## Tabla 1
N° | Dirección | Tipo | Procedimiento | Estado
1 | DO | NT | Cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito. | Con Informe Favorable de la CNE.
2 | DO | NT | Definición de Parámetros Técnicos y Operativos para el envío de datos al SITR del CDC. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
3 | DO | NT | Desarrollo de Auditorías Técnicas. | Con Informe Favorable de la CNE (18/10/2012).
4 | DO | NT | Desempeño del Control de Frecuencia. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
5 | DO | NT | Determinación de Pérdidas y Excedentes máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
6 | DO | NT | Determinación del Margen de Seguridad para la Operación. | Con Informe Favorable de la CNE.
7 | DO | NT | Habilitación de Instalaciones Control de Frecuencia, Control de Tensión, EDAC y PRS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
8 | DO | NT | Informes de Falla de Coordinados. | Con Informe Favorable de la CNE.
9 | DO | NT | Programación del Perfil de Tensiones y Despacho de Potencia Reactiva. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
10 | DO | NT | Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
11 | DO | NT | Sistema de Monitoreo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
12 | DO | NT | Verificación de la Activación Óptima de los EDAC, EDAG y ERAG. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
13 | DO | DS 291 | Comunicaciones con las Direcciones del CDEC-SING. | En desarrollo versión incluyendo observaciones CNE.
14 | DO | DS 291 | Coordinación de Trabajos en el SING. | Con Informe Favorable de la CNE (11/09/2012).
15 | DO | DS 291 | Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
16 | DO | DS 291 | Desconexión Manual de Carga. | Con Informe Favorable de la CNE.
17 | DO | DS 291 | Determinación de los Costos Variables de operación de las unidades generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
18 | DO | DS 291 | Elaboración de Movimiento de Equipos para Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE.
19 | DO | DS 291 | Información de Consumos Específicos. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
20 | DO | DS 291 | Información de Costos Variables No Combustibles. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
21 | DO | DS 291 | Información de Mínimo Técnico. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
22 | DO | DS 291 | Información de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
23 | DO | DS 291 | Interconexión, Modificación y Retiro de Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
24 | DO | DS 291 | Mantenimiento Mayor de unidades de generación y transmisión. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
25 | DO | DS 291 | Programación de la Operación de Corto Plazo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
26 | DO | DS 291 | Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
27 | DO | DS 291 | Tareas y Responsabilidades del Centro de Despacho y Control. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
28 | DO | DS 97 | Medidas Específicas ante Planes de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
29 | DO | DS 130 | Cuantificación, Disponibilidad de Recursos y Necesidades de Instalación y/o Habilitación de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
30 | DO | DS 130 | Declaración de Costos de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
31 | DO | DS 130 | Instrucciones de Operación de Servicios Complementarios. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
32 | DO | DS 130 | Verificación y Seguimiento del Cumplimiento Efectivo de Servicios Complementarios. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
33 | DP | NT | Información Técnica de Instalaciones y Equipamiento. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
34 | DP | NT | Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
35 | DP | DS 291 | Cálculo de costos marginales para transferencias de energía. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
36 | DP | DS 291 | Cálculo y determinación del Balance de Potencia Firme. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
37 | DP | DS 291 | Información para Estudios de Planificación, Expansión y Desarrollo del SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
38 | DP | DS 291 | Pagos por Reliquidación y Cálculo de Intereses. | Con Informe Favorable de la CNE.
39 | DP | DS 291 | Sistemas de Medida de Energía. | Con Informe Favorable de la CNE.
40 | DP | DS 291 | Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
41 | DP | DS 291 | Tratamiento Dispositivos Tipo BESS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
42 | DP | DS 291 | Valorización de Transferencias Económicas. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
43 | DP | DS 97 | Reliquidaciones por Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
44 | DP | Solicitado CNE | Contabilidad de Recaudación Cargo Único Troncal. | Con Informe Favorable de la CNE.
45 | DP | DS 130 | Remuneración de Servicios Complementarios. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
46 | DAP | DS 291 | Financiamiento del CDEC-SING. | En desarrollo versión incluyendo observaciones CNE.
47 | DAP | DS 291 | Confección del Presupuesto del CDEC-SING. | En desarrollo versión incluyendo observaciones CNE.

## Tabla 2 y 3-Figura 1 y 2
| Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal | [21 empty] | En pesos
[5 empty] | Año 2013 |  |  | Año 2012 | [10 empty] | CMg promedio mensual Crucero 220 kV |  |  |  | CMg promedio mensual Crucero 220 kV
[5 empty] | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | [8 empty] | Mes | Año 2013 | Año 2012 | Comparación 2013/2012 | Mes | Año 2013 | Año 2012 | Comparación 2013/2012
| NºDía | Mes | NºDía | Día | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | CMg promedio diario Crucero 220 kV | [6 empty] | Octubre | Oct | 90.1995 | 69.2148 | 30.32% | Oct | 45.1245 | 32.8354 | 37.43%
OCT | 1 |  |  | Martes | 497.19 | 42.3539 | 85.1865 | 471.19 | 32.5171 | 69.0105 | Estadístico | 2013 | 2012 | Comparación 2013/2012 |  |  |  | Noviembre | Nov | 88.7606 | 81.5967 | 8.78% | Nov | 45.8475 | 39.2322 | 16.86%
OCT | 2 |  |  | Miércoles | 497.19 | 59.4913 | 119.655 | 471.19 | 31.6429 | 67.1553 | Promedio | 91.4201 | 78.495 | 16.47% |  | Dia | Mes | Diciembre | Dic | 95.2143 | 84.7737 | 12.32% | Dic | 50.2915 | 40.4904 | 24.21%
OCT | 3 |  |  | Jueves | 503.9 | 42.7599 | 84.8579 | 471.19 | 32.95 | 69.9294 | Máximo | 193.1309 | 178.8437 | 7.989% | Viernes | 15 | NOV
OCT | 4 |  |  | Viernes | 503.9 | 24.5131 | 48.6468 | 472.77 | 28.5902 | 60.4738 | Mínimo | 46.4277 | 57.0091 | -22.79% | Martes | 17 | DIC
OCT | 5 |  |  | Sábado | 503.9 | 24.7065 | 49.0306 | 472.77 | 28.2142 | 59.6785 | Desviación Estándar | 35.6611 | 25.364 | 40.6%
OCT | 6 |  | 6 | Domingo | 503.9 | 34.4296 | 68.3262 | 472.77 | 31.2005 | 65.9951 | Variación | 39.01% | 32.31% | 20.72%
OCT | 7 |  |  | Lunes | 503.9 | 50.2079 | 99.6387 | 472.77 | 32.5954 | 68.9457
OCT | 8 |  |  | Martes | 503.9 | 24.6685 | 48.9552 | 472.77 | 29.6515 | 62.7186
OCT | 9 |  |  | Miércoles | 503.9 | 24.4797 | 48.5804 | 472.77 | 28.133 | 59.5067
OCT | 10 |  |  | Jueves | 498.95 | 43.39 | 86.9626 | 472.77 | 27.7666 | 58.7318
OCT | 11 |  |  | Viernes | 498.95 | 68.4869 | 137.2621 | 474.01 | 36.3686 | 76.7253
OCT | 12 |  |  | Sábado | 498.95 | 60.6757 | 121.6068 | 474.01 | 52.4406 | 110.6318
OCT | 13 |  | 13 | Domingo | 498.95 | 39.6095 | 79.3858 | 474.01 | 35.9131 | 75.7645
OCT | 14 |  |  | Lunes | 498.95 | 57.5205 | 115.2832 | 474.01 | 29.7923 | 62.8516
OCT | 15 | Octubre |  | Martes | 498.95 | 47.6085 | 95.4174 | 474.01 | 41.0723 | 86.6486
OCT | 16 |  |  | Miércoles | 498.95 | 27.3984 | 54.9121 | 474.01 | 33.2876 | 70.2256
OCT | 17 |  |  | Jueves | 498.66 | 31.8277 | 63.8264 | 474.01 | 28.954 | 61.0831
OCT | 18 |  |  | Viernes | 498.66 | 43.8574 | 87.9505 | 471.54 | 35.9744 | 76.2914
OCT | 19 |  |  | Sábado | 498.66 | 28.1316 | 56.4143 | 471.54 | 41.5666 | 88.1507
OCT | 20 |  | 20 | Domingo | 498.66 | 27.4275 | 55.0024 | 471.54 | 50.6421 | 107.3973
OCT | 21 |  |  | Lunes | 498.66 | 56.7554 | 113.8159 | 471.54 | 28.769 | 61.0106
OCT | 22 |  |  | Martes | 498.66 | 69.2363 | 138.8447 | 471.54 | 27.4723 | 58.2608
OCT | 23 |  |  | Miércoles | 498.66 | 72.4585 | 145.3064 | 471.54 | 28.2059 | 59.8166
OCT | 24 |  |  | Jueves | 500.01 | 42.3295 | 84.6572 | 471.54 | 32.8786 | 69.7259
OCT | 25 |  |  | Viernes | 500.01 | 24.7629 | 49.5248 | 481.4 | 28.2596 | 58.7029
OCT | 26 |  |  | Sábado | 500.01 | 36.247 | 72.4926 | 481.4 | 28.6621 | 59.5391
OCT | 27 |  | 27 | Domingo | 500.01 | 66.0611 | 132.1196 | 481.4 | 28.8652 | 59.9609
OCT | 28 |  |  | Lunes | 500.01 | 58.5495 | 117.0966 | 481.4 | 28.1719 | 58.5208
OCT | 29 |  |  | Martes | 500.01 | 67.0551 | 134.1076 | 481.4 | 32.0585 | 66.5943
OCT | 30 |  |  | Miércoles | 500.01 | 30.681 | 61.3609 | 481.4 | 34.8388 | 72.3697
OCT | 31 |  |  | Jueves | 508.58 | 71.1791 | 139.9565 | 481.4 | 30.444 | 63.2405
NOV | 1 |  |  | Viernes | 508.58 | 63.8145 | 125.4757 | 480.03 | 43.1123 | 89.8117
NOV | 2 |  |  | Sábado | 508.58 | 72.4067 | 142.3704 | 480.03 | 36.8905 | 76.8504
NOV | 3 |  |  | Domingo | 508.58 | 67.2205 | 132.1728 | 480.03 | 33.2118 | 69.1868
NOV | 4 |  |  | Lunes | 508.58 | 45.488 | 89.4412 | 480.03 | 32.6255 | 67.9655
NOV | 5 |  |  | Martes | 508.58 | 39.0558 | 76.7939 | 480.03 | 31.2743 | 65.1508
NOV | 6 |  | 6 | Miércoles | 508.58 | 49.7455 | 97.8126 | 480.03 | 30.319 | 63.1606
NOV | 7 |  |  | Jueves | 514.9 | 35.2572 | 68.474 | 480.03 | 27.3661 | 57.0091
NOV | 8 |  |  | Viernes | 514.9 | 27.5828 | 53.5692 | 479.78 | 31.5237 | 65.7046
NOV | 9 |  |  | Sábado | 514.9 | 35.2067 | 68.3758 | 479.78 | 31.7301 | 66.1346
NOV | 10 |  |  | Domingo | 514.9 | 67.9157 | 131.9008 | 479.78 | 32.9016 | 68.5765
NOV | 11 |  |  | Lunes | 514.9 | 32.3323 | 62.7933 | 479.78 | 33.3655 | 69.5434
NOV | 12 |  |  | Martes | 514.9 | 40.9402 | 79.5109 | 479.78 | 33.3944 | 69.6036
NOV | 13 |  | 13 | Miércoles | 514.9 | 28.0835 | 54.5417 | 479.78 | 28.3872 | 59.1671
NOV | 14 |  |  | Jueves | 520.69 | 51.4505 | 98.8122 | 479.78 | 28.3749 | 59.1414
NOV | 15 | Noviembre |  | Viernes | 520.69 | 100.5613 | 193.1309 | 483.69 | 29.1156 | 60.1948
NOV | 16 |  |  | Sábado | 520.69 | 29.0575 | 55.8058 | 483.69 | 30.4466 | 62.9465
NOV | 17 |  |  | Domingo | 520.69 | 46.229 | 88.7841 | 483.69 | 66.3881 | 137.2535
NOV | 18 |  |  | Lunes | 520.69 | 35.5926 | 68.3565 | 483.69 | 55.0068 | 113.7233
NOV | 19 |  |  | Martes | 520.69 | 38.0496 | 73.0754 | 483.69 | 62.2451 | 128.6881
NOV | 20 |  | 20 | Miércoles | 520.69 | 25.399 | 48.7794 | 483.69 | 34.9562 | 72.2699
NOV | 21 |  |  | Jueves | 519.22 | 47.4634 | 91.4129 | 483.69 | 52.092 | 107.6972
NOV | 22 |  |  | Viernes | 519.22 | 34.692 | 66.8156 | 478.92 | 85.6518 | 178.8437
NOV | 23 |  |  | Sábado | 519.22 | 24.7679 | 47.7021 | 478.92 | 34.6346 | 72.3181
NOV | 24 |  |  | Domingo | 519.22 | 28.1393 | 54.1953 | 478.92 | 32.6236 | 68.1191
NOV | 25 |  |  | Lunes | 519.22 | 25.3115 | 48.749 | 478.92 | 30.8171 | 64.3471
NOV | 26 |  |  | Martes | 519.22 | 25.4303 | 48.9779 | 478.92 | 32.0857 | 66.9959
NOV | 27 |  | 27 | Miércoles | 519.22 | 46.0718 | 88.7326 | 478.92 | 32.394 | 67.6397
NOV | 28 |  |  | Jueves | 522.23 | 47.6113 | 91.1693 | 478.92 | 48.2268 | 100.6991
NOV | 29 |  |  | Viernes | 522.23 | 86.6055 | 165.8378 | 481.05 | 45.9126 | 95.4425
NOV | 30 |  |  | Sábado | 522.23 | 77.9425 | 149.2494 | 481.05 | 49.8931 | 103.7171
DIC | 1 |  |  | Domingo | 522.23 | 75.5727 | 144.7116 | 481.05 | 38.8337 | 80.7269
DIC | 2 |  |  | Lunes | 522.23 | 44.3336 | 84.8928 | 481.05 | 64.0528 | 133.1521
DIC | 3 |  |  | Martes | 522.23 | 54.8379 | 105.0071 | 481.05 | 55.9575 | 116.3237
DIC | 4 |  |  | Miércoles | 522.23 | 60.3254 | 115.515 | 481.05 | 28.9674 | 60.217
DIC | 5 |  |  | Jueves | 532.97 | 68.6557 | 128.8173 | 481.05 | 28.7735 | 59.8139
DIC | 6 |  | 6 | Viernes | 532.97 | 33.2392 | 62.3659 | 481.05 | 29.2937 | 60.8954
DIC | 7 |  |  | Sábado | 532.97 | 33.7626 | 63.3481 | 481.05 | 33.2569 | 69.134
DIC | 8 |  |  | Domingo | 532.97 | 60.5616 | 113.6304 | 481.05 | 40.9537 | 85.1341
DIC | 9 |  |  | Lunes | 532.97 | 49.7138 | 93.2768 | 481.05 | 42.1256 | 87.57
DIC | 10 |  |  | Martes | 532.97 | 52.1751 | 97.895 | 481.05 | 37.5187 | 77.9934
DIC | 11 |  |  | Miércoles | 532.97 | 25.6818 | 48.1863 | 481.05 | 29.4193 | 61.1565
DIC | 12 |  |  | Jueves | 530.66 | 25.4122 | 47.888 | 481.05 | 32.9532 | 68.5026
DIC | 13 |  | 13 | Viernes | 530.66 | 33.7603 | 63.6194 | 474.78 | 31.0011 | 65.2958
DIC | 14 |  |  | Sábado | 530.66 | 67.9693 | 128.0845 | 474.78 | 47.5129 | 100.0735
DIC | 15 | Diciembre |  | Domingo | 530.66 | 43.2808 | 81.5603 | 474.78 | 31.1161 | 65.5379
DIC | 16 |  |  | Lunes | 530.66 | 72.9081 | 137.3914 | 474.78 | 30.7044 | 64.6707
DIC | 17 |  |  | Martes | 530.66 | 24.6373 | 46.4277 | 474.78 | 38.7253 | 81.5647
DIC | 18 |  |  | Miércoles | 530.66 | 55.4558 | 104.5034 | 474.78 | 48.5622 | 102.2836
DIC | 19 |  |  | Jueves | 526.38 | 25.3754 | 48.2073 | 474.78 | 63.0058 | 132.7053
DIC | 20 |  | 20 | Viernes | 526.38 | 73.1824 | 139.0296 | 474.81 | 38.3466 | 80.7619
DIC | 21 |  |  | Sábado | 526.38 | 88.5752 | 168.2724 | 474.81 | 84.1798 | 177.2916
DIC | 22 |  |  | Domingo | 526.38 | 49.92 | 94.8363 | 474.81 | 49.6509 | 104.5701
DIC | 23 |  |  | Lunes | 526.38 | 79.2237 | 150.5067 | 474.81 | 30.1128 | 63.4208
DIC | 24 |  |  | Martes | 526.38 | 47.1813 | 89.6335 | 474.81 | 51.2942 | 108.031
DIC | 25 |  |  | Miércoles | 526.38 | 61.3441 | 116.5396 | 474.81 | 66.647 | 140.3656
DIC | 26 |  |  | Jueves | 527.65 | 43.6201 | 82.6687 | 474.81 | 32.3188 | 68.0668
DIC | 27 |  | 27 | Viernes | 527.65 | 52.8343 | 100.1314 | 479.39 | 30.8519 | 64.3566
DIC | 28 |  |  | Sábado | 527.65 | 25.6985 | 48.7036 | 479.39 | 29.0825 | 60.6656
DIC | 29 |  |  | Domingo | 527.65 | 25.5555 | 48.4327 | 479.39 | 28.1919 | 58.8078
DIC | 30 |  |  | Lunes | 527.65 | 26.1844 | 49.6245 | 479.39 | 30.1627 | 62.9189
DIC | 31 |  |  | Martes | 527.65 | 78.0589 | 147.9368 | 479.39 | 31.6284 | 65.9763

## Figuras 3 y 4 - Tabla 4
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2013
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2013 | Tipo Combustible | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | trimestre | Tipo Combustible | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | trimestre
Carbón | 1151.5177 | 1138.8901 | 1206.3632 | 1067.1313 | 1137.1191 | 1247.7684 | 1160.0349 | 1197.8878 | 1260.764 | 1258.1299 | 1070.8123 | 1204.3711 | 14100.7899 | Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 24.3074 | 0.08531 | 19.288 | 378.0715 | 330.2792 | 307.9425 | 275.8445 | 192.1863 | 151.9653 | 311.5688 | 87.0441 | Fuel Oil Nro. 6 | 0% | 0.1971% | 0.000674% | 0.1457% | 2.711% | 2.277% | 2.066% | 1.827% | 1.21% | 0.9069% | 1.808% | 1.961%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón | 3054.6277 | 3505.0807 | 1698.1783 | 3898.9227 | 5510.2757 | 5984.3034 | 5975.3718 | 7225.0442 | 10999.5964 | 13793.0461 | 14100.7899 | 3533.3134 | Carbón | 26.74% | 28.43% | 13.42% | 29.46% | 39.51% | 41.26% | 40.08% | 47.85% | 69.23% | 82.32% | 81.81% | 79.6%
Cogeneración | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635 | Hidro | 65.5452 | 65.9754 | 60.0266 | 69.7369 | 68.1674 | 67.8359 | 61.8657 | 56.8682 | 71.2364 | 81.4163 | 78.135 | 20.221 | Hidro | 0.5737% | 0.5351% | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4556%
Diesel | 106.459 | 33.7556 | 34.8375 | 74.5095 | 129.9667 | 99.9318 | 88.3074 | 61.6107 | 23.9995 | 61.6429 | 180.2699 | 96.266 | 991.5565 | Diesel + Fuel Oil | 12.3324 | 28.1094 | 7.674 | 43.0687 | 41.2006 | 30.9513 | 91.7669 | 114.4079 | 69.0671 | 48.4195 | 20.8609 | 0.12995 | Diesel + Fuel Oil | 0.108% | 0.228% | 0.06063% | 0.3254% | 0.2954% | 0.2134% | 0.6156% | 0.7577% | 0.4347% | 0.289% | 0.121% | 0.002928%
Diesel + Fuel Oil | 3.9268 | 2.5399 | 1.5458 | 4.7929 | 2.5869 | 3.597 | 1.6158 | 0.0058 | 0.12 | 0 | 0.12995 | 0 | 20.8609 | Carbón + Petcoke | 0 | 1094.4672 | 2852.0381 | 2709.6553 | 2516.1388 | 2496.4804 | 2464.011 | 1511.538 | 0 | 95.609 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 0% | 8.876% | 22.53% | 20.47% | 18.04% | 17.21% | 16.53% | 10.01% | 0% | 0.5706% | 0% | 0%
Eólico | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gas Natural | 8280.7326 | 7587.9996 | 8031.8134 | 6403.6772 | 3146.7779 | 1713.1413 | 3002.7179 | 4042.3425 | 4103.7799 | 2284.4562 | 1608.6775 | 427.1681 | Gas Natural | 72.48% | 61.54% | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 9.624%
Fuel Oil Nro. 6 | 25.0836 | 22.8541 | 19.9782 | 34.2462 | 28.0582 | 22.1212 | 27.4695 | 30.6944 | 14.0193 | 30.5093 | 28.6405 | 27.8943 | 311.5688 | Diesel | 10.9351 | 24.0902 | 7.4997 | 91.664 | 2285.1465 | 3879.3511 | 3003.0932 | 1874.0312 | 360.8002 | 263.9759 | 991.5565 | 338.1787 | Diesel | 0.09572% | 0.1954% | 0.05925% | 0.6925% | 16.39% | 26.75% | 20.15% | 12.41% | 2.271% | 1.575% | 5.753% | 7.619%
Gas Natural | 156.9676 | 111.1317 | 183.087 | 139.0009 | 140.0035 | 43.5033 | 143.4295 | 150.0674 | 114.3186 | 120.9813 | 154.2326 | 151.9541 | 1608.6775 | Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.472 | 11.303 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.582% | 0.06746% | 0% | 0%
Hidro | 7.4059 | 6.4445 | 7.1359 | 6.1399 | 6.0653 | 6.2 | 6.4208 | 6.1417 | 5.96 | 6.5961 | 6.6513 | 6.9736 | 78.135 | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0262 | 120.6635 | 30.7578 | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.693%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44033 | 4.5203 | 1.8118 | Solar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002628% | 0.02622% | 0.04082% | Trimestre - Año | Energía [GWh] | Compara con Anterior | Compara con Mismo periodo año pasado
Solar | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.23317 | 0.18104 | 0.19104 | 0.3702 | 0.52231 | 0.62202 | 0.64021 | 0.60992 | 0.56167 | 4.5203 | Eólico | [10 empty] | 0 | 0 | Eólico | [10 empty] | 0% | 0% | 3-2012 | 4126.8245
Totales Mensuales | 1461.2024 | 1324.0838 | 1462.3055 | 1337.7054 | 1446.1574 | 1436.0204 | 1439.5069 | 1459.4868 | 1431.6789 | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.3925 | 17236.7725 | Totales Mensuales | 11424.173 | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 4438.625 | GWh Anual | 11424.173 | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 4438.625 | 4-2012 | 4314.4701 | 4.547%
[40 empty] | 1-2013 | 4247.5917 | -1.55%
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2012 | [26 empty] | Tipo Combustible | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Trimestre | 2-2013 | 4219.8832 | -0.6523%
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2012 | [13 empty] | Carbón | 26.74% | 37.3% | 35.95% | 49.93% | 57.55% | 58.48% | 56.61% | 57.86% | 69.81% | 82.96% | 81.81% | 79.6% | 3-2013 | 4330.6726 | 2.625% | 4.94%
Carbón | 1158.0776 | 1129.2721 | 1250.2352 | 1060.3615 | 1126.0921 | 1098.1306 | 1072.1858 | 1210.5695 | 1126.6301 | 1193.3598 | 1201.9535 | 1166.1783 | 13793.0461 | [13 empty] | Diesel + Fuel Oil | 0.2037% | 0.6205% | 0.1206% | 1.164% | 19.39% | 29.24% | 22.83% | 15% | 3.915% | 2.771% | 7.681% | 9.583% | 4-2013 | 4438.625 | 2.493% | 2.878%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.612 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 71.438 | 95.609 | [13 empty] | Gas Natural | 72.48% | 61.54% | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 9.624%
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 6.4606 | 9.0413 | 9.3589 | 25.0262 | [13 empty] | Hidro | 0.5737% | 0.5351% | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4556%
Diesel | 1.2286 | 21.3239 | 6.1876 | 62.6225 | 36.8076 | 33.002 | 4.7564 | 2.6448 | 3.3311 | 15.4135 | 22.037 | 54.6209 | 263.9759 | [13 empty] | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.693%
Diesel + Fuel Oil | 0.2981 | 2.706 | 5.4922 | 9.6509 | 6.0229 | 4.7067 | 3.3334 | 2.2081 | 2.8506 | 2.5162 | 3.3542 | 5.2802 | 48.4195 | [13 empty] | Otro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02622% | 0.04082%
Fuel Oil Nro. 6 | 3.6972 | 13.5356 | 21.3024 | 21.862 | 18.4606 | 10.5938 | 4.7932 | 5.9743 | 8.5086 | 8.7444 | 14.2157 | 20.2776 | 151.9653 | [13 empty] | GWh Anual | 11424.173 | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 4438.625
Gas Natural | 220.1989 | 131.3942 | 134.2335 | 223.2893 | 219.6447 | 240.1031 | 202.9647 | 194.994 | 229.0528 | 202.663 | 138.8399 | 147.0782 | 2284.4562 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hidro | 8.2961 | 8.2355 | 8.2802 | 7.0196 | 6.1377 | 5.8609 | 6.3341 | 6.0274 | 5.5853 | 5.8497 | 6.4904 | 7.2995 | 81.4163
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.19605 | 0.13659 | 0.44033
Totales Mensuales | 1391.7965 | 1306.4672 | 1425.7312 | 1384.8057 | 1413.1654 | 1392.3972 | 1328.2826 | 1422.4181 | 1376.1238 | 1435.1149 | 1397.6869 | 1481.6682 | 16755.6579
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2011
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2011
Fuel Oil Nro. 6 | 36.7124 | 18.8777 | 26.2112 | 25.5486 | 21.3472 | 24.4106 | 7.4142 | 10.9217 | 8.7682 | 2.4707 | 0.9412 | 8.5626 | 192.1863
Carbón | 752.096 | 702.1997 | 812.2001 | 842.7522 | 1069.7486 | 938.0706 | 978.7229 | 981.0703 | 1051.8226 | 939.1594 | 873.1273 | 1058.6267 | 10999.5964
Hidro + BESS | 6.2682 | 8.3021 | 5.8181 | 5.2763 | 5.9634 | 5.2166 | 5.3641 | 5.1401 | 5.1768 | 6.0432 | 6.0349 | 6.6325 | 71.2364
Diesel + Fuel Oil | 10.9529 | 4.3826 | 9.7707 | 7.7104 | 4.6824 | 4.8869 | 0.948 | 2.2254 | 3.9116 | 7.9761 | 6.45 | 5.17 | 69.0671
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 390.6529 | 384.2108 | 396.7751 | 369.3804 | 267.598 | 297.5243 | 266.1174 | 314.9234 | 273.6162 | 368.8597 | 415.176 | 358.9457 | 4103.7799
Diesel | 88.359 | 23.9624 | 55.8957 | 49.493 | 8.95 | 69.5268 | 7.1219 | 6.5949 | 6.669 | 14.8042 | 18.1441 | 11.2792 | 360.8002
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.946 | 35.526 | 0 | 92.472
Totales Mensuales | 1285.0413 | 1141.9354 | 1306.6709 | 1300.1609 | 1378.2896 | 1339.6358 | 1265.6885 | 1320.8757 | 1349.9645 | 1396.2594 | 1355.3995 | 1449.2167 | 15889.1383
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2010
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2010
Fuel Oil Nro. 6 | 26.9092 | 48.4392 | 26.3138 | 27.2984 | 8.3511 | 18.3208 | 30.8913 | 26.906 | 27.226 | 19.4971 | 4.0629 | 11.6288 | 275.8445
Carbón | 538.8926 | 477.5373 | 489.0532 | 545.0615 | 537.458 | 560.0851 | 647.2296 | 718.8402 | 684.5108 | 600.8762 | 677.7619 | 747.7377 | 7225.0442
Hidro | 5.7891 | 4.9042 | 5.0084 | 4.7862 | 4.8939 | 4.726 | 4.6731 | 4.8015 | 4.4446 | 4.5466 | 3.3668 | 4.9277 | 56.8682
Diesel + Fuel Oil | 8.0223 | 13.7659 | 11.1144 | 13.9571 | 4.2492 | 9.4978 | 13.1468 | 12.0138 | 7.9436 | 7.3294 | 5.6237 | 7.7438 | 114.4079
Carbón + Petcoke | 174.176 | 211.854 | 231.729 | 148.57 | 216.654 | 209.782 | 160.471 | 63.969 | 0 | 94.333 | 0 | 0 | 1511.538
Gas Natural | 304.021 | 138.9267 | 249.7278 | 257.3231 | 420.9293 | 373.9201 | 336.8167 | 322.4502 | 358.0317 | 415.197 | 470.1202 | 394.8789 | 4042.3425
Diesel | 153.7394 | 230.6914 | 250.2902 | 252.8272 | 39.0275 | 88.3914 | 100.7237 | 144.8331 | 191.8362 | 123.656 | 105.0422 | 192.9729 | 1874.0312
Totales Mensuales | 1211.5496 | 1126.1187 | 1263.2368 | 1249.8237 | 1231.5631 | 1264.7232 | 1293.9523 | 1293.8137 | 1273.9929 | 1265.4353 | 1265.9776 | 1359.8897 | 15100.0765
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2009
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2009
Fuel Oil Nro. 6 | 29.6144 | 2.3399 | 8.097 | 21.8738 | 28.3108 | 30.9749 | 28.0515 | 52.7276 | 44.2807 | 24.3623 | 19.167 | 18.1425 | 307.9425
Carbón | 418.1097 | 410.194 | 472.7438 | 532.8809 | 469.6462 | 541.0282 | 544.0152 | 527.4817 | 530.9627 | 518.1861 | 464.5123 | 545.611 | 5975.3718
Hidro | 5.7591 | 4.6875 | 5.3259 | 5.9898 | 5.1117 | 4.7276 | 4.635 | 4.954 | 5.4101 | 4.9114 | 4.8304 | 5.5232 | 61.8657
Diesel + Fuel Oil | 2.6244 | 1.0402 | 4.051 | 10.667 | 7.1928 | 11.3528 | 13.3567 | 13.3709 | 8.6948 | 6.0268 | 8.0628 | 5.3267 | 91.7669
Carbón + Petcoke | 136.126 | 198.144 | 204.876 | 174.39 | 230.039 | 226.029 | 211.454 | 228.559 | 194.444 | 204.544 | 221.766 | 233.64 | 2464.011
Gas Natural | 416.7745 | 479.2759 | 405.6695 | 190.1756 | 197.2595 | 109.7414 | 35.208 | 88.1123 | 143.8653 | 257.9113 | 300.5075 | 378.2172 | 3002.7179
Diesel | 275.5342 | 66.7645 | 173.391 | 298.9433 | 320.7857 | 310.829 | 339.1617 | 353.4983 | 330.0546 | 246.7743 | 196.406 | 90.9506 | 3003.0932
Totales Mensuales | 1284.5423 | 1162.4459 | 1274.1542 | 1234.9204 | 1258.3457 | 1234.6828 | 1175.8821 | 1268.7038 | 1257.7122 | 1262.7162 | 1215.252 | 1277.4113 | 14906.7689
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2008
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2008
Fuel Oil Nro. 6 | 31.8548 | 24.0281 | 35.9051 | 34.2394 | 33.5921 | 29.0048 | 30.8646 | 32.1154 | 35.2791 | 20.3053 | 14.1131 | 8.9774 | 330.2792
Carbón | 433.7764 | 463.0201 | 496.8081 | 461.7216 | 549.1049 | 557.8933 | 561.1241 | 506.856 | 475.9375 | 554.4267 | 467.0882 | 456.5465 | 5984.3034
Hidro | 6.9541 | 5.4358 | 5.7159 | 5.1449 | 5.5145 | 5.6459 | 5.7636 | 5.366 | 5.0331 | 5.3443 | 5.8383 | 6.0795 | 67.8359
Diesel + Fuel Oil | 2.2356 | 2.8095 | 1.3222 | 0.03974 | 1.1141 | 3.1999 | 0.6493 | 6.9774 | 6.0575 | 3.5358 | 1.6829 | 1.3273 | 30.9513
Carbón + Petcoke | 209.571 | 199.086 | 179.4104 | 207.104 | 149.259 | 220.472 | 204.295 | 232.315 | 227.2 | 214.484 | 223.875 | 229.409 | 2496.4804
Gas Natural | 145.1417 | 138.3706 | 203.323 | 162.9849 | 86.4966 | 53.2207 | 4.8308 | 59.6707 | 72.4988 | 95.2125 | 220.4597 | 470.9312 | 1713.1413
Diesel | 350.945 | 282.9297 | 266.2885 | 314.2634 | 407.2459 | 329.9224 | 389.3006 | 390.6071 | 351.6857 | 350.5841 | 309.9157 | 135.6629 | 3879.3511
Totales Mensuales | 1180.4787 | 1115.6798 | 1188.7732 | 1185.4979 | 1232.327 | 1199.3591 | 1196.8281 | 1233.9076 | 1173.6915 | 1243.8928 | 1242.973 | 1308.9339 | 14502.3425
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2007
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2007
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 4.0632 | 8.1595 | 7.2073 | 18.3731 | 13.3675 | 0.88584 | 28.4693 | 183.8946 | 49.0971 | 30.9509 | 33.603 | 378.0715
Carbón | 399.1585 | 364.236 | 275.7251 | 304.2617 | 484.3912 | 617.4343 | 584.7956 | 563.9873 | 392.7514 | 523.3493 | 474.3726 | 525.8129 | 5510.2757
Hidro | 7.4364 | 6.8396 | 7.3294 | 4.8598 | 5.3822 | 5.206 | 5.1651 | 5.0856 | 5.012 | 5.1794 | 5.1717 | 5.5001 | 68.1674
Diesel + Fuel Oil | 2.207 | 6.0534 | 7.3554 | 3.1908 | 3.7021 | 3.5772 | 4.1275 | 3.3203 | 1.2384 | 0.2312 | 3.4392 | 2.7581 | 41.2006
Carbón + Petcoke | 152.022 | 228.2397 | 336.9095 | 269.9886 | 229.515 | 163.141 | 226.888 | 230.98 | 214.188 | 223.359 | 108.727 | 132.181 | 2516.1388
Gas Natural | 596.0496 | 378.9479 | 491.4551 | 533.159 | 275.9119 | 161.9599 | 63.615 | 17.0019 | 95.4051 | 118.2348 | 206.8158 | 208.2218 | 3146.7779
Diesel | 4.9447 | 69.1954 | 71.3987 | 55.4229 | 183.2055 | 186.3893 | 286.5842 | 319.2206 | 275.1812 | 264.9186 | 282.2346 | 286.4506 | 2285.1465
Totales Mensuales | 1161.8182 | 1057.5753 | 1198.3327 | 1178.0901 | 1200.4811 | 1151.0753 | 1172.0612 | 1168.0649 | 1167.6708 | 1184.3695 | 1111.7118 | 1194.5276 | 13945.7784
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2006
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2006
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03002 | 0 | 2.9264 | 6.0366 | 5.9464 | 0 | 0 | 0 | 4.3485 | 19.288
Carbón | 112.0529 | 181.8515 | 169.9978 | 425.4683 | 453.0962 | 337.8254 | 299.588 | 338.6111 | 258.9708 | 379.7939 | 420.4175 | 521.2492 | 3898.9227
Hidro | 6.5105 | 6.2019 | 7.0216 | 6.7025 | 5.2306 | 5.1216 | 5.2014 | 5.0264 | 5.3984 | 5.9886 | 5.1912 | 6.1421 | 69.7369
Diesel + Fuel Oil | 0.7998 | 0.9192 | 0.1395 | 3.2415 | 2.7451 | 8.2039 | 6.2471 | 3.7683 | 1.265 | 5.6518 | 4.2293 | 5.8582 | 43.0687
Carbón + Petcoke | 255.6922 | 160.8091 | 224.2138 | 188.9075 | 165.91 | 361.7238 | 317.3058 | 319.4278 | 349.8618 | 124.3565 | 121.843 | 119.604 | 2709.6553
Gas Natural | 712.1223 | 630.7754 | 695.1536 | 452.1147 | 506.0258 | 364.7428 | 492.9379 | 390.575 | 456.6596 | 621.9123 | 548.3013 | 532.3565 | 6403.6772
Diesel | 0.57871 | 0.52043 | 0.15309 | 2.1059 | 1.2151 | 13.8302 | 15.813 | 7.1901 | 1.0134 | 17.6883 | 13.6912 | 17.8646 | 91.664
Totales Mensuales | 1087.7565 | 981.0774 | 1096.6794 | 1078.5704 | 1134.2229 | 1094.3742 | 1143.1299 | 1070.5452 | 1073.1689 | 1155.3914 | 1113.6735 | 1207.4232 | 13236.0129
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2005
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2005
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02903 | 0.08531
Carbón | 180.3117 | 123.5917 | 233.3245 | 259.7856 | 258.1957 | 69.814 | 99.6875 | 169.8747 | 117.7262 | 71.2108 | 41.5467 | 73.1095 | 1698.1783
Hidro | 6.3874 | 5.4103 | 5.0016 | 3.8208 | 4.2489 | 4.3923 | 4.7929 | 4.8485 | 4.8313 | 5.0085 | 5.2087 | 6.0753 | 60.0266
Diesel + Fuel Oil | 0.2934 | 0.8065 | 0.9531 | 0.2851 | 0.5324 | 0.4316 | 1.7508 | 0.4156 | 0.8387 | 0.0024 | 0.5559 | 0.8085 | 7.674
Carbón + Petcoke | 147.8678 | 151.2381 | 166.7438 | 157.2909 | 175.5509 | 196.7283 | 246.9339 | 305.4722 | 359.5535 | 358.1153 | 297.8152 | 288.7282 | 2852.0381
Gas Natural | 726.7823 | 671.9013 | 688.9593 | 582.8624 | 638.4479 | 738.2318 | 692.2332 | 602.7422 | 548.572 | 661.2081 | 728.3012 | 751.5718 | 8031.8134
Diesel | 0.1831 | 0.84386 | 0.78163 | 0.64103 | 0.84841 | 0.21965 | 1.2905 | 0.36165 | 1.0567 | 0.27179 | 0.46768 | 0.53379 | 7.4997
Totales Mensuales | 1061.8257 | 953.7918 | 1095.7639 | 1004.6857 | 1077.8804 | 1009.8176 | 1046.6888 | 1083.7148 | 1032.5784 | 1095.8169 | 1073.8954 | 1120.8561 | 12657.3154
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2004
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2004
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 2.5804 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 12.9242 | 24.3074
Carbón | 242.2033 | 287.527 | 255.8316 | 480.0355 | 611.8683 | 391.8942 | 169.0011 | 304.038 | 147.1301 | 225.9681 | 235.8103 | 153.7732 | 3505.0807
Hidro | 6.8825 | 6.8504 | 4.4289 | 5.3135 | 5.5197 | 5.194 | 4.7873 | 5.1323 | 5.2112 | 5.7113 | 5.4049 | 5.5393 | 65.9754
Diesel + Fuel Oil | 2.4747 | 0.418 | 2.0043 | 4.4851 | 5.8101 | 2.0095 | 1.3722 | 3.4005 | 2.1569 | 1.3743 | 1.5884 | 1.0154 | 28.1094
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0353 | 245.3575 | 218.6904 | 82.041 | 168.3587 | 169.8132 | 179.1711 | 1094.4672
Gas Natural | 693.7099 | 646.5001 | 740.7049 | 488.1388 | 391.4629 | 596.8311 | 645.6668 | 546.3797 | 787.5369 | 667.7555 | 630.7634 | 752.5497 | 7587.9996
Diesel | 4.4133 | 0.19416 | 0.1714 | 3.9537 | 5.1225 | 1.1439 | 0.69297 | 0.72475 | 3.3732 | 0.89702 | 0.47399 | 2.9293 | 24.0902
Totales Mensuales | 949.6838 | 941.4897 | 1003.1411 | 987.9651 | 1022.3639 | 1028.2191 | 1066.8779 | 1078.3655 | 1027.4493 | 1070.0649 | 1046.5073 | 1107.9022 | 12330.0298
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2003
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2003
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 227.0772 | 242.6157 | 239.7736 | 235.9776 | 390.6611 | 273.8872 | 318.1607 | 218.1715 | 255.7167 | 235.768 | 252.3886 | 164.4299 | 3054.6277
Hidro | 6.2231 | 5.3825 | 5.9366 | 5.4662 | 5.3978 | 5.0157 | 5.2073 | 5.2016 | 4.9432 | 5.4056 | 5.3723 | 5.9933 | 65.5452
Diesel + Fuel Oil | 2.9154 | 1.5393 | 0.724 | 0.3294 | 0.5878 | 0.2723 | 1.3153 | 0.7721 | 0.2175 | 1.2568 | 1.6234 | 0.7791 | 12.3324
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 676.6869 | 619.2761 | 709.6177 | 691.9873 | 558.2596 | 662.3789 | 657.1327 | 740.8629 | 706.2558 | 743.2708 | 708.4215 | 806.5823 | 8280.7326
Diesel | 2.5187 | 0.80154 | 0.68184 | 0.28699 | 3.106 | 0.05009 | 0.56848 | 0.24032 | 0.2315 | 0.83796 | 1.143 | 0.4688 | 10.9351
Totales Mensuales | 915.4213 | 869.6152 | 956.7336 | 934.0475 | 958.0122 | 941.6042 | 982.3846 | 965.2485 | 967.3647 | 986.5391 | 968.9488 | 978.2534 | 11424.173

## Figura 5
[15 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Tipo Combustible / Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Diesel | 0.03794 | 0.8407 | 3.8962 | 1.2053 | 0.00073 | 0.09797 | 0 | 0 | 0 | 0.1805 | 3.1346 | 4.327 | 4.1401 | 4.4367 | 0.95631 | 0.14975 | 0 | 0.05002 | 0.00058 | 0.3455 | 4.0136 | 1.057 | 0.66861 | 2.0929 | 3.7121 | 3.7118 | 3.7284 | 3.8762 | 5.4746 | 4.2719 | 5.236 | 3.7299 | 3.7119 | 4.7255 | 8.2277 | 9.0322 | 7.2835 | 3.7213 | 3.7432 | 6.5504 | 6.9159 | 5.1514 | 4.5653 | 7.459 | 7.7521 | 8.409 | 7.5533 | 6.0286 | 5.4811 | 3.7121 | 4.7385 | 5.4513 | 7.0146 | 7.4169 | 7.4271 | 6.419 | 3.7235 | 4.4236 | 4.5818 | 7.054 | 8.2664 | 5.0373 | 3.9854 | 3.7234 | 2.7904 | 3.9316 | 3.7145 | 3.7395 | 3.7064 | 3.7305 | 1.8429 | 2.9435 | 2e-05 | 0.08817 | 0.31583 | 0.08876 | 4.6461 | 3.2536 | 0 | 0.04294 | 3.2034 | 3.8964 | 3.6923 | 4.527 | 4.1875 | 3.9521 | 4.7649 | 3.7117 | 3.712 | 3.7109 | 3.7134 | 5.6135
Fuel Oil Nro. 6 | 0.65108 | 0.50059 | 0.19408 | 0.07868 | 0.42808 | 0.55356 | 1.0316 | 0.0939 | 0 | 0.83837 | 1.1915 | 1.8306 | 1.9423 | 1.8999 | 1.8937 | 1.5184 | 0.21738 | 1.5036 | 0.2238 | 0 | 0.97777 | 1.8455 | 1.6297 | 1.0658 | 0.73791 | 1.4712 | 0.53092 | 1.3932 | 1.5004 | 1.0236 | 1.7422 | 1.9062 | 1.8323 | 1.8569 | 1.1148 | 0.85797 | 1.3892 | 1.0473 | 0.2804 | 0.624 | 0.81025 | 1.3429 | 0.914 | 0.68507 | 0.73399 | 2.0495 | 0.52584 | 0.52468 | 0.28407 | 0.64619 | 0.79874 | 1.778 | 0.44 | 0.11614 | 0.109 | 0.62017 | 0.00534 | 0.46196 | 1.1661 | 2.0089 | 1.7106 | 2.0635 | 0.68377 | 0.59273 | 1.1608 | 1.4775 | 0.65605 | 0.15047 | 1.0612 | 1.2845 | 1.315 | 0.05679 | 0 | 0.73441 | 1.6234 | 0.70477 | 1.5216 | 0 | 0.39561 | 0.0266 | 1.1003 | 1.8339 | 1.3029 | 1.5569 | 1.7278 | 1.0967 | 0.98742 | 0.86407 | 0 | 0 | 0.1296 | 1.7859
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0266 | 0.10334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 41.1565 | 40.239 | 37.8978 | 41.0626 | 41.899 | 42.5703 | 42.509 | 41.0063 | 39.9833 | 39.1496 | 39.0364 | 41.7512 | 41.9908 | 42.239 | 41.898 | 41.405 | 41.3099 | 41.9264 | 41.0618 | 42.9842 | 38.7445 | 39.9344 | 42.8048 | 41.7245 | 40.0987 | 39.8222 | 40.7446 | 38.3222 | 35.9143 | 38.9827 | 37.9613 | 38.8695 | 39.2891 | 37.221 | 34.7672 | 33.3285 | 33.2311 | 36.1456 | 37.849 | 34.9857 | 33.9185 | 37.17 | 37.0307 | 34.1051 | 31.3563 | 32.7906 | 35.9267 | 37.0929 | 37.7751 | 37.6844 | 36.8711 | 35.1004 | 34.7978 | 34.8688 | 35.0489 | 36.4817 | 37.0397 | 35.7522 | 36.9404 | 34.601 | 32.7733 | 35.6926 | 37.5134 | 39.2261 | 38.0839 | 36.6351 | 36.5892 | 36.5932 | 38.7166 | 38.4495 | 38.9603 | 38.1745 | 42.5415 | 42.5971 | 42.2578 | 42.0428 | 36.7028 | 38.0216 | 39.8605 | 40.5654 | 38.6836 | 37.9826 | 38.6699 | 38.7209 | 38.578 | 38.1817 | 38.0314 | 39.3829 | 39.4168 | 40.3423 | 40.1648 | 36.9924
Gas Natural | 4.3977 | 5.4765 | 4.3962 | 4.3894 | 4.3062 | 4.6103 | 4.4345 | 4.2867 | 4.61 | 5.0577 | 4.945 | 0.41451 | 0 | 0 | 0 | 1.3443 | 4.495 | 4.2911 | 4.4653 | 4.398 | 4.68 | 5.177 | 4.5609 | 4.4094 | 4.3681 | 4.4639 | 4.4224 | 4.5914 | 4.67 | 4.6508 | 4.6691 | 4.4645 | 4.4727 | 4.7429 | 3.4041 | 1.818 | 4.261 | 4.4916 | 5.5479 | 5.1844 | 5.5247 | 4.6885 | 4.7721 | 5.1633 | 7.3854 | 5.9634 | 5.263 | 4.9343 | 4.7922 | 5.9302 | 5.9879 | 6.1189 | 6.3095 | 6.1349 | 5.989 | 5.086 | 5.5116 | 4.7369 | 4.3997 | 4.966 | 6.188 | 6.4231 | 6.6511 | 4.8343 | 4.8972 | 4.5672 | 4.7741 | 4.72 | 4.498 | 4.404 | 5.512 | 4.8336 | 4.9229 | 5.0138 | 4.873 | 4.8589 | 4.7119 | 4.289 | 4.5037 | 4.4061 | 4.6931 | 4.8452 | 4.6651 | 4.6102 | 4.7333 | 5.2602 | 5.0657 | 4.9755 | 4.7572 | 4.7541 | 5.1107 | 4.79
Hidro | 0.21238 | 0.19483 | 0.22751 | 0.20139 | 0.22022 | 0.19844 | 0.22115 | 0.19487 | 0.20933 | 0.22802 | 0.21901 | 0.2251 | 0.22405 | 0.20425 | 0.23016 | 0.17725 | 0.19225 | 0.18711 | 0.22741 | 0.20163 | 0.2403 | 0.14891 | 0.24207 | 0.20192 | 0.23666 | 0.22683 | 0.22346 | 0.22925 | 0.19881 | 0.22726 | 0.2243 | 0.22004 | 0.21971 | 0.22016 | 0.22863 | 0.22274 | 0.22098 | 0.22071 | 0.21829 | 0.18216 | 0.22397 | 0.21435 | 0.22058 | 0.20447 | 0.22616 | 0.22518 | 0.21113 | 0.2202 | 0.24712 | 0.24337 | 0.2239 | 0.21692 | 0.20629 | 0.22245 | 0.20586 | 0.23144 | 0.22417 | 0.23001 | 0.22758 | 0.23807 | 0.23473 | 0.25042 | 0.25108 | 0.24671 | 0.21935 | 0.26246 | 0.22282 | 0.26074 | 0.25449 | 0.25305 | 0.22561 | 0.20682 | 0.19921 | 0.20937 | 0.21569 | 0.2237 | 0.22277 | 0.22154 | 0.21064 | 0.19391 | 0.20428 | 0.20254 | 0.2046 | 0.20774 | 0.21838 | 0.22064 | 0.21756 | 0.22663 | 0.22867 | 0.22454 | 0.23891 | 0.22873
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogeneración | 0.3969 | 0.39838 | 0.4012 | 0.39873 | 0.39868 | 0.39868 | 0.39653 | 0.34495 | 0.3979 | 0.3912 | 0.39254 | 0.39646 | 0.39522 | 0.3982 | 0.3967 | 0.3957 | 0.23365 | 0.25705 | 0.39727 | 0.40511 | 0.40425 | 0.4048 | 0.40127 | 0.40204 | 0.31045 | 0.24925 | 0.07949 | 0.26371 | 0.2765 | 0.20359 | 0.3546 | 0.37765 | 0.38134 | 0.38204 | 0.38184 | 0.38483 | 0.38659 | 0.3859 | 0.38688 | 0.39196 | 0.3935 | 0.3911 | 0.39148 | 0.39005 | 0.38638 | 0.3864 | 0.3849 | 0.38374 | 0.379 | 0.3769 | 0.37593 | 0.37898 | 0.38307 | 0.38486 | 0.38256 | 0.3578 | 0.37986 | 0.38046 | 0.37934 | 0.34461 | 0.3752 | 0.37775 | 0.3478 | 0.27329 | 0.258 | 0.25529 | 0.25511 | 0.2581 | 0.2592 | 0.25585 | 0.25962 | 0.25848 | 0.26012 | 0.25655 | 0.25738 | 0.26553 | 0.26599 | 0.28023 | 0.2763 | 0.27041 | 0.2709 | 0.27385 | 0.26958 | 0.27066 | 0.2668 | 0.26138 | 0.2586 | 0.25795 | 0.2625 | 0.26256 | 0.26035 | 0.26556
Solar | 0.02217 | 0.02275 | 0.0193 | 0.02141 | 0.02017 | 0.02255 | 0.02248 | 0.01395 | 0.02271 | 0.02263 | 0.02238 | 0.02246 | 0.01888 | 0.01432 | 0.00879 | 0.02158 | 0.02127 | 0.02186 | 0.02206 | 0.02314 | 0.02333 | 0.02348 | 0.01442 | 0.0203 | 0.02251 | 0.01979 | 0.02275 | 0.02186 | 0.02175 | 0.02234 | 0.02086 | 0.02213 | 0.01498 | 0.01422 | 0.01859 | 0.02059 | 0.02077 | 0.0223 | 0.02238 | 0.02202 | 0.02167 | 0.01618 | 0.02125 | 0.0208 | 0.02024 | 0.02167 | 0.02192 | 0.02073 | 0.02125 | 0.02172 | 0.01879 | 0.02027 | 0.02084 | 0.02165 | 0.02191 | 0.01386 | 0.02164 | 0.02162 | 0.02135 | 0.02142 | 0.02115 | 0.02094 | 0.0188 | 0.019 | 0.01928 | 0.02032 | 0.00849 | 0.01925 | 0.02038 | 0.01864 | 0.01652 | 0.02014 | 0.01389 | 0.01314 | 0.01398 | 0.01025 | 0.01822 | 0.01978 | 0.01872 | 0.02114 | 0.02107 | 0.02011 | 0.02064 | 0.02005 | 0.01798 | 0.01392 | 0.01785 | 0.02096 | 0.02108 | 0.01982 | 0.01731 | 0.02002
Eólico | 0 | [30 empty] | 0 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.01367 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 46.8746 | 47.6728 | 47.0322 | 47.3575 | 47.2731 | 48.4518 | 48.6153 | 45.9407 | 45.2232 | 45.868 | 48.9413 | 48.9673 | 48.7113 | 49.1923 | 45.3836 | 45.0121 | 46.4695 | 48.2372 | 46.3982 | 48.3575 | 49.0838 | 48.5911 | 50.3218 | 49.9168 | 49.4865 | 49.965 | 49.752 | 48.6979 | 48.0564 | 49.3821 | 50.2083 | 49.59 | 49.922 | 49.1628 | 48.1428 | 45.6649 | 46.8197 | 46.138 | 48.0481 | 47.9406 | 47.8086 | 48.9745 | 47.9154 | 48.0277 | 47.8606 | 49.8457 | 49.8867 | 49.2052 | 48.9799 | 48.6149 | 49.0148 | 49.0648 | 49.172 | 49.1657 | 49.1843 | 49.21 | 46.9059 | 46.0068 | 47.7162 | 49.234 | 49.5694 | 49.8656 | 49.4514 | 48.9155 | 47.429 | 47.1494 | 46.2203 | 45.7413 | 48.5163 | 48.3961 | 48.132 | 46.4938 | 47.9377 | 48.9125 | 49.5571 | 48.1947 | 48.0895 | 46.0857 | 45.2655 | 45.5265 | 48.1767 | 49.0546 | 48.825 | 49.9135 | 49.7298 | 48.9867 | 49.3724 | 49.4534 | 48.3983 | 49.3143 | 49.635 | 49.6961

## Tabla 5
Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  |  | Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh)
Tipo Combustible | Oct | Nov | Dic | Total | Tipo Combustible | Oct | Nov | Dic | Promedio
Carbón | 1258.1299 | 1070.8123 | 1204.3711 | 3533.3134 | Carbón | 84.47% | 73.71% | 80.48% | 79.55%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Cogeneración | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 30.7578 | Cogeneración | 0.7346% | 0.7878% | 0.5595% | 0.6939%
Diesel | 61.6429 | 180.2699 | 96.266 | 338.1787 | Diesel | 4.139% | 12.41% | 6.433% | 7.66%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0.12995 | 0 | 0.12995 | Diesel + Fuel Oil | 0% | 0.008945% | 0% | 0.002982%
Eólico | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólico | 0% | 0% | 0% | 0%
Fuel Oil Nro. 6 | 30.5093 | 28.6405 | 27.8943 | 87.0441 | Fuel Oil Nro. 6 | 2.048% | 1.971% | 1.864% | 1.961%
Gas Natural | 120.9813 | 154.2326 | 151.9541 | 427.1681 | Gas Natural | 8.123% | 10.62% | 10.15% | 9.631%
Hidro | 6.5961 | 6.6513 | 6.9736 | 20.221 | Hidro | 0.4429% | 0.4578% | 0.466% | 0.4556%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Solar | 0.64021 | 0.60992 | 0.56167 | 1.8118 | Solar | 0.04298% | 0.04198% | 0.03753% | 0.04083%
TOTAL | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.3925 | 4438.625 | TOTAL | 33.56% | 32.73% | 33.71%

## Tabla 6
Generador | GWh | Participación
AES GENER | 0 | 0%
GAS ATACAMA | 3.1913 | 0.7471%
E-CL | 423.9768 | 99.25%
Total | 427.1681 | 100%

## Figura 6
|  | GWh | 423.9768 | 0 | 3.1913
|  |  | E-CL | AES GENER | GASATACAMA
10 | Oct | 1 | 4.3977 | 0 | 0
10 | Oct | 2 | 5.4765 | 0 | 0
10 | Oct | 3 | 4.3962 | 0 | 0
10 | Oct | 4 | 4.3894 | 0 | 0
10 | Oct | 5 | 4.3062 | 0 | 0
10 | Oct | 6 | 4.6103 | 0 | 0
10 | Oct | 7 | 4.4345 | 0 | 0
10 | Oct | 8 | 4.2867 | 0 | 0
10 | Oct | 9 | 4.61 | 0 | 0
10 | Oct | 10 | 5.0577 | 0 | 0
10 | Oct | 11 | 4.945 | 0 | 0
10 | Oct | 12 | 0.41451 | 0 | 0
10 | Oct | 13 | 0 | 0 | 0
10 | Oct | 14 | 0 | 0 | 0
10 | Oct | 15 | 0 | 0 | 0 | octubre
10 | Oct | 16 | 1.3443 | 0 | 0
10 | Oct | 17 | 4.495 | 0 | 0
10 | Oct | 18 | 4.2911 | 0 | 0
10 | Oct | 19 | 4.4653 | 0 | 0
10 | Oct | 20 | 4.398 | 0 | 0
10 | Oct | 21 | 4.68 | 0 | 0
10 | Oct | 22 | 5.177 | 0 | 0
10 | Oct | 23 | 4.5609 | 0 | 0
10 | Oct | 24 | 4.4094 | 0 | 0
10 | Oct | 25 | 4.3681 | 0 | 0
10 | Oct | 26 | 4.4639 | 0 | 0
10 | Oct | 27 | 4.4224 | 0 | 0
10 | Oct | 28 | 4.5914 | 0 | 0
10 | Oct | 29 | 4.67 | 0 | 0
10 | Oct | 30 | 4.6508 | 0 | 0
10 | Oct | 31 | 4.6691 | 0 | 0
11 | Nov | 1 | 4.4645 | 0 | 0
11 | Nov | 2 | 4.4727 | 0 | 0
11 | Nov | 3 | 4.7429 | 0 | 0
11 | Nov | 4 | 3.4041 | 0 | 0
11 | Nov | 5 | 1.818 | 0 | 0
11 | Nov | 6 | 4.261 | 0 | 0
11 | Nov | 7 | 4.4916 | 0 | 0
11 | Nov | 8 | 5.5479 | 0 | 0
11 | Nov | 9 | 5.1844 | 0 | 0
11 | Nov | 10 | 5.5247 | 0 | 0
11 | Nov | 11 | 4.6885 | 0 | 0
11 | Nov | 12 | 4.7721 | 0 | 0 | Noviembre
11 | Nov | 13 | 4.3633 | 0 | 0.8
11 | Nov | 14 | 4.9941 | 0 | 2.3913
11 | Nov | 15 | 5.9634 | 0 | 0
11 | Nov | 16 | 5.263 | 0 | 0
11 | Nov | 17 | 4.9343 | 0 | 0
11 | Nov | 18 | 4.7922 | 0 | 0
11 | Nov | 19 | 5.9302 | 0 | 0
11 | Nov | 20 | 5.9879 | 0 | 0
11 | Nov | 21 | 6.1189 | 0 | 0
11 | Nov | 22 | 6.3095 | 0 | 0
11 | Nov | 23 | 6.1349 | 0 | 0
11 | Nov | 24 | 5.989 | 0 | 0
11 | Nov | 25 | 5.086 | 0 | 0
11 | Nov | 26 | 5.5116 | 0 | 0
11 | Nov | 27 | 4.7369 | 0 | 0
11 | Nov | 28 | 4.3997 | 0 | 0
11 | Nov | 29 | 4.966 | 0 | 0
11 | Nov | 30 | 6.188 | 0 | 0
12 | Dic | 1 | 6.4231 | 0 | 0
12 | Dic | 2 | 6.6511 | 0 | 0
12 | Dic | 3 | 4.8343 | 0 | 0
12 | Dic | 4 | 4.8972 | 0 | 0
12 | Dic | 5 | 4.5672 | 0 | 0
12 | Dic | 6 | 4.7741 | 0 | 0
12 | Dic | 7 | 4.72 | 0 | 0
12 | Dic | 8 | 4.498 | 0 | 0
12 | Dic | 9 | 4.404 | 0 | 0
12 | Dic | 10 | 5.512 | 0 | 0
12 | Dic | 11 | 4.8336 | 0 | 0
12 | Dic | 12 | 4.9229 | 0 | 0 | Diciembre
12 | Dic | 13 | 5.0138 | 0 | 0
12 | Dic | 14 | 4.873 | 0 | 0
12 | Dic | 15 | 4.8589 | 0 | 0
12 | Dic | 16 | 4.7119 | 0 | 0
12 | Dic | 17 | 4.289 | 0 | 0
12 | Dic | 18 | 4.5037 | 0 | 0
12 | Dic | 19 | 4.4061 | 0 | 0
12 | Dic | 20 | 4.6931 | 0 | 0
12 | Dic | 21 | 4.8452 | 0 | 0
12 | Dic | 22 | 4.6651 | 0 | 0
12 | Dic | 23 | 4.6102 | 0 | 0
12 | Dic | 24 | 4.7333 | 0 | 0
12 | Dic | 25 | 5.2602 | 0 | 0
12 | Dic | 26 | 5.0657 | 0 | 0
12 | Dic | 27 | 4.9755 | 0 | 0
12 | Dic | 28 | 4.7572 | 0 | 0
12 | Dic | 29 | 4.7541 | 0 | 0
12 | Dic | 30 | 5.1107 | 0 | 0
12 | Dic | 31 | 4.79 | 0 | 0

## Figura 7 y Tabla 7
Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal
Potencia Media Horaria
Hora | Día | Mes | Año | Potencia Media Horaria Activa Bruta[MW] |  | Estadística | MW
1 | 1 | 10 | 2013 | 2048.9 |  | Promedio | 2010.7644
2 | 1 | 10 | 2013 | 2018.2 |  | Desviación Estándar | 74.3277 | Dia | Mes | Hora
3 | 1 | 10 | 2013 | 1997.6 |  | Mínima | 1757.4 | 18 | 12 | 14
4 | 1 | 10 | 2013 | 1988.5 |  | Máxima | 2221.2 | 1 | 12 | 22
5 | 1 | 10 | 2013 | 1931.8 |  | Factor de Carga | 90.53%
6 | 1 | 10 | 2013 | 1934.3 |  | Coeficiente Variación | 3.696%
7 | 1 | 10 | 2013 | 1945.1
8 | 1 | 10 | 2013 | 1960.2
9 | 1 | 10 | 2013 | 1895.7
10 | 1 | 10 | 2013 | 1903.5
11 | 1 | 10 | 2013 | 1883.4
12 | 1 | 10 | 2013 | 1895.2
13 | 1 | 10 | 2013 | 1905.7
14 | 1 | 10 | 2013 | 1906.2
15 | 1 | 10 | 2013 | 1893.3
16 | 1 | 10 | 2013 | 1901.4
17 | 1 | 10 | 2013 | 1928.2
18 | 1 | 10 | 2013 | 1890.2
19 | 1 | 10 | 2013 | 1904.6
20 | 1 | 10 | 2013 | 1947.4
21 | 1 | 10 | 2013 | 2039.1
22 | 1 | 10 | 2013 | 2054.5
23 | 1 | 10 | 2013 | 2069.3
24 | 1 | 10 | 2013 | 2040.1
1 | 2 | 10 | 2013 | 2018
2 | 2 | 10 | 2013 | 1989.7
3 | 2 | 10 | 2013 | 1994.5
4 | 2 | 10 | 2013 | 1989
5 | 2 | 10 | 2013 | 1974.6
6 | 2 | 10 | 2013 | 1924.5
7 | 2 | 10 | 2013 | 1981.9
8 | 2 | 10 | 2013 | 1999.8
9 | 2 | 10 | 2013 | 1946.6
10 | 2 | 10 | 2013 | 2002.1
11 | 2 | 10 | 2013 | 1989.3
12 | 2 | 10 | 2013 | 1986.8
13 | 2 | 10 | 2013 | 1991.7
14 | 2 | 10 | 2013 | 1935.6
15 | 2 | 10 | 2013 | 1979.7
16 | 2 | 10 | 2013 | 1987
17 | 2 | 10 | 2013 | 1991.8
18 | 2 | 10 | 2013 | 1974.9
19 | 2 | 10 | 2013 | 1871.4
20 | 2 | 10 | 2013 | 1911.6
21 | 2 | 10 | 2013 | 2062.2
22 | 2 | 10 | 2013 | 2078.1
23 | 2 | 10 | 2013 | 2094.8
24 | 2 | 10 | 2013 | 2051.7
1 | 3 | 10 | 2013 | 1997.4
2 | 3 | 10 | 2013 | 1971
3 | 3 | 10 | 2013 | 1951.3
4 | 3 | 10 | 2013 | 1952.9
5 | 3 | 10 | 2013 | 1957.4
6 | 3 | 10 | 2013 | 1948.2
7 | 3 | 10 | 2013 | 1964.7
8 | 3 | 10 | 2013 | 1964.9
9 | 3 | 10 | 2013 | 1931.2
10 | 3 | 10 | 2013 | 1937.1
11 | 3 | 10 | 2013 | 1908.7
12 | 3 | 10 | 2013 | 1886.9
13 | 3 | 10 | 2013 | 1916.4
14 | 3 | 10 | 2013 | 1904.4
15 | 3 | 10 | 2013 | 1911.2
16 | 3 | 10 | 2013 | 1919.3
17 | 3 | 10 | 2013 | 1936.8
18 | 3 | 10 | 2013 | 1933.2
19 | 3 | 10 | 2013 | 1950.4
20 | 3 | 10 | 2013 | 1974.7
21 | 3 | 10 | 2013 | 2065.6
22 | 3 | 10 | 2013 | 2053.8
23 | 3 | 10 | 2013 | 2063
24 | 3 | 10 | 2013 | 2038.8
1 | 4 | 10 | 2013 | 2026.5
2 | 4 | 10 | 2013 | 2006.9
3 | 4 | 10 | 2013 | 1987.5
4 | 4 | 10 | 2013 | 1984.8
5 | 4 | 10 | 2013 | 1953.2
6 | 4 | 10 | 2013 | 1936.2
7 | 4 | 10 | 2013 | 1949.2
8 | 4 | 10 | 2013 | 1937.9
9 | 4 | 10 | 2013 | 1964.4
10 | 4 | 10 | 2013 | 1978.2
11 | 4 | 10 | 2013 | 1992.8
12 | 4 | 10 | 2013 | 1995.2
13 | 4 | 10 | 2013 | 1997.6
14 | 4 | 10 | 2013 | 1999.8
15 | 4 | 10 | 2013 | 1998.4
16 | 4 | 10 | 2013 | 1989.3
17 | 4 | 10 | 2013 | 2014.5
18 | 4 | 10 | 2013 | 2011.8
19 | 4 | 10 | 2013 | 1915.7
20 | 4 | 10 | 2013 | 1871.1
21 | 4 | 10 | 2013 | 1945.3
22 | 4 | 10 | 2013 | 1988.8
23 | 4 | 10 | 2013 | 1977
24 | 4 | 10 | 2013 | 1946.3
1 | 5 | 10 | 2013 | 1910
2 | 5 | 10 | 2013 | 1914.8
3 | 5 | 10 | 2013 | 1933.9
4 | 5 | 10 | 2013 | 1945.1
5 | 5 | 10 | 2013 | 1950.6
6 | 5 | 10 | 2013 | 1940.8
7 | 5 | 10 | 2013 | 1980.4
8 | 5 | 10 | 2013 | 1949.8
9 | 5 | 10 | 2013 | 1905.6
10 | 5 | 10 | 2013 | 1914.7
11 | 5 | 10 | 2013 | 1906.6
12 | 5 | 10 | 2013 | 1925.4
13 | 5 | 10 | 2013 | 1917.7
14 | 5 | 10 | 2013 | 1922
15 | 5 | 10 | 2013 | 1915.5
16 | 5 | 10 | 2013 | 1969
17 | 5 | 10 | 2013 | 2002.8
18 | 5 | 10 | 2013 | 2013.5
19 | 5 | 10 | 2013 | 2046.3
20 | 5 | 10 | 2013 | 2048.2
21 | 5 | 10 | 2013 | 2055.2
22 | 5 | 10 | 2013 | 2081.1
23 | 5 | 10 | 2013 | 2060.3
24 | 5 | 10 | 2013 | 2068.5
1 | 6 | 10 | 2013 | 2059.5
2 | 6 | 10 | 2013 | 2042.1
3 | 6 | 10 | 2013 | 2001
4 | 6 | 10 | 2013 | 2008.2
5 | 6 | 10 | 2013 | 2003.3
6 | 6 | 10 | 2013 | 1986.5
7 | 6 | 10 | 2013 | 1987.5
8 | 6 | 10 | 2013 | 1972.5
9 | 6 | 10 | 2013 | 1943.9
10 | 6 | 10 | 2013 | 1984.3
11 | 6 | 10 | 2013 | 1994.7
12 | 6 | 10 | 2013 | 1990.3
13 | 6 | 10 | 2013 | 1937.2
14 | 6 | 10 | 2013 | 1972.8
15 | 6 | 10 | 2013 | 2003.4
16 | 6 | 10 | 2013 | 2007.6
17 | 6 | 10 | 2013 | 2015.4
18 | 6 | 10 | 2013 | 1999.8
19 | 6 | 10 | 2013 | 2024.8
20 | 6 | 10 | 2013 | 2053.8
21 | 6 | 10 | 2013 | 2102.9
22 | 6 | 10 | 2013 | 2143.9
23 | 6 | 10 | 2013 | 2130.3
24 | 6 | 10 | 2013 | 2091
1 | 7 | 10 | 2013 | 2062.2
2 | 7 | 10 | 2013 | 2028.4
3 | 7 | 10 | 2013 | 2005.2
4 | 7 | 10 | 2013 | 2013.1
5 | 7 | 10 | 2013 | 2018.4
6 | 7 | 10 | 2013 | 2015.9
7 | 7 | 10 | 2013 | 2048
8 | 7 | 10 | 2013 | 2052.8
9 | 7 | 10 | 2013 | 2015.8
10 | 7 | 10 | 2013 | 2032.6
11 | 7 | 10 | 2013 | 2032.4
12 | 7 | 10 | 2013 | 2034.1
13 | 7 | 10 | 2013 | 2053.6
14 | 7 | 10 | 2013 | 2021.2
15 | 7 | 10 | 2013 | 2013.4
16 | 7 | 10 | 2013 | 1995.8
17 | 7 | 10 | 2013 | 2007.5
18 | 7 | 10 | 2013 | 1996.1
19 | 7 | 10 | 2013 | 1966.4
20 | 7 | 10 | 2013 | 1974.7
21 | 7 | 10 | 2013 | 2047
22 | 7 | 10 | 2013 | 2070.2
23 | 7 | 10 | 2013 | 2066.5
24 | 7 | 10 | 2013 | 2047
1 | 8 | 10 | 2013 | 2019.6
2 | 8 | 10 | 2013 | 1962.2
3 | 8 | 10 | 2013 | 1938.7
4 | 8 | 10 | 2013 | 1950
5 | 8 | 10 | 2013 | 1948.1
6 | 8 | 10 | 2013 | 1930.5
7 | 8 | 10 | 2013 | 1957.8
8 | 8 | 10 | 2013 | 1968.3
9 | 8 | 10 | 2013 | 1941.3
10 | 8 | 10 | 2013 | 1918
11 | 8 | 10 | 2013 | 1864.1
12 | 8 | 10 | 2013 | 1863.4
13 | 8 | 10 | 2013 | 1835.1
14 | 8 | 10 | 2013 | 1824.7
15 | 8 | 10 | 2013 | 1838.3
16 | 8 | 10 | 2013 | 1860.7
17 | 8 | 10 | 2013 | 1909
18 | 8 | 10 | 2013 | 1915.3
19 | 8 | 10 | 2013 | 1905.6
20 | 8 | 10 | 2013 | 1888.1
21 | 8 | 10 | 2013 | 1922.3
22 | 8 | 10 | 2013 | 1932.9
23 | 8 | 10 | 2013 | 1929.1
24 | 8 | 10 | 2013 | 1925.2
1 | 9 | 10 | 2013 | 1913
2 | 9 | 10 | 2013 | 1892
3 | 9 | 10 | 2013 | 1868.6
4 | 9 | 10 | 2013 | 1875.3
5 | 9 | 10 | 2013 | 1876.7
6 | 9 | 10 | 2013 | 1861.9
7 | 9 | 10 | 2013 | 1885.5
8 | 9 | 10 | 2013 | 1862.6
9 | 9 | 10 | 2013 | 1805.2
10 | 9 | 10 | 2013 | 1803.3
11 | 9 | 10 | 2013 | 1824.5
12 | 9 | 10 | 2013 | 1862.6
13 | 9 | 10 | 2013 | 1882.8
14 | 9 | 10 | 2013 | 1880.7
15 | 9 | 10 | 2013 | 1878.4
16 | 9 | 10 | 2013 | 1879.4
17 | 9 | 10 | 2013 | 1897.1
18 | 9 | 10 | 2013 | 1893.3
19 | 9 | 10 | 2013 | 1900.7
20 | 9 | 10 | 2013 | 1918.5
21 | 9 | 10 | 2013 | 1932.1
22 | 9 | 10 | 2013 | 1977.8
23 | 9 | 10 | 2013 | 1966.3
24 | 9 | 10 | 2013 | 1928.8
1 | 10 | 10 | 2013 | 1941.4
2 | 10 | 10 | 2013 | 1928.5
3 | 10 | 10 | 2013 | 1880.7
4 | 10 | 10 | 2013 | 1881.6
5 | 10 | 10 | 2013 | 1863.1
6 | 10 | 10 | 2013 | 1850.2
7 | 10 | 10 | 2013 | 1865.9
8 | 10 | 10 | 2013 | 1866.3
9 | 10 | 10 | 2013 | 1829.1
10 | 10 | 10 | 2013 | 1841.9
11 | 10 | 10 | 2013 | 1881.6
12 | 10 | 10 | 2013 | 1908.9
13 | 10 | 10 | 2013 | 1884.8
14 | 10 | 10 | 2013 | 1859.6
15 | 10 | 10 | 2013 | 1839.7
16 | 10 | 10 | 2013 | 1842.2
17 | 10 | 10 | 2013 | 1871
18 | 10 | 10 | 2013 | 1934.4
19 | 10 | 10 | 2013 | 1947.6
20 | 10 | 10 | 2013 | 1975.7
21 | 10 | 10 | 2013 | 2061.8
22 | 10 | 10 | 2013 | 2146.8
23 | 10 | 10 | 2013 | 2117.6
24 | 10 | 10 | 2013 | 1904.5
1 | 11 | 10 | 2013 | 2018.9
2 | 11 | 10 | 2013 | 2009.4
3 | 11 | 10 | 2013 | 2015.4
4 | 11 | 10 | 2013 | 2013.3
5 | 11 | 10 | 2013 | 2007.4
6 | 11 | 10 | 2013 | 1996.8
7 | 11 | 10 | 2013 | 2020.9
8 | 11 | 10 | 2013 | 1969.4
9 | 11 | 10 | 2013 | 2001.6
10 | 11 | 10 | 2013 | 2026
11 | 11 | 10 | 2013 | 2062.5
12 | 11 | 10 | 2013 | 2011.1
13 | 11 | 10 | 2013 | 1999.7
14 | 11 | 10 | 2013 | 2001.7
15 | 11 | 10 | 2013 | 1997.5
16 | 11 | 10 | 2013 | 2050.2
17 | 11 | 10 | 2013 | 2071.1
18 | 11 | 10 | 2013 | 2071.4
19 | 11 | 10 | 2013 | 2085.4
20 | 11 | 10 | 2013 | 2077.1
21 | 11 | 10 | 2013 | 2092.8
22 | 11 | 10 | 2013 | 2098.1
23 | 11 | 10 | 2013 | 2129.4
24 | 11 | 10 | 2013 | 2117.2
1 | 12 | 10 | 2013 | 2116.7
2 | 12 | 10 | 2013 | 2103.4
3 | 12 | 10 | 2013 | 2058.9
4 | 12 | 10 | 2013 | 2053
5 | 12 | 10 | 2013 | 2047.4
6 | 12 | 10 | 2013 | 2021.9
7 | 12 | 10 | 2013 | 2032.2
8 | 12 | 10 | 2013 | 2026.1
9 | 12 | 10 | 2013 | 1987.8
10 | 12 | 10 | 2013 | 1972.4
11 | 12 | 10 | 2013 | 1982.6
12 | 12 | 10 | 2013 | 1981
13 | 12 | 10 | 2013 | 1999.3
14 | 12 | 10 | 2013 | 1963.1
15 | 12 | 10 | 2013 | 1983.9
16 | 12 | 10 | 2013 | 2017.8
17 | 12 | 10 | 2013 | 2044.3
18 | 12 | 10 | 2013 | 2027.1
19 | 12 | 10 | 2013 | 2003.7
20 | 12 | 10 | 2013 | 2032.8
21 | 12 | 10 | 2013 | 2104.1
22 | 12 | 10 | 2013 | 2148.3
23 | 12 | 10 | 2013 | 2153.7
24 | 12 | 10 | 2013 | 2132.3
1 | 13 | 10 | 2013 | 2101.9
2 | 13 | 10 | 2013 | 2046.9
3 | 13 | 10 | 2013 | 2033.4
4 | 13 | 10 | 2013 | 2060.7
5 | 13 | 10 | 2013 | 2049.1
6 | 13 | 10 | 2013 | 1999.3
7 | 13 | 10 | 2013 | 2034.5
8 | 13 | 10 | 2013 | 2007.7
9 | 13 | 10 | 2013 | 1973.9
10 | 13 | 10 | 2013 | 1985.7
11 | 13 | 10 | 2013 | 1995.2
12 | 13 | 10 | 2013 | 2006.6
13 | 13 | 10 | 2013 | 1984.4
14 | 13 | 10 | 2013 | 1985.4
15 | 13 | 10 | 2013 | 1974.2
16 | 13 | 10 | 2013 | 1997.5
17 | 13 | 10 | 2013 | 2024.3
18 | 13 | 10 | 2013 | 2048.2
19 | 13 | 10 | 2013 | 2072.8
20 | 13 | 10 | 2013 | 2064.7
21 | 13 | 10 | 2013 | 2059.4
22 | 13 | 10 | 2013 | 2097.3
23 | 13 | 10 | 2013 | 2096.1
24 | 13 | 10 | 2013 | 2053.5
1 | 14 | 10 | 2013 | 2022
2 | 14 | 10 | 2013 | 2004.2
3 | 14 | 10 | 2013 | 2001.8
4 | 14 | 10 | 2013 | 2037.9
5 | 14 | 10 | 2013 | 1999.1
6 | 14 | 10 | 2013 | 1985.6
7 | 14 | 10 | 2013 | 2057.6
8 | 14 | 10 | 2013 | 2072.6
9 | 14 | 10 | 2013 | 2056
10 | 14 | 10 | 2013 | 2068.9
11 | 14 | 10 | 2013 | 2042.1
12 | 14 | 10 | 2013 | 2028.3
13 | 14 | 10 | 2013 | 2065.4
14 | 14 | 10 | 2013 | 2062.4
15 | 14 | 10 | 2013 | 2007
16 | 14 | 10 | 2013 | 2048.4
17 | 14 | 10 | 2013 | 2087.2
18 | 14 | 10 | 2013 | 2075.3
19 | 14 | 10 | 2013 | 2081.2
20 | 14 | 10 | 2013 | 2072.7
21 | 14 | 10 | 2013 | 2110.9
22 | 14 | 10 | 2013 | 2120.4
23 | 14 | 10 | 2013 | 2094.4
24 | 14 | 10 | 2013 | 2001.7
1 | 15 | 10 | 2013 | 1980.1
2 | 15 | 10 | 2013 | 1962.6
3 | 15 | 10 | 2013 | 1919.4
4 | 15 | 10 | 2013 | 1922.4
5 | 15 | 10 | 2013 | 1934.1
6 | 15 | 10 | 2013 | 1913.3
7 | 15 | 10 | 2013 | 1945.3
8 | 15 | 10 | 2013 | 1908.8
9 | 15 | 10 | 2013 | 1898.6
10 | 15 | 10 | 2013 | 1875.8
11 | 15 | 10 | 2013 | 1849.9
12 | 15 | 10 | 2013 | 1871.7 | Octubre
13 | 15 | 10 | 2013 | 1851.5
14 | 15 | 10 | 2013 | 1821.6
15 | 15 | 10 | 2013 | 1812.6
16 | 15 | 10 | 2013 | 1817.1
17 | 15 | 10 | 2013 | 1831.6
18 | 15 | 10 | 2013 | 1834.3
19 | 15 | 10 | 2013 | 1842.1
20 | 15 | 10 | 2013 | 1874.5
21 | 15 | 10 | 2013 | 1922.7
22 | 15 | 10 | 2013 | 1938.6
23 | 15 | 10 | 2013 | 1938.1
24 | 15 | 10 | 2013 | 1933.3
1 | 16 | 10 | 2013 | 1895.9
2 | 16 | 10 | 2013 | 1864.9
3 | 16 | 10 | 2013 | 1857.6
4 | 16 | 10 | 2013 | 1871.4
5 | 16 | 10 | 2013 | 1864.7
6 | 16 | 10 | 2013 | 1847.9
7 | 16 | 10 | 2013 | 1856.4
8 | 16 | 10 | 2013 | 1841.7
9 | 16 | 10 | 2013 | 1831.6
10 | 16 | 10 | 2013 | 1861.7
11 | 16 | 10 | 2013 | 1868.5
12 | 16 | 10 | 2013 | 1862.4
13 | 16 | 10 | 2013 | 1859.7
14 | 16 | 10 | 2013 | 1831.1
15 | 16 | 10 | 2013 | 1859.4
16 | 16 | 10 | 2013 | 1899.7
17 | 16 | 10 | 2013 | 1878.8
18 | 16 | 10 | 2013 | 1952.8
19 | 16 | 10 | 2013 | 1852.8
20 | 16 | 10 | 2013 | 1864.5
21 | 16 | 10 | 2013 | 1916.9
22 | 16 | 10 | 2013 | 1936.8
23 | 16 | 10 | 2013 | 1941
24 | 16 | 10 | 2013 | 1907.8
1 | 17 | 10 | 2013 | 1911.8
2 | 17 | 10 | 2013 | 1884.2
3 | 17 | 10 | 2013 | 1883.3
4 | 17 | 10 | 2013 | 1912
5 | 17 | 10 | 2013 | 1899.9
6 | 17 | 10 | 2013 | 1879.3
7 | 17 | 10 | 2013 | 1911.3
8 | 17 | 10 | 2013 | 1914.1
9 | 17 | 10 | 2013 | 1909.1
10 | 17 | 10 | 2013 | 1924.7
11 | 17 | 10 | 2013 | 1923.8
12 | 17 | 10 | 2013 | 1900.2
13 | 17 | 10 | 2013 | 1887.8
14 | 17 | 10 | 2013 | 1911.3
15 | 17 | 10 | 2013 | 1932.3
16 | 17 | 10 | 2013 | 1943.9
17 | 17 | 10 | 2013 | 1944.5
18 | 17 | 10 | 2013 | 1933.4
19 | 17 | 10 | 2013 | 1937.5
20 | 17 | 10 | 2013 | 1968.2
21 | 17 | 10 | 2013 | 2003.7
22 | 17 | 10 | 2013 | 2036.8
23 | 17 | 10 | 2013 | 2053.4
24 | 17 | 10 | 2013 | 2070
1 | 18 | 10 | 2013 | 2044.9
2 | 18 | 10 | 2013 | 2005.4
3 | 18 | 10 | 2013 | 2007.8
4 | 18 | 10 | 2013 | 2020.5
5 | 18 | 10 | 2013 | 2024.6
6 | 18 | 10 | 2013 | 2023.8
7 | 18 | 10 | 2013 | 2034.6
8 | 18 | 10 | 2013 | 2028.6
9 | 18 | 10 | 2013 | 2001.1
10 | 18 | 10 | 2013 | 1997.5
11 | 18 | 10 | 2013 | 1961.5
12 | 18 | 10 | 2013 | 1975.4
13 | 18 | 10 | 2013 | 2007.4
14 | 18 | 10 | 2013 | 2013.9
15 | 18 | 10 | 2013 | 1964
16 | 18 | 10 | 2013 | 1988.7
17 | 18 | 10 | 2013 | 2020.8
18 | 18 | 10 | 2013 | 1974.1
19 | 18 | 10 | 2013 | 1958.7
20 | 18 | 10 | 2013 | 1991.7
21 | 18 | 10 | 2013 | 2030.3
22 | 18 | 10 | 2013 | 2064.1
23 | 18 | 10 | 2013 | 2067.7
24 | 18 | 10 | 2013 | 2033.5
1 | 19 | 10 | 2013 | 2003.9
2 | 19 | 10 | 2013 | 1957
3 | 19 | 10 | 2013 | 1946.2
4 | 19 | 10 | 2013 | 1946.8
5 | 19 | 10 | 2013 | 1922.3
6 | 19 | 10 | 2013 | 1900.9
7 | 19 | 10 | 2013 | 1914.3
8 | 19 | 10 | 2013 | 1875.1
9 | 19 | 10 | 2013 | 1842.4
10 | 19 | 10 | 2013 | 1857.7
11 | 19 | 10 | 2013 | 1880.4
12 | 19 | 10 | 2013 | 1881.3
13 | 19 | 10 | 2013 | 1888.1
14 | 19 | 10 | 2013 | 1901.1
15 | 19 | 10 | 2013 | 1883.8
16 | 19 | 10 | 2013 | 1887.9
17 | 19 | 10 | 2013 | 1918.9
18 | 19 | 10 | 2013 | 1909.3
19 | 19 | 10 | 2013 | 1921.9
20 | 19 | 10 | 2013 | 1941
21 | 19 | 10 | 2013 | 2003.1
22 | 19 | 10 | 2013 | 2071
23 | 19 | 10 | 2013 | 2083.6
24 | 19 | 10 | 2013 | 2064.1
1 | 20 | 10 | 2013 | 2052
2 | 20 | 10 | 2013 | 2027.6
3 | 20 | 10 | 2013 | 2000.5
4 | 20 | 10 | 2013 | 2017.5
5 | 20 | 10 | 2013 | 2022.9
6 | 20 | 10 | 2013 | 2014.3
7 | 20 | 10 | 2013 | 2015.4
8 | 20 | 10 | 2013 | 1973.4
9 | 20 | 10 | 2013 | 1948.9
10 | 20 | 10 | 2013 | 1986.6
11 | 20 | 10 | 2013 | 1990.3
12 | 20 | 10 | 2013 | 1999.5
13 | 20 | 10 | 2013 | 2009.8
14 | 20 | 10 | 2013 | 2017.3
15 | 20 | 10 | 2013 | 2006.4
16 | 20 | 10 | 2013 | 2004.4
17 | 20 | 10 | 2013 | 2010
18 | 20 | 10 | 2013 | 1988.6
19 | 20 | 10 | 2013 | 2009.4
20 | 20 | 10 | 2013 | 2010.4
21 | 20 | 10 | 2013 | 2047.6
22 | 20 | 10 | 2013 | 2077.9
23 | 20 | 10 | 2013 | 2079.1
24 | 20 | 10 | 2013 | 2049.5
1 | 21 | 10 | 2013 | 2007.3
2 | 21 | 10 | 2013 | 1975.5
3 | 21 | 10 | 2013 | 1949.1
4 | 21 | 10 | 2013 | 1946.5
5 | 21 | 10 | 2013 | 1969
6 | 21 | 10 | 2013 | 1996
7 | 21 | 10 | 2013 | 2039.2
8 | 21 | 10 | 2013 | 2024.7
9 | 21 | 10 | 2013 | 1997.2
10 | 21 | 10 | 2013 | 2049.5
11 | 21 | 10 | 2013 | 2056.7
12 | 21 | 10 | 2013 | 2048.9
13 | 21 | 10 | 2013 | 2025.5
14 | 21 | 10 | 2013 | 2028.5
15 | 21 | 10 | 2013 | 2025.5
16 | 21 | 10 | 2013 | 2049.8
17 | 21 | 10 | 2013 | 2075
18 | 21 | 10 | 2013 | 2067.5
19 | 21 | 10 | 2013 | 2095.2
20 | 21 | 10 | 2013 | 2103.8
21 | 21 | 10 | 2013 | 2145.1
22 | 21 | 10 | 2013 | 2139.4
23 | 21 | 10 | 2013 | 2142.8
24 | 21 | 10 | 2013 | 2128.4
1 | 22 | 10 | 2013 | 2113.4
2 | 22 | 10 | 2013 | 2057.1
3 | 22 | 10 | 2013 | 2060.3
4 | 22 | 10 | 2013 | 2057.5
5 | 22 | 10 | 2013 | 2043.1
6 | 22 | 10 | 2013 | 2028.9
7 | 22 | 10 | 2013 | 2068.8
8 | 22 | 10 | 2013 | 2014.9
9 | 22 | 10 | 2013 | 1963.1
10 | 22 | 10 | 2013 | 1977.6
11 | 22 | 10 | 2013 | 1957.7
12 | 22 | 10 | 2013 | 1955.7
13 | 22 | 10 | 2013 | 1952.6
14 | 22 | 10 | 2013 | 1957.3
15 | 22 | 10 | 2013 | 1936.6
16 | 22 | 10 | 2013 | 1970.7
17 | 22 | 10 | 2013 | 1998.7
18 | 22 | 10 | 2013 | 1997.5
19 | 22 | 10 | 2013 | 1997.5
20 | 22 | 10 | 2013 | 2026.3
21 | 22 | 10 | 2013 | 2083.5
22 | 22 | 10 | 2013 | 2133.8
23 | 22 | 10 | 2013 | 2129.1
24 | 22 | 10 | 2013 | 2111
1 | 23 | 10 | 2013 | 2108.3
2 | 23 | 10 | 2013 | 2106.6
3 | 23 | 10 | 2013 | 2068.9
4 | 23 | 10 | 2013 | 2074.2
5 | 23 | 10 | 2013 | 2079.6
6 | 23 | 10 | 2013 | 2077.3
7 | 23 | 10 | 2013 | 2070.5
8 | 23 | 10 | 2013 | 2055.8
9 | 23 | 10 | 2013 | 2073.5
10 | 23 | 10 | 2013 | 2076.2
11 | 23 | 10 | 2013 | 2097.8
12 | 23 | 10 | 2013 | 2090.3
13 | 23 | 10 | 2013 | 2084.3
14 | 23 | 10 | 2013 | 2051.4
15 | 23 | 10 | 2013 | 2072.6
16 | 23 | 10 | 2013 | 2077.3
17 | 23 | 10 | 2013 | 2066
18 | 23 | 10 | 2013 | 2076.5
19 | 23 | 10 | 2013 | 2105.1
20 | 23 | 10 | 2013 | 2119.9
21 | 23 | 10 | 2013 | 2151.5
22 | 23 | 10 | 2013 | 2190.3
23 | 23 | 10 | 2013 | 2175.6
24 | 23 | 10 | 2013 | 2178.6
1 | 24 | 10 | 2013 | 2148
2 | 24 | 10 | 2013 | 2085.2
3 | 24 | 10 | 2013 | 2085.8
4 | 24 | 10 | 2013 | 2117.2
5 | 24 | 10 | 2013 | 2091.7
6 | 24 | 10 | 2013 | 2093.9
7 | 24 | 10 | 2013 | 2132.8
8 | 24 | 10 | 2013 | 2079.5
9 | 24 | 10 | 2013 | 2080.2
10 | 24 | 10 | 2013 | 2100.6
11 | 24 | 10 | 2013 | 2094.9
12 | 24 | 10 | 2013 | 2093.8
13 | 24 | 10 | 2013 | 2050.5
14 | 24 | 10 | 2013 | 2027.3
15 | 24 | 10 | 2013 | 2064.5
16 | 24 | 10 | 2013 | 2049.6
17 | 24 | 10 | 2013 | 2036.6
18 | 24 | 10 | 2013 | 2019.3
19 | 24 | 10 | 2013 | 2002.3
20 | 24 | 10 | 2013 | 2017.7
21 | 24 | 10 | 2013 | 2051.4
22 | 24 | 10 | 2013 | 2106.9
23 | 24 | 10 | 2013 | 2156.9
24 | 24 | 10 | 2013 | 2138.4
1 | 25 | 10 | 2013 | 2131.4
2 | 25 | 10 | 2013 | 2102.4
3 | 25 | 10 | 2013 | 2060.8
4 | 25 | 10 | 2013 | 2035.1
5 | 25 | 10 | 2013 | 2046.7
6 | 25 | 10 | 2013 | 2062.9
7 | 25 | 10 | 2013 | 2092.6
8 | 25 | 10 | 2013 | 2070.8
9 | 25 | 10 | 2013 | 2035.2
10 | 25 | 10 | 2013 | 2048.5
11 | 25 | 10 | 2013 | 2051
12 | 25 | 10 | 2013 | 2040.3
13 | 25 | 10 | 2013 | 2045.1
14 | 25 | 10 | 2013 | 2059.2
15 | 25 | 10 | 2013 | 2049.2
16 | 25 | 10 | 2013 | 2068.7
17 | 25 | 10 | 2013 | 2070.7
18 | 25 | 10 | 2013 | 2071.1
19 | 25 | 10 | 2013 | 2038.1
20 | 25 | 10 | 2013 | 2029.7
21 | 25 | 10 | 2013 | 2035.8
22 | 25 | 10 | 2013 | 2062.2
23 | 25 | 10 | 2013 | 2090.2
24 | 25 | 10 | 2013 | 2093.7
1 | 26 | 10 | 2013 | 2090.5
2 | 26 | 10 | 2013 | 2099.1
3 | 26 | 10 | 2013 | 2084.9
4 | 26 | 10 | 2013 | 2091.5
5 | 26 | 10 | 2013 | 2081.4
6 | 26 | 10 | 2013 | 2067.2
7 | 26 | 10 | 2013 | 2072.1
8 | 26 | 10 | 2013 | 2045.6
9 | 26 | 10 | 2013 | 2018.2
10 | 26 | 10 | 2013 | 2058.1
11 | 26 | 10 | 2013 | 2073.5
12 | 26 | 10 | 2013 | 2083.1
13 | 26 | 10 | 2013 | 2083
14 | 26 | 10 | 2013 | 2077.3
15 | 26 | 10 | 2013 | 2060.4
16 | 26 | 10 | 2013 | 2052.7
17 | 26 | 10 | 2013 | 2091.2
18 | 26 | 10 | 2013 | 2066.9
19 | 26 | 10 | 2013 | 2063.1
20 | 26 | 10 | 2013 | 2074.7
21 | 26 | 10 | 2013 | 2128.5
22 | 26 | 10 | 2013 | 2159.2
23 | 26 | 10 | 2013 | 2131.1
24 | 26 | 10 | 2013 | 2114.1
1 | 27 | 10 | 2013 | 2095.7
2 | 27 | 10 | 2013 | 2074.3
3 | 27 | 10 | 2013 | 1994.6
4 | 27 | 10 | 2013 | 1982.5
5 | 27 | 10 | 2013 | 1992.6
6 | 27 | 10 | 2013 | 2030.8
7 | 27 | 10 | 2013 | 2049.4
8 | 27 | 10 | 2013 | 2011.1
9 | 27 | 10 | 2013 | 1994
10 | 27 | 10 | 2013 | 2035.6
11 | 27 | 10 | 2013 | 2061.3
12 | 27 | 10 | 2013 | 2092.6
13 | 27 | 10 | 2013 | 2089.8
14 | 27 | 10 | 2013 | 2078.1
15 | 27 | 10 | 2013 | 2074.4
16 | 27 | 10 | 2013 | 2066
17 | 27 | 10 | 2013 | 2065
18 | 27 | 10 | 2013 | 2057.9
19 | 27 | 10 | 2013 | 2087.3
20 | 27 | 10 | 2013 | 2118.8
21 | 27 | 10 | 2013 | 2175.3
22 | 27 | 10 | 2013 | 2187.2
23 | 27 | 10 | 2013 | 2180.6
24 | 27 | 10 | 2013 | 2164.2
1 | 28 | 10 | 2013 | 2116.1
2 | 28 | 10 | 2013 | 2085.1
3 | 28 | 10 | 2013 | 2052.1
4 | 28 | 10 | 2013 | 2005.9
5 | 28 | 10 | 2013 | 1983
6 | 28 | 10 | 2013 | 2005.9
7 | 28 | 10 | 2013 | 2045.2
8 | 28 | 10 | 2013 | 2003.3
9 | 28 | 10 | 2013 | 2000.5
10 | 28 | 10 | 2013 | 2045.5
11 | 28 | 10 | 2013 | 2006.2
12 | 28 | 10 | 2013 | 1995.6
13 | 28 | 10 | 2013 | 1993.7
14 | 28 | 10 | 2013 | 1983.4
15 | 28 | 10 | 2013 | 1983.4
16 | 28 | 10 | 2013 | 2009.4
17 | 28 | 10 | 2013 | 2005.6
18 | 28 | 10 | 2013 | 2019.9
19 | 28 | 10 | 2013 | 2001.7
20 | 28 | 10 | 2013 | 2005.8
21 | 28 | 10 | 2013 | 2066.8
22 | 28 | 10 | 2013 | 2090.3
23 | 28 | 10 | 2013 | 2111.4
24 | 28 | 10 | 2013 | 2084.4
1 | 29 | 10 | 2013 | 2064.7
2 | 29 | 10 | 2013 | 2032.8
3 | 29 | 10 | 2013 | 2014.5
4 | 29 | 10 | 2013 | 2019
5 | 29 | 10 | 2013 | 1991.8
6 | 29 | 10 | 2013 | 1980.5
7 | 29 | 10 | 2013 | 1996.9
8 | 29 | 10 | 2013 | 2011.8
9 | 29 | 10 | 2013 | 1975.9
10 | 29 | 10 | 2013 | 2002
11 | 29 | 10 | 2013 | 1972.2
12 | 29 | 10 | 2013 | 1982.9
13 | 29 | 10 | 2013 | 1977.9
14 | 29 | 10 | 2013 | 1950.3
15 | 29 | 10 | 2013 | 1907.6
16 | 29 | 10 | 2013 | 1913.8
17 | 29 | 10 | 2013 | 1947.5
18 | 29 | 10 | 2013 | 1985.1
19 | 29 | 10 | 2013 | 1998.3
20 | 29 | 10 | 2013 | 1999.3
21 | 29 | 10 | 2013 | 2082.8
22 | 29 | 10 | 2013 | 2101.6
23 | 29 | 10 | 2013 | 2105.1
24 | 29 | 10 | 2013 | 2094.1
1 | 30 | 10 | 2013 | 2049
2 | 30 | 10 | 2013 | 2009.2
3 | 30 | 10 | 2013 | 2009
4 | 30 | 10 | 2013 | 2034.8
5 | 30 | 10 | 2013 | 2067.6
6 | 30 | 10 | 2013 | 2043.6
7 | 30 | 10 | 2013 | 2063.5
8 | 30 | 10 | 2013 | 2050.8
9 | 30 | 10 | 2013 | 2029.1
10 | 30 | 10 | 2013 | 2065.9
11 | 30 | 10 | 2013 | 2077.6
12 | 30 | 10 | 2013 | 2035.1
13 | 30 | 10 | 2013 | 2035.3
14 | 30 | 10 | 2013 | 2015.4
15 | 30 | 10 | 2013 | 2036.6
16 | 30 | 10 | 2013 | 2050.6
17 | 30 | 10 | 2013 | 2063.9
18 | 30 | 10 | 2013 | 2069.8
19 | 30 | 10 | 2013 | 2074.6
20 | 30 | 10 | 2013 | 2064.1
21 | 30 | 10 | 2013 | 2071
22 | 30 | 10 | 2013 | 2104.4
23 | 30 | 10 | 2013 | 2123.2
24 | 30 | 10 | 2013 | 2143
1 | 31 | 10 | 2013 | 2140.8
2 | 31 | 10 | 2013 | 2138.1
3 | 31 | 10 | 2013 | 2136.2
4 | 31 | 10 | 2013 | 2107.3
5 | 31 | 10 | 2013 | 2094.8
6 | 31 | 10 | 2013 | 2084.1
7 | 31 | 10 | 2013 | 2093.9
8 | 31 | 10 | 2013 | 2063.4
9 | 31 | 10 | 2013 | 2031.9
10 | 31 | 10 | 2013 | 2066.3
11 | 31 | 10 | 2013 | 2058.9
12 | 31 | 10 | 2013 | 2060.1
13 | 31 | 10 | 2013 | 2039.7
14 | 31 | 10 | 2013 | 2031.2
15 | 31 | 10 | 2013 | 2053.8
16 | 31 | 10 | 2013 | 2045
17 | 31 | 10 | 2013 | 2072.7
18 | 31 | 10 | 2013 | 2079
19 | 31 | 10 | 2013 | 2121.8
20 | 31 | 10 | 2013 | 2118.9
21 | 31 | 10 | 2013 | 2137.4
22 | 31 | 10 | 2013 | 2176.6
23 | 31 | 10 | 2013 | 2176.2
24 | 31 | 10 | 2013 | 2157
1 | 1 | 11 | 2013 | 2135.4
2 | 1 | 11 | 2013 | 2096.4
3 | 1 | 11 | 2013 | 2085.6
4 | 1 | 11 | 2013 | 2091.7
5 | 1 | 11 | 2013 | 2086.7
6 | 1 | 11 | 2013 | 2069.2
7 | 1 | 11 | 2013 | 2077.9
8 | 1 | 11 | 2013 | 2055.4
9 | 1 | 11 | 2013 | 2021.3
10 | 1 | 11 | 2013 | 2052.7
11 | 1 | 11 | 2013 | 2013.5
12 | 1 | 11 | 2013 | 2011.7
13 | 1 | 11 | 2013 | 2038.7
14 | 1 | 11 | 2013 | 2024.4
15 | 1 | 11 | 2013 | 2023
16 | 1 | 11 | 2013 | 2009.3
17 | 1 | 11 | 2013 | 2023.2
18 | 1 | 11 | 2013 | 2026.3
19 | 1 | 11 | 2013 | 2041.6
20 | 1 | 11 | 2013 | 2055.4
21 | 1 | 11 | 2013 | 2120.2
22 | 1 | 11 | 2013 | 2157.1
23 | 1 | 11 | 2013 | 2138.2
24 | 1 | 11 | 2013 | 2139.7
1 | 2 | 11 | 2013 | 2103.9
2 | 2 | 11 | 2013 | 2081.6
3 | 2 | 11 | 2013 | 2074.5
4 | 2 | 11 | 2013 | 2086.6
5 | 2 | 11 | 2013 | 2075
6 | 2 | 11 | 2013 | 2072.1
7 | 2 | 11 | 2013 | 2071
8 | 2 | 11 | 2013 | 2033
9 | 2 | 11 | 2013 | 2019.6
10 | 2 | 11 | 2013 | 2055.6
11 | 2 | 11 | 2013 | 2041.3
12 | 2 | 11 | 2013 | 2071.4
13 | 2 | 11 | 2013 | 2087.8
14 | 2 | 11 | 2013 | 2082.6
15 | 2 | 11 | 2013 | 2062.9
16 | 2 | 11 | 2013 | 2056.5
17 | 2 | 11 | 2013 | 2047.7
18 | 2 | 11 | 2013 | 2059.4
19 | 2 | 11 | 2013 | 2079.2
20 | 2 | 11 | 2013 | 2085.7
21 | 2 | 11 | 2013 | 2120.3
22 | 2 | 11 | 2013 | 2164.4
23 | 2 | 11 | 2013 | 2164.7
24 | 2 | 11 | 2013 | 2127.6
1 | 3 | 11 | 2013 | 2116.2
2 | 3 | 11 | 2013 | 2092.4
3 | 3 | 11 | 2013 | 2068.6
4 | 3 | 11 | 2013 | 2070.4
5 | 3 | 11 | 2013 | 2052.6
6 | 3 | 11 | 2013 | 2033.5
7 | 3 | 11 | 2013 | 2047.6
8 | 3 | 11 | 2013 | 2014
9 | 3 | 11 | 2013 | 1990
10 | 3 | 11 | 2013 | 2013.1
11 | 3 | 11 | 2013 | 2018.8
12 | 3 | 11 | 2013 | 2001.5
13 | 3 | 11 | 2013 | 2009.6
14 | 3 | 11 | 2013 | 2005.6
15 | 3 | 11 | 2013 | 2004.1
16 | 3 | 11 | 2013 | 2022.9
17 | 3 | 11 | 2013 | 2015
18 | 3 | 11 | 2013 | 2030
19 | 3 | 11 | 2013 | 2031.8
20 | 3 | 11 | 2013 | 2061.5
21 | 3 | 11 | 2013 | 2098.8
22 | 3 | 11 | 2013 | 2141.7
23 | 3 | 11 | 2013 | 2127.5
24 | 3 | 11 | 2013 | 2110.4
1 | 4 | 11 | 2013 | 2086.2
2 | 4 | 11 | 2013 | 2077.2
3 | 4 | 11 | 2013 | 2055
4 | 4 | 11 | 2013 | 2058.1
5 | 4 | 11 | 2013 | 2058
6 | 4 | 11 | 2013 | 2067.5
7 | 4 | 11 | 2013 | 2053.1
8 | 4 | 11 | 2013 | 2006.7
9 | 4 | 11 | 2013 | 1949.5
10 | 4 | 11 | 2013 | 1965.4
11 | 4 | 11 | 2013 | 1960.9
12 | 4 | 11 | 2013 | 1966.5
13 | 4 | 11 | 2013 | 1938.9
14 | 4 | 11 | 2013 | 1945
15 | 4 | 11 | 2013 | 1946.6
16 | 4 | 11 | 2013 | 1952.8
17 | 4 | 11 | 2013 | 1968.3
18 | 4 | 11 | 2013 | 1975.9
19 | 4 | 11 | 2013 | 1983.3
20 | 4 | 11 | 2013 | 2021
21 | 4 | 11 | 2013 | 2048.5
22 | 4 | 11 | 2013 | 2061.5
23 | 4 | 11 | 2013 | 2038.6
24 | 4 | 11 | 2013 | 2022.9
1 | 5 | 11 | 2013 | 2005.4
2 | 5 | 11 | 2013 | 1962.1
3 | 5 | 11 | 2013 | 1944.4
4 | 5 | 11 | 2013 | 1945.6
5 | 5 | 11 | 2013 | 1959.8
6 | 5 | 11 | 2013 | 1936.1
7 | 5 | 11 | 2013 | 1943.6
8 | 5 | 11 | 2013 | 1912.7
9 | 5 | 11 | 2013 | 1874.5
10 | 5 | 11 | 2013 | 1870.9
11 | 5 | 11 | 2013 | 1862.7
12 | 5 | 11 | 2013 | 1875.7
13 | 5 | 11 | 2013 | 1841.9
14 | 5 | 11 | 2013 | 1834.1
15 | 5 | 11 | 2013 | 1805.8
16 | 5 | 11 | 2013 | 1819.6
17 | 5 | 11 | 2013 | 1866.8
18 | 5 | 11 | 2013 | 1852.1
19 | 5 | 11 | 2013 | 1873.1
20 | 5 | 11 | 2013 | 1864.2
21 | 5 | 11 | 2013 | 1930
22 | 5 | 11 | 2013 | 1953.6
23 | 5 | 11 | 2013 | 1970.1
24 | 5 | 11 | 2013 | 1980.9
1 | 6 | 11 | 2013 | 1976.7
2 | 6 | 11 | 2013 | 1958.2
3 | 6 | 11 | 2013 | 1960.7
4 | 6 | 11 | 2013 | 1968.1
5 | 6 | 11 | 2013 | 1975.9
6 | 6 | 11 | 2013 | 1963.4
7 | 6 | 11 | 2013 | 1971.4
8 | 6 | 11 | 2013 | 1928.3
9 | 6 | 11 | 2013 | 1875.3
10 | 6 | 11 | 2013 | 1887.7
11 | 6 | 11 | 2013 | 1931.7
12 | 6 | 11 | 2013 | 1913.9
13 | 6 | 11 | 2013 | 1956.9
14 | 6 | 11 | 2013 | 1940.2
15 | 6 | 11 | 2013 | 1922.3
16 | 6 | 11 | 2013 | 1926.2
17 | 6 | 11 | 2013 | 1948
18 | 6 | 11 | 2013 | 1959.5
19 | 6 | 11 | 2013 | 1936.7
20 | 6 | 11 | 2013 | 1945.1
21 | 6 | 11 | 2013 | 1935.9
22 | 6 | 11 | 2013 | 2035.2
23 | 6 | 11 | 2013 | 2020.8
24 | 6 | 11 | 2013 | 2000.6
1 | 7 | 11 | 2013 | 1961.3
2 | 7 | 11 | 2013 | 1934.8
3 | 7 | 11 | 2013 | 1929.8
4 | 7 | 11 | 2013 | 1940.4
5 | 7 | 11 | 2013 | 1941.7
6 | 7 | 11 | 2013 | 1955.3
7 | 7 | 11 | 2013 | 1971.5
8 | 7 | 11 | 2013 | 1953.3
9 | 7 | 11 | 2013 | 1874.6
10 | 7 | 11 | 2013 | 1885.7
11 | 7 | 11 | 2013 | 1883
12 | 7 | 11 | 2013 | 1979.7
13 | 7 | 11 | 2013 | 1895.5
14 | 7 | 11 | 2013 | 1864
15 | 7 | 11 | 2013 | 1854.9
16 | 7 | 11 | 2013 | 1841.4
17 | 7 | 11 | 2013 | 1874.4
18 | 7 | 11 | 2013 | 1875.2
19 | 7 | 11 | 2013 | 1890.9
20 | 7 | 11 | 2013 | 1903.7
21 | 7 | 11 | 2013 | 1933.7
22 | 7 | 11 | 2013 | 1989.7
23 | 7 | 11 | 2013 | 2016.7
24 | 7 | 11 | 2013 | 1992.8
1 | 8 | 11 | 2013 | 1989
2 | 8 | 11 | 2013 | 1977.2
3 | 8 | 11 | 2013 | 2007.5
4 | 8 | 11 | 2013 | 1941.7
5 | 8 | 11 | 2013 | 1977.9
6 | 8 | 11 | 2013 | 1955.3
7 | 8 | 11 | 2013 | 1957.9
8 | 8 | 11 | 2013 | 1963.9
9 | 8 | 11 | 2013 | 1976.6
10 | 8 | 11 | 2013 | 1966
11 | 8 | 11 | 2013 | 1980.5
12 | 8 | 11 | 2013 | 1990.1
13 | 8 | 11 | 2013 | 1970.7
14 | 8 | 11 | 2013 | 1998.4
15 | 8 | 11 | 2013 | 2000.6
16 | 8 | 11 | 2013 | 2020.4
17 | 8 | 11 | 2013 | 2009.8
18 | 8 | 11 | 2013 | 2014.8
19 | 8 | 11 | 2013 | 2008.2
20 | 8 | 11 | 2013 | 1998.4
21 | 8 | 11 | 2013 | 2079.7
22 | 8 | 11 | 2013 | 2102.9
23 | 8 | 11 | 2013 | 2103.6
24 | 8 | 11 | 2013 | 2061.2
1 | 9 | 11 | 2013 | 2061
2 | 9 | 11 | 2013 | 2032.6
3 | 9 | 11 | 2013 | 2007.6
4 | 9 | 11 | 2013 | 2001.7
5 | 9 | 11 | 2013 | 1988.1
6 | 9 | 11 | 2013 | 1961.4
7 | 9 | 11 | 2013 | 1988.6
8 | 9 | 11 | 2013 | 1966.9
9 | 9 | 11 | 2013 | 1951.8
10 | 9 | 11 | 2013 | 1971.8
11 | 9 | 11 | 2013 | 1990.3
12 | 9 | 11 | 2013 | 2021.6
13 | 9 | 11 | 2013 | 1990.8
14 | 9 | 11 | 2013 | 1986.2
15 | 9 | 11 | 2013 | 2007.4
16 | 9 | 11 | 2013 | 2001.5
17 | 9 | 11 | 2013 | 1987.1
18 | 9 | 11 | 2013 | 1987.4
19 | 9 | 11 | 2013 | 1964.4
20 | 9 | 11 | 2013 | 1948.2
21 | 9 | 11 | 2013 | 1998
22 | 9 | 11 | 2013 | 2060.3
23 | 9 | 11 | 2013 | 2045.2
24 | 9 | 11 | 2013 | 2031.2
1 | 10 | 11 | 2013 | 2037.2
2 | 10 | 11 | 2013 | 2034
3 | 10 | 11 | 2013 | 2040.3
4 | 10 | 11 | 2013 | 2049.2
5 | 10 | 11 | 2013 | 1929.5
6 | 10 | 11 | 2013 | 1957.3
7 | 10 | 11 | 2013 | 1961.2
8 | 10 | 11 | 2013 | 1951.9
9 | 10 | 11 | 2013 | 1957.6
10 | 10 | 11 | 2013 | 1960.3
11 | 10 | 11 | 2013 | 1976
12 | 10 | 11 | 2013 | 1963.6
13 | 10 | 11 | 2013 | 1964.8
14 | 10 | 11 | 2013 | 2008.2
15 | 10 | 11 | 2013 | 1971.7
16 | 10 | 11 | 2013 | 1961.1
17 | 10 | 11 | 2013 | 1993.4
18 | 10 | 11 | 2013 | 1912
19 | 10 | 11 | 2013 | 1952.7
20 | 10 | 11 | 2013 | 1926.1
21 | 10 | 11 | 2013 | 2025
22 | 10 | 11 | 2013 | 2105.2
23 | 10 | 11 | 2013 | 2091.6
24 | 10 | 11 | 2013 | 2089.5
1 | 11 | 11 | 2013 | 2065.7
2 | 11 | 11 | 2013 | 2039.6
3 | 11 | 11 | 2013 | 2008.6
4 | 11 | 11 | 2013 | 1994.8
5 | 11 | 11 | 2013 | 2001.6
6 | 11 | 11 | 2013 | 1988
7 | 11 | 11 | 2013 | 2061.6
8 | 11 | 11 | 2013 | 1960.8
9 | 11 | 11 | 2013 | 2052.9
10 | 11 | 11 | 2013 | 2038.6
11 | 11 | 11 | 2013 | 2045
12 | 11 | 11 | 2013 | 2038.9
13 | 11 | 11 | 2013 | 2033.5
14 | 11 | 11 | 2013 | 2032.2
15 | 11 | 11 | 2013 | 2018.8
16 | 11 | 11 | 2013 | 2080.7
17 | 11 | 11 | 2013 | 2055.1
18 | 11 | 11 | 2013 | 2053.5
19 | 11 | 11 | 2013 | 2065.8
20 | 11 | 11 | 2013 | 2042.3
21 | 11 | 11 | 2013 | 2085.8
22 | 11 | 11 | 2013 | 2110.5
23 | 11 | 11 | 2013 | 2072.9
24 | 11 | 11 | 2013 | 2032.6
1 | 12 | 11 | 2013 | 2004.7
2 | 12 | 11 | 2013 | 2023.1
3 | 12 | 11 | 2013 | 2008.9
4 | 12 | 11 | 2013 | 2014.3
5 | 12 | 11 | 2013 | 1989.5
6 | 12 | 11 | 2013 | 1957.1
7 | 12 | 11 | 2013 | 1959.6
8 | 12 | 11 | 2013 | 1964
9 | 12 | 11 | 2013 | 1941.3
10 | 12 | 11 | 2013 | 1965.8
11 | 12 | 11 | 2013 | 1970.6
12 | 12 | 11 | 2013 | 1971.1
13 | 12 | 11 | 2013 | 1933.3
14 | 12 | 11 | 2013 | 1919.3
15 | 12 | 11 | 2013 | 1938.4
16 | 12 | 11 | 2013 | 1953.3
17 | 12 | 11 | 2013 | 1978.1
18 | 12 | 11 | 2013 | 1981.2
19 | 12 | 11 | 2013 | 2012.2
20 | 12 | 11 | 2013 | 2011.6
21 | 12 | 11 | 2013 | 2063.2
22 | 12 | 11 | 2013 | 2127.9
23 | 12 | 11 | 2013 | 2128.7
24 | 12 | 11 | 2013 | 2104.9
1 | 13 | 11 | 2013 | 2093.5
2 | 13 | 11 | 2013 | 2061.1
3 | 13 | 11 | 2013 | 2050.2
4 | 13 | 11 | 2013 | 2072.4
5 | 13 | 11 | 2013 | 2040.3
6 | 13 | 11 | 2013 | 2011.7
7 | 13 | 11 | 2013 | 2035.8
8 | 13 | 11 | 2013 | 2011.6
9 | 13 | 11 | 2013 | 1972.6
10 | 13 | 11 | 2013 | 1965.2
11 | 13 | 11 | 2013 | 1917.6
12 | 13 | 11 | 2013 | 1906.7
13 | 13 | 11 | 2013 | 1904.5
14 | 13 | 11 | 2013 | 1914
15 | 13 | 11 | 2013 | 1926.7
16 | 13 | 11 | 2013 | 1942.7
17 | 13 | 11 | 2013 | 1937.4
18 | 13 | 11 | 2013 | 1942.6
19 | 13 | 11 | 2013 | 1982.4
20 | 13 | 11 | 2013 | 1989.5
21 | 13 | 11 | 2013 | 2032.4
22 | 13 | 11 | 2013 | 2104.5
23 | 13 | 11 | 2013 | 2110.3
24 | 13 | 11 | 2013 | 2106.9
1 | 14 | 11 | 2013 | 2085.1
2 | 14 | 11 | 2013 | 2068
3 | 14 | 11 | 2013 | 2013.9
4 | 14 | 11 | 2013 | 2000.2
5 | 14 | 11 | 2013 | 1996.8
6 | 14 | 11 | 2013 | 1990.1
7 | 14 | 11 | 2013 | 2000.1
8 | 14 | 11 | 2013 | 1968.6
9 | 14 | 11 | 2013 | 1892.2
10 | 14 | 11 | 2013 | 1970.5
11 | 14 | 11 | 2013 | 1972.6
12 | 14 | 11 | 2013 | 1924.5
13 | 14 | 11 | 2013 | 1893.2
14 | 14 | 11 | 2013 | 1973.3
15 | 14 | 11 | 2013 | 1992.7
16 | 14 | 11 | 2013 | 1994.9
17 | 14 | 11 | 2013 | 2002.7
18 | 14 | 11 | 2013 | 2025
19 | 14 | 11 | 2013 | 2031.4
20 | 14 | 11 | 2013 | 2023.7
21 | 14 | 11 | 2013 | 2144.8
22 | 14 | 11 | 2013 | 1976.8
23 | 14 | 11 | 2013 | 1937.5
24 | 14 | 11 | 2013 | 1989
1 | 15 | 11 | 2013 | 2077.2
2 | 15 | 11 | 2013 | 2072.1
3 | 15 | 11 | 2013 | 2037.3
4 | 15 | 11 | 2013 | 2055.9
5 | 15 | 11 | 2013 | 2011.2
6 | 15 | 11 | 2013 | 2061.3
7 | 15 | 11 | 2013 | 2071
8 | 15 | 11 | 2013 | 2042
9 | 15 | 11 | 2013 | 2015.9
10 | 15 | 11 | 2013 | 2058.9
11 | 15 | 11 | 2013 | 2084.2
12 | 15 | 11 | 2013 | 2048.8 | Noviembre
13 | 15 | 11 | 2013 | 2028.8
14 | 15 | 11 | 2013 | 2065.8
15 | 15 | 11 | 2013 | 2068.3
16 | 15 | 11 | 2013 | 2115.1
17 | 15 | 11 | 2013 | 2082.8
18 | 15 | 11 | 2013 | 2162.2
19 | 15 | 11 | 2013 | 2076.8
20 | 15 | 11 | 2013 | 2093.5
21 | 15 | 11 | 2013 | 2150.2
22 | 15 | 11 | 2013 | 2144.8
23 | 15 | 11 | 2013 | 2104
24 | 15 | 11 | 2013 | 2129.8
1 | 16 | 11 | 2013 | 2098.9
2 | 16 | 11 | 2013 | 2095
3 | 16 | 11 | 2013 | 2091.4
4 | 16 | 11 | 2013 | 2072.3
5 | 16 | 11 | 2013 | 2083.9
6 | 16 | 11 | 2013 | 2053.1
7 | 16 | 11 | 2013 | 2030.7
8 | 16 | 11 | 2013 | 2028
9 | 16 | 11 | 2013 | 2060.8
10 | 16 | 11 | 2013 | 2082.3
11 | 16 | 11 | 2013 | 2095.1
12 | 16 | 11 | 2013 | 2080
13 | 16 | 11 | 2013 | 2040.4
14 | 16 | 11 | 2013 | 2056.9
15 | 16 | 11 | 2013 | 2052.9
16 | 16 | 11 | 2013 | 2053.8
17 | 16 | 11 | 2013 | 2060.9
18 | 16 | 11 | 2013 | 2069.5
19 | 16 | 11 | 2013 | 2087.6
20 | 16 | 11 | 2013 | 2047
21 | 16 | 11 | 2013 | 2129.6
22 | 16 | 11 | 2013 | 2143.1
23 | 16 | 11 | 2013 | 2146.9
24 | 16 | 11 | 2013 | 2129.4
1 | 17 | 11 | 2013 | 2106.8
2 | 17 | 11 | 2013 | 2058.4
3 | 17 | 11 | 2013 | 2067.4
4 | 17 | 11 | 2013 | 2043.8
5 | 17 | 11 | 2013 | 2020.2
6 | 17 | 11 | 2013 | 2020
7 | 17 | 11 | 2013 | 2027.7
8 | 17 | 11 | 2013 | 2008.9
9 | 17 | 11 | 2013 | 1992.7
10 | 17 | 11 | 2013 | 2029.4
11 | 17 | 11 | 2013 | 2029.5
12 | 17 | 11 | 2013 | 2008.5
13 | 17 | 11 | 2013 | 1989.7
14 | 17 | 11 | 2013 | 2017.2
15 | 17 | 11 | 2013 | 2032.3
16 | 17 | 11 | 2013 | 2024
17 | 17 | 11 | 2013 | 2061
18 | 17 | 11 | 2013 | 2012.1
19 | 17 | 11 | 2013 | 2051.1
20 | 17 | 11 | 2013 | 2054.2
21 | 17 | 11 | 2013 | 2120.5
22 | 17 | 11 | 2013 | 2173.2
23 | 17 | 11 | 2013 | 2141.6
24 | 17 | 11 | 2013 | 2119
1 | 18 | 11 | 2013 | 2075.8
2 | 18 | 11 | 2013 | 2073.7
3 | 18 | 11 | 2013 | 2013.7
4 | 18 | 11 | 2013 | 2055.4
5 | 18 | 11 | 2013 | 2015.5
6 | 18 | 11 | 2013 | 2039.2
7 | 18 | 11 | 2013 | 2040.5
8 | 18 | 11 | 2013 | 1996
9 | 18 | 11 | 2013 | 2018.8
10 | 18 | 11 | 2013 | 2043.1
11 | 18 | 11 | 2013 | 2091.5
12 | 18 | 11 | 2013 | 2031
13 | 18 | 11 | 2013 | 2022.3
14 | 18 | 11 | 2013 | 2017.8
15 | 18 | 11 | 2013 | 2024.7
16 | 18 | 11 | 2013 | 2026.6
17 | 18 | 11 | 2013 | 2037.5
18 | 18 | 11 | 2013 | 1998.1
19 | 18 | 11 | 2013 | 1964
20 | 18 | 11 | 2013 | 1974.5
21 | 18 | 11 | 2013 | 2043.6
22 | 18 | 11 | 2013 | 2169.6
23 | 18 | 11 | 2013 | 2125.4
24 | 18 | 11 | 2013 | 2093.1
1 | 19 | 11 | 2013 | 2098
2 | 19 | 11 | 2013 | 2086.5
3 | 19 | 11 | 2013 | 2048.6
4 | 19 | 11 | 2013 | 2050.6
5 | 19 | 11 | 2013 | 2034.9
6 | 19 | 11 | 2013 | 2019.7
7 | 19 | 11 | 2013 | 2045.8
8 | 19 | 11 | 2013 | 2014.4
9 | 19 | 11 | 2013 | 1998.2
10 | 19 | 11 | 2013 | 2012.7
11 | 19 | 11 | 2013 | 2016.9
12 | 19 | 11 | 2013 | 1999
13 | 19 | 11 | 2013 | 2000.9
14 | 19 | 11 | 2013 | 2004
15 | 19 | 11 | 2013 | 2013
16 | 19 | 11 | 2013 | 2007.8
17 | 19 | 11 | 2013 | 1992.2
18 | 19 | 11 | 2013 | 1946.4
19 | 19 | 11 | 2013 | 1959.9
20 | 19 | 11 | 2013 | 1958
21 | 19 | 11 | 2013 | 2049.5
22 | 19 | 11 | 2013 | 2097.3
23 | 19 | 11 | 2013 | 2091.3
24 | 19 | 11 | 2013 | 2075.3
1 | 20 | 11 | 2013 | 2001.1
2 | 20 | 11 | 2013 | 1984.8
3 | 20 | 11 | 2013 | 2000.4
4 | 20 | 11 | 2013 | 2049.4
5 | 20 | 11 | 2013 | 2049
6 | 20 | 11 | 2013 | 2022.2
7 | 20 | 11 | 2013 | 2026.6
8 | 20 | 11 | 2013 | 2010.8
9 | 20 | 11 | 2013 | 1991.9
10 | 20 | 11 | 2013 | 2033.5
11 | 20 | 11 | 2013 | 2025.8
12 | 20 | 11 | 2013 | 2005.2
13 | 20 | 11 | 2013 | 2014.1
14 | 20 | 11 | 2013 | 2032.7
15 | 20 | 11 | 2013 | 2016.5
16 | 20 | 11 | 2013 | 2024
17 | 20 | 11 | 2013 | 2050.4
18 | 20 | 11 | 2013 | 2057.4
19 | 20 | 11 | 2013 | 2070.4
20 | 20 | 11 | 2013 | 2059.6
21 | 20 | 11 | 2013 | 2090.7
22 | 20 | 11 | 2013 | 2160
23 | 20 | 11 | 2013 | 2146.8
24 | 20 | 11 | 2013 | 2098.4
1 | 21 | 11 | 2013 | 2059
2 | 21 | 11 | 2013 | 2019
3 | 21 | 11 | 2013 | 2025.4
4 | 21 | 11 | 2013 | 2041.1
5 | 21 | 11 | 2013 | 2025.7
6 | 21 | 11 | 2013 | 1976.1
7 | 21 | 11 | 2013 | 2005
8 | 21 | 11 | 2013 | 1995.7
9 | 21 | 11 | 2013 | 1981.3
10 | 21 | 11 | 2013 | 2012.2
11 | 21 | 11 | 2013 | 2012.6
12 | 21 | 11 | 2013 | 1998.3
13 | 21 | 11 | 2013 | 1985.6
14 | 21 | 11 | 2013 | 1979.9
15 | 21 | 11 | 2013 | 2003.6
16 | 21 | 11 | 2013 | 2049.5
17 | 21 | 11 | 2013 | 2085
18 | 21 | 11 | 2013 | 2088.8
19 | 21 | 11 | 2013 | 2075.9
20 | 21 | 11 | 2013 | 2081.3
21 | 21 | 11 | 2013 | 2097.5
22 | 21 | 11 | 2013 | 2180.9
23 | 21 | 11 | 2013 | 2152.1
24 | 21 | 11 | 2013 | 2141.3
1 | 22 | 11 | 2013 | 2118.7
2 | 22 | 11 | 2013 | 2106.6
3 | 22 | 11 | 2013 | 2078.2
4 | 22 | 11 | 2013 | 2054.7
5 | 22 | 11 | 2013 | 2072.4
6 | 22 | 11 | 2013 | 2049.9
7 | 22 | 11 | 2013 | 2053.3
8 | 22 | 11 | 2013 | 2033.9
9 | 22 | 11 | 2013 | 1994.7
10 | 22 | 11 | 2013 | 2008.5
11 | 22 | 11 | 2013 | 1999.8
12 | 22 | 11 | 2013 | 1990.6
13 | 22 | 11 | 2013 | 1988.3
14 | 22 | 11 | 2013 | 2007.3
15 | 22 | 11 | 2013 | 2016.5
16 | 22 | 11 | 2013 | 2030
17 | 22 | 11 | 2013 | 2056.7
18 | 22 | 11 | 2013 | 2051
19 | 22 | 11 | 2013 | 2033.2
20 | 22 | 11 | 2013 | 2028.1
21 | 22 | 11 | 2013 | 2048.1
22 | 22 | 11 | 2013 | 2109.5
23 | 22 | 11 | 2013 | 2128.4
24 | 22 | 11 | 2013 | 2124.3
1 | 23 | 11 | 2013 | 2105.8
2 | 23 | 11 | 2013 | 2088.1
3 | 23 | 11 | 2013 | 2059.1
4 | 23 | 11 | 2013 | 2069.5
5 | 23 | 11 | 2013 | 2066.9
6 | 23 | 11 | 2013 | 2050.9
7 | 23 | 11 | 2013 | 2071.4
8 | 23 | 11 | 2013 | 2037.9
9 | 23 | 11 | 2013 | 2010.9
10 | 23 | 11 | 2013 | 2041.4
11 | 23 | 11 | 2013 | 2051.7
12 | 23 | 11 | 2013 | 2043.7
13 | 23 | 11 | 2013 | 2046.7
14 | 23 | 11 | 2013 | 2062.1
15 | 23 | 11 | 2013 | 2038.8
16 | 23 | 11 | 2013 | 2039.9
17 | 23 | 11 | 2013 | 2004.4
18 | 23 | 11 | 2013 | 1957.9
19 | 23 | 11 | 2013 | 1977.2
20 | 23 | 11 | 2013 | 1976.6
21 | 23 | 11 | 2013 | 2050.6
22 | 23 | 11 | 2013 | 2097.7
23 | 23 | 11 | 2013 | 2107.1
24 | 23 | 11 | 2013 | 2113.5
1 | 24 | 11 | 2013 | 2102.9
2 | 24 | 11 | 2013 | 2067.8
3 | 24 | 11 | 2013 | 2050.7
4 | 24 | 11 | 2013 | 2057.5
5 | 24 | 11 | 2013 | 2063.6
6 | 24 | 11 | 2013 | 2031.4
7 | 24 | 11 | 2013 | 2044.7
8 | 24 | 11 | 2013 | 1987
9 | 24 | 11 | 2013 | 1973.1
10 | 24 | 11 | 2013 | 1979.4
11 | 24 | 11 | 2013 | 1977.6
12 | 24 | 11 | 2013 | 1999.9
13 | 24 | 11 | 2013 | 2004.7
14 | 24 | 11 | 2013 | 2012.6
15 | 24 | 11 | 2013 | 2019.2
16 | 24 | 11 | 2013 | 2039.8
17 | 24 | 11 | 2013 | 2050.1
18 | 24 | 11 | 2013 | 2053.6
19 | 24 | 11 | 2013 | 2065.6
20 | 24 | 11 | 2013 | 2057
21 | 24 | 11 | 2013 | 2086.5
22 | 24 | 11 | 2013 | 2151.1
23 | 24 | 11 | 2013 | 2173.7
24 | 24 | 11 | 2013 | 2143.8
1 | 25 | 11 | 2013 | 2112.1
2 | 25 | 11 | 2013 | 2085.7
3 | 25 | 11 | 2013 | 2070.5
4 | 25 | 11 | 2013 | 2080.5
5 | 25 | 11 | 2013 | 2072.3
6 | 25 | 11 | 2013 | 2055.2
7 | 25 | 11 | 2013 | 2077.5
8 | 25 | 11 | 2013 | 2063.9
9 | 25 | 11 | 2013 | 2057.3
10 | 25 | 11 | 2013 | 2051.1
11 | 25 | 11 | 2013 | 2028.4
12 | 25 | 11 | 2013 | 2093.9
13 | 25 | 11 | 2013 | 2073.4
14 | 25 | 11 | 2013 | 2056
15 | 25 | 11 | 2013 | 2027.6
16 | 25 | 11 | 2013 | 2029.1
17 | 25 | 11 | 2013 | 2027.6
18 | 25 | 11 | 2013 | 2001.3
19 | 25 | 11 | 2013 | 2012.5
20 | 25 | 11 | 2013 | 1981.3
21 | 25 | 11 | 2013 | 2004
22 | 25 | 11 | 2013 | 2078.5
23 | 25 | 11 | 2013 | 2053.4
24 | 25 | 11 | 2013 | 2028.4
1 | 26 | 11 | 2013 | 2030.3
2 | 26 | 11 | 2013 | 2005.2
3 | 26 | 11 | 2013 | 1962.8
4 | 26 | 11 | 2013 | 1965.5
5 | 26 | 11 | 2013 | 1971.4
6 | 26 | 11 | 2013 | 1984.2
7 | 26 | 11 | 2013 | 1998.9
8 | 26 | 11 | 2013 | 1969.7
9 | 26 | 11 | 2013 | 1922.9
10 | 26 | 11 | 2013 | 1948.1
11 | 26 | 11 | 2013 | 1938.7
12 | 26 | 11 | 2013 | 1942.8
13 | 26 | 11 | 2013 | 1901.3
14 | 26 | 11 | 2013 | 1870.9
15 | 26 | 11 | 2013 | 1878.6
16 | 26 | 11 | 2013 | 1873.6
17 | 26 | 11 | 2013 | 1903.2
18 | 26 | 11 | 2013 | 1924.9
19 | 26 | 11 | 2013 | 1934.2
20 | 26 | 11 | 2013 | 1942.6
21 | 26 | 11 | 2013 | 2008.2
22 | 26 | 11 | 2013 | 2031
23 | 26 | 11 | 2013 | 2026.1
24 | 26 | 11 | 2013 | 1977.6
1 | 27 | 11 | 2013 | 1905.1
2 | 27 | 11 | 2013 | 1898.6
3 | 27 | 11 | 2013 | 1886.7
4 | 27 | 11 | 2013 | 1898.2
5 | 27 | 11 | 2013 | 1880.1
6 | 27 | 11 | 2013 | 1881.9
7 | 27 | 11 | 2013 | 1896.6
8 | 27 | 11 | 2013 | 1870.5
9 | 27 | 11 | 2013 | 1850.2
10 | 27 | 11 | 2013 | 1852.8
11 | 27 | 11 | 2013 | 1852.4
12 | 27 | 11 | 2013 | 1895.6
13 | 27 | 11 | 2013 | 1926.1
14 | 27 | 11 | 2013 | 1920.8
15 | 27 | 11 | 2013 | 1910.8
16 | 27 | 11 | 2013 | 1887.3
17 | 27 | 11 | 2013 | 1893.9
18 | 27 | 11 | 2013 | 1888.4
19 | 27 | 11 | 2013 | 1939.1
20 | 27 | 11 | 2013 | 1964.5
21 | 27 | 11 | 2013 | 2007.1
22 | 27 | 11 | 2013 | 2064.6
23 | 27 | 11 | 2013 | 2041.2
24 | 27 | 11 | 2013 | 2002.9
1 | 28 | 11 | 2013 | 1943.9
2 | 28 | 11 | 2013 | 1936.3
3 | 28 | 11 | 2013 | 1972.2
4 | 28 | 11 | 2013 | 1970.5
5 | 28 | 11 | 2013 | 1952.1
6 | 28 | 11 | 2013 | 1929.7
7 | 28 | 11 | 2013 | 1973.1
8 | 28 | 11 | 2013 | 1956.9
9 | 28 | 11 | 2013 | 1912.2
10 | 28 | 11 | 2013 | 1978.3
11 | 28 | 11 | 2013 | 2014.4
12 | 28 | 11 | 2013 | 2033.5
13 | 28 | 11 | 2013 | 2034
14 | 28 | 11 | 2013 | 2016.5
15 | 28 | 11 | 2013 | 1994.8
16 | 28 | 11 | 2013 | 2000.9
17 | 28 | 11 | 2013 | 2022.4
18 | 28 | 11 | 2013 | 1965.1
19 | 28 | 11 | 2013 | 1949.4
20 | 28 | 11 | 2013 | 1929.9
21 | 28 | 11 | 2013 | 1998.6
22 | 28 | 11 | 2013 | 2105.9
23 | 28 | 11 | 2013 | 2075.5
24 | 28 | 11 | 2013 | 2067.8
1 | 29 | 11 | 2013 | 2121.6
2 | 29 | 11 | 2013 | 2044.1
3 | 29 | 11 | 2013 | 2031.3
4 | 29 | 11 | 2013 | 2025.4
5 | 29 | 11 | 2013 | 2007.6
6 | 29 | 11 | 2013 | 2043.2
7 | 29 | 11 | 2013 | 2031.1
8 | 29 | 11 | 2013 | 1999.4
9 | 29 | 11 | 2013 | 1992.9
10 | 29 | 11 | 2013 | 2034.5
11 | 29 | 11 | 2013 | 2037.8
12 | 29 | 11 | 2013 | 2065.7
13 | 29 | 11 | 2013 | 2060.8
14 | 29 | 11 | 2013 | 2059.1
15 | 29 | 11 | 2013 | 2046.6
16 | 29 | 11 | 2013 | 2052.1
17 | 29 | 11 | 2013 | 2081.9
18 | 29 | 11 | 2013 | 2061.3
19 | 29 | 11 | 2013 | 2068.2
20 | 29 | 11 | 2013 | 2075.5
21 | 29 | 11 | 2013 | 2096
22 | 29 | 11 | 2013 | 2109.9
23 | 29 | 11 | 2013 | 2058.7
24 | 29 | 11 | 2013 | 2039.1
1 | 30 | 11 | 2013 | 2159.2
2 | 30 | 11 | 2013 | 2066.9
3 | 30 | 11 | 2013 | 2049.4
4 | 30 | 11 | 2013 | 2038.1
5 | 30 | 11 | 2013 | 2031.4
6 | 30 | 11 | 2013 | 2018.7
7 | 30 | 11 | 2013 | 2047.5
8 | 30 | 11 | 2013 | 1981.6
9 | 30 | 11 | 2013 | 2049.9
10 | 30 | 11 | 2013 | 2031.6
11 | 30 | 11 | 2013 | 2010.7
12 | 30 | 11 | 2013 | 2021.8
13 | 30 | 11 | 2013 | 2009.1
14 | 30 | 11 | 2013 | 2059.7
15 | 30 | 11 | 2013 | 1998.4
16 | 30 | 11 | 2013 | 2044.9
17 | 30 | 11 | 2013 | 2065.2
18 | 30 | 11 | 2013 | 2087.7
19 | 30 | 11 | 2013 | 2091.3
20 | 30 | 11 | 2013 | 2069.7
21 | 30 | 11 | 2013 | 2155.5
22 | 30 | 11 | 2013 | 2160
23 | 30 | 11 | 2013 | 2165
24 | 30 | 11 | 2013 | 2160.8
1 | 1 | 12 | 2013 | 2119.7
2 | 1 | 12 | 2013 | 2106.6
3 | 1 | 12 | 2013 | 2090
4 | 1 | 12 | 2013 | 2100.1
5 | 1 | 12 | 2013 | 2077.7
6 | 1 | 12 | 2013 | 2058
7 | 1 | 12 | 2013 | 2061
8 | 1 | 12 | 2013 | 1984.9
9 | 1 | 12 | 2013 | 2006.9
10 | 1 | 12 | 2013 | 2012.5
11 | 1 | 12 | 2013 | 2002.7
12 | 1 | 12 | 2013 | 1993
13 | 1 | 12 | 2013 | 2060.3
14 | 1 | 12 | 2013 | 2095.3
15 | 1 | 12 | 2013 | 2055
16 | 1 | 12 | 2013 | 2073.5
17 | 1 | 12 | 2013 | 2044.4
18 | 1 | 12 | 2013 | 2043
19 | 1 | 12 | 2013 | 2048.6
20 | 1 | 12 | 2013 | 2127.2
21 | 1 | 12 | 2013 | 2153.3
22 | 1 | 12 | 2013 | 2221.2
23 | 1 | 12 | 2013 | 2185.3
24 | 1 | 12 | 2013 | 2148.4
1 | 2 | 12 | 2013 | 2126.4
2 | 2 | 12 | 2013 | 2117.4
3 | 2 | 12 | 2013 | 2083.7
4 | 2 | 12 | 2013 | 2090.8
5 | 2 | 12 | 2013 | 2090.4
6 | 2 | 12 | 2013 | 2074.3
7 | 2 | 12 | 2013 | 2090.3
8 | 2 | 12 | 2013 | 2067.3
9 | 2 | 12 | 2013 | 2050.2
10 | 2 | 12 | 2013 | 2044.6
11 | 2 | 12 | 2013 | 2007.4
12 | 2 | 12 | 2013 | 1980.5
13 | 2 | 12 | 2013 | 1994.5
14 | 2 | 12 | 2013 | 2032.9
15 | 2 | 12 | 2013 | 2041
16 | 2 | 12 | 2013 | 2032.6
17 | 2 | 12 | 2013 | 2051.7
18 | 2 | 12 | 2013 | 2014.1
19 | 2 | 12 | 2013 | 2013.4
20 | 2 | 12 | 2013 | 2024.8
21 | 2 | 12 | 2013 | 2070.5
22 | 2 | 12 | 2013 | 2116.1
23 | 2 | 12 | 2013 | 2121.2
24 | 2 | 12 | 2013 | 2119.7
1 | 3 | 12 | 2013 | 2087
2 | 3 | 12 | 2013 | 2083.2
3 | 3 | 12 | 2013 | 2053.2
4 | 3 | 12 | 2013 | 2067.6
5 | 3 | 12 | 2013 | 2051.1
6 | 3 | 12 | 2013 | 2050
7 | 3 | 12 | 2013 | 2052.5
8 | 3 | 12 | 2013 | 2039.5
9 | 3 | 12 | 2013 | 2017.2
10 | 3 | 12 | 2013 | 2040.1
11 | 3 | 12 | 2013 | 2038
12 | 3 | 12 | 2013 | 2029.6
13 | 3 | 12 | 2013 | 2028.2
14 | 3 | 12 | 2013 | 2026.8
15 | 3 | 12 | 2013 | 1977.6
16 | 3 | 12 | 2013 | 1997.3
17 | 3 | 12 | 2013 | 2036.2
18 | 3 | 12 | 2013 | 2016.7
19 | 3 | 12 | 2013 | 1998.9
20 | 3 | 12 | 2013 | 1978.4
21 | 3 | 12 | 2013 | 2033.9
22 | 3 | 12 | 2013 | 2078.2
23 | 3 | 12 | 2013 | 2076.2
24 | 3 | 12 | 2013 | 2062.1
1 | 4 | 12 | 2013 | 2023.7
2 | 4 | 12 | 2013 | 1972.3
3 | 4 | 12 | 2013 | 1956.7
4 | 4 | 12 | 2013 | 1965.8
5 | 4 | 12 | 2013 | 1966.9
6 | 4 | 12 | 2013 | 1954.5
7 | 4 | 12 | 2013 | 1977.6
8 | 4 | 12 | 2013 | 1968.9
9 | 4 | 12 | 2013 | 1927.7
10 | 4 | 12 | 2013 | 1967.1
11 | 4 | 12 | 2013 | 1974.9
12 | 4 | 12 | 2013 | 1990.3
13 | 4 | 12 | 2013 | 1971.4
14 | 4 | 12 | 2013 | 1949.2
15 | 4 | 12 | 2013 | 1930.7
16 | 4 | 12 | 2013 | 1946.5
17 | 4 | 12 | 2013 | 1980.5
18 | 4 | 12 | 2013 | 1973.1
19 | 4 | 12 | 2013 | 1957.1
20 | 4 | 12 | 2013 | 1941.2
21 | 4 | 12 | 2013 | 1977.2
22 | 4 | 12 | 2013 | 2051.5
23 | 4 | 12 | 2013 | 2067.7
24 | 4 | 12 | 2013 | 2046
1 | 5 | 12 | 2013 | 2012
2 | 5 | 12 | 2013 | 1974.4
3 | 5 | 12 | 2013 | 1942.3
4 | 5 | 12 | 2013 | 1951.7
5 | 5 | 12 | 2013 | 1940.1
6 | 5 | 12 | 2013 | 1925
7 | 5 | 12 | 2013 | 1935.2
8 | 5 | 12 | 2013 | 1913.5
9 | 5 | 12 | 2013 | 1900.4
10 | 5 | 12 | 2013 | 1946.1
11 | 5 | 12 | 2013 | 1967.6
12 | 5 | 12 | 2013 | 1944.8
13 | 5 | 12 | 2013 | 1941.9
14 | 5 | 12 | 2013 | 1928.6
15 | 5 | 12 | 2013 | 1934.7
16 | 5 | 12 | 2013 | 1986.3
17 | 5 | 12 | 2013 | 1975.2
18 | 5 | 12 | 2013 | 1996.2
19 | 5 | 12 | 2013 | 1951.8
20 | 5 | 12 | 2013 | 1936.9
21 | 5 | 12 | 2013 | 1981.6
22 | 5 | 12 | 2013 | 2037.1
23 | 5 | 12 | 2013 | 2072.9
24 | 5 | 12 | 2013 | 2062.9
1 | 6 | 12 | 2013 | 2027.5
2 | 6 | 12 | 2013 | 1995.3
3 | 6 | 12 | 2013 | 1978.3
4 | 6 | 12 | 2013 | 1967.5
5 | 6 | 12 | 2013 | 1956.7
6 | 6 | 12 | 2013 | 1903.4
7 | 6 | 12 | 2013 | 1921
8 | 6 | 12 | 2013 | 1883
9 | 6 | 12 | 2013 | 1860.7
10 | 6 | 12 | 2013 | 1890.3
11 | 6 | 12 | 2013 | 1907.8
12 | 6 | 12 | 2013 | 1902.1
13 | 6 | 12 | 2013 | 1900.7
14 | 6 | 12 | 2013 | 1903.9
15 | 6 | 12 | 2013 | 1904.4
16 | 6 | 12 | 2013 | 1915.3
17 | 6 | 12 | 2013 | 1925.9
18 | 6 | 12 | 2013 | 1909.5
19 | 6 | 12 | 2013 | 1902.2
20 | 6 | 12 | 2013 | 1883.3
21 | 6 | 12 | 2013 | 1900.1
22 | 6 | 12 | 2013 | 1955.4
23 | 6 | 12 | 2013 | 1983.2
24 | 6 | 12 | 2013 | 1949.3
1 | 7 | 12 | 2013 | 1933.5
2 | 7 | 12 | 2013 | 1902.8
3 | 7 | 12 | 2013 | 1877.7
4 | 7 | 12 | 2013 | 1870.3
5 | 7 | 12 | 2013 | 1866.3
6 | 7 | 12 | 2013 | 1856.6
7 | 7 | 12 | 2013 | 1860.9
8 | 7 | 12 | 2013 | 1833.3
9 | 7 | 12 | 2013 | 1830
10 | 7 | 12 | 2013 | 1862.3
11 | 7 | 12 | 2013 | 1876.1
12 | 7 | 12 | 2013 | 1891.3
13 | 7 | 12 | 2013 | 1882
14 | 7 | 12 | 2013 | 1881.8
15 | 7 | 12 | 2013 | 1864.2
16 | 7 | 12 | 2013 | 1859.6
17 | 7 | 12 | 2013 | 1865.2
18 | 7 | 12 | 2013 | 1881.2
19 | 7 | 12 | 2013 | 1900.1
20 | 7 | 12 | 2013 | 1917.1
21 | 7 | 12 | 2013 | 1986.6
22 | 7 | 12 | 2013 | 2087.4
23 | 7 | 12 | 2013 | 2075.4
24 | 7 | 12 | 2013 | 2088.6
1 | 8 | 12 | 2013 | 2058.9
2 | 8 | 12 | 2013 | 2010.5
3 | 8 | 12 | 2013 | 2031.3
4 | 8 | 12 | 2013 | 2036
5 | 8 | 12 | 2013 | 2028.7
6 | 8 | 12 | 2013 | 2004.5
7 | 8 | 12 | 2013 | 1990.6
8 | 8 | 12 | 2013 | 1964.6
9 | 8 | 12 | 2013 | 1959.6
10 | 8 | 12 | 2013 | 1991.8
11 | 8 | 12 | 2013 | 1976.5
12 | 8 | 12 | 2013 | 1993.1
13 | 8 | 12 | 2013 | 1996
14 | 8 | 12 | 2013 | 1988.9
15 | 8 | 12 | 2013 | 1994.5
16 | 8 | 12 | 2013 | 2008
17 | 8 | 12 | 2013 | 2008.2
18 | 8 | 12 | 2013 | 2001.6
19 | 8 | 12 | 2013 | 2015
20 | 8 | 12 | 2013 | 2023.9
21 | 8 | 12 | 2013 | 2052.9
22 | 8 | 12 | 2013 | 2130.5
23 | 8 | 12 | 2013 | 2135.7
24 | 8 | 12 | 2013 | 2130.5
1 | 9 | 12 | 2013 | 2082.2
2 | 9 | 12 | 2013 | 2044.7
3 | 9 | 12 | 2013 | 2010
4 | 9 | 12 | 2013 | 2027.5
5 | 9 | 12 | 2013 | 2029.6
6 | 9 | 12 | 2013 | 2017.8
7 | 9 | 12 | 2013 | 2050.6
8 | 9 | 12 | 2013 | 2031.4
9 | 9 | 12 | 2013 | 2007.8
10 | 9 | 12 | 2013 | 2026.4
11 | 9 | 12 | 2013 | 2034.7
12 | 9 | 12 | 2013 | 2041
13 | 9 | 12 | 2013 | 2042.2
14 | 9 | 12 | 2013 | 2020.7
15 | 9 | 12 | 2013 | 1985.9
16 | 9 | 12 | 2013 | 2016.6
17 | 9 | 12 | 2013 | 2015
18 | 9 | 12 | 2013 | 1965.1
19 | 9 | 12 | 2013 | 1999.8
20 | 9 | 12 | 2013 | 1960.6
21 | 9 | 12 | 2013 | 1962.2
22 | 9 | 12 | 2013 | 2027.8
23 | 9 | 12 | 2013 | 2011.5
24 | 9 | 12 | 2013 | 1999
1 | 10 | 12 | 2013 | 1985.4
2 | 10 | 12 | 2013 | 2022.6
3 | 10 | 12 | 2013 | 1988
4 | 10 | 12 | 2013 | 1988.1
5 | 10 | 12 | 2013 | 2002.6
6 | 10 | 12 | 2013 | 1982.3
7 | 10 | 12 | 2013 | 1998.2
8 | 10 | 12 | 2013 | 1962.1
9 | 10 | 12 | 2013 | 1949.8
10 | 10 | 12 | 2013 | 2001.3
11 | 10 | 12 | 2013 | 2018
12 | 10 | 12 | 2013 | 2006.5
13 | 10 | 12 | 2013 | 1975.5
14 | 10 | 12 | 2013 | 1995.4
15 | 10 | 12 | 2013 | 1977.2
16 | 10 | 12 | 2013 | 1994.8
17 | 10 | 12 | 2013 | 2046.2
18 | 10 | 12 | 2013 | 2009.5
19 | 10 | 12 | 2013 | 1972.3
20 | 10 | 12 | 2013 | 1942.5
21 | 10 | 12 | 2013 | 2090.7
22 | 10 | 12 | 2013 | 2095.6
23 | 10 | 12 | 2013 | 2079.7
24 | 10 | 12 | 2013 | 2058.5
1 | 11 | 12 | 2013 | 2014.2
2 | 11 | 12 | 2013 | 2010.5
3 | 11 | 12 | 2013 | 1982.2
4 | 11 | 12 | 2013 | 1993.3
5 | 11 | 12 | 2013 | 1983
6 | 11 | 12 | 2013 | 1982.8
7 | 11 | 12 | 2013 | 1988.7
8 | 11 | 12 | 2013 | 1930.3
9 | 11 | 12 | 2013 | 1900.3
10 | 11 | 12 | 2013 | 1942.2
11 | 11 | 12 | 2013 | 1959.3
12 | 11 | 12 | 2013 | 1932.1
13 | 11 | 12 | 2013 | 1882.1
14 | 11 | 12 | 2013 | 1882.3
15 | 11 | 12 | 2013 | 1868
16 | 11 | 12 | 2013 | 1882.6
17 | 11 | 12 | 2013 | 1890.7
18 | 11 | 12 | 2013 | 1861.3
19 | 11 | 12 | 2013 | 1848.3
20 | 11 | 12 | 2013 | 1861.5
21 | 11 | 12 | 2013 | 1918.3
22 | 11 | 12 | 2013 | 2004.9
23 | 11 | 12 | 2013 | 1994
24 | 11 | 12 | 2013 | 1992.1
1 | 12 | 12 | 2013 | 1950.7
2 | 12 | 12 | 2013 | 1987.4
3 | 12 | 12 | 2013 | 1976.3
4 | 12 | 12 | 2013 | 1970.8
5 | 12 | 12 | 2013 | 2018.1
6 | 12 | 12 | 2013 | 2023.8
7 | 12 | 12 | 2013 | 2035.1
8 | 12 | 12 | 2013 | 1989.3
9 | 12 | 12 | 2013 | 1968.3
10 | 12 | 12 | 2013 | 1991
11 | 12 | 12 | 2013 | 1980.1
12 | 12 | 12 | 2013 | 1984.8
13 | 12 | 12 | 2013 | 1983
14 | 12 | 12 | 2013 | 1966.4
15 | 12 | 12 | 2013 | 1940.9
16 | 12 | 12 | 2013 | 1946.4
17 | 12 | 12 | 2013 | 1994.8
18 | 12 | 12 | 2013 | 1976.9
19 | 12 | 12 | 2013 | 2000.4
20 | 12 | 12 | 2013 | 1987.7
21 | 12 | 12 | 2013 | 2025.7
22 | 12 | 12 | 2013 | 2071
23 | 12 | 12 | 2013 | 2086.1
24 | 12 | 12 | 2013 | 2085.7
1 | 13 | 12 | 2013 | 2074.9
2 | 13 | 12 | 2013 | 2045.8
3 | 13 | 12 | 2013 | 2019.4
4 | 13 | 12 | 2013 | 2022.1
5 | 13 | 12 | 2013 | 2016.2
6 | 13 | 12 | 2013 | 1982.4
7 | 13 | 12 | 2013 | 2000.6
8 | 13 | 12 | 2013 | 1969.5
9 | 13 | 12 | 2013 | 1983.2
10 | 13 | 12 | 2013 | 2009.9
11 | 13 | 12 | 2013 | 2048
12 | 13 | 12 | 2013 | 2023.5
13 | 13 | 12 | 2013 | 2033.1
14 | 13 | 12 | 2013 | 2053.5
15 | 13 | 12 | 2013 | 2034
16 | 13 | 12 | 2013 | 2053.8
17 | 13 | 12 | 2013 | 2049.2
18 | 13 | 12 | 2013 | 2063.1
19 | 13 | 12 | 2013 | 2030.2
20 | 13 | 12 | 2013 | 1983.5
21 | 13 | 12 | 2013 | 2019.3
22 | 13 | 12 | 2013 | 2125.5
23 | 13 | 12 | 2013 | 2152.2
24 | 13 | 12 | 2013 | 2125.3
1 | 14 | 12 | 2013 | 2135
2 | 14 | 12 | 2013 | 2081.1
3 | 14 | 12 | 2013 | 2062.5
4 | 14 | 12 | 2013 | 2076.7
5 | 14 | 12 | 2013 | 2062.7
6 | 14 | 12 | 2013 | 2031
7 | 14 | 12 | 2013 | 2035.9
8 | 14 | 12 | 2013 | 1999.1
9 | 14 | 12 | 2013 | 1988.4
10 | 14 | 12 | 2013 | 1993.1
11 | 14 | 12 | 2013 | 2007.3
12 | 14 | 12 | 2013 | 2057.4
13 | 14 | 12 | 2013 | 2038.1
14 | 14 | 12 | 2013 | 2013.9
15 | 14 | 12 | 2013 | 2029
16 | 14 | 12 | 2013 | 2054.6
17 | 14 | 12 | 2013 | 2078.3
18 | 14 | 12 | 2013 | 2076.4
19 | 14 | 12 | 2013 | 2076.1
20 | 14 | 12 | 2013 | 2075.3
21 | 14 | 12 | 2013 | 2085.1
22 | 14 | 12 | 2013 | 2157.8
23 | 14 | 12 | 2013 | 2181.2
24 | 14 | 12 | 2013 | 2167.1
1 | 15 | 12 | 2013 | 2148.9
2 | 15 | 12 | 2013 | 2079.1
3 | 15 | 12 | 2013 | 2076.8
4 | 15 | 12 | 2013 | 2070.2
5 | 15 | 12 | 2013 | 1995.6
6 | 15 | 12 | 2013 | 1943
7 | 15 | 12 | 2013 | 1961
8 | 15 | 12 | 2013 | 1913.3
9 | 15 | 12 | 2013 | 1903.5
10 | 15 | 12 | 2013 | 1921
11 | 15 | 12 | 2013 | 1939.5
12 | 15 | 12 | 2013 | 1980.8
13 | 15 | 12 | 2013 | 1955.4
14 | 15 | 12 | 2013 | 1960.7
15 | 15 | 12 | 2013 | 1956.9
16 | 15 | 12 | 2013 | 1967.5
17 | 15 | 12 | 2013 | 1975.2
18 | 15 | 12 | 2013 | 1974.2
19 | 15 | 12 | 2013 | 2011.5
20 | 15 | 12 | 2013 | 2016.3
21 | 15 | 12 | 2013 | 2091.7
22 | 15 | 12 | 2013 | 2123
23 | 15 | 12 | 2013 | 2082.5
24 | 15 | 12 | 2013 | 2157.5
1 | 16 | 12 | 2013 | 2081.8
2 | 16 | 12 | 2013 | 2057.2
3 | 16 | 12 | 2013 | 2034.4
4 | 16 | 12 | 2013 | 2030.4
5 | 16 | 12 | 2013 | 2035.9
6 | 16 | 12 | 2013 | 2042.5
7 | 16 | 12 | 2013 | 2028.5
8 | 16 | 12 | 2013 | 2005.7
9 | 16 | 12 | 2013 | 1949.9
10 | 16 | 12 | 2013 | 1931.5
11 | 16 | 12 | 2013 | 1938.5 | Diciembre
12 | 16 | 12 | 2013 | 1972.4
13 | 16 | 12 | 2013 | 1974
14 | 16 | 12 | 2013 | 1956.2
15 | 16 | 12 | 2013 | 1962
16 | 16 | 12 | 2013 | 1936.2
17 | 16 | 12 | 2013 | 1965.1
18 | 16 | 12 | 2013 | 2007.1
19 | 16 | 12 | 2013 | 1997.2
20 | 16 | 12 | 2013 | 1980.9
21 | 16 | 12 | 2013 | 1993
22 | 16 | 12 | 2013 | 2068
23 | 16 | 12 | 2013 | 2083.8
24 | 16 | 12 | 2013 | 2067.5
1 | 17 | 12 | 2013 | 2038
2 | 17 | 12 | 2013 | 2007.2
3 | 17 | 12 | 2013 | 1969.6
4 | 17 | 12 | 2013 | 1978.6
5 | 17 | 12 | 2013 | 1971.8
6 | 17 | 12 | 2013 | 1945.1
7 | 17 | 12 | 2013 | 1933.3
8 | 17 | 12 | 2013 | 1904
9 | 17 | 12 | 2013 | 1863.7
10 | 17 | 12 | 2013 | 1863.4
11 | 17 | 12 | 2013 | 1872.7
12 | 17 | 12 | 2013 | 1881
13 | 17 | 12 | 2013 | 1882.7
14 | 17 | 12 | 2013 | 1888.8
15 | 17 | 12 | 2013 | 1870.3
16 | 17 | 12 | 2013 | 1868.2
17 | 17 | 12 | 2013 | 1896.1
18 | 17 | 12 | 2013 | 1851.2
19 | 17 | 12 | 2013 | 1890.3
20 | 17 | 12 | 2013 | 1906.5
21 | 17 | 12 | 2013 | 1927.8
22 | 17 | 12 | 2013 | 1977.3
23 | 17 | 12 | 2013 | 1971.4
24 | 17 | 12 | 2013 | 1933.9
1 | 18 | 12 | 2013 | 1935.4
2 | 18 | 12 | 2013 | 1888
3 | 18 | 12 | 2013 | 1835.5
4 | 18 | 12 | 2013 | 1888
5 | 18 | 12 | 2013 | 1886.8
6 | 18 | 12 | 2013 | 1871
7 | 18 | 12 | 2013 | 1877.8
8 | 18 | 12 | 2013 | 1852.4
9 | 18 | 12 | 2013 | 1812.5
10 | 18 | 12 | 2013 | 1861.7
11 | 18 | 12 | 2013 | 1877.6
12 | 18 | 12 | 2013 | 1842.4
13 | 18 | 12 | 2013 | 1789.2
14 | 18 | 12 | 2013 | 1757.4
15 | 18 | 12 | 2013 | 1791.7
16 | 18 | 12 | 2013 | 1847.5
17 | 18 | 12 | 2013 | 1917.3
18 | 18 | 12 | 2013 | 1941
19 | 18 | 12 | 2013 | 1935.9
20 | 18 | 12 | 2013 | 1918
21 | 18 | 12 | 2013 | 1935.9
22 | 18 | 12 | 2013 | 1992.3
23 | 18 | 12 | 2013 | 2015
24 | 18 | 12 | 2013 | 2011.8
1 | 19 | 12 | 2013 | 1992.5
2 | 19 | 12 | 2013 | 1973.2
3 | 19 | 12 | 2013 | 1949.5
4 | 19 | 12 | 2013 | 1941
5 | 19 | 12 | 2013 | 1964.8
6 | 19 | 12 | 2013 | 1953.7
7 | 19 | 12 | 2013 | 1954.6
8 | 19 | 12 | 2013 | 1889
9 | 19 | 12 | 2013 | 1821.1
10 | 19 | 12 | 2013 | 1809.5
11 | 19 | 12 | 2013 | 1823
12 | 19 | 12 | 2013 | 1873.8
13 | 19 | 12 | 2013 | 1816.6
14 | 19 | 12 | 2013 | 1825.6
15 | 19 | 12 | 2013 | 1807.2
16 | 19 | 12 | 2013 | 1847.7
17 | 19 | 12 | 2013 | 1868.5
18 | 19 | 12 | 2013 | 1862.2
19 | 19 | 12 | 2013 | 1884.2
20 | 19 | 12 | 2013 | 1854.8
21 | 19 | 12 | 2013 | 1895.7
22 | 19 | 12 | 2013 | 1985
23 | 19 | 12 | 2013 | 2028.1
24 | 19 | 12 | 2013 | 1919.7
1 | 20 | 12 | 2013 | 1985.8
2 | 20 | 12 | 2013 | 2035.9
3 | 20 | 12 | 2013 | 1961
4 | 20 | 12 | 2013 | 1972.4
5 | 20 | 12 | 2013 | 1964.1
6 | 20 | 12 | 2013 | 1929.7
7 | 20 | 12 | 2013 | 1949
8 | 20 | 12 | 2013 | 1948.5
9 | 20 | 12 | 2013 | 1944.2
10 | 20 | 12 | 2013 | 1991.4
11 | 20 | 12 | 2013 | 2008.5
12 | 20 | 12 | 2013 | 2006.8
13 | 20 | 12 | 2013 | 2024.2
14 | 20 | 12 | 2013 | 1987.6
15 | 20 | 12 | 2013 | 1964.9
16 | 20 | 12 | 2013 | 1982
17 | 20 | 12 | 2013 | 2031
18 | 20 | 12 | 2013 | 2022.1
19 | 20 | 12 | 2013 | 2007.7
20 | 20 | 12 | 2013 | 2005.2
21 | 20 | 12 | 2013 | 2062.2
22 | 20 | 12 | 2013 | 2130.2
23 | 20 | 12 | 2013 | 2143.1
24 | 20 | 12 | 2013 | 2125.9
1 | 21 | 12 | 2013 | 2089.1
2 | 21 | 12 | 2013 | 2056.4
3 | 21 | 12 | 2013 | 2047.5
4 | 21 | 12 | 2013 | 2053.1
5 | 21 | 12 | 2013 | 2012.7
6 | 21 | 12 | 2013 | 2015.9
7 | 21 | 12 | 2013 | 2040.4
8 | 21 | 12 | 2013 | 1978.3
9 | 21 | 12 | 2013 | 1946.6
10 | 21 | 12 | 2013 | 1993.9
11 | 21 | 12 | 2013 | 2046.4
12 | 21 | 12 | 2013 | 2049.2
13 | 21 | 12 | 2013 | 2047.2
14 | 21 | 12 | 2013 | 2068.9
15 | 21 | 12 | 2013 | 2065.3
16 | 21 | 12 | 2013 | 2072.5
17 | 21 | 12 | 2013 | 2096.9
18 | 21 | 12 | 2013 | 2096.7
19 | 21 | 12 | 2013 | 2085
20 | 21 | 12 | 2013 | 1891.4
21 | 21 | 12 | 2013 | 2058.6
22 | 21 | 12 | 2013 | 2093.3
23 | 21 | 12 | 2013 | 2055.3
24 | 21 | 12 | 2013 | 2102.6
1 | 22 | 12 | 2013 | 2040.8
2 | 22 | 12 | 2013 | 2039.3
3 | 22 | 12 | 2013 | 2022.5
4 | 22 | 12 | 2013 | 2019.2
5 | 22 | 12 | 2013 | 2018.1
6 | 22 | 12 | 2013 | 2004.7
7 | 22 | 12 | 2013 | 2019.6
8 | 22 | 12 | 2013 | 1951.4
9 | 22 | 12 | 2013 | 1937.3
10 | 22 | 12 | 2013 | 1978.3
11 | 22 | 12 | 2013 | 2032.4
12 | 22 | 12 | 2013 | 2031.9
13 | 22 | 12 | 2013 | 2033.2
14 | 22 | 12 | 2013 | 2034.4
15 | 22 | 12 | 2013 | 2030.4
16 | 22 | 12 | 2013 | 2022.5
17 | 22 | 12 | 2013 | 2028.5
18 | 22 | 12 | 2013 | 2031.7
19 | 22 | 12 | 2013 | 2045.9
20 | 22 | 12 | 2013 | 2023
21 | 22 | 12 | 2013 | 2094.2
22 | 22 | 12 | 2013 | 2166.2
23 | 22 | 12 | 2013 | 2126.2
24 | 22 | 12 | 2013 | 2100.4
1 | 23 | 12 | 2013 | 2075.3
2 | 23 | 12 | 2013 | 2076.4
3 | 23 | 12 | 2013 | 2065.1
4 | 23 | 12 | 2013 | 2066.7
5 | 23 | 12 | 2013 | 2064
6 | 23 | 12 | 2013 | 2049.3
7 | 23 | 12 | 2013 | 2068.2
8 | 23 | 12 | 2013 | 2059.3
9 | 23 | 12 | 2013 | 2043
10 | 23 | 12 | 2013 | 2085.1
11 | 23 | 12 | 2013 | 2071.9
12 | 23 | 12 | 2013 | 2054.3
13 | 23 | 12 | 2013 | 2055
14 | 23 | 12 | 2013 | 2064.5
15 | 23 | 12 | 2013 | 2082.3
16 | 23 | 12 | 2013 | 2072.4
17 | 23 | 12 | 2013 | 2104.2
18 | 23 | 12 | 2013 | 2096.1
19 | 23 | 12 | 2013 | 2060.4
20 | 23 | 12 | 2013 | 2068.2
21 | 23 | 12 | 2013 | 2103.1
22 | 23 | 12 | 2013 | 2158.2
23 | 23 | 12 | 2013 | 2146.3
24 | 23 | 12 | 2013 | 2130.1
1 | 24 | 12 | 2013 | 2121.2
2 | 24 | 12 | 2013 | 2099.1
3 | 24 | 12 | 2013 | 2044.7
4 | 24 | 12 | 2013 | 2067.3
5 | 24 | 12 | 2013 | 2059.4
6 | 24 | 12 | 2013 | 2067.1
7 | 24 | 12 | 2013 | 2086.4
8 | 24 | 12 | 2013 | 2049.2
9 | 24 | 12 | 2013 | 2026.6
10 | 24 | 12 | 2013 | 2045.7
11 | 24 | 12 | 2013 | 2038.4
12 | 24 | 12 | 2013 | 2033.8
13 | 24 | 12 | 2013 | 2027.9
14 | 24 | 12 | 2013 | 2039.8
15 | 24 | 12 | 2013 | 2041.4
16 | 24 | 12 | 2013 | 2063.5
17 | 24 | 12 | 2013 | 2076.1
18 | 24 | 12 | 2013 | 2080.4
19 | 24 | 12 | 2013 | 2070.7
20 | 24 | 12 | 2013 | 2057.7
21 | 24 | 12 | 2013 | 2105
22 | 24 | 12 | 2013 | 2170
23 | 24 | 12 | 2013 | 2139.1
24 | 24 | 12 | 2013 | 2124.7
1 | 25 | 12 | 2013 | 2071.6
2 | 25 | 12 | 2013 | 2075.2
3 | 25 | 12 | 2013 | 2096.5
4 | 25 | 12 | 2013 | 2110.9
5 | 25 | 12 | 2013 | 2068.8
6 | 25 | 12 | 2013 | 2053
7 | 25 | 12 | 2013 | 2048.1
8 | 25 | 12 | 2013 | 2007.7
9 | 25 | 12 | 2013 | 1988.6
10 | 25 | 12 | 2013 | 2019.8
11 | 25 | 12 | 2013 | 2020.2
12 | 25 | 12 | 2013 | 2006
13 | 25 | 12 | 2013 | 1955.9
14 | 25 | 12 | 2013 | 1937.7
15 | 25 | 12 | 2013 | 1953.3
16 | 25 | 12 | 2013 | 2000.4
17 | 25 | 12 | 2013 | 2074
18 | 25 | 12 | 2013 | 2037.6
19 | 25 | 12 | 2013 | 2020.5
20 | 25 | 12 | 2013 | 1983
21 | 25 | 12 | 2013 | 2069.3
22 | 25 | 12 | 2013 | 2118.3
23 | 25 | 12 | 2013 | 2136.3
24 | 25 | 12 | 2013 | 2138.2
1 | 26 | 12 | 2013 | 2101.4
2 | 26 | 12 | 2013 | 2150.7
3 | 26 | 12 | 2013 | 2079.9
4 | 26 | 12 | 2013 | 2073.6
5 | 26 | 12 | 2013 | 2057.6
6 | 26 | 12 | 2013 | 2030.7
7 | 26 | 12 | 2013 | 2043
8 | 26 | 12 | 2013 | 1961.8
9 | 26 | 12 | 2013 | 1971.6
10 | 26 | 12 | 2013 | 2056.4
11 | 26 | 12 | 2013 | 2083.7
12 | 26 | 12 | 2013 | 2054.7
13 | 26 | 12 | 2013 | 2074.5
14 | 26 | 12 | 2013 | 2069.1
15 | 26 | 12 | 2013 | 2067.1
16 | 26 | 12 | 2013 | 2038.6
17 | 26 | 12 | 2013 | 2033.3
18 | 26 | 12 | 2013 | 2049.7
19 | 26 | 12 | 2013 | 2025.7
20 | 26 | 12 | 2013 | 1994.8
21 | 26 | 12 | 2013 | 2091.6
22 | 26 | 12 | 2013 | 2100
23 | 26 | 12 | 2013 | 2096.9
24 | 26 | 12 | 2013 | 2101.2
1 | 27 | 12 | 2013 | 2070.4
2 | 27 | 12 | 2013 | 2053.3
3 | 27 | 12 | 2013 | 2019.9
4 | 27 | 12 | 2013 | 2031.3
5 | 27 | 12 | 2013 | 2028.6
6 | 27 | 12 | 2013 | 2025.5
7 | 27 | 12 | 2013 | 2052.6
8 | 27 | 12 | 2013 | 2021.6
9 | 27 | 12 | 2013 | 2016.8
10 | 27 | 12 | 2013 | 2063.6
11 | 27 | 12 | 2013 | 2070.2
12 | 27 | 12 | 2013 | 2046.6
13 | 27 | 12 | 2013 | 2046
14 | 27 | 12 | 2013 | 2047.8
15 | 27 | 12 | 2013 | 2071.7
16 | 27 | 12 | 2013 | 2067.4
17 | 27 | 12 | 2013 | 2053.8
18 | 27 | 12 | 2013 | 2060.9
19 | 27 | 12 | 2013 | 2068.5
20 | 27 | 12 | 2013 | 2046
21 | 27 | 12 | 2013 | 2112.1
22 | 27 | 12 | 2013 | 2148.3
23 | 27 | 12 | 2013 | 2122
24 | 27 | 12 | 2013 | 2114.6
1 | 28 | 12 | 2013 | 2093.7
2 | 28 | 12 | 2013 | 2067.5
3 | 28 | 12 | 2013 | 2023.5
4 | 28 | 12 | 2013 | 2018.3
5 | 28 | 12 | 2013 | 1983.8
6 | 28 | 12 | 2013 | 2001.8
7 | 28 | 12 | 2013 | 2012.2
8 | 28 | 12 | 2013 | 1965.7
9 | 28 | 12 | 2013 | 1946.4
10 | 28 | 12 | 2013 | 1982
11 | 28 | 12 | 2013 | 2016.3
12 | 28 | 12 | 2013 | 1998.3
13 | 28 | 12 | 2013 | 1932.7
14 | 28 | 12 | 2013 | 1939.6
15 | 28 | 12 | 2013 | 1941.4
16 | 28 | 12 | 2013 | 1959
17 | 28 | 12 | 2013 | 1996.6
18 | 28 | 12 | 2013 | 2014.2
19 | 28 | 12 | 2013 | 2013.4
20 | 28 | 12 | 2013 | 2009.9
21 | 28 | 12 | 2013 | 2102.5
22 | 28 | 12 | 2013 | 2114.1
23 | 28 | 12 | 2013 | 2130.1
24 | 28 | 12 | 2013 | 2141.3
1 | 29 | 12 | 2013 | 2124.9
2 | 29 | 12 | 2013 | 2094.2
3 | 29 | 12 | 2013 | 2060.1
4 | 29 | 12 | 2013 | 2067.3
5 | 29 | 12 | 2013 | 2051
6 | 29 | 12 | 2013 | 2024.8
7 | 29 | 12 | 2013 | 2034.4
8 | 29 | 12 | 2013 | 1979.9
9 | 29 | 12 | 2013 | 1966.4
10 | 29 | 12 | 2013 | 1995.1
11 | 29 | 12 | 2013 | 1985.1
12 | 29 | 12 | 2013 | 2012.4
13 | 29 | 12 | 2013 | 2025.4
14 | 29 | 12 | 2013 | 2017.6
15 | 29 | 12 | 2013 | 2020.6
16 | 29 | 12 | 2013 | 2045.9
17 | 29 | 12 | 2013 | 2054.5
18 | 29 | 12 | 2013 | 2061
19 | 29 | 12 | 2013 | 2064.2
20 | 29 | 12 | 2013 | 2061.8
21 | 29 | 12 | 2013 | 2089.1
22 | 29 | 12 | 2013 | 2160.2
23 | 29 | 12 | 2013 | 2166.1
24 | 29 | 12 | 2013 | 2156.9
1 | 30 | 12 | 2013 | 2128.3
2 | 30 | 12 | 2013 | 2097.2
3 | 30 | 12 | 2013 | 2058.4
4 | 30 | 12 | 2013 | 2045.9
5 | 30 | 12 | 2013 | 2035.5
6 | 30 | 12 | 2013 | 2019.5
7 | 30 | 12 | 2013 | 2026.4
8 | 30 | 12 | 2013 | 2004.2
9 | 30 | 12 | 2013 | 1995.7
10 | 30 | 12 | 2013 | 2033
11 | 30 | 12 | 2013 | 2032.4
12 | 30 | 12 | 2013 | 2048.6
13 | 30 | 12 | 2013 | 2067.9
14 | 30 | 12 | 2013 | 2069
15 | 30 | 12 | 2013 | 2023.7
16 | 30 | 12 | 2013 | 2028.1
17 | 30 | 12 | 2013 | 2098.9
18 | 30 | 12 | 2013 | 2067.5
19 | 30 | 12 | 2013 | 2071.1
20 | 30 | 12 | 2013 | 2064.6
21 | 30 | 12 | 2013 | 2116.1
22 | 30 | 12 | 2013 | 2171.5
23 | 30 | 12 | 2013 | 2179.5
24 | 30 | 12 | 2013 | 2161.5
1 | 31 | 12 | 2013 | 2154
2 | 31 | 12 | 2013 | 2123.2
3 | 31 | 12 | 2013 | 2072.1
4 | 31 | 12 | 2013 | 2076.9
5 | 31 | 12 | 2013 | 2073.9
6 | 31 | 12 | 2013 | 2051.2
7 | 31 | 12 | 2013 | 2070.8
8 | 31 | 12 | 2013 | 2045.8
9 | 31 | 12 | 2013 | 2028.7
10 | 31 | 12 | 2013 | 2054.8
11 | 31 | 12 | 2013 | 2062.3
12 | 31 | 12 | 2013 | 2084.4
13 | 31 | 12 | 2013 | 2055.8
14 | 31 | 12 | 2013 | 2069.6
15 | 31 | 12 | 2013 | 2070.1
16 | 31 | 12 | 2013 | 2071.9
17 | 31 | 12 | 2013 | 2087
18 | 31 | 12 | 2013 | 2084.2
19 | 31 | 12 | 2013 | 2035.7
20 | 31 | 12 | 2013 | 1997.4
21 | 31 | 12 | 2013 | 2052.1
22 | 31 | 12 | 2013 | 2137.1
23 | 31 | 12 | 2013 | 2115.1
24 | 31 | 12 | 2013 | 2036.1

## Figura 8 y Tabla 8
|  | 2013 | 2012
1 |  | 46.8746 | 46.6595 | Energía Bruta Diaria | 2013 | 2012
2 |  | 47.6728 | 43.7671 | Promedio | 48.2464 | 46.8964 | 2.879%
3 |  | 47.0322 | 43.9829 | Desviación Estándar | 1.3746 | 1.7587
4 |  | 47.3575 | 44.8963 | Coeficiente Variación | 2.849% | 3.75%
5 |  | 47.2731 | 45.5082 | Máximo | 50.3218 | 49.812
6 |  | 48.4518 | 47.2421 | Mínimo | 45.0121 | 41.5325
7 |  | 48.6153 | 47.7769
8 |  | 45.9407 | 47.1404
9 |  | 45.2232 | 47.3753
10 |  | 45.868 | 45.318
11 |  | 48.9413 | 45.6845
12 |  | 48.9673 | 46.9173
13 |  | 48.7113 | 47.5342
14 |  | 49.1923 | 46.6491
15 | Octubre | 45.3836 | 46.7155
16 |  | 45.0121 | 47.5028
17 |  | 46.4695 | 46.216
18 |  | 48.2372 | 46.1337
19 |  | 46.3982 | 48.1891
20 |  | 48.3575 | 48.1129
21 |  | 49.0838 | 48.3426
22 |  | 48.5911 | 46.1015
23 |  | 50.3218 | 46.6361
24 |  | 49.9168 | 47.1684
25 |  | 49.4865 | 45.6861
26 |  | 49.965 | 46.5773
27 |  | 49.752 | 46.666
28 |  | 48.6979 | 45.0328
29 |  | 48.0564 | 45.5882
30 |  | 49.3821 | 43.8562
31 |  | 50.2083 | 44.1382
1 |  | 49.59 | 44.847
2 |  | 49.922 | 45.2024
3 |  | 49.1628 | 45.1817
4 |  | 48.1428 | 46.5199
5 |  | 45.6649 | 45.2538
6 |  | 46.8197 | 43.3511
7 |  | 46.138 | 41.5325
8 |  | 48.0481 | 43.8346
9 |  | 47.9406 | 47.2051
10 |  | 47.8086 | 47.3218
11 |  | 48.9745 | 47.7975
12 |  | 47.9154 | 48.0398
13 |  | 48.0277 | 46.014
14 |  | 47.8606 | 45.02
15 | Noviembre | 49.8457 | 45.5091
16 |  | 49.8867 | 47.5325
17 |  | 49.2052 | 47.9262
18 |  | 48.9799 | 48.0028
19 |  | 48.6149 | 48.8023
20 |  | 49.0148 | 48.5631
21 |  | 49.0648 | 47.3489
22 |  | 49.172 | 48.5192
23 |  | 49.1657 | 49.097
24 |  | 49.1843 | 48.6696
25 |  | 49.21 | 48.849
26 |  | 46.9059 | 46.0344
27 |  | 46.0068 | 45.2596
28 |  | 47.7162 | 45.9811
29 |  | 49.234 | 47.1712
30 |  | 49.5694 | 47.3002
1 |  | 49.8656 | 47.4325
2 |  | 49.4514 | 46.6638
3 |  | 48.9155 | 49.812
4 |  | 47.429 | 49.0168
5 |  | 47.1494 | 49.0977
6 |  | 46.2203 | 47.8028
7 |  | 45.7413 | 48.8248
8 |  | 48.5163 | 49.3852
9 |  | 48.3961 | 48.647
10 |  | 48.132 | 48.1747
11 |  | 46.4938 | 45.0998
12 |  | 47.9377 | 44.529
13 |  | 48.9125 | 43.3491
14 |  | 49.5571 | 44.7547
15 |  | 48.1947 | 44.6913
16 | Diciembre | 48.0895 | 45.0142
17 |  | 46.0857 | 48.0015
18 |  | 45.2655 | 48.2492
19 |  | 45.5265 | 47.1946
20 |  | 48.1767 | 47.5119
21 |  | 49.0546 | 48.1614
22 |  | 48.825 | 49.5107
23 |  | 49.9135 | 49.398
24 |  | 49.7298 | 48.6144
25 |  | 48.9867 | 49.0703
26 |  | 49.3724 | 49.023
27 |  | 49.4534 | 48.6218
28 |  | 48.3983 | 49.008
29 |  | 49.3143 | 48.3822
30 |  | 49.635 | 48.928
31 |  | 49.6961 | 49.6981

## Tabla 9
| Empresa | Tipo Cliente | Julio | Agosto | Septiembre | Total Semestre
AES GENER | AES GENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
AES GENER |  | Libre | 6.848 | 6.344 | 6.209 | 19.401
ANDINA | ANDINA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA |  | Libre | 81.978 | 79.371 | 61.593 | 222.942
ANGAMOS | ANGAMOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS |  | Libre | 163.495 | 162.705 | 177.829 | 504.029
CELTA | CELTA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA |  | Libre | 88.436 | 86.459 | 84.176 | 259.071
E-CL | E-CL | Regulado | 158.002 | 153.229 | 153.439 | 464.67
E-CL |  | Libre | 457.904 | 486.419 | 448.307 | 1392.63
ENORCHILE | ENORCHILE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE |  | Libre | 52.668 | 52.304 | 45.098 | 150.07
GASATACAMA | GASATACAMA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA |  | Libre | 17.075 | 15.264 | 19.64 | 51.979
HORNITOS | HORNITOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS |  | Libre | 98.394 | 101.564 | 98.96 | 298.918
NORACID | NORACID | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID |  | Libre | 0.29 | 0.546 | 0.902 | 1.738
NORGENER | NORGENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORGENER |  | Libre | 201.693 | 193.476 | 220.989 | 616.158
ON GROUP | ON GROUP | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ON GROUP |  | Libre | 2.362 | 2.404 | 1.751 | 6.517
TOTAL | TOTAL | Regulado | 158.002 | 153.229 | 153.439 | 464.67 | 11.65%
TOTAL |  | Libre | 1171.143 | 1186.856 | 1165.454 | 3523.453 | 88.35%
[5 empty] | Total ambos | 3988.123
Ventas primer semestre 2013
| Empresa | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Total.
|  | Libre | Regulado | Libre | Regulado | Libre | Regulado
| AES GENER | 6.848 | 0 | 6.344 | 0 | 6.209 | 0 | 19.401
| ANDINA | 81.978 | 0 | 79.371 | 0 | 61.593 | 0 | 222.942
| ANGAMOS | 163.495 | 0 | 162.705 | 0 | 177.829 | 0 | 504.029
| CELTA | 88.436 | 0 | 86.459 | 0 | 84.176 | 0 | 259.071
| E-CL | 457.904 | 158.002 | 486.419 | 153.229 | 448.307 | 153.439 | 1857.3
| ENORCHILE | 52.668 | 0 | 52.304 | 0 | 45.098 | 0 | 150.07
| GASATACAMA | 17.075 | 0 | 15.264 | 0 | 19.64 | 0 | 51.979
| HORNITOS | 98.394 | 0 | 101.564 | 0 | 98.96 | 0 | 298.918
| NORACID | 0.29 | 0 | 0.546 | 0 | 0.902 | 0 | 1.738
| NORGENER | 201.693 | 0 | 193.476 | 0 | 220.989 | 0 | 616.158
| ON GROUP | 2.362 | 0 | 2.404 | 0 | 1.751 | 0 | 6.517
| TOTAL | 1171.143 | 158.002 | 1186.856 | 153.229 | 1165.454 | 153.439 | 3988.123

## Figura 9
VENTAS
Empresa | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total
AES GENER | 6.848 | 6.344 | 6.209 | 19.401 |  | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas
ANDINA | 81.978 | 79.371 | 61.593 | 222.942 | AES GENER | 0 | 6.848 | 0 | 6.344 | 0 | 6.209 | 0 | 19.401
ANGAMOS | 163.495 | 162.705 | 177.829 | 504.029 | ANDINA | 101.15 | 81.978 | 84.874 | 79.371 | 112.581 | 61.593 | 298.605 | 222.942
CELTA | 88.436 | 86.459 | 84.176 | 259.071 | ANGAMOS | 347.54 | 163.495 | 352.4608 | 162.705 | 360.74 | 177.829 | 1060.7408 | 504.029
E-CL | 615.906 | 639.648 | 601.746 | 1857.3 | CELTA | 0.9 | 88.436 | 54.6597 | 86.459 | 63.001 | 84.176 | 118.5606 | 259.071
ENORCHILE | 52.668 | 52.304 | 45.098 | 150.07 | E-CL | 653.6 | 615.906 | 556.6068 | 639.648 | 551.6773 | 601.746 | 1761.8841 | 1857.3
GASATACAMA | 17.075 | 15.264 | 19.64 | 51.979 | ENORCHILE | 1.01 | 52.668 | 1.3236 | 52.304 | 1.3438 | 45.098 | 3.6774 | 150.07
HORNITOS | 98.394 | 101.564 | 98.96 | 298.918 | GASATACAMA | 55.15 | 17.075 | 179.2375 | 15.264 | 93.3896 | 19.64 | 327.7771 | 51.979
NORACID | 0.29 | 0.546 | 0.902 | 1.738 | HORNITOS | 113.79 | 98.394 | 92.205 | 101.564 | 117.026 | 98.96 | 323.021 | 298.918
NORGENER | 201.693 | 193.476 | 220.989 | 616.158 | NORACID | 10.94 | 0.29 | 11.4451 | 0.546 | 8.3717 | 0.902 | 30.7568 | 1.738
ON GROUP | 2.362 | 2.404 | 1.751 | 6.517 | NORGENER | 199.35 | 201.693 | 114.8555 | 193.476 | 183.1546 | 220.989 | 497.3601 | 616.158
TOTAL | 1329.145 | 1340.085 | 1318.893 | 3988.123 | ON GROUP | 0.16 | 2.362 | 0.1214 | 2.404 | 0.10685 | 1.751 | 0.38825 | 6.517
[6 empty] | 1483.59 | 1329.145 | 1447.7895 | 1340.085 | 1491.3918 | 1318.893 | 4422.7713 | 3988.123
GENERACION
Empresa | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre
AES GENER | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA | 101.15 | 84.874 | 112.581 | 298.605
ANGAMOS | 347.54 | 352.4608 | 360.74 | 1060.7408
CELTA | 0.9 | 54.6597 | 63.001 | 118.5606
E-CL | 653.6 | 556.6068 | 551.6773 | 1761.8841
ENORCHILE | 1.01 | 1.3236 | 1.3438 | 3.6774
GASATACAMA | 55.15 | 179.2375 | 93.3896 | 327.7771
HORNITOS | 113.79 | 92.205 | 117.026 | 323.021
NORACID | 10.94 | 11.4451 | 8.3717 | 30.7568
NORGENER | 199.35 | 114.8555 | 183.1546 | 497.3601
ON GROUP | 0.16 | 0.1214 | 0.10685 | 0.38825
TOTAL | 1483.59 | 1447.7895 | 1491.3918 | 4422.7713

## Tabla 10
Unidad | Desde | Hasta | Duración [Días]
CTA1 | 2013-10-26 | 2013-10-30 | 5
CTTAR | 2013-10-01 | 2013-10-27 | 27
CTM2 | 2013-11-08 | 2013-11-22 | 15
CTM2 | 2013-12-01 | 2013-12-22 | 22
CTM3-TG | 2013-10-15 | 2013-10-19 | 5
CTM3-TV | 2013-10-15 | 2013-10-19 | 5
GMAR3 | 2013-11-04 | 2013-11-15 | 12
M1AR3 | 2013-10-01 | 2013-10-11 | 11
TG2B | 2013-10-01 | 2013-11-04 | 34
TV2C | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 31
CTH1 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 3
NTO1 | 2013-11-05 | 2013-11-29 | 25

## Tabla 11 y Figura 10
Carbón [US$/Ton] | Octubre | Noviembre | Diciembre
MEJILLONES | 78.2684 | 80.2293 | 87.4652
ANGAMOS | 94.9597 | 95.52 | 95.6081
NORGENER | 81.6545 | 83.49 | 79.5
TOCOPILLA | 80.1206 | 82.175 | 84.3284
TARAPACÁ | 82.2977 | 83.17 | 86.0677
ANDINA | 78.7658 | 82.9833 | 80.719
HORNITOS | 88.0906 | 82.7203 | 87.2552

## Tabla 12 y Figura 11
Diesel [US$/m3] | Octubre | Noviembre | Diciembre
MEJILLONES | 844.4337 | 809.6974 | 834.9533
ATACAMA | 848.8712 | 819.4603 | 856.1063
TOCOPILLA | 839.8492 | 805.3562 | 830.8704
TARAPACÁ | 839.9104 | 802.5659 | 809.0101

## Tabla 13 y Figura 12
Gas Natural [US$/MMBTU] | Octubre | Noviembre | Diciembre
MEJILLONES | 7.4433 | 6.0859 | 5.6375
ATACAMA | 11.4983 | 11.4983 | 11.4983
TOCOPILLA | 7.4433 | 6.0859 | 5.6375

## Figura 13
ENS
7 | Julio | 137.6
8 | Agosto | 19.4
9 | Septiembre | 181.2
10 | Octubre | 255.5
11 | Noviembre | 454.7
12 | Diciembre | 298.9

## Figura 14
Fallas
| Generación | Transmisión | Clientes | Total
Julio | 8 | 11 | 1 | 20
Agosto | 9 | 6 | 1 | 16
Septiembre | 2 | 9 | 0 | 11
Octubre | 12 | 3 | 2 | 17
Noviembre | 15 | 12 | 1 | 28
Diciembre | 7 | 10 | 0 | 17
Total | 53 | 51 | 5 | 109

## Figura 15
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Tarapacá | 100% | 100% | 100% | 99.98% | 100% | 100%
Atacama | 99.87% | 99.91% | 99.96% | 99.79% | 99.86% | 99.98%
Lagunas | 99.99% | 99.98% | 100% | 99.96% | 99.99% | 99.95%
Encuentro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Crucero | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100%
Nota
Base de datos SCADA.
La tasa de muestro corresponde a dos muestras por minuto.
El análisis corresponde al número de datos centro de los rangos máximos y mínimos establecidos en la NT con respecto al total de la muestra por mes.

## Tabla 14 y Figura 16
Desempeño periodo mensual de control
[16 empty] | Rango | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
[16 empty] | Exigencia | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
[15 empty] | 7 | Julio | 0.009708% | 3.308% | 88.45% | 8.24% | 0.0003734%
[15 empty] | 8 | Agosto | 0.00187% | 1.599% | 92.27% | 6.133% | 0.005997%
[15 empty] | 9 | Septiembre | 0% | 1.954% | 90.04% | 8.004% | 0%
[15 empty] | 10 | Octubre | 0.01308% | 2.409% | 89.4% | 8.194% | 0.01195%
[15 empty] | 11 | Noviembre | 0.03206% | 2.805% | 88.64% | 8.559% | 0.0003858%
[15 empty] | 12 | Diciembre | 0.01381% | 3.619% | 86.12% | 10.26% | 0.0224%
[16 empty] | Julio-Diciembre | 0.01176% | 2.616% | 89.15% | 8.231% | 0.006852%
[6 empty] | Desempeño diario de control |  |  |  |  | Desempeño periodo 7 días de control
[5 empty] | TOTAL DE REGISTROS | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7 | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7
[5 empty] | 100% | 0% | Máximo 1.5% | Mínimo 97% | Máximo 1.5% | 0% | 0% | Máximo 1.5% | Mínimo 97% | Máximo 1.5% | 0%
| 2013-04-01 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.542% | 91.81% | 4.653% | 0%
| 2013-04-02 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.153% | 92.5% | 5.347% | 0%
| 2013-04-03 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.9722% | 92.64% | 6.389% | 0%
| 2013-04-04 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.014% | 91.6% | 6.389% | 0%
| 2013-04-05 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.75% | 84.65% | 11.6% | 0%
| 2013-04-06 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.028% | 87.29% | 8.681% | 0%
| 2013-04-07 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.542% | 89.86% | 6.597% | 0% | 0% | 2.857% | 90.05% | 7.093% | 0%
| 2013-04-08 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.444% | 87.29% | 8.264% | 0% | 0% | 2.986% | 89.4% | 7.609% | 0%
| 2013-04-09 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0.1389% | 5.278% | 85.56% | 9.028% | 0% | 0.01984% | 3.433% | 88.41% | 8.135% | 0%
| 2013-04-10 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.486% | 86.04% | 8.472% | 0% | 0.01984% | 4.077% | 87.47% | 8.433% | 0%
| 2013-04-11 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.972% | 83.19% | 10.83% | 0% | 0.01984% | 4.643% | 86.27% | 9.067% | 0%
| 2013-04-12 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0.06944% | 6.944% | 87.64% | 5.347% | 0% | 0.02976% | 5.099% | 86.7% | 8.175% | 0%
| 2013-04-13 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.042% | 86.74% | 7.222% | 0% | 0.02976% | 5.387% | 86.62% | 7.966% | 0%
| 2013-04-14 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.444% | 85.69% | 9.861% | 0% | 0.02976% | 5.516% | 86.02% | 8.433% | 0%
Abril | 2013-04-15 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.014% | 92.5% | 5.486% | 0% | 0.02976% | 5.169% | 86.77% | 8.036% | 0%
| 2013-04-16 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.403% | 85.14% | 11.46% | 0% | 0.009921% | 4.901% | 86.71% | 8.383% | 0%
| 2013-04-17 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.708% | 91.81% | 5.486% | 0% | 0.009921% | 4.504% | 87.53% | 7.956% | 0%
| 2013-04-18 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.528% | 92.57% | 5.903% | 0% | 0.009921% | 3.869% | 88.87% | 7.252% | 0%
| 2013-04-19 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.667% | 93.4% | 4.931% | 0% | 0% | 3.115% | 89.69% | 7.192% | 0%
| 2013-04-20 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.667% | 94.93% | 3.403% | 0% | 0% | 2.49% | 90.86% | 6.647% | 0%
| 2013-04-21 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.875% | 96.25% | 1.875% | 0% | 0% | 2.123% | 92.37% | 5.506% | 0%
| 2013-04-22 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.917% | 91.25% | 5.833% | 0% | 0% | 2.252% | 92.19% | 5.556% | 0%
| 2013-04-23 | 4 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.944% | 93.82% | 4.236% | 0% | 0% | 2.044% | 93.43% | 4.524% | 0%
| 2013-04-24 | 4 | 97% | 100%
| 2013-04-25 | 4 | 97% | 100%
| 2013-04-26 | 4 | 97% | 100%
| 2013-04-27 | 4 | 97% | 100%
| 2013-04-28 | 4 | 97% | 100%
| 2013-04-29 | 4 | 97% | 100%
| 2013-04-30 | 4 | 97% | 100%
| 2013-05-01 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-02 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-03 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-04 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-05 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-06 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-07 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-08 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-09 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-10 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-11 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-12 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-13 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-14 | 5 | 97% | 100%
Mayo | 2013-05-15 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-16 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-17 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-18 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-19 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-20 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-21 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-22 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-23 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-24 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-25 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-26 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-27 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-28 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-29 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-30 | 5 | 97% | 100%
| 2013-05-31 | 5 | 97% | 100%
| 2013-06-01 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.153% | 81.27% | 16.57% | 0%
| 2013-06-02 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.148% | 85.22% | 11.63% | 0%
| 2013-06-03 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.38% | 81.35% | 15.27% | 0%
| 2013-06-04 | 6 | 97% | 100% | 100.2% | 0.1852% | 2.702% | 88.54% | 8.756% | 0%
| 2013-06-05 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.417% | 90.74% | 7.841% | 0%
| 2013-06-06 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.551% | 88.67% | 7.775% | 0%
| 2013-06-07 | 6 | 97% | 100% | 100.3% | 0.3282% | 0.7997% | 89.87% | 9.326% | 0% | 0.07335% | 2.45% | 86.53% | 11.02% | 0%
| 2013-06-08 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.831% | 88.7% | 7.465% | 0% | 0.07335% | 2.69% | 87.59% | 9.723% | 0%
| 2013-06-09 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.264% | 89.91% | 6.829% | 0% | 0.07335% | 2.706% | 88.26% | 9.037% | 0%
| 2013-06-10 | 6 | 97% | 100% | 100.5% | 0.5442% | 3.155% | 84.31% | 12.54% | 0% | 0.1511% | 2.674% | 88.68% | 8.647% | 0%
| 2013-06-11 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.795% | 86.51% | 11.7% | 0% | 0.1246% | 2.545% | 88.39% | 9.067% | 0%
| 2013-06-12 | 6 | 97% | 100% | 100.5% | 0.541% | 2.063% | 89.51% | 8.432% | 0% | 0.2019% | 2.637% | 88.21% | 9.152% | 0%
| 2013-06-13 | 6 | 97% | 100% | 100.7% | 0% | 3.742% | 85.24% | 11.01% | 0.6967% | 0.2019% | 2.664% | 87.72% | 9.614% | 0.09953%
| 2013-06-14 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.574% | 87.39% | 8.036% | 0% | 0.155% | 3.203% | 87.37% | 9.43% | 0.09953%
Junio | 2013-06-15 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.528% | 89.53% | 8.939% | 0% | 0.155% | 2.874% | 87.48% | 9.641% | 0.09953%
| 2013-06-16 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.153% | 88.23% | 9.618% | 0% | 0.155% | 2.716% | 87.25% | 10.04% | 0.09953%
| 2013-06-17 | 6 | 97% | 100% | 100.6% | 0.5787% | 3.993% | 82.21% | 13.8% | 0% | 0.16% | 2.835% | 86.95% | 10.22% | 0.09953%
| 2013-06-18 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.91% | 84.41% | 12.69% | 0% | 0.16% | 2.995% | 86.65% | 10.36% | 0.09953%
| 2013-06-19 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.281% | 90.23% | 7.491% | 0% | 0.08267% | 3.026% | 86.75% | 10.23% | 0.09953%
| 2013-06-20 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.079% | 87.12% | 9.804% | 0% | 0.08267% | 2.931% | 87.02% | 10.05% | 0%
| 2013-06-21 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.153% | 81.27% | 16.57% | 0% | 0.08267% | 2.585% | 86.14% | 11.27% | 0%
| 2013-06-22 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.081% | 88.52% | 6.424% | 0.01157% | 0.08267% | 3.093% | 86% | 10.91% | 0.001653%
| 2013-06-23 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.931% | 87.63% | 7.465% | 0.01157% | 0.08267% | 3.49% | 85.91% | 10.61% | 0.003307%
| 2013-06-24 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.931% | 87.63% | 7.465% | 0.01157% | 0% | 3.624% | 86.69% | 9.702% | 0.00496%
| 2013-06-25 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.343% | 81.46% | 12.15% | 0.3241% | 0% | 4.114% | 86.26% | 9.625% | 0.05126%
| 2013-06-26 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.255% | 83.53% | 11.23% | 0.01157% | 0% | 4.539% | 85.31% | 10.16% | 0.05291%
| 2013-06-27 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.254% | 84.36% | 9.393% | 0.01158% | 0% | 4.992% | 84.91% | 10.1% | 0.05456%
| 2013-06-28 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.123% | 83.24% | 10.66% | 0.01157% | 0% | 5.559% | 85.19% | 9.255% | 0.05622%
| 2013-06-29 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 10.37% | 78.99% | 10.65% | 0% | 0% | 6.315% | 83.83% | 9.859% | 0.05456%
| 2013-06-30 | 6 | 97% | 100% | 100% | 0% | 7.894% | 83.46% | 8.657% | 0% | 0% | 6.738% | 83.24% | 10.03% | 0.05291%
| 2013-07-01 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 7.87% | 81.31% | 10.83% | 0% | 0% | 7.158% | 82.34% | 10.51% | 0.05126%
| 2013-07-02 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.889% | 84.74% | 11.38% | 0% | 0% | 6.808% | 82.8% | 10.4% | 0.004961%
| 2013-07-03 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.774% | 83.68% | 12.56% | 0% | 0% | 6.596% | 82.83% | 10.59% | 0.003308%
| 2013-07-04 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.366% | 85.03% | 8.612% | 0% | 0% | 6.612% | 82.92% | 10.48% | 0.001653%
| 2013-07-05 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.619% | 83.09% | 12.3% | 0% | 0% | 6.397% | 82.9% | 10.71% | 0%
| 2013-07-06 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.38% | 88.09% | 8.543% | 0% | 0% | 5.399% | 84.2% | 10.41% | 0%
| 2013-07-07 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.271% | 83.18% | 12.56% | 0% | 0% | 4.881% | 84.16% | 10.97% | 0%
| 2013-07-08 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.651% | 83.86% | 11.49% | 0.01158% | 0% | 4.421% | 84.52% | 11.06% | 0.001654%
| 2013-07-09 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.593% | 91.25% | 6.17% | 0% | 0% | 4.236% | 85.45% | 10.32% | 0.001654%
| 2013-07-10 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.306% | 90.61% | 5.093% | 0% | 0% | 4.312% | 86.44% | 9.253% | 0.001654%
| 2013-07-11 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.813% | 87.87% | 9.33% | 0% | 0% | 3.805% | 86.85% | 9.356% | 0.001654%
| 2013-07-12 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.535% | 86.74% | 10.72% | 0% | 0% | 3.507% | 87.37% | 9.129% | 0.001654%
| 2013-07-13 | 7 | 97% | 100% | 100.1% | 0.1852% | 4.479% | 88.18% | 7.292% | 0% | 0.02646% | 3.664% | 87.39% | 8.951% | 0.001654%
| 2013-07-14 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.435% | 91.83% | 6.736% | 0% | 0.02646% | 3.259% | 88.62% | 8.119% | 0.001654%
Julio | 2013-07-15 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.604% | 90.44% | 6.957% | 0% | 0.02646% | 2.967% | 89.56% | 7.471% | 0%
| 2013-07-16 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.118% | 90.17% | 7.709% | 0% | 0.02646% | 2.899% | 89.41% | 7.691% | 0%
| 2013-07-17 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.604% | 88.41% | 8.983% | 0% | 0.02646% | 2.656% | 89.09% | 8.247% | 0%
| 2013-07-18 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.877% | 93.43% | 4.692% | 0% | 0.02646% | 2.522% | 89.89% | 7.584% | 0%
| 2013-07-19 | 7 | 97% | 100% | 99.81% | 0% | 5.241% | 87.67% | 7.085% | 0% | 0.02646% | 2.909% | 90.02% | 7.065% | 0%
| 2013-07-20 | 7 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.41% | 87.18% | 10.41% | 0% | 0% | 2.613% | 89.88% | 7.51% | 0%
| 2013-07-21 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.856% | 89.25% | 7.89% | 0% | 0% | 2.816% | 89.51% | 7.674% | 0%
| 2013-07-22 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0.01158% | 5.313% | 84.36% | 10.31% | 0% | 0.001654% | 3.203% | 88.64% | 8.154% | 0%
| 2013-07-23 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.952% | 85.48% | 10.57% | 0% | 0.001654% | 3.465% | 87.97% | 8.563% | 0%
| 2013-07-24 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.365% | 85.27% | 12.37% | 0% | 0.001654% | 3.431% | 87.52% | 9.046% | 0%
| 2013-07-25 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.203% | 89.56% | 6.241% | 0% | 0.001654% | 3.763% | 86.97% | 9.268% | 0%
| 2013-07-26 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0.1042% | 4.075% | 86.86% | 8.96% | 0% | 0.01654% | 3.596% | 86.85% | 9.536% | 0%
| 2013-07-27 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.442% | 92.52% | 5.035% | 0% | 0.01654% | 3.601% | 87.61% | 8.768% | 0%
| 2013-07-28 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.759% | 94.14% | 4.097% | 0% | 0.01654% | 3.444% | 88.31% | 8.226% | 0%
| 2013-07-29 | 7 | 97% | 100% | 99.85% | 0% | 0.3593% | 94.42% | 5.216% | 0% | 0.01488% | 2.736% | 89.75% | 7.498% | 0%
| 2013-07-30 | 7 | 97% | 100% | 99.85% | 0% | 0.7419% | 96.16% | 3.095% | 0% | 0.01488% | 2.278% | 91.28% | 6.431% | 0%
| 2013-07-31 | 7 | 97% | 100% | 99.85% | 0% | 0.6491% | 97.15% | 2.202% | 0% | 0.01488% | 2.033% | 92.97% | 4.978% | 0%
| 2013-08-01 | 8 | 97% | 100% | 99.85% | 0% | 0.51% | 96.67% | 2.817% | 0% | 0.01488% | 1.505% | 93.99% | 4.489% | 0%
| 2013-08-02 | 8 | 97% | 100% | 99.85% | 0.01159% | 2.539% | 95.58% | 1.878% | 0% | 0.001656% | 1.286% | 95.24% | 3.477% | 0%
| 2013-08-03 | 8 | 97% | 100% | 99.85% | 0% | 2.909% | 91.47% | 5.622% | 0% | 0.001656% | 1.353% | 95.09% | 3.561% | 0%
| 2013-08-04 | 8 | 97% | 100% | 99.85% | 0% | 2.156% | 87.79% | 10.05% | 0% | 0.001656% | 1.409% | 94.18% | 4.411% | 0%
| 2013-08-05 | 8 | 97% | 100% | 99.85% | 0% | 1.82% | 88.51% | 9.667% | 0% | 0.001656% | 1.618% | 93.33% | 5.047% | 0%
| 2013-08-06 | 8 | 97% | 100% | 99.85% | 0% | 0.881% | 92.67% | 6.445% | 0% | 0.001656% | 1.638% | 92.84% | 5.526% | 0%
| 2013-08-07 | 8 | 97% | 100% | 99.85% | 0.04637% | 1.716% | 92.25% | 6.03% | 0% | 0.00828% | 1.79% | 92.14% | 6.073% | 0%
| 2013-08-08 | 8 | 97% | 100% | 99.9% | 0% | 4.542% | 86.94% | 8.516% | 0% | 0.00828% | 2.366% | 90.75% | 6.887% | 0%
| 2013-08-09 | 8 | 97% | 100% | 99.9% | 0% | 1.842% | 87.2% | 10.96% | 0% | 0.006624% | 2.267% | 89.55% | 8.184% | 0%
| 2013-08-10 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 2.277% | 90.52% | 7.203% | 0% | 0.006624% | 2.176% | 89.41% | 8.41% | 0%
| 2013-08-11 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 1.011% | 96.41% | 2.579% | 0% | 0.006624% | 2.013% | 90.64% | 7.343% | 0%
| 2013-08-12 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 0.7203% | 91.72% | 7.564% | 0% | 0.006624% | 1.856% | 91.1% | 7.043% | 0%
| 2013-08-13 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 0.9759% | 92.34% | 6.681% | 0% | 0.006624% | 1.869% | 91.05% | 7.076% | 0%
| 2013-08-14 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 1.557% | 90.61% | 7.831% | 0% | 0% | 1.846% | 90.82% | 7.333% | 0%
Agosto | 2013-08-15 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 1.173% | 90.89% | 7.935% | 0% | 0% | 1.365% | 91.38% | 7.251% | 0%
| 2013-08-16 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 1.847% | 93.38% | 4.775% | 0% | 0% | 1.366% | 92.27% | 6.367% | 0%
| 2013-08-17 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 1.139% | 93.24% | 5.623% | 0% | 0% | 1.203% | 92.66% | 6.141% | 0%
| 2013-08-18 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 1.301% | 94.81% | 3.892% | 0% | 0% | 1.245% | 92.43% | 6.329% | 0%
| 2013-08-19 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 1.673% | 92.49% | 5.832% | 0% | 0% | 1.381% | 92.54% | 6.081% | 0%
| 2013-08-20 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 0.8249% | 93.87% | 5.31% | 0% | 0% | 1.359% | 92.76% | 5.886% | 0%
| 2013-08-21 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 1.592% | 90.62% | 7.784% | 0% | 0% | 1.364% | 92.76% | 5.879% | 0%
| 2013-08-22 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 0.7668% | 94.88% | 4.357% | 0% | 0% | 1.306% | 93.33% | 5.368% | 0%
| 2013-08-23 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 0.7668% | 94.88% | 4.357% | 0% | 0% | 1.152% | 93.54% | 5.308% | 0%
| 2013-08-24 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 1.859% | 93.4% | 4.74% | 0% | 0% | 1.255% | 93.56% | 5.182% | 0%
| 2013-08-25 | 8 | 97% | 100% | 99.62% | 0% | 2.375% | 89.06% | 8.567% | 0.1859% | 0% | 1.408% | 92.74% | 5.85% | 0.02656%
| 2013-08-26 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.519% | 91.52% | 4.965% | 0% | 0% | 1.672% | 92.6% | 5.726% | 0.02656%
| 2013-08-27 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.199% | 92.52% | 5.278% | 0% | 0% | 1.868% | 92.41% | 5.721% | 0.02656%
| 2013-08-28 | 8 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 0.7178% | 91.77% | 7.513% | 0% | 0% | 1.743% | 92.57% | 5.683% | 0.02656%
| 2013-08-29 | 8 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 0.6483% | 93.88% | 5.476% | 0% | 0% | 1.726% | 92.43% | 5.842% | 0.02656%
| 2013-08-30 | 8 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 0.7525% | 92.94% | 6.309% | 0% | 0% | 1.724% | 92.15% | 6.121% | 0.02656%
| 2013-08-31 | 8 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 0.9724% | 95.46% | 3.566% | 0% | 0% | 1.598% | 92.45% | 5.953% | 0.02656%
| 2013-09-01 | 9 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 0.6136% | 95.87% | 3.519% | 0% | 0% | 1.346% | 93.42% | 5.232% | 0%
| 2013-09-02 | 9 | 97% | 100% | 0.5794% | 0% | 1.782% | 98.22% | 0% | 0% | 0% | 1.098% | 94.38% | 4.523% | 0%
| 2013-09-03 | 9 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.431% | 82.98% | 14.59% | 0% | 0% | 1.131% | 93.02% | 5.853% | 0%
| 2013-09-04 | 9 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.227% | 85.19% | 13.58% | 0% | 0% | 1.204% | 92.08% | 6.719% | 0%
| 2013-09-05 | 9 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.32% | 83.18% | 15.5% | 0% | 0% | 1.3% | 90.55% | 8.152% | 0%
| 2013-09-06 | 9 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 1.714% | 86.5% | 11.79% | 0% | 0% | 1.437% | 89.63% | 8.934% | 0%
| 2013-09-07 | 9 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 2.57% | 89.44% | 7.989% | 0% | 0% | 1.665% | 88.77% | 9.566% | 0%
| 2013-09-08 | 9 | 97% | 100% | 95.84% | 0% | 0.954% | 96.44% | 2.608% | 0% | 0% | 1.714% | 88.85% | 9.436% | 0%
| 2013-09-09 | 9 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.436% | 95.52% | 3.045% | 0% | 0% | 1.664% | 88.46% | 9.871% | 0%
| 2013-09-10 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.859% | 89.33% | 7.812% | 0% | 0% | 1.726% | 89.37% | 8.903% | 0%
| 2013-09-11 | 9 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.748% | 86.21% | 12.04% | 0% | 0% | 1.8% | 89.52% | 8.683% | 0%
| 2013-09-12 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.802% | 88.01% | 9.192% | 0% | 0% | 2.012% | 90.21% | 7.782% | 0%
| 2013-09-13 | 9 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.111% | 96.42% | 2.466% | 0% | 0% | 1.926% | 91.62% | 6.45% | 0%
| 2013-09-14 | 9 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.713% | 92.6% | 5.684% | 0% | 0% | 1.803% | 92.08% | 6.121% | 0%
Septiembre | 2013-09-15 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.859% | 89.33% | 7.812% | 0% | 0% | 2.075% | 91.06% | 6.864% | 0%
| 2013-09-16 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.211% | 87.07% | 10.72% | 0% | 0% | 2.186% | 89.85% | 7.961% | 0%
| 2013-09-17 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.697% | 90.91% | 6.389% | 0% | 0% | 2.163% | 90.08% | 7.757% | 0%
| 2013-09-18 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.782% | 91.04% | 7.176% | 0% | 0% | 2.168% | 90.77% | 7.062% | 0%
| 2013-09-19 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.824% | 91.39% | 5.787% | 0% | 0% | 2.171% | 91.25% | 6.576% | 0%
| 2013-09-20 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.505% | 94.06% | 4.433% | 0% | 0% | 2.227% | 90.92% | 6.857% | 0%
| 2013-09-21 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.285% | 90.16% | 8.553% | 0% | 0% | 2.166% | 90.57% | 7.267% | 0%
| 2013-09-22 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.053% | 91.46% | 7.488% | 0% | 0% | 1.908% | 90.87% | 7.221% | 0%
| 2013-09-23 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.905% | 84.98% | 12.12% | 0% | 0% | 2.007% | 90.57% | 7.421% | 0%
| 2013-09-24 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.5787% | 90.8% | 8.623% | 0% | 0% | 1.705% | 90.56% | 7.74% | 0%
| 2013-09-25 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.924% | 85% | 11.08% | 0% | 0% | 2.011% | 89.69% | 8.297% | 0%
| 2013-09-26 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.072% | 88.81% | 9.12% | 0% | 0% | 1.903% | 89.32% | 8.773% | 0%
| 2013-09-27 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.472% | 86.3% | 10.23% | 0% | 0% | 2.184% | 88.21% | 9.602% | 0%
| 2013-09-28 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.377% | 93.08% | 5.544% | 0% | 0% | 2.197% | 88.63% | 9.172% | 0%
| 2013-09-29 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.558% | 91.44% | 6.007% | 0% | 0% | 2.412% | 88.63% | 8.96% | 0%
| 2013-09-30 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.227% | 89.53% | 9.24% | 0% | 0% | 2.173% | 89.28% | 8.549% | 0%
| 2013-10-01 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.83% | 87.93% | 10.24% | 0% | 0% | 2.351% | 88.87% | 8.779% | 0%
| 2013-10-02 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0.01158% | 2.86% | 89.92% | 7.215% | 0% | 0.001654% | 2.2% | 89.57% | 8.228% | 0%
| 2013-10-03 | 10 | 97% | 100% | 4.167% | 0% | 2.153% | 83.88% | 13.97% | 0% | 0.001654% | 2.211% | 88.87% | 8.921% | 0%
| 2013-10-04 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.975% | 86.2% | 10.83% | 0.3705% | 0.001654% | 2.14% | 88.85% | 9.006% | 0.05292%
| 2013-10-05 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.744% | 92.93% | 4.33% | 0% | 0.001654% | 2.335% | 88.83% | 8.833% | 0.05292%
| 2013-10-06 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.35% | 93.98% | 3.67% | 0% | 0.001654% | 2.306% | 89.2% | 8.499% | 0.05292%
| 2013-10-07 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.69% | 93.48% | 4.828% | 0% | 0.001654% | 2.372% | 89.76% | 7.868% | 0.05292%
| 2013-10-08 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.512% | 83.11% | 14.38% | 0% | 0.001654% | 2.469% | 89.07% | 8.46% | 0.05292%
| 2013-10-09 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.378% | 87.65% | 10.97% | 0% | 0% | 2.257% | 88.75% | 8.997% | 0.05292%
| 2013-10-10 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0.02315% | 3.543% | 87.38% | 9.078% | 0% | 0.003308% | 2.456% | 89.25% | 8.298% | 0.05292%
| 2013-10-11 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.315% | 92.08% | 5.603% | 0% | 0.003308% | 2.362% | 90.09% | 7.552% | 0%
| 2013-10-12 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.165% | 90.39% | 7.444% | 0% | 0.003308% | 2.279% | 89.72% | 7.997% | 0%
| 2013-10-13 | 10 | 97% | 100% | 99.88% | 0.01159% | 5.319% | 84.38% | 10.3% | 0% | 0.004963% | 2.703% | 88.35% | 8.944% | 0%
| 2013-10-14 | 10 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.593% | 86.65% | 10.75% | 0% | 0.004963% | 2.832% | 87.38% | 9.791% | 0%
Octubre | 2013-10-15 | 10 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.709% | 87.24% | 10.05% | 0% | 0.004963% | 2.86% | 87.97% | 9.172% | 0%
| 2013-10-16 | 10 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 4.352% | 83.66% | 11.99% | 0% | 0.004963% | 3.285% | 87.4% | 9.317% | 0%
| 2013-10-17 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.72% | 91.1% | 6.181% | 0% | 0.001655% | 3.168% | 87.93% | 8.904% | 0%
| 2013-10-18 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.308% | 89.65% | 9.04% | 0% | 0.001655% | 3.024% | 87.58% | 9.395% | 0%
| 2013-10-19 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.354% | 91.82% | 6.829% | 0% | 0.001655% | 2.908% | 87.79% | 9.307% | 0%
| 2013-10-20 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.181% | 94.05% | 4.769% | 0% | 0% | 2.317% | 89.17% | 8.516% | 0%
| 2013-10-21 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.69% | 96.27% | 2.037% | 0% | 0% | 2.188% | 90.54% | 7.271% | 0%
| 2013-10-22 | 10 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 1.169% | 96.3% | 2.535% | 0% | 0% | 1.968% | 91.83% | 6.198% | 0%
| 2013-10-23 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.91% | 90.11% | 7.982% | 0% | 0% | 1.619% | 92.76% | 5.625% | 0%
| 2013-10-24 | 10 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.816% | 85.4% | 11.78% | 0% | 0% | 1.633% | 91.94% | 6.425% | 0%
| 2013-10-25 | 10 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 1.402% | 88.17% | 10.43% | 0% | 0% | 1.646% | 91.73% | 6.624% | 0%
| 2013-10-26 | 10 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 1.645% | 91.98% | 6.373% | 0% | 0% | 1.688% | 91.75% | 6.558% | 0%
| 2013-10-27 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.283% | 91.47% | 6.246% | 0% | 0% | 1.845% | 91.39% | 6.769% | 0%
| 2013-10-28 | 10 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 1.1% | 93.76% | 5.141% | 0% | 0% | 1.761% | 91.03% | 7.213% | 0%
| 2013-10-29 | 10 | 97% | 100% | 99.87% | 0.2897% | 4.068% | 85.68% | 10.25% | 0% | 0.04139% | 2.175% | 89.51% | 8.315% | 0%
| 2013-10-30 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.727% | 91.29% | 6.988% | 0% | 0.04139% | 2.149% | 89.68% | 8.173% | 0%
| 2013-10-31 | 10 | 97% | 100% | 99.87% | 0.06953% | 4.813% | 83.42% | 11.77% | 0% | 0.05132% | 2.434% | 89.39% | 8.171% | 0%
| 2013-11-01 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.9503% | 90.76% | 8.286% | 0% | 0.05132% | 2.369% | 89.77% | 7.865% | 0%
| 2013-11-02 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.182% | 92.77% | 6.049% | 0% | 0.05132% | 2.303% | 89.88% | 7.819% | 0%
| 2013-11-03 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0.2086% | 2.59% | 90.93% | 6.48% | 0% | 0.08112% | 2.347% | 89.8% | 7.852% | 0%
| 2013-11-04 | 11 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 3.326% | 86.8% | 9.874% | 0% | 0.08112% | 2.665% | 88.81% | 8.528% | 0%
| 2013-11-05 | 11 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 4.23% | 78.05% | 17.72% | 0% | 0.03973% | 2.688% | 87.72% | 9.595% | 0%
| 2013-11-06 | 11 | 97% | 100% | 99.87% | 0.6953% | 2.684% | 86.78% | 10.54% | 0% | 0.1391% | 2.825% | 87.07% | 10.1% | 0%
| 2013-11-07 | 11 | 97% | 100% | 99.86% | 0% | 2.84% | 91.37% | 5.795% | 0% | 0.1291% | 2.543% | 88.21% | 9.249% | 0%
| 2013-11-08 | 11 | 97% | 100% | 99.8% | 0% | 1.264% | 93.59% | 5.149% | 0% | 0.1291% | 2.588% | 88.61% | 8.801% | 0%
| 2013-11-09 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0.04639% | 1.636% | 94.8% | 3.562% | 0% | 0.1358% | 2.653% | 88.9% | 8.445% | 0%
| 2013-11-10 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.368% | 93.67% | 4.963% | 0% | 0.106% | 2.478% | 89.29% | 8.229% | 0%
| 2013-11-11 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.276% | 91.24% | 7.48% | 0% | 0.106% | 2.185% | 89.93% | 7.887% | 0%
| 2013-11-12 | 11 | 97% | 100% | 99.88% | 0.01159% | 2.619% | 90.89% | 6.49% | 0% | 0.1076% | 1.955% | 91.76% | 6.282% | 0%
| 2013-11-13 | 11 | 97% | 100% | 99.88% | 0% | 2.121% | 85.56% | 12.32% | 0% | 0.008282% | 1.875% | 91.59% | 6.537% | 0%
| 2013-11-14 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.647% | 86.06% | 10.29% | 0% | 0.008282% | 1.99% | 90.83% | 7.179% | 0%
Noviembre | 2013-11-15 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 5.001% | 90.45% | 4.55% | 0% | 0.008282% | 2.524% | 90.38% | 7.093% | 0%
| 2013-11-16 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.91% | 93.26% | 4.828% | 0% | 0.001655% | 2.563% | 90.16% | 7.274% | 0%
| 2013-11-17 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.632% | 91.83% | 6.541% | 0% | 0.001655% | 2.601% | 89.9% | 7.5% | 0%
| 2013-11-18 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.045% | 86.78% | 10.18% | 0% | 0.001655% | 2.854% | 89.26% | 7.885% | 0%
| 2013-11-19 | 11 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.27% | 87.68% | 9.053% | 0% | 0% | 2.947% | 88.8% | 8.251% | 0%
| 2013-11-20 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.496% | 88.57% | 7.93% | 0% | 0% | 3.143% | 89.23% | 7.624% | 0%
| 2013-11-21 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.832% | 82.36% | 13.81% | 0% | 0% | 3.17% | 88.7% | 8.127% | 0%
| 2013-11-22 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.427% | 87.15% | 9.423% | 0% | 0% | 2.945% | 88.23% | 8.823% | 0%
| 2013-11-23 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.841% | 91.65% | 6.506% | 0% | 0% | 2.935% | 88% | 9.063% | 0%
| 2013-11-24 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.2% | 90.51% | 7.293% | 0% | 0% | 3.016% | 87.81% | 9.17% | 0%
| 2013-11-25 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.608% | 84.64% | 10.75% | 0% | 0% | 3.239% | 87.51% | 9.253% | 0%
| 2013-11-26 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.385% | 85.41% | 12.2% | 0% | 0% | 3.112% | 87.18% | 9.703% | 0%
| 2013-11-27 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.704% | 83.47% | 12.82% | 0% | 0% | 3.142% | 86.46% | 10.4% | 0%
| 2013-11-28 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.459% | 83.22% | 10.33% | 0.01157% | 0% | 3.517% | 86.58% | 9.904% | 0.001653%
| 2013-11-29 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.11% | 86.48% | 9.412% | 0% | 0% | 3.615% | 86.48% | 9.902% | 0.001653%
| 2013-11-30 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.505% | 92.35% | 6.147% | 0% | 0% | 3.567% | 86.58% | 9.851% | 0.001653%
| 2013-12-01 | 12 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 1.482% | 90.34% | 8.173% | 0% | 0% | 3.465% | 86.56% | 9.977% | 0.001653%
| 2013-12-02 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.106% | 87.73% | 10.16% | 0% | 0% | 3.107% | 87% | 9.892% | 0.001653%
| 2013-12-03 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.377% | 88.38% | 10.24% | 0% | 0% | 2.963% | 87.42% | 9.612% | 0.001653%
| 2013-12-04 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.139% | 86.32% | 8.542% | 0% | 0% | 3.168% | 87.83% | 9.001% | 0.001653%
| 2013-12-05 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.988% | 87.62% | 7.396% | 0% | 0% | 2.958% | 88.46% | 8.582% | 0%
| 2013-12-06 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.38% | 85.3% | 11.32% | 0% | 0% | 2.854% | 88.29% | 8.855% | 0%
| 2013-12-07 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.808% | 82% | 14.19% | 0% | 0% | 3.183% | 86.81% | 10% | 0%
| 2013-12-08 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.815% | 81.06% | 14.12% | 0% | 0% | 3.659% | 85.49% | 10.85% | 0%
| 2013-12-09 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.306% | 79.83% | 15.87% | 0% | 0% | 3.973% | 84.36% | 11.67% | 0%
| 2013-12-10 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.382% | 83.94% | 10.68% | 0% | 0% | 4.545% | 83.72% | 11.73% | 0%
| 2013-12-11 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.882% | 80.46% | 16.66% | 0% | 0% | 4.223% | 82.89% | 12.89% | 0%
| 2013-12-12 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.106% | 91.13% | 6.759% | 0% | 0% | 3.811% | 83.39% | 12.8% | 0%
| 2013-12-13 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.426% | 89.35% | 7.222% | 0% | 0% | 3.818% | 83.97% | 12.21% | 0%
| 2013-12-14 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.519% | 88.95% | 7.535% | 0% | 0% | 3.776% | 84.96% | 11.26% | 0%
Diciembre | 2013-12-15 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0.1273% | 4.925% | 88.14% | 6.93% | 0% | 0.01819% | 3.792% | 85.97% | 10.24% | 0%
| 2013-12-16 | 12 | 97% | 100% | 99.99% | 0.1389% | 3.779% | 86.19% | 10.03% | 0% | 0.03803% | 3.717% | 86.88% | 9.402% | 0%
| 2013-12-17 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.06% | 84.89% | 13.05% | 0% | 0.03803% | 3.242% | 87.02% | 9.739% | 0%
| 2013-12-18 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0.03473% | 6.091% | 83.99% | 9.924% | 0% | 0.04299% | 3.701% | 87.52% | 8.777% | 0%
| 2013-12-19 | 12 | 97% | 100% | 99.21% | 0% | 4.83% | 78.95% | 16.22% | 0% | 0.04299% | 4.09% | 85.78% | 10.13% | 0%
| 2013-12-20 | 12 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.936% | 85.67% | 10.39% | 0% | 0.04299% | 4.163% | 85.26% | 10.58% | 0%
| 2013-12-21 | 12 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 4.161% | 87.33% | 8.509% | 0.6945% | 0.04299% | 4.255% | 85.02% | 10.72% | 0.09922%
| 2013-12-22 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.502% | 89.27% | 6.227% | 0% | 0.0248% | 4.194% | 85.19% | 10.62% | 0.09922%
| 2013-12-23 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 4.506% | 89.26% | 6.233% | 0% | 0.004961% | 4.298% | 85.62% | 10.08% | 0.09922%
| 2013-12-24 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 3.082% | 88.48% | 8.434% | 0% | 0.004961% | 4.444% | 86.14% | 9.419% | 0.09922%
| 2013-12-25 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 3.116% | 91.67% | 5.213% | 0% | 0% | 4.019% | 87.23% | 8.747% | 0.09922%
| 2013-12-26 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 2.792% | 89.87% | 7.333% | 0% | 0% | 3.728% | 88.79% | 7.478% | 0.09922%
| 2013-12-27 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 3% | 86.43% | 10.57% | 0% | 0% | 3.594% | 88.9% | 7.502% | 0.09922%
| 2013-12-28 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 2.074% | 87.37% | 10.55% | 0% | 0% | 3.296% | 88.91% | 7.794% | 0%
| 2013-12-29 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 2.097% | 84.65% | 13.25% | 0% | 0% | 2.952% | 88.25% | 8.798% | 0%
| 2013-12-30 | 12 | 97% | 100% | 99.91% | 0% | 2.317% | 85.75% | 11.93% | 0% | 0% | 2.64% | 87.75% | 9.612% | 0%
| 2013-12-31 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0.1273% | 6.212% | 79.44% | 14.35% | 0% | 0.01819% | 3.087% | 86.46% | 10.46% | 0%

## Tabla 15
Mes | Evento | Frecuencia Mínima | Desconexión Nominal | Desconexión Real | Desemp. Real / Nominal
| N° | [Hz ] | [MW] | [MW] | [%]
Julio(1) | - | - | - | - | -
Agosto | 3393(2) | 49.07 | 45.28 | 24.05 | 53.11%
Septiembre(1) | - | - | - | - | -
Octubre | 3422 | 48.77 | 185.49 | 171.5 | 92.46%
| 3428 | 48.7 | 270.24 | 156.62 | 57.96%
| 3432 | 49.74 | 45.28 | 8.5 | 18.77%
Noviembre | 3445 | 48.9 | 95.66 | 48.64 | 50.85%
| 3450 | 48.83 | 185.49 | 133.32 | 71.87%
Diciembre | 3470 | 48.78 | 185.49 | 124.72 | 67.24%
| 3472(2) | 49.05 | 45.28 | 7.16 | 15.81%
Nota (1): En los meses de Julio y Septiembre no se presentaron eventos que implicaran la operación del EDAC por Subfrecuencia.
(2): En los Eventos 3393 y 3472, se registra una operación parcial del primer escalón del esquema EDAC por Subfrecuencia.

## Tabla 16
Mes | N° Evento | Reserva Observada respecto a Reserva Programada
[%]
Julio | - | -
Agosto | 3393 | 55.73%
Septiembre | - | -
Octubre | 3422 | 10.46%
| 3428 | 48%
| 3432 | 67.06%
Noviembre | 3445 | 59.41%
| 3450 | 87.09%
Diciembre | 3470 | 52.54%
| 3472 | 69.28%

## Tabla 17 y Figura 17
| MES | AÑO | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
1 | ENE | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | FEB | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Mes actual: | 12
3 | MAR | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Año: | 2013
4 | ABR | 2006 | 0.030639 | 0.21389 | 0.023491 | 0.10251 | Deficiente |  |  |  | Fila: | 97
5 | MAY | 2006 | 0.021712 | 0.072581 | 0.017873 | 0.041292 | Bueno
6 | JUN | 2006 | 0.036064 | 0.25833 | 0.026162 | 0.12299 | Deficiente |  |  | Mes | Informado por los clientes |  |  |  |  | Ajustes realizados por la DO
7 | JUL | 2006 | 0.03509 | 0.25 | 0.023676 | 0.11877 | Deficiente |  |  |  | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
8 | AGO | 2006 | 0.029606 | 0.20027 | 0.022423 | 0.096435 | Aceptable |  | 12 | ENE 2013 | 4.144% | 33.6% | 3.154% | 0.15729 | Deficiente | 3.194% | 18.68% | 3.084% | 0.093674 | Aceptable
9 | SEPT | 2006 | 0.041993 | 0.2375 | 0.046823 | 0.12116 | Deficiente |  | 11 | FEB 2013 | 4.393% | 35.27% | 3.225% | 0.16509 | Deficiente | 3.112% | 22.32% | 3.192% | 0.10812 | Deficiente
10 | OCT | 2006 | 0.024982 | 0.12769 | 0.02276 | 0.06562 | Aceptable |  | 10 | MAR 2013 | 4.416% | 35.35% | 3.266% | 0.16559 | Deficiente | 3.405% | 23.25% | 3.329% | 0.11329 | Deficiente
11 | NOV | 2006 | 0.036355 | 0.19028 | 0.039792 | 0.098612 | Aceptable |  | 9 | ABR 2013 | 5.303% | 46.11% | 3.723% | 0.2131 | Malo | 4.015% | 28.89% | 3.667% | 0.13895 | Deficiente
12 | DIC | 2006 | 0.024801 | 0.13978 | 0.020057 | 0.069846 | Aceptable |  | 8 | MAY 2013 | 4.84% | 41.53% | 4.411% | 0.19431 | Deficiente | 3.926% | 29.84% | 4.403% | 0.14386 | Deficiente
13 | ENE | 2007 | 0.030899 | 0.20296 | 0.02323 | 0.098188 | Aceptable |  | 7 | JUN 2013 | 4.087% | 31.75% | 2.621% | 0.14861 | Deficiente | 3.194% | 20.33% | 2.711% | 0.099534 | Aceptable
14 | FEB | 2007 | 0.03064 | 0.18304 | 0.024112 | 0.090293 | Aceptable | Julio | 6 | JUL 2013 | 5.469% | 48.25% | 2.941% | 0.22077 | Malo | 3.57% | 22.31% | 3.04% | 0.10961 | Deficiente
15 | MAR | 2007 | 0.028215 | 0.16398 | 0.022791 | 0.081436 | Aceptable | Agosto | 5 | AGO 2013 | 5.454% | 53.36% | 2.87% | 0.241 | Malo | 3.195% | 17.61% | 2.987% | 0.089184 | Aceptable
16 | ABR | 2007 | 0.026651 | 0.16389 | 0.024796 | 0.081175 | Aceptable | Septiembre | 4 | SEPT 2013 | 3.837% | 25.87% | 3.293% | 0.12541 | Deficiente | 2.569% | 13.91% | 3.356% | 0.072619 | Aceptable
17 | MAY | 2007 | 0.040388 | 0.33199 | 0.028274 | 0.15461 | Deficiente | Octubre | 3 | OCT 2013 | 3.163% | 21.51% | 2.899% | 0.10447 | Deficiente | 2.587% | 13.84% | 3.163% | 0.07205 | Aceptable
18 | JUN | 2007 | 0.03643 | 0.275 | 0.030009 | 0.13197 | Deficiente | Noviembre | 2 | NOV 2013 | 2.268% | 6.528% | 2.38% | 0.039945 | Bueno | 1.917% | 4.444% | 2.418% | 0.030281 | Bueno
19 | JUL | 2007 | 0.055132 | 0.52957 | 0.028163 | 0.23951 | Malo | Diciembre | 1 | DIC 2013 | 3.786% | 29.3% | 2.896% | 0.13814 | Deficiente | 2.872% | 17.34% | 2.852% | 0.086545 | Aceptable
20 | AGO | 2007 | 0.040867 | 0.33065 | 0.034737 | 0.15555 | Deficiente |  |  | Promedio | 4.263% | 34.04% | 3.14% | 0.15948 | Deficiente | 3.13% | 19.4% | 3.183% | 0.096476 | Aceptable
21 | SEPT | 2007 | 0.025016 | 0.12361 | 0.026722 | 0.064795 | Aceptable
22 | OCT | 2007 | 0.040039 | 0.30511 | 0.027548 | 0.14357 | Deficiente
23 | NOV | 2007 | 0.038279 | 0.31128 | 0.028708 | 0.14557 | Deficiente
24 | DIC | 2007 | 0.036404 | 0.25287 | 0.028095 | 0.12133 | Deficiente
25 | ENE | 2008 | 0.046686 | 0.3816 | 0.039651 | 0.17924 | Deficiente
26 | FEB | 2008 | 0.044105 | 0.35957 | 0.025389 | 0.16655 | Deficiente
27 | MAR | 2008 | 0.058396 | 0.51613 | 0.041945 | 0.2382 | Malo
28 | ABR | 2008 | 0.039487 | 0.28472 | 0.038385 | 0.13736 | Deficiente
29 | MAY | 2008 | 0.0388 | 0.28198 | 0.029649 | 0.13424 | Deficiente
30 | JUN | 2008 | 0.031391 | 0.16111 | 0.025371 | 0.082075 | Aceptable
31 | JUL | 2008 | 0.052536 | 0.45027 | 0.042628 | 0.20965 | Malo | [13 empty] | PDAD | DDAD | DSVAD
32 | AGO | 2008 | 0.030906 | 0.18588 | 0.032799 | 0.093274 | Aceptable | [13 empty] | 40% | 40% | 20%
33 | SEPT | 2008 | 0.02733 | 0.15049 | 0.031027 | 0.077335 | Aceptable
34 | OCT | 2008 | 0.033547 | 0.21669 | 0.030092 | 0.10611 | Deficiente
35 | NOV | 2008 | 0.026458 | 0.14993 | 0.030801 | 0.076715 | Aceptable
36 | DIC | 2008 | 0.019743 | 0.064953 | 0.025881 | 0.039055 | Bueno
37 | ENE | 2009 | 0.026664 | 0.1157 | 0.027596 | 0.062466 | Aceptable
38 | FEB | 2009 | 0.035546 | 0.25075 | 0.022847 | 0.11909 | Deficiente
39 | MAR | 2009 | 0.033014 | 0.21332 | 0.030489 | 0.10463 | Deficiente
40 | ABR | 2009 | 0.035998 | 0.26383 | 0.035797 | 0.12709 | Deficiente
41 | MAY | 2009 | 0.046867 | 0.3956 | 0.024695 | 0.18193 | Deficiente
42 | JUN | 2009 | 0.031002 | 0.18855 | 0.028419 | 0.093504 | Aceptable
43 | JUL | 2009 | 0.034353 | 0.22771 | 0.031221 | 0.11107 | Deficiente
44 | AGO | 2009 | 0.028534 | 0.2043 | 0.026341 | 0.098402 | Aceptable
45 | SEPT | 2009 | 0.019732 | 0.04209 | 0.025521 | 0.029833 | Bueno
46 | OCT | 2009 | 0.022593 | 0.10484 | 0.027016 | 0.056376 | Aceptable
47 | NOV | 2009 | 0.023337 | 0.1179 | 0.02872 | 0.062238 | Aceptable
48 | DIC | 2009 | 0.031945 | 0.18817 | 0.03796 | 0.095639 | Aceptable
49 | ENE | 2010 | 0.040284 | 0.32258 | 0.035242 | 0.15219 | Deficiente
50 | FEB | 2010 | 0.041094 | 0.2959 | 0.042698 | 0.14334 | Deficiente
51 | MAR | 2010 | 0.04801 | 0.44758 | 0.033197 | 0.20488 | Malo
52 | ABR | 2010 | 0.030655 | 0.17927 | 0.035447 | 0.09106 | Aceptable
53 | MAY | 2010 | 0.052265 | 0.45652 | 0.041022 | 0.21172 | Malo
54 | JUN | 2010 | 0.027352 | 0.15457 | 0.024797 | 0.077728 | Aceptable
55 | JUL | 2010 | 0.031408 | 0.19624 | 0.032539 | 0.097565 | Aceptable
56 | AGO | 2010 | 0.032764 | 0.25941 | 0.034941 | 0.12386 | Deficiente
57 | SEPT | 2010 | 0.02035 | 0.064516 | 0.025696 | 0.039086 | Bueno
58 | OCT | 2010 | 0.036977 | 0.29839 | 0.033741 | 0.14089 | Deficiente
59 | NOV | 2010 | 0.031052 | 0.19722 | 0.032122 | 0.097734 | Aceptable
60 | DIC | 2010 | 0.026874 | 0.13133 | 0.029323 | 0.069145 | Aceptable
61 | ENE | 2011 | 0.050511 | 0.43952 | 0.034915 | 0.20299 | Malo
62 | FEB | 2011 | 0.067533 | 0.59077 | 0.049065 | 0.27314 | Malo
63 | MAR | 2011 | 0.033385 | 0.26721 | 0.033737 | 0.12698 | Deficiente
64 | ABR | 2011 | 0.03701 | 0.26751 | 0.034923 | 0.12879 | Deficiente
65 | MAY | 2011 | 0.038463 | 0.30081 | 0.035338 | 0.14278 | Deficiente
66 | JUN | 2011 | 0.052549 | 0.37625 | 0.063552 | 0.18423 | Deficiente
67 | JUL | 2011 | 0.093383 | 0.71102 | 0.070441 | 0.33585 | Malo
68 | AGO | 2011 | 0.056855 | 0.52989 | 0.047577 | 0.24421 | Malo
69 | SEPT | 2011 | 0.053726 | 0.51401 | 0.036393 | 0.23437 | Malo
70 | OCT | 2011 | 0.043052 | 0.33871 | 0.03399 | 0.1595 | Deficiente
71 | NOV | 2011 | 0.039151 | 0.30833 | 0.036705 | 0.14633 | Deficiente
72 | DIC | 2011 | 0.034792 | 0.25209 | 0.032781 | 0.12131 | Deficiente
73 | ENE | 2012 | 0.047621 | 0.42204 | 0.031136 | 0.19409 | Deficiente
74 | FEB | 2012 | 0.066149 | 0.62069 | 0.035767 | 0.28189 | Malo
75 | MAR | 2012 | 0.048258 | 0.45565 | 0.036083 | 0.20878 | Malo
76 | ABR | 2012 | 0.04884 | 0.44583 | 0.027059 | 0.20328 | Malo
77 | MAY | 2012 | 0.051131 | 0.4664 | 0.038462 | 0.2147 | Malo
78 | JUN | 2012 | 0.043314 | 0.3875 | 0.028707 | 0.17807 | Deficiente | Ajustado por la DO
79 | JUL | 2012 | 0.060218 | 0.61425 | 0.031516 | 0.27609 | Malo | 0.037297 | 0.28629 | 0.03288 | 0.13601 | Deficiente
80 | AGO | 2012 | 0.050567 | 0.43817 | 0.029704 | 0.20144 | Malo | 0.025295 | 0.15188 | 0.029214 | 0.076714 | Aceptable
81 | SEPT | 2012 | 0.055614 | 0.5299 | 0.025818 | 0.23937 | Malo | 0.024456 | 0.13769 | 0.025937 | 0.070046 | Aceptable
82 | OCT | 2012 | 0.047994 | 0.47446 | 0.028091 | 0.2146 | Malo | 0.026579 | 0.10484 | 0.027517 | 0.05807 | Aceptable
83 | NOV | 2012 | 0.034128 | 0.23217 | 0.033442 | 0.11321 | Deficiente | 0.025331 | 0.11748 | 0.032067 | 0.063539 | Aceptable
84 | DIC | 2012 | 0.030574 | 0.17949 | 0.028648 | 0.089754 | Aceptable | 0.023965 | 0.097166 | 0.028672 | 0.054187 | Aceptable
85 | ENE | 2013 | 0.04144 | 0.33602 | 0.031543 | 0.15729 | Deficiente | 0.031939 | 0.18683 | 0.030838 | 0.093674 | Aceptable
86 | FEB | 2013 | 0.043926 | 0.35268 | 0.032255 | 0.16509 | Deficiente | 0.031121 | 0.22321 | 0.031924 | 0.10812 | Deficiente
87 | MAR | 2013 | 0.044163 | 0.35349 | 0.032659 | 0.16559 | Deficiente | 0.034049 | 0.23253 | 0.033293 | 0.11329 | Deficiente
88 | ABR | 2013 | 0.053032 | 0.46111 | 0.037228 | 0.2131 | Malo | 0.040147 | 0.28889 | 0.036666 | 0.13895 | Deficiente
89 | MAY | 2013 | 0.048395 | 0.41532 | 0.044113 | 0.19431 | Deficiente | 0.039257 | 0.29839 | 0.044032 | 0.14386 | Deficiente
90 | JUN | 2013 | 0.040866 | 0.31755 | 0.02621 | 0.14861 | Deficiente | 0.03194 | 0.20334 | 0.027106 | 0.099534 | Aceptable
91 | JUL | 2013 | 0.054695 | 0.48253 | 0.029407 | 0.22077 | Malo | 0.035704 | 0.22312 | 0.030398 | 0.10961 | Deficiente
92 | AGO | 2013 | 0.054543 | 0.5336 | 0.028704 | 0.241 | Malo | 0.031948 | 0.17608 | 0.029875 | 0.089184 | Aceptable
93 | SEPT | 2013 | 0.038366 | 0.25869 | 0.032931 | 0.12541 | Deficiente | 0.025687 | 0.13908 | 0.03356 | 0.072619 | Aceptable
94 | OCT | 2013 | 0.03163 | 0.21505 | 0.02899 | 0.10447 | Deficiente | 0.025872 | 0.13844 | 0.031627 | 0.07205 | Aceptable
95 | NOV | 2013 | 0.022684 | 0.065278 | 0.023801 | 0.039945 | Bueno | 0.019168 | 0.044444 | 0.02418 | 0.030281 | Bueno
96 | DIC | 2013 | 0.037858 | 0.29301 | 0.028959 | 0.13814 | Deficiente | 0.028716 | 0.17339 | 0.028518 | 0.086545 | Aceptable
SELECCIONAR EL MES Y ESCRIBIR EL AÑO A PARTIR DEL CUAL SE DESEAN REALIZAR LAS COMPARACIONES
Pegar aquí (como valores) los indices Totales del mes (hoja RANKING TOTAL) para que se guarde en la estadística.

## Tabla 18
Empresa | Unidad | desde | hasta | duración (días) | antecedentes
ANDINA | CTA1 | 2014-02-12 | 2014-03-08 | 25 | CTA/2013/024
ANGAMOS | ANG1 | 2014-05-04 | 2014-05-28 | 25 | CDEC-SING N° 16/2013
| ANG2 | 2014-04-01 | 2014-04-25 | 25 | CDEC-SING N° 16/2013
CELTA | CTTAR | 2014-04-28 | 2014-05-02 | 5 | CDEC-SING N° 066/2013
| CTTAR | 2014-10-01 | 2014-10-30 | 30 | CDEC-SING N° 060/2013
| TGTAR | 2014-07-17 | 2014-07-19 | 3 | CDEC-SING N° 060/2013
E-CL | CTM1 | 2014-07-01 | 2014-08-09 | 40 | E-CL N° 097/2013
| CTM2 | 2014-11-23 | 2014-12-17 | 25 | E-CL N° 097/2013
| CTM3-TG | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 5 | E-CL N° 097/2013
| CTM3-TV | 2014-11-06 | 2014-11-10 | 5 | E-CL N° 097/2013
| U12 | 2014-08-10 | 2014-09-13 | 35 | E-CL N° 097/2013
| U13 | 2014-10-19 | 2014-11-22 | 35 | E-CL N° 097/2013
| U14 | 2014-04-26 | 2014-06-03 | 39 | E-CL N° 145/2013
| U15 | 2014-01-12 | 2014-03-02 | 50 | E-CL N° 125/2013
| U16-TG | 2014-03-23 | 2014-03-29 | 7 | E-CL N° 145/2013
| U16-TV | 2014-03-23 | 2014-03-29 | 7 | E-CL N° 145/2013
GASATACAMA | TG1A | 2014-11-03 | 2014-11-12 | 10 | CDEC-SING-A N° 0070/2013
| TG2A | 2014-09-01 | 2014-09-10 | 10 | CDEC-SING-A N° 0070/2013
HORNITOS | CTH1 | 2014-04-05 | 2014-04-30 | 26 | CTH/2013/016
NORGENER | NTO1 | 2014-02-17 | 2014-02-21 | 5 | CDEC-SING N° 34/2013
| NTO1 | 2014-07-08 | 2014-09-01 | 56 | CDEC-SING N° 34/2013
| NTO2 | 2014-02-03 | 2014-02-07 | 5 | CDEC-SING N° 34/2013
| NTO2 | 2014-06-01 | 2014-06-25 | 25 | CDEC-SING N° 34/2013

## Figura 18 y Figura 19
Día del Año |  |  | Fecha | Caso | LOLP Máximo del Caso | LOLE (hr/día) | LOEE (MWhr/dia) | Demanda MW | Reserva Absoluta MW | LOLP Medio Anual | Reserva Esperada | LOLP diario
1899-12-31 | Enero | 1 | 2014-01-01 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-01 |  | 2 | 2014-01-02 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-02 |  | 3 | 2014-01-03 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-03 |  | 4 | 2014-01-04 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-04 |  | 5 | 2014-01-05 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-05 |  | 6 | 2014-01-06 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-06 |  | 7 | 2014-01-07 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-07 |  | 8 | 2014-01-08 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-08 |  | 9 | 2014-01-09 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-09 |  | 10 | 2014-01-10 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-10 |  | 11 | 2014-01-11 | Caso1 | 0.25% | 0.06 | 5.03 | 2135 | 1175.56 | 3.24% | 818 | 0.0024281
1900-01-11 |  | 12 | 2014-01-12 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-12 |  | 13 | 2014-01-13 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-13 |  | 14 | 2014-01-14 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-14 |  | 15 | 2014-01-15 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-15 |  | 16 | 2014-01-16 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-16 |  | 17 | 2014-01-17 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-17 |  | 18 | 2014-01-18 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-18 |  | 19 | 2014-01-19 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-19 |  | 20 | 2014-01-20 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-20 |  | 21 | 2014-01-21 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-21 |  | 22 | 2014-01-22 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-22 |  | 23 | 2014-01-23 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-23 |  | 24 | 2014-01-24 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-24 |  | 25 | 2014-01-25 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-25 |  | 26 | 2014-01-26 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-26 |  | 27 | 2014-01-27 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-27 |  | 28 | 2014-01-28 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-28 |  | 29 | 2014-01-29 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-29 |  | 30 | 2014-01-30 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-30 |  | 31 | 2014-01-31 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2135 | 1053.56 | 3.24% | 719 | 0.0071403
1900-01-31 | Febrero | 1 | 2014-02-01 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2161 | 1053.56 | 3.24% | 693 | 0.0091692
1900-02-01 |  | 2 | 2014-02-02 | Caso2 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2161 | 1053.56 | 3.24% | 693 | 0.0091692
1900-02-02 |  | 3 | 2014-02-03 | Caso3 | 2.71% | 0.65 | 64.8 | 2161 | 927.56 | 3.24% | 573 | 0.026035
1900-02-03 |  | 4 | 2014-02-04 | Caso3 | 2.71% | 0.65 | 64.8 | 2161 | 927.56 | 3.24% | 573 | 0.026035
1900-02-04 |  | 5 | 2014-02-05 | Caso3 | 2.71% | 0.65 | 64.8 | 2161 | 927.56 | 3.24% | 573 | 0.026035
1900-02-05 |  | 6 | 2014-02-06 | Caso3 | 2.71% | 0.65 | 64.8 | 2161 | 927.56 | 3.24% | 573 | 0.026035
1900-02-06 |  | 7 | 2014-02-07 | Caso3 | 2.71% | 0.65 | 64.8 | 2161 | 927.56 | 3.24% | 573 | 0.026035
1900-02-07 |  | 8 | 2014-02-08 | Caso4 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2161 | 1053.56 | 3.24% | 693 | 0.0091692
1900-02-08 |  | 9 | 2014-02-09 | Caso4 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2161 | 1053.56 | 3.24% | 693 | 0.0091692
1900-02-09 |  | 10 | 2014-02-10 | Caso4 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2161 | 1053.56 | 3.24% | 693 | 0.0091692
1900-02-10 |  | 11 | 2014-02-11 | Caso4 | 0.88% | 0.21 | 19.8 | 2161 | 1053.56 | 3.24% | 693 | 0.0091692
1900-02-11 |  | 12 | 2014-02-12 | Caso5 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-12 |  | 13 | 2014-02-13 | Caso5 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-13 |  | 14 | 2014-02-14 | Caso5 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-14 |  | 15 | 2014-02-15 | Caso5 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-15 |  | 16 | 2014-02-16 | Caso5 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-16 |  | 17 | 2014-02-17 | Caso6 | 8.7% | 2.09 | 243.56 | 2161 | 774.56 | 3.24% | 425 | 0.081127
1900-02-17 |  | 18 | 2014-02-18 | Caso6 | 8.7% | 2.09 | 243.56 | 2161 | 774.56 | 3.24% | 425 | 0.081127
1900-02-18 |  | 19 | 2014-02-19 | Caso6 | 8.7% | 2.09 | 243.56 | 2161 | 774.56 | 3.24% | 425 | 0.081127
1900-02-19 |  | 20 | 2014-02-20 | Caso6 | 8.7% | 2.09 | 243.56 | 2161 | 774.56 | 3.24% | 425 | 0.081127
1900-02-20 |  | 21 | 2014-02-21 | Caso6 | 8.7% | 2.09 | 243.56 | 2161 | 774.56 | 3.24% | 425 | 0.081127
1900-02-21 |  | 22 | 2014-02-22 | Caso7 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-22 |  | 23 | 2014-02-23 | Caso7 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-23 |  | 24 | 2014-02-24 | Caso7 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-24 |  | 25 | 2014-02-25 | Caso7 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-25 |  | 26 | 2014-02-26 | Caso7 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-26 |  | 27 | 2014-02-27 | Caso7 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-27 |  | 28 | 2014-02-28 | Caso7 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2161 | 900.56 | 3.24% | 549 | 0.031625
1900-02-28 | Marzo | 1 | 2014-03-01 | Caso7 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2160 | 900.56 | 3.24% | 550 | 0.031372
1900-03-01 |  | 2 | 2014-03-02 | Caso7 | 3.07% | 0.74 | 78.54 | 2160 | 900.56 | 3.24% | 550 | 0.031372
1900-03-02 |  | 3 | 2014-03-03 | Caso8 | 1.35% | 0.32 | 29.58 | 2160 | 997.56 | 3.24% | 648 | 0.013792
1900-03-03 |  | 4 | 2014-03-04 | Caso8 | 1.35% | 0.32 | 29.58 | 2160 | 997.56 | 3.24% | 648 | 0.013792
1900-03-04 |  | 5 | 2014-03-05 | Caso8 | 1.35% | 0.32 | 29.58 | 2160 | 997.56 | 3.24% | 648 | 0.013792
1900-03-05 |  | 6 | 2014-03-06 | Caso8 | 1.35% | 0.32 | 29.58 | 2160 | 997.56 | 3.24% | 648 | 0.013792
1900-03-06 |  | 7 | 2014-03-07 | Caso8 | 1.35% | 0.32 | 29.58 | 2160 | 997.56 | 3.24% | 648 | 0.013792
1900-03-07 |  | 8 | 2014-03-08 | Caso8 | 1.35% | 0.32 | 29.58 | 2160 | 997.56 | 3.24% | 648 | 0.013792
1900-03-08 |  | 9 | 2014-03-09 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-09 |  | 10 | 2014-03-10 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-10 |  | 11 | 2014-03-11 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-11 |  | 12 | 2014-03-12 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-12 |  | 13 | 2014-03-13 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-13 |  | 14 | 2014-03-14 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-14 |  | 15 | 2014-03-15 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-15 |  | 16 | 2014-03-16 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-16 |  | 17 | 2014-03-17 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-17 |  | 18 | 2014-03-18 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-18 |  | 19 | 2014-03-19 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-19 |  | 20 | 2014-03-20 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-20 |  | 21 | 2014-03-21 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-21 |  | 22 | 2014-03-22 | Caso9 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-22 |  | 23 | 2014-03-23 | Caso10 | 3.12% | 0.75 | 68.32 | 2160 | 829.56 | 3.24% | 516 | 0.04106
1900-03-23 |  | 24 | 2014-03-24 | Caso10 | 3.12% | 0.75 | 68.32 | 2160 | 829.56 | 3.24% | 516 | 0.04106
1900-03-24 |  | 25 | 2014-03-25 | Caso10 | 3.12% | 0.75 | 68.32 | 2160 | 829.56 | 3.24% | 516 | 0.04106
1900-03-25 |  | 26 | 2014-03-26 | Caso10 | 3.12% | 0.75 | 68.32 | 2160 | 829.56 | 3.24% | 516 | 0.04106
1900-03-26 |  | 27 | 2014-03-27 | Caso10 | 3.12% | 0.75 | 68.32 | 2160 | 829.56 | 3.24% | 516 | 0.04106
1900-03-27 |  | 28 | 2014-03-28 | Caso10 | 3.12% | 0.75 | 68.32 | 2160 | 829.56 | 3.24% | 516 | 0.04106
1900-03-28 |  | 29 | 2014-03-29 | Caso10 | 3.12% | 0.75 | 68.32 | 2160 | 829.56 | 3.24% | 516 | 0.04106
1900-03-29 |  | 30 | 2014-03-30 | Caso11 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-30 |  | 31 | 2014-03-31 | Caso11 | 0.31% | 0.07 | 6.74 | 2160 | 1150.56 | 3.24% | 793 | 0.0032314
1900-03-31 | Abril | 1 | 2014-04-01 | Caso12 | 2.36% | 0.57 | 52.06 | 2181 | 885.56 | 3.24% | 555 | 0.030135
1900-04-01 |  | 2 | 2014-04-02 | Caso12 | 2.36% | 0.57 | 52.06 | 2181 | 885.56 | 3.24% | 555 | 0.030135
1900-04-02 |  | 3 | 2014-04-03 | Caso12 | 2.36% | 0.57 | 52.06 | 2181 | 885.56 | 3.24% | 555 | 0.030135
1900-04-03 |  | 4 | 2014-04-04 | Caso12 | 2.36% | 0.57 | 52.06 | 2181 | 885.56 | 3.24% | 555 | 0.030135
1900-04-04 |  | 5 | 2014-04-05 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-05 |  | 6 | 2014-04-06 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-06 |  | 7 | 2014-04-07 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-07 |  | 8 | 2014-04-08 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-08 |  | 9 | 2014-04-09 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-09 |  | 10 | 2014-04-10 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-10 |  | 11 | 2014-04-11 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-11 |  | 12 | 2014-04-12 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-12 |  | 13 | 2014-04-13 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-13 |  | 14 | 2014-04-14 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-14 |  | 15 | 2014-04-15 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-15 |  | 16 | 2014-04-16 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-16 |  | 17 | 2014-04-17 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-17 |  | 18 | 2014-04-18 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-18 |  | 19 | 2014-04-19 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-19 |  | 20 | 2014-04-20 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-20 |  | 21 | 2014-04-21 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-21 |  | 22 | 2014-04-22 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-22 |  | 23 | 2014-04-23 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-23 |  | 24 | 2014-04-24 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-24 |  | 25 | 2014-04-25 | Caso13 | 7.62% | 1.83 | 194.89 | 2181 | 731.56 | 3.24% | 413 | 0.088358
1900-04-25 |  | 26 | 2014-04-26 | Caso14 | 3.64% | 0.87 | 91.13 | 2181 | 873.56 | 3.24% | 529 | 0.037079
1900-04-26 |  | 27 | 2014-04-27 | Caso14 | 3.64% | 0.87 | 91.13 | 2181 | 873.56 | 3.24% | 529 | 0.037079
1900-04-27 |  | 28 | 2014-04-28 | Caso15 | 9.1% | 2.18 | 253.74 | 2181 | 742.56 | 3.24% | 409 | 0.090887
1900-04-28 |  | 29 | 2014-04-29 | Caso15 | 9.1% | 2.18 | 253.74 | 2181 | 742.56 | 3.24% | 409 | 0.090887
1900-04-29 |  | 30 | 2014-04-30 | Caso15 | 9.1% | 2.18 | 253.74 | 2181 | 742.56 | 3.24% | 409 | 0.090887
1900-04-30 | Mayo | 1 | 2014-05-01 | Caso16 | 2.86% | 0.69 | 67.62 | 2170 | 907.56 | 3.24% | 561 | 0.028708
1900-05-01 |  | 2 | 2014-05-02 | Caso16 | 2.86% | 0.69 | 67.62 | 2170 | 907.56 | 3.24% | 561 | 0.028708
1900-05-02 |  | 3 | 2014-05-03 | Caso17 | 1.01% | 0.24 | 21.78 | 2170 | 1038.56 | 3.24% | 682 | 0.010157
1900-05-03 |  | 4 | 2014-05-04 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-04 |  | 5 | 2014-05-05 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-05 |  | 6 | 2014-05-06 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-06 |  | 7 | 2014-05-07 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-07 |  | 8 | 2014-05-08 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-08 |  | 9 | 2014-05-09 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-09 |  | 10 | 2014-05-10 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-10 |  | 11 | 2014-05-11 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-11 |  | 12 | 2014-05-12 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-12 |  | 13 | 2014-05-13 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-13 |  | 14 | 2014-05-14 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-14 |  | 15 | 2014-05-15 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-15 |  | 16 | 2014-05-16 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-16 |  | 17 | 2014-05-17 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-17 |  | 18 | 2014-05-18 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-18 |  | 19 | 2014-05-19 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-19 |  | 20 | 2014-05-20 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-20 |  | 21 | 2014-05-21 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-21 |  | 22 | 2014-05-22 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-22 |  | 23 | 2014-05-23 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-23 |  | 24 | 2014-05-24 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-24 |  | 25 | 2014-05-25 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-25 |  | 26 | 2014-05-26 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-26 |  | 27 | 2014-05-27 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-27 |  | 28 | 2014-05-28 | Caso18 | 6.66% | 1.6 | 173.11 | 2170 | 794.56 | 3.24% | 450 | 0.06768
1900-05-28 |  | 29 | 2014-05-29 | Caso19 | 1.01% | 0.24 | 21.78 | 2170 | 1038.56 | 3.24% | 682 | 0.010157
1900-05-29 |  | 30 | 2014-05-30 | Caso19 | 1.01% | 0.24 | 21.78 | 2170 | 1038.56 | 3.24% | 682 | 0.010157
1900-05-30 |  | 31 | 2014-05-31 | Caso19 | 1.01% | 0.24 | 21.78 | 2170 | 1038.56 | 3.24% | 682 | 0.010157
1900-05-31 | Junio | 1 | 2014-06-01 | Caso20 | 4.37% | 1.05 | 115.66 | 2221 | 861.56 | 3.24% | 510 | 0.043022
1900-06-01 |  | 2 | 2014-06-02 | Caso20 | 4.37% | 1.05 | 115.66 | 2221 | 861.56 | 3.24% | 510 | 0.043022
1900-06-02 |  | 3 | 2014-06-03 | Caso20 | 4.37% | 1.05 | 115.66 | 2221 | 861.56 | 3.24% | 510 | 0.043022
1900-06-03 |  | 4 | 2014-06-04 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-04 |  | 5 | 2014-06-05 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-05 |  | 6 | 2014-06-06 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-06 |  | 7 | 2014-06-07 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-07 |  | 8 | 2014-06-08 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-08 |  | 9 | 2014-06-09 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-09 |  | 10 | 2014-06-10 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-10 |  | 11 | 2014-06-11 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-11 |  | 12 | 2014-06-12 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-12 |  | 13 | 2014-06-13 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-13 |  | 14 | 2014-06-14 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-14 |  | 15 | 2014-06-15 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-15 |  | 16 | 2014-06-16 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-16 |  | 17 | 2014-06-17 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-17 |  | 18 | 2014-06-18 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-18 |  | 19 | 2014-06-19 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-19 |  | 20 | 2014-06-20 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-20 |  | 21 | 2014-06-21 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-21 |  | 22 | 2014-06-22 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-22 |  | 23 | 2014-06-23 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-23 |  | 24 | 2014-06-24 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-24 |  | 25 | 2014-06-25 | Caso21 | 1.89% | 0.45 | 45.62 | 2221 | 963.56 | 3.24% | 612 | 0.018817
1900-06-25 |  | 26 | 2014-06-26 | Caso22 | 0.65% | 0.16 | 13.5 | 2221 | 1089.56 | 3.24% | 732 | 0.0062693
1900-06-26 |  | 27 | 2014-06-27 | Caso22 | 0.65% | 0.16 | 13.5 | 2221 | 1089.56 | 3.24% | 732 | 0.0062693
1900-06-27 |  | 28 | 2014-06-28 | Caso22 | 0.65% | 0.16 | 13.5 | 2221 | 1089.56 | 3.24% | 732 | 0.0062693
1900-06-28 |  | 29 | 2014-06-29 | Caso22 | 0.65% | 0.16 | 13.5 | 2221 | 1089.56 | 3.24% | 732 | 0.0062693
1900-06-29 |  | 30 | 2014-06-30 | Caso22 | 0.65% | 0.16 | 13.5 | 2221 | 1089.56 | 3.24% | 732 | 0.0062693
1900-06-30 | Julio | 1 | 2014-07-01 | Caso23 | 1.44% | 0.34 | 31.74 | 2174 | 998.56 | 3.24% | 647 | 0.013914
1900-07-01 |  | 2 | 2014-07-02 | Caso23 | 1.44% | 0.34 | 31.74 | 2174 | 998.56 | 3.24% | 647 | 0.013914
1900-07-02 |  | 3 | 2014-07-03 | Caso23 | 1.44% | 0.34 | 31.74 | 2174 | 998.56 | 3.24% | 647 | 0.013914
1900-07-03 |  | 4 | 2014-07-04 | Caso23 | 1.44% | 0.34 | 31.74 | 2174 | 998.56 | 3.24% | 647 | 0.013914
1900-07-04 |  | 5 | 2014-07-05 | Caso23 | 1.44% | 0.34 | 31.74 | 2174 | 998.56 | 3.24% | 647 | 0.013914
1900-07-05 |  | 6 | 2014-07-06 | Caso23 | 1.44% | 0.34 | 31.74 | 2174 | 998.56 | 3.24% | 647 | 0.013914
1900-07-06 |  | 7 | 2014-07-07 | Caso23 | 1.44% | 0.34 | 31.74 | 2174 | 998.56 | 3.24% | 647 | 0.013914
1900-07-07 |  | 8 | 2014-07-08 | Caso24 | 4.13% | 0.99 | 107.65 | 2174 | 872.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-08 |  | 9 | 2014-07-09 | Caso24 | 4.13% | 0.99 | 107.65 | 2174 | 872.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-09 |  | 10 | 2014-07-10 | Caso24 | 4.13% | 0.99 | 107.65 | 2174 | 872.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-10 |  | 11 | 2014-07-11 | Caso24 | 4.13% | 0.99 | 107.65 | 2174 | 872.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-11 |  | 12 | 2014-07-12 | Caso24 | 4.13% | 0.99 | 107.65 | 2174 | 872.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-12 |  | 13 | 2014-07-13 | Caso24 | 4.13% | 0.99 | 107.65 | 2174 | 872.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-13 |  | 14 | 2014-07-14 | Caso24 | 4.13% | 0.99 | 107.65 | 2174 | 872.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-14 |  | 15 | 2014-07-15 | Caso24 | 4.13% | 0.99 | 107.65 | 2174 | 872.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-15 |  | 16 | 2014-07-16 | Caso24 | 4.13% | 0.99 | 107.65 | 2174 | 872.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-16 |  | 17 | 2014-07-17 | Caso25 | 4.59% | 1.1 | 120.19 | 2174 | 853.56 | 3.24% | 509 | 0.043357
1900-07-17 |  | 18 | 2014-07-18 | Caso25 | 4.59% | 1.1 | 120.19 | 2174 | 853.56 | 3.24% | 509 | 0.043357
1900-07-18 |  | 19 | 2014-07-19 | Caso25 | 4.59% | 1.1 | 120.19 | 2174 | 853.56 | 3.24% | 509 | 0.043357
1900-07-19 |  | 20 | 2014-07-20 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-20 |  | 21 | 2014-07-21 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-21 |  | 22 | 2014-07-22 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-22 |  | 23 | 2014-07-23 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-23 |  | 24 | 2014-07-24 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-24 |  | 25 | 2014-07-25 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-25 |  | 26 | 2014-07-26 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-26 |  | 27 | 2014-07-27 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-27 |  | 28 | 2014-07-28 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-28 |  | 29 | 2014-07-29 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-29 |  | 30 | 2014-07-30 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-30 |  | 31 | 2014-07-31 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2174 | 831.56 | 3.24% | 522 | 0.039178
1900-07-31 | Agosto | 1 | 2014-08-01 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2215 | 831.56 | 3.24% | 481 | 0.053723
1900-08-01 |  | 2 | 2014-08-02 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2215 | 831.56 | 3.24% | 481 | 0.053723
1900-08-02 |  | 3 | 2014-08-03 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2215 | 831.56 | 3.24% | 481 | 0.053723
1900-08-03 |  | 4 | 2014-08-04 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2215 | 831.56 | 3.24% | 481 | 0.053723
1900-08-04 |  | 5 | 2014-08-05 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2215 | 831.56 | 3.24% | 481 | 0.053723
1900-08-05 |  | 6 | 2014-08-06 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2215 | 831.56 | 3.24% | 481 | 0.053723
1900-08-06 |  | 7 | 2014-08-07 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2215 | 831.56 | 3.24% | 481 | 0.053723
1900-08-07 |  | 8 | 2014-08-08 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2215 | 831.56 | 3.24% | 481 | 0.053723
1900-08-08 |  | 9 | 2014-08-09 | Caso26 | 5.68% | 1.36 | 156.75 | 2215 | 831.56 | 3.24% | 481 | 0.053723
1900-08-09 |  | 10 | 2014-08-10 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-10 |  | 11 | 2014-08-11 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-11 |  | 12 | 2014-08-12 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-12 |  | 13 | 2014-08-13 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-13 |  | 14 | 2014-08-14 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-14 |  | 15 | 2014-08-15 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-15 |  | 16 | 2014-08-16 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-16 |  | 17 | 2014-08-17 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-17 |  | 18 | 2014-08-18 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-18 |  | 19 | 2014-08-19 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-19 |  | 20 | 2014-08-20 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-20 |  | 21 | 2014-08-21 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-21 |  | 22 | 2014-08-22 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-22 |  | 23 | 2014-08-23 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-23 |  | 24 | 2014-08-24 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-24 |  | 25 | 2014-08-25 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-25 |  | 26 | 2014-08-26 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-26 |  | 27 | 2014-08-27 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-27 |  | 28 | 2014-08-28 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-28 |  | 29 | 2014-08-29 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-29 |  | 30 | 2014-08-30 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-30 |  | 31 | 2014-08-31 | Caso27 | 3.13% | 0.75 | 81.48 | 2215 | 910.56 | 3.24% | 553 | 0.030624
1900-08-31 | Septiembre | 1 | 2014-09-01 | Caso28 | 8.31% | 1.99 | 235.44 | 2241 | 783.56 | 3.24% | 432 | 0.077149
1900-09-01 |  | 2 | 2014-09-02 | Caso29 | 3.21% | 0.77 | 76.42 | 2241 | 909.56 | 3.24% | 556 | 0.029893
1900-09-02 |  | 3 | 2014-09-03 | Caso29 | 3.21% | 0.77 | 76.42 | 2241 | 909.56 | 3.24% | 556 | 0.029893
1900-09-03 |  | 4 | 2014-09-04 | Caso29 | 3.21% | 0.77 | 76.42 | 2241 | 909.56 | 3.24% | 556 | 0.029893
1900-09-04 |  | 5 | 2014-09-05 | Caso29 | 3.21% | 0.77 | 76.42 | 2241 | 909.56 | 3.24% | 556 | 0.029893
1900-09-05 |  | 6 | 2014-09-06 | Caso29 | 3.21% | 0.77 | 76.42 | 2241 | 909.56 | 3.24% | 556 | 0.029893
1900-09-06 |  | 7 | 2014-09-07 | Caso29 | 3.21% | 0.77 | 76.42 | 2241 | 909.56 | 3.24% | 556 | 0.029893
1900-09-07 |  | 8 | 2014-09-08 | Caso29 | 3.21% | 0.77 | 76.42 | 2241 | 909.56 | 3.24% | 556 | 0.029893
1900-09-08 |  | 9 | 2014-09-09 | Caso29 | 3.21% | 0.77 | 76.42 | 2241 | 909.56 | 3.24% | 556 | 0.029893
1900-09-09 |  | 10 | 2014-09-10 | Caso29 | 3.21% | 0.77 | 76.42 | 2241 | 909.56 | 3.24% | 556 | 0.029893
1900-09-10 |  | 11 | 2014-09-11 | Caso30 | 1.29% | 0.31 | 30.86 | 2241 | 1010.56 | 3.24% | 651 | 0.013432
1900-09-11 |  | 12 | 2014-09-12 | Caso30 | 1.29% | 0.31 | 30.86 | 2241 | 1010.56 | 3.24% | 651 | 0.013432
1900-09-12 |  | 13 | 2014-09-13 | Caso30 | 1.29% | 0.31 | 30.86 | 2241 | 1010.56 | 3.24% | 651 | 0.013432
1900-09-13 |  | 14 | 2014-09-14 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-14 |  | 15 | 2014-09-15 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-15 |  | 16 | 2014-09-16 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-16 |  | 17 | 2014-09-17 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-17 |  | 18 | 2014-09-18 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-18 |  | 19 | 2014-09-19 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-19 |  | 20 | 2014-09-20 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-20 |  | 21 | 2014-09-21 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-21 |  | 22 | 2014-09-22 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-22 |  | 23 | 2014-09-23 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-23 |  | 24 | 2014-09-24 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-24 |  | 25 | 2014-09-25 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-25 |  | 26 | 2014-09-26 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-26 |  | 27 | 2014-09-27 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-27 |  | 28 | 2014-09-28 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-28 |  | 29 | 2014-09-29 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-29 |  | 30 | 2014-09-30 | Caso31 | 0.79% | 0.19 | 16.8 | 2241 | 1069.56 | 3.24% | 712 | 0.0076472
1900-09-30 | Octubre | 1 | 2014-10-01 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-01 |  | 2 | 2014-10-02 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-02 |  | 3 | 2014-10-03 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-03 |  | 4 | 2014-10-04 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-04 |  | 5 | 2014-10-05 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-05 |  | 6 | 2014-10-06 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-06 |  | 7 | 2014-10-07 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-07 |  | 8 | 2014-10-08 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-08 |  | 9 | 2014-10-09 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-09 |  | 10 | 2014-10-10 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-10 |  | 11 | 2014-10-11 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-11 |  | 12 | 2014-10-12 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-12 |  | 13 | 2014-10-13 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-13 |  | 14 | 2014-10-14 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-14 |  | 15 | 2014-10-15 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-15 |  | 16 | 2014-10-16 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-16 |  | 17 | 2014-10-17 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-17 |  | 18 | 2014-10-18 | Caso32 | 2.08% | 0.5 | 47.36 | 2230 | 949.56 | 3.24% | 603 | 0.020301
1900-10-18 |  | 19 | 2014-10-19 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-19 |  | 20 | 2014-10-20 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-20 |  | 21 | 2014-10-21 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-21 |  | 22 | 2014-10-22 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-22 |  | 23 | 2014-10-23 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-23 |  | 24 | 2014-10-24 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-24 |  | 25 | 2014-10-25 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-25 |  | 26 | 2014-10-26 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-26 |  | 27 | 2014-10-27 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-27 |  | 28 | 2014-10-28 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-28 |  | 29 | 2014-10-29 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-29 |  | 30 | 2014-10-30 | Caso33 | 3.55% | 0.85 | 86.02 | 2230 | 887.56 | 3.24% | 539 | 0.034255
1900-10-30 |  | 31 | 2014-10-31 | Caso34 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2230 | 994.56 | 3.24% | 660 | 0.012401
1900-10-31 | Noviembre | 1 | 2014-11-01 | Caso34 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-01 |  | 2 | 2014-11-02 | Caso34 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-02 |  | 3 | 2014-11-03 | Caso35 | 3.51% | 0.84 | 89.31 | 2254 | 893.56 | 3.24% | 540 | 0.033983
1900-11-03 |  | 4 | 2014-11-04 | Caso35 | 3.51% | 0.84 | 89.31 | 2254 | 893.56 | 3.24% | 540 | 0.033983
1900-11-04 |  | 5 | 2014-11-05 | Caso35 | 3.51% | 0.84 | 89.31 | 2254 | 893.56 | 3.24% | 540 | 0.033983
1900-11-05 |  | 6 | 2014-11-06 | Caso36 | 13.2% | 3.17 | 386.19 | 2254 | 675.56 | 3.24% | 356 | 0.13065
1900-11-06 |  | 7 | 2014-11-07 | Caso36 | 13.2% | 3.17 | 386.19 | 2254 | 675.56 | 3.24% | 356 | 0.13065
1900-11-07 |  | 8 | 2014-11-08 | Caso36 | 13.2% | 3.17 | 386.19 | 2254 | 675.56 | 3.24% | 356 | 0.13065
1900-11-08 |  | 9 | 2014-11-09 | Caso36 | 13.2% | 3.17 | 386.19 | 2254 | 675.56 | 3.24% | 356 | 0.13065
1900-11-09 |  | 10 | 2014-11-10 | Caso36 | 13.2% | 3.17 | 386.19 | 2254 | 675.56 | 3.24% | 356 | 0.13065
1900-11-10 |  | 11 | 2014-11-11 | Caso37 | 3.51% | 0.84 | 89.31 | 2254 | 893.56 | 3.24% | 540 | 0.033983
1900-11-11 |  | 12 | 2014-11-12 | Caso37 | 3.51% | 0.84 | 89.31 | 2254 | 893.56 | 3.24% | 540 | 0.033983
1900-11-12 |  | 13 | 2014-11-13 | Caso38 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-13 |  | 14 | 2014-11-14 | Caso38 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-14 |  | 15 | 2014-11-15 | Caso38 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-15 |  | 16 | 2014-11-16 | Caso38 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-16 |  | 17 | 2014-11-17 | Caso38 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-17 |  | 18 | 2014-11-18 | Caso38 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-18 |  | 19 | 2014-11-19 | Caso38 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-19 |  | 20 | 2014-11-20 | Caso38 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-20 |  | 21 | 2014-11-21 | Caso38 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-21 |  | 22 | 2014-11-22 | Caso38 | 1.56% | 0.37 | 36.54 | 2254 | 994.56 | 3.24% | 636 | 0.015317
1900-11-22 |  | 23 | 2014-11-23 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2254 | 885.56 | 3.24% | 562 | 0.028476
1900-11-23 |  | 24 | 2014-11-24 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2254 | 885.56 | 3.24% | 562 | 0.028476
1900-11-24 |  | 25 | 2014-11-25 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2254 | 885.56 | 3.24% | 562 | 0.028476
1900-11-25 |  | 26 | 2014-11-26 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2254 | 885.56 | 3.24% | 562 | 0.028476
1900-11-26 |  | 27 | 2014-11-27 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2254 | 885.56 | 3.24% | 562 | 0.028476
1900-11-27 |  | 28 | 2014-11-28 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2254 | 885.56 | 3.24% | 562 | 0.028476
1900-11-28 |  | 29 | 2014-11-29 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2254 | 885.56 | 3.24% | 562 | 0.028476
1900-11-29 |  | 30 | 2014-11-30 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2254 | 885.56 | 3.24% | 562 | 0.028476
1900-11-30 | Diciembre | 1 | 2014-12-01 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-01 |  | 2 | 2014-12-02 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-02 |  | 3 | 2014-12-03 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-03 |  | 4 | 2014-12-04 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-04 |  | 5 | 2014-12-05 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-05 |  | 6 | 2014-12-06 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-06 |  | 7 | 2014-12-07 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-07 |  | 8 | 2014-12-08 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-08 |  | 9 | 2014-12-09 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-09 |  | 10 | 2014-12-10 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-10 |  | 11 | 2014-12-11 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-11 |  | 12 | 2014-12-12 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-12 |  | 13 | 2014-12-13 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-13 |  | 14 | 2014-12-14 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-14 |  | 15 | 2014-12-15 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-15 |  | 16 | 2014-12-16 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-16 |  | 17 | 2014-12-17 | Caso39 | 3.8% | 0.91 | 95.6 | 2282 | 885.56 | 3.24% | 534 | 0.035642
1900-12-17 |  | 18 | 2014-12-18 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-18 |  | 19 | 2014-12-19 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-19 |  | 20 | 2014-12-20 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-20 |  | 21 | 2014-12-21 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-21 |  | 22 | 2014-12-22 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-22 |  | 23 | 2014-12-23 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-23 |  | 24 | 2014-12-24 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-24 |  | 25 | 2014-12-25 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-25 |  | 26 | 2014-12-26 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-26 |  | 27 | 2014-12-27 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-27 |  | 28 | 2014-12-28 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-28 |  | 29 | 2014-12-29 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-29 |  | 30 | 2014-12-30 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232
1900-12-30 |  | 31 | 2014-12-31 | Caso40 | 1.19% | 0.29 | 26.06 | 2282 | 1028.56 | 3.24% | 671 | 0.011232

## Tabla 19
CDEC-SING
PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [6 empty] | 2013 | [12 empty] | 2014
(GWh)
| Prog. (1) | [13 empty] | Prog. (1)
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
CT ANGAMOS | [13 empty] | CT ANGAMOS
C.T. Angamos | 321.6898 | 307.3009 | 324.7968 | 212.3541 | 242.0657 | 320.3774 | 271.4865 | 244.6015 | 291.2209 | 347.5415 | 352.4608 | 360.74 | 3596.6359 | C.T. Angamos | 386.1946 | 352.8533 | 351.9018 | 220.92 | 232.7626 | 376.1836 | 391.344 | 381.754 | 360.9834 | 391.1582 | 377.2275 | 378.72 | 4202.003
Total Gen. Bruta | 321.6898 | 307.3009 | 324.7968 | 212.3541 | 242.0657 | 320.3774 | 271.4865 | 244.6015 | 291.2209 | 347.5415 | 352.4608 | 360.74 | 3596.6359 | Total Gen. Bruta | 386.1946 | 352.8533 | 351.9018 | 220.92 | 232.7626 | 376.1836 | 391.344 | 381.754 | 360.9834 | 391.1582 | 377.2275 | 378.72 | 4202.003
Consumos Propios | 34.5269 | 33.1393 | 35.4251 | 27.5 | 25.971 | 34.8 | 31.9127 | 28.3979 | 32.451 | 36.6571 | 36.6336 | 39.1893 | 396.6039 | Consumos Propios | 20.5092 | 19.0176 | 17.1409 | 20.376 | 4.0752 | 20.1097 | 21.0552 | 21.0552 | 19.7825 | 21.0552 | 20.376 | 20.376 | 224.9287
Total Gen. Neta | 287.163 | 274.1616 | 289.3716 | 184.8541 | 216.0947 | 285.5774 | 239.5738 | 216.2036 | 258.7699 | 310.8844 | 315.8272 | 321.5507 | 3200.032 | Total Gen. Neta | 365.6854 | 333.8357 | 334.7609 | 200.544 | 228.6874 | 356.0739 | 370.2888 | 360.6988 | 341.2009 | 370.103 | 356.8515 | 358.344 | 3977.0744
CT ANDINA SA | [13 empty] | CT ANDINA SA
C.T. Andina | 22.599 | 104.629 | 99.564 | 100.81 | 107.014 | 104.243 | 116.106 | 115.576 | 111.334 | 101.147 | 84.874 | 112.581 | 1180.477 | C.T. Andina | 116.808 | 41.448 | 86.664 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 113.04 | 1277.352
Total Gen. Bruta | 22.599 | 104.629 | 99.564 | 100.81 | 107.014 | 104.243 | 116.106 | 115.576 | 111.334 | 101.147 | 84.874 | 112.581 | 1180.477 | Total Gen. Bruta | 116.808 | 41.448 | 86.664 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 113.04 | 1277.352
Consumos Propios | 3.5559 | 10.4918 | 11.0912 | 11.18 | 11.4595 | 8.6885 | 15.2377 | 11.8224 | 11.5093 | 10.2228 | 9.9059 | 11.3075 | 126.4725 | Consumos Propios | 12.0528 | 4.2768 | 8.9424 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 11.664 | 131.8032
Total Gen. Neta | 19.0431 | 94.1372 | 88.4728 | 89.63 | 95.5545 | 95.5545 | 100.8683 | 103.7536 | 99.8247 | 90.9242 | 74.9681 | 101.2735 | 1054.0045 | Total Gen. Neta | 104.7552 | 37.1712 | 77.7216 | 101.376 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 101.376 | 101.376 | 1145.5488
INVERSIONES HORNITOS | [13 empty] | INVERSIONES HORNITOS
C.T. Hornitos | 36.996 | 105.805 | 117.419 | 102.228 | 96.477 | 105.252 | 115.114 | 113.001 | 110.156 | 113.791 | 92.205 | 117.026 | 1225.47 | C.T. Hornitos | 117.552 | 106.176 | 117.552 | 15.168 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 113.76 | 1281.696
Total Gen. Bruta | 36.996 | 105.805 | 117.419 | 102.228 | 96.477 | 105.252 | 115.114 | 113.001 | 110.156 | 113.791 | 92.205 | 117.026 | 1225.47 | Total Gen. Bruta | 117.552 | 106.176 | 117.552 | 15.168 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 113.76 | 1281.696
Consumos Propios | 4.7252 | 10.7213 | 11.7935 | 10.759 | 10.9 | 11.2131 | 12.0458 | 11.9161 | 11.679 | 12.1585 | 9.766 | 12.0678 | 129.7453 | Consumos Propios | 12.0528 | 10.8864 | 12.0528 | 1.5552 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 11.664 | 131.4144
Total Gen. Neta | 32.2708 | 95.0837 | 105.6255 | 91.469 | 85.577 | 94.0389 | 103.0682 | 101.0849 | 98.477 | 101.6325 | 82.439 | 104.9582 | 1095.7247 | Total Gen. Neta | 105.4992 | 95.2896 | 105.4992 | 13.6128 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 102.096 | 102.096 | 1150.2816
E-CL | [13 empty] | E-CL
C.H. Chapiquiña | 4.478 | 3.7684 | 4.1795 | 3.3248 | 3.2 | 3.4786 | 3.6916 | 3.2816 | 3.2221 | 3.6585 | 3.7474 | 3.944 | 43.9745 | C.H. Chapiquiña | 3.782 | 3.416 | 3.782 | 3.66 | 4.278 | 4.14 | 4.278 | 4.278 | 4.14 | 4.278 | 3.66 | 3.66 | 47.352
C.D. Arica | 2.1173 | 1.1603 | 0.9495 | 1.3918 | 1.2843 | 2.1333 | 1.2142 | 0.2016 | 1.0038 | 1.3961 | 1.0883 | 0.7823 | 14.7228 | C.D. Arica | 0 | 0 | 0 | 0.01344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01344
C.D. y T.G. Iquique | 1.7647 | 0.5499 | 0.6309 | 1.0371 | 0.9956 | 1.4978 | 1.311 | 0.1262 | 0.77703 | 1.4339 | 0.596 | 0.1969 | 10.917 | C.D. y T.G. Iquique | 0 | 0 | 0 | 0.01888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01888
C.D. M.Blancos | 3.9268 | 2.5399 | 1.5458 | 4.7929 | 2.6 | 3.597 | 1.6158 | 0.0058 | 0.12 | 0 |  |  | 20.744 | C.D. M.Blancos
C.T. Mejillones 3 (CC) | 28.933 | 21.419 | 6.686 | 30.181 | 2.375 | 41.036 | 15.993 | 0 | 0 | 0 | 8.141 |  | 154.764 | C.T. Mejillones 3 (CC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.T. Mejillones 1 | 109.694 | 85.707 | 109.786 | 48.886 | 93.133 | 96.532 | 111.068 | 105.328 | 92.037 | 104.222 | 83.674 | 105.881 | 1145.948 | C.T. Mejillones 1 | 110.6176 | 100.128 | 110.856 | 107.28 | 110.856 | 107.28 | 0 | 78.4336 | 107.28 | 110.856 | 107.0416 | 107.28 | 1157.9088
C.T. Mejillones 2 | 113.782 | 100.434 | 90.934 | 111.449 | 114.881 | 105.18 | 112.382 | 99.044 | 110.442 | 112.823 | 29.089 | 0.003 | 1100.443 | C.T. Mejillones 2 | 114.576 | 103.488 | 114.576 | 110.88 | 114.576 | 110.6336 | 114.576 | 114.576 | 110.88 | 114.576 | 81.0656 | 48.048 | 1252.4512
D Enaex | 0.02775 | 0.01931 | 0.03195 | 0.00845 | 0.01064 | 0.01304 | 0.01586 | 0.00853 | 0.00746 | 0.01852 | 0.02285 | 0.00664 | 0.191 | D Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C Enaex | 0.01054 | 0.01397 | 0.03963 | 0.00738 | 0.01502 | 0.00596 | 0.00777 | 0.00459 | 0.00438 | 0.011 | 0.01258 | 0.00364 | 0.13646 | C Enaex | 0 | 0 | 0 | 0.0023104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0023104
Unidad 10 - 11 | 3.3906 | 5.459 | 2.273 | 8.1847 | 7.0252 | 2.5707 | 1.7796 | 1.0587 | 0 | 0 | 0 |  | 31.7416 | Unidad 10 - 11 | 0 | [11 empty] | 17.2031
Unidad 12 - 13 | 113.3798 | 61.112 | 75.6544 | 80.8364 | 43.7174 | 63.3206 | 57.4231 | 50.1912 | 96.8532 | 108.4434 | 97.7272 | 87.6897 | 936.3485 | Unidad 12 - 13 | 118.6814 | 97.8554 | 106.7589 | 114.9634 | 115.8301 | 110.7828 | 118.9119 | 76.8 | 78.1178 | 88.7629 | 57.3889 | 114.9092 | 1199.7627
Unidad 14 - 15 | 169.3042 | 103.043 | 90.1308 | 163.866 | 167.4019 | 168.3162 | 166.972 | 174.7011 | 163.4373 | 170.8109 | 161.8452 | 174.6741 | 1874.5025 | Unidad 14 - 15 | 121.1968 | 81.984 | 171.504 | 156.72 | 86.304 | 162.576 | 177.072 | 177.072 | 171.1744 | 177.072 | 170.9792 | 171.36 | 1825.0144
Unidad 16 (CC) | 128.0346 | 89.7127 | 176.401 | 108.8199 | 137.6285 | 2.4673 | 127.4365 | 150.0674 | 114.3185 | 120.9813 | 142.9003 | 151.9541 | 1450.7223 | Unidad 16 (CC) | 179.6201 | 228.5919 | 186.651 | 223.2594 | 254.3386 | 223.1948 | 224.2615 | 245.8408 | 241.2843 | 238.4155 | 238.9652 | 218.2818 | 2702.7049
T.Gas 1 | 0.35784 | 0.29161 | 0.47314 | 0.27065 | 0.49096 | 0.0991 | 0.0666 | 0.07309 | 0.05658 | 0.28203 | 0.23503 |  | 2.6966 | T.Gas 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0065499
T.Gas 2 | 0.28473 | 0.30813 | 0.41141 | 0.18292 | 0.32997 | 0.05527 | 0.06806 | 0.07304 | 0.05484 | 0.15456 | 0.24 |  | 2.1629 | T.Gas 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0065499
T.Gas 3 | 1.5057 | 1.7181 | 1.5509 | 2.1694 | 1.8094 | 1.5936 | 1.0234 | 0.36831 | 0.92667 | 1.1193 | 0.1359 | 0.05706 | 13.9776 | T.Gas 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0448
SUTA | 20.2542 | 16.5472 | 16.646 | 24.4308 | 19.7091 | 17.3468 | 23.0217 | 26.9124 | 12.6917 | 27.8357 | 26.7439 | 26.1037 | 258.2431 | SUTA | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.088561
Parque Solar el Águila | [6 empty] | 0.223 | 0.2554 | 0.38697 | 0.4059 | 0.4082 | 0.3811 | 2.0606 | Parque Solar el Águila
Total Gen. Bruta | 701.2457 | 493.8035 | 578.3238 | 589.8392 | 596.607 | 509.2433 | 625.3132 | 611.701 | 596.3396 | 653.5962 | 556.6068 | 551.6773 | 7064.2965 | Total Gen. Bruta | 648.4738 | 615.4633 | 694.1279 | 716.7951 | 686.1827 | 718.6073 | 639.0995 | 697.0004 | 712.8765 | 733.9604 | 659.1005 | 663.539 | 8185.2264
Consumos Propios | 44.601 | 33.2626 | 33.998 | 35.4928 | 34.7144 | 34.444 | 43.2535 | 41.977 | 37.597 | 32.3249 | 24.1153 | 33.2666 | 429.0471 | Consumos Propios | 37.5176 | 32.7298 | 40.8501 | 40.0952 | 36.3202 | 40.4563 | 34.2638 | 37.044 | 39.2901 | 40.6655 | 35.8854 | 36.5647 | 451.6828
Total Gen. Neta | 656.6447 | 460.5409 | 544.3258 | 554.3463 | 561.8926 | 474.7993 | 582.0597 | 569.724 | 558.7425 | 621.2713 | 532.4915 | 518.4107 | 6635.2494 | Total Gen. Neta | 610.9562 | 582.7334 | 653.2777 | 676.7 | 649.8625 | 678.1509 | 604.8357 | 659.9564 | 673.5864 | 693.2948 | 623.2152 | 626.9743 | 7733.5435
CELTA | [13 empty] | CELTA
C.T. Tarapacá | 67.5353 | 94.3613 | 101.0011 | 65.9625 | 76.3 | 99.1772 | 96.0958 | 104.254 | 91.0212 | 0 | 54.0817 | 62.6218 | 912.4117 | C.T. Tarapacá | 103.936 | 93.856 | 104.16 | 90.72 | 97.216 | 100.8 | 104.16 | 103.936 | 100.576 | 3.36 | 100.8 | 100.8 | 1104.32
TGTAR | 0.89115 | 0.67075 | 0.48949 | 0.38384 | 0.51 | 0.74278 | 0.36749 | 0.10242 | 0.28832 | 0.89902 | 0.578 | 0.37921 | 6.3025 | TGTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 68.4264 | 95.032 | 101.4906 | 66.4 | 76.81 | 99.92 | 96.4633 | 104.3564 | 91.3095 | 0.89902 | 54.6597 | 63.001 | 918.7678 | Total Gen. Bruta | 103.936 | 93.856 | 104.16 | 90.72 | 97.216 | 100.8 | 104.16 | 103.936 | 100.576 | 3.36 | 100.8 | 100.8 | 1104.32
Consumos Propios | 5.569 | 7.6882 | 8.244 | 5.1 | 6.2 | 8.0838 | 7.7811 | 8.2908 | 7.0986 | 0.0019183 | 5.143 | 5.2538 | 74.4542 | Consumos Propios | 7.038 | 6.3554 | 7.0531 | 6.143 | 6.5829 | 6.8256 | 7.0531 | 7.038 | 6.8104 | 0.22752 | 6.8256 | 6.8256 | 74.7782
Total Gen. Neta | 62.8574 | 87.3438 | 93.2466 | 61.3 | 70.61 | 91.8362 | 88.6822 | 96.0656 | 84.2109 | 0.8971 | 49.5166 | 57.7472 | 844.3136 | Total Gen. Neta | 96.898 | 87.5006 | 97.1069 | 84.577 | 90.6331 | 93.9744 | 97.1069 | 96.898 | 93.7656 | 3.1325 | 93.9744 | 93.9744 | 1029.5418
NORGENER | [13 empty] | NORGENER
Nueva Tocopilla 1 | 100.3203 | 89.8434 | 99.1507 | 84.4128 | 97.7 | 97.6487 | 101.0468 | 100.2923 | 97.4735 | 99.2171 | 17.3183 | 87.2265 | 1071.6503 | Nueva Tocopilla 1 | 100.224 | 74.52 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 97.2 | 22.68 | 0 | 93.96 | 100.44 | 97.2 | 97.2 | 981.504
Nueva Tocopilla 2 | 96.2173 | 86.6545 | 97.9265 | 86.3266 | 98.5 | 87.7214 | 12.3407 | 90.8988 | 96.7889 | 100.134 | 97.5372 | 95.9282 | 1046.974 | Nueva Tocopilla 2 | 100.44 | 74.52 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 16.2 | 100.44 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 96.984 | 97.2 | 1081.944
Total Gen. Bruta | 196.5376 | 176.4978 | 197.0772 | 170.7394 | 196.2 | 185.37 | 113.3875 | 191.1911 | 194.2624 | 199.3511 | 114.8555 | 183.1546 | 2118.6242 | Total Gen. Bruta | 200.664 | 149.04 | 200.88 | 194.4 | 200.88 | 113.4 | 123.12 | 100.44 | 191.16 | 200.88 | 194.184 | 194.4 | 2063.448
Consumos Propios | 13.1308 | 12.6139 | 15.3272 | 12.4 | 14.3187 | 13.55 | 8.066 | 13.9311 | 14.2931 | 14.6883 | 8.4008 | 13.5476 | 154.2674 | Consumos Propios | 13.4001 | 9.9526 | 13.4143 | 12.9816 | 13.4143 | 7.4796 | 8.311 | 6.8225 | 12.769 | 13.4143 | 12.9669 | 12.9816 | 137.9078
Total Gen. Neta | 183.4069 | 163.8839 | 181.75 | 158.3394 | 181.8813 | 171.82 | 105.3215 | 177.26 | 179.9693 | 184.6628 | 106.4547 | 169.607 | 1964.3568 | Total Gen. Neta | 187.2639 | 139.0874 | 187.4657 | 181.4184 | 187.4657 | 105.9204 | 114.809 | 93.6175 | 178.391 | 187.4657 | 181.2171 | 181.4184 | 1925.5402
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2020-08-01 | 2021-09-01 | 2022-10-01 | 2023-11-01 | 2024-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
ENERNUEVAS | [13 empty] | ENERNUEVAS
Mini Hidro Alto Hospicio | 0.74569 | 0.63066 | 0.75266 | 0.71041 | 0.72 | 0.68597 | 0.6934 | 0.71566 | 0.67844 | 0.74281 | 0.72096 | 0.75007 | 8.5467 | Mini Hidro Alto Hospicio
Mini Hidro El Toro | 0.76982 | 0.67069 | 0.74931 | 0.71439 | 0.71 | 0.67376 | 0.64338 | 0.70397 | 0.67495 | 0.74255 | 0.72634 | 0.75041 | 8.5296 | Mini Hidro El Toro
Total Gen. Bruta | 1.5155 | 1.3014 | 1.502 | 1.4248 | 1.43 | 1.3597 | 1.3368 | 1.4196 | 1.3534 | 1.4854 | 1.4473 | 1.5005 | 17.0763 | Total Gen. Bruta
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios
Total Gen. Neta | 1.5155 | 1.3014 | 1.502 | 1.4248 | 1.43 | 1.3597 | 1.3368 | 1.4196 | 1.3534 | 1.4854 | 1.4473 | 1.5005 | 17.0763 | Total Gen. Neta
GASATACAMA CHILE | [13 empty] | GASATACAMA CHILE
Atacama TG1A | 38.1133 | 11.0545 | 6.7449 | 0 | 29.31 | 12.3309 | 11.6192 | 0 | 0 | 14.3478 | 50.0588 | 3.2934 | 176.8728 | Atacama TG1A | 1.0011 | 0.08874 | 1.2968 | 33.4349 | 0.46501 | 5.9383 | 23.1041 | 9.4375 | 0.007736 | 0 | 5.9917 | 22.4331 | 103.199
Atacama TG1B | 22.7773 | 6.2851 | 14.851 | 0 | 46.61 | 28.1208 | 1.586 | 12.0793 | 13.0417 | 19.6843 | 54.5714 | 47.5536 | 267.1605 | Atacama TG1B | 1.1163 | 0.094213 | 1.9555 | 40.8012 | 0.19917 | 13.1586 | 21.685 | 10.6254 | 1.367 | 20.7993 | 4.9616 | 11.5582 | 128.3217
Atacama TV1C | 33.2907 | 9.2041 | 7.8992 | 0 | 40.65 | 22.3111 | 7.1688 | 6.4246 | 7.014 | 18.3174 | 60.7513 | 27.0733 | 240.1045 | Atacama TV1C | 2.3456 | 0.20266 | 3.6027 | 82.2258 | 0.73573 | 21.1543 | 49.6143 | 22.2243 | 1.5229 | 23.04 | 12.1333 | 37.6531 | 256.4546
Atacama TG2A | 0.4994 | 1.7564 | 0.2288 | 15.5133 | 0.945 | 10.4811 | 7.6309 | 12.4588 | 0 | 2.6405 | 4.7754 | 9.1451 | 66.0747 | Atacama TG2A | 0.31117 | 33.7386 | 13.6964 | 19.0851 | 57.7813 | 4.8806 | 0.43105 | 23.8317 | 0.18324 | 14.6041 | 7.2256 | 0.391 | 176.1599
Atacama TG2B | 2.3856 | 0 | 0 | 28.3453 | 4.08 | 8.8287 | 33.8786 | 15.9157 | 0 | 0 | 6.0896 | 1.9439 | 101.4674 | Atacama TG2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama TV2C | 1.0741 | 0 | 0 | 24.2531 | 2.13 | 10.1361 | 21.4091 | 13.5903 | 0 | 0.1627 | 2.991 | 4.3803 | 80.1267 | Atacama TV2C | 0.3366 | 36.4962 | 14.8159 | 20.6451 | 62.5041 | 5.2795 | 0.46628 | 25.7796 | 0.19821 | 15.7978 | 7.8162 | 0.42295 | 190.5584
Total Gen. Bruta | 98.1404 | 28.3001 | 29.7239 | 68.1117 | 123.725 | 92.2087 | 83.2926 | 60.4687 | 20.0557 | 55.1527 | 179.2375 | 93.3896 | 931.8066 | Total Gen. Bruta | 5.1108 | 70.6204 | 35.3674 | 196.192 | 121.6852 | 50.4114 | 95.3007 | 91.8984 | 3.2791 | 74.2413 | 38.1284 | 72.4584 | 854.6937
Consumos Propios | 4.03 | 2.2272 | 2.3013 | 3.23 | 4.2 | 3.7637 | 3.5548 | 2.9659 | 1.9285 | 2.7508 | 5.9069 | 3.7772 | 40.6363 | Consumos Propios | 0.11056 | 1.5227 | 0.75671 | 3.6804 | 2.6233 | 0.97338 | 1.7551 | 1.854 | 0.070445 | 1.4969 | 0.76057 | 1.3679 | 16.972
Total Gen. Neta | 94.1104 | 26.0729 | 27.4226 | 64.8817 | 119.525 | 88.445 | 79.7378 | 57.5028 | 18.1272 | 52.4019 | 173.3306 | 89.6124 | 891.1703 | Total Gen. Neta | 5.0002 | 69.0978 | 34.6107 | 192.5116 | 119.0619 | 49.4381 | 93.5456 | 90.0444 | 3.2086 | 72.7444 | 37.3678 | 71.0905 | 837.7217
GENER | [13 empty] | GENER
Central Salta | [13 empty] | Central Salta
Total Gen. Bruta | [13 empty] | Total Gen. Bruta
Consumos Propios | [13 empty] | Consumos Propios
Total Gen. Neta | [13 empty] | Total Gen. Neta
CAVANCHA | [13 empty] | CAVANCHA
C.H. Cavancha | 1.4124 | 1.3748 | 1.4545 | 1.3093 | 1.4211 | 1.3616 | 1.3924 | 1.4404 | 1.3845 | 1.4523 | 1.4566 | 1.5291 | 16.989 | C.H. Cavancha | 1.488 | 1.344 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.44 | 1.44 | 18.208
Total Gen. Bruta | 1.4124 | 1.3748 | 1.4545 | 1.3093 | 1.4211 | 1.3616 | 1.3924 | 1.4404 | 1.3845 | 1.4523 | 1.4566 | 1.5291 | 16.989 | Total Gen. Bruta | 1.488 | 1.344 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.44 | 1.44 | 18.208
Consumos Propios | 2013-01-01: 0; 2018-06-01: 0 | 0 | Consumos Propios | 0.0038206 | 0.2941 | 0.09636 | 0.031592 | 0.32584 | 0.033792 | 0.001408 | 0.23223 | 0.065316 | 0.13781 | 0.2317 | 0.002112 | 1.4561
Total Gen. Neta | 1.4124 | 1.3748 | 1.4545 | 1.3093 | 1.4211 | 1.3616 | 1.3924 | 1.4404 | 1.3845 | 1.4523 | 1.4566 | 1.5291 | 16.989 | Total Gen. Neta | 1.4842 | 1.0499 | 1.3916 | 1.4084 | 1.2862 | 1.5262 | 1.6106 | 1.3798 | 1.4947 | 1.4742 | 1.2083 | 1.4379 | 16.7519
EQUIPOS DE GENERACIÓN | [13 empty] | EQUIPOS DE GENERACIÓN
CD Inacal | 1.4388 | 0.84792 | 1.0592 | 1.6306 | 1.32 | 2.2037 | 2.6682 | 2.7233 | 1.3276 | 2.6736 | 1.8966 | 1.7906 | 21.5802 | CD Inacal | 0.027786 | 2.1389 | 0.7008 | 0.23552 | 2.3705 | 0.24576 | 0.01024 | 1.689 | 0.47503 | 1.0022 | 1.6851 | 0.01536 | 10.5962
Total Gen. Bruta | 1.4388 | 0.84792 | 1.0592 | 1.6306 | 1.32 | 2.2037 | 2.6682 | 2.7233 | 1.3276 | 2.6736 | 1.8966 | 1.7906 | 21.5802 | Total Gen. Bruta | 0.027786 | 2.1389 | 0.7008 | 0.23552 | 2.3705 | 0.24576 | 0.01024 | 1.689 | 0.47503 | 1.0022 | 1.6851 | 0.01536 | 10.5962
Consumos Propios | 0 |  | 0.045103 | 0.07159 | 0.1 | 0.093084 | 0.11209 | 0.11656 | 0.059053 | 0.11966 | 0.081948 | 0.065867 | 0.86496 | Consumos Propios | 0.0038206 | 0.2941 | 0.09636 | 0.031592 | 0.32584 | 0.033792 | 0.001408 | 0.23223 | 0.065316 | 0.13781 | 0.2317 | 0.002112 | 1.4561
Total Gen. Neta | 1.4388 | 0.84792 | 1.0141 | 1.5591 | 1.22 | 2.1107 | 2.5561 | 2.6067 | 1.2686 | 2.554 | 1.8146 | 1.7247 | 20.7153 | Total Gen. Neta | 0.023966 | 1.8448 | 0.60444 | 0.20393 | 2.0446 | 0.21197 | 0.008832 | 1.4567 | 0.40971 | 0.86443 | 1.4534 | 0.013248 | 9.1401
ENORCHILE | [13 empty] | ENORCHILE
Estandartes | 1.3588 | 0.7235 | 0.53669 | 0.86821 | 0.80666 | 1.4712 | 0.80994 | 0.15401 | 0.70201 | 1.0137 | 0.82577 | 0.54544 | 9.816 | Estandartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.D. M.Blancos | 2022-10-01: 0; 2023-11-01: 0.49786; 2024-12-01: 0.79834 | 1.2962 | C.D. M.Blancos | 20.7469 | 18.7354 | 20.7536 | 20.0906 | 20.729 | 20.0592 | 20.7626 | 20.7558 | 20.0749 | 20.7715 | 20.0794 | 20.0928 | 243.6515
Total Gen. Bruta | 1.3588 | 0.7235 | 0.53669 | 0.86821 | 0.80666 | 1.4712 | 0.80994 | 0.15401 | 0.70201 | 1.0137 | 1.3236 | 1.3438 | 11.1122 | Total Gen. Bruta | 20.7469 | 18.7354 | 20.7536 | 20.0906 | 20.729 | 20.0592 | 20.7626 | 20.7558 | 20.0749 | 20.7715 | 20.0794 | 20.0928 | 243.6515
Consumos Propios | 0.019906 | 0.019859 | 0.024718 | 0.02 | 0.023263 | 0.018723 | 0.024878 | 0.029773 | 0.025698 | 0.024047 | 0.02418 | 0.06977 | 0.32481 | Consumos Propios | 5.3349 | 4.8177 | 5.3366 | 5.1661 | 5.3303 | 5.1581 | 5.3389 | 5.3372 | 5.1621 | 5.3412 | 5.1633 | 5.1667 | 62.6532
Total Gen. Neta | 1.3389 | 0.70364 | 0.51197 | 0.84821 | 0.7834 | 1.4525 | 0.78506 | 0.12424 | 0.67631 | 0.9896 | 1.2994 | 1.274 | 10.7874 | Total Gen. Neta | 15.412 | 13.9177 | 15.417 | 14.9244 | 15.3987 | 14.9011 | 15.4236 | 15.4186 | 14.9128 | 15.4303 | 14.9161 | 14.9261 | 180.9983
NORACID | [13 empty] | NORACID
PAM | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635 | PAM | 12.7152 | 11.5056 | 12.7008 | 12.3984 | 12.6864 | 12.24 | 12.8304 | 12.7152 | 12.3696 | 12.7728 | 12.3408 | 12.2256 | 149.5008
Total Gen. Bruta | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635 | Total Gen. Bruta | 12.7152 | 11.5056 | 12.7008 | 12.3984 | 12.6864 | 12.24 | 12.8304 | 12.7152 | 12.3696 | 12.7728 | 12.3408 | 12.2256 | 149.5008
Consumos Propios | 4.0922 | 0 | 0.15838 | 0.0641 | 2 | 0.00027878 | 0.28177 | 0 | 0 | 0.17182 | 0.006715 | 0 | 6.7752 | Consumos Propios | 4.3232 | 3.9119 | 4.3183 | 4.2155 | 4.3134 | 4.1616 | 4.3623 | 4.3232 | 4.2057 | 4.3428 | 4.1959 | 4.1567 | 50.8303
Total Gen. Neta | 5.6106 | 8.2568 | 8.9608 | 11.5875 | 0.17669 | 12.7073 | 11.577 | 12.5567 | 11.8756 | 10.7692 | 11.4384 | 8.3717 | 113.8883 | Total Gen. Neta | 8.392 | 7.5937 | 8.3825 | 8.1829 | 8.373 | 8.0784 | 8.4681 | 8.392 | 8.1639 | 8.43 | 8.1449 | 8.0689 | 98.6705
SPS LA HUAYCA | [13 empty] | SPS LA HUAYCA
Huayca1 | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.21854 | 0.18 | 0.19104 | 0.14701 | 0.23739 | 0.23505 | 0.23431 | 0.20172 | 0.18057 | 2.4144 | Huayca1
Total Gen. Bruta | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.21854 | 0.18 | 0.19104 | 0.14701 | 0.23739 | 0.23505 | 0.23431 | 0.20172 | 0.18057 | 2.4144 | Total Gen. Bruta
Consumos Propios | 2013-01-01: 0; 2015-03-01: 0; 2020-08-01: 0 | 0 | Consumos Propios
Total Gen. Neta | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.21854 | 0.18 | 0.19104 | 0.14701 | 0.23739 | 0.23505 | 0.23431 | 0.20172 | 0.18057 | 2.4144 | Total Gen. Neta
ON GROUP | [13 empty] | ON GROUP
AGB |  |  |  |  | 0 | 0.11109 | 0.13055 | 0.0302 | 0.12269 | 0.16206 | 0.1214 | 0.10685 | 0.78484 | AGB |  |  |  | 0.0032 | [8 empty] | 0.0032
Total Gen. Bruta |  |  |  |  | 0 | 0.11109 | 0.13055 | 0.0302 | 0.12269 | 0.16206 | 0.1214 | 0.10685 | 0.78484 | Total Gen. Bruta |  |  |  | 0.0032 | [8 empty] | 0.0032
Consumos Propios | 2013-01-01: 0; 2018-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2023-11-01: 0; 2024-12-01: 0 | 0 | Consumos Propios
Total Gen. Neta |  |  |  |  | 0 | 0.11109 | 0.13055 | 0.0302 | 0.12269 | 0.16206 | 0.1214 | 0.10685 | 0.78484 | Total Gen. Neta |  |  |  | 0.0032 | [8 empty] | 0.0032
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
VALLE DE LOS VIENTOS | [13 empty] | VALLE DE LOS VIENTOS
Valle de los vientos | 2024-12-01: 0.04267 | 0.04267 | Valle de los vientos | 12.1566 | 18.2139 | 19.4289 | 22.7219 | 18.7845 | 19.1484 | 18.9111 | 21.9836 | 18.8592 | 19.3056 | 20.6331 | 19.0546 | 229.2014
Total Gen. Bruta | 2024-12-01: 0.04267 | 0.04267 | Total Gen. Bruta | 12.1566 | 18.2139 | 19.4289 | 22.7219 | 18.7845 | 19.1484 | 18.9111 | 21.9836 | 18.8592 | 19.3056 | 20.6331 | 19.0546 | 229.2014
Consumos Propios | [12 empty] | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 2024-12-01: 0.04267 | 0.04267 | Total Gen. Neta | 12.1566 | 18.2139 | 19.4289 | 22.7219 | 18.7845 | 19.1484 | 18.9111 | 21.9836 | 18.8592 | 19.3056 | 20.6331 | 19.0546 | 229.2014
TOTAL SING | [13 empty] | TOTAL SING
Generación Bruta | 1461.2024 | 1324.0838 | 1462.3055 | 1327.5854 | 1446.2332 | 1436.0204 | 1439.5067 | 1459.4573 | 1431.6789 | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.4352 | 17226.7411 | Generación Bruta | 1625.8736 | 1481.3948 | 1645.7252 | 1604.1247 | 1629.2689 | 1639.4556 | 1641.5105 | 1668.1445 | 1649.0137 | 1693.4241 | 1652.4188 | 1689.5458 | 19619.9001
Consumos Propios | 114.2508 | 110.1642 | 118.4086 | 105.8175 | 109.8868 | 114.6551 | 122.2704 | 119.4474 | 116.6411 | 109.1198 | 99.9844 | 118.5455 | 1359.1917 | Consumos Propios | 112.3468 | 94.059 | 110.058 | 105.9402 | 97.4169 | 108.5598 | 106.2479 | 108.0441 | 111.5489 | 110.9247 | 109.965 | 110.7715 | 1285.8828
Generación Neta | 1346.9516 | 1213.9195 | 1343.8969 | 1221.7678 | 1336.3464 | 1321.3652 | 1317.2363 | 1340.0098 | 1315.0377 | 1380.3209 | 1352.8073 | 1377.8897 | 15867.5494 | Generación Neta | 1513.5269 | 1387.3357 | 1535.6672 | 1498.1845 | 1531.852 | 1530.8958 | 1535.2626 | 1560.1003 | 1537.4648 | 1582.4994 | 1542.4538 | 1578.7743 | 18334.0174
Pérd. de Transm. | 28.6 | 40.657 | 32.9 | 29.1 | 44.8 | 52 | 45.8 | 31.2218 | 40.6574 | 51.1754 | 12.7207 | 58.8485 | 468.4808 | Pérd. de Transm. | 48.6928 | 40.8095 | 46.3641 | 42.4126 | 43.1384 | 50.6843 | 47.0303 | 48.865 | 50.8576 | 58.5926 | 49.3172 | 51.344 | 578.1083
0
VENTAS SING | 1318.3 | 1173.2587 | 1311.0023 | 1202.8 | 1291.5 | 1269.4 | 1271.5 | 1308.7907 | 1274.3814 | 1329.1448 | 1340.085 | 1319.0286 | 15409.1916 | VENTAS SING | 1464.8341 | 1346.5262 | 1489.3031 | 1455.7719 | 1488.7136 | 1480.2115 | 1488.2323 | 1511.2354 | 1486.6072 | 1523.9068 | 1493.1366 | 1527.4303 | 17755.9091
ENS | [13 empty] | ENS
Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 98.7469 | 68.7851 | 65.8169 | 82.103 | 74.0113 | 74.8713 | 81.8571 | 79.7643 | 64.2137 | 88.6854 | 88.7606 | 95.2143 | 80.2358 | Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 110.9557 | 110.9557 | 106.4544 | 124.1367 | 89.4037 | 138.8302 | 124.5359 | 119.7876 | 135.5846 | 125.5114 | 85.1394 | 129.1207 | 116.7013
Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING. | [13 empty] | Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING.

## Tablas 20, 21 y 22
Proyectos de Generación | Puesta en Servicio(1) | Potencia Neta MW | Proyectos de Transmisión | Puesta en Servicio(1) | Proyectos de Consumo | Puesta en Servicio(1) | Demanda Media MVA
Parque Solar El Águila I | 1° Semestre 2014 | 2 | Ampliación SE Salar 220 kV | 1° Semestre 2014 | Tap Off Antucoya | 1° Semestre 2014 | 7
Central Salar CODELCO | 1° Semestre 2014 | 60 | Ampliación SE Calama | 1° Semestre 2014 | Minera Quadra Proyecto Sierra Gorda | 1° Semestre 2014 | 150
Pozo Almonte Solar 2 y 3 | 1° Semestre 2014 | 7,5 / 16 | Ampliación Encuentro y LT 2x220 kV Encuentro-Sierra Gorda | 1° Semestre 2014 | Minera Pampa Camarones | 1° Semestre 2014 | 6
Ampliación de Planta Fotovoltaica La Huayca | 1° Semestre 2014 | 9 | Sist. Tx estaciones de bombeo 1 y 2 Transmisora Baquedano | 1° Semestre 2014 | Línea 69 Kv y S/E OLAP Minera Escondida | 2014-03-01 | 19.6
Arica Solar I | 1° Semestre 2014 | 40 | Ampliación S/E Cerro Dragón y Alto Hospicio | 1° Semestre 2014 | Antucoya Fase II | 2014-07-01 | 55
PMG La Portada | 2014-01-01 | 3 | Tap Off Quiani | 2014-01-01 | OGP1 Minera Escondida | 2014-10-01 | 115
Valle de los Vientos | 2014-01-01 | 90 | Tap Off Uribe | 2014-03-01
María Elena FV | 2014-09-01 | 72
Complejo FV San Pedro | 2014-09-01 | 150

## Tabla 23
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Nº Escalón | Pérdida de Generación [MW] | Desconexión Consumos [MW]
3420 | 2014-10-01 | 9:34 | Desenganche de la Unidad U13. | Trip caldera. | 49.75 | No | 34 | 0
3421 | 2014-10-02 | 13:02 | Desenganche de la Unidad U13. | Falla ventilador tiro forzado. | 49.63 | No | 80 | 0
3422 | 2014-10-02 | 18:05 | Desenganche de la Unidad ANG2. | Falla en la fuente de alimentación de la protección del generador F02, que produjo operación de relé 86GB. | 48.77 | 4 | 263 | 200
3423 | 2014-10-02 | 18:45 | Desenganche de la componente TG1A. | Apagado de llama por no ingreso de combustible en los inyectores de combustible secundarios. | 49.75 | No | 49 | 0
3427 | 2014-10-08 | 11:17 | Desenganche de la unidad PAM. | Falla en el controlador del sistema de enfriamiento de la planta de ácido sulfúrico. | 50 | No | 17 | 0
3428 | 2014-10-10 | 22:50 | Desenganche de la unidad ANG1. | Baja presión del colector de agua de alimentación. | 48.7 | 4 | 264 | 154.3
3430 | 2014-10-11 | 11:29 | Desenganche de la unidad U15. | Desenganche manual por bajo nivel domo, falla transmisor de nivel. | 50.26 | No | 131 | 0
3432 | 29-oct | 14:42 | Desenganche de la unidad ANG2. | Desconexión bomba circuladora de agua de mar mientras se controlaba el nivel de pozo de torres de enfriamiento. | 49 | 1 | 154 | 5.3
3433 | 29-oct | 16:36 | Desenganche de la unidad U15. | Bajo nivel del domo. | 49.61 | No | 119 | 0
3434 | 29-oct | 22:08 | Desenganche de la componente TG1B. | Problema en sistema de control de domo. | 49.78 | No | 93.82 | 0
3435 | 30-oct | 8:36 | Desenganche de la unidad PAM. | Falla en quemador de planta de ácido sulfúrico Mejillones. | 50 | No | 17 | 0
3436 | 2013-10-31 | 15:30 | Desenganche de la unidad CTM2. | Falla en fuente de poder del control de los quemadores. | 49.26 | No | 156 | 0
3437 | 2013-11-03 | 9:36 | Desenganche de todas las unidades de la Central diesel INACAL. | Problemas en el sistema de control (se investiga). | 50 | No | 6.8 | 0
3438 | 2013-11-03 | 13:03 | Desenganche de la unidad CTH. | Falla de comunicación en el DCS. | 49.19 | No | 157 | 0
3441 | 05-nov | 8:02 | Desenganche de la unidad U13. | Bajo flujo de aire combustión. | 49.73 | No | 51 | 0
3442 | 05-nov | 9:43 | Desenganche de la componente CTM3-TG. | Error operacional. | 49.76 | No | 59 | 0
3443 | 06-nov | 4:34 | Desenganche unidad CTA. | Alto nivel del Domo. | 49.64 | No | 62 | 0
3444 | 06-nov | 10:37 | Desenganche de la unidad CTM1. | Alta temperatura del vapor sobrecalentado. | 49.47 | No | 129 | 0
3445 | 06-nov | 20:07 | Desenganche de la componente TG1B. | Bajo nivel del domo. | 48.9 | 2 | 95 | 47.8
3446 | 2013-11-09 | 12:09 | Desenganche de la unidad CTA. | Alto nivel domo. | 49.21 | No | 138 | 0
3447 | 2013-11-10 | 16:43 | Desenganche de la componente TG2A. | Fuga de combustible líquido por válvula Check Cámara Combustión N° 13. | 49.74 | No | 44 | 0
3449 | 14-nov | 8:19 | Desenganche unidad CTM1. | Relé auxiliar de la protección buchholz con contacto dañado. | 49.38 | No | 150 | 0
3450 | 14-nov | 20:54 | Desenganche de la unidad ANG1. | Operación de la protección de excitación del generador por la falla del sistema de refrigeración del AVR. | 48.79 | 3 | 263 | 117.15
3451 | 15-nov | 17:40 | Desenganche de la unidad CTM1. | Error de maniobra por parte de mantenedor eléctrico que en rutina de inspección diaria pasa a llevar regleta de conexión operando protección de Transformador Auxiliar de unidad CTM1. | 49.58 | No | 149 | 0
3452 | 15-nov | 20:27 | Desenganche de la unidad U13. | Alto nivel del colector. | 49.63 | No | 78 | 0
3454 | 22-nov | 11:17 | Desenganche de la componente TG1A. | Saturación filtros de petróleo. | 49.42 | No | 96 | 0
3464 | 29-nov | 0:18 | Desenganche de la unidad PAM. | Falla en el variador de frecuencia de la planta. | 50 | No | 16 | 0
3465 | 2014-12-01 | 21:07 | Desenganche de la unidad U14. | Falsa señal alta temperatura carcasa turbina. | 49.7 | No | 92 | 0
3467 | 2014-12-11 | 21:29 | Desenganche de la unidad U12. | Retiro forzado de unidad por baja presión de vapor principal a la entrada de turbina. | 49.86 | No | 38 | 0
3469 | 2014-12-15 | 23:44 | Desenganche de la unidad CTTAR. | Falla en el control de damper línea gases de caldera. | 49.19 | No | 140 | 0
3470 | 2014-12-16 | 9:27 | Desenganche de la unidad ANG2. | Alta vibración descansos de turbina. | 48.78 | 3 | 263 | 145.6
3472 | 2014-12-18 | 8:36 | Desenganche de la unidad CTA. | Alta temperatura vapor recalentado. | 49 | 1 | 161 | 11.4
3476 | 2014-12-21 | 18:54 | Desenganche unidad U13. | Descontrol de aire de combustión. | 50 | No | 64 | 0
3481 | 2014-12-31 | 3:02 | Desenganche de la unidad CTH | Alta presión del hogar por tubo roto en caldera. | 49.06 | No | 156 | 0

## Tabla 24
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Generación / Consumos [MW]
3424 | 2014-10-03 | 9:49 | Interrupción de la línea 66 kV Pozo Almonte - Sagasca con pérdida de consumo de 3,6 MW. | Se investiga | 50 | 3.6
3426 | 2013-10-05 | 12:23 | Interrupción línea 66 kV Central Diesel Arica - Arica. | Conductor cortado entre las postaciones N° 47 y 48. | 50 | 5.6
3431 | 29-oct | 12:47 | Interrupción línea 220 kV O´Higgins - Coloso. | Flashover mientras se efectuaba lavado de aislación en S/E O’Higgins. | 50 | 11.73
3439 | 04-nov | 11:08 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Descarga por lavado de aisladores. | 50 | 0.7
3440 | 04-nov | 11:09 | Interrupción del Circuito Línea 66 kV Central Chapiquiña - Arica. | Bajo voltaje por falla en regulador de voltaje de unidad CHAP1. | 50 | 3.2
3448 | 12-nov | 15:05 | Interrupción de la línea 220 kV Norgener - Crucero N°2, en el extremo de S/E Norgener. | Operación errónea de la protección de distancia 21/21N en la Zona 3 del interruptor 52J2 en S/E Norgener, asociada a la línea 220 kV Norgener - Crucero N°2. | 49.24 | 0
3453 | 21-nov | 5:08 | Interrupción de la línea 220 kV Cóndores - Parinacota. | Contaminación de la aislación en la estructura N° 327. | 50 | 27
3455 | 23-nov | 16:09 | Interrupción de la Línea 110 kV Chacaya - Mejillones. | Operación de relé 63OT de sobrepresión de aceite trafo de arranque CTM2, por error en el bloqueo, provoca operación de protección 87L en S/E Mejillones, durante faena asociada al mantenimiento mayor de CTM2. | 50 | 4
3456 | 23-nov | 16:16 | Interrupción linea 110 kV Tap Off Oeste - Minsal. | Operación de protección multifunción diferencial del transformador por sobre corriente debido a sobreconsumo. | 50.1 | 35.11
3457 | 24-nov | 10:14 | Interrupción del circuito Línea 220 kV Atacama - Encuentro circuito N° 1 | Flashover en la estructura N° 57, fase C a tierra a 23 km de la S/E Atacama y 96,4 km de la S/E Encuentro | 50 | 0
3458 | 27-nov | 10:20 | Interrupción de la línea 220 KV Lagunas - Collahuasi Circuito N° 2. | Se acciona en forma accidental Relé de Control. | 50 | 0
3459 | 27-nov | 15:13 | Interrupción del segmento línea 110 kV Mejillones - El Lince. | Alta contaminación de T/P 110 kV Fase 2 de S/E El Lince. | 50.1 | 19.4
3460 | 28-nov | 4:09 | Interrupción de la línea 110 kV Mejillones - El Lince. | Se investiga. | 50 | 7.8
3461 | 28-nov | 15:55 | Interrupción de la línea 110 kV Mejillones - El Lince. | Se investiga. | 50 | 14.3
3463 | 29-nov | 0:05 | Interrupción línea 110 kV Chacaya - Mejillones. | Collera cortada en estructura N° 6 provoca caida de conductor sobre línea 110 kV Mejillones - El Lince. | 50 | 0.5
3466 | 2014-12-02 | 12:51 | Interrupción de Línea 66 KV CD Iquique - Iquique. | Poste Chocado en estructura N°5. | 50 | 0
3468 | 2014-12-13 | 9:05 | Interrupción de la S/E Tap Off La Cruz. | Operación de protección función 50/51 producto de flashover en LT 23KV Tap Off La Cruz-Planta. | 50 | 3.95
3471 | 2014-12-17 | 20:56 | Interrupción Circuito Línea 110 kV Mejillones - El Lince. | Jote electrocutado en estructura N° 125. | 50 | 18.7
3473 | 2014-12-18 | 9:17 | Interrupción de la Barra 66 kV en S/E Arica. | Error operacional por parte de especialista de protecciones. | 50 | 2.5
3474 | 2014-12-19 | 23:03 | Interrupción del transformador principal de la unidad CTTAR. | Desperfecto en el pararrayos fase B del paño JT1 ubicado en S/E Tarapacá. | 50.52 | 190
3475 | 2014-12-21 | 18:42 | Interrupción del transformador principal de la unidad CTTAR. | Falla en Pararrayos de la fase 2, al intentar normalizar el 52JT1 en S/E Tarapacá. | 51.31 | 178.3
3477 | 2014-12-21 | 22:25 | Interrupción de la línea 66 kV Tap Off Palestina - El Peñón. | Corte de conductor en estructura N° 57. | 49.6 | 58.69
3478 | 2014-12-24 | 8:36 | Interrupción de la Línea 110 KV Chacaya - Muelle en el extremo de S/E Chacaya. | Se investiga. | 50 | 20.6
3479 | 2014-12-28 | 9:45 | Interrupción de la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta. Con 23 MW. | Flash over en la estructura N°40 durante trabajos de lavado de aislación. | 50 | 23
3480 | 2014-12-29 | 20:09 | Interrupción del Circuito de Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Jote electrocutado en estructura N°688. | 50 | 3.68

## Tabla 25
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Generación / Consumos [MW]
3425 | 04-Oct. | 18:35 | Rechazo de carga minera Escondida con 140 MW. | Operación de protección 50BF en Paño 220 kV-JT7 Transformador 220/66 kV (Opera protección 86B). | 50.91 | 149.48
3429 | 11-Oct | 10:43 | Rechazo de carga de Minera Collahuasi con 60 MW. | Pérdida de la línea 1 y línea 3 de molienda por problemas en el área de flotación. | 50.49 | 60
3462 | 28-nov | 17:33 | Rechazo de carga de minera Chuquicamata con 76 MW. | Falla en línea interna de 100kV, circuito N° 11. | 50.71 | 76

## Tabla 26
Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Causa | Subestación Afectada | Demanda Base [MW] | DMC [%] | Desconexión Clientes Libres [MW] | Desconexión Clientes Regulados [MW]
14-nov | 21:52 | 23:30 | Deficit de potencia. | SING (afecta a todo el sistema) | 994 | 7 | 16.8 | 8.7