## Tabla 1
N° | Dirección | Tipo | Procedimiento | Estado
1 | DO | NT | Cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito. | Con Informe Favorable de la CNE. (06/10/2011)
2 | DO | NT | Definición de Parámetros Técnicos y Operativos para el envío de datos al SITR del CDC. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
3 | DO | NT | Desarrollo de Auditorías Técnicas. | Con Informe Favorable de la CNE. (18/10/2012).
4 | DO | NT | Desempeño del Control de Frecuencia. | Con Informe Favorable de la CNE. (08/08/2014).
5 | DO | NT | Determinación de Pérdidas y Excedentes máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
6 | DO | NT | Determinación del Margen de Seguridad para la Operación. | Con Informe Favorable de la CNE. (27/02/2012).
7 | DO | NT | Habilitación de Instalaciones Control de Frecuencia, Control de Tensión, EDAC y PRS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
8 | DO | NT | Informes de Falla de Coordinados. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/10/2011).
9 | DO | NT | Programación del Perfil de Tensiones y Despacho de Potencia Reactiva. | Con Informe Favorable de la CNE. (31/07/2014).
10 | DO | NT | Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
11 | DO | NT | Sistema de Monitoreo. | Con Informe Favorable de la CNE. (31/07/2014).
12 | DO | NT | Verificación de la Activación Óptima de los EDAC, EDAG y ERAG. | Con Informe Favorable de la CNE. (08/08/2014).
13 | DO | DS 291 | Comunicaciones con las Direcciones del CDEC-SING. | Con Informe Favorable de la CNE. (03/09/2014).
14 | DO | DS 291 | Coordinación de Trabajos en el SING. | Con Informe Favorable de la CNE (11/09/2012).
15 | DO | DS 291 | Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
16 | DO | DS 291 | Desconexión Manual de Carga. | Con Informe Favorable de la CNE. (30/10/2008).
17 | DO | DS 291 | Determinación de los Costos Variables de operación de las unidades generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
18 | DO | DS 291 | Elaboración de Movimiento de Equipos para Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/10/2011).
19 | DO | DS 291 | Información de Consumos Específicos. | Con Informe Favorable de la CNE. (08/08/2014).
20 | DO | DS 291 | Información de Costos Variables No Combustibles. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
21 | DO | DS 291 | Información de Mínimo Técnico. | Con Informe Favorable de la CNE. (31/07/2014).
22 | DO | DS 291 | Información de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
23 | DO | DS 291 | Interconexión, Modificación y Retiro de Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
24 | DO | DS 291 | Mantenimiento Mayor de unidades de generación y transmisión. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
25 | DO | DS 291 | Programación de la Operación de Corto Plazo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
26 | DO | DS 291 | Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras. | Con Informe Favorable de la CNE. (31/07/2014).
27 | DO | DS 291 | Tareas y Responsabilidades del Centro de Despacho y Control. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
28 | DO | DS 97 | Medidas Específicas ante Planes de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
29 | DO | DS 130 | Cuantificación, Disponibilidad de Recursos y Necesidades de Instalación y/o Habilitación de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
30 | DO | DS 130 | Declaración de Costos de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
31 | DO | DS 130 | Instrucciones de Operación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
32 | DO | DS 130 | Verificación y Seguimiento del Cumplimiento Efectivo de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
33 | DP | NT | Información Técnica de Instalaciones y Equipamiento. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
34 | DP | NT | Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
35 | DP | DS 291 | Cálculo de costos marginales para transferencias de energía. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
36 | DP | DS 291 | Cálculo y determinación del Balance de Potencia Firme. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
37 | DP | DS 291 | Información para Estudios de Planificación, Expansión y Desarrollo del SING. | En desarrollo versión incluyendo observaciones CNE.
38 | DP | DS 291 | Pagos por Reliquidación y Cálculo de Intereses. | Con Informe Favorable de la CNE. (13/09/2010).
39 | DP | DS 291 | Sistemas de Medida de Energía. | Con Informe Favorable de la CNE. (28/02/2012).
40 | DP | DS 62 | Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
41 | DP | DS 291 | Tratamiento Dispositivos Tipo BESS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
42 | DP | DS 291 | Valorización de Transferencias Económicas. | V.2 Con informe favorable de la CNE (13/06/2014). V.3 Enviado a la CNE para Informe Favorable.
43 | DP | DS 97 | Reliquidaciones por Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
44 | DP | Solicitado CNE | Contabilidad de Recaudación Cargo Único Troncal. | Con Informe Favorable de la CNE (13/04/2011).
45 | DP | DS 130 | Remuneración de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE. (15/12/2014).
46 | DAP | DS 291 | Financiamiento del CDEC-SING. | Con informe desfavorable de la CNE (17/07/2014).
1900-02-15 | DAP | DS 291 | Confección del Presupuesto del CDEC-SING. | Con informe desfavorable de la CNE (17/07/2014.

## Tabla 2 y 3-Figura 1 y 2
| Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal | [21 empty] | En pesos
[5 empty] | Año 2014 |  |  | Año 2013 | [10 empty] | CMg promedio mensual Crucero 220 kV |  |  |  | CMg promedio mensual Crucero 220 kV
[5 empty] | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | [8 empty] | Mes | Año 2014 | Año 2013 | Comparación 2014/2013 | Mes | Año 2014 | Año 2013 | Comparación 2014/2013
| NºDía | Mes | NºDía | Día | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | CMg promedio diario Crucero 220 kV | [6 empty] | Octubre | Oct | 61.2568 | 90.1995 | -47.25% | Oct | 36.2321 | 45.1245 | -24.54%
OCT | 1 |  |  | Miércoles | 600.3 | 30.9096 | 51.4903 | 497.19 | 42.3539 | 85.1865 | Estadístico | 2014 | 2013 | Comparación 2014/2013 |  |  |  | Noviembre | Nov | 58.0665 | 88.7606 | -52.86% | Nov | 34.3236 | 45.8475 | -33.57%
OCT | 2 |  |  | Jueves | 599.22 | 29.1066 | 48.5741 | 497.19 | 59.4913 | 119.655 | Promedio | 56.9442 | 91.4201 | -60.54% |  | Dia | Mes | Diciembre | Dic | 51.5457 | 95.2143 | -84.72% | Dic | 31.5745 | 50.2915 | -59.28%
OCT | 3 |  |  | Viernes | 599.22 | 27.6332 | 46.1153 | 503.9 | 42.7599 | 84.8579 | Máximo | 145.1732 | 193.1309 | -33.03% | Sábado | 29 | NOV
OCT | 4 |  |  | Sábado | 599.22 | 27.1346 | 45.2831 | 503.9 | 24.5131 | 48.6468 | Mínimo | 42.0831 | 46.4277 | -10.32% | Viernes | 21 | NOV
OCT | 5 |  |  | Domingo | 599.22 | 29.6783 | 49.5283 | 503.9 | 24.7065 | 49.0306 | Desviación Estándar | 18.0242 | 35.6611 | -97.85%
OCT | 6 |  | 6 | Lunes | 599.22 | 37.9778 | 63.3788 | 503.9 | 34.4296 | 68.3262 | Variación | 31.65% | 39.01% | -23.24%
OCT | 7 |  |  | Martes | 599.22 | 46.473 | 77.5558 | 503.9 | 50.2079 | 99.6387
OCT | 8 |  |  | Miércoles | 599.22 | 39.6464 | 66.1634 | 503.9 | 24.6685 | 48.9552
OCT | 9 |  |  | Jueves | 596.95 | 32.1262 | 53.8173 | 503.9 | 24.4797 | 48.5804
OCT | 10 |  |  | Viernes | 596.95 | 33.2203 | 55.6501 | 498.95 | 43.39 | 86.9626
OCT | 11 |  |  | Sábado | 596.95 | 33.9796 | 56.922 | 498.95 | 68.4869 | 137.2621
OCT | 12 |  |  | Domingo | 596.95 | 64.1549 | 107.4711 | 498.95 | 60.6757 | 121.6068
OCT | 13 |  | 13 | Lunes | 596.95 | 36.861 | 61.7489 | 498.95 | 39.6095 | 79.3858
OCT | 14 |  |  | Martes | 596.95 | 29.4874 | 49.3968 | 498.95 | 57.5205 | 115.2832
OCT | 15 | Octubre |  | Miércoles | 596.95 | 31.5615 | 52.8713 | 498.95 | 47.6085 | 95.4174
OCT | 16 |  |  | Jueves | 588.4 | 27.0466 | 45.9664 | 498.95 | 27.3984 | 54.9121
OCT | 17 |  |  | Viernes | 588.4 | 29.6327 | 50.3615 | 498.66 | 31.8277 | 63.8264
OCT | 18 |  |  | Sábado | 588.4 | 34.3329 | 58.3496 | 498.66 | 43.8574 | 87.9505
OCT | 19 |  |  | Domingo | 588.4 | 56.2465 | 95.5923 | 498.66 | 28.1316 | 56.4143
OCT | 20 |  | 20 | Lunes | 588.4 | 35.0086 | 59.498 | 498.66 | 27.4275 | 55.0024
OCT | 21 |  |  | Martes | 588.4 | 46.1405 | 78.417 | 498.66 | 56.7554 | 113.8159
OCT | 22 |  |  | Miércoles | 588.4 | 30.8364 | 52.4071 | 498.66 | 69.2363 | 138.8447
OCT | 23 |  |  | Jueves | 583.92 | 32.3945 | 55.4776 | 498.66 | 72.4585 | 145.3064
OCT | 24 |  |  | Viernes | 583.92 | 37.1806 | 63.6741 | 500.01 | 42.3295 | 84.6572
OCT | 25 |  |  | Sábado | 583.92 | 45.5924 | 78.0798 | 500.01 | 24.7629 | 49.5248
OCT | 26 |  |  | Domingo | 583.92 | 33.1212 | 56.7222 | 500.01 | 36.247 | 72.4926
OCT | 27 |  | 27 | Lunes | 583.92 | 44.8822 | 76.8636 | 500.01 | 66.0611 | 132.1196
OCT | 28 |  |  | Martes | 583.92 | 41.4977 | 71.0675 | 500.01 | 58.5495 | 117.0966
OCT | 29 |  |  | Miércoles | 583.92 | 39.2485 | 67.2155 | 500.01 | 67.0551 | 134.1076
OCT | 30 |  |  | Jueves | 581.62 | 32.0249 | 55.0616 | 500.01 | 30.681 | 61.3609
OCT | 31 |  |  | Viernes | 581.62 | 28.0569 | 48.2392 | 508.58 | 71.1791 | 139.9565
NOV | 1 |  |  | Sábado | 581.62 | 26.0267 | 44.7487 | 508.58 | 63.8145 | 125.4757
NOV | 2 |  |  | Domingo | 581.62 | 32.1797 | 55.3278 | 508.58 | 72.4067 | 142.3704
NOV | 3 |  |  | Lunes | 581.62 | 37.486 | 64.4509 | 508.58 | 67.2205 | 132.1728
NOV | 4 |  |  | Martes | 581.62 | 25.9388 | 44.5975 | 508.58 | 45.488 | 89.4412
NOV | 5 |  |  | Miércoles | 581.62 | 25.9061 | 44.5412 | 508.58 | 39.0558 | 76.7939
NOV | 6 |  | 6 | Jueves | 585.97 | 27.0573 | 46.1753 | 508.58 | 49.7455 | 97.8126
NOV | 7 |  |  | Viernes | 585.97 | 26.9243 | 45.9482 | 514.9 | 35.2572 | 68.474
NOV | 8 |  |  | Sábado | 585.97 | 27.1062 | 46.2586 | 514.9 | 27.5828 | 53.5692
NOV | 9 |  |  | Domingo | 585.97 | 27.2013 | 46.4209 | 514.9 | 35.2067 | 68.3758
NOV | 10 |  |  | Lunes | 585.97 | 38.3401 | 65.4302 | 514.9 | 67.9157 | 131.9008
NOV | 11 |  |  | Martes | 585.97 | 29.5246 | 50.3858 | 514.9 | 32.3323 | 62.7933
NOV | 12 |  |  | Miércoles | 585.97 | 29.3537 | 50.0942 | 514.9 | 40.9402 | 79.5109
NOV | 13 |  | 13 | Jueves | 590.58 | 25.6091 | 43.3627 | 514.9 | 28.0835 | 54.5417
NOV | 14 |  |  | Viernes | 590.58 | 27.6726 | 46.8567 | 520.69 | 51.4505 | 98.8122
NOV | 15 | Noviembre |  | Sábado | 590.58 | 74.6244 | 126.3579 | 520.69 | 100.5613 | 193.1309
NOV | 16 |  |  | Domingo | 590.58 | 26.3043 | 44.5398 | 520.69 | 29.0575 | 55.8058
NOV | 17 |  |  | Lunes | 590.58 | 25.5783 | 43.3104 | 520.69 | 46.229 | 88.7841
NOV | 18 |  |  | Martes | 590.58 | 27.1748 | 46.0137 | 520.69 | 35.5926 | 68.3565
NOV | 19 |  |  | Miércoles | 590.58 | 25.0188 | 42.363 | 520.69 | 38.0496 | 73.0754
NOV | 20 |  | 20 | Jueves | 596.21 | 25.6436 | 43.011 | 520.69 | 25.399 | 48.7794
NOV | 21 |  |  | Viernes | 596.21 | 25.0904 | 42.0831 | 519.22 | 47.4634 | 91.4129
NOV | 22 |  |  | Sábado | 596.21 | 25.6729 | 43.0601 | 519.22 | 34.692 | 66.8156
NOV | 23 |  |  | Domingo | 596.21 | 25.7186 | 43.1368 | 519.22 | 24.7679 | 47.7021
NOV | 24 |  |  | Lunes | 596.21 | 31.5072 | 52.8458 | 519.22 | 28.1393 | 54.1953
NOV | 25 |  |  | Martes | 596.21 | 42.0929 | 70.6008 | 519.22 | 25.3115 | 48.749
NOV | 26 |  |  | Miércoles | 596.21 | 49.5143 | 83.0485 | 519.22 | 25.4303 | 48.9779
NOV | 27 |  | 27 | Jueves | 597.89 | 28.4891 | 47.6493 | 519.22 | 46.0718 | 88.7326
NOV | 28 |  |  | Viernes | 597.89 | 37.401 | 62.555 | 522.23 | 47.6113 | 91.1693
NOV | 29 |  |  | Sábado | 597.89 | 86.7976 | 145.1732 | 522.23 | 86.6055 | 165.8378
NOV | 30 |  |  | Domingo | 597.89 | 66.7525 | 111.6468 | 522.23 | 77.9425 | 149.2494
DIC | 1 |  |  | Lunes | 597.89 | 43.1026 | 72.0912 | 522.23 | 75.5727 | 144.7116
DIC | 2 |  |  | Martes | 597.89 | 36.0711 | 60.3306 | 522.23 | 44.3336 | 84.8928
DIC | 3 |  |  | Miércoles | 597.89 | 33.5676 | 56.1434 | 522.23 | 54.8379 | 105.0071
DIC | 4 |  |  | Jueves | 614.77 | 30.0073 | 48.8106 | 522.23 | 60.3254 | 115.515
DIC | 5 |  |  | Viernes | 614.77 | 27.9546 | 45.4716 | 532.97 | 68.6557 | 128.8173
DIC | 6 |  | 6 | Sábado | 614.77 | 27.729 | 45.1046 | 532.97 | 33.2392 | 62.3659
DIC | 7 |  |  | Domingo | 614.77 | 27.6239 | 44.9336 | 532.97 | 33.7626 | 63.3481
DIC | 8 |  |  | Lunes | 614.77 | 31.9872 | 52.0312 | 532.97 | 60.5616 | 113.6304
DIC | 9 |  |  | Martes | 614.77 | 30.736 | 49.9959 | 532.97 | 49.7138 | 93.2768
DIC | 10 |  |  | Miércoles | 614.77 | 29.3415 | 47.7276 | 532.97 | 52.1751 | 97.895
DIC | 11 |  |  | Jueves | 613.77 | 29.7099 | 48.4056 | 532.97 | 25.6818 | 48.1863
DIC | 12 |  |  | Viernes | 613.77 | 29.7909 | 48.5376 | 530.66 | 25.4122 | 47.888
DIC | 13 |  | 13 | Sábado | 613.77 | 35.8007 | 58.3291 | 530.66 | 33.7603 | 63.6194
DIC | 14 |  |  | Domingo | 613.77 | 50.0771 | 81.5893 | 530.66 | 67.9693 | 128.0845
DIC | 15 | Diciembre |  | Lunes | 613.77 | 27.9342 | 45.5125 | 530.66 | 43.2808 | 81.5603
DIC | 16 |  |  | Martes | 613.77 | 26.1156 | 42.5494 | 530.66 | 72.9081 | 137.3914
DIC | 17 |  |  | Miércoles | 613.77 | 27.5943 | 44.9588 | 530.66 | 24.6373 | 46.4277
DIC | 18 |  |  | Jueves | 621.41 | 27.2542 | 43.8587 | 530.66 | 55.4558 | 104.5034
DIC | 19 |  |  | Viernes | 621.41 | 35.3928 | 56.9557 | 526.38 | 25.3754 | 48.2073
DIC | 20 |  | 20 | Sábado | 621.41 | 35.0367 | 56.3825 | 526.38 | 73.1824 | 139.0296
DIC | 21 |  |  | Domingo | 621.41 | 29.5738 | 47.5914 | 526.38 | 88.5752 | 168.2724
DIC | 22 |  |  | Lunes | 621.41 | 28.8502 | 46.427 | 526.38 | 49.92 | 94.8363
DIC | 23 |  |  | Martes | 621.41 | 28.2751 | 45.5016 | 526.38 | 79.2237 | 150.5067
DIC | 24 |  |  | Miércoles | 621.41 | 29.5918 | 47.6205 | 526.38 | 47.1813 | 89.6335
DIC | 25 |  |  | Jueves | 608.47 | 34.1392 | 56.1067 | 526.38 | 61.3441 | 116.5396
DIC | 26 |  |  | Viernes | 608.47 | 35.9428 | 59.0707 | 527.65 | 43.6201 | 82.6687
DIC | 27 |  |  | Sábado | 608.47 | 31.9209 | 52.4609 | 527.65 | 52.8343 | 100.1314
DIC | 28 |  | 27 | Domingo | 608.47 | 28.7689 | 47.2807 | 527.65 | 25.6985 | 48.7036
DIC | 29 |  |  | Lunes | 608.47 | 30.4755 | 50.0855 | 527.65 | 25.5555 | 48.4327
DIC | 30 |  |  | Martes | 608.47 | 28.9772 | 47.6231 | 527.65 | 26.1844 | 49.6245
DIC | 31 |  |  | Miércoles | 608.47 | 29.467 | 48.4279 | 527.65 | 78.0589 | 147.9368

## Figuras 3 y 4 - Tabla 4
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2014 | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | trimestre | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | trimestre
Carbón | 1168.102 | 1084.5566 | 1229.835 | 1021.5057 | 1197.9072 | 1217.8092 | 1131.0104 | 1139.1532 | 1215.4081 | 1263.6616 | 1171.4155 | 1235.2087 | 14075.5731 | Fuel Oil Nro. 6 | 24.3074 | 0.08531 | 19.288 | 378.0715 | 330.2792 | 307.9425 | 275.8445 | 192.1863 | 151.9653 | 311.5688 | 180.496 | 16.3303 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.1971% | 0.000674% | 0.1457% | 2.711% | 2.277% | 2.066% | 1.827% | 1.21% | 0.9069% | 1.808% | 1.021% | 0.3544%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón | 3505.0807 | 1698.1783 | 3898.9227 | 5510.2757 | 5984.3034 | 5975.3718 | 7225.0442 | 10999.5964 | 13793.0461 | 14100.7899 | 14075.5731 | 3670.2857 | Carbón | 28.43% | 13.42% | 29.46% | 39.51% | 41.26% | 40.08% | 47.85% | 69.23% | 82.32% | 81.81% | 79.64% | 79.66%
Cogeneración | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 12.0264 | 11.8427 | 11.8816 | 122.2291 | Hidro | 65.9754 | 60.0266 | 69.7369 | 68.1674 | 67.8359 | 61.8657 | 56.8682 | 71.2364 | 81.4163 | 78.135 | 80.7904 | 20.6667 | Hidro | 0.5351% | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4571% | 0.4485%
Diesel | 111.5112 | 64.0075 | 69.5408 | 133.3519 | 71.6694 | 25.6841 | 64.9795 | 66.2839 | 50.6075 | 73.632 | 102.2702 | 104.1194 | 937.6573 | Diesel + Fuel Oil | 28.1094 | 7.674 | 43.0687 | 41.2006 | 30.9513 | 91.7669 | 114.4079 | 69.0671 | 48.4195 | 20.8609 | 8.3409 | 1.84 | Diesel + Fuel Oil | 0.228% | 0.06063% | 0.3254% | 0.2954% | 0.2134% | 0.6156% | 0.7577% | 0.4347% | 0.289% | 0.121% | 0.04719% | 0.03993%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0.39343 | 1.37 | 0.95369 | 1.9986 | 0.96788 | 0.81735 | 0.61682 | 0.7941 | 0.42911 | 8.3409 | Carbón + Petcoke | 1094.4672 | 2852.0381 | 2709.6553 | 2516.1388 | 2496.4804 | 2464.011 | 1511.538 | 0 | 95.609 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 8.876% | 22.53% | 20.47% | 18.04% | 17.21% | 16.53% | 10.01% | 0% | 0.5706% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 20.371 | 22.119 | 24.231 | 215.3399 | Gas Natural | 7587.9996 | 8031.8134 | 6403.6772 | 3146.7779 | 1713.1413 | 3002.7179 | 4042.3425 | 4103.7799 | 2284.4562 | 1608.6775 | 1966.9287 | 469.7908 | Gas Natural | 61.54% | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.13% | 10.2%
Fuel Oil Nro. 6 | 25.9341 | 19.6175 | 21.0792 | 27.1609 | 19.9371 | 15.38 | 20.3684 | 6.9447 | 7.7437 | 6.3511 | 5.6437 | 4.3355 | 180.496 | Diesel | 24.0902 | 7.4997 | 91.664 | 2285.1465 | 3879.3511 | 3003.0932 | 1874.0312 | 360.8002 | 263.9759 | 991.5565 | 937.6573 | 280.0216 | Diesel | 0.1954% | 0.05925% | 0.6925% | 16.39% | 26.75% | 20.15% | 12.41% | 2.271% | 1.575% | 5.753% | 5.305% | 6.077%
Gas Natural | 115.9247 | 131.3904 | 139.8774 | 228.4968 | 166.8187 | 172.53 | 201.2017 | 210.9169 | 129.9813 | 134.4921 | 172.5333 | 162.7654 | 1966.9287 | Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.472 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.582% | 0.06746% | 0% | 0% | 0%
Hidro | 7.6905 | 7.0773 | 7.5656 | 5.2092 | 6.8655 | 6.3851 | 6.4177 | 6.2396 | 6.6733 | 6.6661 | 6.7203 | 7.2803 | 80.7904 | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0262 | 120.6635 | 122.2291 | 35.7507 | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6916% | 0.7759%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44033 | 4.5203 | 87.0536 | 46.2395 | Solar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002628% | 0.02622% | 0.4925% | 1.004% | Trimestre - Año | Energía [GWh] | Compara con Anterior | Compara con Mismo periodo año pasado
Solar | 0.55584 | 0.77533 | 1.3888 | 4.1571 | 6.0415 | 6.2881 | 6.7043 | 7.2458 | 7.6573 | 7.4306 | 9.0508 | 29.7581 | 87.0536 | Eólico | [9 empty] | 0 | 215.3399 | 66.721 | Eólico | [9 empty] | 0% | 1.218% | 1.448% | 3-2012 | 4126.8245
Totales Mensuales | 1443.3899 | 1327.2195 | 1494.2312 | 1446.2962 | 1500.1934 | 1473.261 | 1462.8107 | 1468.7268 | 1450.6339 | 1525.2477 | 1502.3897 | 1580.0091 | 17674.409 | Totales Mensuales | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 4607.6464 | GWh Anual | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 4607.6464 | 4-2012 | 4314.4701 | 4.547%
[40 empty] | 1-2013 | 4247.5917 | -1.55%
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2013 | [26 empty] | Tipo Combustible | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Trimestre | 2-2013 | 4219.8832 | -0.6523%
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2013 | [13 empty] | Carbón | 37.3% | 35.95% | 49.93% | 57.55% | 58.48% | 56.61% | 57.86% | 69.81% | 82.96% | 81.81% | 79.64% | 79.66% | 3-2013 | 4330.6726 | 2.625% | 4.94%
Carbón | 1151.5177 | 1138.8901 | 1206.3632 | 1067.1313 | 1137.1191 | 1247.7684 | 1160.0349 | 1197.8878 | 1260.764 | 1258.1299 | 1070.8123 | 1204.3711 | 14100.7899 | [13 empty] | Diesel + Fuel Oil | 0.6205% | 0.1206% | 1.164% | 19.39% | 29.24% | 22.83% | 15% | 3.915% | 2.771% | 7.681% | 6.374% | 6.472% | 4-2013 | 4438.625 | 2.493% | 2.878%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Gas Natural | 61.54% | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.13% | 10.2% | 1-2014 | 4264.8406 | -3.915% | 0.4061%
Cogeneración | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635 | [13 empty] | Hidro | 0.5351% | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4571% | 0.4485% | 2-2014 | 4419.7506 | 3.632% | 4.736%
Diesel | 106.459 | 33.7556 | 34.8375 | 74.5095 | 129.9667 | 99.9318 | 88.3074 | 61.6107 | 23.9995 | 61.6429 | 180.2699 | 96.266 | 991.5565 | [13 empty] | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6916% | 0.7759% | 3-2014 | 4382.1714 | -0.8503% | 1.189%
Diesel + Fuel Oil | 3.9268 | 2.5399 | 1.5458 | 4.7929 | 2.5869 | 3.597 | 1.6158 | 0.0058 | 0.12 | 0 | 0.12995 | 0 | 20.8609 | [13 empty] | ERNC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02622% | 1.711% | 2.452% | 4-2014 | 4607.6464 | 5.145% | 3.808%
Eólico | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | GWh Anual | 12330.0298 | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 4607.6464
Fuel Oil Nro. 6 | 25.0836 | 22.8541 | 19.9782 | 34.2462 | 28.0582 | 22.1212 | 27.4695 | 30.6944 | 14.0193 | 30.5093 | 28.6405 | 27.8943 | 311.5688 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gas Natural | 156.9676 | 111.1317 | 183.087 | 139.0009 | 140.0035 | 43.5033 | 143.4295 | 150.0674 | 114.3186 | 120.9813 | 154.2326 | 151.9541 | 1608.6775
Hidro | 7.4059 | 6.4445 | 7.1359 | 6.1399 | 6.0653 | 6.2 | 6.4208 | 6.1417 | 5.96 | 6.5961 | 6.6513 | 6.9736 | 78.135 | [14 empty] | 2014: 2.86%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.23317 | 0.18104 | 0.19104 | 0.3702 | 0.52231 | 0.62202 | 0.64021 | 0.60992 | 0.56167 | 4.5203
Totales Mensuales | 1461.2024 | 1324.0838 | 1462.3055 | 1337.7054 | 1446.1574 | 1436.0204 | 1439.5069 | 1459.4868 | 1431.6789 | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.3925 | 17236.7725
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2012
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2012
Carbón | 1158.0776 | 1129.2721 | 1250.2352 | 1060.3615 | 1126.0921 | 1098.1306 | 1072.1858 | 1210.5695 | 1126.6301 | 1193.3598 | 1201.9535 | 1166.1783 | 13793.0461
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.612 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 71.438 | 95.609
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 6.4606 | 9.0413 | 9.3589 | 25.0262
Diesel | 1.2286 | 21.3239 | 6.1876 | 62.6225 | 36.8076 | 33.002 | 4.7564 | 2.6448 | 3.3311 | 15.4135 | 22.037 | 54.6209 | 263.9759
Diesel + Fuel Oil | 0.2981 | 2.706 | 5.4922 | 9.6509 | 6.0229 | 4.7067 | 3.3334 | 2.2081 | 2.8506 | 2.5162 | 3.3542 | 5.2802 | 48.4195
Fuel Oil Nro. 6 | 3.6972 | 13.5356 | 21.3024 | 21.862 | 18.4606 | 10.5938 | 4.7932 | 5.9743 | 8.5086 | 8.7444 | 14.2157 | 20.2776 | 151.9653
Gas Natural | 220.1989 | 131.3942 | 134.2335 | 223.2893 | 219.6447 | 240.1031 | 202.9647 | 194.994 | 229.0528 | 202.663 | 138.8399 | 147.0782 | 2284.4562
Hidro | 8.2961 | 8.2355 | 8.2802 | 7.0196 | 6.1377 | 5.8609 | 6.3341 | 6.0274 | 5.5853 | 5.8497 | 6.4904 | 7.2995 | 81.4163
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.19605 | 0.13659 | 0.44033
Totales Mensuales | 1391.7965 | 1306.4672 | 1425.7312 | 1384.8057 | 1413.1654 | 1392.3972 | 1328.2826 | 1422.4181 | 1376.1238 | 1435.1149 | 1397.6869 | 1481.6682 | 16755.6579
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2011
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2011
Fuel Oil Nro. 6 | 36.7124 | 18.8777 | 26.2112 | 25.5486 | 21.3472 | 24.4106 | 7.4142 | 10.9217 | 8.7682 | 2.4707 | 0.9412 | 8.5626 | 192.1863
Carbón | 752.096 | 702.1997 | 812.2001 | 842.7522 | 1069.7486 | 938.0706 | 978.7229 | 981.0703 | 1051.8226 | 939.1594 | 873.1273 | 1058.6267 | 10999.5964
Hidro + BESS | 6.2682 | 8.3021 | 5.8181 | 5.2763 | 5.9634 | 5.2166 | 5.3641 | 5.1401 | 5.1768 | 6.0432 | 6.0349 | 6.6325 | 71.2364
Diesel + Fuel Oil | 10.9529 | 4.3826 | 9.7707 | 7.7104 | 4.6824 | 4.8869 | 0.948 | 2.2254 | 3.9116 | 7.9761 | 6.45 | 5.17 | 69.0671
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 390.6529 | 384.2108 | 396.7751 | 369.3804 | 267.598 | 297.5243 | 266.1174 | 314.9234 | 273.6162 | 368.8597 | 415.176 | 358.9457 | 4103.7799
Diesel | 88.359 | 23.9624 | 55.8957 | 49.493 | 8.95 | 69.5268 | 7.1219 | 6.5949 | 6.669 | 14.8042 | 18.1441 | 11.2792 | 360.8002
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.946 | 35.526 | 0 | 92.472
Totales Mensuales | 1285.0413 | 1141.9354 | 1306.6709 | 1300.1609 | 1378.2896 | 1339.6358 | 1265.6885 | 1320.8757 | 1349.9645 | 1396.2594 | 1355.3995 | 1449.2167 | 15889.1383
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2010
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2010
Fuel Oil Nro. 6 | 26.9092 | 48.4392 | 26.3138 | 27.2984 | 8.3511 | 18.3208 | 30.8913 | 26.906 | 27.226 | 19.4971 | 4.0629 | 11.6288 | 275.8445
Carbón | 538.8926 | 477.5373 | 489.0532 | 545.0615 | 537.458 | 560.0851 | 647.2296 | 718.8402 | 684.5108 | 600.8762 | 677.7619 | 747.7377 | 7225.0442
Hidro | 5.7891 | 4.9042 | 5.0084 | 4.7862 | 4.8939 | 4.726 | 4.6731 | 4.8015 | 4.4446 | 4.5466 | 3.3668 | 4.9277 | 56.8682
Diesel + Fuel Oil | 8.0223 | 13.7659 | 11.1144 | 13.9571 | 4.2492 | 9.4978 | 13.1468 | 12.0138 | 7.9436 | 7.3294 | 5.6237 | 7.7438 | 114.4079
Carbón + Petcoke | 174.176 | 211.854 | 231.729 | 148.57 | 216.654 | 209.782 | 160.471 | 63.969 | 0 | 94.333 | 0 | 0 | 1511.538
Gas Natural | 304.021 | 138.9267 | 249.7278 | 257.3231 | 420.9293 | 373.9201 | 336.8167 | 322.4502 | 358.0317 | 415.197 | 470.1202 | 394.8789 | 4042.3425
Diesel | 153.7394 | 230.6914 | 250.2902 | 252.8272 | 39.0275 | 88.3914 | 100.7237 | 144.8331 | 191.8362 | 123.656 | 105.0422 | 192.9729 | 1874.0312
Totales Mensuales | 1211.5496 | 1126.1187 | 1263.2368 | 1249.8237 | 1231.5631 | 1264.7232 | 1293.9523 | 1293.8137 | 1273.9929 | 1265.4353 | 1265.9776 | 1359.8897 | 15100.0765
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2009
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2009
Fuel Oil Nro. 6 | 29.6144 | 2.3399 | 8.097 | 21.8738 | 28.3108 | 30.9749 | 28.0515 | 52.7276 | 44.2807 | 24.3623 | 19.167 | 18.1425 | 307.9425
Carbón | 418.1097 | 410.194 | 472.7438 | 532.8809 | 469.6462 | 541.0282 | 544.0152 | 527.4817 | 530.9627 | 518.1861 | 464.5123 | 545.611 | 5975.3718
Hidro | 5.7591 | 4.6875 | 5.3259 | 5.9898 | 5.1117 | 4.7276 | 4.635 | 4.954 | 5.4101 | 4.9114 | 4.8304 | 5.5232 | 61.8657
Diesel + Fuel Oil | 2.6244 | 1.0402 | 4.051 | 10.667 | 7.1928 | 11.3528 | 13.3567 | 13.3709 | 8.6948 | 6.0268 | 8.0628 | 5.3267 | 91.7669
Carbón + Petcoke | 136.126 | 198.144 | 204.876 | 174.39 | 230.039 | 226.029 | 211.454 | 228.559 | 194.444 | 204.544 | 221.766 | 233.64 | 2464.011
Gas Natural | 416.7745 | 479.2759 | 405.6695 | 190.1756 | 197.2595 | 109.7414 | 35.208 | 88.1123 | 143.8653 | 257.9113 | 300.5075 | 378.2172 | 3002.7179
Diesel | 275.5342 | 66.7645 | 173.391 | 298.9433 | 320.7857 | 310.829 | 339.1617 | 353.4983 | 330.0546 | 246.7743 | 196.406 | 90.9506 | 3003.0932
Totales Mensuales | 1284.5423 | 1162.4459 | 1274.1542 | 1234.9204 | 1258.3457 | 1234.6828 | 1175.8821 | 1268.7038 | 1257.7122 | 1262.7162 | 1215.252 | 1277.4113 | 14906.7689
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2008
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2008
Fuel Oil Nro. 6 | 31.8548 | 24.0281 | 35.9051 | 34.2394 | 33.5921 | 29.0048 | 30.8646 | 32.1154 | 35.2791 | 20.3053 | 14.1131 | 8.9774 | 330.2792
Carbón | 433.7764 | 463.0201 | 496.8081 | 461.7216 | 549.1049 | 557.8933 | 561.1241 | 506.856 | 475.9375 | 554.4267 | 467.0882 | 456.5465 | 5984.3034
Hidro | 6.9541 | 5.4358 | 5.7159 | 5.1449 | 5.5145 | 5.6459 | 5.7636 | 5.366 | 5.0331 | 5.3443 | 5.8383 | 6.0795 | 67.8359
Diesel + Fuel Oil | 2.2356 | 2.8095 | 1.3222 | 0.03974 | 1.1141 | 3.1999 | 0.6493 | 6.9774 | 6.0575 | 3.5358 | 1.6829 | 1.3273 | 30.9513
Carbón + Petcoke | 209.571 | 199.086 | 179.4104 | 207.104 | 149.259 | 220.472 | 204.295 | 232.315 | 227.2 | 214.484 | 223.875 | 229.409 | 2496.4804
Gas Natural | 145.1417 | 138.3706 | 203.323 | 162.9849 | 86.4966 | 53.2207 | 4.8308 | 59.6707 | 72.4988 | 95.2125 | 220.4597 | 470.9312 | 1713.1413
Diesel | 350.945 | 282.9297 | 266.2885 | 314.2634 | 407.2459 | 329.9224 | 389.3006 | 390.6071 | 351.6857 | 350.5841 | 309.9157 | 135.6629 | 3879.3511
Totales Mensuales | 1180.4787 | 1115.6798 | 1188.7732 | 1185.4979 | 1232.327 | 1199.3591 | 1196.8281 | 1233.9076 | 1173.6915 | 1243.8928 | 1242.973 | 1308.9339 | 14502.3425
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2007
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2007
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 4.0632 | 8.1595 | 7.2073 | 18.3731 | 13.3675 | 0.88584 | 28.4693 | 183.8946 | 49.0971 | 30.9509 | 33.603 | 378.0715
Carbón | 399.1585 | 364.236 | 275.7251 | 304.2617 | 484.3912 | 617.4343 | 584.7956 | 563.9873 | 392.7514 | 523.3493 | 474.3726 | 525.8129 | 5510.2757
Hidro | 7.4364 | 6.8396 | 7.3294 | 4.8598 | 5.3822 | 5.206 | 5.1651 | 5.0856 | 5.012 | 5.1794 | 5.1717 | 5.5001 | 68.1674
Diesel + Fuel Oil | 2.207 | 6.0534 | 7.3554 | 3.1908 | 3.7021 | 3.5772 | 4.1275 | 3.3203 | 1.2384 | 0.2312 | 3.4392 | 2.7581 | 41.2006
Carbón + Petcoke | 152.022 | 228.2397 | 336.9095 | 269.9886 | 229.515 | 163.141 | 226.888 | 230.98 | 214.188 | 223.359 | 108.727 | 132.181 | 2516.1388
Gas Natural | 596.0496 | 378.9479 | 491.4551 | 533.159 | 275.9119 | 161.9599 | 63.615 | 17.0019 | 95.4051 | 118.2348 | 206.8158 | 208.2218 | 3146.7779
Diesel | 4.9447 | 69.1954 | 71.3987 | 55.4229 | 183.2055 | 186.3893 | 286.5842 | 319.2206 | 275.1812 | 264.9186 | 282.2346 | 286.4506 | 2285.1465
Totales Mensuales | 1161.8182 | 1057.5753 | 1198.3327 | 1178.0901 | 1200.4811 | 1151.0753 | 1172.0612 | 1168.0649 | 1167.6708 | 1184.3695 | 1111.7118 | 1194.5276 | 13945.7784
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2006
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2006
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03002 | 0 | 2.9264 | 6.0366 | 5.9464 | 0 | 0 | 0 | 4.3485 | 19.288
Carbón | 112.0529 | 181.8515 | 169.9978 | 425.4683 | 453.0962 | 337.8254 | 299.588 | 338.6111 | 258.9708 | 379.7939 | 420.4175 | 521.2492 | 3898.9227
Hidro | 6.5105 | 6.2019 | 7.0216 | 6.7025 | 5.2306 | 5.1216 | 5.2014 | 5.0264 | 5.3984 | 5.9886 | 5.1912 | 6.1421 | 69.7369
Diesel + Fuel Oil | 0.7998 | 0.9192 | 0.1395 | 3.2415 | 2.7451 | 8.2039 | 6.2471 | 3.7683 | 1.265 | 5.6518 | 4.2293 | 5.8582 | 43.0687
Carbón + Petcoke | 255.6922 | 160.8091 | 224.2138 | 188.9075 | 165.91 | 361.7238 | 317.3058 | 319.4278 | 349.8618 | 124.3565 | 121.843 | 119.604 | 2709.6553
Gas Natural | 712.1223 | 630.7754 | 695.1536 | 452.1147 | 506.0258 | 364.7428 | 492.9379 | 390.575 | 456.6596 | 621.9123 | 548.3013 | 532.3565 | 6403.6772
Diesel | 0.57871 | 0.52043 | 0.15309 | 2.1059 | 1.2151 | 13.8302 | 15.813 | 7.1901 | 1.0134 | 17.6883 | 13.6912 | 17.8646 | 91.664
Totales Mensuales | 1087.7565 | 981.0774 | 1096.6794 | 1078.5704 | 1134.2229 | 1094.3742 | 1143.1299 | 1070.5452 | 1073.1689 | 1155.3914 | 1113.6735 | 1207.4232 | 13236.0129
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2005
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2005
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02903 | 0.08531
Carbón | 180.3117 | 123.5917 | 233.3245 | 259.7856 | 258.1957 | 69.814 | 99.6875 | 169.8747 | 117.7262 | 71.2108 | 41.5467 | 73.1095 | 1698.1783
Hidro | 6.3874 | 5.4103 | 5.0016 | 3.8208 | 4.2489 | 4.3923 | 4.7929 | 4.8485 | 4.8313 | 5.0085 | 5.2087 | 6.0753 | 60.0266
Diesel + Fuel Oil | 0.2934 | 0.8065 | 0.9531 | 0.2851 | 0.5324 | 0.4316 | 1.7508 | 0.4156 | 0.8387 | 0.0024 | 0.5559 | 0.8085 | 7.674
Carbón + Petcoke | 147.8678 | 151.2381 | 166.7438 | 157.2909 | 175.5509 | 196.7283 | 246.9339 | 305.4722 | 359.5535 | 358.1153 | 297.8152 | 288.7282 | 2852.0381
Gas Natural | 726.7823 | 671.9013 | 688.9593 | 582.8624 | 638.4479 | 738.2318 | 692.2332 | 602.7422 | 548.572 | 661.2081 | 728.3012 | 751.5718 | 8031.8134
Diesel | 0.1831 | 0.84386 | 0.78163 | 0.64103 | 0.84841 | 0.21965 | 1.2905 | 0.36165 | 1.0567 | 0.27179 | 0.46768 | 0.53379 | 7.4997
Totales Mensuales | 1061.8257 | 953.7918 | 1095.7639 | 1004.6857 | 1077.8804 | 1009.8176 | 1046.6888 | 1083.7148 | 1032.5784 | 1095.8169 | 1073.8954 | 1120.8561 | 12657.3154
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2004
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2004
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 2.5804 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 12.9242 | 24.3074
Carbón | 242.2033 | 287.527 | 255.8316 | 480.0355 | 611.8683 | 391.8942 | 169.0011 | 304.038 | 147.1301 | 225.9681 | 235.8103 | 153.7732 | 3505.0807
Hidro | 6.8825 | 6.8504 | 4.4289 | 5.3135 | 5.5197 | 5.194 | 4.7873 | 5.1323 | 5.2112 | 5.7113 | 5.4049 | 5.5393 | 65.9754
Diesel + Fuel Oil | 2.4747 | 0.418 | 2.0043 | 4.4851 | 5.8101 | 2.0095 | 1.3722 | 3.4005 | 2.1569 | 1.3743 | 1.5884 | 1.0154 | 28.1094
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0353 | 245.3575 | 218.6904 | 82.041 | 168.3587 | 169.8132 | 179.1711 | 1094.4672
Gas Natural | 693.7099 | 646.5001 | 740.7049 | 488.1388 | 391.4629 | 596.8311 | 645.6668 | 546.3797 | 787.5369 | 667.7555 | 630.7634 | 752.5497 | 7587.9996
Diesel | 4.4133 | 0.19416 | 0.1714 | 3.9537 | 5.1225 | 1.1439 | 0.69297 | 0.72475 | 3.3732 | 0.89702 | 0.47399 | 2.9293 | 24.0902
Totales Mensuales | 949.6838 | 941.4897 | 1003.1411 | 987.9651 | 1022.3639 | 1028.2191 | 1066.8779 | 1078.3655 | 1027.4493 | 1070.0649 | 1046.5073 | 1107.9022 | 12330.0298
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2003
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2003
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 227.0772 | 242.6157 | 239.7736 | 235.9776 | 390.6611 | 273.8872 | 318.1607 | 218.1715 | 255.7167 | 235.768 | 252.3886 | 164.4299 | 3054.6277
Hidro | 6.2231 | 5.3825 | 5.9366 | 5.4662 | 5.3978 | 5.0157 | 5.2073 | 5.2016 | 4.9432 | 5.4056 | 5.3723 | 5.9933 | 65.5452
Diesel + Fuel Oil | 2.9154 | 1.5393 | 0.724 | 0.3294 | 0.5878 | 0.2723 | 1.3153 | 0.7721 | 0.2175 | 1.2568 | 1.6234 | 0.7791 | 12.3324
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 676.6869 | 619.2761 | 709.6177 | 691.9873 | 558.2596 | 662.3789 | 657.1327 | 740.8629 | 706.2558 | 743.2708 | 708.4215 | 806.5823 | 8280.7326
Diesel | 2.5187 | 0.80154 | 0.68184 | 0.28699 | 3.106 | 0.05009 | 0.56848 | 0.24032 | 0.2315 | 0.83796 | 1.143 | 0.4688 | 10.9351
Totales Mensuales | 915.4213 | 869.6152 | 956.7336 | 934.0475 | 958.0122 | 941.6042 | 982.3846 | 965.2485 | 967.3647 | 986.5391 | 968.9488 | 978.2534 | 11424.173

## Figura 5
[15 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
Tipo Combustible / Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Diesel | 0.84022 | 0.08381 | 0.72219 | 3.7269 | 0.87065 | 3.9301 | 2.9987 | 0.4988 | 0.0001 | 0 | 1.7002 | 3.7887 | 2.9955 | 3.6994 | 1.4086 | 3.7081 | 3.9799 | 3.1164 | 2.1078 | 3.0902 | 3.8918 | 3.7385 | 0.4041 | 0.02995 | 0.18185 | 3.6965 | 3.795 | 3.811 | 3.7807 | 4.3347 | 2.7016 | 1.3346 | 3.9972 | 3.8061 | 3.7583 | 2.9991 | 3.9297 | 3.7729 | 2.4426 | 3.7652 | 2.171 | 0.2063 | 2.8674 | 3.7369 | 3.9969 | 5.03 | 6.6973 | 3.9158 | 2.1317 | 3.7199 | 1.5463 | 0 | 1.7083 | 4.1451 | 3.7272 | 3.6319 | 3.5279 | 3.8249 | 3.9382 | 5.5001 | 6.4413 | 4.6601 | 3.9087 | 3.7919 | 3.7774 | 3.7455 | 3.7909 | 3.7072 | 1.6462 | 3.7275 | 2.3138 | 2.3248 | 2.0554 | 2.5661 | 3.8099 | 4.8617 | 2.966 | 3.728 | 3.7198 | 3.9127 | 3.7594 | 3.7373 | 3.7337 | 3.9958 | 3.7435 | 4.1819 | 0.92421 | 0.2495 | 3.5787 | 3.7339 | 3.7338 | 3.7343
Fuel Oil Nro. 6 | 0.46794 | 0.07434 | 0.09476 | 0.05568 | 0.14451 | 0.57298 | 0.47521 | 0.37072 | 0 | 0 | 0 | 0.34046 | 0.15418 | 0 | 0.13996 | 0.05795 | 0.09812 | 0.3403 | 0.37919 | 0.02086 | 0.38757 | 0.40607 | 0.08556 | 0.10839 | 0.29682 | 0.18603 | 0.18385 | 0.08413 | 0.3403 | 0.48525 | 0 | 0 | 0.09844 | 0.26671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11924 | 0.35532 | 0.04461 | 0.01922 | 0.01252 | 0.47536 | 0.96592 | 0.20352 | 0.01484 | 0.01657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10704 | 0.47754 | 0.11291 | 0.55975 | 0.95491 | 0.83928 | 0.7461 | 0.14347 | 0.32661 | 0 | 0.00763 | 0 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24521 | 0.30637 | 0.03873 | 0 | 0 | 0 | 0.08763 | 0.09805 | 0 | 0 | 0.06355 | 0.12918 | 0.24592 | 0.88852 | 0.27765 | 0 | 0.09228 | 0.41322 | 0.12098
Diesel + Fuel Oil | 0.16468 | 0.01202 | 0.02256 | 0.00022 | 0 | 0.01027 | 0.04004 | 0.00026 | 0.00226 | 0 | 0.07706 | 0.02704 | 0.00279 | 0.00164 | 0.00125 | 0 | 0 | 0.04421 | 0.10971 | 0 | 0.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01234 | 0.0181 | 0.00714 | 0.01441 | 0 | 0 | 0.03835 | 0.01648 | 0 | 0.00076 | 0.00108 | 0 | 0.00721 | 0.00188 | 0.05352 | 0 | 0 | 0 | 0.04102 | 0.17299 | 0.00066 | 0 | 0.00891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03674 | 0.02106 | 0.01358 | 0.09075 | 0.15376 | 0.13534 | 0 | 0.03518 | 0.04278 | 0.03798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00036 | 0.01677 | 0.08118 | 0.04838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02884 | 0.01449 | 0 | 0 | 0.0187 | 0.00562 | 0.00465 | 0.03616 | 0.05771 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 42.2227 | 43.0618 | 44.0857 | 41.5603 | 42.9982 | 40.3461 | 41.5699 | 41.4185 | 41.726 | 42.2081 | 39.0904 | 40.8829 | 42.6207 | 41.2137 | 41.962 | 40.1314 | 38.7623 | 39.557 | 42.1249 | 41.5418 | 40.9214 | 38.7192 | 41.2918 | 41.8527 | 41.0639 | 38.4971 | 36.9022 | 39.0609 | 38.2974 | 37.5675 | 40.403 | 42.6863 | 41.0141 | 40.4446 | 41.1246 | 40.3005 | 43.0297 | 43.0823 | 43.6131 | 44.074 | 43.9159 | 40.9486 | 40.5135 | 40.4934 | 42.9173 | 43.1015 | 40.9766 | 33.0833 | 32.1749 | 31.4847 | 31.3428 | 33.4251 | 34.7979 | 33.3848 | 39.6157 | 40.975 | 40.2408 | 41.2132 | 41.0303 | 34.3936 | 32.0176 | 32.5622 | 36.2474 | 34.481 | 36.1445 | 36.7156 | 36.4111 | 39.1661 | 42.554 | 42.201 | 40.334 | 40.6826 | 42.2613 | 41.4957 | 38.7861 | 38.5164 | 38.8291 | 39.8815 | 38.8452 | 38.9716 | 40.8862 | 42.2868 | 40.7274 | 39.793 | 42.1026 | 40.8867 | 39.8225 | 43.1901 | 43.3049 | 43.3394 | 41.7036 | 42.0792
Gas Natural | 3.929 | 3.923 | 4.1372 | 2.0534 | 3.7903 | 4.1684 | 4.1211 | 3.8286 | 3.9356 | 4.0172 | 7.0985 | 4.8146 | 4.6105 | 3.9226 | 4.588 | 3.833 | 3.9718 | 4.2883 | 4.1984 | 4.2763 | 4.247 | 3.957 | 4.1289 | 4.8103 | 6.2347 | 5.0179 | 5.5708 | 4.5593 | 4.289 | 4.3302 | 3.8411 | 2.7952 | 0.7342 | 3.675 | 1.139 | 3.382 | 0.1202 | 1.6496 | 2.242 | 0 | 0.2263 | 4.0234 | 3.9471 | 3.8109 | 0.6185 | 0.42 | 1.153 | 12.1752 | 13.6618 | 13.6679 | 15.7269 | 17.293 | 14.1109 | 11.3343 | 4.8158 | 4.9513 | 7.3547 | 4.4183 | 4.9892 | 8.5855 | 9.5121 | 8.4062 | 6.5274 | 5.3329 | 4.0266 | 3.8996 | 3.9063 | 2.5166 | 4.929 | 4.5979 | 6.0732 | 5.7232 | 6.382 | 6.6739 | 7.0511 | 6.0871 | 5.0438 | 3.7271 | 3.9583 | 5.5139 | 4.7072 | 4.1983 | 4.284 | 4.2708 | 4.4543 | 4.5331 | 9.5369 | 8.1836 | 4.4574 | 4.7349 | 4.6752 | 4.3536
Hidro | 0.1955 | 0.22713 | 0.20576 | 0.21891 | 0.2045 | 0.2193 | 0.19778 | 0.21417 | 0.2195 | 0.22005 | 0.2172 | 0.20881 | 0.21733 | 0.20796 | 0.23012 | 0.17734 | 0.21863 | 0.22249 | 0.22426 | 0.21965 | 0.22859 | 0.22132 | 0.20917 | 0.16576 | 0.21682 | 0.21298 | 0.24501 | 0.18918 | 0.2305 | 0.24787 | 0.23252 | 0.2429 | 0.22831 | 0.23617 | 0.20562 | 0.24378 | 0.18691 | 0.2198 | 0.19175 | 0.25855 | 0.21373 | 0.23088 | 0.18184 | 0.22361 | 0.22914 | 0.2603 | 0.23008 | 0.23117 | 0.19212 | 0.24316 | 0.26619 | 0.26432 | 0.27584 | 0.26943 | 0.16879 | 0.15006 | 0.22951 | 0.14527 | 0.28131 | 0.23284 | 0.18701 | 0.25152 | 0.22674 | 0.24389 | 0.22221 | 0.27778 | 0.23921 | 0.27242 | 0.23609 | 0.27335 | 0.22861 | 0.24209 | 0.18708 | 0.25101 | 0.23042 | 0.26551 | 0.19208 | 0.18521 | 0.21883 | 0.2384 | 0.20345 | 0.20959 | 0.23723 | 0.24118 | 0.24428 | 0.22862 | 0.24367 | 0.24215 | 0.24014 | 0.24315 | 0.23185 | 0.23253
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogeneración | 0.25606 | 0.36553 | 0.39537 | 0.38924 | 0.39342 | 0.39721 | 0.39546 | 0.39907 | 0.40136 | 0.40263 | 0.39734 | 0.40857 | 0.40327 | 0.39795 | 0.39861 | 0.40306 | 0.40789 | 0.40516 | 0.4069 | 0.40693 | 0.39563 | 0.40191 | 0.40398 | 0.39937 | 0.40591 | 0.39475 | 0.40364 | 0.39391 | 0.38552 | 0.23674 | 0.37397 | 0.39603 | 0.40136 | 0.39889 | 0.39173 | 0.39656 | 0.39596 | 0.40154 | 0.39396 | 0.399 | 0.39215 | 0.39208 | 0.39418 | 0.39867 | 0.39961 | 0.3881 | 0.39373 | 0.40182 | 0.40241 | 0.40094 | 0.38291 | 0.37976 | 0.38025 | 0.38745 | 0.39382 | 0.39812 | 0.39174 | 0.3999 | 0.39777 | 0.39363 | 0.39867 | 0.3996 | 0.39101 | 0.39562 | 0.39916 | 0.39593 | 0.39275 | 0.39817 | 0.39517 | 0.39392 | 0.39074 | 0.38198 | 0.38024 | 0.37944 | 0.38749 | 0.38802 | 0.38871 | 0.38139 | 0.38871 | 0.38871 | 0.38738 | 0.38566 | 0.38453 | 0.28172 | 0.3462 | 0.38284 | 0.37943 | 0.37977 | 0.38623 | 0.38052 | 0.38237 | 0.38823
Solar | 0.15918 | 0.11387 | 0.19094 | 0.21321 | 0.1831 | 0.14662 | 0.19819 | 0.21262 | 0.1696 | 0.21227 | 0.25884 | 0.26123 | 0.26106 | 0.25946 | 0.26045 | 0.26657 | 0.26838 | 0.25012 | 0.26196 | 0.2648 | 0.19027 | 0.26569 | 0.27096 | 0.27228 | 0.29686 | 0.26439 | 0.2986 | 0.28815 | 0.28716 | 0.28971 | 0.29413 | 0.29249 | 0.28232 | 0.29755 | 0.29936 | 0.29383 | 0.30148 | 0.27734 | 0.28428 | 0.23549 | 0.28986 | 0.3089 | 0.30937 | 0.31745 | 0.30321 | 0.3003 | 0.29603 | 0.26711 | 0.32333 | 0.31529 | 0.27438 | 0.31939 | 0.32966 | 0.31308 | 0.70066 | 0.70435 | 0.8347 | 0.79037 | 0.89422 | 0.90283 | 0.90652 | 0.94406 | 0.87708 | 0.92569 | 0.93377 | 0.96093 | 0.98929 | 0.98238 | 1.004 | 0.97954 | 1.0059 | 0.97971 | 0.98981 | 0.962 | 0.88858 | 0.82982 | 0.99158 | 0.98367 | 0.94798 | 1.0133 | 1.0273 | 1.0028 | 0.99144 | 0.98739 | 0.98837 | 0.98697 | 0.94804 | 0.75339 | 0.98501 | 0.94362 | 0.99621 | 0.95851
Eólico | 0.73 | 0.499 | 0.76 | 0.706 | 0.653 | 0.741 | 0.638 | 0.618 | 0.587 | 0.678 | 0.719 | 0.67 | 0.662 | 0.812 | 0.623 | 0.659 | 0.668 | 0.633 | 0.53 | 0.708 | 0.273 | 0.659 | 0.502 | 0.725 | 0.749 | 0.712 | 0.681 | 0.758 | 0.698 | 0.705 | 0.615 | 0.632 | 0.646 | 0.659 | 0.629 | 0.7 | 0.729 | 0.734 | 0.852 | 0.902 | 0.654 | 0.809 | 0.643 | 0.868 | 0.901 | 0.836 | 0.748 | 0.804 | 0.583 | 0.763 | 0.799 | 0.666 | 0.791 | 0.758 | 0.714 | 0.675 | 0.656 | 0.728 | 0.792 | 0.779 | 0.669 | 0.851 | 0.582 | 0.903 | 0.86 | 0.884 | 0.817 | 0.8 | 0.82 | 0.974 | 0.913 | 0.691 | 0.606 | 0.639 | 0.866 | 0.772 | 0.841 | 0.833 | 0.891 | 0.889 | 0.852 | 0.74 | 1.017 | 0.688 | 0.435 | 0.715 | 0.52 | 0.593 | 0.822 | 0.768 | 0.857 | 0.792
Total | 48.9652 | 48.3605 | 50.6145 | 48.9239 | 49.2377 | 50.532 | 50.6345 | 47.5608 | 47.0415 | 47.7383 | 49.5585 | 51.4023 | 51.9273 | 50.5147 | 49.6121 | 49.2364 | 48.3751 | 48.857 | 50.3431 | 50.5286 | 50.5841 | 48.3687 | 47.2965 | 48.3638 | 49.4458 | 48.9816 | 48.0925 | 49.1626 | 48.3157 | 48.2114 | 48.4613 | 48.3795 | 47.4403 | 49.8006 | 47.5476 | 48.3166 | 48.6941 | 50.1374 | 50.0269 | 49.7554 | 48.2718 | 46.9638 | 48.8756 | 49.8615 | 49.882 | 51.4751 | 50.6989 | 50.8932 | 49.4947 | 50.5949 | 50.3385 | 52.3475 | 52.3938 | 50.5922 | 50.136 | 51.6295 | 53.734 | 51.6464 | 52.9736 | 51.8962 | 51.1069 | 48.8208 | 48.939 | 46.4433 | 46.4015 | 46.887 | 46.5465 | 47.9473 | 51.5844 | 53.1472 | 51.2596 | 51.0257 | 52.8787 | 53.2935 | 52.3743 | 51.7593 | 49.2522 | 49.7199 | 48.9698 | 51.0441 | 51.9355 | 52.5604 | 51.3753 | 50.3401 | 52.449 | 52.1657 | 53.2994 | 53.9269 | 53.7744 | 54.2358 | 52.9933 | 52.6594

## Tabla 5
Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  |  | Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  | Promedio
Tipo Combustible | Oct | Nov | Dic | Total | Tipo Combustible | Oct | Nov | Dic
Carbón | 1263.6616 | 1171.4155 | 1235.2087 | 3670.2857 | Carbón | 82.85% | 77.97% | 78.18% | 79.67%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Cogeneración | 12.0264 | 11.8427 | 11.8816 | 35.7507 | Cogeneración | 0.7885% | 0.7883% | 0.752% | 0.7762%
Diesel | 73.632 | 102.2702 | 104.1194 | 280.0216 | Diesel | 4.828% | 6.807% | 6.59% | 6.075%
Diesel + Fuel Oil | 0.61682 | 0.7941 | 0.42911 | 1.84 | Diesel + Fuel Oil | 0.04044% | 0.05286% | 0.02716% | 0.04015%
Eólico | 20.371 | 22.119 | 24.231 | 66.721 | Eólico | 1.336% | 1.472% | 1.534% | 1.447%
Fuel Oil Nro. 6 | 6.3511 | 5.6437 | 4.3355 | 16.3303 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.4164% | 0.3756% | 0.2744% | 0.3555%
Gas Natural | 134.4921 | 172.5333 | 162.7654 | 469.7908 | Gas Natural | 8.818% | 11.48% | 10.3% | 10.2%
Hidro | 6.6661 | 6.7203 | 7.2803 | 20.6667 | Hidro | 0.4371% | 0.4473% | 0.4608% | 0.4484%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Solar | 7.4306 | 9.0508 | 29.7581 | 46.2395 | Solar | 0.4872% | 0.6024% | 1.883% | 0.991%
TOTAL | 1525.2477 | 1502.3897 | 1580.0091 | 4607.6464 | TOTAL | 33.1% | 32.61% | 34.29%

## Tabla 6
Generación Gas Natural
Generador | GWh | Participación
AES GENER | 23.338 | 4.968%
GAS ATACAMA | 27.7333 | 5.903%
E-CL | 418.7195 | 89.13%
Total | 469.7908 | 100%

## Figura 6
|  | GWh | 418.7195 | 23.338 | 27.7333
|  |  | E-CL | AES GENER | GASATACAMA
10 | Oct | 1 | 3.929 | 0 | 0
10 | Oct | 2 | 3.923 | 0 | 0
10 | Oct | 3 | 4.1372 | 0 | 0
10 | Oct | 4 | 2.0534 | 0 | 0
10 | Oct | 5 | 3.7903 | 0 | 0
10 | Oct | 6 | 4.1684 | 0 | 0
10 | Oct | 7 | 4.1211 | 0 | 0
10 | Oct | 8 | 3.8286 | 0 | 0
10 | Oct | 9 | 3.9356 | 0 | 0
10 | Oct | 10 | 4.0162 | 0.001 | 0
10 | Oct | 11 | 4.3885 | 2.71 | 0
10 | Oct | 12 | 4.5306 | 0.284 | 0
10 | Oct | 13 | 4.6105 | 0 | 0
10 | Oct | 14 | 3.9226 | 0 | 0
10 | Oct | 15 | 3.199 | 1.389 | 0 | Octubre
10 | Oct | 16 | 3.833 | 0 | 0
10 | Oct | 17 | 3.9718 | 0 | 0
10 | Oct | 18 | 4.2883 | 0 | 0
10 | Oct | 19 | 4.1984 | 0 | 0
10 | Oct | 20 | 4.2763 | 0 | 0
10 | Oct | 21 | 4.247 | 0 | 0
10 | Oct | 22 | 3.957 | 0 | 0
10 | Oct | 23 | 4.1289 | 0 | 0
10 | Oct | 24 | 4.8103 | 0 | 0
10 | Oct | 25 | 4.5137 | 1.721 | 0
10 | Oct | 26 | 4.2489 | 0.769 | 0
10 | Oct | 27 | 4.1978 | 1.373 | 0
10 | Oct | 28 | 4.5593 | 0 | 0
10 | Oct | 29 | 4.289 | 0 | 0
10 | Oct | 30 | 4.3302 | 0 | 0
10 | Oct | 31 | 3.8411 | 0 | 0
11 | Nov | 1 | 2.7952 | 0 | 0
11 | Nov | 2 | 0.7342 | 0 | 0
11 | Nov | 3 | 3.675 | 0 | 0
11 | Nov | 4 | 1.139 | 0 | 0
11 | Nov | 5 | 3.382 | 0 | 0
11 | Nov | 6 | 0.1202 | 0 | 0
11 | Nov | 7 | 1.6496 | 0 | 0
11 | Nov | 8 | 2.242 | 0 | 0
11 | Nov | 9 | 0 | 0 | 0
11 | Nov | 10 | 0.2263 | 0 | 0
11 | Nov | 11 | 4.0234 | 0 | 0
11 | Nov | 12 | 3.9471 | 0 | 0
11 | Nov | 13 | 3.8109 | 0 | 0
11 | Nov | 14 | 0.6185 | 0 | 0
11 | Nov | 15 | 0.42 | 0 | 0 | Noviembre
11 | Nov | 16 | 1.153 | 0 | 0
11 | Nov | 17 | 12.1752 | 0 | 0
11 | Nov | 18 | 13.6618 | 0 | 0
11 | Nov | 19 | 13.6679 | 0 | 0
11 | Nov | 20 | 13.5671 | 0 | 2.1598
11 | Nov | 21 | 13.5817 | 0 | 3.7113
11 | Nov | 22 | 12.1012 | 0 | 2.0097
11 | Nov | 23 | 11.3343 | 0 | 0
11 | Nov | 24 | 4.8158 | 0 | 0
11 | Nov | 25 | 4.8097 | 0 | 0.1416
11 | Nov | 26 | 5.4178 | 1.674 | 0.2629
11 | Nov | 27 | 4.1847 | 0 | 0.2336
11 | Nov | 28 | 4.7718 | 0 | 0.2174
11 | Nov | 29 | 5.0947 | 3.336 | 0.1548
11 | Nov | 30 | 5.0576 | 4.338 | 0.1165
12 | Dic | 1 | 4.449 | 3.845 | 0.1122
12 | Dic | 2 | 4.3667 | 1.898 | 0.2627
12 | Dic | 3 | 5.3329 | 0 | 0
12 | Dic | 4 | 4.0266 | 0 | 0
12 | Dic | 5 | 3.8996 | 0 | 0
12 | Dic | 6 | 3.9063 | 0 | 0
12 | Dic | 7 | 2.5166 | 0 | 0
12 | Dic | 8 | 4.929 | 0 | 0
12 | Dic | 9 | 4.5979 | 0 | 0
12 | Dic | 10 | 4.26 | 0 | 1.8132
12 | Dic | 11 | 4.3503 | 0 | 1.3729
12 | Dic | 12 | 4.6926 | 0 | 1.6894
12 | Dic | 13 | 5.1333 | 0 | 1.5406
12 | Dic | 14 | 5.2051 | 0 | 1.846
12 | Dic | 15 | 4.2531 | 0 | 1.834 | Diciembre
12 | Dic | 16 | 4.1201 | 0 | 0.9237
12 | Dic | 17 | 3.7271 | 0 | 0
12 | Dic | 18 | 3.9583 | 0 | 0
12 | Dic | 19 | 5.5139 | 0 | 0
12 | Dic | 20 | 4.7072 | 0 | 0
12 | Dic | 21 | 4.1983 | 0 | 0
12 | Dic | 22 | 4.284 | 0 | 0
12 | Dic | 23 | 4.2708 | 0 | 0
12 | Dic | 24 | 4.4543 | 0 | 0
12 | Dic | 25 | 4.5331 | 0 | 0
12 | Dic | 26 | 6.0984 | 0 | 3.4385
12 | Dic | 27 | 4.4336 | 0 | 3.75
12 | Dic | 28 | 4.3149 | 0 | 0.1425
12 | Dic | 29 | 4.7349 | 0 | 0
12 | Dic | 30 | 4.6752 | 0 | 0
12 | Dic | 31 | 4.3536 | 0 | 0

## Figura 7 y Tabla 7
Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal
Potencia Media Horaria
Hora | Día | Mes | Año | Potencia Media Horaria Activa Bruta[MW] |  | Estadística | MW
1 | 1 | 10 | 2014 | 2125.4 |  | Promedio | 2088.7354
2 | 1 | 10 | 2014 | 2135.2 |  | Desviación Estándar | 96.7874 | Dia | Mes | Hora
3 | 1 | 10 | 2014 | 2092.2 |  | Mínima | 1812.9 | 4 | 12 | 15
4 | 1 | 10 | 2014 | 2112.8 |  | Máxima | 2361.9 | 26 | 12 | 23
5 | 1 | 10 | 2014 | 2095.3 |  | Factor de Carga | 88.43%
6 | 1 | 10 | 2014 | 2092.7 |  | Coeficiente Variación | 4.634%
7 | 1 | 10 | 2014 | 2102.6
8 | 1 | 10 | 2014 | 2118.7
9 | 1 | 10 | 2014 | 2031.6
10 | 1 | 10 | 2014 | 2030.3
11 | 1 | 10 | 2014 | 2014.3
12 | 1 | 10 | 2014 | 2027.3
13 | 1 | 10 | 2014 | 2013.8
14 | 1 | 10 | 2014 | 2011.8
15 | 1 | 10 | 2014 | 1994.3
16 | 1 | 10 | 2014 | 1980.4
17 | 1 | 10 | 2014 | 1973
18 | 1 | 10 | 2014 | 1955.3
19 | 1 | 10 | 2014 | 1954.4
20 | 1 | 10 | 2014 | 1991.5
21 | 1 | 10 | 2014 | 2031.9
22 | 1 | 10 | 2014 | 2020.3
23 | 1 | 10 | 2014 | 2024.3
24 | 1 | 10 | 2014 | 2047.3
1 | 2 | 10 | 2014 | 2015.6
2 | 2 | 10 | 2014 | 1986.3
3 | 2 | 10 | 2014 | 1975.5
4 | 2 | 10 | 2014 | 1970
5 | 2 | 10 | 2014 | 1978.1
6 | 2 | 10 | 2014 | 1973.1
7 | 2 | 10 | 2014 | 1976.5
8 | 2 | 10 | 2014 | 1960.9
9 | 2 | 10 | 2014 | 1908.4
10 | 2 | 10 | 2014 | 1902.1
11 | 2 | 10 | 2014 | 1931.5
12 | 2 | 10 | 2014 | 1972.5
13 | 2 | 10 | 2014 | 1969.6
14 | 2 | 10 | 2014 | 1975.5
15 | 2 | 10 | 2014 | 2034.8
16 | 2 | 10 | 2014 | 2011.4
17 | 2 | 10 | 2014 | 1993.7
18 | 2 | 10 | 2014 | 2030.8
19 | 2 | 10 | 2014 | 2035.7
20 | 2 | 10 | 2014 | 2089.6
21 | 2 | 10 | 2014 | 2119.1
22 | 2 | 10 | 2014 | 2195
23 | 2 | 10 | 2014 | 2193.9
24 | 2 | 10 | 2014 | 2176.1
1 | 3 | 10 | 2014 | 2155.9
2 | 3 | 10 | 2014 | 2119.5
3 | 3 | 10 | 2014 | 2089.7
4 | 3 | 10 | 2014 | 2099.8
5 | 3 | 10 | 2014 | 2113
6 | 3 | 10 | 2014 | 2085.1
7 | 3 | 10 | 2014 | 2109.3
8 | 3 | 10 | 2014 | 2106.7
9 | 3 | 10 | 2014 | 2071.5
10 | 3 | 10 | 2014 | 2037.9
11 | 3 | 10 | 2014 | 2087.3
12 | 3 | 10 | 2014 | 2051.8
13 | 3 | 10 | 2014 | 2046.6
14 | 3 | 10 | 2014 | 2037.6
15 | 3 | 10 | 2014 | 2053.9
16 | 3 | 10 | 2014 | 2075.7
17 | 3 | 10 | 2014 | 2086.5
18 | 3 | 10 | 2014 | 2105.3
19 | 3 | 10 | 2014 | 2119.7
20 | 3 | 10 | 2014 | 2154.8
21 | 3 | 10 | 2014 | 2180
22 | 3 | 10 | 2014 | 2203.7
23 | 3 | 10 | 2014 | 2226.5
24 | 3 | 10 | 2014 | 2203.4
1 | 4 | 10 | 2014 | 2174.3
2 | 4 | 10 | 2014 | 2112.2
3 | 4 | 10 | 2014 | 2042.8
4 | 4 | 10 | 2014 | 2087.2
5 | 4 | 10 | 2014 | 2074.1
6 | 4 | 10 | 2014 | 2043.1
7 | 4 | 10 | 2014 | 2057.6
8 | 4 | 10 | 2014 | 2044
9 | 4 | 10 | 2014 | 2002.9
10 | 4 | 10 | 2014 | 2022.6
11 | 4 | 10 | 2014 | 2018.7
12 | 4 | 10 | 2014 | 1964.3
13 | 4 | 10 | 2014 | 1976.5
14 | 4 | 10 | 2014 | 1982.6
15 | 4 | 10 | 2014 | 1982.4
16 | 4 | 10 | 2014 | 2020.3
17 | 4 | 10 | 2014 | 2023.9
18 | 4 | 10 | 2014 | 2016.2
19 | 4 | 10 | 2014 | 2023.5
20 | 4 | 10 | 2014 | 2010.4
21 | 4 | 10 | 2014 | 2018.2
22 | 4 | 10 | 2014 | 2078.9
23 | 4 | 10 | 2014 | 2089.9
24 | 4 | 10 | 2014 | 2068
1 | 5 | 10 | 2014 | 2063.6
2 | 5 | 10 | 2014 | 2036.2
3 | 5 | 10 | 2014 | 2007
4 | 5 | 10 | 2014 | 2009.1
5 | 5 | 10 | 2014 | 2033.4
6 | 5 | 10 | 2014 | 2043.9
7 | 5 | 10 | 2014 | 2047
8 | 5 | 10 | 2014 | 2001.4
9 | 5 | 10 | 2014 | 1954.2
10 | 5 | 10 | 2014 | 1939.2
11 | 5 | 10 | 2014 | 1953.4
12 | 5 | 10 | 2014 | 1969.6
13 | 5 | 10 | 2014 | 1989.3
14 | 5 | 10 | 2014 | 1997
15 | 5 | 10 | 2014 | 1993.3
16 | 5 | 10 | 2014 | 2010.3
17 | 5 | 10 | 2014 | 2016
18 | 5 | 10 | 2014 | 2041.9
19 | 5 | 10 | 2014 | 2084.5
20 | 5 | 10 | 2014 | 2144.6
21 | 5 | 10 | 2014 | 2181.8
22 | 5 | 10 | 2014 | 2238.3
23 | 5 | 10 | 2014 | 2241.2
24 | 5 | 10 | 2014 | 2244.4
1 | 6 | 10 | 2014 | 2177
2 | 6 | 10 | 2014 | 2125.6
3 | 6 | 10 | 2014 | 2087.5
4 | 6 | 10 | 2014 | 2099.7
5 | 6 | 10 | 2014 | 2113.7
6 | 6 | 10 | 2014 | 2091.7
7 | 6 | 10 | 2014 | 2110.6
8 | 6 | 10 | 2014 | 2102.2
9 | 6 | 10 | 2014 | 2069.4
10 | 6 | 10 | 2014 | 2091.2
11 | 6 | 10 | 2014 | 2060.5
12 | 6 | 10 | 2014 | 2078.2
13 | 6 | 10 | 2014 | 2059.4
14 | 6 | 10 | 2014 | 2049
15 | 6 | 10 | 2014 | 2055.6
16 | 6 | 10 | 2014 | 2077
17 | 6 | 10 | 2014 | 2090.9
18 | 6 | 10 | 2014 | 2080.2
19 | 6 | 10 | 2014 | 2109.1
20 | 6 | 10 | 2014 | 2129
21 | 6 | 10 | 2014 | 2141
22 | 6 | 10 | 2014 | 2197.3
23 | 6 | 10 | 2014 | 2195.6
24 | 6 | 10 | 2014 | 2154.1
1 | 7 | 10 | 2014 | 2109.6
2 | 7 | 10 | 2014 | 2098
3 | 7 | 10 | 2014 | 2066.2
4 | 7 | 10 | 2014 | 2061.1
5 | 7 | 10 | 2014 | 2119.7
6 | 7 | 10 | 2014 | 2102.3
7 | 7 | 10 | 2014 | 2105
8 | 7 | 10 | 2014 | 2085.3
9 | 7 | 10 | 2014 | 2060.7
10 | 7 | 10 | 2014 | 2089
11 | 7 | 10 | 2014 | 2093
12 | 7 | 10 | 2014 | 2098.4
13 | 7 | 10 | 2014 | 2110.3
14 | 7 | 10 | 2014 | 2121.1
15 | 7 | 10 | 2014 | 2081.3
16 | 7 | 10 | 2014 | 2073.3
17 | 7 | 10 | 2014 | 2094.2
18 | 7 | 10 | 2014 | 2109.5
19 | 7 | 10 | 2014 | 2099.1
20 | 7 | 10 | 2014 | 2136.9
21 | 7 | 10 | 2014 | 2197.3
22 | 7 | 10 | 2014 | 2171.8
23 | 7 | 10 | 2014 | 2196.3
24 | 7 | 10 | 2014 | 2168.8
1 | 8 | 10 | 2014 | 2124.5
2 | 8 | 10 | 2014 | 2095.1
3 | 8 | 10 | 2014 | 2052.4
4 | 8 | 10 | 2014 | 2062
5 | 8 | 10 | 2014 | 2034.6
6 | 8 | 10 | 2014 | 2036.1
7 | 8 | 10 | 2014 | 2038.1
8 | 8 | 10 | 2014 | 1996.9
9 | 8 | 10 | 2014 | 1960.3
10 | 8 | 10 | 2014 | 1980
11 | 8 | 10 | 2014 | 1952.8
12 | 8 | 10 | 2014 | 1948
13 | 8 | 10 | 2014 | 1915.2
14 | 8 | 10 | 2014 | 1888.2
15 | 8 | 10 | 2014 | 1882.5
16 | 8 | 10 | 2014 | 1917.4
17 | 8 | 10 | 2014 | 1919.5
18 | 8 | 10 | 2014 | 1910.9
19 | 8 | 10 | 2014 | 1929.8
20 | 8 | 10 | 2014 | 1939.1
21 | 8 | 10 | 2014 | 1974.3
22 | 8 | 10 | 2014 | 2001.6
23 | 8 | 10 | 2014 | 2010.2
24 | 8 | 10 | 2014 | 1998.1
1 | 9 | 10 | 2014 | 2016.1
2 | 9 | 10 | 2014 | 2001.2
3 | 9 | 10 | 2014 | 1975.7
4 | 9 | 10 | 2014 | 1996.2
5 | 9 | 10 | 2014 | 1986.9
6 | 9 | 10 | 2014 | 1970
7 | 9 | 10 | 2014 | 1978.6
8 | 9 | 10 | 2014 | 1966.5
9 | 9 | 10 | 2014 | 1923.4
10 | 9 | 10 | 2014 | 1945.7
11 | 9 | 10 | 2014 | 1955.9
12 | 9 | 10 | 2014 | 1954.2
13 | 9 | 10 | 2014 | 1912.7
14 | 9 | 10 | 2014 | 1880
15 | 9 | 10 | 2014 | 1871.2
16 | 9 | 10 | 2014 | 1887
17 | 9 | 10 | 2014 | 1918.3
18 | 9 | 10 | 2014 | 1935.4
19 | 9 | 10 | 2014 | 1939.9
20 | 9 | 10 | 2014 | 1938.3
21 | 9 | 10 | 2014 | 1987.1
22 | 9 | 10 | 2014 | 2041.4
23 | 9 | 10 | 2014 | 2026.2
24 | 9 | 10 | 2014 | 2040.1
1 | 10 | 10 | 2014 | 2064.9
2 | 10 | 10 | 2014 | 2036
3 | 10 | 10 | 2014 | 2005.2
4 | 10 | 10 | 2014 | 2020.2
5 | 10 | 10 | 2014 | 1988.6
6 | 10 | 10 | 2014 | 1995.5
7 | 10 | 10 | 2014 | 2015.6
8 | 10 | 10 | 2014 | 2001
9 | 10 | 10 | 2014 | 1974.8
10 | 10 | 10 | 2014 | 2002.3
11 | 10 | 10 | 2014 | 1996.7
12 | 10 | 10 | 2014 | 1998
13 | 10 | 10 | 2014 | 1963.9
14 | 10 | 10 | 2014 | 1962
15 | 10 | 10 | 2014 | 1940.6
16 | 10 | 10 | 2014 | 1966.6
17 | 10 | 10 | 2014 | 1976.3
18 | 10 | 10 | 2014 | 2001
19 | 10 | 10 | 2014 | 1964.3
20 | 10 | 10 | 2014 | 1874.7
21 | 10 | 10 | 2014 | 1915.3
22 | 10 | 10 | 2014 | 2043.6
23 | 10 | 10 | 2014 | 2045.1
24 | 10 | 10 | 2014 | 1991.7
1 | 11 | 10 | 2014 | 2015
2 | 11 | 10 | 2014 | 2005.4
3 | 11 | 10 | 2014 | 1997
4 | 11 | 10 | 2014 | 2024.6
5 | 11 | 10 | 2014 | 2039
6 | 11 | 10 | 2014 | 1997.8
7 | 11 | 10 | 2014 | 2000.1
8 | 11 | 10 | 2014 | 1971.9
9 | 11 | 10 | 2014 | 1983
10 | 11 | 10 | 2014 | 2025.8
11 | 11 | 10 | 2014 | 1997.1
12 | 11 | 10 | 2014 | 2043.6
13 | 11 | 10 | 2014 | 2020
14 | 11 | 10 | 2014 | 2031.8
15 | 11 | 10 | 2014 | 2084.6
16 | 11 | 10 | 2014 | 2116.8
17 | 11 | 10 | 2014 | 2092.7
18 | 11 | 10 | 2014 | 2053.5
19 | 11 | 10 | 2014 | 2102.6
20 | 11 | 10 | 2014 | 2134.5
21 | 11 | 10 | 2014 | 2110.7
22 | 11 | 10 | 2014 | 2253.6
23 | 11 | 10 | 2014 | 2247
24 | 11 | 10 | 2014 | 2219.4
1 | 12 | 10 | 2014 | 2206.9
2 | 12 | 10 | 2014 | 2140.6
3 | 12 | 10 | 2014 | 2204.8
4 | 12 | 10 | 2014 | 2189.7
5 | 12 | 10 | 2014 | 2110.2
6 | 12 | 10 | 2014 | 2165.8
7 | 12 | 10 | 2014 | 2134.8
8 | 12 | 10 | 2014 | 2061.8
9 | 12 | 10 | 2014 | 2047.6
10 | 12 | 10 | 2014 | 2094.8
11 | 12 | 10 | 2014 | 2075.8
12 | 12 | 10 | 2014 | 2083.3
13 | 12 | 10 | 2014 | 2109.5
14 | 12 | 10 | 2014 | 2112.6
15 | 12 | 10 | 2014 | 2123.8
16 | 12 | 10 | 2014 | 2106.6
17 | 12 | 10 | 2014 | 2099.1
18 | 12 | 10 | 2014 | 2101.7
19 | 12 | 10 | 2014 | 2112.3
20 | 12 | 10 | 2014 | 2148.3
21 | 12 | 10 | 2014 | 2232
22 | 12 | 10 | 2014 | 2256.8
23 | 12 | 10 | 2014 | 2260.3
24 | 12 | 10 | 2014 | 2226.5
1 | 13 | 10 | 2014 | 2205
2 | 13 | 10 | 2014 | 2187
3 | 13 | 10 | 2014 | 2175.1
4 | 13 | 10 | 2014 | 2175.3
5 | 13 | 10 | 2014 | 2151
6 | 13 | 10 | 2014 | 2157.8
7 | 13 | 10 | 2014 | 2192.3
8 | 13 | 10 | 2014 | 2170.1
9 | 13 | 10 | 2014 | 2175.5
10 | 13 | 10 | 2014 | 2172.5
11 | 13 | 10 | 2014 | 2162.5
12 | 13 | 10 | 2014 | 2114.4
13 | 13 | 10 | 2014 | 2154
14 | 13 | 10 | 2014 | 2099.7
15 | 13 | 10 | 2014 | 2101.6
16 | 13 | 10 | 2014 | 2093.1
17 | 13 | 10 | 2014 | 2089.8
18 | 13 | 10 | 2014 | 2085.3
19 | 13 | 10 | 2014 | 2124.5
20 | 13 | 10 | 2014 | 2143.1
21 | 13 | 10 | 2014 | 2240
22 | 13 | 10 | 2014 | 2288
23 | 13 | 10 | 2014 | 2269.5
24 | 13 | 10 | 2014 | 2203
1 | 14 | 10 | 2014 | 2163.8
2 | 14 | 10 | 2014 | 2127.9
3 | 14 | 10 | 2014 | 2114.6
4 | 14 | 10 | 2014 | 2127.5
5 | 14 | 10 | 2014 | 2113.9
6 | 14 | 10 | 2014 | 2110.9
7 | 14 | 10 | 2014 | 2108.1
8 | 14 | 10 | 2014 | 2064.4
9 | 14 | 10 | 2014 | 2039.5
10 | 14 | 10 | 2014 | 2050.4
11 | 14 | 10 | 2014 | 2068.1
12 | 14 | 10 | 2014 | 2083.7
13 | 14 | 10 | 2014 | 2082
14 | 14 | 10 | 2014 | 2068.8
15 | 14 | 10 | 2014 | 2047.8
16 | 14 | 10 | 2014 | 2043.9
17 | 14 | 10 | 2014 | 2082.7
18 | 14 | 10 | 2014 | 2076.1
19 | 14 | 10 | 2014 | 2090.9
20 | 14 | 10 | 2014 | 2110.6
21 | 14 | 10 | 2014 | 2154
22 | 14 | 10 | 2014 | 2178.6
23 | 14 | 10 | 2014 | 2213.2
24 | 14 | 10 | 2014 | 2197.9
1 | 15 | 10 | 2014 | 2156.1
2 | 15 | 10 | 2014 | 2133.3
3 | 15 | 10 | 2014 | 2102.2
4 | 15 | 10 | 2014 | 2102.1
5 | 15 | 10 | 2014 | 2099.7
6 | 15 | 10 | 2014 | 2089.7
7 | 15 | 10 | 2014 | 2127.4
8 | 15 | 10 | 2014 | 2078.1
9 | 15 | 10 | 2014 | 2063.5
10 | 15 | 10 | 2014 | 2075.5
11 | 15 | 10 | 2014 | 2071.5
12 | 15 | 10 | 2014 | 1998.4 | Octubre
13 | 15 | 10 | 2014 | 1967.7
14 | 15 | 10 | 2014 | 1964.5
15 | 15 | 10 | 2014 | 1965.8
16 | 15 | 10 | 2014 | 1960
17 | 15 | 10 | 2014 | 1981.5
18 | 15 | 10 | 2014 | 1998.4
19 | 15 | 10 | 2014 | 2041.3
20 | 15 | 10 | 2014 | 2086.5
21 | 15 | 10 | 2014 | 2137
22 | 15 | 10 | 2014 | 2153.2
23 | 15 | 10 | 2014 | 2134.6
24 | 15 | 10 | 2014 | 2128.2
1 | 16 | 10 | 2014 | 2124.1
2 | 16 | 10 | 2014 | 2072.3
3 | 16 | 10 | 2014 | 2019.5
4 | 16 | 10 | 2014 | 2048.5
5 | 16 | 10 | 2014 | 2042.9
6 | 16 | 10 | 2014 | 2055
7 | 16 | 10 | 2014 | 2076.8
8 | 16 | 10 | 2014 | 2077.1
9 | 16 | 10 | 2014 | 2046.8
10 | 16 | 10 | 2014 | 2037.9
11 | 16 | 10 | 2014 | 2012.7
12 | 16 | 10 | 2014 | 2013.2
13 | 16 | 10 | 2014 | 2038.4
14 | 16 | 10 | 2014 | 2049.7
15 | 16 | 10 | 2014 | 2035.9
16 | 16 | 10 | 2014 | 1994.2
17 | 16 | 10 | 2014 | 2035.2
18 | 16 | 10 | 2014 | 2029.5
19 | 16 | 10 | 2014 | 2027.6
20 | 16 | 10 | 2014 | 2030.4
21 | 16 | 10 | 2014 | 2084.3
22 | 16 | 10 | 2014 | 2115.4
23 | 16 | 10 | 2014 | 2104.9
24 | 16 | 10 | 2014 | 2074.6
1 | 17 | 10 | 2014 | 2046.7
2 | 17 | 10 | 2014 | 2006.1
3 | 17 | 10 | 2014 | 1979
4 | 17 | 10 | 2014 | 1990.1
5 | 17 | 10 | 2014 | 2000.5
6 | 17 | 10 | 2014 | 1977.2
7 | 17 | 10 | 2014 | 1993.5
8 | 17 | 10 | 2014 | 1991.1
9 | 17 | 10 | 2014 | 1966.9
10 | 17 | 10 | 2014 | 1982.2
11 | 17 | 10 | 2014 | 1998.7
12 | 17 | 10 | 2014 | 2017.8
13 | 17 | 10 | 2014 | 1993
14 | 17 | 10 | 2014 | 1996
15 | 17 | 10 | 2014 | 1972.1
16 | 17 | 10 | 2014 | 1957
17 | 17 | 10 | 2014 | 2017.4
18 | 17 | 10 | 2014 | 2019.9
19 | 17 | 10 | 2014 | 2021.4
20 | 17 | 10 | 2014 | 2053.2
21 | 17 | 10 | 2014 | 2078.8
22 | 17 | 10 | 2014 | 2122.5
23 | 17 | 10 | 2014 | 2111.5
24 | 17 | 10 | 2014 | 2091.8
1 | 18 | 10 | 2014 | 2085.2
2 | 18 | 10 | 2014 | 2112.3
3 | 18 | 10 | 2014 | 2055.3
4 | 18 | 10 | 2014 | 2037.7
5 | 18 | 10 | 2014 | 2023.3
6 | 18 | 10 | 2014 | 2011.4
7 | 18 | 10 | 2014 | 2025.1
8 | 18 | 10 | 2014 | 1988.8
9 | 18 | 10 | 2014 | 1957.7
10 | 18 | 10 | 2014 | 1992.3
11 | 18 | 10 | 2014 | 1987.2
12 | 18 | 10 | 2014 | 2013.3
13 | 18 | 10 | 2014 | 2038
14 | 18 | 10 | 2014 | 2009.3
15 | 18 | 10 | 2014 | 1979.2
16 | 18 | 10 | 2014 | 1983.4
17 | 18 | 10 | 2014 | 1996.7
18 | 18 | 10 | 2014 | 1993.5
19 | 18 | 10 | 2014 | 2024.6
20 | 18 | 10 | 2014 | 2062
21 | 18 | 10 | 2014 | 2100.2
22 | 18 | 10 | 2014 | 2126.2
23 | 18 | 10 | 2014 | 2130.5
24 | 18 | 10 | 2014 | 2126.2
1 | 19 | 10 | 2014 | 2129.7
2 | 19 | 10 | 2014 | 2102.7
3 | 19 | 10 | 2014 | 2087.9
4 | 19 | 10 | 2014 | 2095
5 | 19 | 10 | 2014 | 2083.8
6 | 19 | 10 | 2014 | 2053.8
7 | 19 | 10 | 2014 | 2082.4
8 | 19 | 10 | 2014 | 2063
9 | 19 | 10 | 2014 | 2022.8
10 | 19 | 10 | 2014 | 2039.5
11 | 19 | 10 | 2014 | 2071.6
12 | 19 | 10 | 2014 | 2101.2
13 | 19 | 10 | 2014 | 2104.7
14 | 19 | 10 | 2014 | 2075.6
15 | 19 | 10 | 2014 | 2059.5
16 | 19 | 10 | 2014 | 2082.3
17 | 19 | 10 | 2014 | 2096.6
18 | 19 | 10 | 2014 | 2099.5
19 | 19 | 10 | 2014 | 2123
20 | 19 | 10 | 2014 | 2118.6
21 | 19 | 10 | 2014 | 2170.9
22 | 19 | 10 | 2014 | 2184.8
23 | 19 | 10 | 2014 | 2159.4
24 | 19 | 10 | 2014 | 2139.3
1 | 20 | 10 | 2014 | 2132.2
2 | 20 | 10 | 2014 | 2109.5
3 | 20 | 10 | 2014 | 2103.4
4 | 20 | 10 | 2014 | 2101.1
5 | 20 | 10 | 2014 | 2104.5
6 | 20 | 10 | 2014 | 2111.4
7 | 20 | 10 | 2014 | 2138.6
8 | 20 | 10 | 2014 | 2123.8
9 | 20 | 10 | 2014 | 2105.2
10 | 20 | 10 | 2014 | 2106.2
11 | 20 | 10 | 2014 | 2067.8
12 | 20 | 10 | 2014 | 2013.9
13 | 20 | 10 | 2014 | 1975.4
14 | 20 | 10 | 2014 | 2006.7
15 | 20 | 10 | 2014 | 2025.1
16 | 20 | 10 | 2014 | 2067.8
17 | 20 | 10 | 2014 | 2116.7
18 | 20 | 10 | 2014 | 2132.5
19 | 20 | 10 | 2014 | 2121.7
20 | 20 | 10 | 2014 | 2122.4
21 | 20 | 10 | 2014 | 2182.1
22 | 20 | 10 | 2014 | 2209.3
23 | 20 | 10 | 2014 | 2179.2
24 | 20 | 10 | 2014 | 2176.6
1 | 21 | 10 | 2014 | 2127.3
2 | 21 | 10 | 2014 | 2123
3 | 21 | 10 | 2014 | 2112.7
4 | 21 | 10 | 2014 | 2109.6
5 | 21 | 10 | 2014 | 2103.5
6 | 21 | 10 | 2014 | 2103.8
7 | 21 | 10 | 2014 | 2109.1
8 | 21 | 10 | 2014 | 2052.1
9 | 21 | 10 | 2014 | 2034.1
10 | 21 | 10 | 2014 | 2071.4
11 | 21 | 10 | 2014 | 2091.4
12 | 21 | 10 | 2014 | 2098.2
13 | 21 | 10 | 2014 | 2099.9
14 | 21 | 10 | 2014 | 2101.3
15 | 21 | 10 | 2014 | 2068.4
16 | 21 | 10 | 2014 | 2090.1
17 | 21 | 10 | 2014 | 2115.6
18 | 21 | 10 | 2014 | 2107.9
19 | 21 | 10 | 2014 | 2106.7
20 | 21 | 10 | 2014 | 2090.4
21 | 21 | 10 | 2014 | 2170.6
22 | 21 | 10 | 2014 | 2189.7
23 | 21 | 10 | 2014 | 2175.2
24 | 21 | 10 | 2014 | 2135
1 | 22 | 10 | 2014 | 2104.6
2 | 22 | 10 | 2014 | 2057.8
3 | 22 | 10 | 2014 | 2042.6
4 | 22 | 10 | 2014 | 2039.7
5 | 22 | 10 | 2014 | 2026.9
6 | 22 | 10 | 2014 | 2018.4
7 | 22 | 10 | 2014 | 2036.7
8 | 22 | 10 | 2014 | 2014.7
9 | 22 | 10 | 2014 | 1981.8
10 | 22 | 10 | 2014 | 1992.7
11 | 22 | 10 | 2014 | 1961.5
12 | 22 | 10 | 2014 | 1924.4
13 | 22 | 10 | 2014 | 1933
14 | 22 | 10 | 2014 | 1928
15 | 22 | 10 | 2014 | 1928.8
16 | 22 | 10 | 2014 | 1942.5
17 | 22 | 10 | 2014 | 1965.1
18 | 22 | 10 | 2014 | 1991.5
19 | 22 | 10 | 2014 | 2068.5
20 | 22 | 10 | 2014 | 2041
21 | 22 | 10 | 2014 | 2082
22 | 22 | 10 | 2014 | 2119.4
23 | 22 | 10 | 2014 | 2110.9
24 | 22 | 10 | 2014 | 2064.5
1 | 23 | 10 | 2014 | 2025.5
2 | 23 | 10 | 2014 | 2017.4
3 | 23 | 10 | 2014 | 1984.3
4 | 23 | 10 | 2014 | 2026.5
5 | 23 | 10 | 2014 | 1985.7
6 | 23 | 10 | 2014 | 1981.6
7 | 23 | 10 | 2014 | 1968.5
8 | 23 | 10 | 2014 | 1944.5
9 | 23 | 10 | 2014 | 1890.7
10 | 23 | 10 | 2014 | 1885.3
11 | 23 | 10 | 2014 | 1870.1
12 | 23 | 10 | 2014 | 1878.7
13 | 23 | 10 | 2014 | 1898.9
14 | 23 | 10 | 2014 | 1911
15 | 23 | 10 | 2014 | 1928.4
16 | 23 | 10 | 2014 | 1963.6
17 | 23 | 10 | 2014 | 1986
18 | 23 | 10 | 2014 | 1961.5
19 | 23 | 10 | 2014 | 1965.6
20 | 23 | 10 | 2014 | 2003.8
21 | 23 | 10 | 2014 | 2033.5
22 | 23 | 10 | 2014 | 2065.1
23 | 23 | 10 | 2014 | 2070.3
24 | 23 | 10 | 2014 | 2054.8
1 | 24 | 10 | 2014 | 2029.5
2 | 24 | 10 | 2014 | 2000.2
3 | 24 | 10 | 2014 | 1956.2
4 | 24 | 10 | 2014 | 1962.8
5 | 24 | 10 | 2014 | 1976.2
6 | 24 | 10 | 2014 | 1982.8
7 | 24 | 10 | 2014 | 2010.9
8 | 24 | 10 | 2014 | 1989.7
9 | 24 | 10 | 2014 | 1956.4
10 | 24 | 10 | 2014 | 1985.1
11 | 24 | 10 | 2014 | 2014.9
12 | 24 | 10 | 2014 | 2016.9
13 | 24 | 10 | 2014 | 1998.6
14 | 24 | 10 | 2014 | 1976.5
15 | 24 | 10 | 2014 | 1968.8
16 | 24 | 10 | 2014 | 1992.8
17 | 24 | 10 | 2014 | 2000.6
18 | 24 | 10 | 2014 | 1985.3
19 | 24 | 10 | 2014 | 1998
20 | 24 | 10 | 2014 | 2039.1
21 | 24 | 10 | 2014 | 2116.6
22 | 24 | 10 | 2014 | 2136.1
23 | 24 | 10 | 2014 | 2136.7
24 | 24 | 10 | 2014 | 2135.5
1 | 25 | 10 | 2014 | 2113.3
2 | 25 | 10 | 2014 | 2076.8
3 | 25 | 10 | 2014 | 2050.1
4 | 25 | 10 | 2014 | 2032.7
5 | 25 | 10 | 2014 | 2017
6 | 25 | 10 | 2014 | 2018.9
7 | 25 | 10 | 2014 | 2044.5
8 | 25 | 10 | 2014 | 2007.3
9 | 25 | 10 | 2014 | 2015
10 | 25 | 10 | 2014 | 2067.7
11 | 25 | 10 | 2014 | 2107.3
12 | 25 | 10 | 2014 | 2069.1
13 | 25 | 10 | 2014 | 2059.6
14 | 25 | 10 | 2014 | 2043.2
15 | 25 | 10 | 2014 | 2053.3
16 | 25 | 10 | 2014 | 2030.9
17 | 25 | 10 | 2014 | 2062.8
18 | 25 | 10 | 2014 | 2079.2
19 | 25 | 10 | 2014 | 2076.5
20 | 25 | 10 | 2014 | 2097.5
21 | 25 | 10 | 2014 | 2103.9
22 | 25 | 10 | 2014 | 2088.6
23 | 25 | 10 | 2014 | 2090.3
24 | 25 | 10 | 2014 | 2048
1 | 26 | 10 | 2014 | 2025.4
2 | 26 | 10 | 2014 | 2063.2
3 | 26 | 10 | 2014 | 2040.2
4 | 26 | 10 | 2014 | 2043.9
5 | 26 | 10 | 2014 | 2040.2
6 | 26 | 10 | 2014 | 2025.5
7 | 26 | 10 | 2014 | 2034
8 | 26 | 10 | 2014 | 1999.8
9 | 26 | 10 | 2014 | 1972.2
10 | 26 | 10 | 2014 | 1984.2
11 | 26 | 10 | 2014 | 1987.6
12 | 26 | 10 | 2014 | 1975
13 | 26 | 10 | 2014 | 1994.2
14 | 26 | 10 | 2014 | 1991.3
15 | 26 | 10 | 2014 | 2015.7
16 | 26 | 10 | 2014 | 2049.7
17 | 26 | 10 | 2014 | 2040.6
18 | 26 | 10 | 2014 | 2034.9
19 | 26 | 10 | 2014 | 2055.2
20 | 26 | 10 | 2014 | 2066.9
21 | 26 | 10 | 2014 | 2140.6
22 | 26 | 10 | 2014 | 2157.3
23 | 26 | 10 | 2014 | 2148.5
24 | 26 | 10 | 2014 | 2102.8
1 | 27 | 10 | 2014 | 2079.5
2 | 27 | 10 | 2014 | 2048
3 | 27 | 10 | 2014 | 2028
4 | 27 | 10 | 2014 | 2020
5 | 27 | 10 | 2014 | 2028.2
6 | 27 | 10 | 2014 | 2012.5
7 | 27 | 10 | 2014 | 2036.5
8 | 27 | 10 | 2014 | 2008.1
9 | 27 | 10 | 2014 | 1957.7
10 | 27 | 10 | 2014 | 1958.6
11 | 27 | 10 | 2014 | 1971.5
12 | 27 | 10 | 2014 | 1988.1
13 | 27 | 10 | 2014 | 2008
14 | 27 | 10 | 2014 | 1976.4
15 | 27 | 10 | 2014 | 1946.9
16 | 27 | 10 | 2014 | 1950.9
17 | 27 | 10 | 2014 | 1933.7
18 | 27 | 10 | 2014 | 1945.5
19 | 27 | 10 | 2014 | 1966.7
20 | 27 | 10 | 2014 | 1976.3
21 | 27 | 10 | 2014 | 2057.7
22 | 27 | 10 | 2014 | 2029.5
23 | 27 | 10 | 2014 | 2101.2
24 | 27 | 10 | 2014 | 2072.2
1 | 28 | 10 | 2014 | 2056.1
2 | 28 | 10 | 2014 | 2028.9
3 | 28 | 10 | 2014 | 1967
4 | 28 | 10 | 2014 | 1966.9
5 | 28 | 10 | 2014 | 2033.5
6 | 28 | 10 | 2014 | 2015.4
7 | 28 | 10 | 2014 | 2045.6
8 | 28 | 10 | 2014 | 2035.7
9 | 28 | 10 | 2014 | 2027.3
10 | 28 | 10 | 2014 | 2071.9
11 | 28 | 10 | 2014 | 2072.2
12 | 28 | 10 | 2014 | 2044.8
13 | 28 | 10 | 2014 | 2032
14 | 28 | 10 | 2014 | 2043.5
15 | 28 | 10 | 2014 | 2008.4
16 | 28 | 10 | 2014 | 2003.2
17 | 28 | 10 | 2014 | 2023.8
18 | 28 | 10 | 2014 | 2033.7
19 | 28 | 10 | 2014 | 2070
20 | 28 | 10 | 2014 | 2056.6
21 | 28 | 10 | 2014 | 2138.1
22 | 28 | 10 | 2014 | 2159.3
23 | 28 | 10 | 2014 | 2137.6
24 | 28 | 10 | 2014 | 2094.5
1 | 29 | 10 | 2014 | 2077.9
2 | 29 | 10 | 2014 | 2055.8
3 | 29 | 10 | 2014 | 2021.4
4 | 29 | 10 | 2014 | 1998.5
5 | 29 | 10 | 2014 | 1997.3
6 | 29 | 10 | 2014 | 2000.2
7 | 29 | 10 | 2014 | 2017.9
8 | 29 | 10 | 2014 | 1995.9
9 | 29 | 10 | 2014 | 1974.3
10 | 29 | 10 | 2014 | 1999
11 | 29 | 10 | 2014 | 1978.4
12 | 29 | 10 | 2014 | 1976.3
13 | 29 | 10 | 2014 | 1969
14 | 29 | 10 | 2014 | 1981.3
15 | 29 | 10 | 2014 | 1954.2
16 | 29 | 10 | 2014 | 1965.5
17 | 29 | 10 | 2014 | 1991.4
18 | 29 | 10 | 2014 | 2028.1
19 | 29 | 10 | 2014 | 1978.5
20 | 29 | 10 | 2014 | 1995.8
21 | 29 | 10 | 2014 | 2048.6
22 | 29 | 10 | 2014 | 2113.2
23 | 29 | 10 | 2014 | 2099.2
24 | 29 | 10 | 2014 | 2101.9
1 | 30 | 10 | 2014 | 2065.3
2 | 30 | 10 | 2014 | 2054.8
3 | 30 | 10 | 2014 | 2039.7
4 | 30 | 10 | 2014 | 2019.1
5 | 30 | 10 | 2014 | 2018.3
6 | 30 | 10 | 2014 | 2013.6
7 | 30 | 10 | 2014 | 2022
8 | 30 | 10 | 2014 | 2040.3
9 | 30 | 10 | 2014 | 1960.5
10 | 30 | 10 | 2014 | 1925.8
11 | 30 | 10 | 2014 | 1952.1
12 | 30 | 10 | 2014 | 1930
13 | 30 | 10 | 2014 | 1925.2
14 | 30 | 10 | 2014 | 1910.4
15 | 30 | 10 | 2014 | 1934.6
16 | 30 | 10 | 2014 | 1988.8
17 | 30 | 10 | 2014 | 2022.9
18 | 30 | 10 | 2014 | 2025.7
19 | 30 | 10 | 2014 | 2055.5
20 | 30 | 10 | 2014 | 2036.4
21 | 30 | 10 | 2014 | 2059.2
22 | 30 | 10 | 2014 | 2086
23 | 30 | 10 | 2014 | 2073.7
24 | 30 | 10 | 2014 | 2057.5
1 | 31 | 10 | 2014 | 2060.9
2 | 31 | 10 | 2014 | 2041.3
3 | 31 | 10 | 2014 | 2005.8
4 | 31 | 10 | 2014 | 2022.7
5 | 31 | 10 | 2014 | 2023.4
6 | 31 | 10 | 2014 | 1987.1
7 | 31 | 10 | 2014 | 1988.3
8 | 31 | 10 | 2014 | 1951.6
9 | 31 | 10 | 2014 | 1946.5
10 | 31 | 10 | 2014 | 1977.8
11 | 31 | 10 | 2014 | 1991.8
12 | 31 | 10 | 2014 | 2014.6
13 | 31 | 10 | 2014 | 2026.8
14 | 31 | 10 | 2014 | 2020.3
15 | 31 | 10 | 2014 | 2001.4
16 | 31 | 10 | 2014 | 2033.2
17 | 31 | 10 | 2014 | 2040.6
18 | 31 | 10 | 2014 | 2036.6
19 | 31 | 10 | 2014 | 2029.9
20 | 31 | 10 | 2014 | 2031.9
21 | 31 | 10 | 2014 | 2056
22 | 31 | 10 | 2014 | 2082.6
23 | 31 | 10 | 2014 | 2059.6
24 | 31 | 10 | 2014 | 2040.3
1 | 1 | 11 | 2014 | 2039.4
2 | 1 | 11 | 2014 | 2032.5
3 | 1 | 11 | 2014 | 2005.5
4 | 1 | 11 | 2014 | 2018.4
5 | 1 | 11 | 2014 | 2002.2
6 | 1 | 11 | 2014 | 2009.5
7 | 1 | 11 | 2014 | 2019.3
8 | 1 | 11 | 2014 | 1962.1
9 | 1 | 11 | 2014 | 1955.4
10 | 1 | 11 | 2014 | 1967.4
11 | 1 | 11 | 2014 | 1964.3
12 | 1 | 11 | 2014 | 1964.5
13 | 1 | 11 | 2014 | 1958.5
14 | 1 | 11 | 2014 | 1950.6
15 | 1 | 11 | 2014 | 1989.3
16 | 1 | 11 | 2014 | 1985.6
17 | 1 | 11 | 2014 | 1979.4
18 | 1 | 11 | 2014 | 1997.6
19 | 1 | 11 | 2014 | 2037.5
20 | 1 | 11 | 2014 | 2063.7
21 | 1 | 11 | 2014 | 2107.3
22 | 1 | 11 | 2014 | 2145.6
23 | 1 | 11 | 2014 | 2129.2
24 | 1 | 11 | 2014 | 2107.7
1 | 2 | 11 | 2014 | 2083.2
2 | 2 | 11 | 2014 | 2060.5
3 | 2 | 11 | 2014 | 2011.6
4 | 2 | 11 | 2014 | 2022.6
5 | 2 | 11 | 2014 | 2004.4
6 | 2 | 11 | 2014 | 1951.8
7 | 2 | 11 | 2014 | 1963.4
8 | 2 | 11 | 2014 | 1937.9
9 | 2 | 11 | 2014 | 1920.4
10 | 2 | 11 | 2014 | 1944.5
11 | 2 | 11 | 2014 | 1894.4
12 | 2 | 11 | 2014 | 1841.4
13 | 2 | 11 | 2014 | 1833
14 | 2 | 11 | 2014 | 1816.6
15 | 2 | 11 | 2014 | 1834.2
16 | 2 | 11 | 2014 | 1879.7
17 | 2 | 11 | 2014 | 1938.8
18 | 2 | 11 | 2014 | 1972.4
19 | 2 | 11 | 2014 | 1969.7
20 | 2 | 11 | 2014 | 1989.3
21 | 2 | 11 | 2014 | 2127.1
22 | 2 | 11 | 2014 | 2152.4
23 | 2 | 11 | 2014 | 2145.8
24 | 2 | 11 | 2014 | 2156.2
1 | 3 | 11 | 2014 | 2125.8
2 | 3 | 11 | 2014 | 2116.3
3 | 3 | 11 | 2014 | 2104.8
4 | 3 | 11 | 2014 | 2095.5
5 | 3 | 11 | 2014 | 2102.9
6 | 3 | 11 | 2014 | 2095
7 | 3 | 11 | 2014 | 2119.2
8 | 3 | 11 | 2014 | 2116.5
9 | 3 | 11 | 2014 | 2075.4
10 | 3 | 11 | 2014 | 2102.9
11 | 3 | 11 | 2014 | 2067
12 | 3 | 11 | 2014 | 2048.3
13 | 3 | 11 | 2014 | 2038.8
14 | 3 | 11 | 2014 | 2022.5
15 | 3 | 11 | 2014 | 2031.1
16 | 3 | 11 | 2014 | 2041.9
17 | 3 | 11 | 2014 | 2060.4
18 | 3 | 11 | 2014 | 2046.4
19 | 3 | 11 | 2014 | 1996.6
20 | 3 | 11 | 2014 | 1986.3
21 | 3 | 11 | 2014 | 2040.3
22 | 3 | 11 | 2014 | 2097.3
23 | 3 | 11 | 2014 | 2128.9
24 | 3 | 11 | 2014 | 2150.8
1 | 4 | 11 | 2014 | 2114.5
2 | 4 | 11 | 2014 | 2090.2
3 | 4 | 11 | 2014 | 2075
4 | 4 | 11 | 2014 | 2067.8
5 | 4 | 11 | 2014 | 2060.7
6 | 4 | 11 | 2014 | 2031.3
7 | 4 | 11 | 2014 | 2036.9
8 | 4 | 11 | 2014 | 2041
9 | 4 | 11 | 2014 | 1968
10 | 4 | 11 | 2014 | 1946.6
11 | 4 | 11 | 2014 | 1901.4
12 | 4 | 11 | 2014 | 1877.3
13 | 4 | 11 | 2014 | 1851.4
14 | 4 | 11 | 2014 | 1832.8
15 | 4 | 11 | 2014 | 1834.9
16 | 4 | 11 | 2014 | 1861.4
17 | 4 | 11 | 2014 | 1917.2
18 | 4 | 11 | 2014 | 1913.1
19 | 4 | 11 | 2014 | 1945.2
20 | 4 | 11 | 2014 | 1974.3
21 | 4 | 11 | 2014 | 2039.7
22 | 4 | 11 | 2014 | 2079.1
23 | 4 | 11 | 2014 | 2057.5
24 | 4 | 11 | 2014 | 2042.6
1 | 5 | 11 | 2014 | 2019.9
2 | 5 | 11 | 2014 | 2023.1
3 | 5 | 11 | 2014 | 2040.8
4 | 5 | 11 | 2014 | 2037.2
5 | 5 | 11 | 2014 | 2059.2
6 | 5 | 11 | 2014 | 2011.6
7 | 5 | 11 | 2014 | 2020.3
8 | 5 | 11 | 2014 | 2032.9
9 | 5 | 11 | 2014 | 1999.2
10 | 5 | 11 | 2014 | 2019
11 | 5 | 11 | 2014 | 2017.1
12 | 5 | 11 | 2014 | 1994.3
13 | 5 | 11 | 2014 | 1984.2
14 | 5 | 11 | 2014 | 2007.3
15 | 5 | 11 | 2014 | 1964.1
16 | 5 | 11 | 2014 | 1968.1
17 | 5 | 11 | 2014 | 2011.2
18 | 5 | 11 | 2014 | 2000.4
19 | 5 | 11 | 2014 | 1992
20 | 5 | 11 | 2014 | 1981.3
21 | 5 | 11 | 2014 | 2012.2
22 | 5 | 11 | 2014 | 2040
23 | 5 | 11 | 2014 | 2064.9
24 | 5 | 11 | 2014 | 2035.6
1 | 6 | 11 | 2014 | 2065.8
2 | 6 | 11 | 2014 | 2039.1
3 | 6 | 11 | 2014 | 2012
4 | 6 | 11 | 2014 | 2001.3
5 | 6 | 11 | 2014 | 2013.7
6 | 6 | 11 | 2014 | 1989.1
7 | 6 | 11 | 2014 | 2008.2
8 | 6 | 11 | 2014 | 2017.8
9 | 6 | 11 | 2014 | 1976.1
10 | 6 | 11 | 2014 | 2001.7
11 | 6 | 11 | 2014 | 1983.8
12 | 6 | 11 | 2014 | 1968.2
13 | 6 | 11 | 2014 | 1986.9
14 | 6 | 11 | 2014 | 1988.3
15 | 6 | 11 | 2014 | 1967.4
16 | 6 | 11 | 2014 | 1969.5
17 | 6 | 11 | 2014 | 2018.6
18 | 6 | 11 | 2014 | 2025.1
19 | 6 | 11 | 2014 | 2029.6
20 | 6 | 11 | 2014 | 2068.2
21 | 6 | 11 | 2014 | 2131.4
22 | 6 | 11 | 2014 | 2175.2
23 | 6 | 11 | 2014 | 2149.5
24 | 6 | 11 | 2014 | 2126.4
1 | 7 | 11 | 2014 | 2127
2 | 7 | 11 | 2014 | 2095.1
3 | 7 | 11 | 2014 | 2094.4
4 | 7 | 11 | 2014 | 2078.5
5 | 7 | 11 | 2014 | 2054.2
6 | 7 | 11 | 2014 | 2025
7 | 7 | 11 | 2014 | 2074.2
8 | 7 | 11 | 2014 | 2069.2
9 | 7 | 11 | 2014 | 2075.2
10 | 7 | 11 | 2014 | 2083.2
11 | 7 | 11 | 2014 | 2078.9
12 | 7 | 11 | 2014 | 2053.4
13 | 7 | 11 | 2014 | 2039.1
14 | 7 | 11 | 2014 | 2026.9
15 | 7 | 11 | 2014 | 2059.4
16 | 7 | 11 | 2014 | 2076.2
17 | 7 | 11 | 2014 | 2100.3
18 | 7 | 11 | 2014 | 2149.1
19 | 7 | 11 | 2014 | 2116.9
20 | 7 | 11 | 2014 | 2055.2
21 | 7 | 11 | 2014 | 2096.6
22 | 7 | 11 | 2014 | 2153.7
23 | 7 | 11 | 2014 | 2183.8
24 | 7 | 11 | 2014 | 2188.8
1 | 8 | 11 | 2014 | 2165
2 | 8 | 11 | 2014 | 2150.9
3 | 8 | 11 | 2014 | 2148.7
4 | 8 | 11 | 2014 | 2147.7
5 | 8 | 11 | 2014 | 2165.4
6 | 8 | 11 | 2014 | 2139.3
7 | 8 | 11 | 2014 | 2135.4
8 | 8 | 11 | 2014 | 2077.3
9 | 8 | 11 | 2014 | 2032
10 | 8 | 11 | 2014 | 2061.5
11 | 8 | 11 | 2014 | 2059.5
12 | 8 | 11 | 2014 | 2036.8
13 | 8 | 11 | 2014 | 2033.1
14 | 8 | 11 | 2014 | 1987.2
15 | 8 | 11 | 2014 | 1969.6
16 | 8 | 11 | 2014 | 1979.4
17 | 8 | 11 | 2014 | 2041.6
18 | 8 | 11 | 2014 | 2091.1
19 | 8 | 11 | 2014 | 2101.9
20 | 8 | 11 | 2014 | 2038.1
21 | 8 | 11 | 2014 | 2075.5
22 | 8 | 11 | 2014 | 2152.4
23 | 8 | 11 | 2014 | 2133
24 | 8 | 11 | 2014 | 2123.9
1 | 9 | 11 | 2014 | 2108.2
2 | 9 | 11 | 2014 | 2097.6
3 | 9 | 11 | 2014 | 2082.1
4 | 9 | 11 | 2014 | 2097.2
5 | 9 | 11 | 2014 | 2094.7
6 | 9 | 11 | 2014 | 2095.5
7 | 9 | 11 | 2014 | 2109
8 | 9 | 11 | 2014 | 2038
9 | 9 | 11 | 2014 | 1985.3
10 | 9 | 11 | 2014 | 1978.3
11 | 9 | 11 | 2014 | 2016.5
12 | 9 | 11 | 2014 | 2033.9
13 | 9 | 11 | 2014 | 2014.2
14 | 9 | 11 | 2014 | 2014
15 | 9 | 11 | 2014 | 2021
16 | 9 | 11 | 2014 | 2055.5
17 | 9 | 11 | 2014 | 2077.3
18 | 9 | 11 | 2014 | 2064.1
19 | 9 | 11 | 2014 | 2070.9
20 | 9 | 11 | 2014 | 2086.1
21 | 9 | 11 | 2014 | 2146.4
22 | 9 | 11 | 2014 | 2168
23 | 9 | 11 | 2014 | 2170.5
24 | 9 | 11 | 2014 | 2149
1 | 10 | 11 | 2014 | 2135.3
2 | 10 | 11 | 2014 | 2092.7
3 | 10 | 11 | 2014 | 2076.8
4 | 10 | 11 | 2014 | 2086.7
5 | 10 | 11 | 2014 | 2085.2
6 | 10 | 11 | 2014 | 2049.1
7 | 10 | 11 | 2014 | 2016.7
8 | 10 | 11 | 2014 | 1999.2
9 | 10 | 11 | 2014 | 1943.9
10 | 10 | 11 | 2014 | 1967.4
11 | 10 | 11 | 2014 | 1962.3
12 | 10 | 11 | 2014 | 1938.9
13 | 10 | 11 | 2014 | 1934.2
14 | 10 | 11 | 2014 | 1936.1
15 | 10 | 11 | 2014 | 1940
16 | 10 | 11 | 2014 | 1939.3
17 | 10 | 11 | 2014 | 1946.2
18 | 10 | 11 | 2014 | 1961.7
19 | 10 | 11 | 2014 | 1974.8
20 | 10 | 11 | 2014 | 1991.8
21 | 10 | 11 | 2014 | 2035.9
22 | 10 | 11 | 2014 | 2093.7
23 | 10 | 11 | 2014 | 2101.5
24 | 10 | 11 | 2014 | 2073.7
1 | 11 | 11 | 2014 | 2016.4
2 | 11 | 11 | 2014 | 1970.1
3 | 11 | 11 | 2014 | 1951.9
4 | 11 | 11 | 2014 | 1964.6
5 | 11 | 11 | 2014 | 1975.8
6 | 11 | 11 | 2014 | 1978.4
7 | 11 | 11 | 2014 | 1982.9
8 | 11 | 11 | 2014 | 1946.2
9 | 11 | 11 | 2014 | 1912.7
10 | 11 | 11 | 2014 | 1918.8
11 | 11 | 11 | 2014 | 1915.3
12 | 11 | 11 | 2014 | 1907.1
13 | 11 | 11 | 2014 | 1904.5
14 | 11 | 11 | 2014 | 1891.9
15 | 11 | 11 | 2014 | 1894.9
16 | 11 | 11 | 2014 | 1889.9
17 | 11 | 11 | 2014 | 1906.8
18 | 11 | 11 | 2014 | 1938.4
19 | 11 | 11 | 2014 | 1946.2
20 | 11 | 11 | 2014 | 1936.2
21 | 11 | 11 | 2014 | 2006
22 | 11 | 11 | 2014 | 2074.7
23 | 11 | 11 | 2014 | 2072.2
24 | 11 | 11 | 2014 | 2071.5
1 | 12 | 11 | 2014 | 2047.4
2 | 12 | 11 | 2014 | 2010.9
3 | 12 | 11 | 2014 | 1982.4
4 | 12 | 11 | 2014 | 1981.6
5 | 12 | 11 | 2014 | 1976.6
6 | 12 | 11 | 2014 | 1970.8
7 | 12 | 11 | 2014 | 2003.7
8 | 12 | 11 | 2014 | 1970.8
9 | 12 | 11 | 2014 | 1962.6
10 | 12 | 11 | 2014 | 2020.4
11 | 12 | 11 | 2014 | 2024.6
12 | 12 | 11 | 2014 | 2016.5
13 | 12 | 11 | 2014 | 2023.5
14 | 12 | 11 | 2014 | 2028.1
15 | 12 | 11 | 2014 | 2007.5
16 | 12 | 11 | 2014 | 2029.8
17 | 12 | 11 | 2014 | 2060.6
18 | 12 | 11 | 2014 | 2072
19 | 12 | 11 | 2014 | 2061.2
20 | 12 | 11 | 2014 | 2062.2
21 | 12 | 11 | 2014 | 2133.2
22 | 12 | 11 | 2014 | 2165.6
23 | 12 | 11 | 2014 | 2151.8
24 | 12 | 11 | 2014 | 2122.9
1 | 13 | 11 | 2014 | 2111.9
2 | 13 | 11 | 2014 | 2085.4
3 | 13 | 11 | 2014 | 2080.7
4 | 13 | 11 | 2014 | 2085
5 | 13 | 11 | 2014 | 2102.6
6 | 13 | 11 | 2014 | 2088.5
7 | 13 | 11 | 2014 | 2120.6
8 | 13 | 11 | 2014 | 2065.9
9 | 13 | 11 | 2014 | 2053.7
10 | 13 | 11 | 2014 | 2067.1
11 | 13 | 11 | 2014 | 2064.4
12 | 13 | 11 | 2014 | 2046.9
13 | 13 | 11 | 2014 | 2075.4
14 | 13 | 11 | 2014 | 2085.5
15 | 13 | 11 | 2014 | 2067
16 | 13 | 11 | 2014 | 2063.7
17 | 13 | 11 | 2014 | 2088
18 | 13 | 11 | 2014 | 2079.8
19 | 13 | 11 | 2014 | 2066.9
20 | 13 | 11 | 2014 | 2054.6
21 | 13 | 11 | 2014 | 2072.2
22 | 13 | 11 | 2014 | 2097.8
23 | 13 | 11 | 2014 | 2086.7
24 | 13 | 11 | 2014 | 2055.7
1 | 14 | 11 | 2014 | 2042
2 | 14 | 11 | 2014 | 2004.8
3 | 14 | 11 | 2014 | 2019.1
4 | 14 | 11 | 2014 | 2047.5
5 | 14 | 11 | 2014 | 2048.6
6 | 14 | 11 | 2014 | 2039.2
7 | 14 | 11 | 2014 | 2084.7
8 | 14 | 11 | 2014 | 2054.8
9 | 14 | 11 | 2014 | 2032.1
10 | 14 | 11 | 2014 | 2071.5
11 | 14 | 11 | 2014 | 2107.5
12 | 14 | 11 | 2014 | 2034.7
13 | 14 | 11 | 2014 | 2030.9
14 | 14 | 11 | 2014 | 2016.8
15 | 14 | 11 | 2014 | 2032.3
16 | 14 | 11 | 2014 | 2080.4
17 | 14 | 11 | 2014 | 2092.1
18 | 14 | 11 | 2014 | 2088.3
19 | 14 | 11 | 2014 | 2072.5
20 | 14 | 11 | 2014 | 2048.5
21 | 14 | 11 | 2014 | 2142.5
22 | 14 | 11 | 2014 | 2237.9
23 | 14 | 11 | 2014 | 2248.4
24 | 14 | 11 | 2014 | 2220.3
1 | 15 | 11 | 2014 | 2217.9
2 | 15 | 11 | 2014 | 2183.6
3 | 15 | 11 | 2014 | 2178.1
4 | 15 | 11 | 2014 | 2175
5 | 15 | 11 | 2014 | 2172.4
6 | 15 | 11 | 2014 | 2129.7
7 | 15 | 11 | 2014 | 2141.9
8 | 15 | 11 | 2014 | 2101
9 | 15 | 11 | 2014 | 2101.5
10 | 15 | 11 | 2014 | 2144.9
11 | 15 | 11 | 2014 | 2152.8
12 | 15 | 11 | 2014 | 2128.1 | Noviembre
13 | 15 | 11 | 2014 | 2113.5
14 | 15 | 11 | 2014 | 2121.3
15 | 15 | 11 | 2014 | 2126
16 | 15 | 11 | 2014 | 2121
17 | 15 | 11 | 2014 | 2131.3
18 | 15 | 11 | 2014 | 2106.1
19 | 15 | 11 | 2014 | 2104.1
20 | 15 | 11 | 2014 | 2068.4
21 | 15 | 11 | 2014 | 2156.7
22 | 15 | 11 | 2014 | 2233.5
23 | 15 | 11 | 2014 | 2201
24 | 15 | 11 | 2014 | 2179.5
1 | 16 | 11 | 2014 | 2160.6
2 | 16 | 11 | 2014 | 2146.5
3 | 16 | 11 | 2014 | 2141.8
4 | 16 | 11 | 2014 | 2130.8
5 | 16 | 11 | 2014 | 2122.4
6 | 16 | 11 | 2014 | 2069.4
7 | 16 | 11 | 2014 | 2071.5
8 | 16 | 11 | 2014 | 2010.3
9 | 16 | 11 | 2014 | 1989.1
10 | 16 | 11 | 2014 | 2046.4
11 | 16 | 11 | 2014 | 2055.9
12 | 16 | 11 | 2014 | 2042.1
13 | 16 | 11 | 2014 | 2050.7
14 | 16 | 11 | 2014 | 2059.6
15 | 16 | 11 | 2014 | 2075.4
16 | 16 | 11 | 2014 | 2096.7
17 | 16 | 11 | 2014 | 2132.7
18 | 16 | 11 | 2014 | 2117.4
19 | 16 | 11 | 2014 | 2137.7
20 | 16 | 11 | 2014 | 2159
21 | 16 | 11 | 2014 | 2186.3
22 | 16 | 11 | 2014 | 2227.5
23 | 16 | 11 | 2014 | 2242.2
24 | 16 | 11 | 2014 | 2240.1
1 | 17 | 11 | 2014 | 2212
2 | 17 | 11 | 2014 | 2147.6
3 | 17 | 11 | 2014 | 2153.1
4 | 17 | 11 | 2014 | 2142.6
5 | 17 | 11 | 2014 | 2135.7
6 | 17 | 11 | 2014 | 2148.3
7 | 17 | 11 | 2014 | 2162.3
8 | 17 | 11 | 2014 | 2152.7
9 | 17 | 11 | 2014 | 2057.3
10 | 17 | 11 | 2014 | 2074.4
11 | 17 | 11 | 2014 | 2125
12 | 17 | 11 | 2014 | 2138.4
13 | 17 | 11 | 2014 | 2121.4
14 | 17 | 11 | 2014 | 2111.1
15 | 17 | 11 | 2014 | 2084.8
16 | 17 | 11 | 2014 | 2045.7
17 | 17 | 11 | 2014 | 2081.9
18 | 17 | 11 | 2014 | 2087.4
19 | 17 | 11 | 2014 | 2076.3
20 | 17 | 11 | 2014 | 2070
21 | 17 | 11 | 2014 | 2121.3
22 | 17 | 11 | 2014 | 2181.4
23 | 17 | 11 | 2014 | 2147.2
24 | 17 | 11 | 2014 | 2127.4
1 | 18 | 11 | 2014 | 2096.3
2 | 18 | 11 | 2014 | 2039.4
3 | 18 | 11 | 2014 | 2043
4 | 18 | 11 | 2014 | 2065.7
5 | 18 | 11 | 2014 | 2068.3
6 | 18 | 11 | 2014 | 2065.8
7 | 18 | 11 | 2014 | 2077.8
8 | 18 | 11 | 2014 | 2051.1
9 | 18 | 11 | 2014 | 2019.8
10 | 18 | 11 | 2014 | 2057.6
11 | 18 | 11 | 2014 | 2047.4
12 | 18 | 11 | 2014 | 2042.7
13 | 18 | 11 | 2014 | 2067.8
14 | 18 | 11 | 2014 | 2025.7
15 | 18 | 11 | 2014 | 2043.1
16 | 18 | 11 | 2014 | 2045.3
17 | 18 | 11 | 2014 | 2049.7
18 | 18 | 11 | 2014 | 2021.7
19 | 18 | 11 | 2014 | 2046.1
20 | 18 | 11 | 2014 | 2058.8
21 | 18 | 11 | 2014 | 2102.4
22 | 18 | 11 | 2014 | 2134.9
23 | 18 | 11 | 2014 | 2136.8
24 | 18 | 11 | 2014 | 2103.8
1 | 19 | 11 | 2014 | 2049.6
2 | 19 | 11 | 2014 | 2056.9
3 | 19 | 11 | 2014 | 2044.7
4 | 19 | 11 | 2014 | 2063.6
5 | 19 | 11 | 2014 | 2092.1
6 | 19 | 11 | 2014 | 2088.7
7 | 19 | 11 | 2014 | 2111
8 | 19 | 11 | 2014 | 2104.7
9 | 19 | 11 | 2014 | 2089.2
10 | 19 | 11 | 2014 | 2104.5
11 | 19 | 11 | 2014 | 2098.5
12 | 19 | 11 | 2014 | 2117.8
13 | 19 | 11 | 2014 | 2120
14 | 19 | 11 | 2014 | 2087.6
15 | 19 | 11 | 2014 | 2043.5
16 | 19 | 11 | 2014 | 2100.6
17 | 19 | 11 | 2014 | 2139.1
18 | 19 | 11 | 2014 | 2134.6
19 | 19 | 11 | 2014 | 2120
20 | 19 | 11 | 2014 | 2104.7
21 | 19 | 11 | 2014 | 2135.6
22 | 19 | 11 | 2014 | 2179.3
23 | 19 | 11 | 2014 | 2221
24 | 19 | 11 | 2014 | 2195.2
1 | 20 | 11 | 2014 | 2169.9
2 | 20 | 11 | 2014 | 2148.4
3 | 20 | 11 | 2014 | 2125.4
4 | 20 | 11 | 2014 | 2117.6
5 | 20 | 11 | 2014 | 2112.9
6 | 20 | 11 | 2014 | 2078.8
7 | 20 | 11 | 2014 | 2125.5
8 | 20 | 11 | 2014 | 2080.1
9 | 20 | 11 | 2014 | 2044.4
10 | 20 | 11 | 2014 | 2080.4
11 | 20 | 11 | 2014 | 2073.7
12 | 20 | 11 | 2014 | 2059.9
13 | 20 | 11 | 2014 | 2025.1
14 | 20 | 11 | 2014 | 2037.1
15 | 20 | 11 | 2014 | 2061.5
16 | 20 | 11 | 2014 | 2073
17 | 20 | 11 | 2014 | 2087.5
18 | 20 | 11 | 2014 | 2108.7
19 | 20 | 11 | 2014 | 2082.7
20 | 20 | 11 | 2014 | 2076
21 | 20 | 11 | 2014 | 2098.9
22 | 20 | 11 | 2014 | 2159.8
23 | 20 | 11 | 2014 | 2170.7
24 | 20 | 11 | 2014 | 2147.3
1 | 21 | 11 | 2014 | 2143.1
2 | 21 | 11 | 2014 | 2137
3 | 21 | 11 | 2014 | 2171.9
4 | 21 | 11 | 2014 | 2181.8
5 | 21 | 11 | 2014 | 2176
6 | 21 | 11 | 2014 | 2164.3
7 | 21 | 11 | 2014 | 2171.7
8 | 21 | 11 | 2014 | 2142.5
9 | 21 | 11 | 2014 | 2112.1
10 | 21 | 11 | 2014 | 2148.6
11 | 21 | 11 | 2014 | 2148.4
12 | 21 | 11 | 2014 | 2127.6
13 | 21 | 11 | 2014 | 2125.2
14 | 21 | 11 | 2014 | 2138.4
15 | 21 | 11 | 2014 | 2153
16 | 21 | 11 | 2014 | 2194.1
17 | 21 | 11 | 2014 | 2217
18 | 21 | 11 | 2014 | 2213.4
19 | 21 | 11 | 2014 | 2201.6
20 | 21 | 11 | 2014 | 2196
21 | 21 | 11 | 2014 | 2243.5
22 | 21 | 11 | 2014 | 2284.6
23 | 21 | 11 | 2014 | 2293.6
24 | 21 | 11 | 2014 | 2272.2
1 | 22 | 11 | 2014 | 2246.2
2 | 22 | 11 | 2014 | 2218.2
3 | 22 | 11 | 2014 | 2194
4 | 22 | 11 | 2014 | 2190.5
5 | 22 | 11 | 2014 | 2182.5
6 | 22 | 11 | 2014 | 2171.4
7 | 22 | 11 | 2014 | 2192.7
8 | 22 | 11 | 2014 | 2102.6
9 | 22 | 11 | 2014 | 2069.9
10 | 22 | 11 | 2014 | 2136.5
11 | 22 | 11 | 2014 | 2215.9
12 | 22 | 11 | 2014 | 2256.6
13 | 22 | 11 | 2014 | 2293
14 | 22 | 11 | 2014 | 2310.3
15 | 22 | 11 | 2014 | 2329.4
16 | 22 | 11 | 2014 | 2221.8
17 | 22 | 11 | 2014 | 2041.9
18 | 22 | 11 | 2014 | 2021.4
19 | 22 | 11 | 2014 | 2023.2
20 | 22 | 11 | 2014 | 2132.3
21 | 22 | 11 | 2014 | 2176.4
22 | 22 | 11 | 2014 | 2250.2
23 | 22 | 11 | 2014 | 2223
24 | 22 | 11 | 2014 | 2195.8
1 | 23 | 11 | 2014 | 2186.2
2 | 23 | 11 | 2014 | 2142.3
3 | 23 | 11 | 2014 | 2123.6
4 | 23 | 11 | 2014 | 2112.4
5 | 23 | 11 | 2014 | 2113.6
6 | 23 | 11 | 2014 | 2093
7 | 23 | 11 | 2014 | 2092.4
8 | 23 | 11 | 2014 | 2043.1
9 | 23 | 11 | 2014 | 2025.4
10 | 23 | 11 | 2014 | 2067.4
11 | 23 | 11 | 2014 | 2077.9
12 | 23 | 11 | 2014 | 2071.2
13 | 23 | 11 | 2014 | 2079.6
14 | 23 | 11 | 2014 | 2074.2
15 | 23 | 11 | 2014 | 2060.8
16 | 23 | 11 | 2014 | 2076.1
17 | 23 | 11 | 2014 | 2086.2
18 | 23 | 11 | 2014 | 2125.3
19 | 23 | 11 | 2014 | 2124.1
20 | 23 | 11 | 2014 | 2111.5
21 | 23 | 11 | 2014 | 2171.1
22 | 23 | 11 | 2014 | 2211.2
23 | 23 | 11 | 2014 | 2216.5
24 | 23 | 11 | 2014 | 2191.8
1 | 24 | 11 | 2014 | 2153.4
2 | 24 | 11 | 2014 | 2126.6
3 | 24 | 11 | 2014 | 2124.6
4 | 24 | 11 | 2014 | 2130
5 | 24 | 11 | 2014 | 2119.3
6 | 24 | 11 | 2014 | 2111.6
7 | 24 | 11 | 2014 | 2122
8 | 24 | 11 | 2014 | 2086.5
9 | 24 | 11 | 2014 | 2040.3
10 | 24 | 11 | 2014 | 2051.6
11 | 24 | 11 | 2014 | 2063.6
12 | 24 | 11 | 2014 | 2073
13 | 24 | 11 | 2014 | 2066.6
14 | 24 | 11 | 2014 | 2064.1
15 | 24 | 11 | 2014 | 2029.1
16 | 24 | 11 | 2014 | 2039.1
17 | 24 | 11 | 2014 | 2049.4
18 | 24 | 11 | 2014 | 2047.5
19 | 24 | 11 | 2014 | 2031.7
20 | 24 | 11 | 2014 | 2036.4
21 | 24 | 11 | 2014 | 2087.8
22 | 24 | 11 | 2014 | 2153.3
23 | 24 | 11 | 2014 | 2178.1
24 | 24 | 11 | 2014 | 2154.4
1 | 25 | 11 | 2014 | 2130.4
2 | 25 | 11 | 2014 | 2124.7
3 | 25 | 11 | 2014 | 2103.5
4 | 25 | 11 | 2014 | 2120.3
5 | 25 | 11 | 2014 | 2124.4
6 | 25 | 11 | 2014 | 2096.8
7 | 25 | 11 | 2014 | 2124.8
8 | 25 | 11 | 2014 | 2088
9 | 25 | 11 | 2014 | 2064.9
10 | 25 | 11 | 2014 | 2103.5
11 | 25 | 11 | 2014 | 2080.1
12 | 25 | 11 | 2014 | 2043.9
13 | 25 | 11 | 2014 | 2088.1
14 | 25 | 11 | 2014 | 2176.3
15 | 25 | 11 | 2014 | 2169.7
16 | 25 | 11 | 2014 | 2145.2
17 | 25 | 11 | 2014 | 2173.1
18 | 25 | 11 | 2014 | 2198.3
19 | 25 | 11 | 2014 | 2221.7
20 | 25 | 11 | 2014 | 2178.8
21 | 25 | 11 | 2014 | 2208.1
22 | 25 | 11 | 2014 | 2290.3
23 | 25 | 11 | 2014 | 2286.6
24 | 25 | 11 | 2014 | 2289.2
1 | 26 | 11 | 2014 | 2277.1
2 | 26 | 11 | 2014 | 2240.2
3 | 26 | 11 | 2014 | 2233
4 | 26 | 11 | 2014 | 2250.5
5 | 26 | 11 | 2014 | 2271.9
6 | 26 | 11 | 2014 | 2264.9
7 | 26 | 11 | 2014 | 2268.3
8 | 26 | 11 | 2014 | 2240.5
9 | 26 | 11 | 2014 | 2264.9
10 | 26 | 11 | 2014 | 2285.9
11 | 26 | 11 | 2014 | 2327
12 | 26 | 11 | 2014 | 2313.5
13 | 26 | 11 | 2014 | 2307.3
14 | 26 | 11 | 2014 | 2268.1
15 | 26 | 11 | 2014 | 2229.6
16 | 26 | 11 | 2014 | 2195.7
17 | 26 | 11 | 2014 | 2173.9
18 | 26 | 11 | 2014 | 2130.8
19 | 26 | 11 | 2014 | 2159.8
20 | 26 | 11 | 2014 | 2151.2
21 | 26 | 11 | 2014 | 2218
22 | 26 | 11 | 2014 | 2251.9
23 | 26 | 11 | 2014 | 2213.5
24 | 26 | 11 | 2014 | 2199.3
1 | 27 | 11 | 2014 | 2161.4
2 | 27 | 11 | 2014 | 2150.7
3 | 27 | 11 | 2014 | 2156.7
4 | 27 | 11 | 2014 | 2158.8
5 | 27 | 11 | 2014 | 2177.4
6 | 27 | 11 | 2014 | 2167.5
7 | 27 | 11 | 2014 | 2192.7
8 | 27 | 11 | 2014 | 2182.2
9 | 27 | 11 | 2014 | 2151.6
10 | 27 | 11 | 2014 | 2163.4
11 | 27 | 11 | 2014 | 2105.6
12 | 27 | 11 | 2014 | 2101.5
13 | 27 | 11 | 2014 | 2089
14 | 27 | 11 | 2014 | 2107.2
15 | 27 | 11 | 2014 | 2111.8
16 | 27 | 11 | 2014 | 2130.6
17 | 27 | 11 | 2014 | 2133.6
18 | 27 | 11 | 2014 | 2126.3
19 | 27 | 11 | 2014 | 2122.2
20 | 27 | 11 | 2014 | 2098.6
21 | 27 | 11 | 2014 | 2147.2
22 | 27 | 11 | 2014 | 2206.8
23 | 27 | 11 | 2014 | 2246
24 | 27 | 11 | 2014 | 2265.7
1 | 28 | 11 | 2014 | 2266
2 | 28 | 11 | 2014 | 2241.2
3 | 28 | 11 | 2014 | 2226.1
4 | 28 | 11 | 2014 | 2218.1
5 | 28 | 11 | 2014 | 2206.3
6 | 28 | 11 | 2014 | 2206.8
7 | 28 | 11 | 2014 | 2246.5
8 | 28 | 11 | 2014 | 2219.8
9 | 28 | 11 | 2014 | 2207.3
10 | 28 | 11 | 2014 | 2228
11 | 28 | 11 | 2014 | 2226.8
12 | 28 | 11 | 2014 | 2203.8
13 | 28 | 11 | 2014 | 2197
14 | 28 | 11 | 2014 | 2193.7
15 | 28 | 11 | 2014 | 2185
16 | 28 | 11 | 2014 | 2175.2
17 | 28 | 11 | 2014 | 2197.3
18 | 28 | 11 | 2014 | 2143
19 | 28 | 11 | 2014 | 2155.8
20 | 28 | 11 | 2014 | 2127.9
21 | 28 | 11 | 2014 | 2202.2
22 | 28 | 11 | 2014 | 2265.5
23 | 28 | 11 | 2014 | 2234.7
24 | 28 | 11 | 2014 | 2204
1 | 29 | 11 | 2014 | 2204.6
2 | 29 | 11 | 2014 | 2200.7
3 | 29 | 11 | 2014 | 2188.1
4 | 29 | 11 | 2014 | 2192.5
5 | 29 | 11 | 2014 | 2199.9
6 | 29 | 11 | 2014 | 2186.3
7 | 29 | 11 | 2014 | 2199.4
8 | 29 | 11 | 2014 | 2146.9
9 | 29 | 11 | 2014 | 2142.5
10 | 29 | 11 | 2014 | 2172.5
11 | 29 | 11 | 2014 | 2187.8
12 | 29 | 11 | 2014 | 2192.4
13 | 29 | 11 | 2014 | 2191.2
14 | 29 | 11 | 2014 | 2179.1
15 | 29 | 11 | 2014 | 2179.8
16 | 29 | 11 | 2014 | 2166.7
17 | 29 | 11 | 2014 | 2162.6
18 | 29 | 11 | 2014 | 2137.9
19 | 29 | 11 | 2014 | 2131.6
20 | 29 | 11 | 2014 | 2143.9
21 | 29 | 11 | 2014 | 2177.8
22 | 29 | 11 | 2014 | 2081.8
23 | 29 | 11 | 2014 | 2080.2
24 | 29 | 11 | 2014 | 2057.9
1 | 30 | 11 | 2014 | 2129.5
2 | 30 | 11 | 2014 | 2155.6
3 | 30 | 11 | 2014 | 2153.4
4 | 30 | 11 | 2014 | 2142.6
5 | 30 | 11 | 2014 | 2122
6 | 30 | 11 | 2014 | 2104.3
7 | 30 | 11 | 2014 | 2140.4
8 | 30 | 11 | 2014 | 2097.2
9 | 30 | 11 | 2014 | 2077.1
10 | 30 | 11 | 2014 | 2089.7
11 | 30 | 11 | 2014 | 2095.3
12 | 30 | 11 | 2014 | 2115.3
13 | 30 | 11 | 2014 | 2135.8
14 | 30 | 11 | 2014 | 2101.1
15 | 30 | 11 | 2014 | 2106.1
16 | 30 | 11 | 2014 | 2146.7
17 | 30 | 11 | 2014 | 2127.3
18 | 30 | 11 | 2014 | 2109.6
19 | 30 | 11 | 2014 | 2126.3
20 | 30 | 11 | 2014 | 2095.5
21 | 30 | 11 | 2014 | 2164.7
22 | 30 | 11 | 2014 | 2215.5
23 | 30 | 11 | 2014 | 2199.6
24 | 30 | 11 | 2014 | 2159.8
1 | 1 | 12 | 2014 | 2132
2 | 1 | 12 | 2014 | 2094
3 | 1 | 12 | 2014 | 2057.7
4 | 1 | 12 | 2014 | 2046
5 | 1 | 12 | 2014 | 2048.9
6 | 1 | 12 | 2014 | 2024
7 | 1 | 12 | 2014 | 2058.5
8 | 1 | 12 | 2014 | 2049.7
9 | 1 | 12 | 2014 | 2009.4
10 | 1 | 12 | 2014 | 2020.1
11 | 1 | 12 | 2014 | 2011.5
12 | 1 | 12 | 2014 | 2006.9
13 | 1 | 12 | 2014 | 2009.3
14 | 1 | 12 | 2014 | 1978.5
15 | 1 | 12 | 2014 | 1959.2
16 | 1 | 12 | 2014 | 1989.9
17 | 1 | 12 | 2014 | 1999.8
18 | 1 | 12 | 2014 | 2005.6
19 | 1 | 12 | 2014 | 2006.1
20 | 1 | 12 | 2014 | 2005.6
21 | 1 | 12 | 2014 | 2062.8
22 | 1 | 12 | 2014 | 2091.7
23 | 1 | 12 | 2014 | 2085.3
24 | 1 | 12 | 2014 | 2074.1
1 | 2 | 12 | 2014 | 2088.3
2 | 2 | 12 | 2014 | 2070.8
3 | 2 | 12 | 2014 | 2046.5
4 | 2 | 12 | 2014 | 2042.5
5 | 2 | 12 | 2014 | 2069
6 | 2 | 12 | 2014 | 2072.4
7 | 2 | 12 | 2014 | 2103.8
8 | 2 | 12 | 2014 | 2061.3
9 | 2 | 12 | 2014 | 2031.2
10 | 2 | 12 | 2014 | 2045.8
11 | 2 | 12 | 2014 | 2028.4
12 | 2 | 12 | 2014 | 1954
13 | 2 | 12 | 2014 | 1945.7
14 | 2 | 12 | 2014 | 1985.6
15 | 2 | 12 | 2014 | 1993.8
16 | 2 | 12 | 2014 | 1993.6
17 | 2 | 12 | 2014 | 1990.8
18 | 2 | 12 | 2014 | 2016.1
19 | 2 | 12 | 2014 | 2020.9
20 | 2 | 12 | 2014 | 2018.9
21 | 2 | 12 | 2014 | 2103.2
22 | 2 | 12 | 2014 | 2131.8
23 | 2 | 12 | 2014 | 2097.3
24 | 2 | 12 | 2014 | 2032.8
1 | 3 | 12 | 2014 | 2009.5
2 | 3 | 12 | 2014 | 1978.2
3 | 3 | 12 | 2014 | 1966.8
4 | 3 | 12 | 2014 | 1971.5
5 | 3 | 12 | 2014 | 1988.8
6 | 3 | 12 | 2014 | 1979.4
7 | 3 | 12 | 2014 | 1974.2
8 | 3 | 12 | 2014 | 1940.3
9 | 3 | 12 | 2014 | 1883.4
10 | 3 | 12 | 2014 | 1861.3
11 | 3 | 12 | 2014 | 1851.9
12 | 3 | 12 | 2014 | 1844.2
13 | 3 | 12 | 2014 | 1898
14 | 3 | 12 | 2014 | 1870.8
15 | 3 | 12 | 2014 | 1846.3
16 | 3 | 12 | 2014 | 1878.8
17 | 3 | 12 | 2014 | 1887.3
18 | 3 | 12 | 2014 | 1942.7
19 | 3 | 12 | 2014 | 1924.2
20 | 3 | 12 | 2014 | 1899.4
21 | 3 | 12 | 2014 | 1959
22 | 3 | 12 | 2014 | 2049.4
23 | 3 | 12 | 2014 | 2035.2
24 | 3 | 12 | 2014 | 2008.5
1 | 4 | 12 | 2014 | 1993.4
2 | 4 | 12 | 2014 | 1968.3
3 | 4 | 12 | 2014 | 1916.1
4 | 4 | 12 | 2014 | 1919.9
5 | 4 | 12 | 2014 | 1930.9
6 | 4 | 12 | 2014 | 1948
7 | 4 | 12 | 2014 | 1978.5
8 | 4 | 12 | 2014 | 1948.6
9 | 4 | 12 | 2014 | 1954.3
10 | 4 | 12 | 2014 | 1950.6
11 | 4 | 12 | 2014 | 1922.2
12 | 4 | 12 | 2014 | 1900.4
13 | 4 | 12 | 2014 | 1867.7
14 | 4 | 12 | 2014 | 1838.7
15 | 4 | 12 | 2014 | 1812.9
16 | 4 | 12 | 2014 | 1834
17 | 4 | 12 | 2014 | 1862.9
18 | 4 | 12 | 2014 | 1871
19 | 4 | 12 | 2014 | 1917.3
20 | 4 | 12 | 2014 | 1948.2
21 | 4 | 12 | 2014 | 2033.5
22 | 4 | 12 | 2014 | 2040.6
23 | 4 | 12 | 2014 | 2042.4
24 | 4 | 12 | 2014 | 2009.5
1 | 5 | 12 | 2014 | 1961.1
2 | 5 | 12 | 2014 | 1929.8
3 | 5 | 12 | 2014 | 1922.1
4 | 5 | 12 | 2014 | 1928.5
5 | 5 | 12 | 2014 | 1923.4
6 | 5 | 12 | 2014 | 1934.6
7 | 5 | 12 | 2014 | 1959
8 | 5 | 12 | 2014 | 1930.1
9 | 5 | 12 | 2014 | 1915.7
10 | 5 | 12 | 2014 | 1920.3
11 | 5 | 12 | 2014 | 1933.7
12 | 5 | 12 | 2014 | 1946.9
13 | 5 | 12 | 2014 | 1946.9
14 | 5 | 12 | 2014 | 1902.9
15 | 5 | 12 | 2014 | 1899
16 | 5 | 12 | 2014 | 1916.6
17 | 5 | 12 | 2014 | 1956.1
18 | 5 | 12 | 2014 | 1967.6
19 | 5 | 12 | 2014 | 1968.3
20 | 5 | 12 | 2014 | 1952.1
21 | 5 | 12 | 2014 | 2012
22 | 5 | 12 | 2014 | 2045.3
23 | 5 | 12 | 2014 | 2067.5
24 | 5 | 12 | 2014 | 2055.9
1 | 6 | 12 | 2014 | 2056.3
2 | 6 | 12 | 2014 | 2024.5
3 | 6 | 12 | 2014 | 1985.3
4 | 6 | 12 | 2014 | 1976.4
5 | 6 | 12 | 2014 | 1937.8
6 | 6 | 12 | 2014 | 1918.4
7 | 6 | 12 | 2014 | 1915.5
8 | 6 | 12 | 2014 | 1913.6
9 | 6 | 12 | 2014 | 1905.1
10 | 6 | 12 | 2014 | 1934.8
11 | 6 | 12 | 2014 | 1943.8
12 | 6 | 12 | 2014 | 1929.5
13 | 6 | 12 | 2014 | 1931.3
14 | 6 | 12 | 2014 | 1918.6
15 | 6 | 12 | 2014 | 1900.4
16 | 6 | 12 | 2014 | 1913.6
17 | 6 | 12 | 2014 | 1903.8
18 | 6 | 12 | 2014 | 1911.2
19 | 6 | 12 | 2014 | 1903.7
20 | 6 | 12 | 2014 | 1889.7
21 | 6 | 12 | 2014 | 1950.8
22 | 6 | 12 | 2014 | 1995.2
23 | 6 | 12 | 2014 | 2012.5
24 | 6 | 12 | 2014 | 1880.6
1 | 7 | 12 | 2014 | 1993.6
2 | 7 | 12 | 2014 | 1962.8
3 | 7 | 12 | 2014 | 1968.1
4 | 7 | 12 | 2014 | 1969.5
5 | 7 | 12 | 2014 | 1949.6
6 | 7 | 12 | 2014 | 1962.7
7 | 7 | 12 | 2014 | 1974.1
8 | 7 | 12 | 2014 | 1930.7
9 | 7 | 12 | 2014 | 1910.6
10 | 7 | 12 | 2014 | 1961.7
11 | 7 | 12 | 2014 | 2007.2
12 | 7 | 12 | 2014 | 2008.1
13 | 7 | 12 | 2014 | 1991
14 | 7 | 12 | 2014 | 1968.9
15 | 7 | 12 | 2014 | 2008
16 | 7 | 12 | 2014 | 2016.8
17 | 7 | 12 | 2014 | 2015.3
18 | 7 | 12 | 2014 | 1987.1
19 | 7 | 12 | 2014 | 2009.5
20 | 7 | 12 | 2014 | 1999.4
21 | 7 | 12 | 2014 | 2029.9
22 | 7 | 12 | 2014 | 2089.4
23 | 7 | 12 | 2014 | 2110.5
24 | 7 | 12 | 2014 | 2134.5
1 | 8 | 12 | 2014 | 2133.7
2 | 8 | 12 | 2014 | 2102.6
3 | 8 | 12 | 2014 | 2098.5
4 | 8 | 12 | 2014 | 2101.2
5 | 8 | 12 | 2014 | 2055.9
6 | 8 | 12 | 2014 | 2066.4
7 | 8 | 12 | 2014 | 2103.7
8 | 8 | 12 | 2014 | 2047.4
9 | 8 | 12 | 2014 | 2038.6
10 | 8 | 12 | 2014 | 2069.6
11 | 8 | 12 | 2014 | 2150.7
12 | 8 | 12 | 2014 | 2198.1
13 | 8 | 12 | 2014 | 2174.5
14 | 8 | 12 | 2014 | 2187.4
15 | 8 | 12 | 2014 | 2192.7
16 | 8 | 12 | 2014 | 2219.5
17 | 8 | 12 | 2014 | 2198.4
18 | 8 | 12 | 2014 | 2207.2
19 | 8 | 12 | 2014 | 2196.4
20 | 8 | 12 | 2014 | 2164.7
21 | 8 | 12 | 2014 | 2192
22 | 8 | 12 | 2014 | 2240
23 | 8 | 12 | 2014 | 2234
24 | 8 | 12 | 2014 | 2212.4
1 | 9 | 12 | 2014 | 2232.9
2 | 9 | 12 | 2014 | 2185.4
3 | 9 | 12 | 2014 | 2178.2
4 | 9 | 12 | 2014 | 2201.5
5 | 9 | 12 | 2014 | 2198.2
6 | 9 | 12 | 2014 | 2214.8
7 | 9 | 12 | 2014 | 2233.2
8 | 9 | 12 | 2014 | 2181.9
9 | 9 | 12 | 2014 | 2172.7
10 | 9 | 12 | 2014 | 2191.2
11 | 9 | 12 | 2014 | 2212.5
12 | 9 | 12 | 2014 | 2212.2
13 | 9 | 12 | 2014 | 2226.4
14 | 9 | 12 | 2014 | 2221.1
15 | 9 | 12 | 2014 | 2224
16 | 9 | 12 | 2014 | 2184
17 | 9 | 12 | 2014 | 2178.8
18 | 9 | 12 | 2014 | 2226.5
19 | 9 | 12 | 2014 | 2232.9
20 | 9 | 12 | 2014 | 2164.9
21 | 9 | 12 | 2014 | 2205.3
22 | 9 | 12 | 2014 | 2294.9
23 | 9 | 12 | 2014 | 2303.4
24 | 9 | 12 | 2014 | 2275.2
1 | 10 | 12 | 2014 | 2256
2 | 10 | 12 | 2014 | 2208.8
3 | 10 | 12 | 2014 | 2150.5
4 | 10 | 12 | 2014 | 2144.6
5 | 10 | 12 | 2014 | 2146.6
6 | 10 | 12 | 2014 | 2142.2
7 | 10 | 12 | 2014 | 2136.9
8 | 10 | 12 | 2014 | 2062.4
9 | 10 | 12 | 2014 | 2071.9
10 | 10 | 12 | 2014 | 2098.6
11 | 10 | 12 | 2014 | 2106.6
12 | 10 | 12 | 2014 | 2103.5
13 | 10 | 12 | 2014 | 2077.7
14 | 10 | 12 | 2014 | 2069.5
15 | 10 | 12 | 2014 | 2062
16 | 10 | 12 | 2014 | 2058.8
17 | 10 | 12 | 2014 | 2065.5
18 | 10 | 12 | 2014 | 2095.8
19 | 10 | 12 | 2014 | 2147.2
20 | 10 | 12 | 2014 | 2147.9
21 | 10 | 12 | 2014 | 2182.4
22 | 10 | 12 | 2014 | 2247
23 | 10 | 12 | 2014 | 2249.9
24 | 10 | 12 | 2014 | 2234.5
1 | 11 | 12 | 2014 | 2234.9
2 | 11 | 12 | 2014 | 2181
3 | 11 | 12 | 2014 | 2144.7
4 | 11 | 12 | 2014 | 2143.3
5 | 11 | 12 | 2014 | 2157.4
6 | 11 | 12 | 2014 | 2137.8
7 | 11 | 12 | 2014 | 2135.4
8 | 11 | 12 | 2014 | 2107.4
9 | 11 | 12 | 2014 | 2057.9
10 | 11 | 12 | 2014 | 2059.8
11 | 11 | 12 | 2014 | 2073.6
12 | 11 | 12 | 2014 | 2074
13 | 11 | 12 | 2014 | 2066.4
14 | 11 | 12 | 2014 | 2051.6
15 | 11 | 12 | 2014 | 2051.7
16 | 11 | 12 | 2014 | 2062.3
17 | 11 | 12 | 2014 | 2093.1
18 | 11 | 12 | 2014 | 2080
19 | 11 | 12 | 2014 | 2052.8
20 | 11 | 12 | 2014 | 2100.5
21 | 11 | 12 | 2014 | 2171.1
22 | 11 | 12 | 2014 | 2252.6
23 | 11 | 12 | 2014 | 2277.8
24 | 11 | 12 | 2014 | 2265.7
1 | 12 | 12 | 2014 | 2245.2
2 | 12 | 12 | 2014 | 2194.6
3 | 12 | 12 | 2014 | 2194.7
4 | 12 | 12 | 2014 | 2190.5
5 | 12 | 12 | 2014 | 2177.2
6 | 12 | 12 | 2014 | 2185.7
7 | 12 | 12 | 2014 | 2208.3
8 | 12 | 12 | 2014 | 2169.4
9 | 12 | 12 | 2014 | 2165.9
10 | 12 | 12 | 2014 | 2187.5
11 | 12 | 12 | 2014 | 2154.8
12 | 12 | 12 | 2014 | 2141.5
13 | 12 | 12 | 2014 | 2191
14 | 12 | 12 | 2014 | 2188.2
15 | 12 | 12 | 2014 | 2180.2
16 | 12 | 12 | 2014 | 2214.2
17 | 12 | 12 | 2014 | 2198.8
18 | 12 | 12 | 2014 | 2178.3
19 | 12 | 12 | 2014 | 2186.3
20 | 12 | 12 | 2014 | 2182.1
21 | 12 | 12 | 2014 | 2249.4
22 | 12 | 12 | 2014 | 2304.3
23 | 12 | 12 | 2014 | 2308.1
24 | 12 | 12 | 2014 | 2285.5
1 | 13 | 12 | 2014 | 2279.6
2 | 13 | 12 | 2014 | 2271.2
3 | 13 | 12 | 2014 | 2267.1
4 | 13 | 12 | 2014 | 2250.8
5 | 13 | 12 | 2014 | 2225.9
6 | 13 | 12 | 2014 | 2237.3
7 | 13 | 12 | 2014 | 2240.7
8 | 13 | 12 | 2014 | 2173.5
9 | 13 | 12 | 2014 | 2161.2
10 | 13 | 12 | 2014 | 2201.3
11 | 13 | 12 | 2014 | 2232.7
12 | 13 | 12 | 2014 | 2208
13 | 13 | 12 | 2014 | 2192.4
14 | 13 | 12 | 2014 | 2196.8
15 | 13 | 12 | 2014 | 2189.6
16 | 13 | 12 | 2014 | 2178.1
17 | 13 | 12 | 2014 | 2183.5
18 | 13 | 12 | 2014 | 2170
19 | 13 | 12 | 2014 | 2163.7
20 | 13 | 12 | 2014 | 2161.4
21 | 13 | 12 | 2014 | 2235.8
22 | 13 | 12 | 2014 | 2299.2
23 | 13 | 12 | 2014 | 2303.5
24 | 13 | 12 | 2014 | 2273.3
1 | 14 | 12 | 2014 | 2271.4
2 | 14 | 12 | 2014 | 2201.4
3 | 14 | 12 | 2014 | 2177.9
4 | 14 | 12 | 2014 | 2183.6
5 | 14 | 12 | 2014 | 2157.2
6 | 14 | 12 | 2014 | 2147.4
7 | 14 | 12 | 2014 | 2167.5
8 | 14 | 12 | 2014 | 2093.6
9 | 14 | 12 | 2014 | 2102.6
10 | 14 | 12 | 2014 | 2130.2
11 | 14 | 12 | 2014 | 2154.5
12 | 14 | 12 | 2014 | 2147.9
13 | 14 | 12 | 2014 | 2166.5
14 | 14 | 12 | 2014 | 2159.2
15 | 14 | 12 | 2014 | 2166.7
16 | 14 | 12 | 2014 | 2187.9
17 | 14 | 12 | 2014 | 2194.9
18 | 14 | 12 | 2014 | 2180
19 | 14 | 12 | 2014 | 2202
20 | 14 | 12 | 2014 | 2144.7
21 | 14 | 12 | 2014 | 2200.3
22 | 14 | 12 | 2014 | 2271.7
23 | 14 | 12 | 2014 | 2306.9
24 | 14 | 12 | 2014 | 2263.6
1 | 15 | 12 | 2014 | 2198.3
2 | 15 | 12 | 2014 | 2164.4
3 | 15 | 12 | 2014 | 2173.2
4 | 15 | 12 | 2014 | 2185.1
5 | 15 | 12 | 2014 | 2182.3
6 | 15 | 12 | 2014 | 2165.4
7 | 15 | 12 | 2014 | 2191.3
8 | 15 | 12 | 2014 | 2157.1
9 | 15 | 12 | 2014 | 2126.6
10 | 15 | 12 | 2014 | 2110.6
11 | 15 | 12 | 2014 | 2127.3
12 | 15 | 12 | 2014 | 2119.2
13 | 15 | 12 | 2014 | 2083.6
14 | 15 | 12 | 2014 | 2068.9
15 | 15 | 12 | 2014 | 2071.2
16 | 15 | 12 | 2014 | 2133.7
17 | 15 | 12 | 2014 | 2146.1
18 | 15 | 12 | 2014 | 2142.8
19 | 15 | 12 | 2014 | 2142
20 | 15 | 12 | 2014 | 2142.1
21 | 15 | 12 | 2014 | 2180.2
22 | 15 | 12 | 2014 | 2254.2
23 | 15 | 12 | 2014 | 2271.6
24 | 15 | 12 | 2014 | 2228.4
1 | 16 | 12 | 2014 | 2210.4
2 | 16 | 12 | 2014 | 2167.6
3 | 16 | 12 | 2014 | 2124.4
4 | 16 | 12 | 2014 | 2118
5 | 16 | 12 | 2014 | 2116.9
6 | 16 | 12 | 2014 | 2106.7
7 | 16 | 12 | 2014 | 2117.1
8 | 16 | 12 | 2014 | 2059
9 | 16 | 12 | 2014 | 2011
10 | 16 | 12 | 2014 | 2024.2
11 | 16 | 12 | 2014 | 2032.6
12 | 16 | 12 | 2014 | 1972 | Diciembre
13 | 16 | 12 | 2014 | 1930.4
14 | 16 | 12 | 2014 | 1973.1
15 | 16 | 12 | 2014 | 1951.2
16 | 16 | 12 | 2014 | 1966.9
17 | 16 | 12 | 2014 | 1993
18 | 16 | 12 | 2014 | 1988.8
19 | 16 | 12 | 2014 | 2001.9
20 | 16 | 12 | 2014 | 1989.3
21 | 16 | 12 | 2014 | 2030.8
22 | 16 | 12 | 2014 | 2113
23 | 16 | 12 | 2014 | 2124.8
24 | 16 | 12 | 2014 | 2134.4
1 | 17 | 12 | 2014 | 2135.4
2 | 17 | 12 | 2014 | 2101.3
3 | 17 | 12 | 2014 | 2092
4 | 17 | 12 | 2014 | 2088.2
5 | 17 | 12 | 2014 | 2090.6
6 | 17 | 12 | 2014 | 2067.2
7 | 17 | 12 | 2014 | 2057.6
8 | 17 | 12 | 2014 | 2035.9
9 | 17 | 12 | 2014 | 2004.2
10 | 17 | 12 | 2014 | 2024.9
11 | 17 | 12 | 2014 | 2098.3
12 | 17 | 12 | 2014 | 2044.4
13 | 17 | 12 | 2014 | 2011.5
14 | 17 | 12 | 2014 | 2054.7
15 | 17 | 12 | 2014 | 2051.6
16 | 17 | 12 | 2014 | 2034.7
17 | 17 | 12 | 2014 | 2029.3
18 | 17 | 12 | 2014 | 2058.6
19 | 17 | 12 | 2014 | 2043
20 | 17 | 12 | 2014 | 2049.8
21 | 17 | 12 | 2014 | 2076.9
22 | 17 | 12 | 2014 | 2175.2
23 | 17 | 12 | 2014 | 2179.4
24 | 17 | 12 | 2014 | 2125.4
1 | 18 | 12 | 2014 | 2098.3
2 | 18 | 12 | 2014 | 2034.8
3 | 18 | 12 | 2014 | 2000.1
4 | 18 | 12 | 2014 | 1983.6
5 | 18 | 12 | 2014 | 1974.9
6 | 18 | 12 | 2014 | 1972.8
7 | 18 | 12 | 2014 | 2036.1
8 | 18 | 12 | 2014 | 2024.9
9 | 18 | 12 | 2014 | 2010.5
10 | 18 | 12 | 2014 | 2024.6
11 | 18 | 12 | 2014 | 2026.4
12 | 18 | 12 | 2014 | 2027.9
13 | 18 | 12 | 2014 | 2019.9
14 | 18 | 12 | 2014 | 2015.6
15 | 18 | 12 | 2014 | 1974.7
16 | 18 | 12 | 2014 | 1984.8
17 | 18 | 12 | 2014 | 1975.2
18 | 18 | 12 | 2014 | 2021.8
19 | 18 | 12 | 2014 | 2059.1
20 | 18 | 12 | 2014 | 2055.1
21 | 18 | 12 | 2014 | 2091.9
22 | 18 | 12 | 2014 | 2192.2
23 | 18 | 12 | 2014 | 2198.1
24 | 18 | 12 | 2014 | 2174
1 | 19 | 12 | 2014 | 2157.7
2 | 19 | 12 | 2014 | 2110
3 | 19 | 12 | 2014 | 2071.6
4 | 19 | 12 | 2014 | 2063.2
5 | 19 | 12 | 2014 | 2069.7
6 | 19 | 12 | 2014 | 2079.1
7 | 19 | 12 | 2014 | 2111.7
8 | 19 | 12 | 2014 | 2066.7
9 | 19 | 12 | 2014 | 2067.6
10 | 19 | 12 | 2014 | 2097.4
11 | 19 | 12 | 2014 | 2103.6
12 | 19 | 12 | 2014 | 2093.3
13 | 19 | 12 | 2014 | 2103.9
14 | 19 | 12 | 2014 | 2114.9
15 | 19 | 12 | 2014 | 2120.6
16 | 19 | 12 | 2014 | 2144.4
17 | 19 | 12 | 2014 | 2123.3
18 | 19 | 12 | 2014 | 2153.6
19 | 19 | 12 | 2014 | 2163.2
20 | 19 | 12 | 2014 | 2128.2
21 | 19 | 12 | 2014 | 2171.1
22 | 19 | 12 | 2014 | 2251
23 | 19 | 12 | 2014 | 2246.9
24 | 19 | 12 | 2014 | 2234.5
1 | 20 | 12 | 2014 | 2212.5
2 | 20 | 12 | 2014 | 2177
3 | 20 | 12 | 2014 | 2170.1
4 | 20 | 12 | 2014 | 2185
5 | 20 | 12 | 2014 | 2160.1
6 | 20 | 12 | 2014 | 2159.7
7 | 20 | 12 | 2014 | 2163.9
8 | 20 | 12 | 2014 | 2125.5
9 | 20 | 12 | 2014 | 2123.5
10 | 20 | 12 | 2014 | 2151.4
11 | 20 | 12 | 2014 | 2182.2
12 | 20 | 12 | 2014 | 2159.1
13 | 20 | 12 | 2014 | 2120.4
14 | 20 | 12 | 2014 | 2091.7
15 | 20 | 12 | 2014 | 2117.9
16 | 20 | 12 | 2014 | 2140.3
17 | 20 | 12 | 2014 | 2156.4
18 | 20 | 12 | 2014 | 2153.8
19 | 20 | 12 | 2014 | 2139.7
20 | 20 | 12 | 2014 | 2126.2
21 | 20 | 12 | 2014 | 2183.6
22 | 20 | 12 | 2014 | 2269.2
23 | 20 | 12 | 2014 | 2245.9
24 | 20 | 12 | 2014 | 2228.1
1 | 21 | 12 | 2014 | 2209.1
2 | 21 | 12 | 2014 | 2163.7
3 | 21 | 12 | 2014 | 2150.8
4 | 21 | 12 | 2014 | 2182.4
5 | 21 | 12 | 2014 | 2181
6 | 21 | 12 | 2014 | 2193.9
7 | 21 | 12 | 2014 | 2228.5
8 | 21 | 12 | 2014 | 2170.2
9 | 21 | 12 | 2014 | 2158.5
10 | 21 | 12 | 2014 | 2180.2
11 | 21 | 12 | 2014 | 2185.3
12 | 21 | 12 | 2014 | 2169.2
13 | 21 | 12 | 2014 | 2145.1
14 | 21 | 12 | 2014 | 2127.9
15 | 21 | 12 | 2014 | 2126.3
16 | 21 | 12 | 2014 | 2155
17 | 21 | 12 | 2014 | 2184.1
18 | 21 | 12 | 2014 | 2199.9
19 | 21 | 12 | 2014 | 2204.1
20 | 21 | 12 | 2014 | 2182.6
21 | 21 | 12 | 2014 | 2237.5
22 | 21 | 12 | 2014 | 2278.2
23 | 21 | 12 | 2014 | 2290.5
24 | 21 | 12 | 2014 | 2260.7
1 | 22 | 12 | 2014 | 2234.4
2 | 22 | 12 | 2014 | 2224.3
3 | 22 | 12 | 2014 | 2207.2
4 | 22 | 12 | 2014 | 2212.1
5 | 22 | 12 | 2014 | 2212.4
6 | 22 | 12 | 2014 | 2189.6
7 | 22 | 12 | 2014 | 2186.8
8 | 22 | 12 | 2014 | 2120.8
9 | 22 | 12 | 2014 | 2096.7
10 | 22 | 12 | 2014 | 2088.5
11 | 22 | 12 | 2014 | 2089.1
12 | 22 | 12 | 2014 | 2071.1
13 | 22 | 12 | 2014 | 2072.1
14 | 22 | 12 | 2014 | 2083.8
15 | 22 | 12 | 2014 | 2085.9
16 | 22 | 12 | 2014 | 2095.8
17 | 22 | 12 | 2014 | 2084
18 | 22 | 12 | 2014 | 2084.7
19 | 22 | 12 | 2014 | 2111.2
20 | 22 | 12 | 2014 | 2095.3
21 | 22 | 12 | 2014 | 2135.5
22 | 22 | 12 | 2014 | 2208.9
23 | 22 | 12 | 2014 | 2209
24 | 22 | 12 | 2014 | 2178
1 | 23 | 12 | 2014 | 2149.7
2 | 23 | 12 | 2014 | 2123.6
3 | 23 | 12 | 2014 | 2109.8
4 | 23 | 12 | 2014 | 2083.5
5 | 23 | 12 | 2014 | 2104
6 | 23 | 12 | 2014 | 2133.1
7 | 23 | 12 | 2014 | 2104.1
8 | 23 | 12 | 2014 | 2040.1
9 | 23 | 12 | 2014 | 2009.1
10 | 23 | 12 | 2014 | 2021.5
11 | 23 | 12 | 2014 | 1997.7
12 | 23 | 12 | 2014 | 1985.6
13 | 23 | 12 | 2014 | 2009.9
14 | 23 | 12 | 2014 | 2037.5
15 | 23 | 12 | 2014 | 2051.5
16 | 23 | 12 | 2014 | 2058
17 | 23 | 12 | 2014 | 2083.4
18 | 23 | 12 | 2014 | 2101.7
19 | 23 | 12 | 2014 | 2101.3
20 | 23 | 12 | 2014 | 2097.1
21 | 23 | 12 | 2014 | 2167.6
22 | 23 | 12 | 2014 | 2240.3
23 | 23 | 12 | 2014 | 2262.9
24 | 23 | 12 | 2014 | 2272.6
1 | 24 | 12 | 2014 | 2257.3
2 | 24 | 12 | 2014 | 2209.3
3 | 24 | 12 | 2014 | 2157.5
4 | 24 | 12 | 2014 | 2138.6
5 | 24 | 12 | 2014 | 2177.3
6 | 24 | 12 | 2014 | 2167.4
7 | 24 | 12 | 2014 | 2168
8 | 24 | 12 | 2014 | 2126.9
9 | 24 | 12 | 2014 | 2105.8
10 | 24 | 12 | 2014 | 2141
11 | 24 | 12 | 2014 | 2159
12 | 24 | 12 | 2014 | 2154.6
13 | 24 | 12 | 2014 | 2144.3
14 | 24 | 12 | 2014 | 2153.9
15 | 24 | 12 | 2014 | 2150.3
16 | 24 | 12 | 2014 | 2141.3
17 | 24 | 12 | 2014 | 2154.3
18 | 24 | 12 | 2014 | 2198.6
19 | 24 | 12 | 2014 | 2210.9
20 | 24 | 12 | 2014 | 2218.7
21 | 24 | 12 | 2014 | 2244.9
22 | 24 | 12 | 2014 | 2311.5
23 | 24 | 12 | 2014 | 2300
24 | 24 | 12 | 2014 | 2260.8
1 | 25 | 12 | 2014 | 2184.1
2 | 25 | 12 | 2014 | 2202.8
3 | 25 | 12 | 2014 | 2219.5
4 | 25 | 12 | 2014 | 2202.8
5 | 25 | 12 | 2014 | 2179.6
6 | 25 | 12 | 2014 | 2155.3
7 | 25 | 12 | 2014 | 2168
8 | 25 | 12 | 2014 | 2131.7
9 | 25 | 12 | 2014 | 2077.4
10 | 25 | 12 | 2014 | 2099.8
11 | 25 | 12 | 2014 | 2105.1
12 | 25 | 12 | 2014 | 2116.3
13 | 25 | 12 | 2014 | 2137.1
14 | 25 | 12 | 2014 | 2147.1
15 | 25 | 12 | 2014 | 2152.8
16 | 25 | 12 | 2014 | 2160.8
17 | 25 | 12 | 2014 | 2170.2
18 | 25 | 12 | 2014 | 2150.8
19 | 25 | 12 | 2014 | 2186.9
20 | 25 | 12 | 2014 | 2170.5
21 | 25 | 12 | 2014 | 2228.2
22 | 25 | 12 | 2014 | 2285.5
23 | 25 | 12 | 2014 | 2292.6
24 | 25 | 12 | 2014 | 2244.4
1 | 26 | 12 | 2014 | 2189.1
2 | 26 | 12 | 2014 | 2155.5
3 | 26 | 12 | 2014 | 2163
4 | 26 | 12 | 2014 | 2172.4
5 | 26 | 12 | 2014 | 2166.8
6 | 26 | 12 | 2014 | 2183.3
7 | 26 | 12 | 2014 | 2187.3
8 | 26 | 12 | 2014 | 2147.8
9 | 26 | 12 | 2014 | 2163.4
10 | 26 | 12 | 2014 | 2190.1
11 | 26 | 12 | 2014 | 2211.9
12 | 26 | 12 | 2014 | 2233.3
13 | 26 | 12 | 2014 | 2226.8
14 | 26 | 12 | 2014 | 2193.9
15 | 26 | 12 | 2014 | 2220.2
16 | 26 | 12 | 2014 | 2221.1
17 | 26 | 12 | 2014 | 2230.1
18 | 26 | 12 | 2014 | 2241.3
19 | 26 | 12 | 2014 | 2248.7
20 | 26 | 12 | 2014 | 2218.8
21 | 26 | 12 | 2014 | 2281.3
22 | 26 | 12 | 2014 | 2354.8
23 | 26 | 12 | 2014 | 2361.9
24 | 26 | 12 | 2014 | 2338.3
1 | 27 | 12 | 2014 | 2315.3
2 | 27 | 12 | 2014 | 2273.2
3 | 27 | 12 | 2014 | 2268
4 | 27 | 12 | 2014 | 2270.3
5 | 27 | 12 | 2014 | 2260.8
6 | 27 | 12 | 2014 | 2242.8
7 | 27 | 12 | 2014 | 2238.3
8 | 27 | 12 | 2014 | 2180.5
9 | 27 | 12 | 2014 | 2152.6
10 | 27 | 12 | 2014 | 2194.7
11 | 27 | 12 | 2014 | 2222.9
12 | 27 | 12 | 2014 | 2236.5
13 | 27 | 12 | 2014 | 2208.5
14 | 27 | 12 | 2014 | 2182.3
15 | 27 | 12 | 2014 | 2210.4
16 | 27 | 12 | 2014 | 2237.6
17 | 27 | 12 | 2014 | 2257.8
18 | 27 | 12 | 2014 | 2232.2
19 | 27 | 12 | 2014 | 2223.9
20 | 27 | 12 | 2014 | 2215.5
21 | 27 | 12 | 2014 | 2285.1
22 | 27 | 12 | 2014 | 2348.1
23 | 27 | 12 | 2014 | 2345.2
24 | 27 | 12 | 2014 | 2329.3
1 | 28 | 12 | 2014 | 2313.9
2 | 28 | 12 | 2014 | 2296.3
3 | 28 | 12 | 2014 | 2272.1
4 | 28 | 12 | 2014 | 2261.5
5 | 28 | 12 | 2014 | 2250.6
6 | 28 | 12 | 2014 | 2236.4
7 | 28 | 12 | 2014 | 2242.9
8 | 28 | 12 | 2014 | 2196.2
9 | 28 | 12 | 2014 | 2181.3
10 | 28 | 12 | 2014 | 2207.6
11 | 28 | 12 | 2014 | 2203.6
12 | 28 | 12 | 2014 | 2213.9
13 | 28 | 12 | 2014 | 2203.1
14 | 28 | 12 | 2014 | 2194.8
15 | 28 | 12 | 2014 | 2196.3
16 | 28 | 12 | 2014 | 2191.5
17 | 28 | 12 | 2014 | 2219.1
18 | 28 | 12 | 2014 | 2218.6
19 | 28 | 12 | 2014 | 2222.9
20 | 28 | 12 | 2014 | 2206.6
21 | 28 | 12 | 2014 | 2276.8
22 | 28 | 12 | 2014 | 2343.6
23 | 28 | 12 | 2014 | 2320.2
24 | 28 | 12 | 2014 | 2308.3
1 | 29 | 12 | 2014 | 2320.2
2 | 29 | 12 | 2014 | 2287.6
3 | 29 | 12 | 2014 | 2249.1
4 | 29 | 12 | 2014 | 2237.8
5 | 29 | 12 | 2014 | 2259.2
6 | 29 | 12 | 2014 | 2241.4
7 | 29 | 12 | 2014 | 2262.3
8 | 29 | 12 | 2014 | 2227.7
9 | 29 | 12 | 2014 | 2207.3
10 | 29 | 12 | 2014 | 2242.7
11 | 29 | 12 | 2014 | 2221.5
12 | 29 | 12 | 2014 | 2220.5
13 | 29 | 12 | 2014 | 2224.5
14 | 29 | 12 | 2014 | 2213
15 | 29 | 12 | 2014 | 2231.2
16 | 29 | 12 | 2014 | 2237.4
17 | 29 | 12 | 2014 | 2258.6
18 | 29 | 12 | 2014 | 2238.1
19 | 29 | 12 | 2014 | 2256.7
20 | 29 | 12 | 2014 | 2263.1
21 | 29 | 12 | 2014 | 2299.1
22 | 29 | 12 | 2014 | 2353.1
23 | 29 | 12 | 2014 | 2356.6
24 | 29 | 12 | 2014 | 2330.5
1 | 30 | 12 | 2014 | 2317.2
2 | 30 | 12 | 2014 | 2259.1
3 | 30 | 12 | 2014 | 2242.4
4 | 30 | 12 | 2014 | 2259.1
5 | 30 | 12 | 2014 | 2243.2
6 | 30 | 12 | 2014 | 2232.3
7 | 30 | 12 | 2014 | 2249.6
8 | 30 | 12 | 2014 | 2188.9
9 | 30 | 12 | 2014 | 2173
10 | 30 | 12 | 2014 | 2211.1
11 | 30 | 12 | 2014 | 2202.2
12 | 30 | 12 | 2014 | 2209
13 | 30 | 12 | 2014 | 2189.3
14 | 30 | 12 | 2014 | 2136.7
15 | 30 | 12 | 2014 | 2113.4
16 | 30 | 12 | 2014 | 2128.1
17 | 30 | 12 | 2014 | 2174.9
18 | 30 | 12 | 2014 | 2155.4
19 | 30 | 12 | 2014 | 2146.2
20 | 30 | 12 | 2014 | 2122.1
21 | 30 | 12 | 2014 | 2178.8
22 | 30 | 12 | 2014 | 2290.4
23 | 30 | 12 | 2014 | 2278.7
24 | 30 | 12 | 2014 | 2294.7
1 | 31 | 12 | 2014 | 2265.6
2 | 31 | 12 | 2014 | 2243.5
3 | 31 | 12 | 2014 | 2216.4
4 | 31 | 12 | 2014 | 2219.7
5 | 31 | 12 | 2014 | 2199.4
6 | 31 | 12 | 2014 | 2201.1
7 | 31 | 12 | 2014 | 2214.9
8 | 31 | 12 | 2014 | 2150.5
9 | 31 | 12 | 2014 | 2156.3
10 | 31 | 12 | 2014 | 2206.9
11 | 31 | 12 | 2014 | 2203.4
12 | 31 | 12 | 2014 | 2206.3
13 | 31 | 12 | 2014 | 2202.7
14 | 31 | 12 | 2014 | 2210.2
15 | 31 | 12 | 2014 | 2197.7
16 | 31 | 12 | 2014 | 2186.2
17 | 31 | 12 | 2014 | 2175.7
18 | 31 | 12 | 2014 | 2154.8
19 | 31 | 12 | 2014 | 2148.9
20 | 31 | 12 | 2014 | 2158
21 | 31 | 12 | 2014 | 2135.6
22 | 31 | 12 | 2014 | 2225.1
23 | 31 | 12 | 2014 | 2232.4
24 | 31 | 12 | 2014 | 2152.7

## Figura 8 y Tabla 8
|  | 2014 | 2013
1 |  | 48.9652 | 46.8746 | Energía Bruta Diaria | 2014 | 2013
2 |  | 48.3605 | 47.6728 | Promedio | 50.1213 | 48.2464 | 3.886%
3 |  | 50.6145 | 47.0322 | Desviación Estándar | 1.9404 | 1.3746
4 |  | 48.9239 | 47.3575 | Coeficiente Variación | 3.871% | 2.849%
5 |  | 49.2377 | 47.2731 | Máximo | 54.2358 | 50.3218
6 |  | 50.532 | 48.4518 | Mínimo | 46.4015 | 45.0121
7 |  | 50.6345 | 48.6153
8 |  | 47.5608 | 45.9407
9 |  | 47.0415 | 45.2232
10 |  | 47.7383 | 45.868
11 |  | 49.5585 | 48.9413
12 |  | 51.4023 | 48.9673
13 |  | 51.9273 | 48.7113
14 |  | 50.5147 | 49.1923
15 | Octubre | 49.6121 | 45.3836
16 |  | 49.2364 | 45.0121
17 |  | 48.3751 | 46.4695
18 |  | 48.857 | 48.2372
19 |  | 50.3431 | 46.3982
20 |  | 50.5286 | 48.3575
21 |  | 50.5841 | 49.0838
22 |  | 48.3687 | 48.5911
23 |  | 47.2965 | 50.3218
24 |  | 48.3638 | 49.9168
25 |  | 49.4458 | 49.4865
26 |  | 48.9816 | 49.965
27 |  | 48.0925 | 49.752
28 |  | 49.1626 | 48.6979
29 |  | 48.3157 | 48.0564
30 |  | 48.2114 | 49.3821
31 |  | 48.4613 | 50.2083
1 |  | 48.3795 | 49.59
2 |  | 47.4403 | 49.922
3 |  | 49.8006 | 49.1628
4 |  | 47.5476 | 48.1428
5 |  | 48.3166 | 45.6649
6 |  | 48.6941 | 46.8197
7 |  | 50.1374 | 46.138
8 |  | 50.0269 | 48.0481
9 |  | 49.7554 | 47.9406
10 |  | 48.2718 | 47.8086
11 |  | 46.9638 | 48.9745
12 |  | 48.8756 | 47.9154
13 |  | 49.8615 | 48.0277
14 |  | 49.882 | 47.8606
15 | Noviembre | 51.4751 | 49.8457
16 |  | 50.6989 | 49.8867
17 |  | 50.8932 | 49.2052
18 |  | 49.4947 | 48.9799
19 |  | 50.5949 | 48.6149
20 |  | 50.3385 | 49.0148
21 |  | 52.3475 | 49.0648
22 |  | 52.3938 | 49.172
23 |  | 50.5922 | 49.1657
24 |  | 50.136 | 49.1843
25 |  | 51.6295 | 49.21
26 |  | 53.734 | 46.9059
27 |  | 51.6464 | 46.0068
28 |  | 52.9736 | 47.7162
29 |  | 51.8962 | 49.234
30 |  | 51.1069 | 49.5694
1 |  | 48.8208 | 49.8656
2 |  | 48.939 | 49.4514
3 |  | 46.4433 | 48.9155
4 |  | 46.4015 | 47.429
5 |  | 46.887 | 47.1494
6 |  | 46.5465 | 46.2203
7 |  | 47.9473 | 45.7413
8 |  | 51.5844 | 48.5163
9 |  | 53.1472 | 48.3961
10 |  | 51.2596 | 48.132
11 |  | 51.0257 | 46.4938
12 |  | 52.8787 | 47.9377
13 |  | 53.2935 | 48.9125
14 |  | 52.3743 | 49.5571
15 | Diciembre | 51.7593 | 48.1947
16 |  | 49.2522 | 48.0895
17 |  | 49.7199 | 46.0857
18 |  | 48.9698 | 45.2655
19 |  | 51.0441 | 45.5265
20 |  | 51.9355 | 48.1767
21 |  | 52.5604 | 49.0546
22 |  | 51.3753 | 48.825
23 |  | 50.3401 | 49.9135
24 |  | 52.449 | 49.7298
25 |  | 52.1657 | 48.9867
26 |  | 53.2994 | 49.3724
27 |  | 53.9269 | 49.4534
28 |  | 53.7744 | 48.3983
29 |  | 54.2358 | 49.3143
30 |  | 52.9933 | 49.635
31 |  | 52.6594 | 49.6961

## Tabla 9
| Empresa | Tipo Cliente | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre
AES GENER | AES GENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
AES GENER |  | Libre | 274.9 | 278.567 | 306.414 | 859.881
ANDINA | ANDINA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA |  | Libre | 73.63 | 65.676 | 68.939 | 208.245
ANGAMOS | ANGAMOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS |  | Libre | 158.21 | 137.65 | 168.075 | 463.935
CELTA | CELTA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA |  | Libre | 86.05 | 85.572 | 89 | 260.622
E-CL | E-CL | Regulado | 153.86 | 151.569 | 151.57 | 456.999
E-CL |  | Libre | 445.15 | 442.21 | 442.21 | 1329.57
ENERNUEVAS | ENERNUEVAS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENERNUEVAS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE | ENORCHILE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE |  | Libre | 43.31 | 42.848 | 38.489 | 124.647
EQUIPOS DE GENERACION | EQUIPOS DE GENERACION | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIPOS DE GENERACION |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA | GASATACAMA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA |  | Libre | 21.2 | 42.804 | 21.784 | 85.788
HORNITOS | HORNITOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS |  | Libre | 90.14 | 105.148 | 102.899 | 298.187
NORACID | NORACID | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID |  | Libre | 0.57 | 0.581 | 0.714 | 1.865
ON GROUP | ON GROUP | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ON GROUP |  | Libre | 1.4 | 1.401 | 1.482 | 4.283
POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 2 |  | Libre | 1.2 | 1.536 | 1.23 | 3.966
POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
POZO ALMONTE SOLAR 3 |  | Libre | 3.85 | 4.665 | 4.847 | 13.362
SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
SPS LA HUAYCA |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN SOLAR | GENERACIÓN SOLAR | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN SOLAR |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET | TECNET | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | TOTAL | Regulado | 153.86 | 151.569 | 151.57 | 456.999 | 11.12%
TOTAL |  | Libre | 1199.61 | 1208.658 | 1246.083 | 3654.351 | 88.88%
[5 empty] | Total ambos | 4111.35
| Empresa | Ventas por Empresa [GWh]
|  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total.
|  | Libre | Regulado | Libre | Regulado | Libre | Regulado
| AES GENER | 274.9 |  | 278.567 |  | 306.414 |  | 859.881
| ANDINA | 73.63 |  | 65.676 |  | 68.939 |  | 208.245
| ANGAMOS | 158.21 |  | 137.65 |  | 168.075 |  | 463.935
| CELTA | 86.05 |  | 85.572 |  | 89 |  | 260.622
| E-CL | 445.15 | 153.86 | 442.21 | 151.569 | 442.21 | 151.57 | 1786.569
| ENERNUEVAS | [6 empty] | 0
| ENORCHILE | 43.31 |  | 42.848 |  | 38.489 |  | 124.647
| EQUIPOS DE GENERACION | [6 empty] | 0
| GASATACAMA | 21.2 |  | 42.804 |  | 21.784 |  | 85.788
GENERACIÓN SOLAR SpA.
| HORNITOS | 90.14 |  | 105.148 |  | 102.899 |  | 298.187
| NORACID | 0.57 |  | 0.581 |  | 0.714 |  | 1.865
| ON GROUP | 1.4 |  | 1.401 |  | 1.482 |  | 4.283
| POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.2 |  | 1.536 |  | 1.23 |  | 3.966
| POZO ALMONTE SOLAR 3 | 3.85 |  | 4.665 |  | 4.847 |  | 13.362
| SPS LA HUAYCA | [6 empty] | 0
| TECNET | [6 empty] | 0
| VALLE DE LOS VIENTOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 1199.61 | 153.86 | 1208.658 | 151.569 | 1246.083 | 151.57 | 4111.35

## Figura 9
VENTAS
Empresa | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total
AES GENER | 274.9 | 278.567 | 306.414 | 859.881 |  | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas
ANDINA | 73.63 | 65.676 | 68.939 | 208.245 | AES GENER | 127.875 | 274.9 | 184.3705 | 278.567 | 195.3718 | 306.414 | 507.6173 | 859.881
ANGAMOS | 158.21 | 137.65 | 168.075 | 463.935 | ANDINA | 76.072 | 73.63 | 80.697 | 65.676 | 100.319 | 68.939 | 257.088 | 208.245
CELTA | 86.05 | 85.572 | 89 | 260.622 | ANGAMOS | 369.1803 | 158.21 | 318.4095 | 137.65 | 360.0829 | 168.075 | 1047.6727 | 463.935
E-CL | 599.01 | 593.779 | 593.78 | 1786.569 | CELTA | 90.3898 | 86.05 | 75.2721 | 85.572 | 79.0844 | 89 | 244.7463 | 260.622
ENERNUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | E-CL | 632.8342 | 599.01 | 585.5496 | 593.779 | 548.6967 | 593.78 | 1767.0805 | 1786.569
ENORCHILE | 43.31 | 42.848 | 38.489 | 124.647 | ENERNUEVAS | 1.3938 | 0 | 1.4452 | 0 | 1.5119 | 0 | 4.3509 | 0
EQUIPOS DE GENERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | ENORCHILE | 1.5579 | 43.31 | 1.4996 | 42.848 | 0.749 | 38.489 | 3.8065 | 124.647
GASATACAMA | 21.2 | 42.804 | 21.784 | 85.788 | E. DE GENERACION | 0.1561 | 0 | 0.0987 | 0 | 0.0154 | 0 | 0.2702 | 0
HORNITOS | 90.14 | 105.148 | 102.899 | 298.187 | GASATACAMA | 69.8802 | 21.2 | 107.375 | 42.804 | 120.7901 | 21.784 | 298.0453 | 85.788
NORACID | 0.57 | 0.581 | 0.714 | 1.865 | HORNITOS | 114.702 | 90.14 | 103.294 | 105.148 | 106.325 | 102.899 | 324.321 | 298.187
ON GROUP | 1.4 | 1.401 | 1.482 | 4.283 | NORACID | 12.0264 | 0.57 | 11.8427 | 0.581 | 11.8816 | 0.714 | 35.7507 | 1.865
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.2 | 1.536 | 1.23 | 3.966 | ON GROUP | 0.1152 | 1.4 | 0.1218 | 1.401 | 0.0393 | 1.482 | 0.2763 | 4.283
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 3.85 | 4.665 | 4.847 | 13.362 | PAS2 | 1.2036 | 1.2 | 2.0348 | 1.536 | 2.0994 | 1.23 | 5.3378 | 3.966
SPS LA HUAYCA | 0 | 0 | 0 | 0 | PAS3 | 3.8468 | 3.85 | 4.6647 | 4.665 | 4.8467 | 4.847 | 13.3582 | 13.362
GENERACIÓN SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | SPS LA HUAYCA | 1.5508 | 0 | 1.5685 | 0 | 1.5567 | 0 | 4.676 | 0
TECNET | 0 | 0 | 0 | 0 | GENERACIÓN SOLAR | 0 | 0 | 3.5143 | 0 | 20.4368 | 0 | 23.9511 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | TECNET | 0.1637 | 0 | 0.1627 | 0 | 0.0726 | 0 | 0.399 | 0
TOTAL | 1353.47 | 1360.227 | 1397.653 | 4111.35 | VALLE DE LOS VIENTOS | 20.371 | 0 | 22.119 | 0 | 24.231 | 0 | 66.721 | 0
[6 empty] | 1523.3188 | 1353.47 | 1504.0397 | 1360.227 | 1578.1103 | 1397.653 | 4605.4688 | 4111.35
GENERACIÓN
Empresa | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre
AES GENER | 127.875 | 184.3705 | 195.3718 | 507.6173
ANDINA | 76.072 | 80.697 | 100.319 | 257.088
ANGAMOS | 369.1803 | 318.4095 | 360.0829 | 1047.6727
CELTA | 90.3898 | 75.2721 | 79.0844 | 244.7463
E-CL | 632.8342 | 585.5496 | 548.6967 | 1767.0805
ENERNUEVAS | 1.3938 | 1.4452 | 1.5119 | 4.3509
ENORCHILE | 1.5579 | 1.4996 | 0.749 | 3.8065
EQUIPOS DE GENERACION | 0.1561 | 0.0987 | 0.0154 | 0.2702
GASATACAMA | 69.8802 | 107.375 | 120.7901 | 298.0453
HORNITOS | 114.702 | 103.294 | 106.325 | 324.321
NORACID | 12.0264 | 11.8427 | 11.8816 | 35.7507
ON GROUP | 0.1152 | 0.1218 | 0.0393 | 0.2763
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.2036 | 2.0348 | 2.0994 | 5.3378
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 3.8468 | 4.6647 | 4.8467 | 13.3582
SPS LA HUAYCA | 1.5508 | 1.5685 | 1.5567 | 4.676
GENERACIÓN SOLAR | 0 | 3.5143 | 20.4368 | 23.9511
TECNET | 0.1637 | 0.1627 | 0.0726 | 0.399
VALLE DE LOS VIENTOS | 20.371 | 22.119 | 24.231 | 66.721
TOTAL | 1523.3188 | 1504.0397 | 1578.1103 | 4605.4688

## Tabla 10
Mantenimiento Mayor Realizado
Unidad | Desde | Hasta | Duración [Días]
GMAR3 | 2014-10-27 | 2014-11-11 11:40 | 15
M1AR1 | 2014-11-24 09:35 | 2014-12-12 16:15 | 19
NTO1 | 2014-10-08 03:53 | 2014-10-29 17:53 | 22
U12 | 2014-11-19 06:27 | 2014-12-17 13:38 | 29

## Tabla 11 y Figura 10
Carbón [US$/Ton] | Octubre | Noviembre | Diciembre
MEJILLONES | 82.49 | 82.8355 | 82.772
ANGAMOS | 85.6016 | 84.4251 | 81.7367
NORGENER | 93.0284 | 92.5239 | 90.072
TOCOPILLA | 83.88 | 82.9921 | 82.696
TARAPACÁ | 84.69 | 95.104 | 91.024
ANDINA | 79.44 | 77.2873 | 78.44
HORNITOS | 79.44 | 81.6692 | 85.37

## Tabla 12 y Figura 11
Diesel [US$/m3] | Octubre | Noviembre | Diciembre
MEJILLONES | 760.4885 | 710.5155 | 620.4647
ATACAMA | 779.7378 | 731.7995 | 632.3004
TOCOPILLA | 761.831 | 711.8539 | 621.7533
TARAPACÁ | 749.2119 | 696.7906 | 600.6624

## Tabla 13 y Figura 12
Gas Natural [US$/MMBTU] | Octubre | Noviembre | Diciembre
MEJILLONES | 8.413 | 7.7175 | 6.4667
MEJILLONES (AES Gener) | 19.5082 | 18.2731 | 16.3501
ATACAMA | 11.4983 | 11.4542 | 16.516
TOCOPILLA | 8.413 | 7.7175 | 6.4667

## Figura 13
ENS
Julio | 8767.1
Agosto | 36.1
Septiembre | 256.8
Octubre | 115.3
Noviembre | 130.9
Diciembre | 18.1
Nota (1): Durante el mes de Julio se produce Black Out en el SING, debido a la interrupción de la Barra 220 kV en S/E Crucero, el cual totaliza 8.708,5 MWh.

## Figura 14
Fallas
| Generación | Transmisión | Clientes | Total
Julio | 10 | 9 | 1 | 20
Agosto | 5 | 11 | 3 | 19
Septiembre | 11 | 9 | 0 | 20
Octubre | 11 | 14 | 1 | 26
Noviembre | 11 | 9 | 1 | 21
Diciembre | 6 | 9 | 1 | 16
Total | 54 | 61 | 7 | 122
Nota (1): Durante el mes de Agosto se registra 1 evento causado por sismo en la Zona Norte el cual no esta incorporado en el listado.

## Figura 15
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Tarapacá | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Atacama | 99.99% | 100% | 99.97% | 99.99% | 100% | 100%
Lagunas | 100% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
Encuentro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Crucero | 100% | 99.97% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.97%
Nota
Base de datos SCADA.
La tasa de muestro corresponde a dos muestras por minuto.
El análisis corresponde al número de datos centro de los rangos máximos y mínimos establecidos en la NT con respecto al total de la muestra por mes.

## Tabla 14 y Figura 16
Desempeño periodo mensual de control
[17 empty] | Rango | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
[17 empty] | Exigencia | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
[15 empty] | 2014 | 7 | Julio | 0.3736% | 2.708% | 88.16% | 9.131% | 0.02129%
[15 empty] | 2014 | 8 | Agosto | 0.004958% | 2.403% | 86.68% | 10.92% | 0.02026%
[15 empty] | 2014 | 9 | Septiembre | 0.002708% | 3.468% | 85.85% | 10.68% | 0%
[15 empty] | 2014 | 10 | Octubre | 0.001867% | 2.56% | 85.89% | 11.55% | 0.01307%
[15 empty] | 2014 | 11 | Noviembre | 0.03357% | 3.33% | 82.08% | 14.56% | 0%
[15 empty] | 2014 | 12 | Diciembre | 0.0007467% | 1.996% | 88.94% | 9.061% | 0.006721%
[10 empty] | Rango exigido por la NTSyCS | [6 empty] | Julio-Diciembre | 0.06957% | 2.744% | 86.26% | 10.98% | 0.01022%
[7 empty] | Desempeño diario de control |  |  |  |  | Desempeño periodo 7 días de control
[6 empty] | TOTAL DE REGISTROS | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7 | [Hz] < 49.3 | 49.3<= [Hz] <49.8 | 49.8 <= [Hz] <= 50.2 | 50.2 < [Hz] <= 50.7 | [Hz] < 50.7
[6 empty] | 100% | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0% | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
| 2014-07-01 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.94% | 0% | 2.559% | 89.53% | 7.91% | 0% | 0% | 2.102% | 89.92% | 7.975% | 0%
| 2014-07-02 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.94% | 11.51% | 3.56% | 90.19% | 6.25% | 0.6601% | 1.644% | 2.483% | 88.96% | 8.555% | 0.09428%
| 2014-07-03 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.64% | 0% | 2.765% | 81.89% | 15.34% | 0% | 1.645% | 2.528% | 87.59% | 9.886% | 0.09433%
| 2014-07-04 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.79% | 0.0116% | 1.438% | 86.3% | 12.26% | 0% | 1.647% | 2.239% | 87.39% | 10.37% | 0.09436%
| 2014-07-05 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.79% | 0% | 2.331% | 78.8% | 18.87% | 0% | 1.648% | 2.307% | 86% | 11.69% | 0.09438%
| 2014-07-06 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.79% | 0% | 2.54% | 87.31% | 10.15% | 0% | 1.648% | 2.505% | 85.57% | 11.93% | 0.09441%
| 2014-07-07 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.79% | 0% | 2.064% | 87.27% | 10.67% | 0% | 1.648% | 2.446% | 85.82% | 11.73% | 0.09443%
| 2014-07-08 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.79% | 0% | 4.199% | 76.88% | 18.92% | 0% | 1.649% | 2.685% | 83.98% | 13.33% | 0.09445%
| 2014-07-09 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 2.976% | 88.71% | 8.314% | 0% | 0.001657% | 2.616% | 83.88% | 13.5% | 0%
| 2014-07-10 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.92% | 0.02317% | 2.375% | 93.52% | 4.101% | 0% | 0.004971% | 2.562% | 85.54% | 11.9% | 0%
| 2014-07-11 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 3.601% | 88.11% | 8.291% | 0% | 0.006628% | 2.696% | 86.57% | 10.73% | 0%
| 2014-07-12 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.357% | 86.17% | 10.48% | 0% | 0.003311% | 3.016% | 86.85% | 10.13% | 0%
| 2014-07-13 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.94% | 0% | 5.42% | 81.63% | 12.95% | 0% | 0.003311% | 3.428% | 86.04% | 10.53% | 0%
| 2014-07-14 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 6.761% | 81.25% | 11.99% | 0% | 0.003309% | 4.099% | 85.18% | 10.72% | 0%
Julio | 2014-07-15 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 4.063% | 83.99% | 11.95% | 0% | 0.003309% | 4.08% | 86.22% | 9.701% | 0%
| 2014-07-16 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 3.786% | 81.7% | 14.52% | 0% | 0.003309% | 4.196% | 85.21% | 10.59% | 0%
| 2014-07-17 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.95% | 0.02316% | 4.054% | 85.51% | 10.44% | 0% | 0.003309% | 4.436% | 84.05% | 11.52% | 0%
| 2014-07-18 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 0.961% | 95.17% | 3.867% | 0% | 0.003309% | 4.059% | 85.05% | 10.89% | 0%
| 2014-07-19 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 2.073% | 92.35% | 5.581% | 0% | 0.003309% | 4.059% | 85.05% | 10.89% | 0%
| 2014-07-20 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 2.003% | 86.86% | 11.14% | 0% | 0.003308% | 3.389% | 86.69% | 9.922% | 0%
| 2014-07-21 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.93% | 0.01158% | 1.355% | 89.95% | 8.699% | 0% | 0.003308% | 2.709% | 87.49% | 9.798% | 0%
| 2014-07-22 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.93% | 0% | 0.7065% | 92.53% | 6.764% | 0% | 0.004962% | 2.137% | 89.15% | 8.711% | 0%
| 2014-07-23 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 3.484% | 89.84% | 6.679% | 0% | 0.004962% | 2.094% | 90.31% | 7.593% | 0%
| 2014-07-24 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 0.6251% | 96.92% | 2.454% | 0% | 0.001654% | 1.604% | 91.94% | 6.452% | 0%
| 2014-07-25 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.72% | 0% | 1.834% | 95.21% | 2.96% | 0% | 0.001655% | 1.729% | 91.95% | 6.324% | 0%
| 2014-07-26 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.609% | 91.22% | 7.176% | 0% | 0.001655% | 1.659% | 91.79% | 6.554% | 0%
| 2014-07-27 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.9491% | 93.36% | 5.694% | 0% | 0.001654% | 1.509% | 92.72% | 5.776% | 0%
| 2014-07-28 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.736% | 87.79% | 10.47% | 0% | 0% | 1.563% | 92.41% | 6.03% | 0%
| 2014-07-29 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.7407% | 93.28% | 5.984% | 0% | 0% | 1.568% | 92.51% | 5.919% | 0%
| 2014-07-30 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.886% | 92.29% | 4.821% | 0% | 0% | 1.482% | 92.86% | 5.653% | 0%
| 2014-07-31 | 2014 | 7 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 5.134% | 87.48% | 7.382% | 0% | 0% | 2.221% | 91.61% | 6.164% | 0%
| 2014-08-01 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.47% | 0% | 2.188% | 91.89% | 5.923% | 0% | 0% | 2.177% | 91.04% | 6.78% | 0%
| 2014-08-02 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.47% | 0% | 1.877% | 93.48% | 4.639% | 0.1745% | 0% | 2.215% | 91.37% | 6.419% | 0.02485%
| 2014-08-03 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 10.36% | 76.39% | 13.25% | 0% | 0% | 3.563% | 88.94% | 7.501% | 0.02485%
| 2014-08-04 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 0.845% | 94.57% | 4.584% | 0% | 0% | 3.438% | 89.9% | 6.664% | 0.02487%
| 2014-08-05 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 94.53% | 0% | 1.029% | 93.83% | 5.143% | 0% | 0% | 3.499% | 89.95% | 6.554% | 0.02507%
| 2014-08-06 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 79.57% | 0.01455% | 1.411% | 89.06% | 9.529% | 0% | 0.001722% | 3.341% | 89.5% | 7.162% | 0.02582%
| 2014-08-07 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 83.72% | 0% | 1.576% | 88.98% | 9.443% | 0% | 0.001764% | 2.843% | 89.74% | 7.42% | 0.02646%
| 2014-08-08 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 89.44% | 0% | 2.653% | 91.54% | 5.81% | 0% | 0.001791% | 2.917% | 89.66% | 7.427% | 0.02687%
| 2014-08-09 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 2.709% | 87.41% | 9.876% | 0% | 0.00179% | 3.045% | 88.72% | 8.234% | 0%
| 2014-08-10 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 95.57% | 0% | 2.652% | 92.82% | 4.529% | 0% | 0.001802% | 1.847% | 91.25% | 6.901% | 0%
| 2014-08-11 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 95.57% | 0% | 2.652% | 92.82% | 4.529% | 0% | 0.001809% | 2.179% | 90.43% | 7.388% | 0%
| 2014-08-12 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.102% | 86.55% | 10.35% | 0% | 0.001793% | 2.493% | 89.33% | 8.177% | 0%
| 2014-08-13 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.121% | 91.82% | 6.061% | 0% | 0% | 2.566% | 89.74% | 7.698% | 0%
| 2014-08-14 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.87% | 0.1275% | 3.469% | 91.29% | 5.245% | 0% | 0.01867% | 2.82% | 90.05% | 7.126% | 0%
Agosto | 2014-08-15 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.44% | 0% | 3.038% | 80.81% | 16.15% | 0.3957% | 0.0184% | 2.873% | 88.38% | 8.346% | 0.05688%
| 2014-08-16 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.44% | 0% | 2.06% | 85.49% | 12.45% | 0% | 0.01844% | 2.784% | 88.2% | 8.836% | 0.057%
| 2014-08-17 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.04% | 0.01169% | 2.712% | 91.75% | 5.54% | 0% | 0.02002% | 2.791% | 88.23% | 8.978% | 0.05672%
| 2014-08-18 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.04% | 0% | 1.075% | 67.14% | 31.79% | 0% | 0.02002% | 2.523% | 85.32% | 12.16% | 0.05672%
| 2014-08-19 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 99.04% | 0% | 0.8882% | 47.33% | 51.78% | 0% | 0.02002% | 2.202% | 79.46% | 18.33% | 0.05672%
| 2014-08-20 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.516% | 93.4% | 5.081% | 0% | 0.01996% | 2.306% | 85.74% | 11.95% | 0.05655%
| 2014-08-21 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.731% | 87.51% | 9.757% | 0% | 0.001663% | 2.2% | 85.2% | 12.6% | 0.05654%
| 2014-08-22 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.4% | 88.11% | 10.49% | 0% | 0.001662% | 1.966% | 86.24% | 11.79% | 0%
| 2014-08-23 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.84% | 86.97% | 11.19% | 0% | 0.001658% | 1.932% | 86.36% | 11.71% | 0%
| 2014-08-24 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.69% | 92.53% | 5.775% | 0% | 0% | 1.787% | 86.48% | 11.73% | 0%
| 2014-08-25 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.014% | 87.53% | 10.45% | 0% | 0% | 1.92% | 89.37% | 8.712% | 0%
| 2014-08-26 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.236% | 84.28% | 11.48% | 0% | 0% | 2.204% | 88.62% | 9.175% | 0%
| 2014-08-27 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.668% | 86.88% | 11.45% | 0.05787% | 0% | 2.226% | 87.69% | 10.09% | 0.008267%
| 2014-08-28 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.836% | 86.77% | 10.39% | 0% | 0% | 2.241% | 87.58% | 10.18% | 0.008267%
| 2014-08-29 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.655% | 90.65% | 7.697% | 0% | 0% | 2.277% | 87.95% | 9.778% | 0.008267%
| 2014-08-30 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.87% | 82.29% | 14.84% | 0% | 0% | 2.424% | 87.28% | 10.3% | 0.008267%
| 2014-08-31 | 2014 | 8 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.632% | 85.09% | 13.28% | 0% | 0% | 2.416% | 86.21% | 11.37% | 0.008267%
| 2014-09-01 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.181% | 92.45% | 6.366% | 0% | 0% | 2.29% | 86.93% | 10.78% | 0.008267%
| 2014-09-02 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0.01157% | 2.141% | 89.05% | 8.809% | 0% | 0.001653% | 1.998% | 87.6% | 10.4% | 0.008267%
| 2014-09-03 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.477% | 82.66% | 14.86% | 0% | 0.001653% | 2.113% | 87% | 10.89% | 0%
| 2014-09-04 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.738% | 84.79% | 11.47% | 0% | 0.001653% | 2.242% | 86.71% | 11.05% | 0%
| 2014-09-05 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0.02315% | 6.182% | 85% | 8.821% | 0% | 0.00496% | 2.889% | 85.91% | 11.21% | 0%
| 2014-09-06 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 99.72% | 0% | 2.611% | 90.44% | 6.952% | 0% | 0.004962% | 2.852% | 87.07% | 10.08% | 0%
| 2014-09-07 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 95.84% | 0% | 2.814% | 92.32% | 4.867% | 0% | 0.004992% | 3.022% | 88.08% | 8.903% | 0%
| 2014-09-08 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.072% | 91.97% | 5.96% | 0% | 0.004992% | 3.15% | 88.01% | 8.844% | 0%
| 2014-09-09 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.604% | 88.08% | 9.317% | 0% | 0.003328% | 3.217% | 87.87% | 8.918% | 0%
| 2014-09-10 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.442% | 88.89% | 8.669% | 0% | 0.003328% | 3.212% | 88.76% | 8.027% | 0%
| 2014-09-11 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 99.93% | 0% | 2.177% | 88.72% | 9.104% | 0% | 0.003328% | 2.987% | 89.33% | 7.687% | 0%
| 2014-09-12 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.597% | 90% | 8.403% | 0% | 0% | 2.328% | 90.04% | 7.627% | 0%
| 2014-09-13 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.419% | 83.95% | 13.63% | 0% | 0% | 2.301% | 89.11% | 8.587% | 0%
| 2014-09-14 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.47% | 90.57% | 7.963% | 0% | 0% | 2.112% | 88.88% | 9.007% | 0%
Septiembre | 2014-09-15 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 98.16% | 0% | 1.78% | 91.2% | 7.016% | 0% | 0% | 2.071% | 88.77% | 9.164% | 0%
| 2014-09-16 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 98.16% | 0.01179% | 3.314% | 92.54% | 4.151% | 0% | 0.001662% | 2.169% | 89.4% | 8.435% | 0%
| 2014-09-17 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 98.62% | 0% | 3.086% | 91.71% | 5.199% | 0% | 0.001666% | 2.26% | 89.8% | 7.942% | 0%
| 2014-09-18 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 99.65% | 0% | 2.904% | 88.52% | 8.571% | 0% | 0.001666% | 2.365% | 89.77% | 7.865% | 0%
| 2014-09-19 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 97.69% | 0% | 1.765% | 90.79% | 7.441% | 0% | 0.001672% | 2.391% | 89.88% | 7.728% | 0%
| 2014-09-20 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 92.59% | 0% | 1.325% | 94.2% | 4.475% | 0% | 0.00169% | 2.242% | 91.33% | 6.425% | 0%
| 2014-09-21 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 98.06% | 0% | 2.55% | 90.75% | 6.704% | 0% | 0.001695% | 2.4% | 91.36% | 6.24% | 0%
| 2014-09-22 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 99.68% | 0% | 3.321% | 78.16% | 18.52% | 0% | 0.001691% | 2.623% | 89.46% | 7.917% | 0%
| 2014-09-23 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 7.662% | 74.83% | 17.51% | 0% | 0% | 3.258% | 86.89% | 9.853% | 0%
| 2014-09-24 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 99.93% | 0% | 8.768% | 73.37% | 17.86% | 0% | 0% | 4.083% | 84.23% | 11.68% | 0%
| 2014-09-25 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0.03472% | 8.95% | 81.12% | 9.934% | 0% | 0% | 4.936% | 82.03% | 13.04% | 0%
| 2014-09-26 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.324% | 75.61% | 19.06% | 0% | 0.00503% | 5.466% | 80.98% | 13.55% | 0%
| 2014-09-27 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.845% | 72.27% | 21.89% | 0% | 0.00496% | 6.085% | 78.2% | 15.72% | 0%
| 2014-09-28 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.868% | 77.26% | 16.88% | 0% | 0.00496% | 6.391% | 75.78% | 17.83% | 0%
| 2014-09-29 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.206% | 86% | 10.8% | 0% | 0.005784% | 6.901% | 75.38% | 17.72% | 0%
| 2014-09-30 | 2014 | 9 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.442% | 78.24% | 19.32% | 0% | 0.005784% | 6.602% | 75.97% | 17.43% | 0%
| 2014-10-01 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.484% | 76.6% | 19.92% | 0% | 0.006939% | 6.169% | 76.49% | 17.34% | 0%
| 2014-10-02 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.398% | 80.84% | 14.76% | 0% | 0% | 5.525% | 75.24% | 19.23% | 0%
| 2014-10-03 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.13% | 84.7% | 13.17% | 0% | 0% | 4.966% | 78.54% | 16.5% | 0%
| 2014-10-04 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.021% | 78.01% | 18.97% | 0% | 0% | 3.507% | 80.23% | 16.26% | 0%
| 2014-10-05 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.4% | 86.22% | 12.38% | 0% | 0% | 2.869% | 81.51% | 15.62% | 0%
| 2014-10-06 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0.02315% | 3.357% | 85.2% | 11.44% | 0% | 0.003307% | 2.89% | 81.4% | 15.71% | 0%
| 2014-10-07 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0.01157% | 4.306% | 83.07% | 12.63% | 0% | 0.00496% | 3.157% | 82.09% | 14.75% | 0%
| 2014-10-08 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.032% | 80.86% | 16.11% | 0% | 0.006614% | 3.274% | 83.01% | 13.71% | 0%
| 2014-10-09 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.269% | 84% | 13.73% | 0% | 0.006614% | 3.079% | 83.02% | 13.9% | 0%
| 2014-10-10 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.58% | 86.65% | 10.77% | 0.4051% | 0.006614% | 3.099% | 82.92% | 13.98% | 0%
| 2014-10-11 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.912% | 86.67% | 9.421% | 0% | 0.006614% | 3.036% | 84.15% | 12.81% | 0.05787%
| 2014-10-12 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.505% | 90.82% | 7.674% | 0% | 0.006614% | 3.393% | 84.22% | 12.39% | 0.05787%
| 2014-10-13 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.4% | 90.64% | 7.963% | 0% | 0.003307% | 3.13% | 85.02% | 11.85% | 0.05787%
| 2014-10-14 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.083% | 88.38% | 9.537% | 0% | 0% | 2.396% | 86.81% | 10.74% | 0.05787%
Octubre | 2014-10-15 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.667% | 84.72% | 13.61% | 0% | 0% | 2.201% | 87.36% | 10.38% | 0.05787%
| 2014-10-16 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.021% | 83.99% | 12.99% | 0% | 0% | 2.308% | 87.36% | 10.27% | 0.05787%
| 2014-10-17 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.593% | 80.75% | 16.66% | 0% | 0% | 2.312% | 86.57% | 11.12% | 0%
| 2014-10-18 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.032% | 86.34% | 10.62% | 0% | 0% | 2.186% | 86.52% | 11.29% | 0%
| 2014-10-19 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.171% | 87.77% | 9.062% | 0% | 0% | 2.424% | 86.08% | 11.49% | 0%
| 2014-10-20 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.06% | 90.84% | 7.095% | 0% | 0% | 2.518% | 86.11% | 11.37% | 0%
| 2014-10-21 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.481% | 92.05% | 6.47% | 0% | 0% | 2.432% | 86.64% | 10.93% | 0%
| 2014-10-22 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.882% | 85.83% | 11.28% | 0% | 0% | 2.606% | 86.8% | 10.6% | 0%
| 2014-10-23 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.338% | 88.5% | 9.167% | 0% | 0% | 2.508% | 87.44% | 10.05% | 0%
| 2014-10-24 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.794% | 90.97% | 7.234% | 0% | 0% | 2.394% | 88.9% | 8.705% | 0%
| 2014-10-25 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0.01157% | 2.569% | 85.24% | 12.18% | 0% | 0% | 1.961% | 76.58% | 7.187% | 0%
| 2014-10-26 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.396% | 86.24% | 11.37% | 0% | 0.001653% | 2.217% | 88.53% | 9.256% | 0%
| 2014-10-27 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.986% | 84.06% | 12.95% | 0% | 0.001653% | 1.923% | 75.55% | 8.242% | 0%
| 2014-10-28 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.933% | 89.9% | 8.171% | 0% | 0.001653% | 1.711% | 62.4% | 7.318% | 0%
| 2014-10-29 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.181% | 90.19% | 8.634% | 0% | 0.001653% | 2.171% | 87.87% | 9.957% | 0%
| 2014-10-30 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0.01157% | 2.269% | 88.04% | 9.676% | 0% | 0.003307% | 2.161% | 87.81% | 10.03% | 0%
| 2014-10-31 | 2014 | 10 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.113% | 84.36% | 12.52% | 0% | 0.003307% | 2.35% | 86.86% | 10.79% | 0%
| 2014-11-01 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.299% | 79.55% | 17.15% | 0% | 0.001653% | 2.454% | 86.05% | 11.5% | 0%
| 2014-11-02 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.468% | 75.88% | 19.65% | 0% | 0.001653% | 2.75% | 84.57% | 12.68% | 0%
| 2014-11-03 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.398% | 79.14% | 16.46% | 0% | 0.001653% | 2.951% | 83.87% | 13.18% | 0%
| 2014-11-04 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.41% | 74.36% | 21.23% | 0% | 0.001653% | 3.305% | 81.65% | 15.05% | 0%
| 2014-11-05 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.609% | 72.5% | 20.89% | 0% | 0.001654% | 4.078% | 79.12% | 16.8% | 0%
| 2014-11-06 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 6.505% | 76.28% | 17.21% | 0% | 0% | 4.683% | 77.44% | 17.88% | 0%
| 2014-11-07 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 99.94% | 0% | 4.285% | 79% | 16.71% | 0% | 0% | 4.85% | 76.68% | 18.47% | 0%
| 2014-11-08 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.486% | 76.99% | 17.52% | 0% | 0% | 5.163% | 76.31% | 18.53% | 0%
| 2014-11-09 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.85% | 83.46% | 11.69% | 0% | 0% | 5.217% | 77.39% | 17.39% | 0%
| 2014-11-10 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.789% | 78.68% | 18.53% | 0% | 0% | 4.988% | 77.33% | 17.68% | 0%
| 2014-11-11 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.106% | 82.21% | 15.68% | 0% | 0% | 4.659% | 78.45% | 16.89% | 0%
| 2014-11-12 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.303% | 81.77% | 15.93% | 0% | 0% | 4.046% | 79.77% | 16.18% | 0%
| 2014-11-13 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.7755% | 85.61% | 13.61% | 0% | 0% | 3.228% | 81.1% | 15.67% | 0%
| 2014-11-14 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 5.428% | 78.09% | 16.48% | 0% | 0% | 3.391% | 80.97% | 15.63% | 0%
Noviembre | 2014-11-15 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0.3819% | 3.565% | 82.01% | 14.04% | 0% | 0.05456% | 3.117% | 81.69% | 15.14% | 0%
| 2014-11-16 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0.05787% | 4.41% | 78.78% | 16.75% | 0% | 0.06283% | 3.054% | 81.02% | 15.86% | 0%
| 2014-11-17 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.9% | 75.17% | 20.93% | 0% | 0.06283% | 3.213% | 80.52% | 16.2% | 0%
| 2014-11-18 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0.4051% | 4.549% | 69.62% | 25.43% | 0% | 0.1207% | 3.562% | 78.72% | 17.59% | 0%
| 2014-11-19 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.866% | 77.97% | 18.16% | 0% | 0.1207% | 3.785% | 78.18% | 17.91% | 0%
| 2014-11-20 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.674% | 79.7% | 17.63% | 0% | 0.1207% | 4.056% | 77.34% | 18.49% | 0%
| 2014-11-21 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.685% | 82.45% | 14.86% | 0% | 0.1207% | 3.664% | 77.96% | 18.26% | 0%
| 2014-11-22 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 99.94% | 0% | 1.042% | 87.96% | 11% | 0% | 0.06614% | 3.304% | 78.81% | 17.82% | 0%
| 2014-11-23 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 2.374% | 78.28% | 19.34% | 0% | 0.05788% | 3.013% | 78.74% | 18.19% | 0%
| 2014-11-24 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 99.97% | 0% | 1.609% | 90% | 8.371% | 0% | 0.05788% | 2.685% | 80.86% | 16.4% | 0%
| 2014-11-25 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 99.94% | 0% | 0.7296% | 94.83% | 4.435% | 0% | 0% | 2.14% | 84.46% | 13.4% | 0%
| 2014-11-26 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 99.95% | 0% | 1.181% | 95.36% | 3.451% | 0% | 0% | 1.652% | 87.68% | 10.67% | 0%
| 2014-11-27 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 99.87% | 0% | 2.967% | 88.81% | 8.228% | 0% | 0% | 1.694% | 88.98% | 9.323% | 0%
| 2014-11-28 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 99.87% | 0.1507% | 1.472% | 94.63% | 3.743% | 0% | 0% | 1.521% | 90.74% | 7.736% | 0%
| 2014-11-29 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0.01158% | 2.79% | 92.34% | 4.862% | 0% | 0.001655% | 1.771% | 91.37% | 6.859% | 0%
| 2014-11-30 | 2014 | 11 | 97% | 100% | 99.98% | 0% | 2.373% | 90.85% | 6.772% | 0% | 0.001655% | 1.771% | 93.16% | 5.063% | 0%
| 2014-12-01 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.5% | 90.33% | 7.165% | 0% | 0.001655% | 1.898% | 93.21% | 4.892% | 0%
| 2014-12-02 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.975% | 86.24% | 10.79% | 0% | 0.001655% | 2.323% | 91.24% | 6.433% | 0%
| 2014-12-03 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 99.99% | 0% | 2.57% | 86.76% | 10.46% | 0.2084% | 0.001655% | 2.522% | 90.01% | 7.434% | 0.02978%
| 2014-12-04 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.991% | 84.58% | 13.43% | 0% | 0.001654% | 2.382% | 89.41% | 8.177% | 0.02978%
| 2014-12-05 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.905% | 86.77% | 10.32% | 0% | 0.001654% | 2.586% | 88.27% | 9.115% | 0.02977%
| 2014-12-06 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.164% | 87.23% | 10.6% | 0% | 0% | 2.497% | 87.54% | 9.935% | 0.02976%
| 2014-12-07 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 4.745% | 74.87% | 20.38% | 0% | 0% | 2.836% | 85.26% | 11.88% | 0.02976%
| 2014-12-08 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.4514% | 96.38% | 3.171% | 0% | 0% | 2.543% | 86.12% | 11.31% | 0.02976%
| 2014-12-09 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.037% | 93.54% | 4.421% | 0% | 0% | 2.409% | 87.16% | 10.4% | 0.02976%
| 2014-12-10 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.623% | 84.91% | 11.47% | 0% | 0% | 2.56% | 86.9% | 10.54% | 0%
| 2014-12-11 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.072% | 87.73% | 10.2% | 0% | 0% | 2.571% | 87.35% | 10.08% | 0%
| 2014-12-12 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.211% | 93.87% | 3.924% | 0% | 0% | 2.472% | 88.36% | 9.167% | 0%
| 2014-12-13 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.574% | 92.47% | 5.961% | 0% | 0% | 2.388% | 89.11% | 8.504% | 0%
| 2014-12-14 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0.02315% | 1.528% | 96.35% | 2.095% | 0% | 0.003307% | 1.928% | 92.18% | 5.891% | 0%
Diciembre | 2014-12-15 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.593% | 87.78% | 9.63% | 0% | 0.003307% | 2.234% | 90.95% | 6.814% | 0%
| 2014-12-16 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.019% | 87.95% | 11.03% | 0% | 0.003307% | 2.088% | 90.15% | 7.758% | 0%
| 2014-12-17 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 3.912% | 86.46% | 9.63% | 0% | 0.003307% | 2.13% | 90.37% | 7.495% | 0%
| 2014-12-18 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.373% | 87.07% | 10.56% | 0% | 0.003307% | 2.173% | 90.28% | 7.546% | 0%
| 2014-12-19 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.493% | 95.42% | 3.09% | 0% | 0.003307% | 2.07% | 90.5% | 7.427% | 0%
| 2014-12-20 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.377% | 86.53% | 12.09% | 0% | 0.003307% | 2.042% | 89.65% | 8.304% | 0%
| 2014-12-21 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.157% | 89.38% | 9.468% | 0% | 0% | 2.001% | 88.61% | 9.386% | 0%
| 2014-12-22 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 0.9838% | 91.7% | 7.315% | 0% | 0% | 2.001% | 88.61% | 9.386% | 0%
| 2014-12-23 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.748% | 83.68% | 14.57% | 0% | 0% | 1.875% | 88.56% | 9.563% | 0%
| 2014-12-24 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.238% | 91.57% | 7.187% | 0% | 0% | 1.49% | 89.3% | 9.212% | 0%
| 2014-12-25 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.516% | 92.85% | 5.637% | 0% | 0% | 1.367% | 90.13% | 8.505% | 0%
| 2014-12-26 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.169% | 95.62% | 3.206% | 0% | 0% | 1.321% | 90.16% | 8.521% | 0%
| 2014-12-27 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 2.106% | 83.46% | 14.43% | 0% | 0% | 1.425% | 89.72% | 8.857% | 0%
| 2014-12-28 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.1% | 89.65% | 9.248% | 0% | 0% | 1.409% | 89.79% | 8.8% | 0%
| 2014-12-29 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.62% | 93.23% | 5.15% | 0% | 0% | 1.5% | 90.01% | 8.49% | 0%
| 2014-12-30 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.586% | 86.92% | 11.49% | 0% | 0% | 1.477% | 90.47% | 8.051% | 0%
| 2014-12-31 | 2014 | 12 | 97% | 100% | 100% | 0% | 1.539% | 85.69% | 12.77% | 0% | 0% | 1.52% | 89.63% | 8.848% | 0%

## Tabla 15
Mes | Evento | Frecuencia Mínima | Desconexión Nominal | Desconexión Real | Desemp. Real / Nominal
| N° | [Hz ] | [MW] | [MW] | [%]
Julio(1) | 3613 | 48.92 | 45.33 | 51.95 | 114.6%
| 3620 | 48.99 | 45.33 | 29.97 | 66.12%
| 3621 | 48.94 | 45.33 | 34.5 | 76.11%
Agosto | 3639 | 49 | 45.33 | 39.03 | 86.1%
| 3642 | 48.79 | 185.38 | 130.03 | 70.14%
Septiembre | 3651 | 48.8 | 185.38 | 98.58 | 53.18%
| 3655 | 48.77 | 185.38 | 126.9 | 68.45%
| 3659 | 48.91 | 45.33 | 32.2 | 71.03%
Octubre | 3693 | 48.9 | 95.71 | 67.46 | 70.48%
Noviembre | 3700 | 48.9 | 95.71 | 49.96 | 52.2%
| 3704(2) | 48.91 | 95.71 | 55.96 | 58.47%
Diciembre | 3722 | 49 | 45.33 | 38.45 | 84.82%
Nota (1): Durante el mes de Julio se produce Black Out en el SING, el cual no esta incorporado en el listado.
Nota (2): Para el Evento de Falla N°3704 se produce la operación parcial del segundo escalón del EDAC.

## Tabla 16
Mes | N° Evento | Reserva Observada respecto a Reserva Programada
[%]
Julio(1) | 3613 | 72.92%
| 3620 | 45.82%
| 3621 | 75.52%
Agosto | 3639 | 85.27%
| 3642 | 67.28%
Septiembre | 3651 | 68.37%
| 3655 | 67.79%
| 3659 | 49.91%
Octubre | 3693 | 57%
Noviembre | 3700 | 55.03%
| 3704 | 49.74%
Diciembre | 3722 | 64.05%
Nota (1): Durante el mes de Julio se produce Black Out en el SING, debido a la interrupción de la Barra 220 kV en S/E Crucero (Evento 3611). En dicho Evento no es posible evaluar la RP de las unidades.

## Tabla 17 y Figura 17
| MES | AÑO | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
1 | ENE | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | FEB | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Mes actual: | 12
3 | MAR | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | Año: | 2014
4 | ABR | 2006 | 0.030639 | 0.21389 | 0.023491 | 0.10251 | Deficiente |  |  |  | Fila: | 109
5 | MAY | 2006 | 0.021712 | 0.072581 | 0.017873 | 0.041292 | Bueno
6 | JUN | 2006 | 0.036064 | 0.25833 | 0.026162 | 0.12299 | Deficiente |  |  | Mes | Informado por los clientes |  |  |  |  | Ajustes realizados por la DO
7 | JUL | 2006 | 0.03509 | 0.25 | 0.023676 | 0.11877 | Deficiente |  |  |  | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
8 | AGO | 2006 | 0.029606 | 0.20027 | 0.022423 | 0.096435 | Aceptable |  | 12 | ENE 2014 | 5.172% | 47.85% | 3.132% | 0.21835 | Malo | 2.954% | 19.35% | 3.304% | 0.095843 | Aceptable
9 | SEPT | 2006 | 0.041993 | 0.2375 | 0.046823 | 0.12116 | Deficiente |  | 11 | FEB 2014 | 3.923% | 29.61% | 3.324% | 0.14079 | Deficiente | 2.802% | 13.99% | 3.555% | 0.07427 | Aceptable
10 | OCT | 2006 | 0.024982 | 0.12769 | 0.02276 | 0.06562 | Aceptable |  | 10 | MAR 2014 | 3.812% | 29.84% | 2.856% | 0.14031 | Deficiente | 2.887% | 20.16% | 3.183% | 0.098559 | Aceptable
11 | NOV | 2006 | 0.036355 | 0.19028 | 0.039792 | 0.098612 | Aceptable |  | 9 | ABR 2014 | 4.913% | 48.46% | 2.174% | 0.21785 | Malo | 1.908% | 4.469% | 2.109% | 0.029728 | Bueno
12 | DIC | 2006 | 0.024801 | 0.13978 | 0.020057 | 0.069846 | Aceptable |  | 8 | MAY 2014 | 3.939% | 30.65% | 2.556% | 0.14345 | Deficiente | 2.159% | 5.78% | 2.638% | 0.03703 | Bueno
13 | ENE | 2007 | 0.030899 | 0.20296 | 0.02323 | 0.098188 | Aceptable |  | 7 | JUN 2014 | 5.782% | 56.94% | 3.29% | 0.25749 | Malo | 3.259% | 20.14% | 2.943% | 0.099477 | Aceptable
14 | FEB | 2007 | 0.03064 | 0.18304 | 0.024112 | 0.090293 | Aceptable | Julio | 6 | JUL 2014 | 6.862% | 72.56% | 2.962% | 0.32361 | Malo | 3.26% | 22.49% | 3.223% | 0.10944 | Deficiente
15 | MAR | 2007 | 0.028215 | 0.16398 | 0.022791 | 0.081436 | Aceptable | Agosto | 5 | AGO 2014 | 6.978% | 77.69% | 2.608% | 0.34388 | Malo | 3.17% | 21.24% | 2.647% | 0.10292 | Deficiente
16 | ABR | 2007 | 0.026651 | 0.16389 | 0.024796 | 0.081175 | Aceptable | Septiembre | 4 | SEPT 2014 | 5.611% | 52.3% | 3.438% | 0.23853 | Malo | 2.958% | 11.85% | 3.252% | 0.065756 | Aceptable
17 | MAY | 2007 | 0.040388 | 0.33199 | 0.028274 | 0.15461 | Deficiente | Octubre | 3 | OCT 2014 | 6.176% | 66.4% | 2.578% | 0.29545 | Malo | 2.591% | 13.04% | 2.901% | 0.068316 | Aceptable
18 | JUN | 2007 | 0.03643 | 0.275 | 0.030009 | 0.13197 | Deficiente | Noviembre | 2 | NOV 2014 | 4.355% | 38.41% | 2.872% | 0.17679 | Deficiente | 2.671% | 12.57% | 2.892% | 0.066747 | Aceptable
19 | JUL | 2007 | 0.055132 | 0.52957 | 0.028163 | 0.23951 | Malo | Diciembre | 1 | DIC 2014 | 3.834% | 31.81% | 2.648% | 0.14785 | Deficiente | 2.365% | 6.739% | 1.581% | 0.039577 | Bueno
20 | AGO | 2007 | 0.040867 | 0.33065 | 0.034737 | 0.15555 | Deficiente |  |  | Promedio | 5.113% | 48.54% | 2.87% | 0.22036 | Malo | 2.749% | 14.32% | 2.852% | 0.073972 | Aceptable
21 | SEPT | 2007 | 0.025016 | 0.12361 | 0.026722 | 0.064795 | Aceptable
22 | OCT | 2007 | 0.040039 | 0.30511 | 0.027548 | 0.14357 | Deficiente
23 | NOV | 2007 | 0.038279 | 0.31128 | 0.028708 | 0.14557 | Deficiente
24 | DIC | 2007 | 0.036404 | 0.25287 | 0.028095 | 0.12133 | Deficiente
25 | ENE | 2008 | 0.046686 | 0.3816 | 0.039651 | 0.17924 | Deficiente
26 | FEB | 2008 | 0.044105 | 0.35957 | 0.025389 | 0.16655 | Deficiente | [13 empty] | PDAD | DDAD | DSVAD
27 | MAR | 2008 | 0.058396 | 0.51613 | 0.041945 | 0.2382 | Malo | [13 empty] | 40% | 40% | 20%
28 | ABR | 2008 | 0.039487 | 0.28472 | 0.038385 | 0.13736 | Deficiente
29 | MAY | 2008 | 0.0388 | 0.28198 | 0.029649 | 0.13424 | Deficiente
30 | JUN | 2008 | 0.031391 | 0.16111 | 0.025371 | 0.082075 | Aceptable
31 | JUL | 2008 | 0.052536 | 0.45027 | 0.042628 | 0.20965 | Malo
32 | AGO | 2008 | 0.030906 | 0.18588 | 0.032799 | 0.093274 | Aceptable
33 | SEPT | 2008 | 0.02733 | 0.15049 | 0.031027 | 0.077335 | Aceptable
34 | OCT | 2008 | 0.033547 | 0.21669 | 0.030092 | 0.10611 | Deficiente
35 | NOV | 2008 | 0.026458 | 0.14993 | 0.030801 | 0.076715 | Aceptable
36 | DIC | 2008 | 0.019743 | 0.064953 | 0.025881 | 0.039055 | Bueno
37 | ENE | 2009 | 0.026664 | 0.1157 | 0.027596 | 0.062466 | Aceptable
38 | FEB | 2009 | 0.035546 | 0.25075 | 0.022847 | 0.11909 | Deficiente
39 | MAR | 2009 | 0.033014 | 0.21332 | 0.030489 | 0.10463 | Deficiente
40 | ABR | 2009 | 0.035998 | 0.26383 | 0.035797 | 0.12709 | Deficiente
41 | MAY | 2009 | 0.046867 | 0.3956 | 0.024695 | 0.18193 | Deficiente
42 | JUN | 2009 | 0.031002 | 0.18855 | 0.028419 | 0.093504 | Aceptable
43 | JUL | 2009 | 0.034353 | 0.22771 | 0.031221 | 0.11107 | Deficiente
44 | AGO | 2009 | 0.028534 | 0.2043 | 0.026341 | 0.098402 | Aceptable
45 | SEPT | 2009 | 0.019732 | 0.04209 | 0.025521 | 0.029833 | Bueno
46 | OCT | 2009 | 0.022593 | 0.10484 | 0.027016 | 0.056376 | Aceptable
47 | NOV | 2009 | 0.023337 | 0.1179 | 0.02872 | 0.062238 | Aceptable
48 | DIC | 2009 | 0.031945 | 0.18817 | 0.03796 | 0.095639 | Aceptable
49 | ENE | 2010 | 0.040284 | 0.32258 | 0.035242 | 0.15219 | Deficiente
50 | FEB | 2010 | 0.041094 | 0.2959 | 0.042698 | 0.14334 | Deficiente
51 | MAR | 2010 | 0.04801 | 0.44758 | 0.033197 | 0.20488 | Malo
52 | ABR | 2010 | 0.030655 | 0.17927 | 0.035447 | 0.09106 | Aceptable
53 | MAY | 2010 | 0.052265 | 0.45652 | 0.041022 | 0.21172 | Malo
54 | JUN | 2010 | 0.027352 | 0.15457 | 0.024797 | 0.077728 | Aceptable
55 | JUL | 2010 | 0.031408 | 0.19624 | 0.032539 | 0.097565 | Aceptable
56 | AGO | 2010 | 0.032764 | 0.25941 | 0.034941 | 0.12386 | Deficiente
57 | SEPT | 2010 | 0.02035 | 0.064516 | 0.025696 | 0.039086 | Bueno
58 | OCT | 2010 | 0.036977 | 0.29839 | 0.033741 | 0.14089 | Deficiente
59 | NOV | 2010 | 0.031052 | 0.19722 | 0.032122 | 0.097734 | Aceptable
60 | DIC | 2010 | 0.026874 | 0.13133 | 0.029323 | 0.069145 | Aceptable
61 | ENE | 2011 | 0.050511 | 0.43952 | 0.034915 | 0.20299 | Malo
62 | FEB | 2011 | 0.067533 | 0.59077 | 0.049065 | 0.27314 | Malo
63 | MAR | 2011 | 0.033385 | 0.26721 | 0.033737 | 0.12698 | Deficiente
64 | ABR | 2011 | 0.03701 | 0.26751 | 0.034923 | 0.12879 | Deficiente
65 | MAY | 2011 | 0.038463 | 0.30081 | 0.035338 | 0.14278 | Deficiente
66 | JUN | 2011 | 0.052549 | 0.37625 | 0.063552 | 0.18423 | Deficiente
67 | JUL | 2011 | 0.093383 | 0.71102 | 0.070441 | 0.33585 | Malo
68 | AGO | 2011 | 0.056855 | 0.52989 | 0.047577 | 0.24421 | Malo
69 | SEPT | 2011 | 0.053726 | 0.51401 | 0.036393 | 0.23437 | Malo
70 | OCT | 2011 | 0.043052 | 0.33871 | 0.03399 | 0.1595 | Deficiente
71 | NOV | 2011 | 0.039151 | 0.30833 | 0.036705 | 0.14633 | Deficiente
72 | DIC | 2011 | 0.034792 | 0.25209 | 0.032781 | 0.12131 | Deficiente
73 | ENE | 2012 | 0.047621 | 0.42204 | 0.031136 | 0.19409 | Deficiente
74 | FEB | 2012 | 0.066149 | 0.62069 | 0.035767 | 0.28189 | Malo
75 | MAR | 2012 | 0.048258 | 0.45565 | 0.036083 | 0.20878 | Malo
76 | ABR | 2012 | 0.04884 | 0.44583 | 0.027059 | 0.20328 | Malo
77 | MAY | 2012 | 0.051131 | 0.4664 | 0.038462 | 0.2147 | Malo
78 | JUN | 2012 | 0.043314 | 0.3875 | 0.028707 | 0.17807 | Deficiente | Ajustado por la DO
79 | JUL | 2012 | 0.060218 | 0.61425 | 0.031516 | 0.27609 | Malo | 0.037297 | 0.28629 | 0.03288 | 0.13601 | Deficiente
80 | AGO | 2012 | 0.050567 | 0.43817 | 0.029704 | 0.20144 | Malo | 0.025295 | 0.15188 | 0.029214 | 0.076714 | Aceptable
81 | SEPT | 2012 | 0.055614 | 0.5299 | 0.025818 | 0.23937 | Malo | 0.024456 | 0.13769 | 0.025937 | 0.070046 | Aceptable
82 | OCT | 2012 | 0.047994 | 0.47446 | 0.028091 | 0.2146 | Malo | 0.026579 | 0.10484 | 0.027517 | 0.05807 | Aceptable
83 | NOV | 2012 | 0.034128 | 0.23217 | 0.033442 | 0.11321 | Deficiente | 0.025331 | 0.11748 | 0.032067 | 0.063539 | Aceptable
84 | DIC | 2012 | 0.030574 | 0.17949 | 0.028648 | 0.089754 | Aceptable | 0.023965 | 0.097166 | 0.028672 | 0.054187 | Aceptable
85 | ENE | 2013 | 0.04144 | 0.33602 | 0.031543 | 0.15729 | Deficiente | 0.031939 | 0.18683 | 0.030838 | 0.093674 | Aceptable
86 | FEB | 2013 | 0.043926 | 0.35268 | 0.032255 | 0.16509 | Deficiente | 0.031121 | 0.22321 | 0.031924 | 0.10812 | Deficiente
87 | MAR | 2013 | 0.044163 | 0.35349 | 0.032659 | 0.16559 | Deficiente | 0.034049 | 0.23253 | 0.033293 | 0.11329 | Deficiente
88 | ABR | 2013 | 0.053032 | 0.46111 | 0.037228 | 0.2131 | Malo | 0.040147 | 0.28889 | 0.036666 | 0.13895 | Deficiente
89 | MAY | 2013 | 0.048395 | 0.41532 | 0.044113 | 0.19431 | Deficiente | 0.039257 | 0.29839 | 0.044032 | 0.14386 | Deficiente
90 | JUN | 2013 | 0.040866 | 0.31755 | 0.02621 | 0.14861 | Deficiente | 0.03194 | 0.20334 | 0.027106 | 0.099534 | Aceptable
91 | JUL | 2013 | 0.054695 | 0.48253 | 0.029407 | 0.22077 | Malo | 0.035704 | 0.22312 | 0.030398 | 0.10961 | Deficiente
92 | AGO | 2013 | 0.054543 | 0.5336 | 0.028704 | 0.241 | Malo | 0.031948 | 0.17608 | 0.029875 | 0.089184 | Aceptable
93 | SEPT | 2013 | 0.038366 | 0.25869 | 0.032931 | 0.12541 | Deficiente | 0.025687 | 0.13908 | 0.03356 | 0.072619 | Aceptable
94 | OCT | 2013 | 0.03163 | 0.21505 | 0.02899 | 0.10447 | Deficiente | 0.025872 | 0.13844 | 0.031627 | 0.07205 | Aceptable
95 | NOV | 2013 | 0.022684 | 0.065278 | 0.023801 | 0.039945 | Bueno | 0.019168 | 0.044444 | 0.02418 | 0.030281 | Bueno
96 | DIC | 2013 | 0.037858 | 0.29301 | 0.028959 | 0.13814 | Deficiente | 0.028716 | 0.17339 | 0.028518 | 0.086545 | Aceptable
97 | ENE | 2014 | 0.05172 | 0.47849 | 0.031316 | 0.21835 | Malo | 0.029541 | 0.19355 | 0.033036 | 0.095843 | Aceptable
98 | FEB | 2014 | 0.039226 | 0.29613 | 0.033236 | 0.14079 | Deficiente | 0.028019 | 0.13988 | 0.035548 | 0.07427 | Aceptable
99 | MAR | 2014 | 0.038116 | 0.29839 | 0.028559 | 0.14031 | Deficiente | 0.028868 | 0.20161 | 0.031832 | 0.098559 | Aceptable
100 | ABR | 2014 | 0.049132 | 0.48464 | 0.021735 | 0.21785 | Malo | 0.019083 | 0.044693 | 0.021086 | 0.029728 | Bueno
101 | MAY | 2014 | 0.039391 | 0.30645 | 0.025557 | 0.14345 | Deficiente | 0.021589 | 0.057796 | 0.026381 | 0.03703 | Bueno
102 | JUN | 2014 | 0.057821 | 0.56944 | 0.032903 | 0.25749 | Malo | 0.032586 | 0.20139 | 0.029433 | 0.099477 | Aceptable
103 | JUL | 2014 | 0.068616 | 0.7256 | 0.029616 | 0.32361 | Malo | 0.032604 | 0.22489 | 0.032227 | 0.10944 | Deficiente
104 | AGO | 2014 | 0.069779 | 0.77688 | 0.026075 | 0.34388 | Malo | 0.031696 | 0.21237 | 0.026474 | 0.10292 | Deficiente
105 | SEPT | 2014 | 0.056113 | 0.52301 | 0.034383 | 0.23853 | Malo | 0.029581 | 0.11855 | 0.032522 | 0.065756 | Aceptable
106 | OCT | 2014 | 0.061756 | 0.66398 | 0.025776 | 0.29545 | Malo | 0.025908 | 0.13038 | 0.029011 | 0.068316 | Aceptable
107 | NOV | 2014 | 0.043546 | 0.38408 | 0.028725 | 0.17679 | Deficiente | 0.026708 | 0.1257 | 0.02892 | 0.066747 | Aceptable
108 | DIC | 2014 | 0.038338 | 0.31806 | 0.026476 | 0.14785 | Deficiente | 0.023654 | 0.067385 | 0.015805 | 0.039577 | Bueno
SELECCIONAR EL MES Y ESCRIBIR EL AÑO A PARTIR DEL CUAL SE DESEAN REALIZAR LAS COMPARACIONES
Pegar aquí (como valores) los indices Totales del mes (hoja RANKING TOTAL) para que se guarde en la estadística.

## Figura 18, Tabla 18 y 19
Número de Interrupciones |  | Ciudad |  |  | Interrupciones de suministro por ciudad | Total de interrupciones de suministro por ciudad
Año | Mes | Arica | Iquique | Antofagasta
2014 | Julio | 1 | 1 | 1
| Agosto | 0 | 1 | 0
| Septiembre | 2 | 0 | 3
| Octubre | 0 | 0 | 0
| Noviembre | 2 | 2 | 0
| Diciembre | 0 | 0 | 0
Total 2014 |  | 7 | 4 | 6
Duración Desconexiones
Mes | Evento | Arica | Iquique | Antofagasta
| N° | [Horas] | [Horas] | [Horas]
Julio | 3611 | 4.4167 | 3.8 | 5
Agosto | 3638 | 0 | 0.58333 | 0
Septiembre | 3651 | 0.28333 | 0 | 0.28333
| 3655 | 0.11667 | 0 | 0.11667
| 3668 | 0 | 0 | 0.81667
Octubre | -
Noviembre | DMC_29/11/14 20:45 | 1.3167 | 1.3167
| DMC_29/11/14 22:04 | 1.6333 | 1.6333
Diciembre | -

## Tabla 20
Programa de Mantenimiento Mayor
Empresa | Unidad | desde | hasta | duración (días) | Antecedentes
AES GENER | NTO1 | 2015-07-26 | 2015-09-13 | 50 | CDEC-SING N° 38/2014
| NTO2 | 2015-04-06 | 2015-05-03 | 28 | CDEC-SING N° 38/2014
ANDINA | CTA1 | 2015-03-24 | 2015-04-17 | 25 | CTA/2014/020
ANGAMOS | ANG1 | 2015-05-11 | 2015-06-04 | 25 | CDEC-SING N° 17/2014
| ANG2 | 2015-06-15 | 2015-07-09 | 25 | CDEC-SING N° 17/2014
CELTA | CTTAR | 2015-03-01 | 2015-03-30 | 30 | CDEC-SING N° 041/2014
E-CL | CTM1 | 2015-06-07 | 2015-07-26 | 50 | E-CL N° 071/2014
| CTM2 | 2015-01-05 | 2015-01-29 | 25 | E-CL N° 071/2014
| CTM3-TG | 2015-08-08 | 2015-08-12 | 5 | E-CL N°071/2014
E-CL | CTM3-TV | 2015-08-08 | 2015-08-12 | 5 | E-CL N° 071/2014
| TG3 | 2015-05-18 | 2015-06-21 | 35 | E-CL N° 071/2014
| U12 | 2015-04-19 | 2015-05-18 | 30 | E-CL N° 071/2014
| U13 | 2015-11-15 | 2015-12-14 | 30 | E-CL N° 071/2014
| U14 | 2015-07-26 | 2015-09-08 | 45 | E-CL N° 071/2014
| U15 | 2015-10-11 | 2015-11-09 | 30 | E-CL N° 071/2014
| U16-TG | 2015-01-26 | 2015-03-16 | 50 | E-CL N° 071/2014
| U16-TV | 2015-01-26 | 2015-03-16 | 50 | E-CL N° 071/2014
GASATACAMA | TG1A | 2015-05-04 | 2015-05-13 | 10 | CDEC-SING-A N° 0053/2014
| TG1B | 2015-04-06 | 2015-04-30 | 25 | CDEC-SING-A N° 0053/2014
| TV1C | 2015-04-13 | 2015-04-17 | 5 | CDEC-SING-A N° 0053/2014
HORNITOS | CTH1 | 2015-09-21 | 2015-10-15 | 25 | CTH/2014/020

## Figura 19 y Figura 20
Día del Año |  |  | Fecha | Caso | LOLP Máximo del Caso | LOLE (hr/día) | LOEE (MWhr/dia) | Demanda MW | Reserva Absoluta MW | LOLP Medio Anual | Reserva Esperada | LOLP diario
1 | Septiembre | 1 | 2015-01-01 | Caso1 | 1.26% | 0.3 | 30.31 | 2287 | 1080.2 | 13.54% | 688 | 0.011365
2 |  | 2 | 2015-01-02 | Caso1 | 1.26% | 0.3 | 30.31 | 2287 | 1080.2 | 13.54% | 688 | 0.011365
3 |  | 3 | 2015-01-03 | Caso1 | 1.26% | 0.3 | 30.31 | 2287 | 1080.2 | 13.54% | 688 | 0.011365
4 |  | 4 | 2015-01-04 | Caso1 | 1.26% | 0.3 | 30.31 | 2287 | 1080.2 | 13.54% | 688 | 0.011365
5 |  | 5 | 2015-01-05 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
6 |  | 6 | 2015-01-06 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
7 |  | 7 | 2015-01-07 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
8 |  | 8 | 2015-01-08 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
9 |  | 9 | 2015-01-09 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
10 |  | 10 | 2015-01-10 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
11 |  | 11 | 2015-01-11 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
12 |  | 12 | 2015-01-12 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
13 |  | 13 | 2015-01-13 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
14 |  | 14 | 2015-01-14 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
15 |  | 15 | 2015-01-15 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
16 |  | 16 | 2015-01-16 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
17 |  | 17 | 2015-01-17 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
18 |  | 18 | 2015-01-18 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
19 |  | 19 | 2015-01-19 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
20 |  | 20 | 2015-01-20 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
21 |  | 21 | 2015-01-21 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
22 |  | 22 | 2015-01-22 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
23 |  | 23 | 2015-01-23 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
24 |  | 24 | 2015-01-24 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
25 |  | 25 | 2015-01-25 | Caso2 | 4.28% | 1.03 | 105.77 | 2287 | 937.2 | 13.54% | 554 | 0.043703
26 |  | 26 | 2015-01-26 | Caso3 | 35.33% | 8.48 | 1205.28 | 2287 | 604.2 | 13.54% | 242 | 0.35504
27 |  | 27 | 2015-01-27 | Caso3 | 35.33% | 8.48 | 1205.28 | 2287 | 604.2 | 13.54% | 242 | 0.35504
28 |  | 28 | 2015-01-28 | Caso3 | 35.33% | 8.48 | 1205.28 | 2287 | 604.2 | 13.54% | 242 | 0.35504
29 |  | 29 | 2015-01-29 | Caso3 | 35.33% | 8.48 | 1205.28 | 2287 | 604.2 | 13.54% | 242 | 0.35504
30 |  | 30 | 2015-01-30 | Caso4 | 15.69% | 3.77 | 446.98 | 2287 | 747.2 | 13.54% | 376 | 0.15795
31 | Octubre | 31 | 2015-01-31 | Caso4 | 15.69% | 3.77 | 446.98 | 2287 | 747.2 | 13.54% | 376 | 0.15795
32 |  | 1 | 2015-02-01 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
33 |  | 2 | 2015-02-02 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
34 |  | 3 | 2015-02-03 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
35 |  | 4 | 2015-02-04 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
36 |  | 5 | 2015-02-05 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
37 |  | 6 | 2015-02-06 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
38 |  | 7 | 2015-02-07 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
39 |  | 8 | 2015-02-08 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
40 |  | 9 | 2015-02-09 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
41 |  | 10 | 2015-02-10 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
42 |  | 11 | 2015-02-11 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
43 |  | 12 | 2015-02-12 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
44 |  | 13 | 2015-02-13 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
45 |  | 14 | 2015-02-14 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
46 |  | 15 | 2015-02-15 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
47 |  | 16 | 2015-02-16 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
48 |  | 17 | 2015-02-17 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
49 |  | 18 | 2015-02-18 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
50 |  | 19 | 2015-02-19 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
51 |  | 20 | 2015-02-20 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
52 |  | 21 | 2015-02-21 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
53 |  | 22 | 2015-02-22 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
54 |  | 23 | 2015-02-23 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
55 |  | 24 | 2015-02-24 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
56 |  | 25 | 2015-02-25 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
57 |  | 26 | 2015-02-26 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
58 |  | 27 | 2015-02-27 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
59 |  | 28 | 2015-02-28 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2313 | 721.3 | 13.54% | 350 | 0.18759
60 |  | 1 | 2015-03-01 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2306 | 721.3 | 13.54% | 357 | 0.17923
61 |  | 2 | 2015-03-02 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2306 | 721.3 | 13.54% | 357 | 0.17923
62 | Noviembre | 3 | 2015-03-03 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2306 | 721.3 | 13.54% | 357 | 0.17923
63 |  | 4 | 2015-03-04 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2306 | 721.3 | 13.54% | 357 | 0.17923
64 |  | 5 | 2015-03-05 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2306 | 721.3 | 13.54% | 357 | 0.17923
65 |  | 6 | 2015-03-06 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2306 | 721.3 | 13.54% | 357 | 0.17923
66 |  | 7 | 2015-03-07 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2306 | 721.3 | 13.54% | 357 | 0.17923
67 |  | 8 | 2015-03-08 | Caso5 | 18.11% | 4.35 | 552.37 | 2306 | 721.3 | 13.54% | 357 | 0.17923
68 |  | 9 | 2015-03-09 | Caso6 | 35.31% | 8.48 | 1162.78 | 2306 | 597.3 | 13.54% | 244 | 0.35126
69 |  | 10 | 2015-03-10 | Caso6 | 35.31% | 8.48 | 1162.78 | 2306 | 597.3 | 13.54% | 244 | 0.35126
70 |  | 11 | 2015-03-11 | Caso6 | 35.31% | 8.48 | 1162.78 | 2306 | 597.3 | 13.54% | 244 | 0.35126
71 |  | 12 | 2015-03-12 | Caso6 | 35.31% | 8.48 | 1162.78 | 2306 | 597.3 | 13.54% | 244 | 0.35126
72 |  | 13 | 2015-03-13 | Caso6 | 35.31% | 8.48 | 1162.78 | 2306 | 597.3 | 13.54% | 244 | 0.35126
73 |  | 14 | 2015-03-14 | Caso6 | 35.31% | 8.48 | 1162.78 | 2306 | 597.3 | 13.54% | 244 | 0.35126
74 |  | 15 | 2015-03-15 | Caso6 | 35.31% | 8.48 | 1162.78 | 2306 | 597.3 | 13.54% | 244 | 0.35126
75 |  | 16 | 2015-03-16 | Caso6 | 35.31% | 8.48 | 1162.78 | 2306 | 597.3 | 13.54% | 244 | 0.35126
76 |  | 17 | 2015-03-17 | Caso7 | 3.82% | 0.92 | 99.16 | 2306 | 930.3 | 13.54% | 556 | 0.043076
77 |  | 18 | 2015-03-18 | Caso7 | 3.82% | 0.92 | 99.16 | 2306 | 930.3 | 13.54% | 556 | 0.043076
78 |  | 19 | 2015-03-19 | Caso7 | 3.82% | 0.92 | 99.16 | 2306 | 930.3 | 13.54% | 556 | 0.043076
79 |  | 20 | 2015-03-20 | Caso7 | 3.82% | 0.92 | 99.16 | 2306 | 930.3 | 13.54% | 556 | 0.043076
80 |  | 21 | 2015-03-21 | Caso7 | 3.82% | 0.92 | 99.16 | 2306 | 930.3 | 13.54% | 556 | 0.043076
81 |  | 22 | 2015-03-22 | Caso7 | 3.82% | 0.92 | 99.16 | 2306 | 930.3 | 13.54% | 556 | 0.043076
82 |  | 23 | 2015-03-23 | Caso7 | 3.82% | 0.92 | 99.16 | 2306 | 930.3 | 13.54% | 556 | 0.043076
83 |  | 24 | 2015-03-24 | Caso8 | 12.08% | 2.9 | 334.9 | 2306 | 777.3 | 13.54% | 413 | 0.1223
84 |  | 25 | 2015-03-25 | Caso8 | 12.08% | 2.9 | 334.9 | 2306 | 777.3 | 13.54% | 413 | 0.1223
85 |  | 26 | 2015-03-26 | Caso8 | 12.08% | 2.9 | 334.9 | 2306 | 777.3 | 13.54% | 413 | 0.1223
86 |  | 27 | 2015-03-27 | Caso8 | 12.08% | 2.9 | 334.9 | 2306 | 777.3 | 13.54% | 413 | 0.1223
87 |  | 28 | 2015-03-28 | Caso8 | 12.08% | 2.9 | 334.9 | 2306 | 777.3 | 13.54% | 413 | 0.1223
88 |  | 29 | 2015-03-29 | Caso8 | 12.08% | 2.9 | 334.9 | 2306 | 777.3 | 13.54% | 413 | 0.1223
89 |  | 30 | 2015-03-30 | Caso8 | 12.08% | 2.9 | 334.9 | 2306 | 777.3 | 13.54% | 413 | 0.1223
90 |  | 31 | 2015-03-31 | Caso8 | 12.08% | 2.9 | 334.9 | 2306 | 777.3 | 13.54% | 413 | 0.1223
91 |  | 1 | 2015-04-01 | Caso9 | 12.98% | 3.11 | 360.72 | 2315 | 768.5 | 13.54% | 404 | 0.13029
92 | Diciembre | 2 | 2015-04-02 | Caso9 | 12.98% | 3.11 | 360.72 | 2315 | 768.5 | 13.54% | 404 | 0.13029
93 |  | 3 | 2015-04-03 | Caso9 | 12.98% | 3.11 | 360.72 | 2315 | 768.5 | 13.54% | 404 | 0.13029
94 |  | 4 | 2015-04-04 | Caso9 | 12.98% | 3.11 | 360.72 | 2315 | 768.5 | 13.54% | 404 | 0.13029
95 |  | 5 | 2015-04-05 | Caso9 | 12.98% | 3.11 | 360.72 | 2315 | 768.5 | 13.54% | 404 | 0.13029
96 |  | 6 | 2015-04-06 | Caso10 | 43.53% | 10.45 | 1602.03 | 2315 | 541.5 | 13.54% | 197 | 0.44694
97 |  | 7 | 2015-04-07 | Caso10 | 43.53% | 10.45 | 1602.03 | 2315 | 541.5 | 13.54% | 197 | 0.44694
98 |  | 8 | 2015-04-08 | Caso11 | 23.55% | 5.65 | 759.48 | 2315 | 672.5 | 13.54% | 311 | 0.2396
99 |  | 9 | 2015-04-09 | Caso11 | 23.55% | 5.65 | 759.48 | 2315 | 672.5 | 13.54% | 311 | 0.2396
100 |  | 10 | 2015-04-10 | Caso11 | 23.55% | 5.65 | 759.48 | 2315 | 672.5 | 13.54% | 311 | 0.2396
101 |  | 11 | 2015-04-11 | Caso11 | 23.55% | 5.65 | 759.48 | 2315 | 672.5 | 13.54% | 311 | 0.2396
102 |  | 12 | 2015-04-12 | Caso11 | 23.55% | 5.65 | 759.48 | 2315 | 672.5 | 13.54% | 311 | 0.2396
103 |  | 13 | 2015-04-13 | Caso12 | 47.06% | 11.3 | 1741.18 | 2315 | 548.5 | 13.54% | 190 | 0.46242
104 |  | 14 | 2015-04-14 | Caso12 | 47.06% | 11.3 | 1741.18 | 2315 | 548.5 | 13.54% | 190 | 0.46242
105 |  | 15 | 2015-04-15 | Caso12 | 47.06% | 11.3 | 1741.18 | 2315 | 548.5 | 13.54% | 190 | 0.46242
106 |  | 16 | 2015-04-16 | Caso12 | 47.06% | 11.3 | 1741.18 | 2315 | 548.5 | 13.54% | 190 | 0.46242
107 |  | 17 | 2015-04-17 | Caso12 | 47.06% | 11.3 | 1741.18 | 2315 | 548.5 | 13.54% | 190 | 0.46242
108 |  | 18 | 2015-04-18 | Caso13 | 9.19% | 2.21 | 252.19 | 2315 | 825.5 | 13.54% | 454 | 0.091011
109 |  | 19 | 2015-04-19 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
110 |  | 20 | 2015-04-20 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
111 |  | 21 | 2015-04-21 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
112 |  | 22 | 2015-04-22 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
113 |  | 23 | 2015-04-23 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
114 |  | 24 | 2015-04-24 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
115 |  | 25 | 2015-04-25 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
116 |  | 26 | 2015-04-26 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
117 |  | 27 | 2015-04-27 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
118 |  | 28 | 2015-04-28 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
119 |  | 29 | 2015-04-29 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
120 |  | 30 | 2015-04-30 | Caso14 | 14.61% | 3.51 | 435.81 | 2315 | 754.5 | 13.54% | 387 | 0.14657
121 |  | 1 | 2015-05-01 | Caso15 | 7.48% | 1.8 | 199.12 | 2303 | 867.5 | 13.54% | 486 | 0.071909
122 |  | 2 | 2015-05-02 | Caso15 | 7.48% | 1.8 | 199.12 | 2303 | 867.5 | 13.54% | 486 | 0.071909
123 | Enero | 3 | 2015-05-03 | Caso15 | 7.48% | 1.8 | 199.12 | 2303 | 867.5 | 13.54% | 486 | 0.071909
124 |  | 4 | 2015-05-04 | Caso16 | 5.79% | 1.39 | 156.68 | 2303 | 892.5 | 13.54% | 513 | 0.058925
125 |  | 5 | 2015-05-05 | Caso16 | 5.79% | 1.39 | 156.68 | 2303 | 892.5 | 13.54% | 513 | 0.058925
126 |  | 6 | 2015-05-06 | Caso16 | 5.79% | 1.39 | 156.68 | 2303 | 892.5 | 13.54% | 513 | 0.058925
127 |  | 7 | 2015-05-07 | Caso16 | 5.79% | 1.39 | 156.68 | 2303 | 892.5 | 13.54% | 513 | 0.058925
128 |  | 8 | 2015-05-08 | Caso16 | 5.79% | 1.39 | 156.68 | 2303 | 892.5 | 13.54% | 513 | 0.058925
129 |  | 9 | 2015-05-09 | Caso16 | 5.79% | 1.39 | 156.68 | 2303 | 892.5 | 13.54% | 513 | 0.058925
130 |  | 10 | 2015-05-10 | Caso16 | 5.79% | 1.39 | 156.68 | 2303 | 892.5 | 13.54% | 513 | 0.058925
131 |  | 11 | 2015-05-11 | Caso17 | 30.82% | 7.4 | 987.87 | 2303 | 629.5 | 13.54% | 272 | 0.3011
132 |  | 12 | 2015-05-12 | Caso17 | 30.82% | 7.4 | 987.87 | 2303 | 629.5 | 13.54% | 272 | 0.3011
133 |  | 13 | 2015-05-13 | Caso17 | 30.82% | 7.4 | 987.87 | 2303 | 629.5 | 13.54% | 272 | 0.3011
134 |  | 14 | 2015-05-14 | Caso18 | 16.3% | 3.91 | 493.38 | 2303 | 730.5 | 13.54% | 365 | 0.17001
135 |  | 15 | 2015-05-15 | Caso18 | 16.3% | 3.91 | 493.38 | 2303 | 730.5 | 13.54% | 365 | 0.17001
136 |  | 16 | 2015-05-16 | Caso18 | 16.3% | 3.91 | 493.38 | 2303 | 730.5 | 13.54% | 365 | 0.17001
137 |  | 17 | 2015-05-17 | Caso18 | 16.3% | 3.91 | 493.38 | 2303 | 730.5 | 13.54% | 365 | 0.17001
138 |  | 18 | 2015-05-18 | Caso19 | 19.28% | 4.63 | 587.32 | 2303 | 702.5 | 13.54% | 342 | 0.19751
139 |  | 19 | 2015-05-19 | Caso20 | 12.16% | 2.92 | 341.95 | 2303 | 773.5 | 13.54% | 410 | 0.12492
140 |  | 20 | 2015-05-20 | Caso20 | 12.16% | 2.92 | 341.95 | 2303 | 773.5 | 13.54% | 410 | 0.12492
141 |  | 21 | 2015-05-21 | Caso20 | 12.16% | 2.92 | 341.95 | 2303 | 773.5 | 13.54% | 410 | 0.12492
142 |  | 22 | 2015-05-22 | Caso20 | 12.16% | 2.92 | 341.95 | 2303 | 773.5 | 13.54% | 410 | 0.12492
143 |  | 23 | 2015-05-23 | Caso20 | 12.16% | 2.92 | 341.95 | 2303 | 773.5 | 13.54% | 410 | 0.12492
144 |  | 24 | 2015-05-24 | Caso20 | 12.16% | 2.92 | 341.95 | 2303 | 773.5 | 13.54% | 410 | 0.12492
145 |  | 25 | 2015-05-25 | Caso20 | 12.16% | 2.92 | 341.95 | 2303 | 773.5 | 13.54% | 410 | 0.12492
146 |  | 26 | 2015-05-26 | Caso21 | 11.28% | 2.71 | 315.83 | 2303 | 792.5 | 13.54% | 420 | 0.11637
147 |  | 27 | 2015-05-27 | Caso21 | 11.28% | 2.71 | 315.83 | 2303 | 792.5 | 13.54% | 420 | 0.11637
148 |  | 28 | 2015-05-28 | Caso21 | 11.28% | 2.71 | 315.83 | 2303 | 792.5 | 13.54% | 420 | 0.11637
149 |  | 29 | 2015-05-29 | Caso21 | 11.28% | 2.71 | 315.83 | 2303 | 792.5 | 13.54% | 420 | 0.11637
150 |  | 30 | 2015-05-30 | Caso21 | 11.28% | 2.71 | 315.83 | 2303 | 792.5 | 13.54% | 420 | 0.11637
151 |  | 31 | 2015-05-31 | Caso21 | 11.28% | 2.71 | 315.83 | 2303 | 792.5 | 13.54% | 420 | 0.11637
152 |  | 1 | 2015-06-01 | Caso22 | 17.33% | 4.16 | 509.51 | 2360 | 735.68 | 13.54% | 363 | 0.17228
153 |  | 2 | 2015-06-02 | Caso23 | 17.33% | 4.16 | 509.42 | 2360 | 735.7 | 13.54% | 363 | 0.17228
154 | Febrero | 3 | 2015-06-03 | Caso23 | 17.33% | 4.16 | 509.42 | 2360 | 735.7 | 13.54% | 363 | 0.17228
155 |  | 4 | 2015-06-04 | Caso23 | 17.33% | 4.16 | 509.42 | 2360 | 735.7 | 13.54% | 363 | 0.17228
156 |  | 5 | 2015-06-05 | Caso24 | 3.27% | 0.78 | 77.78 | 2360 | 979.7 | 13.54% | 594 | 0.032675
157 |  | 6 | 2015-06-06 | Caso24 | 3.27% | 0.78 | 77.78 | 2360 | 979.7 | 13.54% | 594 | 0.032675
158 |  | 7 | 2015-06-07 | Caso25 | 8.76% | 2.1 | 250.28 | 2360 | 841.7 | 13.54% | 461 | 0.086458
159 |  | 8 | 2015-06-08 | Caso25 | 8.76% | 2.1 | 250.28 | 2360 | 841.7 | 13.54% | 461 | 0.086458
160 |  | 9 | 2015-06-09 | Caso25 | 8.76% | 2.1 | 250.28 | 2360 | 841.7 | 13.54% | 461 | 0.086458
161 |  | 10 | 2015-06-10 | Caso25 | 8.76% | 2.1 | 250.28 | 2360 | 841.7 | 13.54% | 461 | 0.086458
162 |  | 11 | 2015-06-11 | Caso25 | 8.76% | 2.1 | 250.28 | 2360 | 841.7 | 13.54% | 461 | 0.086458
163 |  | 12 | 2015-06-12 | Caso25 | 8.76% | 2.1 | 250.28 | 2360 | 841.7 | 13.54% | 461 | 0.086458
164 |  | 13 | 2015-06-13 | Caso25 | 8.76% | 2.1 | 250.28 | 2360 | 841.7 | 13.54% | 461 | 0.086458
165 |  | 14 | 2015-06-14 | Caso25 | 8.76% | 2.1 | 250.28 | 2360 | 841.7 | 13.54% | 461 | 0.086458
166 |  | 15 | 2015-06-15 | Caso26 | 38% | 9.12 | 1285.87 | 2360 | 597.7 | 13.54% | 234 | 0.37041
167 |  | 16 | 2015-06-16 | Caso26 | 38% | 9.12 | 1285.87 | 2360 | 597.7 | 13.54% | 234 | 0.37041
168 |  | 17 | 2015-06-17 | Caso26 | 38% | 9.12 | 1285.87 | 2360 | 597.7 | 13.54% | 234 | 0.37041
169 |  | 18 | 2015-06-18 | Caso26 | 38% | 9.12 | 1285.87 | 2360 | 597.7 | 13.54% | 234 | 0.37041
170 |  | 19 | 2015-06-19 | Caso26 | 38% | 9.12 | 1285.87 | 2360 | 597.7 | 13.54% | 234 | 0.37041
171 |  | 20 | 2015-06-20 | Caso26 | 38% | 9.12 | 1285.87 | 2360 | 597.7 | 13.54% | 234 | 0.37041
172 |  | 21 | 2015-06-21 | Caso26 | 38% | 9.12 | 1285.87 | 2360 | 597.7 | 13.54% | 234 | 0.37041
173 |  | 22 | 2015-06-22 | Caso27 | 33.24% | 7.98 | 1103.62 | 2360 | 625.7 | 13.54% | 257 | 0.32734
174 |  | 23 | 2015-06-23 | Caso27 | 33.24% | 7.98 | 1103.62 | 2360 | 625.7 | 13.54% | 257 | 0.32734
175 |  | 24 | 2015-06-24 | Caso27 | 33.24% | 7.98 | 1103.62 | 2360 | 625.7 | 13.54% | 257 | 0.32734
176 |  | 25 | 2015-06-25 | Caso27 | 33.24% | 7.98 | 1103.62 | 2360 | 625.7 | 13.54% | 257 | 0.32734
177 |  | 26 | 2015-06-26 | Caso27 | 33.24% | 7.98 | 1103.62 | 2360 | 625.7 | 13.54% | 257 | 0.32734
178 |  | 27 | 2015-06-27 | Caso27 | 33.24% | 7.98 | 1103.62 | 2360 | 625.7 | 13.54% | 257 | 0.32734
179 |  | 28 | 2015-06-28 | Caso27 | 33.24% | 7.98 | 1103.62 | 2360 | 625.7 | 13.54% | 257 | 0.32734
180 |  | 29 | 2015-06-29 | Caso27 | 33.24% | 7.98 | 1103.62 | 2360 | 625.7 | 13.54% | 257 | 0.32734
181 |  | 30 | 2015-06-30 | Caso27 | 33.24% | 7.98 | 1103.62 | 2360 | 625.7 | 13.54% | 257 | 0.32734
182 | Marzo | 1 | 2015-07-01 | Caso28 | 23.22% | 5.57 | 717.34 | 2303 | 682.87 | 13.54% | 314 | 0.23527
183 |  | 2 | 2015-07-02 | Caso28 | 23.22% | 5.57 | 717.34 | 2303 | 682.87 | 13.54% | 314 | 0.23527
184 |  | 3 | 2015-07-03 | Caso28 | 23.22% | 5.57 | 717.34 | 2303 | 682.87 | 13.54% | 314 | 0.23527
185 |  | 4 | 2015-07-04 | Caso28 | 23.22% | 5.57 | 717.34 | 2303 | 682.87 | 13.54% | 314 | 0.23527
186 |  | 5 | 2015-07-05 | Caso28 | 23.22% | 5.57 | 717.34 | 2303 | 682.87 | 13.54% | 314 | 0.23527
187 |  | 6 | 2015-07-06 | Caso28 | 23.22% | 5.57 | 717.34 | 2303 | 682.87 | 13.54% | 314 | 0.23527
188 |  | 7 | 2015-07-07 | Caso28 | 23.22% | 5.57 | 717.34 | 2303 | 682.87 | 13.54% | 314 | 0.23527
189 |  | 8 | 2015-07-08 | Caso28 | 23.22% | 5.57 | 717.34 | 2303 | 682.87 | 13.54% | 314 | 0.23527
190 |  | 9 | 2015-07-09 | Caso28 | 23.22% | 5.57 | 717.34 | 2303 | 682.87 | 13.54% | 314 | 0.23527
191 |  | 10 | 2015-07-10 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
192 |  | 11 | 2015-07-11 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
193 |  | 12 | 2015-07-12 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
194 |  | 13 | 2015-07-13 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
195 |  | 14 | 2015-07-14 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
196 |  | 15 | 2015-07-15 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
197 |  | 16 | 2015-07-16 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
198 |  | 17 | 2015-07-17 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
199 |  | 18 | 2015-07-18 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
200 |  | 19 | 2015-07-19 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
201 |  | 20 | 2015-07-20 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
202 |  | 21 | 2015-07-21 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
203 |  | 22 | 2015-07-22 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
204 |  | 23 | 2015-07-23 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
205 |  | 24 | 2015-07-24 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
206 |  | 25 | 2015-07-25 | Caso29 | 4.88% | 1.17 | 124 | 2303 | 926.87 | 13.54% | 541 | 0.048019
207 |  | 26 | 2015-07-26 | Caso30 | 25.88% | 6.21 | 845.94 | 2303 | 686.87 | 13.54% | 306 | 0.24695
208 |  | 27 | 2015-07-27 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2303 | 780.87 | 13.54% | 438 | 0.10226
209 |  | 28 | 2015-07-28 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2303 | 780.87 | 13.54% | 438 | 0.10226
210 |  | 29 | 2015-07-29 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2303 | 780.87 | 13.54% | 438 | 0.10226
211 |  | 30 | 2015-07-30 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2303 | 780.87 | 13.54% | 438 | 0.10226
212 |  | 31 | 2015-07-31 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2303 | 780.87 | 13.54% | 438 | 0.10226
213 | Abril | 1 | 2015-08-01 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2347 | 780.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
214 |  | 2 | 2015-08-02 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2347 | 780.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
215 |  | 3 | 2015-08-03 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2347 | 780.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
216 |  | 4 | 2015-08-04 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2347 | 780.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
217 |  | 5 | 2015-08-05 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2347 | 780.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
218 |  | 6 | 2015-08-06 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2347 | 780.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
219 |  | 7 | 2015-08-07 | Caso31 | 14.28% | 3.43 | 442.75 | 2347 | 780.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
220 |  | 8 | 2015-08-08 | Caso32 | 35.54% | 8.53 | 1225.13 | 2347 | 562.87 | 13.54% | 235 | 0.36847
221 |  | 9 | 2015-08-09 | Caso32 | 35.54% | 8.53 | 1225.13 | 2347 | 562.87 | 13.54% | 235 | 0.36847
222 |  | 10 | 2015-08-10 | Caso32 | 35.54% | 8.53 | 1225.13 | 2347 | 562.87 | 13.54% | 235 | 0.36847
223 |  | 11 | 2015-08-11 | Caso32 | 35.54% | 8.53 | 1225.13 | 2347 | 562.87 | 13.54% | 235 | 0.36847
224 |  | 12 | 2015-08-12 | Caso32 | 35.54% | 8.53 | 1225.13 | 2347 | 562.87 | 13.54% | 235 | 0.36847
225 |  | 13 | 2015-08-13 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
226 |  | 14 | 2015-08-14 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
227 |  | 15 | 2015-08-15 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
228 |  | 16 | 2015-08-16 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
229 |  | 17 | 2015-08-17 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
230 |  | 18 | 2015-08-18 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
231 |  | 19 | 2015-08-19 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
232 |  | 20 | 2015-08-20 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
233 |  | 21 | 2015-08-21 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
234 |  | 22 | 2015-08-22 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
235 |  | 23 | 2015-08-23 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
236 |  | 24 | 2015-08-24 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
237 |  | 25 | 2015-08-25 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
238 |  | 26 | 2015-08-26 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
239 |  | 27 | 2015-08-27 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
240 |  | 28 | 2015-08-28 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
241 |  | 29 | 2015-08-29 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
242 |  | 30 | 2015-08-30 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
243 | Mayo | 31 | 2015-08-31 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2347 | 753.87 | 13.54% | 394 | 0.13968
244 |  | 1 | 2015-09-01 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2374 | 753.87 | 13.54% | 367 | 0.16777
245 |  | 2 | 2015-09-02 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2374 | 753.87 | 13.54% | 367 | 0.16777
246 |  | 3 | 2015-09-03 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2374 | 753.87 | 13.54% | 367 | 0.16777
247 |  | 4 | 2015-09-04 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2374 | 753.87 | 13.54% | 367 | 0.16777
248 |  | 5 | 2015-09-05 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2374 | 753.87 | 13.54% | 367 | 0.16777
249 |  | 6 | 2015-09-06 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2374 | 753.87 | 13.54% | 367 | 0.16777
250 |  | 7 | 2015-09-07 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2374 | 753.87 | 13.54% | 367 | 0.16777
251 |  | 8 | 2015-09-08 | Caso33 | 17.41% | 4.18 | 547.08 | 2374 | 753.87 | 13.54% | 367 | 0.16777
252 |  | 9 | 2015-09-09 | Caso34 | 8.29% | 1.99 | 224.96 | 2374 | 867.87 | 13.54% | 478 | 0.076284
253 |  | 10 | 2015-09-10 | Caso34 | 8.29% | 1.99 | 224.96 | 2374 | 867.87 | 13.54% | 478 | 0.076284
254 |  | 11 | 2015-09-11 | Caso34 | 8.29% | 1.99 | 224.96 | 2374 | 867.87 | 13.54% | 478 | 0.076284
255 |  | 12 | 2015-09-12 | Caso34 | 8.29% | 1.99 | 224.96 | 2374 | 867.87 | 13.54% | 478 | 0.076284
256 |  | 13 | 2015-09-13 | Caso34 | 8.29% | 1.99 | 224.96 | 2374 | 867.87 | 13.54% | 478 | 0.076284
257 |  | 14 | 2015-09-14 | Caso35 | 2.9% | 0.7 | 72.41 | 2374 | 993.87 | 13.54% | 602 | 0.030772
258 |  | 15 | 2015-09-15 | Caso35 | 2.9% | 0.7 | 72.41 | 2374 | 993.87 | 13.54% | 602 | 0.030772
259 |  | 16 | 2015-09-16 | Caso35 | 2.9% | 0.7 | 72.41 | 2374 | 993.87 | 13.54% | 602 | 0.030772
260 |  | 17 | 2015-09-17 | Caso35 | 2.9% | 0.7 | 72.41 | 2374 | 993.87 | 13.54% | 602 | 0.030772
261 |  | 18 | 2015-09-18 | Caso35 | 2.9% | 0.7 | 72.41 | 2374 | 993.87 | 13.54% | 602 | 0.030772
262 |  | 19 | 2015-09-19 | Caso35 | 2.9% | 0.7 | 72.41 | 2374 | 993.87 | 13.54% | 602 | 0.030772
263 |  | 20 | 2015-09-20 | Caso35 | 2.9% | 0.7 | 72.41 | 2374 | 993.87 | 13.54% | 602 | 0.030772
264 |  | 21 | 2015-09-21 | Caso36 | 8.12% | 1.95 | 208.45 | 2374 | 839.87 | 13.54% | 471 | 0.080326
265 |  | 22 | 2015-09-22 | Caso36 | 8.12% | 1.95 | 208.45 | 2374 | 839.87 | 13.54% | 471 | 0.080326
266 |  | 23 | 2015-09-23 | Caso36 | 8.12% | 1.95 | 208.45 | 2374 | 839.87 | 13.54% | 471 | 0.080326
267 |  | 24 | 2015-09-24 | Caso36 | 8.12% | 1.95 | 208.45 | 2374 | 839.87 | 13.54% | 471 | 0.080326
268 |  | 25 | 2015-09-25 | Caso36 | 8.12% | 1.95 | 208.45 | 2374 | 839.87 | 13.54% | 471 | 0.080326
269 |  | 26 | 2015-09-26 | Caso36 | 8.12% | 1.95 | 208.45 | 2374 | 839.87 | 13.54% | 471 | 0.080326
270 |  | 27 | 2015-09-27 | Caso36 | 8.12% | 1.95 | 208.45 | 2374 | 839.87 | 13.54% | 471 | 0.080326
271 |  | 28 | 2015-09-28 | Caso36 | 8.12% | 1.95 | 208.45 | 2374 | 839.87 | 13.54% | 471 | 0.080326
272 |  | 29 | 2015-09-29 | Caso36 | 8.12% | 1.95 | 208.45 | 2374 | 839.87 | 13.54% | 471 | 0.080326
273 |  | 30 | 2015-09-30 | Caso36 | 8.12% | 1.95 | 208.45 | 2374 | 839.87 | 13.54% | 471 | 0.080326
274 | Junio | 1 | 2015-10-01 | Caso37 | 6.89% | 1.65 | 175.24 | 2355 | 859.08 | 13.54% | 490 | 0.069815
275 |  | 2 | 2015-10-02 | Caso37 | 6.89% | 1.65 | 175.24 | 2355 | 859.08 | 13.54% | 490 | 0.069815
276 |  | 3 | 2015-10-03 | Caso37 | 6.89% | 1.65 | 175.24 | 2355 | 859.08 | 13.54% | 490 | 0.069815
277 |  | 4 | 2015-10-04 | Caso37 | 6.89% | 1.65 | 175.24 | 2355 | 859.08 | 13.54% | 490 | 0.069815
278 |  | 5 | 2015-10-05 | Caso37 | 6.89% | 1.65 | 175.24 | 2355 | 859.08 | 13.54% | 490 | 0.069815
279 |  | 6 | 2015-10-06 | Caso37 | 6.89% | 1.65 | 175.24 | 2355 | 859.08 | 13.54% | 490 | 0.069815
280 |  | 7 | 2015-10-07 | Caso37 | 6.89% | 1.65 | 175.24 | 2355 | 859.08 | 13.54% | 490 | 0.069815
281 |  | 8 | 2015-10-08 | Caso37 | 6.89% | 1.65 | 175.24 | 2355 | 859.08 | 13.54% | 490 | 0.069815
282 |  | 9 | 2015-10-09 | Caso37 | 6.89% | 1.65 | 175.24 | 2355 | 859.08 | 13.54% | 490 | 0.069815
283 |  | 10 | 2015-10-10 | Caso37 | 6.89% | 1.65 | 175.24 | 2355 | 859.08 | 13.54% | 490 | 0.069815
284 |  | 11 | 2015-10-11 | Caso38 | 14.15% | 3.4 | 426.6 | 2355 | 751.08 | 13.54% | 386 | 0.14758
285 |  | 12 | 2015-10-12 | Caso38 | 14.15% | 3.4 | 426.6 | 2355 | 751.08 | 13.54% | 386 | 0.14758
286 |  | 13 | 2015-10-13 | Caso38 | 14.15% | 3.4 | 426.6 | 2355 | 751.08 | 13.54% | 386 | 0.14758
287 |  | 14 | 2015-10-14 | Caso38 | 14.15% | 3.4 | 426.6 | 2355 | 751.08 | 13.54% | 386 | 0.14758
288 |  | 15 | 2015-10-15 | Caso38 | 14.15% | 3.4 | 426.6 | 2355 | 751.08 | 13.54% | 386 | 0.14758
289 |  | 16 | 2015-10-16 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
290 |  | 17 | 2015-10-17 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
291 |  | 18 | 2015-10-18 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
292 |  | 19 | 2015-10-19 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
293 |  | 20 | 2015-10-20 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
294 |  | 21 | 2015-10-21 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
295 |  | 22 | 2015-10-22 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
296 |  | 23 | 2015-10-23 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
297 |  | 24 | 2015-10-24 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
298 |  | 25 | 2015-10-25 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
299 |  | 26 | 2015-10-26 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
300 |  | 27 | 2015-10-27 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
301 |  | 28 | 2015-10-28 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
302 |  | 29 | 2015-10-29 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
303 |  | 30 | 2015-10-30 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
304 | Julio | 31 | 2015-10-31 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2355 | 876.08 | 13.54% | 517 | 0.057218
305 |  | 1 | 2015-11-01 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2384 | 876.08 | 13.54% | 488 | 0.070854
306 |  | 2 | 2015-11-02 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2384 | 876.08 | 13.54% | 488 | 0.070854
307 |  | 3 | 2015-11-03 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2384 | 876.08 | 13.54% | 488 | 0.070854
308 |  | 4 | 2015-11-04 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2384 | 876.08 | 13.54% | 488 | 0.070854
309 |  | 5 | 2015-11-05 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2384 | 876.08 | 13.54% | 488 | 0.070854
310 |  | 6 | 2015-11-06 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2384 | 876.08 | 13.54% | 488 | 0.070854
311 |  | 7 | 2015-11-07 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2384 | 876.08 | 13.54% | 488 | 0.070854
312 |  | 8 | 2015-11-08 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2384 | 876.08 | 13.54% | 488 | 0.070854
313 |  | 9 | 2015-11-09 | Caso39 | 7.5% | 1.8 | 203.87 | 2384 | 876.08 | 13.54% | 488 | 0.070854
314 |  | 10 | 2015-11-10 | Caso40 | 3.17% | 0.76 | 79.6 | 2384 | 984.08 | 13.54% | 592 | 0.033162
315 |  | 11 | 2015-11-11 | Caso40 | 3.17% | 0.76 | 79.6 | 2384 | 984.08 | 13.54% | 592 | 0.033162
316 |  | 12 | 2015-11-12 | Caso40 | 3.17% | 0.76 | 79.6 | 2384 | 984.08 | 13.54% | 592 | 0.033162
317 |  | 13 | 2015-11-13 | Caso40 | 3.17% | 0.76 | 79.6 | 2384 | 984.08 | 13.54% | 592 | 0.033162
318 |  | 14 | 2015-11-14 | Caso40 | 3.17% | 0.76 | 79.6 | 2384 | 984.08 | 13.54% | 592 | 0.033162
319 |  | 15 | 2015-11-15 | Caso41 | 5.4% | 1.3 | 148.78 | 2384 | 910.08 | 13.54% | 523 | 0.054756
320 |  | 16 | 2015-11-16 | Caso42 | 12.89% | 3.09 | 361.73 | 2384 | 779.08 | 13.54% | 409 | 0.1258
321 |  | 17 | 2015-11-17 | Caso42 | 12.89% | 3.09 | 361.73 | 2384 | 779.08 | 13.54% | 409 | 0.1258
322 |  | 18 | 2015-11-18 | Caso42 | 12.89% | 3.09 | 361.73 | 2384 | 779.08 | 13.54% | 409 | 0.1258
323 |  | 19 | 2015-11-19 | Caso42 | 12.89% | 3.09 | 361.73 | 2384 | 779.08 | 13.54% | 409 | 0.1258
324 |  | 20 | 2015-11-20 | Caso42 | 12.89% | 3.09 | 361.73 | 2384 | 779.08 | 13.54% | 409 | 0.1258
325 |  | 21 | 2015-11-21 | Caso42 | 12.89% | 3.09 | 361.73 | 2384 | 779.08 | 13.54% | 409 | 0.1258
326 |  | 22 | 2015-11-22 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2384 | 873.08 | 13.54% | 523 | 0.054756
327 |  | 23 | 2015-11-23 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2384 | 873.08 | 13.54% | 523 | 0.054756
328 |  | 24 | 2015-11-24 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2384 | 873.08 | 13.54% | 523 | 0.054756
329 |  | 25 | 2015-11-25 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2384 | 873.08 | 13.54% | 523 | 0.054756
330 |  | 26 | 2015-11-26 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2384 | 873.08 | 13.54% | 523 | 0.054756
331 |  | 27 | 2015-11-27 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2384 | 873.08 | 13.54% | 523 | 0.054756
332 |  | 28 | 2015-11-28 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2384 | 873.08 | 13.54% | 523 | 0.054756
333 |  | 29 | 2015-11-29 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2384 | 873.08 | 13.54% | 523 | 0.054756
334 |  | 30 | 2015-11-30 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2384 | 873.08 | 13.54% | 523 | 0.054756
335 | Agosto | 1 | 2015-12-01 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
336 |  | 2 | 2015-12-02 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
337 |  | 3 | 2015-12-03 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
338 |  | 4 | 2015-12-04 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
339 |  | 5 | 2015-12-05 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
340 |  | 6 | 2015-12-06 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
341 |  | 7 | 2015-12-07 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
342 |  | 8 | 2015-12-08 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
343 |  | 9 | 2015-12-09 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
344 |  | 10 | 2015-12-10 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
345 |  | 11 | 2015-12-11 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
346 |  | 12 | 2015-12-12 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
347 |  | 13 | 2015-12-13 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
348 |  | 14 | 2015-12-14 | Caso43 | 7.41% | 1.78 | 206.88 | 2421 | 873.08 | 13.54% | 486 | 0.071909
349 |  | 15 | 2015-12-15 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
350 |  | 16 | 2015-12-16 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
351 |  | 17 | 2015-12-17 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
352 |  | 18 | 2015-12-18 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
353 |  | 19 | 2015-12-19 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
354 |  | 20 | 2015-12-20 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
355 |  | 21 | 2015-12-21 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
356 |  | 22 | 2015-12-22 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
357 |  | 23 | 2015-12-23 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
358 |  | 24 | 2015-12-24 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
359 |  | 25 | 2015-12-25 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
360 |  | 26 | 2015-12-26 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
361 |  | 27 | 2015-12-27 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
362 |  | 28 | 2015-12-28 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
363 |  | 29 | 2015-12-29 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
364 |  | 30 | 2015-12-30 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388
365 |  | 31 | 2015-12-31 | Caso44 | 4.48% | 1.07 | 113.09 | 2421 | 947.08 | 13.54% | 555 | 0.043388

## Tabla 21
CDEC-SING | [13 empty] | CDEC-SING
PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [6 empty] | 2014 | [6 empty] | PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [5 empty] | 2015
(GWh) | [13 empty] | (GWh)
| Prog. (1) | [13 empty] | Prog. (1)
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
CT ANGAMOS | [13 empty] | CT ANGAMOS
C.T. Angamos | 338.0655 | 336.0247 | 291.0121 | 284.7384 | 384.8167 | 374.7451 | 281.7785 | 267.0093 | 349.3334 | 369.1803 | 318.4095 | 360.0829 | 3955.1965 | C.T. Angamos | 391 | 353.4 | 390.9 | 378.7 | 258.8 | 252.1 | 334.1 | 390.5 | 378.3 | 391.3 | 378.7 | 378.3 | 4276.1
Total Gen. Bruta | 338.0655 | 336.0247 | 291.0121 | 284.7384 | 384.8167 | 374.7451 | 281.7785 | 267.0093 | 349.3334 | 369.1803 | 318.4095 | 360.0829 | 3955.1965 | Total Gen. Bruta | 391 | 353.4 | 390.9 | 378.7 | 258.8 | 252.1 | 334.1 | 390.5 | 378.3 | 391.3 | 378.7 | 378.3 | 4276.1
Consumos Propios | 36.3896 | 34.7211 | 29.9788 | 28.165 | 38.1591 | 37.6416 | 28.8994 | 28.0875 | 34.1619 | 36.9443 | 34.36 | 36.8432 | 404.3517 | Consumos Propios | 21.1 | 19 | 21.1 | 20.4 | 6.8 | 17.6 | 21.1 | 21.1 | 20.4 | 21.1 | 20.4 | 20.3 | 230.4
Total Gen. Neta | 301.6758 | 301.3036 | 261.0334 | 256.5734 | 346.6577 | 337.1035 | 252.8791 | 238.9218 | 315.1715 | 332.2359 | 284.0494 | 323.2396 | 3550.8448 | Total Gen. Neta | 370 | 334.4 | 369.9 | 358.3 | 252 | 234.4 | 313.1 | 369.4 | 357.9 | 370.3 | 358.3 | 358 | 4046
0
CT ANDINA SA | [12 empty] | 0 | CT ANDINA SA
C.T. Andina | 105.106 | 80.69 | 101.136 | 28.929 | 79.499 | 93.828 | 93.268 | 107.541 | 97.055 | 76.072 | 80.697 | 100.319 | 1044.14 | C.T. Andina | 116.8 | 105.5 | 86.7 | 49 | 116.8 | 113 | 116.8 | 116.8 | 113 | 116.8 | 113 | 113 | 1277.2
Total Gen. Bruta | 105.106 | 80.69 | 101.136 | 28.929 | 79.499 | 93.828 | 93.268 | 107.541 | 97.055 | 76.072 | 80.697 | 100.319 | 1044.14 | Total Gen. Bruta | 116.8 | 105.5 | 86.7 | 49 | 116.8 | 113 | 116.8 | 116.8 | 113 | 116.8 | 113 | 113 | 1277.2
Consumos Propios | 10.8168 | 4.9844 | 10.6422 | 3.0244 | 9.3204 | 10.5729 | 10.872 | 11.9355 | 11.242 | 9.8957 | 9.6672 | 10.4989 | 113.4725 | Consumos Propios | 12.1 | 10.9 | 8.9 | 5.1 | 12.1 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 132.2
Total Gen. Neta | 94.2892 | 75.7056 | 90.4938 | 25.9046 | 70.1786 | 83.2551 | 82.396 | 95.6055 | 85.813 | 66.1763 | 71.0298 | 89.8201 | 930.6675 | Total Gen. Neta | 104.8 | 94.6 | 77.7 | 43.9 | 104.8 | 101.4 | 104.8 | 104.8 | 101.4 | 104.8 | 101.4 | 101.4 | 1145.8
0
INVERSIONES HORNITOS | [12 empty] | 0 | INVERSIONES HORNITOS
C.T. Hornitos | 101.981 | 95.79 | 92.61 | 75.292 | 64.02 | 75.07 | 53.636 | 112.269 | 100.257 | 114.702 | 103.294 | 106.325 | 1095.246 | C.T. Hornitos | 117.6 | 106.2 | 117.6 | 113.8 | 117.6 | 113.8 | 117.6 | 117.6 | 75.8 | 60.7 | 113.8 | 113.8 | 1285.9
Total Gen. Bruta | 101.981 | 95.79 | 92.61 | 75.292 | 64.02 | 75.07 | 53.636 | 112.269 | 100.257 | 114.702 | 103.294 | 106.325 | 1095.246 | Total Gen. Bruta | 117.6 | 106.2 | 117.6 | 113.8 | 117.6 | 113.8 | 117.6 | 117.6 | 75.8 | 60.7 | 113.8 | 113.8 | 1285.9
Consumos Propios | 11.2484 | 7.1152 | 11.0113 | 9.3696 | 8.7257 | 8.5131 | 6.2705 | 11.3862 | 10.6457 | 11.5742 | 11.0954 | 11.8564 | 118.8117 | Consumos Propios | 12.1 | 10.9 | 12.1 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 12.1 | 12.1 | 7.8 | 6.2 | 11.7 | 11.7 | 132.2
Total Gen. Neta | 90.7326 | 88.6748 | 81.5987 | 65.9224 | 55.2943 | 66.5569 | 47.3655 | 100.8828 | 89.6113 | 103.1278 | 92.1986 | 94.4686 | 976.4343 | Total Gen. Neta | 105.5 | 95.3 | 105.5 | 102.1 | 105.5 | 102.1 | 105.5 | 105.5 | 68.1 | 54.5 | 102.1 | 102.1 | 1153.8
0
E-CL | [12 empty] | 0 | E-CL
C.H. Chapiquiña | 4.6439 | 4.3573 | 4.5404 | 3.7903 | 3.9785 | 3.6046 | 3.5436 | 3.3764 | 3.9374 | 3.7759 | 3.8112 | 4.2629 | 47.6224 | C.H. Chapiquiña | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 47.5
C.D. Arica | 1.2385 | 0.4478 | 0.9475 | 1.5115 | 1.1373 | 1.4701 | 1.017 | 0.7129 | 0.884 | 0.8849 | 0.7601 | 0.4166 | 11.4282 | C.D. Arica | [12 empty] | 0
C.D. y T.G. Iquique | 0.4043 | 0.1567 | 0.6419 | 1.1159 | 0.7427 | 1.3279 | 0.8731 | 0.6644 | 1.0053 | 0.8856 | 0.92646 | 0.3902 | 9.1345 | C.D. y T.G. Iquique |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
C.T. Mejillones 3 (CC) | 3.794 | 0 | 31.401 | 32.715 | 0 | 2.091 | 2.892 | 3.947 | 21.177 | 18.785 | 47.625 | 1.066 | 165.493 | C.T. Mejillones 3 (CC) | 200 | 151.9 | [10 empty] | 351.9
C.T. Mejillones 1 | 97.382 | 93.68 | 107.268 | 84.094 | 102.644 | 103.132 | 62.801 | 68.226 | 98.318 | 110.989 | 95.446 | 108.274 | 1132.254 | C.T. Mejillones 1 | 110.9 | 100.1 | 110.9 | 107.3 | 110.9 | 21.5 | 17.9 | 110.9 | 107.3 | 110.6 | 107.3 | 107.3 | 1122.9
C.T. Mejillones 2 | 52.818 | 59.356 | 107.407 | 81.721 | 107.109 | 87.493 | 93.053 | 102.93 | 107.709 | 108.454 | 106.19 | 101.939 | 1116.179 | C.T. Mejillones 2 | 22.2 | 103.5 | 114.6 | 110.9 | 114.6 | 110.6 | 114.6 | 114.6 | 110.9 | 114.6 | 110.6 | 110.9 | 1252.6
D Enaex | 0.01614 | 0.00201 | 0.00713 | 0.01739 | 0.00644 | 0.01316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.06227 | D Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
C Enaex | 0.01055 | 0.00103 | 0.00108 |  | 0.00112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01378 | C Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Unidad 12 - 13 | 101.469 | 97.4876 | 99.3838 | 110.5127 | 105.843 | 90.5638 | 90.6354 | 41.5591 | 82.756 | 107.7306 | 67.8767 | 15.7312 | 1011.549 | Unidad 12 - 13 | 115.3 | 87.9 | 118.9 | 92.2 | 84.4 | 115.2 | 119 | 119 | 115.2 | 119 | 84.2 | 88.1 | 1258.4
Unidad 14 - 15 | 141.3305 | 65.4511 | 130.8218 | 149.3776 | 87.3513 | 133.4418 | 172.4869 | 173.1739 | 162.8533 | 167.0407 | 149.5757 | 174.0999 | 1707.0045 | Unidad 14 - 15 | 177.1 | 159.9 | 177.1 | 171.2 | 177.1 | 171.4 | 159.5 | 86.3 | 147.6 | 118.4 | 145.7 | 171.4 | 1862.7
Unidad 16 (CC) | 115.9247 | 131.3904 | 102.2434 | 120.5888 | 146.7887 | 138.172 | 117.8927 | 143.6279 | 92.1693 | 107.4601 | 106.5527 | 137.2307 | 1460.0414 | Unidad 16 (CC) | 127.9 |  | 108.5 | 226.4 | 235 | 212.5 | 225.5 | 253.7 | 222.8 | 238 | 234 | 224.9 | 2309.2
T.Gas 1 | 0.30242 | 0 | 0 | 0.31272 | 0.13999 | 0.13096 | 0.12323 | 0.10084 | 0.27499 | 0.0205 | 0.22967 | 0.12728 | 1.7626 | T.Gas 1 | [12 empty] | 0
T.Gas 2 | 0.29951 | 0 | 0 | 0.3336 | 0.13997 | 0.15232 | 0.07298 | 0.09685 | 0.21905 | 0.00092 | 0.04739 | 0.09144 | 1.454 | T.Gas 2 | [12 empty] | 0
T.Gas 3 | 1.6411 | 1.6368 | 1.5124 | 1.0042 | 1.5228 | 0.53655 | 1.3838 | 0.2126 | 0.39234 | 0.21528 | 0.5814 | 0.32226 | 10.9614 | T.Gas 3 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
SUTA | 24.6959 | 18.2817 | 20.6937 | 25.7264 | 18.6358 | 14.2224 | 19.827 | 6.9332 | 7.7409 | 6.195 | 5.545 | 4.3201 | 172.8171 | SUTA |  |  |  |  | 0.1 | [7 empty] | 0.1
Parque Solar el Águila | 0.39563 | 0.36815 | 0.38298 | 0.33389 | 0.31446 | 0.34597 | 0.34277 | 0.35165 | 0.345 | 0.39654 | 0.38209 | 0.42489 | 4.384 | Parque Solar el Águila | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 546.3663 | 472.6166 | 607.252 | 613.1549 | 576.3552 | 576.6975 | 566.9445 | 545.9128 | 579.7816 | 632.834 | 585.5494 | 548.6965 | 6852.1612 | Total Gen. Bruta | 757.1 | 606.8 | 633.7 | 711.6 | 726.2 | 635.3 | 640.8 | 688.8 | 707.8 | 704.9 | 685.5 | 706.2 | 8204.7
Consumos Propios | 34.0746 | 29.2576 | 58.7359 | 75.5323 | 36.7145 | 37.9771 | 35.4436 | 34.1784 | 37.9248 | 41.9861 | 37.9342 | 35.1004 | 494.8595 | Consumos Propios | 33.8 | 33.6 | 39.7 | 39.4 | 39.9 | 34.7 | 34.3 | 36.3 | 39.5 | 38.2 | 37 | 39.1 | 445.5
Total Gen. Neta | 512.2916 | 443.3589 | 548.5161 | 537.6226 | 539.6406 | 538.7204 | 531.5009 | 511.7344 | 541.8567 | 590.8479 | 547.6152 | 513.5962 | 6357.3017 | Total Gen. Neta | 723.3 | 573.1 | 593.9 | 672.2 | 686.2 | 600.7 | 606.4 | 652.5 | 668.4 | 666.7 | 648.5 | 667.1 | 7759
0
CELTA | [12 empty] | 0 | CELTA
C.T. Tarapacá | 67.8528 | 85.3089 | 101.5902 | 29.4132 | 68.2072 | 69.6355 | 90.6198 | 65.124 | 89.3188 | 89.865 | 74.9042 | 78.8088 | 910.6485 | C.T. Tarapacá | 104.2 | 94.1 | 26.9 | 77.3 | 104.2 | 100.6 | 104.2 | 104.2 | 100.8 | 103.9 | 80.4 | 100.8 | 1101.6
TGTAR | 0.66182 | 0.38552 | 0.28941 | 0.66064 | 0.52287 | 0.57398 | 0.68524 | 0.18061 | 0.33968 | 0.5248 | 0.36796 | 0.27553 | 5.4681 | TGTAR | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 68.5146 | 85.6945 | 101.8796 | 30.0739 | 68.7301 | 70.2095 | 91.305 | 65.3046 | 89.6585 | 90.3898 | 75.2721 | 79.0844 | 916.1165 | Total Gen. Bruta | 104.2 | 94.1 | 26.9 | 77.3 | 104.2 | 100.6 | 104.2 | 104.2 | 100.8 | 103.9 | 80.4 | 100.8 | 1101.6
Consumos Propios | 6.27 | 6.721 | 7.7871 | 2.3669 | 6.0885 | 5.7314 | 7.2103 | 5.0621 | 7.1882 | 7.9359 | 6.7065 | 6.545 | 75.613 | Consumos Propios | 7.1 | 6.4 | 1.8 | 5.2 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7 | 5.4 | 6.8 | 74.6
Total Gen. Neta | 62.2446 | 78.9734 | 94.0925 | 27.7069 | 62.6416 | 64.4781 | 84.0947 | 60.2425 | 82.4703 | 82.4539 | 68.5657 | 72.5394 | 840.5036 | Total Gen. Neta | 97.1 | 87.7 | 25.1 | 72 | 97.1 | 93.8 | 97.1 | 97.1 | 94 | 96.9 | 75 | 94 | 1026.9
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | jun | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
NORGENER | [12 empty] | 0 | NORGENER
Nueva Tocopilla 1 | 71.8455 | 84.4131 | 99.9073 | 97.0636 | 98.8141 | [7 empty] | 452.0436 | Nueva Tocopilla 1 | [12 empty] | 0
Nueva Tocopilla 2 | 90.2516 | 86.3521 | 98.6988 | 80.3642 | 99.6028 | [7 empty] | 455.2695 | Nueva Tocopilla 2 | [12 empty] | 0
CTM3 (Norgener) |  | 24.785 | 6.233 | 75.193 | 20.03 | [7 empty] | 126.241 | CTM3-TG (Norgener) | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 162.0971 | 195.5502 | 204.8391 | 252.6208 | 218.4469 | 0 | [6 empty] | 1033.5542 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | 13.0236 | 12.7162 | 14.9146 | 17.1039 | 15.5037 | [7 empty] | 73.262 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | 149.0735 | 182.834 | 189.9245 | 235.517 | 202.9432 | 0 | [6 empty] | 960.2922 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
0
ENERNUEVAS | [12 empty] | 0 | ENERNUEVAS
Mini Hidro Alto Hospicio | 0.74911 | 0.66343 | 0.72648 | 0.46133 | 0.69995 | 0.70308 | 0.71448 | 0.70246 | 0.67235 | 0.69355 | 0.68338 | 0.4897 | 7.9593 | Mini Hidro Alto Hospicio | [12 empty] | 0
Mini Hidro El Toro | 0.75778 | 0.6659 | 0.73496 | 0.15528 | 0.69995 | 0.70369 | 0.70843 | 0.69024 | 0.66915 | 0.70025 | 0.67545 | 0.69571 | 7.8568 | Mini Hidro El Toro
Mini Hidro Santa Rosa | [10 empty] | 0.08628 | 0.32648 | 0.41276 | Mini Hidro Santa Rosa | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 1.5069 | 1.3293 | 1.4614 | 0.61661 | 1.3999 | 1.4068 | 1.4229 | 1.3927 | 1.3415 | 1.3938 | 1.4451 | 1.5119 | 16.2289 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | 1.5069 | 1.3293 | 1.4614 | 0.61661 | 1.3999 | 1.4068 | 1.4229 | 1.3927 | 1.3415 | 1.3938 | 1.4451 | 1.5119 | 16.2289 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
0
GASATACAMA CHILE | [12 empty] | 0 | GASATACAMA CHILE
Atacama TG1A | 25.0083 | 4.2412 | 26.7879 | 11.9005 |  |  |  | 4.4351 | 3.0108 | 9.7542 | 6.0217 | 8.5677 | 99.7274 | Atacama TG1A |  |  | 6.2 | 1.2 |  | 9.9 | 3.6 | 0.2 | 0.1 |  | 0 | 0 | 21.2
Atacama TG1B | 19.9062 | 0 | 5.1213 |  |  |  | 13.1845 | 2.8367 | 0 | 24.6424 | 21.9075 | 48.125 | 135.7236 | Atacama TG1B |  |  | 7.7 | 0 | 1 | 14 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 26
Atacama TV1C | 22.5511 | 2.2702 | 16.9812 |  |  |  | 6.7812 | 3.2979 | 0 | 16.8177 | 12.1204 | 31.0993 | 111.919 | Atacama TV1C |  |  | 13.8 | 1.2 | 1 | 23.7 | 6.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 46.8
Atacama TG2A | 19.5839 | 25.1717 | 9.9266 | 32.8373 | 21.9326 | 1.2686 | 10.3657 | 16.6997 | 22.2359 | 6.1205 | 9.8398 | 14.1168 | 190.0991 | Atacama TG2A | 9.3 | 25.9 | 70.7 | 67.4 | 57.4 | 69.5 | 56 | 67.9 | 51.6 | 45.4 | 37.7 | 31.6 | 590.4
Atacama TG2B | 2.8708 | 9.4443 | 0 | 40.7107 | 22.0772 | 12.4528 | 16.0291 | 19.062 | 9.169 | 8.3083 | 34.1397 | 8.4775 | 182.7414 | Atacama TG2B |  |  | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 13.4 | 6.8 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 33.3
Atacama TV2C | 10.7628 | 19.2433 | 5.4671 | 40.3582 | 22.443 | 6.6019 | 13.3942 | 17.1712 | 11.9851 | 4.2371 | 23.3459 | 10.4038 | 185.4136 | Atacama TV2C | 9.2 | 25.7 | 76.9 | 72.4 | 57 | 82.4 | 62.4 | 67.7 | 51.3 | 45 | 37.4 | 31.3 | 618.7
Total Gen. Bruta | 100.6831 | 60.3707 | 64.2841 | 125.8067 | 66.4528 | 20.3233 | 59.7547 | 63.5026 | 46.4008 | 69.8802 | 107.375 | 120.7901 | 905.6241 | Total Gen. Bruta | 18.6 | 51.6 | 182.1 | 147.8 | 116.7 | 212.8 | 137.5 | 137.2 | 103.5 | 90.5 | 75.6 | 63 | 1336.9
Consumos Propios | 3.9822 | 3.1779 | 3.4942 | 4.4025 | 3.2175 | 1.8276 | 3.0808 | 3.0611 | 2.3308 | 3.2465 | 3.9638 | 4.3713 | 40.1563 | Consumos Propios | 0.4 | 1.2 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 3.9 | 2.6 | 3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 26.8
Total Gen. Neta | 96.7009 | 57.1928 | 60.7899 | 121.4042 | 63.2353 | 18.4957 | 56.6739 | 60.4415 | 44.07 | 66.6337 | 103.4112 | 116.4188 | 865.4678 | Total Gen. Neta | 18.2 | 50.5 | 178.5 | 144.9 | 114.3 | 209 | 134.9 | 134.2 | 101.4 | 88.6 | 73.9 | 61.7 | 1310.1
0
AES GENER | [12 empty] | 0 | AES GENER
Central Salta | 0 | [5 empty] | 4.541 | 0 |  |  |  |  | 4.541 | Central Salta | [12 empty] | 0
Nueva Tocopilla 1 | [5 empty] | 95.8589 | 95.8527 | 100.2769 | 97.0696 | 26.7513 | 80.9546 | 96.4861 | 593.2501 | Nueva Tocopilla 1 | 100.4 | 90.7 | 100.4 | 97.2 | 100.4 | 97.2 | 81 |  | 55.1 | 100.4 | 97.2 | 97.2 | 1017.2
Nueva Tocopilla 2 | [5 empty] | 94.0411 | 96.879 | 101.0439 | 30.738 | 92.8767 | 94.0679 | 93.1428 | 602.7894 | Nueva Tocopilla 2 | 100.4 | 90.7 | 100.4 | 16.2 | 90.7 | 97.2 | 100.4 | 100.4 | 97 | 100.4 | 97.1 | 97.1 | 1088
CTM3 (Norgener) | [5 empty] | 32.267 | 75.876 | 63.342 | 16.635 | 8.247 | 9.348 | 5.743 | 211.458 | CTM3 (Norgener) | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 0 |  |  |  |  | 222.1671 | 273.1488 | 264.6628 | 144.4426 | 127.875 | 184.3705 | 195.3718 | 1412.0385 | Total Gen. Bruta | 200.9 | 181.4 | 200.9 | 113.4 | 191.2 | 194.4 | 181.4 | 100.4 | 152.1 | 200.9 | 194.3 | 194.3 | 2105.6
Consumos Propios | [5 empty] | 15.7225 | 16.9413 | 17.7316 | 10.2446 | 8.4986 | 12.9231 | 14.114 | 96.1757 | Consumos Propios | 13.4 | 12.1 | 13.4 | 7.5 | 12.8 | 13 | 12.1 | 6.8 | 10.2 | 13.4 | 13 | 13 | 140.7
Total Gen. Neta | [5 empty] | 206.4446 | 256.2075 | 246.9312 | 134.198 | 119.3763 | 171.4474 | 181.2578 | 1315.8628 | Total Gen. Neta | 187.5 | 169.3 | 187.5 | 105.9 | 178.4 | 181.4 | 169.3 | 93.6 | 141.9 | 187.5 | 181.3 | 181.3 | 1964.9
0
CAVANCHA | [12 empty] | 0 | CAVANCHA
C.H. Cavancha | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 0.80227 | 1.4871 | 1.3737 | 1.4512 | 1.4705 | 1.3944 | 1.4964 | 1.464 | 1.5055 | 16.9391 | C.H. Cavancha | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 18.1
Total Gen. Bruta | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 0.80227 | 1.4871 | 1.3737 | 1.4512 | 1.4705 | 1.3944 | 1.4964 | 1.464 | 1.5055 | 16.9391 | Total Gen. Bruta | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 18.1
Consumos Propios | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 1.5397 | 1.3906 | 1.5638 | 0.80227 | 1.4871 | 1.3737 | 1.4512 | 1.4705 | 1.3944 | 1.4964 | 1.464 | 1.5055 | 16.9391 | Total Gen. Neta | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 18.1
0
EQUIPOS DE GENERACIÓN | [12 empty] | 0 | EQUIPOS DE GENERACIÓN
CD Inacal | 1.2382 | 1.3358 | 0.38554 | 1.4346 | 1.3012 | 1.1576 | 0.54139 | 0.0115 | 0.00285 | 0.15612 | 0.09866 | 0.01537 | 7.6789 | CD Inacal | 0 | 0 | 0 | 0.00256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00256
Total Gen. Bruta | 1.2382 | 1.3358 | 0.38554 | 1.4346 | 1.3012 | 1.1576 | 0.54139 | 0.0115 | 0.00285 | 0.15612 | 0.09866 | 0.01537 | 7.6789 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0.00256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00256
Consumos Propios | 0.062315 | 0.064002 | 0.020935 | 0.06537 | 0.059535 | 0.055632 | 0.065121 |  | 0 | 0.14872 | 0.093683 | 0.000874 | 0.63619 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0.000352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000352
Total Gen. Neta | 1.1759 | 1.2718 | 0.36461 | 1.3692 | 1.2417 | 1.102 | 0.47627 | 0.0115 | 0.00285 | 0.007395 | 0.004977 | 0.014496 | 7.0427 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0.002208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002208
0
ENORCHILE | [12 empty] | 0 | ENORCHILE
Estandartes | 0.93855 | 0.37077 | 0.81602 | 0.88607 | 0.82904 | 0.99015 | 0.80593 | 0.65117 | 0.8175 | 0.94099 | 0.70539 | 0.31989 | 9.0715 | Estandartes | [12 empty] | 0
C.D. M.Blancos | 1.3497 | 0.54094 | 0.92605 | 1.8298 | 1.37 | 0.95369 | 1.9986 | 0.96788 | 0.81735 | 0.61682 | 0.7941 | 0.42911 | 12.594 | C.D. M.Blancos | 20.7 | 18.7 | 20.7 | 20.1 | 20.8 | 20.1 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 20.8 | 20.1 | 20.1 | 243.8
Total Gen. Bruta | 2.2883 | 0.91171 | 1.7421 | 2.7159 | 2.199 | 1.9438 | 2.8045 | 1.6191 | 1.6349 | 1.5578 | 1.4995 | 0.749 | 21.6654 | Total Gen. Bruta | 20.7 | 18.7 | 20.7 | 20.1 | 20.8 | 20.1 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 20.8 | 20.1 | 20.1 | 243.8
Consumos Propios | 0.081081 | 0.053782 | 0.068148 | 0.099609 | 0.075141 | 0.061773 | 0.10225 | 0.062981 | 0.057647 | 0.051916 | 0.057556 | 0.047243 | 0.81913 | Consumos Propios | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 62.6
Total Gen. Neta | 2.2072 | 0.85793 | 1.6739 | 2.6163 | 2.1238 | 1.8821 | 2.7022 | 1.5561 | 1.5772 | 1.5059 | 1.4419 | 0.70176 | 20.8463 | Total Gen. Neta | 15.4 | 13.9 | 15.4 | 14.9 | 15.4 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 14.9 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | 180.8
0
NORACID | [12 empty] | 0 | NORACID
PAM | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 12.0264 | 11.8427 | 11.8816 | 122.2291 | PAM | 12.7 | 11.5 | 12.7 | 12.3 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12.4 | 149.6
Total Gen. Bruta | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 12.0264 | 11.8427 | 11.8816 | 122.2291 | Total Gen. Bruta | 12.7 | 11.5 | 12.7 | 12.3 | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12.4 | 149.6
Consumos Propios | 0.60076 | 1.8544 | 0.12322 | 4.005 | 0.039167 | 3.52 | 0 | 0.029868 | 0 | 0.037445 | 0 | 0.012674 | 10.2225 | Consumos Propios | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 50.7
Total Gen. Neta | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 12.0264 | 11.8427 | 11.8816 | 122.2291 | Total Gen. Neta | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 98.7
0
SPS LA HUAYCA | [12 empty] | 0 | SPS LA HUAYCA
Huayca1 | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | 0 | 0.77199 | 1.1811 | 1.3927 | 1.4547 | 1.3459 | 1.5508 | 1.5685 | 1.5567 | 11.2088 | Huayca1 | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | 0 | 0.77199 | 1.1811 | 1.3927 | 1.4547 | 1.3459 | 1.5508 | 1.5685 | 1.5567 | 11.2088 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | 0 | [5 empty] | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.04 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | 0.16021 | 0.18622 | 0.04011 | 0 | 0.77199 | 1.1811 | 1.3847 | 1.4477 | 1.3399 | 1.5438 | 1.5625 | 1.5507 | 11.1688 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
0
0
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | jun | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
ON GROUP | [12 empty] | 0 | ON GROUP
AGB | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | 0.26675 | 0.17436 | 0.16572 | 0.26354 | 0.13476 | 0.13205 | 0.11516 | 0.12175 | 0.03926 | 1.7952 | AGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Gen. Bruta | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | 0.26675 | 0.17436 | 0.16572 | 0.26354 | 0.13476 | 0.13205 | 0.11516 | 0.12175 | 0.03926 | 1.7952 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Consumos Propios | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Gen. Neta | 0.17148 | 0.09525 | 0.11517 | 0.26675 | 0.17436 | 0.16572 | 0.26354 | 0.13476 | 0.13205 | 0.11516 | 0.12175 | 0.03926 | 1.7952 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | [13 empty] | VALLE DE LOS VIENTOS
Valle de los vientos | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 20.371 | 22.119 | 24.231 | 215.3399 | Valle de los vientos | 21.2 | 17.5 | 25 | 19.2 | 19 | 23.1 | 21.6 | 22.2 | 19.8 | 21.8 | 19.9 | 20.9 | 251.2
Total Gen. Bruta | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 20.371 | 22.119 | 24.231 | 215.3399 | Total Gen. Bruta | 21.2 | 17.5 | 25 | 19.2 | 19 | 23.1 | 21.6 | 22.2 | 19.8 | 21.8 | 19.9 | 20.9 | 251.2
Consumos Propios | 0.041092 | 0.057169 | 0.058416 | 0.054715 | 0.037942 | 0.037074 | 0.034875 | 0.04491 | 0.043997 | 0.064021 | 0.066787 | 0.072958 | 0.61396 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | 11.3248 | 15.6038 | 14.5826 | 14.3643 | 17.4921 | 17.9719 | 18.5211 | 18.6911 | 19.657 | 20.307 | 22.0522 | 24.158 | 214.726 | Total Gen. Neta | 21.2 | 17.5 | 25 | 19.2 | 19 | 23.1 | 21.6 | 22.2 | 19.8 | 21.8 | 19.9 | 20.9 | 251.2
LOS PUQUIOS | [13 empty] | LOS PUQUIOS
Los Puquios |  | 0.22096 | 0.21747 | 0.3198 | 0.3403 | 0.33716 | 0.34879 | 0.37849 | 0.39777 | 0.43298 | 0.40076 | 0.39369 | 3.7882 | Los Puquios | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta |  | 0.22096 | 0.21747 | 0.3198 | 0.3403 | 0.33716 | 0.34879 | 0.37849 | 0.39777 | 0.43298 | 0.40076 | 0.39369 | 3.7882 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios |  | 0 | [10 empty] | 0 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta |  | 0.22096 | 0.21747 | 0.3198 | 0.3403 | 0.33716 | 0.34879 | 0.37849 | 0.39777 | 0.43298 | 0.40076 | 0.39369 | 3.7882 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
POZO ALMONTE SOLAR 2 | [13 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 2
Pozo Almonte Solar 2 |  |  | 0.51765 | 1.3209 | 1.4752 | 1.404 | 1.4743 | 1.6876 | 1.7387 | 1.2036 | 2.0348 | 2.0994 | 14.9561 | Pozo Almonte Solar 2 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 15.5
Total Gen. Bruta |  |  | 0.51765 | 1.3209 | 1.4752 | 1.404 | 1.4743 | 1.6876 | 1.7387 | 1.2036 | 2.0348 | 2.0994 | 14.9561 | Total Gen. Bruta | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 15.5
Consumos Propios |  |  | 0.0051828 | 0.0081182 | 0.12099 | 0.0088155 | 0.0090643 | 0.0086867 | 0.00791 | 0.0073437 | 0.0075438 | 0.0071674 | 0.19083 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta |  |  | 0.51247 | 1.3128 | 1.3542 | 1.3951 | 1.4652 | 1.6789 | 1.7308 | 1.1962 | 2.0273 | 2.0922 | 14.7653 | Total Gen. Neta | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 15.5
POZO ALMONTE SOLAR 3 | [13 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 3
Pozo Almonte Solar 3 |  |  | 0.23057 | 2.1825 | 3.1396 | 3.0199 | 3.1457 | 3.3734 | 3.8299 | 3.8468 | 4.6647 | 4.8466 | 32.2796 | Pozo Almonte Solar 3 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 2 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 27.9
Total Gen. Bruta |  |  | 0.23057 | 2.1825 | 3.1396 | 3.0199 | 3.1457 | 3.3734 | 3.8299 | 3.8468 | 4.6647 | 4.8466 | 32.2796 | Total Gen. Bruta | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 2 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 27.9
Consumos Propios |  |  | 0.0036721 | 0.013881 | 0.017215 | 0.017362 | 0.018016 | 0.016447 | 0.016277 | 0.014958 | 0.015288 | 0.01517 | 0.14829 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta |  |  | 0.2269 | 2.1686 | 3.1224 | 3.0026 | 3.1277 | 3.357 | 3.8136 | 3.8318 | 4.6494 | 4.8315 | 32.1314 | Total Gen. Neta | 2.6 | 1.8 | 2.8 | 2 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 27.9
TECNET | [13 empty] | TECNET
Tecnet_1_6 | [7 empty] | 0.02718 | 0.14178 | 0.16367 | 0.16265 | 0.07256 | 0.56784 | Tecnet_1_6 | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | [7 empty] | 0.02718 | 0.14178 | 0.16367 | 0.16265 | 0.07256 | 0.56784 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | [7 empty] | 0.001036 | 9e-06 | 0 | 0 | 0.00031609 | 0.0013611 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | [7 empty] | 0.026144 | 0.14177 | 0.16367 | 0.16265 | 0.072244 | 0.56648 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
GENERACIÓN SOLAR | [13 empty] | GENERACIÓN SOLAR
María Elena FV | [10 empty] | 3.5143 | 20.4368 | 23.9511 | María Elena FV | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | [10 empty] | 3.5143 | 20.4368 | 23.9511 | Total Gen. Bruta | [12 empty] | 0
Consumos Propios | [11 empty] | 0.0757 | 0.0757 | Consumos Propios | [12 empty] | 0
Total Gen. Neta | [10 empty] | 3.5143 | 20.3611 | 23.8754 | Total Gen. Neta | [12 empty] | 0
TOTAL SING | [12 empty] | 0 | TOTAL SING
Generación Bruta | 1443.3899 | 1352.0015 | 1494.2313 | 1446.2962 | 1500.1934 | 1473.261 | 1462.8107 | 1468.7268 | 1450.6339 | 1525.2477 | 1505.904 | 1580.0091 | 17702.7054 | Generación Bruta | 1766.2 | 1550.9 | 1703.1 | 1647.8 | 1688.2 | 1684 | 1692.5 | 1715.8 | 1689.4 | 1729.7 | 1698.4 | 1727.9 | 20293.9
Consumos Propios | 116.5905 | 100.7229 | 136.8438 | 144.2113 | 118.0795 | 118.1669 | 108.9553 | 111.5833 | 113.8698 | 120.3753 | 116.8971 | 119.5546 | 1425.8503 | Consumos Propios | 109.5 | 102.8 | 110.3 | 101.4 | 102.7 | 108.6 | 110.9 | 108 | 107.7 | 109.6 | 110.1 | 113.3 | 1294.9
Generación Neta | 1327.4001 | 1253.133 | 1357.5107 | 1306.0899 | 1382.1531 | 1355.0941 | 1353.8554 | 1357.1435 | 1336.764 | 1404.8724 | 1389.0069 | 1460.4545 | 16283.4776 | Generación Neta | 1656.7 | 1448 | 1592.8 | 1546.4 | 1585.6 | 1575.4 | 1581.5 | 1607.8 | 1581.7 | 1620.1 | 1588.2 | 1614.6 | 18998.8
Pérdidas | 43.0177 | 43.416 | 24.9864 | 57.8014 | 46.1805 | 43.3486 | 45.8442 | 46.5372 | 43.8882 | 46.4111 | 45.9657 | 62.788 | 550.1847 | Pérdidas | 55 | 53.4 | 54.1 | 50.5 | 48.5 | 47.9 | 48.4 | 51.4 | 51.3 | 51.6 | 53.4 | 54 | 619.5
0
RETIROS SING | 1283.782 | 1207.875 | 1332.4013 | 1298.181 | 1335.9338 | 1311.7457 | 1308.0122 | 1310.6066 | 1292.8761 | 1358.4617 | 1343.0416 | 1397.6539 | 15780.5709 | RETIROS SING | 1601.7 | 1394.7 | 1538.7 | 1495.9 | 1537.1 | 1527.5 | 1533.1 | 1556.4 | 1530.4 | 1568.5 | 1534.9 | 1560.6 | 18379.5
ENS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | ENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 93.1576 | 98.5121 | 73.3669 | 100.0199 | 86.49 | 74.6935 | 85.7877 | 61.1862 | 62.3432 | 61.3 | 55.1347 | 51.5 | 75.291 | Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 64.2 | 80 | 90.5 | 87.8 | 86.5 | 90.1 | 89.2 | 89.2 | 88.6 | 84.2 | 82.9 | 84.7 | 84.825
Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING. | [13 empty] | Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING.

## Tablas 22, 23 y 24
Proyectos de Generación | Puesta en Servicio(1) | Potencia Neta MW | Tipo Tecnología | Proyectos de Transmisión | Puesta en Servicio(1) | Proyectos de Consumo | Puesta en Servicio(1) | Demanda Media MVA
Ampliación de Planta FV La Huayca (Etapa II) | 2014-12-01 | 21 | Solar FV | Ampliación S/E Salar 220 kV | 1° Semestre 2015 | Minera Pampa Camarones | 1° Semestre 2015 | 6
Planta Solar Jama | 2015-01-01 | 30 | Solar FV | Ampliación S/E Calama | 1° Semestre 2015 | Antucoya Fase II | 1° Semestre 2015 | 82
Planta Solar Pular | 2015-01-01 | 30 | Solar FV | Tap Off Quiani | 1° Semestre 2015 | OGP1 Minera Escondida Etapa 1 | 1° Semestre 2015 | 15
Planta Solar Paruma | 2015-01-01 | 17 | Solar FV | Ampliación S/E Cerro Dragón y Alto Hospicio | 1° Semestre 2015 | OGP1 Minera Escondida Etapa Final | 1° Semestre 2015 | 65
Planta Solar Lascar | 2015-05-01 | 24 | Solar FV | Interconexión Quillagua | 1° Semestre 2015 | 3 S/E Tap Off Línea Muelle - Guayaques | 1° Semestre 2015 | -
Planta Solar Salín | 2015-05-01 | 30 | Solar FV | Tap Off Angamos - Laberinto | 1° Semestre 2015 | EWS Minera Escondida | 2016-07-01 | 165
Andes Solar | 2015-06-01 | 21 | Solar FV | Línea 220 kV Cochrane - Encuentro | 1° Semestre 2015 | Reemplazo de Transformadores 5 y 6 S/E 10 | - | -
Parque Eólico Quillagua I | 2015-07-01 | 23 | Solar FV | Tap Off Uribe | 1° Semestre 2015
Uribe Solar | 2015-07-01 | 50 | Solar FV | Ampliación S/E La Portada | 1° Semestre 2015
Arica Solar I | 2015-09-01 | 40 | Solar FV | Ampliación Sistema de Transmisión de MEL | 2016-04-01
Parque Eólico Quillagua II | 2016-04-01 | 27 | Solar FV | Ampliación S/E Lagunas | -
Cochrane (Unidad 1) | 2016-05-01 | 236 | Termoeléctrica | S/E Miraje | -
Laberinto | 2016-05-01 | 146 | Solar FV | Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas | -
Kelar | 2016-10-01 | 517 | Ciclo Combinado
Cochrane (Unidad 2) | 2016-10-01 | 236 | Termoeléctrica
Planta de Concentración Solar Cerro Dominador | 2016-12-01 | 110 | Solar Térmica
Parque Eólico Quillagua III | 2017-02-01 | 50 | Solar FV

## Tabla 25
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Nº Escalón | Desconexión Generación [MW] | Desconexión Consumos [MW]
3669 | 2014-10-01 | 8:50 | Desenganche de la Unidad PAM. | Falla en quemadores de azufre de planta Noracid. | 50 | no | 17.4 | sin pérdida
3677 | 2014-10-06 | 19:21 | Desenganche de la Unidad CTA. | Falsa señal de alta temperatura en la turbina de alta presión. | 49.11 | no | 156 | sin pérdida
3678 | 2014-10-07 | 17:53 | Desenganche de la Unidad NTO2. | Pérdida de alimentación del VTI debido a la mala aislación del cable de la función de protección 87B. | 49.21 | no | 135 | sin pérdida
3683 | 2014-10-13 | 9:46 | Desenganche de la Unidad TGTAR. | Alta temperatura de escape diferencial. | 50 | no | 19 | sin pérdida
3687 | 2014-10-25 | 14:53 | Desenganche de la Unidad NTO2. | Falla de comunicación en el VTI. | 49.41 | no | 135 | sin pérdida
3688 | 2014-10-25 | 19:20 | Desenganche de la Unidad CTA. | Alta presión en hogar causado por tubo de caldera roto. | 49.21 | no | 156 | sin pérdida
3689 | 2014-10-27 | 10:33 | Desenganche de la Unidad NTO2. | Falla en switch de comunicación de la unidad 1 que se mantenía unida vía fibra óptica con switch de la unidad. | 49.25 | no | 134 | sin pérdida
3690 | 2014-10-29 | 6:59 | Desenganche de la Unidad U15. | Bajo flujo de aire de combustión. | 49.69 | no | 68 | sin pérdida
3691 | 2014-10-29 | 12:23 | Desenganche de la Unidad U15. | Bajo flujo de aire de combustión. | 49.69 | no | 69 | sin pérdida
3693 | 2014-10-30 | 8:38 | Desenganche de la Unidad ANG2. | Falla en el sensor de descanso de empuje de la Unidad. | 48.9 | 2 | 263 | 78.86
3694 | 2014-10-30 | 16:57 | Desenganche de la Componente TV1C. | Cierre no hermético de válvula de acoplamiento de caldera 1A produce disparo de la turbina por gradiente negativo de temperatura. | 49.72 | no | 65 | sin pérdida
3698 | 2014-11-12 | 16:14 | Desenganche de la Unidad U14. | Bajo flujo de aire de combustión. | 49.64 | no | 73 | sin pérdida
3699 | 2014-11-14 | 12:43 | Desenganche de la Unidad CTM. | Pérdida de molino produce descontrol de los parámetros de caldera. | 49.58 | no | 87 | sin pérdida
3700 | 2014-11-15 | 19:06 | Desenganche de la Unidad ANG1. | Falla en motor de bomba de aceite de control hidráulico de turbina y caldera. | 48.9 | 2 | 157 | 49.97
3701 | 2014-11-15 | 21:43 | Desenganche de la Componente CTM3-TV. | Pérdida de excitación de la Unidad. | 49.74 | no | 52 | sin pérdida
3702 | 2014-11-16 | 8:03 | Desenganche de la Unidad CTM3. | Falla en válvula de control de cambio de modo de combustión de premix a difusión. | 49.55 | no | 129 | sin pérdida
3704 | 2014-11-18 | 11:22 | Desenganche de la Unidad ANG1. | Error operacional por aplicación incorrecta del procedimiento de bloqueo por bajo nivel de aceite. | 48.91 | 1 | 150 | 55.96
3709 | 2014-11-23 | 0:50 | Desenganche de la Unidad CTM3. | Falla en válvula de control de cambio de modo de combustión de premix a difusión. | 50.7 | no | 128 | sin pérdida
3712 | 2014-11-29 | 18:16 | Desenganche de la Unidad CTTAR. | Bajo nivel de la Cántara N° 2 por acumulación de medusas. | 49.68 | no | 60 | sin pérdida
3713 | 2014-11-29 | 18:40 | Desenganche de la Unidad CTM2. | Alta presión del hogar por problemas en un soplador de hollín. | 49.07 | no | 152 | sin pérdida
3714 | 2014-11-29 | 19:18 | Desenganche de la Unidad TG3. | Alta temperatura en diferencial de gases de escape. | 49.7 | no | 25 | sin pérdida
3715 | 2014-11-30 | 9:01 | Desenganche de la Unidad CTM2. | Trip de caldera por falla en encendedores. | 50 | no | 20 | sin pérdida
3716 | 2014-12-01 | 10:44 | Desenganche de la Unidad U14. | Bajo vacío del condensador principal, debido a descontrol en la válvula de vapor auxiliar que alimenta a eyectores. | 49.56 | no | 120 | sin pérdida
3722 | 2014-12-14 | 19:07 | Desenganche de la Unidad CTA. | Bajo nivel domo por trip bomba agua alimentación 11LAC 20 causado por cable de control dañado. | 49 | 1 | 157 | 38.45
3723 | 2014-12-15 | 1192:19 | Desenganche de la Unidad U13. | Alto diferencial del filtro de mangas. | 49.67 | no | 55 | sin pérdida
3725 | 2014-12-19 | 0:29 | Regresión de Carga de la Unidad NTO2 y posterior desconexión. | Pérdida de vacío en el condensador provoca la regresión de carga y luego alto nivel del domo provoca el desenganche de la unidad. | 49.66 | no | 75 | sin pérdida
3726 | 2014-12-19 | 6:08 | Desenganche de la Unidad NTO2. | Falla en el proceso de partida por pérdida de vacío en el condensador. | 50 | no | 15 | sin pérdida
3730 | 2014-12-25 | 12:28 | Desenganche de la Unidad Eólica Valle de los Vientos. | Error operacional al ingresar set point. | 49.72 | no | 45 | sin pérdida

## Tabla 26
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3670 | 2014-10-01 | 11:55 | Interrupción de la Línea 13.8 kV PAS3 - Pozo Almonte. | Operación de la protección de sobrecorriente (50) debido al paso de nubosidad. | 50 | sin pérdida
3671 | 2014-10-01 | 16:09 | Interrupción de la Línea 13.8 kV PAS3 - Pozo Almonte. | Operación de la protección de sobrecorriente (50) debido al paso de nubosidad. | 50 | sin pérdida
3672 | 2014-10-01 | 19:17 | Interrupción de la línea 110 kV Chacaya - Muelle. | Ave electrocutada en estructura N°185 de la línea. | 50 | 25
3673 | 2014-10-02 | 12:04 | Interrupción de la Línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte circuito N° 1. | Se desconoce. | 50 | sin pérdida
3674 | 2014-10-02 | 15:50 | Interrupción ATR1 110/66/13.8 kV S/E Pozo Almonte. | Se desconoce. | 50 | 8.1
3675 | 2014-10-04 | 9:04 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Ave electrocutada en estructura N°479 de la línea. | 50 | 2.68
3676 | 2014-10-05 | 17:00 | Interrupción de la Línea 13.8 kV PAS3 - Pozo Almonte. | Operación de la protección de sobrecorriente (50) debido al paso de nubosidad. | 50 | sin pérdida
3679 | 2014-10-09 | 8:58 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Falla de aislación en 23 kV aguas abajo de S/E Tap Off Vitor. | 50 | 2.42
3681 | 2014-10-10 | 19:38 | Interrupción de la Línea 110 kV Muelle - Guayaques. | Ave electrocutada en estructura N°263 de la línea. | 50 | 16.3
3682 | 2014-10-10 | 22:50 | Interrupción de la Línea 110 kV C.D. Tamaya - A. | Conductor cortado entre por fatiga de estructura N°697. | 50.36 | 71.25
3684 | 2014-10-16 | 21:00 | Interrupción del Transformador Tap Off Palestina 220/66 kV. | Falsa detección de la protección 87T debido al punto de polaridad de los TT/CC del lado secundario del transformador. | 50 | 2.5
3685 | 2014-10-17 | 11:21 | Interrupción de la línea 66 kV Iquique - Pozo Almonte. circuitos N°1 y N°2. | Se desconoce. | 50 | 0.01
3686 | 2014-10-22 | 15:10 | Interrupción de la Línea 66 kV Tap Off Llanos - Aguas Blancas. | Se desconoce. | 50 | 1.9
3692 | 2014-10-29 | 14:49 | Interrupción de la Línea 220 kV Chacaya - El Cobre. Circuito N°2. | Señal errónea del sistema carrier. | 50 | sin pérdida
3695 | 2014-11-06 | 5:31 | Interrupción de la Línea 220 kV Crucero-Lagunas N°1. | Flashover en estructura N°436 de la línea. | 50 | 8
3696 | 2014-11-09 | 8:38 | Interrupción de S/E Pozo Almonte (estando abierto 52J7 de S/E Pozo Almonte). | Variación de tensión por apertura manual de la Línea 220 kV Lagunas - Pozo Almonte en S/E Lagunas por trabajos programados. | 50 | 38.72
3697 | 2014-11-11 | 14:56 | Interrupción de interruptores 52J4 y 52J2 de S/E Atacama, desconectando CC1 (TG1B+0.5TV1C) | Se desconoce. | 49.21 | sin pérdida
3705 | 2014-11-18 | 16:35 | Interrupción de la Línea 66 kV Tap Off Llanos-Aguas Blancas. | Se desconoce. | 50 | 1.9
3706 | 2014-11-19 | 11:23 | Interrupción de la Línea 220 kV Mejillones-O'Higgins. | Señal errónea del sistema carrier en S/E O'Higgins. | 50 | sin pérdida
3707 | 2014-11-20 | 20:20 | Interrupción de la Línea 110 kV Muelle-Guayaques. | Ave electrocutada en estructura N°182 de la línea. | 50 | 19.23
3708 | 2014-11-22 | 16:16 | Interrupción de la Línea 110 kV Mejillones-Antofagasta. | Presumible ave electrocutada. | 50 | 9.6
3710 | 2014-11-25 | 10:24 | Interrupción de la Línea 110 kV Pozo Almonte-Cerro Colorado. | Flashover por lavado de aislación. | 50 | 28
3711 | 2014-11-27 | 16:24 | Interrupción del Transformador OGP1 220/33 kV N°3. | Sobretensión durante pruebas de operación en cambiador de derivaciones. | 50 | sin pérdida
3717 | 2014-12-03 | 9:30 | Interrupción de la Línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada HMC (Sagasca). | Ave electrocutada en estructura N°43 de la línea. | 50 | 3.65
3718 | 2014-12-04 | 13:44 | Línea 66 kV Iquique-Pozo Almonte. Circuito N°1. | Se desconoce. | 50 | sin pérdida
3719 | 2014-12-11 | 8:06 | Línea 66 kV Iquique-Pozo Almonte. Circuito N°2. | Ave electrocutada en estructura N°49 de la línea. | 50 | sin pérdida
3720 | 2014-12-13 | 18:27 | Línea 66 kV Iquique-Pozo Almonte. Circuito N°1. | Elemento extraño en aislador de la estructura N°61 de la línea. | 50 | sin pérdida
3721 | 2014-12-14 | 1:32 | Interrupción del Transformador Alto Norte 115/13.2 kV N°1. | Roedor provoca cortocircuito en barra asociada al Transformador Alto Norte 115/13,2 kV N°1. | 50 | 29
3724 | 2014-12-15 | 15:25 | Interrupción de los Transformadores Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°1 y Central Diesel Tamaya 110/11 kV N°3. | Falla en cargador N°2 provoca pérdida de alimentación de corriente continua en barra de 11 kV. | 50 | sin pérdida
3727 | 2014-12-19 | 10:45 | Interrupción del Paño J1 S/E Escondida. Línea 220 kV Domeyko-Escondida. | Interrupción de Paño J1 en S/E Escondida correspondiente a la Línea 220 kV Domeyko - Escondida por recepción de TDD al realizar maniobras de transferencias en el paño J5 en S/E Domeyko. | 50 | sin pérdida
3728 | 2014-12-20 | 16:07 | Interrupción del Transformador Booster 69/4.16 kV N°1. | Se desconoce. | 50 | sin pérdida
3729 | 2014-12-22 | 12:39 | Interrupción del Transformador Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1. | Operación errónea de la protección diferencial (87T) del transformador. | 50 | 9.3
Nota (1): El evento 3670 además considera una desconexión de generación de 15,8 MW.
Nota (2): El evento 3671 además considera una desconexión de generación de 14,1 MW.
Nota (3): El evento 3676 además considera una desconexión de generación de 7,6 MW.
Nota (4): El evento 3697 además considera una desconexión de generación de 152,0 MW.

## Tabla 27
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3680 | 2014-10-10 | 18:50 | Rechazo de carga de Minera El Abra | Falla en mufa de interruptor de 23 kV de S/E El Abra. | 50.76 | 92
3703 | 2014-11-17 | 8:26 | Rechazo de carga de Minera Callhuasi | Caída de rayo en líneas de 23 kV por tormenta eléctrica en la zona. | 50.47 | 110

## Tabla 28
Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Causa | Subestación Afectada | Demanda Base [MW] | DMC [%] | Desconexión Clientes Libres [MW] | Desconexión Clientes Regulados [MW]
2014-11-29 | 20:20 | 20:45 | Déficit de potencia. | SING | 2142 | 5 | 107.1 | 0
2014-11-29 | 20:45 | 22:04 | Déficit de potencia. | SING | 2468 | 10 | 216.8 | 13.8
2014-11-29 | 22:04 | 23:42 | Déficit de potencia. | SING | 2035 | 5 | 101.8 | 0