## Tabla 1
N° | Dirección | Tipo | Procedimiento | Estado
1 | DO | NT | Cálculo del Nivel Máximo de Cortocircuito. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
2 | DO | NT | Definición de Parámetros Técnicos y Operativos para el envío de datos al SITR del CDC. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
3 | DO | NT | Desarrollo de Auditorías Técnicas. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
4 | DO | NT | Desempeño del Control de Frecuencia. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
5 | DO | NT | Determinación de Pérdidas y Excedentes máximos en Sistemas de Subtransmisión y Adicional. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
6 | DO | NT | Determinación del Margen de Seguridad para la Operación. | Con Informe Favorable de la CNE (27/02/2012).
7 | DO | NT | Habilitación de Instalaciones Control de Frecuencia, Control de Tensión, EDAC y PRS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
8 | DO | NT | Informes de Falla de Coordinados. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (17/11/2014).
9 | DO | NT | Programación del Perfil de Tensiones y Despacho de Potencia Reactiva. | Con Informe Favorable de la CNE (31/07/2014).
10 | DO | NT | Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SING. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
11 | DO | NT | Sistema de Monitoreo. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
12 | DO | NT | Verificación de la Activación Óptima de los EDAC, EDAG y ERAG. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
13 | DO | DS 291 | Comunicaciones con las Direcciones del CDEC-SING. | Con Informe Favorable de la CNE (03/09/2014).
14 | DO | DS 291 | Coordinación de Trabajos en el SING. | Con Informe Favorable de la CNE (11/09/2012).
15 | DO | DS 291 | Costos de Combustibles de las Centrales Generadoras del SING. | Con informe desfavorable de la CNE (09/04/2015). V.2 publicada para observaciones de Coordinados (14/09/2015), plazo vencido el 14/10/2015.
16 | DO | DS 291 | Desconexión Manual de Carga. | Con Informe Favorable de la CNE (30/10/2008).
17 | DO | DS 291 | Determinación de los Costos Variables de operación de las unidades generadoras. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
18 | DO | DS 291 | Elaboración de Movimiento de Equipos para Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (13/10/2011).
19 | DO | DS 291 | Información de Consumos Específicos. | Con Informe Favorable de la CNE (08/08/2014).
20 | DO | DS 291 | Información de Costos Variables No Combustibles. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
21 | DO | DS 291 | Información de Mínimo Técnico. | Con Informe Favorable de la CNE (31/07/2014).
22 | DO | DS 291 | Información de Parámetros para los Procesos de Partida y Detención. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
23 | DO | DS 291 | Interconexión, Modificación y Retiro de Instalaciones del SING. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
24 | DO | DS 291 | Mantenimiento Mayor de unidades de generación y transmisión. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
25 | DO | DS 291 | Programación de la Operación de Corto Plazo. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
26 | DO | DS 291 | Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras. | Con Informe Favorable de la CNE (31/07/2014).
27 | DO | DS 291 | Tareas y Responsabilidades del Centro de Despacho y Control. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
28 | DO | DS 97 | Medidas Específicas ante Planes de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
29 | DO | DS 130 | Cuantificación, Disponibilidad de Recursos y Necesidades de Instalación y/o Habilitación de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE (15/12/2014).
30 | DO | DS 130 | Declaración de Costos de Equipos para la prestación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE (15/12/2014).
31 | DO | DS 130 | Instrucciones de Operación de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE (15/12/2014).
32 | DO | DS 130 | Verificación y Seguimiento del Cumplimiento Efectivo de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE (15/12/2014).
33 | DP | NT | Información Técnica de Instalaciones y Equipamiento. | Con Informe Favorable de la CNE (22/08/2012).
34 | DP | NT | Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
35 | DP | DS 291 | Cálculo de costos marginales para transferencias de energía. | Con Informe Favorable de la CNE (18/12/2015).
36 | DP | DS 291 | Cálculo y determinación del Balance de Potencia Firme. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
37 | DP | DS 291 | Información para Estudios de Planificación, Expansión y Desarrollo del SING. | Con informe desfavorable de la CNE (03/09/2014).
38 | DP | DS 291 | Pagos por Reliquidación y Cálculo de Intereses. | Con Informe Favorable de la CNE (13/09/2010).
39 | DP | DS 291 | Sistemas de Medida de Energía. | Procedimiento Incorporado como Anexo Técnico en NTSyCS (16/09/2015).
40 | DP | DS 62 | Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras. | Publicado para observaciones de los Coordinados del CDEC-SING versión preliminar V.2 (01/12/2014).
41 | DP | DS 291 | Tratamiento Dispositivos Tipo BESS. | Enviado a la CNE para Informe Favorable.
42 | DP | DS 291 | Valorización de Transferencias Económicas. | Con informe favorable de la CNE V3 (09/04/2014).
43 | DP | DS 97 | Reliquidaciones por Implementación de un Plan de Seguridad de Abastecimiento. | En desarrollo versión incluyendo observaciones Coordinados.
44 | DP | Solicitado CNE | Contabilidad de Recaudación Cargo Único Troncal. | Con Informe Favorable de la CNE (13/04/2011).
45 | DP | DS 130 | Remuneración de Servicios Complementarios. | Con Informe Favorable de la CNE (15/12/2014).
46 | DAP | DS 291 | Financiamiento del CDEC-SING. | Con Informe Favorable de la CNE (16/10/2015).
47 | DAP | DS 291 | Confección del Presupuesto del CDEC-SING. | Con informe Favorable de la CNE V.3 (07/09/2015).

## Tabla 2 y 3-Figura 1 y 2
| Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal | [21 empty] | En pesos
[5 empty] | 2015 |  |  | 2014 | [10 empty] | CMg promedio mensual Crucero 220 kV |  |  |  | CMg promedio mensual Crucero 220 kV
[5 empty] | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | Tipo de Cambio | Crucero | Crucero | [8 empty] | Mes | 2015 | 2014 | Comparación 2015/2014 | Mes | Año 2015 | Año 2014 | Comparación 2015/2014
| NºDía | Mes | NºDía | Día | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | $/US$ | $/kWh | US$/MWh | CMg promedio diario Crucero 220 kV | [6 empty] | Octubre | Oct | 71.7572 | 61.0289 | 17.58% | Oct | 49.4241 | 36.099 | 36.91%
OCT | 1 | Octubre |  | Jueves | 704.68 | 50.1825 | 71.2132 | 600.3 | 30.9096 | 51.4903 | Estadístico | 2015 | 2014 | Comparación 2015/2014 |  |  |  | Noviembre | Nov | 73.8807 | 58.0665 | 27.23% | Nov | 51.8125 | 34.3236 | 50.95%
OCT | 2 |  |  | Viernes | 704.68 | 59.1862 | 83.9902 | 599.22 | 29.1066 | 48.5741 | Promedio | 65.1785 | 56.8674 | 14.61% |  | Dia | Mes | Diciembre | Dic | 50.1782 | 51.5457 | -2.653% | Dic | 35.3762 | 31.5745 | 12.04%
OCT | 3 |  |  | Sábado | 704.68 | 53.9621 | 76.5768 | 599.22 | 27.6332 | 46.1153 | Máximo | 132.507 | 145.1732 | -8.725% | Sábado | 31 | OCT
OCT | 4 |  |  | Domingo | 704.68 | 51.0212 | 72.4033 | 599.22 | 27.1346 | 45.2831 | Mínimo | 35.211 | 42.0831 | -16.33% | Martes | 15 | DIC
OCT | 5 |  |  | Lunes | 704.68 | 50.5645 | 71.7552 | 599.22 | 29.6783 | 49.5283 | Desviación Estándar | 19.1658 | 17.948 | 6.785%
OCT | 6 |  | 6 | Martes | 704.68 | 64.0608 | 90.9077 | 599.22 | 37.9778 | 63.3788 | Variación | 29.41% | 31.56% | -6.832%
OCT | 7 |  |  | Miércoles | 704.68 | 38.1768 | 54.176 | 599.22 | 46.473 | 77.5558
OCT | 8 |  |  | Jueves | 681.29 | 29.7179 | 43.62 | 599.22 | 39.6464 | 66.1634
OCT | 9 |  |  | Viernes | 681.29 | 30.5476 | 44.8379 | 596.95 | 32.1262 | 53.8173
OCT | 10 |  |  | Sábado | 681.29 | 40.8719 | 59.9919 | 596.95 | 33.2203 | 55.6501
OCT | 11 |  |  | Domingo | 681.29 | 39.8222 | 58.4511 | 596.95 | 33.9796 | 56.922
OCT | 12 |  |  | Lunes | 681.29 | 46.4785 | 68.2214 | 596.95 | 64.1549 | 107.4711
OCT | 13 |  | 13 | Martes | 681.29 | 44.2958 | 65.0175 | 596.95 | 36.861 | 61.7489
OCT | 14 |  |  | Miércoles | 681.29 | 39.9515 | 58.6409 | 596.95 | 29.4874 | 49.3968
OCT | 15 |  |  | Jueves | 683.05 | 34.1875 | 50.0513 | 596.95 | 31.5615 | 52.8713
OCT | 16 |  |  | Viernes | 683.05 | 47.7508 | 69.9082 | 588.4 | 27.0466 | 45.9664
OCT | 17 |  |  | Sábado | 683.05 | 52.8668 | 77.3982 | 588.4 | 29.6327 | 50.3615
OCT | 18 |  |  | Domingo | 683.05 | 48.6038 | 71.157 | 588.4 | 34.3329 | 58.3496
OCT | 19 |  |  | Lunes | 683.05 | 38.7632 | 56.7502 | 588.4 | 56.2465 | 95.5923
OCT | 20 |  | 20 | Martes | 683.05 | 38.8748 | 56.9135 | 588.4 | 35.0086 | 59.498
OCT | 21 |  |  | Miércoles | 683.05 | 50.2471 | 73.5628 | 588.4 | 46.1405 | 78.417
OCT | 22 |  |  | Jueves | 684.21 | 51.0939 | 74.6758 | 588.4 | 30.8364 | 52.4071
OCT | 23 |  |  | Viernes | 684.21 | 52.378 | 76.5525 | 583.92 | 32.3945 | 55.4776
OCT | 24 |  |  | Sábado | 684.21 | 57.1489 | 83.5254 | 583.92 | 37.1806 | 63.6741
OCT | 25 |  |  | Domingo | 684.21 | 47.9596 | 70.0948 | 583.92 | 41.4669 | 71.0147
OCT | 26 |  |  | Lunes | 684.21 | 52.2611 | 76.3817 | 583.92 | 33.1212 | 56.7222
OCT | 27 |  | 27 | Martes | 684.21 | 39.4366 | 57.6381 | 583.92 | 44.8822 | 76.8636
OCT | 28 |  |  | Miércoles | 684.21 | 34.1653 | 49.934 | 583.92 | 41.4977 | 71.0675
OCT | 29 |  |  | Jueves | 687.45 | 77.9896 | 113.4477 | 583.92 | 39.2485 | 67.2155
OCT | 30 |  |  | Viernes | 687.45 | 78.4881 | 114.1728 | 581.62 | 32.0249 | 55.0616
OCT | 31 |  |  | Sábado | 687.45 | 91.0919 | 132.507 | 581.62 | 28.0569 | 48.2392
NOV | 1 | Noviembre |  | Domingo | 687.45 | 67.439 | 98.1002 | 581.62 | 26.0267 | 44.7487
NOV | 2 |  |  | Lunes | 687.45 | 56.8243 | 82.6596 | 581.62 | 32.1797 | 55.3278
NOV | 3 |  |  | Martes | 687.45 | 42.2722 | 61.4913 | 581.62 | 37.486 | 64.4509
NOV | 4 |  |  | Miércoles | 687.45 | 38.6906 | 56.2814 | 581.62 | 25.9388 | 44.5975
NOV | 5 |  |  | Jueves | 691.19 | 43.6444 | 63.1439 | 581.62 | 25.9061 | 44.5412
NOV | 6 |  | 6 | Viernes | 691.19 | 54.7509 | 79.2125 | 585.97 | 27.0573 | 46.1753
NOV | 7 |  |  | Sábado | 691.19 | 48.8857 | 70.7269 | 585.97 | 26.9243 | 45.9482
NOV | 8 |  |  | Domingo | 691.19 | 45.4632 | 65.7752 | 585.97 | 27.1062 | 46.2586
NOV | 9 |  |  | Lunes | 691.19 | 48.5279 | 70.2092 | 585.97 | 27.2013 | 46.4209
NOV | 10 |  |  | Martes | 691.19 | 32.8989 | 47.5974 | 585.97 | 38.3401 | 65.4302
NOV | 11 |  |  | Miércoles | 691.19 | 57.3559 | 82.9814 | 585.97 | 29.5246 | 50.3858
NOV | 12 |  |  | Jueves | 702.7 | 86.8718 | 123.6257 | 585.97 | 29.3537 | 50.0942
NOV | 13 |  | 13 | Viernes | 702.7 | 47.5766 | 67.7054 | 590.58 | 25.6091 | 43.3627
NOV | 14 |  |  | Sábado | 702.7 | 67.8718 | 96.5871 | 590.58 | 27.6726 | 46.8567
NOV | 15 |  |  | Domingo | 702.7 | 62.814 | 89.3894 | 590.58 | 74.6244 | 126.3579
NOV | 16 |  |  | Lunes | 702.7 | 51.5411 | 73.3473 | 590.58 | 26.3043 | 44.5398
NOV | 17 |  |  | Martes | 702.7 | 41.4191 | 58.9427 | 590.58 | 25.5783 | 43.3104
NOV | 18 |  |  | Miércoles | 702.7 | 50.6101 | 72.0223 | 590.58 | 27.1748 | 46.0137
NOV | 19 |  |  | Jueves | 710.46 | 64.3252 | 90.5402 | 590.58 | 25.0188 | 42.363
NOV | 20 |  | 20 | Viernes | 710.46 | 41.5053 | 58.4203 | 596.21 | 25.6436 | 43.011
NOV | 21 |  |  | Sábado | 710.46 | 50.4087 | 70.9523 | 596.21 | 25.0904 | 42.0831
NOV | 22 |  |  | Domingo | 710.46 | 52.4314 | 73.7993 | 596.21 | 25.6729 | 43.0601
NOV | 23 |  |  | Lunes | 710.46 | 52.4254 | 73.7908 | 596.21 | 25.7186 | 43.1368
NOV | 24 |  |  | Martes | 710.46 | 49.5447 | 69.7361 | 596.21 | 31.5072 | 52.8458
NOV | 25 |  |  | Miércoles | 710.46 | 59.5343 | 83.7968 | 596.21 | 42.0929 | 70.6008
NOV | 26 |  |  | Jueves | 711.42 | 35.6949 | 50.1741 | 596.21 | 49.5143 | 83.0485
NOV | 27 |  | 27 | Viernes | 711.42 | 59.9106 | 84.2126 | 597.89 | 28.4891 | 47.6493
NOV | 28 |  |  | Sábado | 711.42 | 48.8035 | 68.6001 | 597.89 | 37.401 | 62.555
NOV | 29 |  |  | Domingo | 711.42 | 36.3806 | 51.1381 | 597.89 | 86.7976 | 145.1732
NOV | 30 |  |  | Lunes | 711.42 | 57.9526 | 81.4605 | 597.89 | 66.7525 | 111.6468
DIC | 1 | Diciembre |  | Martes | 711.42 | 42.6342 | 59.9284 | 597.89 | 43.1026 | 72.0912
DIC | 2 |  |  | Miércoles | 711.42 | 39.8517 | 56.0172 | 597.89 | 36.0711 | 60.3306
DIC | 3 |  |  | Jueves | 707.15 | 28.1184 | 39.7629 | 597.89 | 33.5676 | 56.1434
DIC | 4 |  |  | Viernes | 707.15 | 35.696 | 50.4786 | 614.77 | 30.0073 | 48.8106
DIC | 5 |  |  | Sábado | 707.15 | 40.1043 | 56.7125 | 614.77 | 27.9546 | 45.4716
DIC | 6 |  | 6 | Domingo | 707.15 | 35.7518 | 50.5575 | 614.77 | 27.729 | 45.1046
DIC | 7 |  |  | Lunes | 707.15 | 46.5842 | 65.876 | 614.77 | 27.6239 | 44.9336
DIC | 8 |  |  | Martes | 707.15 | 46.7262 | 66.0768 | 614.77 | 31.9872 | 52.0312
DIC | 9 |  |  | Miércoles | 707.15 | 33.0495 | 46.7361 | 614.77 | 30.736 | 49.9959
DIC | 10 |  |  | Jueves | 706.34 | 29.8121 | 42.2065 | 614.77 | 29.3415 | 47.7276
DIC | 11 |  |  | Viernes | 706.34 | 40.6268 | 57.5173 | 613.77 | 29.7099 | 48.4056
DIC | 12 |  |  | Sábado | 706.34 | 36.7274 | 51.9968 | 613.77 | 29.7909 | 48.5376
DIC | 13 |  | 13 | Domingo | 706.34 | 50.7581 | 71.8607 | 613.77 | 35.8007 | 58.3291
DIC | 14 |  |  | Lunes | 706.34 | 28.448 | 40.2752 | 613.77 | 50.0771 | 81.5893
DIC | 15 |  |  | Martes | 706.34 | 24.8709 | 35.211 | 613.77 | 27.9342 | 45.5125
DIC | 16 |  |  | Miércoles | 706.34 | 26.0274 | 36.8483 | 613.77 | 26.1156 | 42.5494
DIC | 17 |  |  | Jueves | 709.82 | 31.4018 | 44.2392 | 613.77 | 27.5943 | 44.9588
DIC | 18 |  |  | Viernes | 709.82 | 37.5549 | 52.9076 | 621.41 | 27.2542 | 43.8587
DIC | 19 |  |  | Sábado | 709.82 | 33.168 | 46.7274 | 621.41 | 35.3928 | 56.9557
DIC | 20 |  | 20 | Domingo | 709.82 | 25.5497 | 35.9946 | 621.41 | 35.0367 | 56.3825
DIC | 21 |  |  | Lunes | 709.82 | 31.3353 | 44.1454 | 621.41 | 29.5738 | 47.5914
DIC | 22 |  |  | Martes | 709.82 | 43.6517 | 61.4969 | 621.41 | 28.8502 | 46.427
DIC | 23 |  |  | Miércoles | 709.82 | 49.6573 | 69.9576 | 621.41 | 28.2751 | 45.5016
DIC | 24 |  |  | Jueves | 693.72 | 32.9408 | 47.4844 | 621.41 | 29.5918 | 47.6205
DIC | 25 |  |  | Viernes | 693.72 | 43.1633 | 62.22 | 608.47 | 34.1392 | 56.1067
DIC | 26 |  |  | Sábado | 693.72 | 36.7699 | 53.0039 | 608.47 | 35.9428 | 59.0707
DIC | 27 |  | 27 | Domingo | 693.72 | 35.7672 | 51.5586 | 608.47 | 31.9209 | 52.4609
DIC | 28 |  |  | Lunes | 693.72 | 27.2642 | 39.3015 | 608.47 | 28.7689 | 47.2807
DIC | 29 |  |  | Martes | 693.72 | 28.6296 | 41.2697 | 608.47 | 30.4755 | 50.0855
DIC | 30 |  |  | Miércoles | 693.72 | 28.3128 | 40.813 | 608.47 | 28.9772 | 47.6231
DIC | 31 |  |  | Jueves | 707.34 | 25.7071 | 36.3434 | 608.47 | 29.467 | 48.4279

## Figuras 3 y 4 - Tabla 4
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2015 | Tipo Combustible | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | trimestre | Tipo Combustible | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | trimestre
Carbón | 1211.9802 | 1154.6442 | 1182.4562 | 1132.0719 | 1193.3583 | 1105.1607 | 1062.4876 | 1150.5987 | 1245.2262 | 1205.2086 | 1215.2209 | 1317.602 | 14176.0155 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.08531 | 19.288 | 378.0715 | 330.2792 | 307.9425 | 275.8445 | 192.1863 | 151.9653 | 311.5688 | 180.496 | 34.5387 | 0.97802 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.000674% | 0.1457% | 2.711% | 2.277% | 2.066% | 1.827% | 1.21% | 0.9069% | 1.808% | 1.021% | 0.1837% | 0.01994%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón | 1698.1783 | 3898.9227 | 5510.2757 | 5984.3034 | 5975.3718 | 7225.0442 | 10999.5964 | 13793.0461 | 14100.7899 | 14075.5731 | 14176.0155 | 3738.0315 | Carbón | 13.42% | 29.46% | 39.51% | 41.26% | 40.08% | 47.85% | 69.23% | 82.32% | 81.81% | 79.64% | 75.38% | 76.21%
Cogeneración | 11.3656 | 10.3708 | 10.7361 | 11.8982 | 12.0104 | 11.2812 | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 11.4423 | 10.686 | 10.7209 | 133.9063 | Hidro | 60.0266 | 69.7369 | 68.1674 | 67.8359 | 61.8657 | 56.8682 | 71.2364 | 81.4163 | 78.135 | 80.7904 | 84.0518 | 22.6054 | Hidro | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4571% | 0.447% | 0.4609%
Diesel | 105.0305 | 102.1966 | 78.659 | 96.6248 | 153.5803 | 182.3239 | 187.0135 | 113.4828 | 19.3274 | 41.1502 | 94.254 | 40.483 | 1214.1262 | Diesel + Fuel Oil | 7.674 | 43.0687 | 41.2006 | 30.9513 | 91.7669 | 114.4079 | 69.0671 | 48.4195 | 20.8609 | 8.3409 | 8.7219 | 0 | Diesel + Fuel Oil | 0.06063% | 0.3254% | 0.2954% | 0.2134% | 0.6156% | 0.7577% | 0.4347% | 0.289% | 0.121% | 0.04719% | 0.04638% | 0%
Diesel + Fuel Oil | 0.66694 | 0.6737 | 1.1741 | 1.4119 | 1.8643 | 1.5517 | 0.82109 | 0.55815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7219 | Carbón + Petcoke | 2852.0381 | 2709.6553 | 2516.1388 | 2496.4804 | 2464.011 | 1511.538 | 0 | 95.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 22.53% | 20.47% | 18.04% | 17.21% | 16.53% | 10.01% | 0% | 0.5706% | 0% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 22.598 | 20.6405 | 20.7401 | 16.1097 | 17.0533 | 16.827 | 19.235 | 20.3329 | 18.4656 | 18.1236 | 20.9403 | 21.1526 | 232.2185 | Gas Natural | 8031.8134 | 6403.6772 | 3146.7779 | 1713.1413 | 3002.7179 | 4042.3425 | 4103.7799 | 2284.4562 | 1608.6776 | 1966.9287 | 2543.8204 | 746.1458 | Gas Natural | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.13% | 13.53% | 15.21%
Fuel Oil Nro. 6 | 4.9504 | 5.0622 | 6.1442 | 6.3926 | 8.4971 | 2.1187 | 0.04068 | 0.17134 | 0.18335 | 0.21036 | 0.41105 | 0.35661 | 34.5387 | Diesel | 7.4997 | 91.664 | 2285.1465 | 3879.3511 | 3003.0932 | 1874.0312 | 360.8002 | 263.9759 | 991.5565 | 937.6573 | 1214.1262 | 175.8872 | Diesel | 0.05925% | 0.6925% | 16.39% | 26.75% | 20.15% | 12.41% | 2.271% | 1.575% | 5.753% | 5.305% | 6.456% | 3.586%
Gas Natural | 201.4023 | 108.9935 | 172.8196 | 233.259 | 156.9815 | 214.5732 | 230.2832 | 237.8276 | 241.5346 | 358.4638 | 192.7211 | 194.9609 | 2543.8204 | Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.472 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.582% | 0.06746% | 0% | 0% | 0% | 0%
Hidro | 6.6933 | 6.5642 | 7.7673 | 6.7687 | 6.5807 | 6.295 | 6.8236 | 6.8754 | 7.0782 | 7.8616 | 7.2781 | 7.4657 | 84.0518 | Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0262 | 120.6635 | 122.2291 | 133.9063 | 32.8492 | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6916% | 0.7121% | 0.6697%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44033 | 4.5203 | 87.0536 | 377.7097 | 128.1787 | Solar | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002628% | 0.02622% | 0.4925% | 2.009% | 2.613% | Trimestre - Año | Energía [GWh] | Compara con Anterior | Compara con Mismo periodo año pasado
Solar | 25.8908 | 23.0981 | 21.9878 | 24.0841 | 26.5835 | 23.7455 | 29.5261 | 34.362 | 40.2531 | 41.4755 | 44.4501 | 42.2531 | 377.7097 | Eólico | 2013: 0; 2014: 215.3399; 2015: 232.2185 | 60.2165 | Eólico | [8 empty] | 0% | 1.218% | 1.235% | 1.228% | 3-2012 | 4126.8245
Totales Mensuales | 1590.5781 | 1432.2438 | 1502.4845 | 1528.6209 | 1576.5094 | 1563.8769 | 1547.8899 | 1574.6914 | 1583.3217 | 1683.9359 | 1585.9616 | 1634.9949 | 18805.109 | Totales Mensuales | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 18805.109 | 4904.8924 | GWh Anual | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 18805.109 | 4904.8924 | 4-2012 | 4314.4701 | 4.547%
[40 empty] | 1-2013 | 4247.5917 | -1.55%
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2014 | [13 empty] | Tipo Combustible | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Trimestre | 2-2013 | 4219.8832 | -0.6523%
Carbón | 1168.102 | 1084.5566 | 1229.835 | 1021.5057 | 1197.9072 | 1217.8092 | 1131.0104 | 1139.1532 | 1215.4081 | 1263.6616 | 1171.4155 | 1235.2087 | 14075.5731 | [13 empty] | Carbón | 35.95% | 49.93% | 57.55% | 58.48% | 56.61% | 57.86% | 69.81% | 82.96% | 81.81% | 79.64% | 75.38% | 76.21% | 3-2013 | 4330.6726 | 2.625% | 4.94%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Gas Natural | 63.46% | 48.38% | 22.56% | 11.81% | 20.14% | 26.77% | 25.83% | 13.63% | 9.333% | 11.13% | 13.53% | 15.21% | 4-2013 | 4438.625 | 2.493% | 2.878%
Cogeneración | 2.3056 | 4.1339 | 10.3034 | 11.6022 | 12.0542 | 10.2217 | 11.5742 | 12.2388 | 12.0443 | 12.0264 | 11.8427 | 11.8816 | 122.2291 | [13 empty] | Diesel + Fuel Oil | 0.1206% | 1.164% | 19.39% | 29.24% | 22.83% | 15% | 3.915% | 2.771% | 7.681% | 6.374% | 6.686% | 3.606% | 1-2014 | 4264.8406 | -3.915% | 0.4061%
Diesel | 111.5112 | 64.0075 | 69.5408 | 133.3519 | 71.6694 | 25.6841 | 64.9795 | 66.2839 | 50.6075 | 73.632 | 102.2702 | 104.1194 | 937.6573 | [13 empty] | Solar+Eólico | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02622% | 1.711% | 3.243% | 3.841% | 2-2014 | 4419.7506 | 3.632% | 4.736%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0.39343 | 1.37 | 0.95369 | 1.9986 | 0.96788 | 0.81735 | 0.61682 | 0.7941 | 0.42911 | 8.3409 | [13 empty] | Hidro | 0.4742% | 0.5269% | 0.4888% | 0.4678% | 0.415% | 0.3766% | 0.4483% | 0.4859% | 0.4533% | 0.4571% | 0.447% | 0.4609% | 3-2014 | 4382.1714 | -0.8503% | 1.189%
Eólico | 11.3659 | 15.661 | 14.641 | 14.419 | 17.53 | 18.009 | 18.556 | 18.736 | 19.701 | 20.371 | 22.119 | 24.231 | 215.3399 | [13 empty] | Cogeneración | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1494% | 0.7% | 0.6916% | 0.7121% | 0.6697% | 4-2014 | 4607.6464 | 5.145% | 3.808%
Fuel Oil Nro. 6 | 25.9341 | 19.6175 | 21.0792 | 27.1609 | 19.9371 | 15.38 | 20.3684 | 6.9447 | 7.7437 | 6.3511 | 5.6437 | 4.3355 | 180.496 | [13 empty] | GWh Anual | 12657.3154 | 13236.0129 | 13945.7784 | 14502.3425 | 14906.7689 | 15100.0765 | 15889.1383 | 16755.6579 | 17236.7725 | 17674.409 | 18805.109 | 4904.8924 | 1-2015 | 4525.3063 | -1.787% | 6.107%
Gas Natural | 115.9247 | 131.3904 | 139.8774 | 228.4968 | 166.8187 | 172.53 | 201.2017 | 210.9169 | 129.9813 | 134.4921 | 172.5333 | 162.7654 | 1966.9287 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2-2015 | 4669.0072 | 3.175% | 5.64%
Hidro | 7.6905 | 7.0773 | 7.5656 | 5.2092 | 6.8655 | 6.3851 | 6.4177 | 6.2396 | 6.6733 | 6.6661 | 6.7203 | 7.2803 | 80.7904 | [26 empty] | 3-2015 | 4705.9031 | 0.7902% | 7.387%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 4-2015 | 4904.8924 | 4.229% | 6.451%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.55584 | 0.77533 | 1.3888 | 4.1571 | 6.0415 | 6.2881 | 6.7043 | 7.2458 | 7.6573 | 7.4306 | 9.0508 | 29.7581 | 87.0536
Totales Mensuales | 1443.3899 | 1327.2195 | 1494.2312 | 1446.2962 | 1500.1934 | 1473.261 | 1462.8107 | 1468.7268 | 1450.6339 | 1525.2477 | 1502.3897 | 1580.0091 | 17674.409
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2013
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2013
Carbón | 1151.5177 | 1138.8901 | 1206.3632 | 1067.1313 | 1137.1191 | 1247.7684 | 1160.0349 | 1197.8878 | 1260.764 | 1258.1299 | 1070.8123 | 1204.3711 | 14100.7899
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cogeneración | 9.7028 | 8.2568 | 9.1192 | 11.6516 | 2.1767 | 12.7076 | 11.8588 | 12.5567 | 11.8756 | 10.941 | 11.4451 | 8.3717 | 120.6635
Diesel | 106.459 | 33.7556 | 34.8375 | 74.5095 | 129.9667 | 99.9318 | 88.3074 | 61.6107 | 23.9995 | 61.6429 | 180.2699 | 96.266 | 991.5565
Diesel + Fuel Oil | 3.9268 | 2.5399 | 1.5458 | 4.7929 | 2.5869 | 3.597 | 1.6158 | 0.0058 | 0.12 | 0 | 0.12995 | 0 | 20.8609
Eólico | Sep: 0; Oct: 0; Nov: 0; Dic: 0 | 0
Fuel Oil Nro. 6 | 25.0836 | 22.8541 | 19.9782 | 34.2462 | 28.0582 | 22.1212 | 27.4695 | 30.6944 | 14.0193 | 30.5093 | 28.6405 | 27.8943 | 311.5688
Gas Natural | 156.9676 | 111.1317 | 183.087 | 139.0009 | 140.0035 | 43.5033 | 143.4295 | 150.0674 | 114.3186 | 120.9813 | 154.2326 | 151.9541 | 1608.6776
Hidro | 7.4059 | 6.4445 | 7.1359 | 6.1399 | 6.0653 | 6.2 | 6.4208 | 6.1417 | 5.96 | 6.5961 | 6.6513 | 6.9736 | 78.135
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Solar | 0.13904 | 0.21098 | 0.23874 | 0.23317 | 0.18104 | 0.19104 | 0.3702 | 0.52231 | 0.62202 | 0.64021 | 0.60992 | 0.56167 | 4.5203
Totales Mensuales | 1461.2024 | 1324.0838 | 1462.3055 | 1337.7054 | 1446.1574 | 1436.0204 | 1439.5069 | 1459.4868 | 1431.6789 | 1489.4408 | 1452.7917 | 1496.3925 | 17236.7725
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2012
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2012
Carbón | 1158.0776 | 1129.2721 | 1250.2352 | 1060.3615 | 1126.0921 | 1098.1306 | 1072.1858 | 1210.5695 | 1126.6301 | 1193.3598 | 1201.9535 | 1166.1783 | 13793.0461
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.612 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 71.438 | 95.609
Cogeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | 6.4606 | 9.0413 | 9.3589 | 25.0262
Diesel | 1.2286 | 21.3239 | 6.1876 | 62.6225 | 36.8076 | 33.002 | 4.7564 | 2.6448 | 3.3311 | 15.4135 | 22.037 | 54.6209 | 263.9759
Diesel + Fuel Oil | 0.2981 | 2.706 | 5.4922 | 9.6509 | 6.0229 | 4.7067 | 3.3334 | 2.2081 | 2.8506 | 2.5162 | 3.3542 | 5.2802 | 48.4195
Fuel Oil Nro. 6 | 3.6972 | 13.5356 | 21.3024 | 21.862 | 18.4606 | 10.5938 | 4.7932 | 5.9743 | 8.5086 | 8.7444 | 14.2157 | 20.2776 | 151.9653
Gas Natural | 220.1989 | 131.3942 | 134.2335 | 223.2893 | 219.6447 | 240.1031 | 202.9647 | 194.994 | 229.0528 | 202.663 | 138.8399 | 147.0782 | 2284.4562
Hidro | 8.2961 | 8.2355 | 8.2802 | 7.0196 | 6.1377 | 5.8609 | 6.3341 | 6.0274 | 5.5853 | 5.8497 | 6.4904 | 7.2995 | 81.4163
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.303
Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0.19605 | 0.13659 | 0.44033
Totales Mensuales | 1391.7965 | 1306.4672 | 1425.7312 | 1384.8057 | 1413.1654 | 1392.3972 | 1328.2826 | 1422.4181 | 1376.1238 | 1435.1149 | 1397.6869 | 1481.6682 | 16755.6579
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2011
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2011
Fuel Oil Nro. 6 | 36.7124 | 18.8777 | 26.2112 | 25.5486 | 21.3472 | 24.4106 | 7.4142 | 10.9217 | 8.7682 | 2.4707 | 0.9412 | 8.5626 | 192.1863
Carbón | 752.096 | 702.1997 | 812.2001 | 842.7522 | 1069.7486 | 938.0706 | 978.7229 | 981.0703 | 1051.8226 | 939.1594 | 873.1273 | 1058.6267 | 10999.5964
Hidro + BESS | 6.2682 | 8.3021 | 5.8181 | 5.2763 | 5.9634 | 5.2166 | 5.3641 | 5.1401 | 5.1768 | 6.0432 | 6.0349 | 6.6325 | 71.2364
Diesel + Fuel Oil | 10.9529 | 4.3826 | 9.7707 | 7.7104 | 4.6824 | 4.8869 | 0.948 | 2.2254 | 3.9116 | 7.9761 | 6.45 | 5.17 | 69.0671
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 390.6529 | 384.2108 | 396.7751 | 369.3804 | 267.598 | 297.5243 | 266.1174 | 314.9234 | 273.6162 | 368.8597 | 415.176 | 358.9457 | 4103.7799
Diesel | 88.359 | 23.9624 | 55.8957 | 49.493 | 8.95 | 69.5268 | 7.1219 | 6.5949 | 6.669 | 14.8042 | 18.1441 | 11.2792 | 360.8002
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.946 | 35.526 | 0 | 92.472
Totales Mensuales | 1285.0413 | 1141.9354 | 1306.6709 | 1300.1609 | 1378.2896 | 1339.6358 | 1265.6885 | 1320.8757 | 1349.9645 | 1396.2594 | 1355.3995 | 1449.2168 | 15889.1383
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2010
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2010
Fuel Oil Nro. 6 | 26.9092 | 48.4392 | 26.3138 | 27.2984 | 8.3511 | 18.3208 | 30.8913 | 26.906 | 27.226 | 19.4971 | 4.0629 | 11.6288 | 275.8445
Carbón | 538.8926 | 477.5373 | 489.0532 | 545.0615 | 537.458 | 560.0851 | 647.2296 | 718.8402 | 684.5108 | 600.8762 | 677.7619 | 747.7377 | 7225.0442
Hidro | 5.7891 | 4.9042 | 5.0084 | 4.7862 | 4.8939 | 4.726 | 4.6731 | 4.8015 | 4.4446 | 4.5466 | 3.3668 | 4.9277 | 56.8682
Diesel + Fuel Oil | 8.0223 | 13.7659 | 11.1144 | 13.9571 | 4.2492 | 9.4978 | 13.1468 | 12.0138 | 7.9436 | 7.3294 | 5.6237 | 7.7438 | 114.4079
Carbón + Petcoke | 174.176 | 211.854 | 231.729 | 148.57 | 216.654 | 209.782 | 160.471 | 63.969 | 0 | 94.333 | 0 | 0 | 1511.538
Gas Natural | 304.021 | 138.9267 | 249.7278 | 257.3231 | 420.9293 | 373.9201 | 336.8167 | 322.4502 | 358.0317 | 415.197 | 470.1202 | 394.8789 | 4042.3425
Diesel | 153.7394 | 230.6914 | 250.2902 | 252.8272 | 39.0275 | 88.3914 | 100.7237 | 144.8331 | 191.8362 | 123.656 | 105.0422 | 192.9729 | 1874.0312
Totales Mensuales | 1211.5496 | 1126.1187 | 1263.2368 | 1249.8237 | 1231.5631 | 1264.7232 | 1293.9523 | 1293.8137 | 1273.9929 | 1265.4353 | 1265.9776 | 1359.8897 | 15100.0765
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2009
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2009
Fuel Oil Nro. 6 | 29.6144 | 2.3399 | 8.097 | 21.8738 | 28.3108 | 30.9749 | 28.0515 | 52.7276 | 44.2807 | 24.3623 | 19.167 | 18.1425 | 307.9425
Carbón | 418.1097 | 410.194 | 472.7438 | 532.8809 | 469.6462 | 541.0282 | 544.0152 | 527.4817 | 530.9627 | 518.1861 | 464.5123 | 545.611 | 5975.3718
Hidro | 5.7591 | 4.6875 | 5.3259 | 5.9898 | 5.1117 | 4.7276 | 4.635 | 4.954 | 5.4101 | 4.9114 | 4.8304 | 5.5232 | 61.8657
Diesel + Fuel Oil | 2.6244 | 1.0402 | 4.051 | 10.667 | 7.1928 | 11.3528 | 13.3567 | 13.3709 | 8.6948 | 6.0268 | 8.0628 | 5.3267 | 91.7669
Carbón + Petcoke | 136.126 | 198.144 | 204.876 | 174.39 | 230.039 | 226.029 | 211.454 | 228.559 | 194.444 | 204.544 | 221.766 | 233.64 | 2464.011
Gas Natural | 416.7745 | 479.2759 | 405.6695 | 190.1756 | 197.2595 | 109.7414 | 35.208 | 88.1123 | 143.8653 | 257.9113 | 300.5075 | 378.2172 | 3002.7179
Diesel | 275.5342 | 66.7645 | 173.391 | 298.9433 | 320.7857 | 310.829 | 339.1617 | 353.4983 | 330.0546 | 246.7743 | 196.406 | 90.9506 | 3003.0932
Totales Mensuales | 1284.5423 | 1162.4459 | 1274.1542 | 1234.9204 | 1258.3457 | 1234.6828 | 1175.8821 | 1268.7038 | 1257.7122 | 1262.7162 | 1215.252 | 1277.4113 | 14906.7689
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2008
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2008
Fuel Oil Nro. 6 | 31.8548 | 24.0281 | 35.9051 | 34.2394 | 33.5921 | 29.0048 | 30.8646 | 32.1154 | 35.2791 | 20.3053 | 14.1131 | 8.9774 | 330.2792
Carbón | 433.7764 | 463.0201 | 496.8081 | 461.7216 | 549.1049 | 557.8933 | 561.1241 | 506.856 | 475.9375 | 554.4267 | 467.0882 | 456.5465 | 5984.3034
Hidro | 6.9541 | 5.4358 | 5.7159 | 5.1449 | 5.5145 | 5.6459 | 5.7636 | 5.366 | 5.0331 | 5.3443 | 5.8383 | 6.0795 | 67.8359
Diesel + Fuel Oil | 2.2356 | 2.8095 | 1.3222 | 0.03974 | 1.1141 | 3.1999 | 0.6493 | 6.9774 | 6.0575 | 3.5358 | 1.6829 | 1.3273 | 30.9513
Carbón + Petcoke | 209.571 | 199.086 | 179.4104 | 207.104 | 149.259 | 220.472 | 204.295 | 232.315 | 227.2 | 214.484 | 223.875 | 229.409 | 2496.4804
Gas Natural | 145.1417 | 138.3706 | 203.323 | 162.9849 | 86.4966 | 53.2207 | 4.8308 | 59.6707 | 72.4988 | 95.2125 | 220.4597 | 470.9312 | 1713.1413
Diesel | 350.945 | 282.9297 | 266.2885 | 314.2634 | 407.2459 | 329.9224 | 389.3006 | 390.6071 | 351.6857 | 350.5841 | 309.9157 | 135.6629 | 3879.3511
Totales Mensuales | 1180.4787 | 1115.6798 | 1188.7732 | 1185.4979 | 1232.327 | 1199.3591 | 1196.8281 | 1233.9076 | 1173.6915 | 1243.8928 | 1242.973 | 1308.9339 | 14502.3425
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2007
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2007
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 4.0632 | 8.1595 | 7.2073 | 18.3731 | 13.3675 | 0.88584 | 28.4693 | 183.8946 | 49.0971 | 30.9509 | 33.603 | 378.0715
Carbón | 399.1585 | 364.236 | 275.7251 | 304.2617 | 484.3912 | 617.4343 | 584.7956 | 563.9873 | 392.7514 | 523.3493 | 474.3726 | 525.8129 | 5510.2757
Hidro | 7.4364 | 6.8396 | 7.3294 | 4.8598 | 5.3822 | 5.206 | 5.1651 | 5.0856 | 5.012 | 5.1794 | 5.1717 | 5.5001 | 68.1674
Diesel + Fuel Oil | 2.207 | 6.0534 | 7.3554 | 3.1908 | 3.7021 | 3.5772 | 4.1275 | 3.3203 | 1.2384 | 0.2312 | 3.4392 | 2.7581 | 41.2006
Carbón + Petcoke | 152.022 | 228.2397 | 336.9095 | 269.9886 | 229.515 | 163.141 | 226.888 | 230.98 | 214.188 | 223.359 | 108.727 | 132.181 | 2516.1388
Gas Natural | 596.0496 | 378.9479 | 491.4551 | 533.159 | 275.9119 | 161.9599 | 63.615 | 17.0019 | 95.4051 | 118.2348 | 206.8158 | 208.2218 | 3146.7779
Diesel | 4.9447 | 69.1954 | 71.3987 | 55.4229 | 183.2055 | 186.3893 | 286.5842 | 319.2206 | 275.1812 | 264.9186 | 282.2346 | 286.4506 | 2285.1465
Totales Mensuales | 1161.8182 | 1057.5753 | 1198.3327 | 1178.0901 | 1200.4811 | 1151.0753 | 1172.0612 | 1168.0649 | 1167.6708 | 1184.3695 | 1111.7118 | 1194.5276 | 13945.7784
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2006
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2006
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.03002 | 0 | 2.9264 | 6.0366 | 5.9464 | 0 | 0 | 0 | 4.3485 | 19.288
Carbón | 112.0529 | 181.8515 | 169.9978 | 425.4683 | 453.0962 | 337.8254 | 299.588 | 338.6111 | 258.9708 | 379.7939 | 420.4175 | 521.2492 | 3898.9227
Hidro | 6.5105 | 6.2019 | 7.0216 | 6.7025 | 5.2306 | 5.1216 | 5.2014 | 5.0264 | 5.3984 | 5.9886 | 5.1912 | 6.1421 | 69.7369
Diesel + Fuel Oil | 0.7998 | 0.9192 | 0.1395 | 3.2415 | 2.7451 | 8.2039 | 6.2471 | 3.7683 | 1.265 | 5.6518 | 4.2293 | 5.8582 | 43.0687
Carbón + Petcoke | 255.6922 | 160.8091 | 224.2138 | 188.9075 | 165.91 | 361.7238 | 317.3058 | 319.4278 | 349.8618 | 124.3565 | 121.843 | 119.604 | 2709.6553
Gas Natural | 712.1223 | 630.7754 | 695.1536 | 452.1147 | 506.0258 | 364.7428 | 492.9379 | 390.575 | 456.6596 | 621.9123 | 548.3013 | 532.3565 | 6403.6772
Diesel | 0.57871 | 0.52043 | 0.15309 | 2.1059 | 1.2151 | 13.8302 | 15.813 | 7.1901 | 1.0134 | 17.6883 | 13.6912 | 17.8646 | 91.664
Totales Mensuales | 1087.7565 | 981.0774 | 1096.6794 | 1078.5704 | 1134.2229 | 1094.3742 | 1143.1299 | 1070.5452 | 1073.1689 | 1155.3914 | 1113.6735 | 1207.4232 | 13236.0129
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2005
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AÑO 2005
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02903 | 0.08531
Carbón | 180.3117 | 123.5917 | 233.3245 | 259.7856 | 258.1957 | 69.814 | 99.6875 | 169.8747 | 117.7262 | 71.2108 | 41.5467 | 73.1095 | 1698.1783
Hidro | 6.3874 | 5.4103 | 5.0016 | 3.8208 | 4.2489 | 4.3923 | 4.7929 | 4.8485 | 4.8313 | 5.0085 | 5.2087 | 6.0753 | 60.0266
Diesel + Fuel Oil | 0.2934 | 0.8065 | 0.9531 | 0.2851 | 0.5324 | 0.4316 | 1.7508 | 0.4156 | 0.8387 | 0.0024 | 0.5559 | 0.8085 | 7.674
Carbón + Petcoke | 147.8678 | 151.2381 | 166.7438 | 157.2909 | 175.5509 | 196.7283 | 246.9339 | 305.4722 | 359.5535 | 358.1153 | 297.8152 | 288.7282 | 2852.0381
Gas Natural | 726.7823 | 671.9013 | 688.9593 | 582.8624 | 638.4479 | 738.2318 | 692.2332 | 602.7422 | 548.572 | 661.2081 | 728.3012 | 751.5718 | 8031.8134
Diesel | 0.1831 | 0.84386 | 0.78163 | 0.64103 | 0.84841 | 0.21965 | 1.2905 | 0.36165 | 1.0567 | 0.27179 | 0.46768 | 0.53379 | 7.4997
Totales Mensuales | 1061.8257 | 953.7918 | 1095.7639 | 1004.6857 | 1077.8804 | 1009.8176 | 1046.6888 | 1083.7148 | 1032.5784 | 1095.8169 | 1073.8954 | 1120.8561 | 12657.3154
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2004
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2004
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0386 | 2.5804 | 0.11101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6532 | 12.9242 | 24.3074
Carbón | 242.2033 | 287.527 | 255.8316 | 480.0355 | 611.8683 | 391.8942 | 169.0011 | 304.038 | 147.1301 | 225.9681 | 235.8103 | 153.7732 | 3505.0807
Hidro | 6.8825 | 6.8504 | 4.4289 | 5.3135 | 5.5197 | 5.194 | 4.7873 | 5.1323 | 5.2112 | 5.7113 | 5.4049 | 5.5393 | 65.9754
Diesel + Fuel Oil | 2.4747 | 0.418 | 2.0043 | 4.4851 | 5.8101 | 2.0095 | 1.3722 | 3.4005 | 2.1569 | 1.3743 | 1.5884 | 1.0154 | 28.1094
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0353 | 245.3575 | 218.6903 | 82.041 | 168.3587 | 169.8132 | 179.1711 | 1094.4672
Gas Natural | 693.7099 | 646.5001 | 740.7049 | 488.1388 | 391.4629 | 596.8311 | 645.6668 | 546.3797 | 787.5369 | 667.7555 | 630.7634 | 752.5497 | 7587.9996
Diesel | 4.4133 | 0.19416 | 0.1714 | 3.9537 | 5.1225 | 1.1439 | 0.69297 | 0.72475 | 3.3732 | 0.89702 | 0.47399 | 2.9293 | 24.0902
Totales Mensuales | 949.6838 | 941.4897 | 1003.1411 | 987.9651 | 1022.364 | 1028.2191 | 1066.8779 | 1078.3655 | 1027.4493 | 1070.0649 | 1046.5073 | 1107.9021 | 12330.0298
Generación Bruta Anual Por Tipo Combustible [GWh] - Año 2003
Tipo Combustible | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 2003
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbón | 227.0772 | 242.6157 | 239.7736 | 235.9776 | 390.661 | 273.8872 | 318.1607 | 218.1715 | 255.7167 | 235.768 | 252.3886 | 164.4299 | 3054.6277
Hidro | 6.2231 | 5.3825 | 5.9366 | 5.4662 | 5.3978 | 5.0157 | 5.2073 | 5.2016 | 4.9432 | 5.4056 | 5.3723 | 5.9933 | 65.5452
Diesel + Fuel Oil | 2.9154 | 1.5393 | 0.724 | 0.3294 | 0.5878 | 0.2723 | 1.3153 | 0.7721 | 0.2175 | 1.2568 | 1.6234 | 0.7791 | 12.3324
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gas Natural | 676.6869 | 619.2762 | 709.6177 | 691.9873 | 558.2596 | 662.3789 | 657.1327 | 740.8629 | 706.2558 | 743.2708 | 708.4215 | 806.5823 | 8280.7326
Diesel | 2.5187 | 0.80154 | 0.68184 | 0.28699 | 3.106 | 0.05009 | 0.56848 | 0.24032 | 0.2315 | 0.83796 | 1.143 | 0.4688 | 10.9351
Totales Mensuales | 915.4213 | 869.6152 | 956.7336 | 934.0475 | 958.0122 | 941.6042 | 982.3846 | 965.2485 | 967.3647 | 986.5391 | 968.9488 | 978.2534 | 11424.173

## Figura 5
| Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [8 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27
Tipo Combustible / Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Diesel | 0.05731 | 0.904 | 1.3307 | 0.05709 | 0.15441 | 0.52033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08926 | 0.45121 | 0.55744 | 0.04561 | 0.0336 | 0.40204 | 0.4299 | 2.3042 | 0.3637 | 0.26229 | 0 | 0.40451 | 1.3541 | 1.7145 | 3.8003 | 5.7447 | 3.9639 | 3.1321 | 3.8143 | 9.2588 | 5.2576 | 3.7323 | 0.67391 | 1.7115 | 1.2243 | 0.50275 | 0.51624 | 0.85027 | 5.5348 | 5.8749 | 4.8149 | 1.4581 | 0.56522 | 1.6945 | 1.7555 | 0.6861 | 0.56416 | 0.99757 | 6.7692 | 6.501 | 4.1673 | 3.5385 | 3.1669 | 4.9368 | 5.686 | 3.6212 | 3.8781 | 4.4081 | 3.602 | 5.5644 | 3.0664 | 3.0331 | 0.99094 | 0 | 0.87345 | 1.0072 | 2.0421 | 2.3674 | 1.8192 | 2.4083 | 2.0816 | 2.6027 | 0.67785 | 0.2573 | 2.5211 | 2.2252 | 1.6534 | 1.919 | 1.3752 | 1.0289 | 0.18707 | 0.245 | 1.0495 | 0.20581 | 0.8332 | 1.8096 | 0.97319 | 0.63719 | 0.07374 | 0 | 0.51855
Fuel Oil Nro. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.00376 | 0.02754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00157 | 0.01383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0.00479 | 0 | 0.00448 | 0.04549 | 0.01669 | 0.01445 | 0.03301 | 0.00965 | 0 | 0.00168 | 0.02296 | 0.02221 | 0.00056 | 0.00314 | 0.0046 | 0.00376 | 0.0227 | 0.02676 | 0.00082 | 0.0086 | 0.0065 | 0.02622 | 0.02173 | 0.008 | 0.03 | 0.02186 | 0 | 0.0089 | 0.01013 | 0.02618 | 0 | 0.01284 | 0.06684 | 0.04856 | 0.00424 | 0 | 0.01786 | 0.0073 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0.04268 | 0.04515 | 0.02077 | 0 | 0.00917 | 0.01701 | 0.02711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02605 | 0 | 0 | 0 | 0.01803 | 0.07073 | 0.01042 | 0 | 0.01178 | 0.00819 | 0.02519 | 0.01272 | 0 | 0 | 0.00752 | 0.00409 | 0 | 0 | 0
Carbón | 39.3631 | 38.6536 | 39.199 | 40.2674 | 39.7298 | 39.3984 | 39.4266 | 38.6231 | 40.9874 | 40.4861 | 39.4408 | 39.9841 | 39.3723 | 40.1674 | 39.3871 | 41.3529 | 40.6006 | 41.5209 | 39.4958 | 37.7143 | 38.4606 | 39.3185 | 40.3972 | 38.9928 | 38.8938 | 36.7574 | 36.0294 | 33.7865 | 35.9539 | 36.1157 | 35.3321 | 37.4706 | 40.1581 | 39.2863 | 34.4085 | 36.7471 | 42.279 | 43.182 | 42.0468 | 42.3073 | 39.2803 | 37.729 | 38.8342 | 40.1734 | 38.501 | 38.9009 | 42.3719 | 42.6546 | 42.4831 | 40.5066 | 41.4228 | 44.1257 | 43.796 | 44.2792 | 41.9925 | 40.0615 | 41.5399 | 42.0323 | 38.9662 | 38.3685 | 39.3157 | 38.4042 | 40.8391 | 41.0421 | 42.3479 | 42.2458 | 43.1616 | 41.9761 | 39.4372 | 40.1908 | 39.6999 | 41.9941 | 39.8614 | 42.7326 | 43.2419 | 39.111 | 42.189 | 42.2105 | 43.0667 | 44.2099 | 43.4584 | 45.225 | 45.256 | 44.8926 | 46.2006 | 44.594 | 42.7642 | 42.9364 | 43.6835 | 44.6948 | 43.571 | 42.364
Gas Natural | 11.2866 | 12.8665 | 11.7416 | 11.0433 | 11.3868 | 9.1232 | 8.7567 | 9.7081 | 12.6587 | 13.0161 | 11.8148 | 12.0887 | 12.2462 | 9.3776 | 11.2598 | 11.9189 | 12.5393 | 10.8062 | 11.0797 | 11.5624 | 11.4268 | 13.1883 | 12.9456 | 14.415 | 12.4418 | 12.8831 | 9.8236 | 11.7214 | 13.3072 | 13.2749 | 6.755 | 7.1601 | 7.2123 | 9.0763 | 10.1949 | 8.3076 | 8.9782 | 8.765 | 7.758 | 4.666 | 3.82 | 6.581 | 9.6272 | 8.0972 | 9.7863 | 8.6702 | 6.7544 | 4.4094 | 4.958 | 3.329 | 3.3676 | 3.6284 | 3.534 | 4.9559 | 4.1178 | 4.5845 | 4.4418 | 4.7424 | 7.0945 | 7.953 | 6.15 | 5.8809 | 4.4775 | 8.2859 | 8.0989 | 7.6074 | 6.8518 | 7.3565 | 6.9241 | 4.6293 | 6.8443 | 6.0618 | 6.5543 | 6.6516 | 5.028 | 4.9394 | 2.8505 | 4.1302 | 4.088 | 4.149 | 5.7966 | 7.166 | 7.893 | 7.098 | 5.832 | 6.492 | 7.399 | 7.752 | 7.337 | 6.095 | 7.2945 | 7.3965
Hidro | 0.26232 | 0.23346 | 0.26259 | 0.25443 | 0.25697 | 0.26531 | 0.25723 | 0.25889 | 0.21245 | 0.26125 | 0.25767 | 0.25578 | 0.25997 | 0.26185 | 0.25704 | 0.26002 | 0.26448 | 0.25749 | 0.26058 | 0.25641 | 0.25819 | 0.26037 | 0.2476 | 0.25399 | 0.24802 | 0.25018 | 0.24527 | 0.24973 | 0.24859 | 0.24411 | 0.23933 | 0.24429 | 0.25326 | 0.24615 | 0.23889 | 0.22298 | 0.24859 | 0.24935 | 0.24525 | 0.24618 | 0.24903 | 0.24441 | 0.24287 | 0.25408 | 0.22484 | 0.24318 | 0.25578 | 0.24976 | 0.2537 | 0.21872 | 0.25271 | 0.24879 | 0.248 | 0.24616 | 0.24285 | 0.23321 | 0.23815 | 0.23636 | 0.23082 | 0.23172 | 0.2381 | 0.23956 | 0.24492 | 0.23804 | 0.24858 | 0.25307 | 0.24192 | 0.24091 | 0.23154 | 0.24493 | 0.24174 | 0.24519 | 0.21961 | 0.23271 | 0.22771 | 0.2374 | 0.24066 | 0.24485 | 0.22574 | 0.23702 | 0.24268 | 0.24794 | 0.25154 | 0.24165 | 0.24367 | 0.22441 | 0.23717 | 0.24065 | 0.24825 | 0.25252 | 0.25239 | 0.2467
Cogeneración | 0.37151 | 0.37815 | 0.37027 | 0.37195 | 0.37067 | 0.36328 | 0.36681 | 0.36967 | 0.3713 | 0.36975 | 0.37443 | 0.37588 | 0.3688 | 0.36145 | 0.36397 | 0.35961 | 0.36767 | 0.36828 | 0.36165 | 0.36692 | 0.36516 | 0.3694 | 0.37151 | 0.36839 | 0.35973 | 0.36361 | 0.38105 | 0.37275 | 0.37369 | 0.37279 | 0.37225 | 0.36609 | 0.36214 | 0.36336 | 0.35664 | 0.36302 | 0.35966 | 0.35847 | 0.36066 | 0.35904 | 0.356 | 0.3548 | 0.34825 | 0.3562 | 0.36115 | 0.36082 | 0.35791 | 0.35501 | 0.35732 | 0.35315 | 0.35758 | 0.35396 | 0.34768 | 0.35152 | 0.35582 | 0.35381 | 0.34888 | 0.34536 | 0.35283 | 0.35453 | 0.35434 | 0.35195 | 0.35569 | 0.35474 | 0.34908 | 0.34646 | 0.34941 | 0.345 | 0.35019 | 0.35909 | 0.35104 | 0.34939 | 0.35341 | 0.34774 | 0.3571 | 0.34503 | 0.34666 | 0.35 | 0.33936 | 0.34015 | 0.34534 | 0.34467 | 0.34499 | 0.3447 | 0.3488 | 0.34194 | 0.3365 | 0.3464 | 0.34506 | 0.33077 | 0.3241 | 0.3261
Solar | 1.4407 | 0.99995 | 1.1364 | 1.2243 | 1.4545 | 1.474 | 1.3585 | 1.3516 | 1.3793 | 1.1745 | 1.5115 | 1.5213 | 1.5302 | 1.5354 | 1.4828 | 0.94479 | 1.1308 | 0.80283 | 0.76871 | 1.3707 | 1.4885 | 1.494 | 1.4739 | 1.0961 | 1.3701 | 1.2953 | 1.513 | 1.5256 | 1.5419 | 1.5234 | 1.561 | 1.553 | 1.453 | 1.2328 | 1.3238 | 1.5433 | 1.5292 | 1.5393 | 1.5541 | 1.574 | 1.5037 | 1.3245 | 1.4903 | 1.1211 | 1.1473 | 1.5595 | 1.5661 | 1.5737 | 1.4783 | 1.5752 | 1.5768 | 1.5748 | 1.5364 | 1.535 | 1.5535 | 1.4364 | 1.5261 | 1.4824 | 1.5769 | 1.5486 | 1.4613 | 1.462 | 1.4119 | 1.576 | 1.5745 | 1.5811 | 1.5666 | 1.5648 | 1.5643 | 1.5409 | 1.5659 | 1.5642 | 1.5836 | 1.5858 | 1.0612 | 0.64729 | 0.76479 | 0.89026 | 0.9046 | 1.2255 | 1.5405 | 1.5439 | 1.4206 | 1.0891 | 0.91823 | 0.95346 | 1.459 | 1.3504 | 1.5855 | 1.5905 | 1.593 | 1.5737
Eólico | 0.48669 | 0.59786 | 0.4985 | 0.48342 | 0.48378 | 0.62435 | 0.64611 | 0.74173 | 0.82035 | 0.80381 | 0.64643 | 0.64282 | 0.84682 | 0.80874 | 0.60221 | 0.59277 | 0.51168 | 0.4208 | 0.62461 | 0.75302 | 0.7199 | 0.36413 | 0 | 0 | 0.61491 | 0.57709 | 0.6055 | 0.62058 | 0.50163 | 0.60541 | 0.87792 | 0.66614 | 0.68688 | 0.89843 | 0.8672 | 0.6 | 0.58778 | 0.46672 | 0.79923 | 0.6823 | 0.59651 | 0.55626 | 0.56131 | 0.63946 | 0.57398 | 0.90816 | 0.91363 | 0.82349 | 0.7184 | 0.72042 | 0.61328 | 0.68256 | 0.57133 | 0.48835 | 0.75146 | 0.78739 | 0.80064 | 0.59821 | 0.84214 | 0.83792 | 0.70074 | 0.69046 | 0.7631 | 0.72442 | 0.65744 | 0.7039 | 0.7687 | 0.76762 | 0.76742 | 0.74317 | 0.65414 | 0.58448 | 0.6927 | 0.66822 | 0.60333 | 0.81488 | 0.7263 | 0.63174 | 0.68115 | 0.5769 | 0.58042 | 0.62091 | 0.53309 | 0.50458 | 0.51395 | 0.62525 | 0.4576 | 0.68858 | 0.82705 | 0.81632 | 0.87078 | 0.89395
Total | 53.2682 | 54.6335 | 54.539 | 53.7029 | 53.8406 | 51.7963 | 50.812 | 51.0531 | 56.4296 | 56.1115 | 54.0457 | 54.9594 | 55.0893 | 53.0699 | 53.3986 | 55.4626 | 55.8165 | 54.6158 | 54.8953 | 52.3874 | 52.9862 | 54.9947 | 55.8448 | 56.5259 | 55.6595 | 55.9414 | 54.3755 | 52.2502 | 55.059 | 55.9522 | 54.4193 | 52.74 | 53.8585 | 51.7803 | 49.1061 | 49.012 | 54.508 | 55.1039 | 53.6152 | 55.3782 | 51.687 | 51.6311 | 52.584 | 51.2146 | 52.3191 | 52.42 | 52.9057 | 50.639 | 51.2565 | 53.4985 | 54.0917 | 54.7943 | 53.6388 | 55.0716 | 53.955 | 53.1428 | 52.5346 | 53.3224 | 53.4721 | 52.8962 | 53.7845 | 50.0954 | 51.1679 | 53.2573 | 53.2971 | 53.6112 | 53.9564 | 54.31 | 51.6692 | 49.5274 | 51.7653 | 52.8808 | 51.8677 | 52.9225 | 50.7766 | 48.6161 | 49.3432 | 50.129 | 51.2953 | 52.124 | 52.9929 | 55.3473 | 55.9524 | 55.2453 | 54.2758 | 54.0642 | 54.4631 | 54.2952 | 54.6676 | 53.8537 | 53.9057 | 53.3196

## Tabla 5
Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible (GWh) |  |  |  |  | Generación Bruta Mensual por Tipo de Combustible
Tipo Combustible | Oct | Nov | Dic | Total | Tipo Combustible | Oct | Nov | Dic | Promedio
Carbón | 1205.2086 | 1215.2209 | 1317.602 | 3738.0315 | Carbón | 71.57% | 76.62% | 80.59% | 76.26%
Carbón + Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Carbón + Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Cogeneración | 11.4423 | 10.686 | 10.7209 | 32.8492 | Cogeneración | 0.6795% | 0.6738% | 0.6557% | 0.6697%
Diesel | 41.1502 | 94.254 | 40.483 | 175.8872 | Diesel | 2.444% | 5.943% | 2.476% | 3.621%
Diesel + Fuel Oil | 0 | 0 | 0 | 0 | Diesel + Fuel Oil | 0% | 0% | 0% | 0%
Eólico | 18.1236 | 20.9403 | 21.1526 | 60.2165 | Eólico | 1.076% | 1.32% | 1.294% | 1.23%
Fuel Oil Nro. 6 | 0.21036 | 0.41105 | 0.35661 | 0.97802 | Fuel Oil Nro. 6 | 0.01249% | 0.02592% | 0.02181% | 0.02007%
Gas Natural | 358.4638 | 192.7211 | 194.9609 | 746.1458 | Gas Natural | 21.29% | 12.15% | 11.92% | 15.12%
Hidro | 7.8616 | 7.2781 | 7.4657 | 22.6054 | Hidro | 0.4669% | 0.4589% | 0.4566% | 0.4608%
Otro | 0 | 0 | 0 | 0 | Otro | 0% | 0% | 0% | 0%
Petcoke | 0 | 0 | 0 | 0 | Petcoke | 0% | 0% | 0% | 0%
Solar | 41.4755 | 44.4501 | 42.2531 | 128.1787 | Solar | 2.463% | 2.803% | 2.584% | 2.617%
TOTAL | 1683.9359 | 1585.9616 | 1634.9949 | 4904.8924 | TOTAL | 34.33% | 32.33% | 33.33%

## Tabla 6
Generación Gas Natural
Generador | GWh | Participación
AES GENER | 242.599 | 32.51%
GAS ATACAMA | 130.0577 | 17.43%
E-CL | 373.4891 | 50.06%
Total | 746.1458 | 100%

## Figura 6
|  | GWh |  |  | 373.4891 | 242.599 | 130.0577
[5 empty] | E-CL | AES GENER | GASATACAMA
10 | Oct | 1 | Octubre |  | 3.3002 | 4.275 | 3.7114
10 | Oct | 2 |  |  | 4.4972 | 4.621 | 3.7483
10 | Oct | 3 |  |  | 4.512 | 4.403 | 2.8266
10 | Oct | 4 |  |  | 3.0005 | 4.284 | 3.7588
10 | Oct | 5 |  |  | 3.6756 | 4.138 | 3.5732
10 | Oct | 6 |  | 6 | 4.0663 | 4.223 | 0.83388
10 | Oct | 7 |  |  | 3.5192 | 4.098 | 1.1395
10 | Oct | 8 |  |  | 3.5532 | 2.421 | 3.7339
10 | Oct | 9 |  |  | 5.0406 | 3.859 | 3.7591
10 | Oct | 10 |  |  | 5.1204 | 4.082 | 3.8137
10 | Oct | 11 |  |  | 3.8774 | 4.136 | 3.8014
10 | Oct | 12 |  |  | 4.0243 | 4.262 | 3.8024
10 | Oct | 13 |  | 13 | 4.192 | 4.218 | 3.8362
10 | Oct | 14 |  |  | 3.816 | 1.751 | 3.8106
10 | Oct | 15 |  |  | 3.581 | 3.894 | 3.7848
10 | Oct | 16 |  |  | 3.689 | 4.352 | 3.8779
10 | Oct | 17 |  |  | 4.214 | 4.441 | 3.8843
10 | Oct | 18 |  |  | 2.619 | 4.302 | 3.8852
10 | Oct | 19 |  |  | 3.3146 | 3.996 | 3.7691
10 | Oct | 20 |  | 20 | 3.691 | 4.093 | 3.7784
10 | Oct | 21 |  |  | 3.1252 | 4.357 | 3.9446
10 | Oct | 22 |  |  | 5.0766 | 4.228 | 3.8837
10 | Oct | 23 |  |  | 4.6364 | 4.275 | 4.0342
10 | Oct | 24 |  |  | 4.8719 | 4.251 | 5.2921
10 | Oct | 25 |  |  | 4.3612 | 4.256 | 3.8246
10 | Oct | 26 |  |  | 4.7107 | 4.296 | 3.8764
10 | Oct | 27 |  | 27 | 4.8932 | 1.532 | 3.3984
10 | Oct | 28 |  |  | 4.1142 | 3.046 | 4.5612
10 | Oct | 29 |  |  | 4.6818 | 5.14 | 3.4854
10 | Oct | 30 |  |  | 4.859 | 4.497 | 3.9189
10 | Oct | 31 |  |  | 4.1309 | 0.02 | 2.6041
11 | Nov | 1 | Noviembre |  | 3.7087 | 0.012 | 3.4394
11 | Nov | 2 |  |  | 3.3453 | 0.59 | 3.277
11 | Nov | 3 |  |  | 3.4509 | 2.399 | 3.2264
11 | Nov | 4 |  |  | 4.3602 | 4.051 | 1.7837
11 | Nov | 5 |  |  | 4.1346 | 4.173 | 0
11 | Nov | 6 |  | 6 | 4.6182 | 4.36 | 0
11 | Nov | 7 |  |  | 4.502 | 4.263 | 0
11 | Nov | 8 |  |  | 3.584 | 4.174 | 0
11 | Nov | 9 |  |  | 4.318 | 0.348 | 0
11 | Nov | 10 |  |  | 3.82 | 0 | 0
11 | Nov | 11 |  |  | 3.898 | 2.683 | 0
11 | Nov | 12 |  |  | 4.7902 | 4.837 | 0
11 | Nov | 13 |  | 13 | 3.7392 | 4.358 | 0
11 | Nov | 14 |  |  | 5.0913 | 4.695 | 0
11 | Nov | 15 |  |  | 4.0312 | 4.639 | 0
11 | Nov | 16 |  |  | 3.5054 | 3.249 | 0
11 | Nov | 17 |  |  | 4.2124 | 0.197 | 0
11 | Nov | 18 |  |  | 4.958 | 0 | 0
11 | Nov | 19 |  |  | 3.329 | 0 | 0
11 | Nov | 20 |  | 20 | 3.3676 | 0 | 0
11 | Nov | 21 |  |  | 3.6284 | 0 | 0
11 | Nov | 22 |  |  | 3.534 | 0 | 0
11 | Nov | 23 |  |  | 3.6687 | 0 | 1.2873
11 | Nov | 24 |  |  | 4.1178 | 0 | 0
11 | Nov | 25 |  |  | 4.5845 | 0 | 0
11 | Nov | 26 |  |  | 4.4418 | 0 | 0
11 | Nov | 27 |  | 27 | 4.7424 | 0 | 0
11 | Nov | 28 |  |  | 3.9885 | 3.106 | 0
11 | Nov | 29 |  |  | 4.024 | 3.929 | 0
11 | Nov | 30 |  |  | 6.15 | 0 | 0
12 | Dic | 1 | Diciembre |  | 5.017 | 0 | 0.8639
12 | Dic | 2 |  |  | 4.116 | 0 | 0.3615
12 | Dic | 3 |  |  | 4.456 | 1.936 | 1.8939
12 | Dic | 4 |  |  | 4.638 | 1.922 | 1.5389
12 | Dic | 5 |  |  | 5.006 | 2.168 | 0.43337
12 | Dic | 6 |  | 6 | 4.1248 | 2.727 | 0
12 | Dic | 7 |  |  | 4.2995 | 3.057 | 0
12 | Dic | 8 |  |  | 4.3451 | 2.579 | 0
12 | Dic | 9 |  |  | 3.2013 | 1.428 | 0
12 | Dic | 10 |  |  | 4.0933 | 2.751 | 0
12 | Dic | 11 |  |  | 3.5418 | 2.52 | 0
12 | Dic | 12 |  |  | 4.2413 | 2.313 | 0
12 | Dic | 13 |  | 13 | 4.3375 | 2.314 | 0.0001
12 | Dic | 14 |  |  | 3.93 | 1.098 | 0
12 | Dic | 15 |  |  | 4.9394 | 0 | 0
12 | Dic | 16 |  |  | 2.8505 | 0 | 0
12 | Dic | 17 |  |  | 4.1302 | 0 | 0
12 | Dic | 18 |  |  | 4.088 | 0 | 0
12 | Dic | 19 |  |  | 4.149 | 0 | 0
12 | Dic | 20 |  | 20 | 3.5506 | 2.246 | 0
12 | Dic | 21 |  |  | 4.079 | 3.087 | 0
12 | Dic | 22 |  |  | 4.055 | 3.838 | 0
12 | Dic | 23 |  |  | 3.396 | 3.702 | 0
12 | Dic | 24 |  |  | 3.518 | 2.314 | 0
12 | Dic | 25 |  |  | 3.619 | 2.873 | 0
12 | Dic | 26 |  |  | 3.292 | 4.107 | 0
12 | Dic | 27 |  | 27 | 3.734 | 4.018 | 0
12 | Dic | 28 |  |  | 3.444 | 3.893 | 0
12 | Dic | 29 |  |  | 4 | 2.095 | 0
12 | Dic | 30 |  |  | 3.3475 | 3.947 | 0
12 | Dic | 31 |  |  | 3.5405 | 3.856 | 0

## Figura 7 y Tabla 7
Como Fuente se utiliza la Base de Datos de Información del Boletín Semanal
Potencia Media Horaria
| Hora | Día | Mes | Año | Potencia Media Horaria Activa Bruta[MW] |  | Estadística | MW
Octubre | 1 | 1 | 10 | 2015 | 2257.5 |  | Promedio | 2221.8368
| 2 | 1 | 10 | 2015 | 2255.4 |  | Desviación Estándar | 94.4545 | Dia | Mes | Hora
| 3 | 1 | 10 | 2015 | 2228.7 |  | Mínima | 1857.5 | 5 | 11 | 11
| 4 | 1 | 10 | 2015 | 2243.4 |  | Máxima | 2465.1 | 9 | 10 | 23
| 5 | 1 | 10 | 2015 | 2218.9 |  | Factor de Carga | 90.13%
| 6 | 1 | 10 | 2015 | 2195.6 |  | Coeficiente Variación | 4.251%
| 7 | 1 | 10 | 2015 | 2245.8
| 8 | 1 | 10 | 2015 | 2249.6
| 9 | 1 | 10 | 2015 | 2209.4
| 10 | 1 | 10 | 2015 | 2176.8
| 11 | 1 | 10 | 2015 | 2198.8
| 12 | 1 | 10 | 2015 | 2185.6
| 13 | 1 | 10 | 2015 | 2161.1
| 14 | 1 | 10 | 2015 | 2158.5
| 15 | 1 | 10 | 2015 | 2141.5
| 16 | 1 | 10 | 2015 | 2161.3
| 17 | 1 | 10 | 2015 | 2176.3
| 18 | 1 | 10 | 2015 | 2146.9
| 19 | 1 | 10 | 2015 | 2156.9
| 20 | 1 | 10 | 2015 | 2234.1
| 21 | 1 | 10 | 2015 | 2316
| 22 | 1 | 10 | 2015 | 2306.3
| 23 | 1 | 10 | 2015 | 2329
| 24 | 1 | 10 | 2015 | 2324.8
| 1 | 2 | 10 | 2015 | 2303.1
| 2 | 2 | 10 | 2015 | 2268.1
| 3 | 2 | 10 | 2015 | 2243.4
| 4 | 2 | 10 | 2015 | 2269.8
| 5 | 2 | 10 | 2015 | 2278.5
| 6 | 2 | 10 | 2015 | 2240.7
| 7 | 2 | 10 | 2015 | 2283.3
| 8 | 2 | 10 | 2015 | 2277
| 9 | 2 | 10 | 2015 | 2249.9
| 10 | 2 | 10 | 2015 | 2269.6
| 11 | 2 | 10 | 2015 | 2261.7
| 12 | 2 | 10 | 2015 | 2257.3
| 13 | 2 | 10 | 2015 | 2258.1
| 14 | 2 | 10 | 2015 | 2247
| 15 | 2 | 10 | 2015 | 2238
| 16 | 2 | 10 | 2015 | 2260.1
| 17 | 2 | 10 | 2015 | 2266.2
| 18 | 2 | 10 | 2015 | 2254.5
| 19 | 2 | 10 | 2015 | 2246.2
| 20 | 2 | 10 | 2015 | 2286.7
| 21 | 2 | 10 | 2015 | 2348.5
| 22 | 2 | 10 | 2015 | 2342.3
| 23 | 2 | 10 | 2015 | 2350.9
| 24 | 2 | 10 | 2015 | 2339.6
| 1 | 3 | 10 | 2015 | 2313.6
| 2 | 3 | 10 | 2015 | 2283.8
| 3 | 3 | 10 | 2015 | 2235.3
| 4 | 3 | 10 | 2015 | 2231
| 5 | 3 | 10 | 2015 | 2247.8
| 6 | 3 | 10 | 2015 | 2230.2
| 7 | 3 | 10 | 2015 | 2245.5
| 8 | 3 | 10 | 2015 | 2229.8
| 9 | 3 | 10 | 2015 | 2216
| 10 | 3 | 10 | 2015 | 2262
| 11 | 3 | 10 | 2015 | 2274.5
| 12 | 3 | 10 | 2015 | 2261.5
| 13 | 3 | 10 | 2015 | 2290.3
| 14 | 3 | 10 | 2015 | 2250.1
| 15 | 3 | 10 | 2015 | 2227.9
| 16 | 3 | 10 | 2015 | 2250.8
| 17 | 3 | 10 | 2015 | 2261.5
| 18 | 3 | 10 | 2015 | 2249.2
| 19 | 3 | 10 | 2015 | 2260.1
| 20 | 3 | 10 | 2015 | 2297.2
| 21 | 3 | 10 | 2015 | 2335.7
| 22 | 3 | 10 | 2015 | 2394.5
| 23 | 3 | 10 | 2015 | 2368.9
| 24 | 3 | 10 | 2015 | 2330.2
| 1 | 4 | 10 | 2015 | 2346.5
| 2 | 4 | 10 | 2015 | 2326.7
| 3 | 4 | 10 | 2015 | 2282.1
| 4 | 4 | 10 | 2015 | 2278.4
| 5 | 4 | 10 | 2015 | 2280.3
| 6 | 4 | 10 | 2015 | 2251
| 7 | 4 | 10 | 2015 | 2250.2
| 8 | 4 | 10 | 2015 | 2234
| 9 | 4 | 10 | 2015 | 2136.7
| 10 | 4 | 10 | 2015 | 2157.9
| 11 | 4 | 10 | 2015 | 2161.2
| 12 | 4 | 10 | 2015 | 2166.6
| 13 | 4 | 10 | 2015 | 2161.6
| 14 | 4 | 10 | 2015 | 2191
| 15 | 4 | 10 | 2015 | 2188.8
| 16 | 4 | 10 | 2015 | 2177.7
| 17 | 4 | 10 | 2015 | 2177.9
| 18 | 4 | 10 | 2015 | 2169.2
| 19 | 4 | 10 | 2015 | 2205.6
| 20 | 4 | 10 | 2015 | 2243.4
| 21 | 4 | 10 | 2015 | 2317.5
| 22 | 4 | 10 | 2015 | 2337.1
| 23 | 4 | 10 | 2015 | 2340.5
| 24 | 4 | 10 | 2015 | 2328.1
| 1 | 5 | 10 | 2015 | 2307.2
| 2 | 5 | 10 | 2015 | 2268
| 3 | 5 | 10 | 2015 | 2241
| 4 | 5 | 10 | 2015 | 2239.4
| 5 | 5 | 10 | 2015 | 2243.4
| 6 | 5 | 10 | 2015 | 2220.3
| 7 | 5 | 10 | 2015 | 2251
| 8 | 5 | 10 | 2015 | 2245.4
| 9 | 5 | 10 | 2015 | 2196.4
| 10 | 5 | 10 | 2015 | 2202.3
| 11 | 5 | 10 | 2015 | 2181.7
| 12 | 5 | 10 | 2015 | 2189.8
| 13 | 5 | 10 | 2015 | 2209
| 14 | 5 | 10 | 2015 | 2209.7
| 15 | 5 | 10 | 2015 | 2213.3
| 16 | 5 | 10 | 2015 | 2228.4
| 17 | 5 | 10 | 2015 | 2220.3
| 18 | 5 | 10 | 2015 | 2237.9
| 19 | 5 | 10 | 2015 | 2250.7
| 20 | 5 | 10 | 2015 | 2265.7
| 21 | 5 | 10 | 2015 | 2300.7
| 22 | 5 | 10 | 2015 | 2336.6
| 23 | 5 | 10 | 2015 | 2306.6
| 24 | 5 | 10 | 2015 | 2283.2
| 1 | 6 | 10 | 2015 | 2263.6
| 2 | 6 | 10 | 2015 | 2219
| 3 | 6 | 10 | 2015 | 2194.7
| 4 | 6 | 10 | 2015 | 2201.2
| 5 | 6 | 10 | 2015 | 2174.5
| 6 | 6 | 10 | 2015 | 2149.8
| 7 | 6 | 10 | 2015 | 2223.6
| 8 | 6 | 10 | 2015 | 2192.5
| 9 | 6 | 10 | 2015 | 2113.2
| 10 | 6 | 10 | 2015 | 2075.6
| 11 | 6 | 10 | 2015 | 2077.8
| 12 | 6 | 10 | 2015 | 2094
| 13 | 6 | 10 | 2015 | 2069.5
| 14 | 6 | 10 | 2015 | 2073.6
| 15 | 6 | 10 | 2015 | 2106.1
| 16 | 6 | 10 | 2015 | 2130.7
| 17 | 6 | 10 | 2015 | 2132
| 18 | 6 | 10 | 2015 | 2112.4
| 19 | 6 | 10 | 2015 | 2131.6
| 20 | 6 | 10 | 2015 | 2191.3
| 21 | 6 | 10 | 2015 | 2190.9
| 22 | 6 | 10 | 2015 | 2256.9
| 23 | 6 | 10 | 2015 | 2198.7
| 24 | 6 | 10 | 2015 | 2227.4
| 1 | 7 | 10 | 2015 | 2173.9
| 2 | 7 | 10 | 2015 | 2162.1
| 3 | 7 | 10 | 2015 | 2138
| 4 | 7 | 10 | 2015 | 2139.1
| 5 | 7 | 10 | 2015 | 2106.7
| 6 | 7 | 10 | 2015 | 2111.8
| 7 | 7 | 10 | 2015 | 2159
| 8 | 7 | 10 | 2015 | 2145.7
| 9 | 7 | 10 | 2015 | 2086.2
| 10 | 7 | 10 | 2015 | 2093.4
| 11 | 7 | 10 | 2015 | 2115.6
| 12 | 7 | 10 | 2015 | 2086.3
| 13 | 7 | 10 | 2015 | 2051.2
| 14 | 7 | 10 | 2015 | 2075.4
| 15 | 7 | 10 | 2015 | 2060.1
| 16 | 7 | 10 | 2015 | 2067.3
| 17 | 7 | 10 | 2015 | 2058.5
| 18 | 7 | 10 | 2015 | 2080.7
| 19 | 7 | 10 | 2015 | 2052.7
| 20 | 7 | 10 | 2015 | 2057.1
| 21 | 7 | 10 | 2015 | 2134.2
| 22 | 7 | 10 | 2015 | 2227.9
| 23 | 7 | 10 | 2015 | 2225
| 24 | 7 | 10 | 2015 | 2211.3
| 1 | 8 | 10 | 2015 | 2182.3
| 2 | 8 | 10 | 2015 | 2115.8
| 3 | 8 | 10 | 2015 | 2090.7
| 4 | 8 | 10 | 2015 | 2111.2
| 5 | 8 | 10 | 2015 | 2128.1
| 6 | 8 | 10 | 2015 | 2110
| 7 | 8 | 10 | 2015 | 2140
| 8 | 8 | 10 | 2015 | 2133.5
| 9 | 8 | 10 | 2015 | 2087.3
| 10 | 8 | 10 | 2015 | 2073.3
| 11 | 8 | 10 | 2015 | 2059.6
| 12 | 8 | 10 | 2015 | 2092.7
| 13 | 8 | 10 | 2015 | 2033.1
| 14 | 8 | 10 | 2015 | 2033
| 15 | 8 | 10 | 2015 | 2089.2
| 16 | 8 | 10 | 2015 | 2099.6
| 17 | 8 | 10 | 2015 | 2019.8
| 18 | 8 | 10 | 2015 | 2034.3
| 19 | 8 | 10 | 2015 | 2074.5
| 20 | 8 | 10 | 2015 | 2138.1
| 21 | 8 | 10 | 2015 | 2267.7
| 22 | 8 | 10 | 2015 | 2296.8
| 23 | 8 | 10 | 2015 | 2328.8
| 24 | 8 | 10 | 2015 | 2322.2
| 1 | 9 | 10 | 2015 | 2349.7
| 2 | 9 | 10 | 2015 | 2347.1
| 3 | 9 | 10 | 2015 | 2334
| 4 | 9 | 10 | 2015 | 2339
| 5 | 9 | 10 | 2015 | 2337.1
| 6 | 9 | 10 | 2015 | 2295.1
| 7 | 9 | 10 | 2015 | 2328.7
| 8 | 9 | 10 | 2015 | 2308.6
| 9 | 9 | 10 | 2015 | 2297
| 10 | 9 | 10 | 2015 | 2323.1
| 11 | 9 | 10 | 2015 | 2377.1
| 12 | 9 | 10 | 2015 | 2383.4
| 13 | 9 | 10 | 2015 | 2345
| 14 | 9 | 10 | 2015 | 2330.2
| 15 | 9 | 10 | 2015 | 2324.9
| 16 | 9 | 10 | 2015 | 2332.1
| 17 | 9 | 10 | 2015 | 2322.5
| 18 | 9 | 10 | 2015 | 2298
| 19 | 9 | 10 | 2015 | 2334
| 20 | 9 | 10 | 2015 | 2377.3
| 21 | 9 | 10 | 2015 | 2430.1
| 22 | 9 | 10 | 2015 | 2448.6
| 23 | 9 | 10 | 2015 | 2465.1
| 24 | 9 | 10 | 2015 | 2413.9
| 1 | 10 | 10 | 2015 | 2368.2
| 2 | 10 | 10 | 2015 | 2373.4
| 3 | 10 | 10 | 2015 | 2378.1
| 4 | 10 | 10 | 2015 | 2383
| 5 | 10 | 10 | 2015 | 2399.8
| 6 | 10 | 10 | 2015 | 2386.8
| 7 | 10 | 10 | 2015 | 2396.8
| 8 | 10 | 10 | 2015 | 2283.6
| 9 | 10 | 10 | 2015 | 2278.4
| 10 | 10 | 10 | 2015 | 2297.4
| 11 | 10 | 10 | 2015 | 2308.7
| 12 | 10 | 10 | 2015 | 2269.2
| 13 | 10 | 10 | 2015 | 2253
| 14 | 10 | 10 | 2015 | 2278.6
| 15 | 10 | 10 | 2015 | 2281.1
| 16 | 10 | 10 | 2015 | 2293.8
| 17 | 10 | 10 | 2015 | 2288.8
| 18 | 10 | 10 | 2015 | 2257.7
| 19 | 10 | 10 | 2015 | 2292.6
| 20 | 10 | 10 | 2015 | 2338
| 21 | 10 | 10 | 2015 | 2400.9
| 22 | 10 | 10 | 2015 | 2424.7
| 23 | 10 | 10 | 2015 | 2442.1
| 24 | 10 | 10 | 2015 | 2443.4
| 1 | 11 | 10 | 2015 | 2429.3
| 2 | 11 | 10 | 2015 | 2373.7
| 3 | 11 | 10 | 2015 | 2329.1
| 4 | 11 | 10 | 2015 | 2362.9
| 5 | 11 | 10 | 2015 | 2350.1
| 6 | 11 | 10 | 2015 | 2266.8
| 7 | 11 | 10 | 2015 | 2259.9
| 8 | 11 | 10 | 2015 | 2195.8
| 9 | 11 | 10 | 2015 | 2154
| 10 | 11 | 10 | 2015 | 2155.7
| 11 | 11 | 10 | 2015 | 2170.6
| 12 | 11 | 10 | 2015 | 2201.2
| 13 | 11 | 10 | 2015 | 2200.6
| 14 | 11 | 10 | 2015 | 2177.8
| 15 | 11 | 10 | 2015 | 2189.5
| 16 | 11 | 10 | 2015 | 2179.9
| 17 | 11 | 10 | 2015 | 2172.5
| 18 | 11 | 10 | 2015 | 2170.9
| 19 | 11 | 10 | 2015 | 2182.5
| 20 | 11 | 10 | 2015 | 2217.5
| 21 | 11 | 10 | 2015 | 2276.8
| 22 | 11 | 10 | 2015 | 2304.7
| 23 | 11 | 10 | 2015 | 2344.6
| 24 | 11 | 10 | 2015 | 2383.8
| 1 | 12 | 10 | 2015 | 2359.5
| 2 | 12 | 10 | 2015 | 2335.4
| 3 | 12 | 10 | 2015 | 2304
| 4 | 12 | 10 | 2015 | 2322.7
| 5 | 12 | 10 | 2015 | 2333.7
| 6 | 12 | 10 | 2015 | 2299.1
| 7 | 12 | 10 | 2015 | 2325.4
| 8 | 12 | 10 | 2015 | 2293.2
| 9 | 12 | 10 | 2015 | 2279.3
| 10 | 12 | 10 | 2015 | 2288.7
| 11 | 12 | 10 | 2015 | 2279
| 12 | 12 | 10 | 2015 | 2270.7
| 13 | 12 | 10 | 2015 | 2264.2
| 14 | 12 | 10 | 2015 | 2277.6
| 15 | 12 | 10 | 2015 | 2223.9
| 16 | 12 | 10 | 2015 | 2209.8
| 17 | 12 | 10 | 2015 | 2207.1
| 18 | 12 | 10 | 2015 | 2230.1
| 19 | 12 | 10 | 2015 | 2227
| 20 | 12 | 10 | 2015 | 2290.4
| 21 | 12 | 10 | 2015 | 2319.7
| 22 | 12 | 10 | 2015 | 2340
| 23 | 12 | 10 | 2015 | 2349.3
| 24 | 12 | 10 | 2015 | 2336.6
| 1 | 13 | 10 | 2015 | 2341.5
| 2 | 13 | 10 | 2015 | 2336.7
| 3 | 13 | 10 | 2015 | 2315.8
| 4 | 13 | 10 | 2015 | 2317.2
| 5 | 13 | 10 | 2015 | 2312.3
| 6 | 13 | 10 | 2015 | 2300.3
| 7 | 13 | 10 | 2015 | 2327.5
| 8 | 13 | 10 | 2015 | 2305.6
| 9 | 13 | 10 | 2015 | 2269
| 10 | 13 | 10 | 2015 | 2283.4
| 11 | 13 | 10 | 2015 | 2281.5
| 12 | 13 | 10 | 2015 | 2296.6
| 13 | 13 | 10 | 2015 | 2283
| 14 | 13 | 10 | 2015 | 2266.6
| 15 | 13 | 10 | 2015 | 2234.7
| 16 | 13 | 10 | 2015 | 2239.9
| 17 | 13 | 10 | 2015 | 2239
| 18 | 13 | 10 | 2015 | 2248.9
| 19 | 13 | 10 | 2015 | 2237.1
| 20 | 13 | 10 | 2015 | 2268.8
| 21 | 13 | 10 | 2015 | 2313.4
| 22 | 13 | 10 | 2015 | 2334.3
| 23 | 13 | 10 | 2015 | 2373.7
| 24 | 13 | 10 | 2015 | 2364
| 1 | 14 | 10 | 2015 | 2341.6
| 2 | 14 | 10 | 2015 | 2321.4
| 3 | 14 | 10 | 2015 | 2282.4
| 4 | 14 | 10 | 2015 | 2266.5
| 5 | 14 | 10 | 2015 | 2258.2
| 6 | 14 | 10 | 2015 | 2267.3
| 7 | 14 | 10 | 2015 | 2259.4
| 8 | 14 | 10 | 2015 | 2235
| 9 | 14 | 10 | 2015 | 2193.5
| 10 | 14 | 10 | 2015 | 2212.3
| 11 | 14 | 10 | 2015 | 2237.5
| 12 | 14 | 10 | 2015 | 2227.5
| 13 | 14 | 10 | 2015 | 2173.6
| 14 | 14 | 10 | 2015 | 2158.2
| 15 | 14 | 10 | 2015 | 2157.4
| 16 | 14 | 10 | 2015 | 2149.1
| 17 | 14 | 10 | 2015 | 2102.4
| 18 | 14 | 10 | 2015 | 2108.4
| 19 | 14 | 10 | 2015 | 2099.8
| 20 | 14 | 10 | 2015 | 2114.1
| 21 | 14 | 10 | 2015 | 2187.4
| 22 | 14 | 10 | 2015 | 2223.1
| 23 | 14 | 10 | 2015 | 2245.7
| 24 | 14 | 10 | 2015 | 2255.3
| 1 | 15 | 10 | 2015 | 2284
| 2 | 15 | 10 | 2015 | 2251.1
| 3 | 15 | 10 | 2015 | 2228.2
| 4 | 15 | 10 | 2015 | 2209.5
| 5 | 15 | 10 | 2015 | 2195.4
| 6 | 15 | 10 | 2015 | 2180.3
| 7 | 15 | 10 | 2015 | 2221.9
| 8 | 15 | 10 | 2015 | 2258.9
| 9 | 15 | 10 | 2015 | 2224.3
| 10 | 15 | 10 | 2015 | 2200.1
| 11 | 15 | 10 | 2015 | 2189.9
| 12 | 15 | 10 | 2015 | 2201.3 | Julio
| 13 | 15 | 10 | 2015 | 2216.4
| 14 | 15 | 10 | 2015 | 2194.5
| 15 | 15 | 10 | 2015 | 2195.6
| 16 | 15 | 10 | 2015 | 2126
| 17 | 15 | 10 | 2015 | 2141.9
| 18 | 15 | 10 | 2015 | 2163.4
| 19 | 15 | 10 | 2015 | 2189.3
| 20 | 15 | 10 | 2015 | 2216.5
| 21 | 15 | 10 | 2015 | 2275.5
| 22 | 15 | 10 | 2015 | 2351.4
| 23 | 15 | 10 | 2015 | 2362.4
| 24 | 15 | 10 | 2015 | 2327.7
| 1 | 16 | 10 | 2015 | 2319.7
| 2 | 16 | 10 | 2015 | 2297.6
| 3 | 16 | 10 | 2015 | 2294.7
| 4 | 16 | 10 | 2015 | 2301.4
| 5 | 16 | 10 | 2015 | 2304.9
| 6 | 16 | 10 | 2015 | 2282.9
| 7 | 16 | 10 | 2015 | 2305.3
| 8 | 16 | 10 | 2015 | 2263.7
| 9 | 16 | 10 | 2015 | 2246.4
| 10 | 16 | 10 | 2015 | 2294.4
| 11 | 16 | 10 | 2015 | 2287.6
| 12 | 16 | 10 | 2015 | 2308.3
| 13 | 16 | 10 | 2015 | 2297.9
| 14 | 16 | 10 | 2015 | 2266.7
| 15 | 16 | 10 | 2015 | 2276.3
| 16 | 16 | 10 | 2015 | 2310.9
| 17 | 16 | 10 | 2015 | 2315.7
| 18 | 16 | 10 | 2015 | 2275.7
| 19 | 16 | 10 | 2015 | 2282.3
| 20 | 16 | 10 | 2015 | 2333.2
| 21 | 16 | 10 | 2015 | 2388.1
| 22 | 16 | 10 | 2015 | 2426.4
| 23 | 16 | 10 | 2015 | 2408.1
| 24 | 16 | 10 | 2015 | 2380.5
| 1 | 17 | 10 | 2015 | 2361.4
| 2 | 17 | 10 | 2015 | 2345.5
| 3 | 17 | 10 | 2015 | 2314.4
| 4 | 17 | 10 | 2015 | 2321.1
| 5 | 17 | 10 | 2015 | 2323.4
| 6 | 17 | 10 | 2015 | 2312.6
| 7 | 17 | 10 | 2015 | 2296.5
| 8 | 17 | 10 | 2015 | 2275.9
| 9 | 17 | 10 | 2015 | 2252.3
| 10 | 17 | 10 | 2015 | 2275.1
| 11 | 17 | 10 | 2015 | 2300.5
| 12 | 17 | 10 | 2015 | 2308.6
| 13 | 17 | 10 | 2015 | 2342.5
| 14 | 17 | 10 | 2015 | 2337.7
| 15 | 17 | 10 | 2015 | 2297.2
| 16 | 17 | 10 | 2015 | 2298
| 17 | 17 | 10 | 2015 | 2309.6
| 18 | 17 | 10 | 2015 | 2279.9
| 19 | 17 | 10 | 2015 | 2316.9
| 20 | 17 | 10 | 2015 | 2326.5
| 21 | 17 | 10 | 2015 | 2367.7
| 22 | 17 | 10 | 2015 | 2424.5
| 23 | 17 | 10 | 2015 | 2420.7
| 24 | 17 | 10 | 2015 | 2417.2
| 1 | 18 | 10 | 2015 | 2392
| 2 | 18 | 10 | 2015 | 2367.2
| 3 | 18 | 10 | 2015 | 2335.2
| 4 | 18 | 10 | 2015 | 2317.5
| 5 | 18 | 10 | 2015 | 2299.1
| 6 | 18 | 10 | 2015 | 2230.3
| 7 | 18 | 10 | 2015 | 2259.3
| 8 | 18 | 10 | 2015 | 2220.2
| 9 | 18 | 10 | 2015 | 2194.4
| 10 | 18 | 10 | 2015 | 2226.9
| 11 | 18 | 10 | 2015 | 2227.7
| 12 | 18 | 10 | 2015 | 2254.9
| 13 | 18 | 10 | 2015 | 2237.6
| 14 | 18 | 10 | 2015 | 2257.4
| 15 | 18 | 10 | 2015 | 2244.6
| 16 | 18 | 10 | 2015 | 2250.3
| 17 | 18 | 10 | 2015 | 2261.6
| 18 | 18 | 10 | 2015 | 2260.6
| 19 | 18 | 10 | 2015 | 2293
| 20 | 18 | 10 | 2015 | 2308.7
| 21 | 18 | 10 | 2015 | 2326.7
| 22 | 18 | 10 | 2015 | 2274.4
| 23 | 18 | 10 | 2015 | 2296.6
| 24 | 18 | 10 | 2015 | 2292.4
| 1 | 19 | 10 | 2015 | 2257.5
| 2 | 19 | 10 | 2015 | 2248.7
| 3 | 19 | 10 | 2015 | 2259.3
| 4 | 19 | 10 | 2015 | 2275.3
| 5 | 19 | 10 | 2015 | 2273.4
| 6 | 19 | 10 | 2015 | 2272.9
| 7 | 19 | 10 | 2015 | 2317.1
| 8 | 19 | 10 | 2015 | 2318.6
| 9 | 19 | 10 | 2015 | 2235.4
| 10 | 19 | 10 | 2015 | 2285
| 11 | 19 | 10 | 2015 | 2289.1
| 12 | 19 | 10 | 2015 | 2281.4
| 13 | 19 | 10 | 2015 | 2261.6
| 14 | 19 | 10 | 2015 | 2255.9
| 15 | 19 | 10 | 2015 | 2285.9
| 16 | 19 | 10 | 2015 | 2307.5
| 17 | 19 | 10 | 2015 | 2321.6
| 18 | 19 | 10 | 2015 | 2292.9
| 19 | 19 | 10 | 2015 | 2308.5
| 20 | 19 | 10 | 2015 | 2301.5
| 21 | 19 | 10 | 2015 | 2310.4
| 22 | 19 | 10 | 2015 | 2293.2
| 23 | 19 | 10 | 2015 | 2310.3
| 24 | 19 | 10 | 2015 | 2337.4
| 1 | 20 | 10 | 2015 | 2318.1
| 2 | 20 | 10 | 2015 | 2282.8
| 3 | 20 | 10 | 2015 | 2209.3
| 4 | 20 | 10 | 2015 | 2177.3
| 5 | 20 | 10 | 2015 | 2181.6
| 6 | 20 | 10 | 2015 | 2182.1
| 7 | 20 | 10 | 2015 | 2210.4
| 8 | 20 | 10 | 2015 | 2171
| 9 | 20 | 10 | 2015 | 2086.8
| 10 | 20 | 10 | 2015 | 2086.4
| 11 | 20 | 10 | 2015 | 2074.5
| 12 | 20 | 10 | 2015 | 2057.7
| 13 | 20 | 10 | 2015 | 2059.6
| 14 | 20 | 10 | 2015 | 2079.9
| 15 | 20 | 10 | 2015 | 2116.9
| 16 | 20 | 10 | 2015 | 2163.6
| 17 | 20 | 10 | 2015 | 2193
| 18 | 20 | 10 | 2015 | 2204.1
| 19 | 20 | 10 | 2015 | 2219.1
| 20 | 20 | 10 | 2015 | 2200.7
| 21 | 20 | 10 | 2015 | 2239.4
| 22 | 20 | 10 | 2015 | 2287.2
| 23 | 20 | 10 | 2015 | 2285.7
| 24 | 20 | 10 | 2015 | 2305.9
| 1 | 21 | 10 | 2015 | 2304.4
| 2 | 21 | 10 | 2015 | 2274.1
| 3 | 21 | 10 | 2015 | 2238.7
| 4 | 21 | 10 | 2015 | 2220.7
| 5 | 21 | 10 | 2015 | 2200.5
| 6 | 21 | 10 | 2015 | 2169.6
| 7 | 21 | 10 | 2015 | 2188.3
| 8 | 21 | 10 | 2015 | 2212.5
| 9 | 21 | 10 | 2015 | 2171.6
| 10 | 21 | 10 | 2015 | 2145
| 11 | 21 | 10 | 2015 | 2131.5
| 12 | 21 | 10 | 2015 | 2137.9
| 13 | 21 | 10 | 2015 | 2131.4
| 14 | 21 | 10 | 2015 | 2129.6
| 15 | 21 | 10 | 2015 | 2152.7
| 16 | 21 | 10 | 2015 | 2180
| 17 | 21 | 10 | 2015 | 2194.6
| 18 | 21 | 10 | 2015 | 2222.8
| 19 | 21 | 10 | 2015 | 2215.8
| 20 | 21 | 10 | 2015 | 2262.7
| 21 | 21 | 10 | 2015 | 2241.6
| 22 | 21 | 10 | 2015 | 2265.1
| 23 | 21 | 10 | 2015 | 2305
| 24 | 21 | 10 | 2015 | 2297.5
| 1 | 22 | 10 | 2015 | 2331.8
| 2 | 22 | 10 | 2015 | 2313.7
| 3 | 22 | 10 | 2015 | 2287.3
| 4 | 22 | 10 | 2015 | 2298.7
| 5 | 22 | 10 | 2015 | 2290.2
| 6 | 22 | 10 | 2015 | 2268.1
| 7 | 22 | 10 | 2015 | 2300.2
| 8 | 22 | 10 | 2015 | 2298.6
| 9 | 22 | 10 | 2015 | 2237.7
| 10 | 22 | 10 | 2015 | 2254.3
| 11 | 22 | 10 | 2015 | 2264.6
| 12 | 22 | 10 | 2015 | 2261.7
| 13 | 22 | 10 | 2015 | 2250
| 14 | 22 | 10 | 2015 | 2246.9
| 15 | 22 | 10 | 2015 | 2266.6
| 16 | 22 | 10 | 2015 | 2281
| 17 | 22 | 10 | 2015 | 2288
| 18 | 22 | 10 | 2015 | 2262
| 19 | 22 | 10 | 2015 | 2254.8
| 20 | 22 | 10 | 2015 | 2266.3
| 21 | 22 | 10 | 2015 | 2340
| 22 | 22 | 10 | 2015 | 2382.2
| 23 | 22 | 10 | 2015 | 2397.1
| 24 | 22 | 10 | 2015 | 2358.3
| 1 | 23 | 10 | 2015 | 2343
| 2 | 23 | 10 | 2015 | 2314.2
| 3 | 23 | 10 | 2015 | 2287.5
| 4 | 23 | 10 | 2015 | 2278.5
| 5 | 23 | 10 | 2015 | 2266.4
| 6 | 23 | 10 | 2015 | 2284.5
| 7 | 23 | 10 | 2015 | 2313
| 8 | 23 | 10 | 2015 | 2306.3
| 9 | 23 | 10 | 2015 | 2283.8
| 10 | 23 | 10 | 2015 | 2326.2
| 11 | 23 | 10 | 2015 | 2318.5
| 12 | 23 | 10 | 2015 | 2313.4
| 13 | 23 | 10 | 2015 | 2253.7
| 14 | 23 | 10 | 2015 | 2230.9
| 15 | 23 | 10 | 2015 | 2253.9
| 16 | 23 | 10 | 2015 | 2320.8
| 17 | 23 | 10 | 2015 | 2348.3
| 18 | 23 | 10 | 2015 | 2346.9
| 19 | 23 | 10 | 2015 | 2348.7
| 20 | 23 | 10 | 2015 | 2387.8
| 21 | 23 | 10 | 2015 | 2403.8
| 22 | 23 | 10 | 2015 | 2436.1
| 23 | 23 | 10 | 2015 | 2448.3
| 24 | 23 | 10 | 2015 | 2434.4
| 1 | 24 | 10 | 2015 | 2417.9
| 2 | 24 | 10 | 2015 | 2377.7
| 3 | 24 | 10 | 2015 | 2354.9
| 4 | 24 | 10 | 2015 | 2354.6
| 5 | 24 | 10 | 2015 | 2356.7
| 6 | 24 | 10 | 2015 | 2332.7
| 7 | 24 | 10 | 2015 | 2344.5
| 8 | 24 | 10 | 2015 | 2327.2
| 9 | 24 | 10 | 2015 | 2306.4
| 10 | 24 | 10 | 2015 | 2337
| 11 | 24 | 10 | 2015 | 2352.1
| 12 | 24 | 10 | 2015 | 2351
| 13 | 24 | 10 | 2015 | 2344.6
| 14 | 24 | 10 | 2015 | 2338.6
| 15 | 24 | 10 | 2015 | 2328.1
| 16 | 24 | 10 | 2015 | 2332.9
| 17 | 24 | 10 | 2015 | 2343.6
| 18 | 24 | 10 | 2015 | 2342.8
| 19 | 24 | 10 | 2015 | 2346.8
| 20 | 24 | 10 | 2015 | 2324.2
| 21 | 24 | 10 | 2015 | 2371.1
| 22 | 24 | 10 | 2015 | 2413.7
| 23 | 24 | 10 | 2015 | 2430.5
| 24 | 24 | 10 | 2015 | 2403.7
| 1 | 25 | 10 | 2015 | 2370.9
| 2 | 25 | 10 | 2015 | 2327.7
| 3 | 25 | 10 | 2015 | 2304
| 4 | 25 | 10 | 2015 | 2333.5
| 5 | 25 | 10 | 2015 | 2327.6
| 6 | 25 | 10 | 2015 | 2295.9
| 7 | 25 | 10 | 2015 | 2316.8
| 8 | 25 | 10 | 2015 | 2281.7
| 9 | 25 | 10 | 2015 | 2267.3
| 10 | 25 | 10 | 2015 | 2280.1
| 11 | 25 | 10 | 2015 | 2301
| 12 | 25 | 10 | 2015 | 2299.2
| 13 | 25 | 10 | 2015 | 2256.7
| 14 | 25 | 10 | 2015 | 2238.4
| 15 | 25 | 10 | 2015 | 2273.3
| 16 | 25 | 10 | 2015 | 2293.6
| 17 | 25 | 10 | 2015 | 2293
| 18 | 25 | 10 | 2015 | 2284.3
| 19 | 25 | 10 | 2015 | 2332.3
| 20 | 25 | 10 | 2015 | 2356.8
| 21 | 25 | 10 | 2015 | 2410
| 22 | 25 | 10 | 2015 | 2415.8
| 23 | 25 | 10 | 2015 | 2411.4
| 24 | 25 | 10 | 2015 | 2396.1
| 1 | 26 | 10 | 2015 | 2362.7
| 2 | 26 | 10 | 2015 | 2315.7
| 3 | 26 | 10 | 2015 | 2297.7
| 4 | 26 | 10 | 2015 | 2315.1
| 5 | 26 | 10 | 2015 | 2295.6
| 6 | 26 | 10 | 2015 | 2305.1
| 7 | 26 | 10 | 2015 | 2339.9
| 8 | 26 | 10 | 2015 | 2313
| 9 | 26 | 10 | 2015 | 2282.3
| 10 | 26 | 10 | 2015 | 2311.6
| 11 | 26 | 10 | 2015 | 2323.1
| 12 | 26 | 10 | 2015 | 2322.5
| 13 | 26 | 10 | 2015 | 2318.8
| 14 | 26 | 10 | 2015 | 2315.4
| 15 | 26 | 10 | 2015 | 2294.5
| 16 | 26 | 10 | 2015 | 2315.6
| 17 | 26 | 10 | 2015 | 2328.4
| 18 | 26 | 10 | 2015 | 2352.2
| 19 | 26 | 10 | 2015 | 2344.4
| 20 | 26 | 10 | 2015 | 2305.4
| 21 | 26 | 10 | 2015 | 2370.6
| 22 | 26 | 10 | 2015 | 2407.9
| 23 | 26 | 10 | 2015 | 2413.7
| 24 | 26 | 10 | 2015 | 2397.6
| 1 | 27 | 10 | 2015 | 2374.8
| 2 | 27 | 10 | 2015 | 2328.7
| 3 | 27 | 10 | 2015 | 2276.1
| 4 | 27 | 10 | 2015 | 2288.9
| 5 | 27 | 10 | 2015 | 2309.2
| 6 | 27 | 10 | 2015 | 2299.2
| 7 | 27 | 10 | 2015 | 2316.5
| 8 | 27 | 10 | 2015 | 2263.9
| 9 | 27 | 10 | 2015 | 2188.6
| 10 | 27 | 10 | 2015 | 2228.4
| 11 | 27 | 10 | 2015 | 2226.5
| 12 | 27 | 10 | 2015 | 2215.4
| 13 | 27 | 10 | 2015 | 2211.1
| 14 | 27 | 10 | 2015 | 2198.1
| 15 | 27 | 10 | 2015 | 2231.8
| 16 | 27 | 10 | 2015 | 2219.1
| 17 | 27 | 10 | 2015 | 2237.9
| 18 | 27 | 10 | 2015 | 2254.7
| 19 | 27 | 10 | 2015 | 2227.4
| 20 | 27 | 10 | 2015 | 2245.5
| 21 | 27 | 10 | 2015 | 2304.2
| 22 | 27 | 10 | 2015 | 2316.2
| 23 | 27 | 10 | 2015 | 2327.1
| 24 | 27 | 10 | 2015 | 2296.1
| 1 | 28 | 10 | 2015 | 2277.5
| 2 | 28 | 10 | 2015 | 2256.5
| 3 | 28 | 10 | 2015 | 2219.7
| 4 | 28 | 10 | 2015 | 2211.5
| 5 | 28 | 10 | 2015 | 2214.6
| 6 | 28 | 10 | 2015 | 2189.1
| 7 | 28 | 10 | 2015 | 2174.3
| 8 | 28 | 10 | 2015 | 2135.3
| 9 | 28 | 10 | 2015 | 2079.5
| 10 | 28 | 10 | 2015 | 2119.7
| 11 | 28 | 10 | 2015 | 2116.3
| 12 | 28 | 10 | 2015 | 2112.7
| 13 | 28 | 10 | 2015 | 2131.8
| 14 | 28 | 10 | 2015 | 2142.8
| 15 | 28 | 10 | 2015 | 2123.8
| 16 | 28 | 10 | 2015 | 2092.4
| 17 | 28 | 10 | 2015 | 2095.4
| 18 | 28 | 10 | 2015 | 2101.9
| 19 | 28 | 10 | 2015 | 2137.8
| 20 | 28 | 10 | 2015 | 2148.4
| 21 | 28 | 10 | 2015 | 2234.4
| 22 | 28 | 10 | 2015 | 2295.5
| 23 | 28 | 10 | 2015 | 2311.6
| 24 | 28 | 10 | 2015 | 2338.7
| 1 | 29 | 10 | 2015 | 2337
| 2 | 29 | 10 | 2015 | 2307.7
| 3 | 29 | 10 | 2015 | 2284.1
| 4 | 29 | 10 | 2015 | 2286
| 5 | 29 | 10 | 2015 | 2300.3
| 6 | 29 | 10 | 2015 | 2282.1
| 7 | 29 | 10 | 2015 | 2300
| 8 | 29 | 10 | 2015 | 2302.6
| 9 | 29 | 10 | 2015 | 2264.6
| 10 | 29 | 10 | 2015 | 2274.3
| 11 | 29 | 10 | 2015 | 2266.7
| 12 | 29 | 10 | 2015 | 2228.8
| 13 | 29 | 10 | 2015 | 2228.3
| 14 | 29 | 10 | 2015 | 2245.3
| 15 | 29 | 10 | 2015 | 2256.1
| 16 | 29 | 10 | 2015 | 2256.4
| 17 | 29 | 10 | 2015 | 2280.8
| 18 | 29 | 10 | 2015 | 2285.6
| 19 | 29 | 10 | 2015 | 2298.2
| 20 | 29 | 10 | 2015 | 2297.2
| 21 | 29 | 10 | 2015 | 2349
| 22 | 29 | 10 | 2015 | 2379.3
| 23 | 29 | 10 | 2015 | 2380.2
| 24 | 29 | 10 | 2015 | 2371.7
| 1 | 30 | 10 | 2015 | 2346.5
| 2 | 30 | 10 | 2015 | 2323.6
| 3 | 30 | 10 | 2015 | 2301.7
| 4 | 30 | 10 | 2015 | 2294.2
| 5 | 30 | 10 | 2015 | 2297.3
| 6 | 30 | 10 | 2015 | 2306.2
| 7 | 30 | 10 | 2015 | 2352
| 8 | 30 | 10 | 2015 | 2327.5
| 9 | 30 | 10 | 2015 | 2289.1
| 10 | 30 | 10 | 2015 | 2343.2
| 11 | 30 | 10 | 2015 | 2347.3
| 12 | 30 | 10 | 2015 | 2364.1
| 13 | 30 | 10 | 2015 | 2339.1
| 14 | 30 | 10 | 2015 | 2343.1
| 15 | 30 | 10 | 2015 | 2321.4
| 16 | 30 | 10 | 2015 | 2325.8
| 17 | 30 | 10 | 2015 | 2305.5
| 18 | 30 | 10 | 2015 | 2316.6
| 19 | 30 | 10 | 2015 | 2323.4
| 20 | 30 | 10 | 2015 | 2369
| 21 | 30 | 10 | 2015 | 2369.2
| 22 | 30 | 10 | 2015 | 2381.3
| 23 | 30 | 10 | 2015 | 2356.6
| 24 | 30 | 10 | 2015 | 2319.2
| 1 | 31 | 10 | 2015 | 2255.4
| 2 | 31 | 10 | 2015 | 2236.9
| 3 | 31 | 10 | 2015 | 2216.4
| 4 | 31 | 10 | 2015 | 2248.6
| 5 | 31 | 10 | 2015 | 2248.7
| 6 | 31 | 10 | 2015 | 2266
| 7 | 31 | 10 | 2015 | 2313.3
| 8 | 31 | 10 | 2015 | 2247
| 9 | 31 | 10 | 2015 | 2217.8
| 10 | 31 | 10 | 2015 | 2257.1
| 11 | 31 | 10 | 2015 | 2280.3
| 12 | 31 | 10 | 2015 | 2247.4
| 13 | 31 | 10 | 2015 | 2252.5
| 14 | 31 | 10 | 2015 | 2267.8
| 15 | 31 | 10 | 2015 | 2228.5
| 16 | 31 | 10 | 2015 | 2220.1
| 17 | 31 | 10 | 2015 | 2175.8
| 18 | 31 | 10 | 2015 | 2215.6
| 19 | 31 | 10 | 2015 | 2241.2
| 20 | 31 | 10 | 2015 | 2300.5
| 21 | 31 | 10 | 2015 | 2343.3
| 22 | 31 | 10 | 2015 | 2377.7
| 23 | 31 | 10 | 2015 | 2392.5
| 24 | 31 | 10 | 2015 | 2375.7
Noviembre | 1 | 1 | 11 | 2015 | 2348.9
| 2 | 1 | 11 | 2015 | 2322.7
| 3 | 1 | 11 | 2015 | 2300.3
| 4 | 1 | 11 | 2015 | 2286.4
| 5 | 1 | 11 | 2015 | 2266
| 6 | 1 | 11 | 2015 | 2203.6
| 7 | 1 | 11 | 2015 | 2204
| 8 | 1 | 11 | 2015 | 2152
| 9 | 1 | 11 | 2015 | 2095.9
| 10 | 1 | 11 | 2015 | 2107
| 11 | 1 | 11 | 2015 | 2125.3
| 12 | 1 | 11 | 2015 | 2142.2
| 13 | 1 | 11 | 2015 | 2070.1
| 14 | 1 | 11 | 2015 | 2090.8
| 15 | 1 | 11 | 2015 | 2076.1
| 16 | 1 | 11 | 2015 | 2128.1
| 17 | 1 | 11 | 2015 | 2172.5
| 18 | 1 | 11 | 2015 | 2214.9
| 19 | 1 | 11 | 2015 | 2224.6
| 20 | 1 | 11 | 2015 | 2206.4
| 21 | 1 | 11 | 2015 | 2236.7
| 22 | 1 | 11 | 2015 | 2251.6
| 23 | 1 | 11 | 2015 | 2273.7
| 24 | 1 | 11 | 2015 | 2248.4
| 1 | 2 | 11 | 2015 | 2228.7
| 2 | 2 | 11 | 2015 | 2214.3
| 3 | 2 | 11 | 2015 | 2197.5
| 4 | 2 | 11 | 2015 | 2208.7
| 5 | 2 | 11 | 2015 | 2236.3
| 6 | 2 | 11 | 2015 | 2217.7
| 7 | 2 | 11 | 2015 | 2244.8
| 8 | 2 | 11 | 2015 | 2238.9
| 9 | 2 | 11 | 2015 | 2204.9
| 10 | 2 | 11 | 2015 | 2217.2
| 11 | 2 | 11 | 2015 | 2208.2
| 12 | 2 | 11 | 2015 | 2217.1
| 13 | 2 | 11 | 2015 | 2221.7
| 14 | 2 | 11 | 2015 | 2197
| 15 | 2 | 11 | 2015 | 2207.7
| 16 | 2 | 11 | 2015 | 2202.7
| 17 | 2 | 11 | 2015 | 2223.1
| 18 | 2 | 11 | 2015 | 2232.9
| 19 | 2 | 11 | 2015 | 2218.6
| 20 | 2 | 11 | 2015 | 2256.7
| 21 | 2 | 11 | 2015 | 2314.4
| 22 | 2 | 11 | 2015 | 2414.4
| 23 | 2 | 11 | 2015 | 2380.4
| 24 | 2 | 11 | 2015 | 2362.2
| 1 | 3 | 11 | 2015 | 2299.3
| 2 | 3 | 11 | 2015 | 2259.7
| 3 | 3 | 11 | 2015 | 2214.7
| 4 | 3 | 11 | 2015 | 2235.9
| 5 | 3 | 11 | 2015 | 2258.8
| 6 | 3 | 11 | 2015 | 2232.2
| 7 | 3 | 11 | 2015 | 2235.8
| 8 | 3 | 11 | 2015 | 2189.2
| 9 | 3 | 11 | 2015 | 2091.1
| 10 | 3 | 11 | 2015 | 2104.2
| 11 | 3 | 11 | 2015 | 2091.4
| 12 | 3 | 11 | 2015 | 2086.2
| 13 | 3 | 11 | 2015 | 2073.5
| 14 | 3 | 11 | 2015 | 2081.5
| 15 | 3 | 11 | 2015 | 2048.6
| 16 | 3 | 11 | 2015 | 2057.3
| 17 | 3 | 11 | 2015 | 2066.8
| 18 | 3 | 11 | 2015 | 2103.5
| 19 | 3 | 11 | 2015 | 2100.6
| 20 | 3 | 11 | 2015 | 2115.3
| 21 | 3 | 11 | 2015 | 2170.5
| 22 | 3 | 11 | 2015 | 2240
| 23 | 3 | 11 | 2015 | 2230.1
| 24 | 3 | 11 | 2015 | 2199.8
| 1 | 4 | 11 | 2015 | 2178.2
| 2 | 4 | 11 | 2015 | 2038.2
| 3 | 4 | 11 | 2015 | 2076.1
| 4 | 4 | 11 | 2015 | 2121.8
| 5 | 4 | 11 | 2015 | 2122.3
| 6 | 4 | 11 | 2015 | 2112.8
| 7 | 4 | 11 | 2015 | 2137.5
| 8 | 4 | 11 | 2015 | 2109.3
| 9 | 4 | 11 | 2015 | 2029.2
| 10 | 4 | 11 | 2015 | 2045
| 11 | 4 | 11 | 2015 | 2054.2
| 12 | 4 | 11 | 2015 | 2043.7
| 13 | 4 | 11 | 2015 | 2026.9
| 14 | 4 | 11 | 2015 | 2006.5
| 15 | 4 | 11 | 2015 | 2005.9
| 16 | 4 | 11 | 2015 | 1967.4
| 17 | 4 | 11 | 2015 | 1939.5
| 18 | 4 | 11 | 2015 | 1973.3
| 19 | 4 | 11 | 2015 | 1968.6
| 20 | 4 | 11 | 2015 | 1964.6
| 21 | 4 | 11 | 2015 | 2012
| 22 | 4 | 11 | 2015 | 2070.8
| 23 | 4 | 11 | 2015 | 2065.7
| 24 | 4 | 11 | 2015 | 2048.8
| 1 | 5 | 11 | 2015 | 2015.8
| 2 | 5 | 11 | 2015 | 2023.7
| 3 | 5 | 11 | 2015 | 2012.8
| 4 | 5 | 11 | 2015 | 2025.1
| 5 | 5 | 11 | 2015 | 2058.9
| 6 | 5 | 11 | 2015 | 2040.8
| 7 | 5 | 11 | 2015 | 2038.6
| 8 | 5 | 11 | 2015 | 2006.6
| 9 | 5 | 11 | 2015 | 1927.7
| 10 | 5 | 11 | 2015 | 1914
| 11 | 5 | 11 | 2015 | 1857.5
| 12 | 5 | 11 | 2015 | 1901.4
| 13 | 5 | 11 | 2015 | 1878.5
| 14 | 5 | 11 | 2015 | 1905.9
| 15 | 5 | 11 | 2015 | 1939.7
| 16 | 5 | 11 | 2015 | 2015.8
| 17 | 5 | 11 | 2015 | 2089.1
| 18 | 5 | 11 | 2015 | 2040.1
| 19 | 5 | 11 | 2015 | 2059.1
| 20 | 5 | 11 | 2015 | 2177.6
| 21 | 5 | 11 | 2015 | 2242.8
| 22 | 5 | 11 | 2015 | 2294.6
| 23 | 5 | 11 | 2015 | 2273.7
| 24 | 5 | 11 | 2015 | 2283.4
| 1 | 6 | 11 | 2015 | 2262.6
| 2 | 6 | 11 | 2015 | 2257.7
| 3 | 6 | 11 | 2015 | 2241.2
| 4 | 6 | 11 | 2015 | 2248.6
| 5 | 6 | 11 | 2015 | 2258.5
| 6 | 6 | 11 | 2015 | 2242.6
| 7 | 6 | 11 | 2015 | 2270.4
| 8 | 6 | 11 | 2015 | 2262.2
| 9 | 6 | 11 | 2015 | 2226.4
| 10 | 6 | 11 | 2015 | 2247
| 11 | 6 | 11 | 2015 | 2241.4
| 12 | 6 | 11 | 2015 | 2249.4
| 13 | 6 | 11 | 2015 | 2234.3
| 14 | 6 | 11 | 2015 | 2202.4
| 15 | 6 | 11 | 2015 | 2226.3
| 16 | 6 | 11 | 2015 | 2260.3
| 17 | 6 | 11 | 2015 | 2267.2
| 18 | 6 | 11 | 2015 | 2267
| 19 | 6 | 11 | 2015 | 2265.3
| 20 | 6 | 11 | 2015 | 2278
| 21 | 6 | 11 | 2015 | 2329.2
| 22 | 6 | 11 | 2015 | 2406
| 23 | 6 | 11 | 2015 | 2393.9
| 24 | 6 | 11 | 2015 | 2378
| 1 | 7 | 11 | 2015 | 2379.9
| 2 | 7 | 11 | 2015 | 2347.5
| 3 | 7 | 11 | 2015 | 2315.3
| 4 | 7 | 11 | 2015 | 2261.7
| 5 | 7 | 11 | 2015 | 2299.8
| 6 | 7 | 11 | 2015 | 2283.9
| 7 | 7 | 11 | 2015 | 2318.6
| 8 | 7 | 11 | 2015 | 2284.3
| 9 | 7 | 11 | 2015 | 2228.9
| 10 | 7 | 11 | 2015 | 2253.8
| 11 | 7 | 11 | 2015 | 2258.6
| 12 | 7 | 11 | 2015 | 2264.1
| 13 | 7 | 11 | 2015 | 2257.5
| 14 | 7 | 11 | 2015 | 2274.1
| 15 | 7 | 11 | 2015 | 2268.5
| 16 | 7 | 11 | 2015 | 2264.4
| 17 | 7 | 11 | 2015 | 2289.4
| 18 | 7 | 11 | 2015 | 2286.4
| 19 | 7 | 11 | 2015 | 2271.1
| 20 | 7 | 11 | 2015 | 2287.6
| 21 | 7 | 11 | 2015 | 2339.8
| 22 | 7 | 11 | 2015 | 2390.6
| 23 | 7 | 11 | 2015 | 2368
| 24 | 7 | 11 | 2015 | 2319.5
| 1 | 8 | 11 | 2015 | 2274.6
| 2 | 8 | 11 | 2015 | 2294.5
| 3 | 8 | 11 | 2015 | 2263.5
| 4 | 8 | 11 | 2015 | 2253
| 5 | 8 | 11 | 2015 | 2267.6
| 6 | 8 | 11 | 2015 | 2253.7
| 7 | 8 | 11 | 2015 | 2247.1
| 8 | 8 | 11 | 2015 | 2173.3
| 9 | 8 | 11 | 2015 | 2150.2
| 10 | 8 | 11 | 2015 | 2164.2
| 11 | 8 | 11 | 2015 | 2139.8
| 12 | 8 | 11 | 2015 | 2142.3
| 13 | 8 | 11 | 2015 | 2112.9
| 14 | 8 | 11 | 2015 | 2119.3
| 15 | 8 | 11 | 2015 | 2150.8
| 16 | 8 | 11 | 2015 | 2176.1
| 17 | 8 | 11 | 2015 | 2226.8
| 18 | 8 | 11 | 2015 | 2249.4
| 19 | 8 | 11 | 2015 | 2258.3
| 20 | 8 | 11 | 2015 | 2259.6
| 21 | 8 | 11 | 2015 | 2303.7
| 22 | 8 | 11 | 2015 | 2385.3
| 23 | 8 | 11 | 2015 | 2379.4
| 24 | 8 | 11 | 2015 | 2381.7
| 1 | 9 | 11 | 2015 | 2362.3
| 2 | 9 | 11 | 2015 | 2315.6
| 3 | 9 | 11 | 2015 | 2288.3
| 4 | 9 | 11 | 2015 | 2329.4
| 5 | 9 | 11 | 2015 | 2319
| 6 | 9 | 11 | 2015 | 2323.1
| 7 | 9 | 11 | 2015 | 2358
| 8 | 9 | 11 | 2015 | 2343.6
| 9 | 9 | 11 | 2015 | 2334.7
| 10 | 9 | 11 | 2015 | 2349.2
| 11 | 9 | 11 | 2015 | 2336.2
| 12 | 9 | 11 | 2015 | 2301.5
| 13 | 9 | 11 | 2015 | 2306.9
| 14 | 9 | 11 | 2015 | 2292.7
| 15 | 9 | 11 | 2015 | 2287.4
| 16 | 9 | 11 | 2015 | 2279.9
| 17 | 9 | 11 | 2015 | 2234.5
| 18 | 9 | 11 | 2015 | 2246.7
| 19 | 9 | 11 | 2015 | 2241.5
| 20 | 9 | 11 | 2015 | 2254.8
| 21 | 9 | 11 | 2015 | 2219.1
| 22 | 9 | 11 | 2015 | 2370.4
| 23 | 9 | 11 | 2015 | 2354.2
| 24 | 9 | 11 | 2015 | 2338
| 1 | 10 | 11 | 2015 | 2324.3
| 2 | 10 | 11 | 2015 | 2276.7
| 3 | 10 | 11 | 2015 | 2253.8
| 4 | 10 | 11 | 2015 | 2260.3
| 5 | 10 | 11 | 2015 | 2237.2
| 6 | 10 | 11 | 2015 | 2217.6
| 7 | 10 | 11 | 2015 | 2243.7
| 8 | 10 | 11 | 2015 | 2200.8
| 9 | 10 | 11 | 2015 | 2171.5
| 10 | 10 | 11 | 2015 | 2162.5
| 11 | 10 | 11 | 2015 | 2137.5
| 12 | 10 | 11 | 2015 | 2128.4
| 13 | 10 | 11 | 2015 | 2078.4
| 14 | 10 | 11 | 2015 | 2048.7
| 15 | 10 | 11 | 2015 | 2001.6
| 16 | 10 | 11 | 2015 | 2015.8
| 17 | 10 | 11 | 2015 | 2064.6
| 18 | 10 | 11 | 2015 | 2082.2
| 19 | 10 | 11 | 2015 | 2092
| 20 | 10 | 11 | 2015 | 2091.2
| 21 | 10 | 11 | 2015 | 2124.8
| 22 | 10 | 11 | 2015 | 2149.7
| 23 | 10 | 11 | 2015 | 2143.1
| 24 | 10 | 11 | 2015 | 2200.1
| 1 | 11 | 11 | 2015 | 2186.4
| 2 | 11 | 11 | 2015 | 2146.1
| 3 | 11 | 11 | 2015 | 2113.3
| 4 | 11 | 11 | 2015 | 2105.6
| 5 | 11 | 11 | 2015 | 2115.2
| 6 | 11 | 11 | 2015 | 2122.3
| 7 | 11 | 11 | 2015 | 2157.9
| 8 | 11 | 11 | 2015 | 2142.1
| 9 | 11 | 11 | 2015 | 2070.4
| 10 | 11 | 11 | 2015 | 2114.3
| 11 | 11 | 11 | 2015 | 2137.9
| 12 | 11 | 11 | 2015 | 2133.2
| 13 | 11 | 11 | 2015 | 2143.4
| 14 | 11 | 11 | 2015 | 2138.4
| 15 | 11 | 11 | 2015 | 2082.5
| 16 | 11 | 11 | 2015 | 2151.1
| 17 | 11 | 11 | 2015 | 2170.8
| 18 | 11 | 11 | 2015 | 2180.2
| 19 | 11 | 11 | 2015 | 2170.9
| 20 | 11 | 11 | 2015 | 2152.7
| 21 | 11 | 11 | 2015 | 2209.3
| 22 | 11 | 11 | 2015 | 2219.8
| 23 | 11 | 11 | 2015 | 2236
| 24 | 11 | 11 | 2015 | 2246.5
| 1 | 12 | 11 | 2015 | 2239.9
| 2 | 12 | 11 | 2015 | 2214.9
| 3 | 12 | 11 | 2015 | 2201.2
| 4 | 12 | 11 | 2015 | 2211.9
| 5 | 12 | 11 | 2015 | 2194.3
| 6 | 12 | 11 | 2015 | 2197.7
| 7 | 12 | 11 | 2015 | 2199
| 8 | 12 | 11 | 2015 | 2197.1
| 9 | 12 | 11 | 2015 | 2200.4
| 10 | 12 | 11 | 2015 | 2220
| 11 | 12 | 11 | 2015 | 2253.2
| 12 | 12 | 11 | 2015 | 2223.3
| 13 | 12 | 11 | 2015 | 2205.3
| 14 | 12 | 11 | 2015 | 2210
| 15 | 12 | 11 | 2015 | 2189
| 16 | 12 | 11 | 2015 | 2166.9
| 17 | 12 | 11 | 2015 | 2128
| 18 | 12 | 11 | 2015 | 2146.2
| 19 | 12 | 11 | 2015 | 2126.5
| 20 | 12 | 11 | 2015 | 2109.1
| 21 | 12 | 11 | 2015 | 2135.9
| 22 | 12 | 11 | 2015 | 2217.7
| 23 | 12 | 11 | 2015 | 2200.5
| 24 | 12 | 11 | 2015 | 2204.8
| 1 | 13 | 11 | 2015 | 2150.1
| 2 | 13 | 11 | 2015 | 2123.9
| 3 | 13 | 11 | 2015 | 2102.3
| 4 | 13 | 11 | 2015 | 2085.4
| 5 | 13 | 11 | 2015 | 2094.7
| 6 | 13 | 11 | 2015 | 2080.1
| 7 | 13 | 11 | 2015 | 2121.8
| 8 | 13 | 11 | 2015 | 2100.2
| 9 | 13 | 11 | 2015 | 2073.3
| 10 | 13 | 11 | 2015 | 2102.3
| 11 | 13 | 11 | 2015 | 2098.9
| 12 | 13 | 11 | 2015 | 2092.3
| 13 | 13 | 11 | 2015 | 2108.7
| 14 | 13 | 11 | 2015 | 2093.6
| 15 | 13 | 11 | 2015 | 2095.6
| 16 | 13 | 11 | 2015 | 2104.7
| 17 | 13 | 11 | 2015 | 2134.5
| 18 | 13 | 11 | 2015 | 2141.1
| 19 | 13 | 11 | 2015 | 2180.4
| 20 | 13 | 11 | 2015 | 2190.9
| 21 | 13 | 11 | 2015 | 2226
| 22 | 13 | 11 | 2015 | 2249.2
| 23 | 13 | 11 | 2015 | 2219.7
| 24 | 13 | 11 | 2015 | 2253
| 1 | 14 | 11 | 2015 | 2231.7
| 2 | 14 | 11 | 2015 | 2184.6
| 3 | 14 | 11 | 2015 | 2153.3
| 4 | 14 | 11 | 2015 | 2158.4
| 5 | 14 | 11 | 2015 | 2153.2
| 6 | 14 | 11 | 2015 | 2129.1
| 7 | 14 | 11 | 2015 | 2151.7
| 8 | 14 | 11 | 2015 | 2122.8
| 9 | 14 | 11 | 2015 | 2099.4
| 10 | 14 | 11 | 2015 | 2123.7
| 11 | 14 | 11 | 2015 | 2136.1
| 12 | 14 | 11 | 2015 | 2161.3
| 13 | 14 | 11 | 2015 | 2174.6
| 14 | 14 | 11 | 2015 | 2174.6
| 15 | 14 | 11 | 2015 | 2170.2
| 16 | 14 | 11 | 2015 | 2181.1
| 17 | 14 | 11 | 2015 | 2171.4
| 18 | 14 | 11 | 2015 | 2175.6
| 19 | 14 | 11 | 2015 | 2202
| 20 | 14 | 11 | 2015 | 2191.2
| 21 | 14 | 11 | 2015 | 2249.8
| 22 | 14 | 11 | 2015 | 2298.8
| 23 | 14 | 11 | 2015 | 2283.9
| 24 | 14 | 11 | 2015 | 2252.6
| 1 | 15 | 11 | 2015 | 2254.6
| 2 | 15 | 11 | 2015 | 2221.6
| 3 | 15 | 11 | 2015 | 2187.6
| 4 | 15 | 11 | 2015 | 2190.4
| 5 | 15 | 11 | 2015 | 2184.6
| 6 | 15 | 11 | 2015 | 2144.7
| 7 | 15 | 11 | 2015 | 2161.1
| 8 | 15 | 11 | 2015 | 2110.4
| 9 | 15 | 11 | 2015 | 2097.9
| 10 | 15 | 11 | 2015 | 2132.5
| 11 | 15 | 11 | 2015 | 2134.9
| 12 | 15 | 11 | 2015 | 2143.9 | Agosto
| 13 | 15 | 11 | 2015 | 2141.8
| 14 | 15 | 11 | 2015 | 2146.2
| 15 | 15 | 11 | 2015 | 2148.7
| 16 | 15 | 11 | 2015 | 2164.8
| 17 | 15 | 11 | 2015 | 2165.4
| 18 | 15 | 11 | 2015 | 2181.4
| 19 | 15 | 11 | 2015 | 2194.3
| 20 | 15 | 11 | 2015 | 2183
| 21 | 15 | 11 | 2015 | 2249.6
| 22 | 15 | 11 | 2015 | 2307.1
| 23 | 15 | 11 | 2015 | 2297.9
| 24 | 15 | 11 | 2015 | 2279.4
| 1 | 16 | 11 | 2015 | 2227.2
| 2 | 16 | 11 | 2015 | 2211
| 3 | 16 | 11 | 2015 | 2192
| 4 | 16 | 11 | 2015 | 2209.2
| 5 | 16 | 11 | 2015 | 2182.4
| 6 | 16 | 11 | 2015 | 2181.2
| 7 | 16 | 11 | 2015 | 2216.8
| 8 | 16 | 11 | 2015 | 2197.7
| 9 | 16 | 11 | 2015 | 2170.4
| 10 | 16 | 11 | 2015 | 2193.6
| 11 | 16 | 11 | 2015 | 2189
| 12 | 16 | 11 | 2015 | 2203.8
| 13 | 16 | 11 | 2015 | 2131.9
| 14 | 16 | 11 | 2015 | 2127.2
| 15 | 16 | 11 | 2015 | 2125.8
| 16 | 16 | 11 | 2015 | 2189
| 17 | 16 | 11 | 2015 | 2220.8
| 18 | 16 | 11 | 2015 | 2215.4
| 19 | 16 | 11 | 2015 | 2223.5
| 20 | 16 | 11 | 2015 | 2214.7
| 21 | 16 | 11 | 2015 | 2258.8
| 22 | 16 | 11 | 2015 | 2287.7
| 23 | 16 | 11 | 2015 | 2281
| 24 | 16 | 11 | 2015 | 2260.1
| 1 | 17 | 11 | 2015 | 2238.7
| 2 | 17 | 11 | 2015 | 2175.6
| 3 | 17 | 11 | 2015 | 2155.1
| 4 | 17 | 11 | 2015 | 2149.1
| 5 | 17 | 11 | 2015 | 2142
| 6 | 17 | 11 | 2015 | 2110.9
| 7 | 17 | 11 | 2015 | 2104.3
| 8 | 17 | 11 | 2015 | 2080
| 9 | 17 | 11 | 2015 | 2029.6
| 10 | 17 | 11 | 2015 | 2002.7
| 11 | 17 | 11 | 2015 | 2000.3
| 12 | 17 | 11 | 2015 | 1990.5
| 13 | 17 | 11 | 2015 | 2026.5
| 14 | 17 | 11 | 2015 | 2015.4
| 15 | 17 | 11 | 2015 | 2003.3
| 16 | 17 | 11 | 2015 | 2029.7
| 17 | 17 | 11 | 2015 | 2042.5
| 18 | 17 | 11 | 2015 | 2092.6
| 19 | 17 | 11 | 2015 | 2141.2
| 20 | 17 | 11 | 2015 | 2178.4
| 21 | 17 | 11 | 2015 | 2224
| 22 | 17 | 11 | 2015 | 2251.9
| 23 | 17 | 11 | 2015 | 2227.5
| 24 | 17 | 11 | 2015 | 2240.2
| 1 | 18 | 11 | 2015 | 2202.8
| 2 | 18 | 11 | 2015 | 2184.2
| 3 | 18 | 11 | 2015 | 2163.5
| 4 | 18 | 11 | 2015 | 2151.6
| 5 | 18 | 11 | 2015 | 2146.8
| 6 | 18 | 11 | 2015 | 2150.6
| 7 | 18 | 11 | 2015 | 2189
| 8 | 18 | 11 | 2015 | 2163.9
| 9 | 18 | 11 | 2015 | 2115.8
| 10 | 18 | 11 | 2015 | 2121.2
| 11 | 18 | 11 | 2015 | 2120.8
| 12 | 18 | 11 | 2015 | 2087
| 13 | 18 | 11 | 2015 | 2103.3
| 14 | 18 | 11 | 2015 | 2084.6
| 15 | 18 | 11 | 2015 | 2053.5
| 16 | 18 | 11 | 2015 | 2070.6
| 17 | 18 | 11 | 2015 | 2081.2
| 18 | 18 | 11 | 2015 | 2090
| 19 | 18 | 11 | 2015 | 2110.3
| 20 | 18 | 11 | 2015 | 2144.5
| 21 | 18 | 11 | 2015 | 2174.5
| 22 | 18 | 11 | 2015 | 2195.1
| 23 | 18 | 11 | 2015 | 2187
| 24 | 18 | 11 | 2015 | 2178.6
| 1 | 19 | 11 | 2015 | 2182.7
| 2 | 19 | 11 | 2015 | 2139.4
| 3 | 19 | 11 | 2015 | 2145.5
| 4 | 19 | 11 | 2015 | 2146.6
| 5 | 19 | 11 | 2015 | 2130.7
| 6 | 19 | 11 | 2015 | 2098.7
| 7 | 19 | 11 | 2015 | 2155.1
| 8 | 19 | 11 | 2015 | 2189.5
| 9 | 19 | 11 | 2015 | 2189.3
| 10 | 19 | 11 | 2015 | 2202.3
| 11 | 19 | 11 | 2015 | 2222.4
| 12 | 19 | 11 | 2015 | 2214.4
| 13 | 19 | 11 | 2015 | 2225.5
| 14 | 19 | 11 | 2015 | 2228.6
| 15 | 19 | 11 | 2015 | 2245.4
| 16 | 19 | 11 | 2015 | 2281.8
| 17 | 19 | 11 | 2015 | 2279.7
| 18 | 19 | 11 | 2015 | 2274.5
| 19 | 19 | 11 | 2015 | 2291.8
| 20 | 19 | 11 | 2015 | 2313.2
| 21 | 19 | 11 | 2015 | 2327.6
| 22 | 19 | 11 | 2015 | 2359.6
| 23 | 19 | 11 | 2015 | 2338.6
| 24 | 19 | 11 | 2015 | 2336.9
| 1 | 20 | 11 | 2015 | 2277
| 2 | 20 | 11 | 2015 | 2235.5
| 3 | 20 | 11 | 2015 | 2206.1
| 4 | 20 | 11 | 2015 | 2229.3
| 5 | 20 | 11 | 2015 | 2219.3
| 6 | 20 | 11 | 2015 | 2212.4
| 7 | 20 | 11 | 2015 | 2242.7
| 8 | 20 | 11 | 2015 | 2239.8
| 9 | 20 | 11 | 2015 | 2202.2
| 10 | 20 | 11 | 2015 | 2239.2
| 11 | 20 | 11 | 2015 | 2244.3
| 12 | 20 | 11 | 2015 | 2267.5
| 13 | 20 | 11 | 2015 | 2249.3
| 14 | 20 | 11 | 2015 | 2193.7
| 15 | 20 | 11 | 2015 | 2213.1
| 16 | 20 | 11 | 2015 | 2232.7
| 17 | 20 | 11 | 2015 | 2244.3
| 18 | 20 | 11 | 2015 | 2243.5
| 19 | 20 | 11 | 2015 | 2247.8
| 20 | 20 | 11 | 2015 | 2271.6
| 21 | 20 | 11 | 2015 | 2344.1
| 22 | 20 | 11 | 2015 | 2359.4
| 23 | 20 | 11 | 2015 | 2350.3
| 24 | 20 | 11 | 2015 | 2332.9
| 1 | 21 | 11 | 2015 | 2330
| 2 | 21 | 11 | 2015 | 2319.2
| 3 | 21 | 11 | 2015 | 2272.6
| 4 | 21 | 11 | 2015 | 2301.9
| 5 | 21 | 11 | 2015 | 2329.1
| 6 | 21 | 11 | 2015 | 2319.4
| 7 | 21 | 11 | 2015 | 2301.9
| 8 | 21 | 11 | 2015 | 2286.7
| 9 | 21 | 11 | 2015 | 2252.2
| 10 | 21 | 11 | 2015 | 2275.1
| 11 | 21 | 11 | 2015 | 2281.4
| 12 | 21 | 11 | 2015 | 2275.8
| 13 | 21 | 11 | 2015 | 2286.9
| 14 | 21 | 11 | 2015 | 2287.7
| 15 | 21 | 11 | 2015 | 2256.7
| 16 | 21 | 11 | 2015 | 2225
| 17 | 21 | 11 | 2015 | 2231.9
| 18 | 21 | 11 | 2015 | 2202.4
| 19 | 21 | 11 | 2015 | 2233.6
| 20 | 21 | 11 | 2015 | 2213.1
| 21 | 21 | 11 | 2015 | 2276.1
| 22 | 21 | 11 | 2015 | 2346
| 23 | 21 | 11 | 2015 | 2345.4
| 24 | 21 | 11 | 2015 | 2349.7
| 1 | 22 | 11 | 2015 | 2325
| 2 | 22 | 11 | 2015 | 2318.3
| 3 | 22 | 11 | 2015 | 2258
| 4 | 22 | 11 | 2015 | 2231.6
| 5 | 22 | 11 | 2015 | 2215.2
| 6 | 22 | 11 | 2015 | 2218.6
| 7 | 22 | 11 | 2015 | 2245
| 8 | 22 | 11 | 2015 | 2205.2
| 9 | 22 | 11 | 2015 | 2179.1
| 10 | 22 | 11 | 2015 | 2180.9
| 11 | 22 | 11 | 2015 | 2165.5
| 12 | 22 | 11 | 2015 | 2177.5
| 13 | 22 | 11 | 2015 | 2160.2
| 14 | 22 | 11 | 2015 | 2175.4
| 15 | 22 | 11 | 2015 | 2177.8
| 16 | 22 | 11 | 2015 | 2190.7
| 17 | 22 | 11 | 2015 | 2205.8
| 18 | 22 | 11 | 2015 | 2219.3
| 19 | 22 | 11 | 2015 | 2214.4
| 20 | 22 | 11 | 2015 | 2226.6
| 21 | 22 | 11 | 2015 | 2314.9
| 22 | 22 | 11 | 2015 | 2352.2
| 23 | 22 | 11 | 2015 | 2356
| 24 | 22 | 11 | 2015 | 2333.7
| 1 | 23 | 11 | 2015 | 2307.2
| 2 | 23 | 11 | 2015 | 2284.3
| 3 | 23 | 11 | 2015 | 2272.9
| 4 | 23 | 11 | 2015 | 2287.7
| 5 | 23 | 11 | 2015 | 2288.5
| 6 | 23 | 11 | 2015 | 2257.5
| 7 | 23 | 11 | 2015 | 2280.2
| 8 | 23 | 11 | 2015 | 2274.4
| 9 | 23 | 11 | 2015 | 2246.7
| 10 | 23 | 11 | 2015 | 2269.9
| 11 | 23 | 11 | 2015 | 2290.5
| 12 | 23 | 11 | 2015 | 2284
| 13 | 23 | 11 | 2015 | 2302.3
| 14 | 23 | 11 | 2015 | 2294.6
| 15 | 23 | 11 | 2015 | 2289.2
| 16 | 23 | 11 | 2015 | 2290.6
| 17 | 23 | 11 | 2015 | 2297.7
| 18 | 23 | 11 | 2015 | 2285.8
| 19 | 23 | 11 | 2015 | 2308
| 20 | 23 | 11 | 2015 | 2314.6
| 21 | 23 | 11 | 2015 | 2340
| 22 | 23 | 11 | 2015 | 2360.6
| 23 | 23 | 11 | 2015 | 2339.8
| 24 | 23 | 11 | 2015 | 2309.2
| 1 | 24 | 11 | 2015 | 2267
| 2 | 24 | 11 | 2015 | 2254.8
| 3 | 24 | 11 | 2015 | 2224.8
| 4 | 24 | 11 | 2015 | 2218
| 5 | 24 | 11 | 2015 | 2246.6
| 6 | 24 | 11 | 2015 | 2232.9
| 7 | 24 | 11 | 2015 | 2241.8
| 8 | 24 | 11 | 2015 | 2227.5
| 9 | 24 | 11 | 2015 | 2197
| 10 | 24 | 11 | 2015 | 2231.3
| 11 | 24 | 11 | 2015 | 2240.9
| 12 | 24 | 11 | 2015 | 2245.8
| 13 | 24 | 11 | 2015 | 2248.1
| 14 | 24 | 11 | 2015 | 2273
| 15 | 24 | 11 | 2015 | 2266.9
| 16 | 24 | 11 | 2015 | 2254.8
| 17 | 24 | 11 | 2015 | 2260.8
| 18 | 24 | 11 | 2015 | 2273.2
| 19 | 24 | 11 | 2015 | 2253.1
| 20 | 24 | 11 | 2015 | 2209.5
| 21 | 24 | 11 | 2015 | 2245.4
| 22 | 24 | 11 | 2015 | 2274
| 23 | 24 | 11 | 2015 | 2282.5
| 24 | 24 | 11 | 2015 | 2293.4
| 1 | 25 | 11 | 2015 | 2241
| 2 | 25 | 11 | 2015 | 2184.2
| 3 | 25 | 11 | 2015 | 2214.7
| 4 | 25 | 11 | 2015 | 2221.4
| 5 | 25 | 11 | 2015 | 2227.7
| 6 | 25 | 11 | 2015 | 2225.4
| 7 | 25 | 11 | 2015 | 2248
| 8 | 25 | 11 | 2015 | 2234.3
| 9 | 25 | 11 | 2015 | 2192.9
| 10 | 25 | 11 | 2015 | 2228.7
| 11 | 25 | 11 | 2015 | 2215.5
| 12 | 25 | 11 | 2015 | 2218.1
| 13 | 25 | 11 | 2015 | 2209.3
| 14 | 25 | 11 | 2015 | 2201.5
| 15 | 25 | 11 | 2015 | 2182.5
| 16 | 25 | 11 | 2015 | 2184.5
| 17 | 25 | 11 | 2015 | 2196.2
| 18 | 25 | 11 | 2015 | 2186.3
| 19 | 25 | 11 | 2015 | 2106
| 20 | 25 | 11 | 2015 | 2131.5
| 21 | 25 | 11 | 2015 | 2242.7
| 22 | 25 | 11 | 2015 | 2293.4
| 23 | 25 | 11 | 2015 | 2294.6
| 24 | 25 | 11 | 2015 | 2275.8
| 1 | 26 | 11 | 2015 | 2271.3
| 2 | 26 | 11 | 2015 | 2230.2
| 3 | 26 | 11 | 2015 | 2185.4
| 4 | 26 | 11 | 2015 | 2181.4
| 5 | 26 | 11 | 2015 | 2189
| 6 | 26 | 11 | 2015 | 2172.1
| 7 | 26 | 11 | 2015 | 2213.2
| 8 | 26 | 11 | 2015 | 2182.8
| 9 | 26 | 11 | 2015 | 2168.7
| 10 | 26 | 11 | 2015 | 2208.7
| 11 | 26 | 11 | 2015 | 2159.7
| 12 | 26 | 11 | 2015 | 2160.7
| 13 | 26 | 11 | 2015 | 2137.1
| 14 | 26 | 11 | 2015 | 2129.3
| 15 | 26 | 11 | 2015 | 2061.8
| 16 | 26 | 11 | 2015 | 2045
| 17 | 26 | 11 | 2015 | 2053.4
| 18 | 26 | 11 | 2015 | 2149.2
| 19 | 26 | 11 | 2015 | 2173.6
| 20 | 26 | 11 | 2015 | 2201
| 21 | 26 | 11 | 2015 | 2270.5
| 22 | 26 | 11 | 2015 | 2342
| 23 | 26 | 11 | 2015 | 2330.2
| 24 | 26 | 11 | 2015 | 2325.4
| 1 | 27 | 11 | 2015 | 2283.3
| 2 | 27 | 11 | 2015 | 2237.7
| 3 | 27 | 11 | 2015 | 2204.9
| 4 | 27 | 11 | 2015 | 2209.5
| 5 | 27 | 11 | 2015 | 2217.1
| 6 | 27 | 11 | 2015 | 2214.9
| 7 | 27 | 11 | 2015 | 2234.5
| 8 | 27 | 11 | 2015 | 2231
| 9 | 27 | 11 | 2015 | 2221
| 10 | 27 | 11 | 2015 | 2214.9
| 11 | 27 | 11 | 2015 | 2157
| 12 | 27 | 11 | 2015 | 2180.9
| 13 | 27 | 11 | 2015 | 2167.2
| 14 | 27 | 11 | 2015 | 2127.1
| 15 | 27 | 11 | 2015 | 2131.4
| 16 | 27 | 11 | 2015 | 2184.5
| 17 | 27 | 11 | 2015 | 2244.6
| 18 | 27 | 11 | 2015 | 2253
| 19 | 27 | 11 | 2015 | 2160
| 20 | 27 | 11 | 2015 | 2221.2
| 21 | 27 | 11 | 2015 | 2274.3
| 22 | 27 | 11 | 2015 | 2330.5
| 23 | 27 | 11 | 2015 | 2322.9
| 24 | 27 | 11 | 2015 | 2309.7
| 1 | 28 | 11 | 2015 | 2322.5
| 2 | 28 | 11 | 2015 | 2293.7
| 3 | 28 | 11 | 2015 | 2271.9
| 4 | 28 | 11 | 2015 | 2263.7
| 5 | 28 | 11 | 2015 | 2271.2
| 6 | 28 | 11 | 2015 | 2214.7
| 7 | 28 | 11 | 2015 | 2246
| 8 | 28 | 11 | 2015 | 2215.1
| 9 | 28 | 11 | 2015 | 2188.8
| 10 | 28 | 11 | 2015 | 2219
| 11 | 28 | 11 | 2015 | 2220
| 12 | 28 | 11 | 2015 | 2237.9
| 13 | 28 | 11 | 2015 | 2210.6
| 14 | 28 | 11 | 2015 | 2175.9
| 15 | 28 | 11 | 2015 | 2152.1
| 16 | 28 | 11 | 2015 | 2137
| 17 | 28 | 11 | 2015 | 2134.8
| 18 | 28 | 11 | 2015 | 2155.1
| 19 | 28 | 11 | 2015 | 2176.3
| 20 | 28 | 11 | 2015 | 2198.4
| 21 | 28 | 11 | 2015 | 2252.2
| 22 | 28 | 11 | 2015 | 2290.6
| 23 | 28 | 11 | 2015 | 2318.3
| 24 | 28 | 11 | 2015 | 2311.3
| 1 | 29 | 11 | 2015 | 2301.7
| 2 | 29 | 11 | 2015 | 2278.6
| 3 | 29 | 11 | 2015 | 2219.1
| 4 | 29 | 11 | 2015 | 2215.5
| 5 | 29 | 11 | 2015 | 2237.8
| 6 | 29 | 11 | 2015 | 2219.8
| 7 | 29 | 11 | 2015 | 2225
| 8 | 29 | 11 | 2015 | 2176.1
| 9 | 29 | 11 | 2015 | 2161.9
| 10 | 29 | 11 | 2015 | 2190.6
| 11 | 29 | 11 | 2015 | 2184.6
| 12 | 29 | 11 | 2015 | 2136.3
| 13 | 29 | 11 | 2015 | 2143.9
| 14 | 29 | 11 | 2015 | 2131.2
| 15 | 29 | 11 | 2015 | 2143.9
| 16 | 29 | 11 | 2015 | 2144
| 17 | 29 | 11 | 2015 | 2135.2
| 18 | 29 | 11 | 2015 | 2160.6
| 19 | 29 | 11 | 2015 | 2189.9
| 20 | 29 | 11 | 2015 | 2198.1
| 21 | 29 | 11 | 2015 | 2249.4
| 22 | 29 | 11 | 2015 | 2309.2
| 23 | 29 | 11 | 2015 | 2293
| 24 | 29 | 11 | 2015 | 2256.6
| 1 | 30 | 11 | 2015 | 2227.1
| 2 | 30 | 11 | 2015 | 2167.8
| 3 | 30 | 11 | 2015 | 2143.2
| 4 | 30 | 11 | 2015 | 2164.2
| 5 | 30 | 11 | 2015 | 2178.1
| 6 | 30 | 11 | 2015 | 2174.9
| 7 | 30 | 11 | 2015 | 2208.2
| 8 | 30 | 11 | 2015 | 2199.8
| 9 | 30 | 11 | 2015 | 2216.2
| 10 | 30 | 11 | 2015 | 2263.3
| 11 | 30 | 11 | 2015 | 2279.5
| 12 | 30 | 11 | 2015 | 2305.8
| 13 | 30 | 11 | 2015 | 2284.7
| 14 | 30 | 11 | 2015 | 2275.8
| 15 | 30 | 11 | 2015 | 2263.8
| 16 | 30 | 11 | 2015 | 2294.9
| 17 | 30 | 11 | 2015 | 2306.4
| 18 | 30 | 11 | 2015 | 2241.9
| 19 | 30 | 11 | 2015 | 2221
| 20 | 30 | 11 | 2015 | 2268.3
| 21 | 30 | 11 | 2015 | 2277.7
| 22 | 30 | 11 | 2015 | 2315.9
| 23 | 30 | 11 | 2015 | 2276.7
| 24 | 30 | 11 | 2015 | 2238.2
| 1 | 1 | 12 | 2015 | 2196.2
| 2 | 1 | 12 | 2015 | 2110
| 3 | 1 | 12 | 2015 | 2120.7
| 4 | 1 | 12 | 2015 | 2168
| 5 | 1 | 12 | 2015 | 2144.2
| 6 | 1 | 12 | 2015 | 2124.5
| 7 | 1 | 12 | 2015 | 2127
| 8 | 1 | 12 | 2015 | 2055.9
| 9 | 1 | 12 | 2015 | 2003.9
| 10 | 1 | 12 | 2015 | 2041.4
| 11 | 1 | 12 | 2015 | 2014
| 12 | 1 | 12 | 2015 | 2024.5
| 13 | 1 | 12 | 2015 | 2006.3
| 14 | 1 | 12 | 2015 | 2006.7
| 15 | 1 | 12 | 2015 | 1997.7
| 16 | 1 | 12 | 2015 | 2025.6
| 17 | 1 | 12 | 2015 | 2062.4
| 18 | 1 | 12 | 2015 | 2080.6
| 19 | 1 | 12 | 2015 | 2080.2
| 20 | 1 | 12 | 2015 | 2060.9
| 21 | 1 | 12 | 2015 | 2164
| 22 | 1 | 12 | 2015 | 2200.5
| 23 | 1 | 12 | 2015 | 2158.5
| 24 | 1 | 12 | 2015 | 2140.1
Diciembre | 1 | 2 | 12 | 2015 | 2134.3
| 2 | 2 | 12 | 2015 | 2110
| 3 | 2 | 12 | 2015 | 2082.3
| 4 | 2 | 12 | 2015 | 2086.4
| 5 | 2 | 12 | 2015 | 2049.9
| 6 | 2 | 12 | 2015 | 2063
| 7 | 2 | 12 | 2015 | 2114.2
| 8 | 2 | 12 | 2015 | 2085.3
| 9 | 2 | 12 | 2015 | 2060.2
| 10 | 2 | 12 | 2015 | 2120.9
| 11 | 2 | 12 | 2015 | 2111.4
| 12 | 2 | 12 | 2015 | 2154.3
| 13 | 2 | 12 | 2015 | 2142.2
| 14 | 2 | 12 | 2015 | 2116.7
| 15 | 2 | 12 | 2015 | 2018.9
| 16 | 2 | 12 | 2015 | 2085.9
| 17 | 2 | 12 | 2015 | 2146
| 18 | 2 | 12 | 2015 | 2190.7
| 19 | 2 | 12 | 2015 | 2178.1
| 20 | 2 | 12 | 2015 | 2175.3
| 21 | 2 | 12 | 2015 | 2198.7
| 22 | 2 | 12 | 2015 | 2261.6
| 23 | 2 | 12 | 2015 | 2252.6
| 24 | 2 | 12 | 2015 | 2250.5
| 1 | 3 | 12 | 2015 | 2250.2
| 2 | 3 | 12 | 2015 | 2231.1
| 3 | 3 | 12 | 2015 | 2178.5
| 4 | 3 | 12 | 2015 | 2199
| 5 | 3 | 12 | 2015 | 2222.6
| 6 | 3 | 12 | 2015 | 2222.2
| 7 | 3 | 12 | 2015 | 2244.6
| 8 | 3 | 12 | 2015 | 2228.6
| 9 | 3 | 12 | 2015 | 2172.6
| 10 | 3 | 12 | 2015 | 2178.7
| 11 | 3 | 12 | 2015 | 2193.9
| 12 | 3 | 12 | 2015 | 2196.2
| 13 | 3 | 12 | 2015 | 2181
| 14 | 3 | 12 | 2015 | 2132.8
| 15 | 3 | 12 | 2015 | 2112.2
| 16 | 3 | 12 | 2015 | 2202.3
| 17 | 3 | 12 | 2015 | 2207.9
| 18 | 3 | 12 | 2015 | 2210.2
| 19 | 3 | 12 | 2015 | 2221.9
| 20 | 3 | 12 | 2015 | 2234.5
| 21 | 3 | 12 | 2015 | 2263.1
| 22 | 3 | 12 | 2015 | 2344.5
| 23 | 3 | 12 | 2015 | 2336.3
| 24 | 3 | 12 | 2015 | 2314
| 1 | 4 | 12 | 2015 | 2314.2
| 2 | 4 | 12 | 2015 | 2262.2
| 3 | 4 | 12 | 2015 | 2245.9
| 4 | 4 | 12 | 2015 | 2268.4
| 5 | 4 | 12 | 2015 | 2256.1
| 6 | 4 | 12 | 2015 | 2213.2
| 7 | 4 | 12 | 2015 | 2218.3
| 8 | 4 | 12 | 2015 | 2225.3
| 9 | 4 | 12 | 2015 | 2166.7
| 10 | 4 | 12 | 2015 | 2162.7
| 11 | 4 | 12 | 2015 | 2162.2
| 12 | 4 | 12 | 2015 | 2143.4
| 13 | 4 | 12 | 2015 | 2141.2
| 14 | 4 | 12 | 2015 | 2129.9
| 15 | 4 | 12 | 2015 | 2132.1
| 16 | 4 | 12 | 2015 | 2169.9
| 17 | 4 | 12 | 2015 | 2224.7
| 18 | 4 | 12 | 2015 | 2211
| 19 | 4 | 12 | 2015 | 2197.3
| 20 | 4 | 12 | 2015 | 2225
| 21 | 4 | 12 | 2015 | 2264.3
| 22 | 4 | 12 | 2015 | 2330.5
| 23 | 4 | 12 | 2015 | 2331.4
| 24 | 4 | 12 | 2015 | 2317.1
| 1 | 5 | 12 | 2015 | 2315.7
| 2 | 5 | 12 | 2015 | 2251.1
| 3 | 5 | 12 | 2015 | 2271.2
| 4 | 5 | 12 | 2015 | 2274.3
| 5 | 5 | 12 | 2015 | 2266.2
| 6 | 5 | 12 | 2015 | 2241.5
| 7 | 5 | 12 | 2015 | 2241.7
| 8 | 5 | 12 | 2015 | 2214.8
| 9 | 5 | 12 | 2015 | 2149.8
| 10 | 5 | 12 | 2015 | 2184
| 11 | 5 | 12 | 2015 | 2202.8
| 12 | 5 | 12 | 2015 | 2212
| 13 | 5 | 12 | 2015 | 2160.8
| 14 | 5 | 12 | 2015 | 2174.7
| 15 | 5 | 12 | 2015 | 2145.5
| 16 | 5 | 12 | 2015 | 2129.8
| 17 | 5 | 12 | 2015 | 2146.6
| 18 | 5 | 12 | 2015 | 2163.6
| 19 | 5 | 12 | 2015 | 2198.9
| 20 | 5 | 12 | 2015 | 2200.3
| 21 | 5 | 12 | 2015 | 2317.8
| 22 | 5 | 12 | 2015 | 2386.5
| 23 | 5 | 12 | 2015 | 2393
| 24 | 5 | 12 | 2015 | 2379
| 1 | 6 | 12 | 2015 | 2327.9
| 2 | 6 | 12 | 2015 | 2285.3
| 3 | 6 | 12 | 2015 | 2275.5
| 4 | 6 | 12 | 2015 | 2291.4
| 5 | 6 | 12 | 2015 | 2282.8
| 6 | 6 | 12 | 2015 | 2229.6
| 7 | 6 | 12 | 2015 | 2231.5
| 8 | 6 | 12 | 2015 | 2203
| 9 | 6 | 12 | 2015 | 2146.2
| 10 | 6 | 12 | 2015 | 2144.6
| 11 | 6 | 12 | 2015 | 2185.7
| 12 | 6 | 12 | 2015 | 2211.6
| 13 | 6 | 12 | 2015 | 2228.3
| 14 | 6 | 12 | 2015 | 2218.6
| 15 | 6 | 12 | 2015 | 2127.2
| 16 | 6 | 12 | 2015 | 2208.4
| 17 | 6 | 12 | 2015 | 2211.2
| 18 | 6 | 12 | 2015 | 2189.1
| 19 | 6 | 12 | 2015 | 2256.8
| 20 | 6 | 12 | 2015 | 2284.6
| 21 | 6 | 12 | 2015 | 2334.2
| 22 | 6 | 12 | 2015 | 2383.8
| 23 | 6 | 12 | 2015 | 2370.7
| 24 | 6 | 12 | 2015 | 2339.3
| 1 | 7 | 12 | 2015 | 2312.6
| 2 | 7 | 12 | 2015 | 2306.8
| 3 | 7 | 12 | 2015 | 2275.9
| 4 | 7 | 12 | 2015 | 2270.3
| 5 | 7 | 12 | 2015 | 2262.4
| 6 | 7 | 12 | 2015 | 2253
| 7 | 7 | 12 | 2015 | 2273.3
| 8 | 7 | 12 | 2015 | 2244.4
| 9 | 7 | 12 | 2015 | 2202.9
| 10 | 7 | 12 | 2015 | 2249.2
| 11 | 7 | 12 | 2015 | 2229.5
| 12 | 7 | 12 | 2015 | 2247
| 13 | 7 | 12 | 2015 | 2263.8
| 14 | 7 | 12 | 2015 | 2250.5
| 15 | 7 | 12 | 2015 | 2223.7
| 16 | 7 | 12 | 2015 | 2214.7
| 17 | 7 | 12 | 2015 | 2224.8
| 18 | 7 | 12 | 2015 | 2259.9
| 19 | 7 | 12 | 2015 | 2229
| 20 | 7 | 12 | 2015 | 2234.8
| 21 | 7 | 12 | 2015 | 2306.7
| 22 | 7 | 12 | 2015 | 2351.4
| 23 | 7 | 12 | 2015 | 2329.5
| 24 | 7 | 12 | 2015 | 2305.5
| 1 | 8 | 12 | 2015 | 2278.7
| 2 | 8 | 12 | 2015 | 2269.8
| 3 | 8 | 12 | 2015 | 2237.4
| 4 | 8 | 12 | 2015 | 2246.9
| 5 | 8 | 12 | 2015 | 2258.1
| 6 | 8 | 12 | 2015 | 2251.9
| 7 | 8 | 12 | 2015 | 2252.3
| 8 | 8 | 12 | 2015 | 2169.9
| 9 | 8 | 12 | 2015 | 2147.4
| 10 | 8 | 12 | 2015 | 2113.7
| 11 | 8 | 12 | 2015 | 2126.4
| 12 | 8 | 12 | 2015 | 2097.3
| 13 | 8 | 12 | 2015 | 2043
| 14 | 8 | 12 | 2015 | 2059.5
| 15 | 8 | 12 | 2015 | 2043.5
| 16 | 8 | 12 | 2015 | 2037.6
| 17 | 8 | 12 | 2015 | 2052
| 18 | 8 | 12 | 2015 | 2029.4
| 19 | 8 | 12 | 2015 | 2081.7
| 20 | 8 | 12 | 2015 | 2057.8
| 21 | 8 | 12 | 2015 | 2131.7
| 22 | 8 | 12 | 2015 | 2244.7
| 23 | 8 | 12 | 2015 | 2234.1
| 24 | 8 | 12 | 2015 | 2217.1
| 1 | 9 | 12 | 2015 | 2148.6
| 2 | 9 | 12 | 2015 | 2114.2
| 3 | 9 | 12 | 2015 | 2080.3
| 4 | 9 | 12 | 2015 | 2112.3
| 5 | 9 | 12 | 2015 | 2124.4
| 6 | 9 | 12 | 2015 | 2098.7
| 7 | 9 | 12 | 2015 | 2103.1
| 8 | 9 | 12 | 2015 | 2064.8
| 9 | 9 | 12 | 2015 | 1983.2
| 10 | 9 | 12 | 2015 | 2031.9
| 11 | 9 | 12 | 2015 | 2035
| 12 | 9 | 12 | 2015 | 2029.6
| 13 | 9 | 12 | 2015 | 2043
| 14 | 9 | 12 | 2015 | 2024.1
| 15 | 9 | 12 | 2015 | 2033
| 16 | 9 | 12 | 2015 | 2028
| 17 | 9 | 12 | 2015 | 2035.2
| 18 | 9 | 12 | 2015 | 1962.4
| 19 | 9 | 12 | 2015 | 2024
| 20 | 9 | 12 | 2015 | 1994.1
| 21 | 9 | 12 | 2015 | 2073.6
| 22 | 9 | 12 | 2015 | 2126.4
| 23 | 9 | 12 | 2015 | 2154
| 24 | 9 | 12 | 2015 | 2121.6
| 1 | 10 | 12 | 2015 | 2082.9
| 2 | 10 | 12 | 2015 | 2108.7
| 3 | 10 | 12 | 2015 | 2066.4
| 4 | 10 | 12 | 2015 | 2093.6
| 5 | 10 | 12 | 2015 | 2111.8
| 6 | 10 | 12 | 2015 | 2126.2
| 7 | 10 | 12 | 2015 | 2131.1
| 8 | 10 | 12 | 2015 | 2126.9
| 9 | 10 | 12 | 2015 | 2105.8
| 10 | 10 | 12 | 2015 | 2139.8
| 11 | 10 | 12 | 2015 | 2147.8
| 12 | 10 | 12 | 2015 | 2155.6
| 13 | 10 | 12 | 2015 | 2184
| 14 | 10 | 12 | 2015 | 2208.2
| 15 | 10 | 12 | 2015 | 2194
| 16 | 10 | 12 | 2015 | 2202.2
| 17 | 10 | 12 | 2015 | 2188.2
| 18 | 10 | 12 | 2015 | 2149.7
| 19 | 10 | 12 | 2015 | 2163.8
| 20 | 10 | 12 | 2015 | 2147.5
| 21 | 10 | 12 | 2015 | 2207
| 22 | 10 | 12 | 2015 | 2258.7
| 23 | 10 | 12 | 2015 | 2220.7
| 24 | 10 | 12 | 2015 | 2252.5
| 1 | 11 | 12 | 2015 | 2225.8
| 2 | 11 | 12 | 2015 | 2200.3
| 3 | 11 | 12 | 2015 | 2208.6
| 4 | 11 | 12 | 2015 | 2199.2
| 5 | 11 | 12 | 2015 | 2182.1
| 6 | 11 | 12 | 2015 | 2150.8
| 7 | 11 | 12 | 2015 | 2183.8
| 8 | 11 | 12 | 2015 | 2158.9
| 9 | 11 | 12 | 2015 | 2107.7
| 10 | 11 | 12 | 2015 | 2144.3
| 11 | 11 | 12 | 2015 | 2161.9
| 12 | 11 | 12 | 2015 | 2181.8
| 13 | 11 | 12 | 2015 | 2144
| 14 | 11 | 12 | 2015 | 2165.8
| 15 | 11 | 12 | 2015 | 2154.3
| 16 | 11 | 12 | 2015 | 2183.9
| 17 | 11 | 12 | 2015 | 2206.8
| 18 | 11 | 12 | 2015 | 2231.2
| 19 | 11 | 12 | 2015 | 2223.6
| 20 | 11 | 12 | 2015 | 2220.8
| 21 | 11 | 12 | 2015 | 2262.6
| 22 | 11 | 12 | 2015 | 2335
| 23 | 11 | 12 | 2015 | 2337
| 24 | 11 | 12 | 2015 | 2325.1
| 1 | 12 | 12 | 2015 | 2300.9
| 2 | 12 | 12 | 2015 | 2248.5
| 3 | 12 | 12 | 2015 | 2193
| 4 | 12 | 12 | 2015 | 2207.6
| 5 | 12 | 12 | 2015 | 2204.5
| 6 | 12 | 12 | 2015 | 2177.1
| 7 | 12 | 12 | 2015 | 2182.7
| 8 | 12 | 12 | 2015 | 2159.5
| 9 | 12 | 12 | 2015 | 2123.9
| 10 | 12 | 12 | 2015 | 2106.1
| 11 | 12 | 12 | 2015 | 2109
| 12 | 12 | 12 | 2015 | 2116.3
| 13 | 12 | 12 | 2015 | 2110.6
| 14 | 12 | 12 | 2015 | 2096.4
| 15 | 12 | 12 | 2015 | 2093.7
| 16 | 12 | 12 | 2015 | 2076.5
| 17 | 12 | 12 | 2015 | 2030.5
| 18 | 12 | 12 | 2015 | 2015.3
| 19 | 12 | 12 | 2015 | 2098.3
| 20 | 12 | 12 | 2015 | 2132.8
| 21 | 12 | 12 | 2015 | 2207
| 22 | 12 | 12 | 2015 | 2293.5
| 23 | 12 | 12 | 2015 | 2298.9
| 24 | 12 | 12 | 2015 | 2300.1
| 1 | 13 | 12 | 2015 | 2288.7
| 2 | 13 | 12 | 2015 | 2255.1
| 3 | 13 | 12 | 2015 | 2213.6
| 4 | 13 | 12 | 2015 | 2191.8
| 5 | 13 | 12 | 2015 | 2207.6
| 6 | 13 | 12 | 2015 | 2195.4
| 7 | 13 | 12 | 2015 | 2195.9
| 8 | 13 | 12 | 2015 | 2165.5
| 9 | 13 | 12 | 2015 | 2122
| 10 | 13 | 12 | 2015 | 2127.5
| 11 | 13 | 12 | 2015 | 2136.3
| 12 | 13 | 12 | 2015 | 2136.8
| 13 | 13 | 12 | 2015 | 2148.8
| 14 | 13 | 12 | 2015 | 2171.4
| 15 | 13 | 12 | 2015 | 2150.9
| 16 | 13 | 12 | 2015 | 2162.7
| 17 | 13 | 12 | 2015 | 2208
| 18 | 13 | 12 | 2015 | 2232.1
| 19 | 13 | 12 | 2015 | 2243.9
| 20 | 13 | 12 | 2015 | 2210.4
| 21 | 13 | 12 | 2015 | 2272.2
| 22 | 13 | 12 | 2015 | 2355.1
| 23 | 13 | 12 | 2015 | 2305.6
| 24 | 13 | 12 | 2015 | 2231.3
| 1 | 14 | 12 | 2015 | 2180.1
| 2 | 14 | 12 | 2015 | 2133.6
| 3 | 14 | 12 | 2015 | 2110.4
| 4 | 14 | 12 | 2015 | 2106.2
| 5 | 14 | 12 | 2015 | 2141.4
| 6 | 14 | 12 | 2015 | 2145.5
| 7 | 14 | 12 | 2015 | 2144.4
| 8 | 14 | 12 | 2015 | 2152.6
| 9 | 14 | 12 | 2015 | 2132.7
| 10 | 14 | 12 | 2015 | 2167.5
| 11 | 14 | 12 | 2015 | 2164.6
| 12 | 14 | 12 | 2015 | 2137.9
| 13 | 14 | 12 | 2015 | 2094
| 14 | 14 | 12 | 2015 | 2073.6
| 15 | 14 | 12 | 2015 | 2046.7
| 16 | 14 | 12 | 2015 | 2053.9
| 17 | 14 | 12 | 2015 | 2058.3
| 18 | 14 | 12 | 2015 | 2052.5
| 19 | 14 | 12 | 2015 | 2065.3
| 20 | 14 | 12 | 2015 | 2077.8
| 21 | 14 | 12 | 2015 | 2118.3
| 22 | 14 | 12 | 2015 | 2161
| 23 | 14 | 12 | 2015 | 2138.3
| 24 | 14 | 12 | 2015 | 2129
| 1 | 15 | 12 | 2015 | 2097.9
| 2 | 15 | 12 | 2015 | 2061.5
| 3 | 15 | 12 | 2015 | 2042.2
| 4 | 15 | 12 | 2015 | 2017.3
| 5 | 15 | 12 | 2015 | 2011.8
| 6 | 15 | 12 | 2015 | 1999
| 7 | 15 | 12 | 2015 | 2040.3
| 8 | 15 | 12 | 2015 | 2003
| 9 | 15 | 12 | 2015 | 1968.9
| 10 | 15 | 12 | 2015 | 1996.9
| 11 | 15 | 12 | 2015 | 1982
| 12 | 15 | 12 | 2015 | 1998.5
| 13 | 15 | 12 | 2015 | 1996.9
| 14 | 15 | 12 | 2015 | 1976.1
| 15 | 15 | 12 | 2015 | 1980.6
| 16 | 15 | 12 | 2015 | 1993.9
| 17 | 15 | 12 | 2015 | 2002.5
| 18 | 15 | 12 | 2015 | 1943.9
| 19 | 15 | 12 | 2015 | 1988
| 20 | 15 | 12 | 2015 | 2002.1
| 21 | 15 | 12 | 2015 | 2083.2
| 22 | 15 | 12 | 2015 | 2152.3
| 23 | 15 | 12 | 2015 | 2153.5
| 24 | 15 | 12 | 2015 | 2137
| 1 | 16 | 12 | 2015 | 2103
| 2 | 16 | 12 | 2015 | 2053.5
| 3 | 16 | 12 | 2015 | 2041.9
| 4 | 16 | 12 | 2015 | 2054.4
| 5 | 16 | 12 | 2015 | 2064.7
| 6 | 16 | 12 | 2015 | 2042.4
| 7 | 16 | 12 | 2015 | 2087.4
| 8 | 16 | 12 | 2015 | 2056.4
| 9 | 16 | 12 | 2015 | 2003.1
| 10 | 16 | 12 | 2015 | 2043.9
| 11 | 16 | 12 | 2015 | 2030.4
| 12 | 16 | 12 | 2015 | 2016.1 | Septiembre
| 13 | 16 | 12 | 2015 | 1993.3
| 14 | 16 | 12 | 2015 | 1988.4
| 15 | 16 | 12 | 2015 | 1992.8
| 16 | 16 | 12 | 2015 | 2035.6
| 17 | 16 | 12 | 2015 | 2054.4
| 18 | 16 | 12 | 2015 | 2062.8
| 19 | 16 | 12 | 2015 | 2064.8
| 20 | 16 | 12 | 2015 | 2045.8
| 21 | 16 | 12 | 2015 | 2077.3
| 22 | 16 | 12 | 2015 | 2143.8
| 23 | 16 | 12 | 2015 | 2161.8
| 24 | 16 | 12 | 2015 | 2143.2
| 1 | 17 | 12 | 2015 | 2127
| 2 | 17 | 12 | 2015 | 2105.1
| 3 | 17 | 12 | 2015 | 2077.9
| 4 | 17 | 12 | 2015 | 2074.2
| 5 | 17 | 12 | 2015 | 2088.7
| 6 | 17 | 12 | 2015 | 2081.9
| 7 | 17 | 12 | 2015 | 2110
| 8 | 17 | 12 | 2015 | 2094.4
| 9 | 17 | 12 | 2015 | 2070.6
| 10 | 17 | 12 | 2015 | 2097.2
| 11 | 17 | 12 | 2015 | 2106.4
| 12 | 17 | 12 | 2015 | 2103.2
| 13 | 17 | 12 | 2015 | 2084.7
| 14 | 17 | 12 | 2015 | 2046.2
| 15 | 17 | 12 | 2015 | 2003.6
| 16 | 17 | 12 | 2015 | 2019.3
| 17 | 17 | 12 | 2015 | 2069.5
| 18 | 17 | 12 | 2015 | 2054.2
| 19 | 17 | 12 | 2015 | 2035.8
| 20 | 17 | 12 | 2015 | 2058
| 21 | 17 | 12 | 2015 | 2082.2
| 22 | 17 | 12 | 2015 | 2183.5
| 23 | 17 | 12 | 2015 | 2189
| 24 | 17 | 12 | 2015 | 2188.9
| 1 | 18 | 12 | 2015 | 2195.5
| 2 | 18 | 12 | 2015 | 2168.6
| 3 | 18 | 12 | 2015 | 2152
| 4 | 18 | 12 | 2015 | 2123
| 5 | 18 | 12 | 2015 | 2154.3
| 6 | 18 | 12 | 2015 | 2147
| 7 | 18 | 12 | 2015 | 2156.6
| 8 | 18 | 12 | 2015 | 2120.1
| 9 | 18 | 12 | 2015 | 2109
| 10 | 18 | 12 | 2015 | 2099.3
| 11 | 18 | 12 | 2015 | 2137.8
| 12 | 18 | 12 | 2015 | 2150.8
| 13 | 18 | 12 | 2015 | 2131.3
| 14 | 18 | 12 | 2015 | 2093.4
| 15 | 18 | 12 | 2015 | 2055.6
| 16 | 18 | 12 | 2015 | 2049.7
| 17 | 18 | 12 | 2015 | 2091.1
| 18 | 18 | 12 | 2015 | 2108.3
| 19 | 18 | 12 | 2015 | 2133.2
| 20 | 18 | 12 | 2015 | 2123.5
| 21 | 18 | 12 | 2015 | 2143.7
| 22 | 18 | 12 | 2015 | 2238.3
| 23 | 18 | 12 | 2015 | 2230.1
| 24 | 18 | 12 | 2015 | 2197.9
| 1 | 19 | 12 | 2015 | 2218.9
| 2 | 19 | 12 | 2015 | 2173.5
| 3 | 19 | 12 | 2015 | 2164.5
| 4 | 19 | 12 | 2015 | 2185.2
| 5 | 19 | 12 | 2015 | 2175.8
| 6 | 19 | 12 | 2015 | 2163.9
| 7 | 19 | 12 | 2015 | 2167.5
| 8 | 19 | 12 | 2015 | 2144
| 9 | 19 | 12 | 2015 | 2123.4
| 10 | 19 | 12 | 2015 | 2162.2
| 11 | 19 | 12 | 2015 | 2161.9
| 12 | 19 | 12 | 2015 | 2161.2
| 13 | 19 | 12 | 2015 | 2139.8
| 14 | 19 | 12 | 2015 | 2106.8
| 15 | 19 | 12 | 2015 | 2109.5
| 16 | 19 | 12 | 2015 | 2143.4
| 17 | 19 | 12 | 2015 | 2183.9
| 18 | 19 | 12 | 2015 | 2153.2
| 19 | 19 | 12 | 2015 | 2131.9
| 20 | 19 | 12 | 2015 | 2160.9
| 21 | 19 | 12 | 2015 | 2159.8
| 22 | 19 | 12 | 2015 | 2255.7
| 23 | 19 | 12 | 2015 | 2284.4
| 24 | 19 | 12 | 2015 | 2304.3
| 1 | 20 | 12 | 2015 | 2268.3
| 2 | 20 | 12 | 2015 | 2209.1
| 3 | 20 | 12 | 2015 | 2194.8
| 4 | 20 | 12 | 2015 | 2197.6
| 5 | 20 | 12 | 2015 | 2196
| 6 | 20 | 12 | 2015 | 2181.9
| 7 | 20 | 12 | 2015 | 2170.3
| 8 | 20 | 12 | 2015 | 2132.7
| 9 | 20 | 12 | 2015 | 2111.4
| 10 | 20 | 12 | 2015 | 2099.8
| 11 | 20 | 12 | 2015 | 2141.4
| 12 | 20 | 12 | 2015 | 2198.9
| 13 | 20 | 12 | 2015 | 2183.3
| 14 | 20 | 12 | 2015 | 2188.6
| 15 | 20 | 12 | 2015 | 2170.1
| 16 | 20 | 12 | 2015 | 2181.1
| 17 | 20 | 12 | 2015 | 2168.7
| 18 | 20 | 12 | 2015 | 2189.9
| 19 | 20 | 12 | 2015 | 2215.5
| 20 | 20 | 12 | 2015 | 2236.9
| 21 | 20 | 12 | 2015 | 2287.4
| 22 | 20 | 12 | 2015 | 2356.6
| 23 | 20 | 12 | 2015 | 2364.7
| 24 | 20 | 12 | 2015 | 2356
| 1 | 21 | 12 | 2015 | 2344.2
| 2 | 21 | 12 | 2015 | 2322.3
| 3 | 21 | 12 | 2015 | 2299.2
| 4 | 21 | 12 | 2015 | 2319.5
| 5 | 21 | 12 | 2015 | 2298.6
| 6 | 21 | 12 | 2015 | 2276.6
| 7 | 21 | 12 | 2015 | 2299.1
| 8 | 21 | 12 | 2015 | 2290.2
| 9 | 21 | 12 | 2015 | 2244.3
| 10 | 21 | 12 | 2015 | 2297.9
| 11 | 21 | 12 | 2015 | 2296.6
| 12 | 21 | 12 | 2015 | 2305.4
| 13 | 21 | 12 | 2015 | 2292.4
| 14 | 21 | 12 | 2015 | 2292.3
| 15 | 21 | 12 | 2015 | 2253.8
| 16 | 21 | 12 | 2015 | 2247.7
| 17 | 21 | 12 | 2015 | 2304.1
| 18 | 21 | 12 | 2015 | 2302.4
| 19 | 21 | 12 | 2015 | 2280
| 20 | 21 | 12 | 2015 | 2278.4
| 21 | 21 | 12 | 2015 | 2336.4
| 22 | 21 | 12 | 2015 | 2381
| 23 | 21 | 12 | 2015 | 2394.5
| 24 | 21 | 12 | 2015 | 2401.6
| 1 | 22 | 12 | 2015 | 2345.9
| 2 | 22 | 12 | 2015 | 2313.3
| 3 | 22 | 12 | 2015 | 2302.2
| 4 | 22 | 12 | 2015 | 2302.3
| 5 | 22 | 12 | 2015 | 2313.4
| 6 | 22 | 12 | 2015 | 2291.7
| 7 | 22 | 12 | 2015 | 2299.7
| 8 | 22 | 12 | 2015 | 2270.4
| 9 | 22 | 12 | 2015 | 2243
| 10 | 22 | 12 | 2015 | 2309
| 11 | 22 | 12 | 2015 | 2373.7
| 12 | 22 | 12 | 2015 | 2361.4
| 13 | 22 | 12 | 2015 | 2360
| 14 | 22 | 12 | 2015 | 2339.5
| 15 | 22 | 12 | 2015 | 2349.6
| 16 | 22 | 12 | 2015 | 2339.1
| 17 | 22 | 12 | 2015 | 2325.2
| 18 | 22 | 12 | 2015 | 2311.6
| 19 | 22 | 12 | 2015 | 2293.7
| 20 | 22 | 12 | 2015 | 2313.1
| 21 | 22 | 12 | 2015 | 2347.5
| 22 | 22 | 12 | 2015 | 2458.9
| 23 | 22 | 12 | 2015 | 2441
| 24 | 22 | 12 | 2015 | 2363.4
| 1 | 23 | 12 | 2015 | 2396
| 2 | 23 | 12 | 2015 | 2388.7
| 3 | 23 | 12 | 2015 | 2344
| 4 | 23 | 12 | 2015 | 2348
| 5 | 23 | 12 | 2015 | 2315.7
| 6 | 23 | 12 | 2015 | 2315
| 7 | 23 | 12 | 2015 | 2313.7
| 8 | 23 | 12 | 2015 | 2288.4
| 9 | 23 | 12 | 2015 | 2262.3
| 10 | 23 | 12 | 2015 | 2215.9
| 11 | 23 | 12 | 2015 | 2256.1
| 12 | 23 | 12 | 2015 | 2293.1
| 13 | 23 | 12 | 2015 | 2275.2
| 14 | 23 | 12 | 2015 | 2249
| 15 | 23 | 12 | 2015 | 2263.1
| 16 | 23 | 12 | 2015 | 2270.8
| 17 | 23 | 12 | 2015 | 2272.6
| 18 | 23 | 12 | 2015 | 2260.4
| 19 | 23 | 12 | 2015 | 2272.2
| 20 | 23 | 12 | 2015 | 2267.3
| 21 | 23 | 12 | 2015 | 2325
| 22 | 23 | 12 | 2015 | 2358.3
| 23 | 23 | 12 | 2015 | 2372.5
| 24 | 23 | 12 | 2015 | 2342.3
| 1 | 24 | 12 | 2015 | 2347.1
| 2 | 24 | 12 | 2015 | 2302.1
| 3 | 24 | 12 | 2015 | 2285.8
| 4 | 24 | 12 | 2015 | 2252.6
| 5 | 24 | 12 | 2015 | 2211.9
| 6 | 24 | 12 | 2015 | 2209.1
| 7 | 24 | 12 | 2015 | 2186.4
| 8 | 24 | 12 | 2015 | 2168.1
| 9 | 24 | 12 | 2015 | 2158.7
| 10 | 24 | 12 | 2015 | 2257.2
| 11 | 24 | 12 | 2015 | 2259.8
| 12 | 24 | 12 | 2015 | 2242.4
| 13 | 24 | 12 | 2015 | 2250.6
| 14 | 24 | 12 | 2015 | 2269.3
| 15 | 24 | 12 | 2015 | 2273.6
| 16 | 24 | 12 | 2015 | 2248.1
| 17 | 24 | 12 | 2015 | 2256.2
| 18 | 24 | 12 | 2015 | 2250.9
| 19 | 24 | 12 | 2015 | 2249
| 20 | 24 | 12 | 2015 | 2281.5
| 21 | 24 | 12 | 2015 | 2291.5
| 22 | 24 | 12 | 2015 | 2375.3
| 23 | 24 | 12 | 2015 | 2362.1
| 24 | 24 | 12 | 2015 | 2305.5
| 1 | 25 | 12 | 2015 | 2220.3
| 2 | 25 | 12 | 2015 | 2234.9
| 3 | 25 | 12 | 2015 | 2256.7
| 4 | 25 | 12 | 2015 | 2271.9
| 5 | 25 | 12 | 2015 | 2297.1
| 6 | 25 | 12 | 2015 | 2266.7
| 7 | 25 | 12 | 2015 | 2294.6
| 8 | 25 | 12 | 2015 | 2250.5
| 9 | 25 | 12 | 2015 | 2206.6
| 10 | 25 | 12 | 2015 | 2250
| 11 | 25 | 12 | 2015 | 2247.4
| 12 | 25 | 12 | 2015 | 2263.5
| 13 | 25 | 12 | 2015 | 2182.3
| 14 | 25 | 12 | 2015 | 2184.7
| 15 | 25 | 12 | 2015 | 2197.5
| 16 | 25 | 12 | 2015 | 2242.9
| 17 | 25 | 12 | 2015 | 2272.1
| 18 | 25 | 12 | 2015 | 2252.3
| 19 | 25 | 12 | 2015 | 2282.3
| 20 | 25 | 12 | 2015 | 2231.6
| 21 | 25 | 12 | 2015 | 2247.6
| 22 | 25 | 12 | 2015 | 2313.8
| 23 | 25 | 12 | 2015 | 2310.2
| 24 | 25 | 12 | 2015 | 2300
| 1 | 26 | 12 | 2015 | 2295.2
| 2 | 26 | 12 | 2015 | 2278.5
| 3 | 26 | 12 | 2015 | 2217.2
| 4 | 26 | 12 | 2015 | 2231.6
| 5 | 26 | 12 | 2015 | 2232.2
| 6 | 26 | 12 | 2015 | 2215
| 7 | 26 | 12 | 2015 | 2243.5
| 8 | 26 | 12 | 2015 | 2215.3
| 9 | 26 | 12 | 2015 | 2188.8
| 10 | 26 | 12 | 2015 | 2241.4
| 11 | 26 | 12 | 2015 | 2263.5
| 12 | 26 | 12 | 2015 | 2257.9
| 13 | 26 | 12 | 2015 | 2266.5
| 14 | 26 | 12 | 2015 | 2279.8
| 15 | 26 | 12 | 2015 | 2241.7
| 16 | 26 | 12 | 2015 | 2246.1
| 17 | 26 | 12 | 2015 | 2253.5
| 18 | 26 | 12 | 2015 | 2278.6
| 19 | 26 | 12 | 2015 | 2319.1
| 20 | 26 | 12 | 2015 | 2310
| 21 | 26 | 12 | 2015 | 2286.6
| 22 | 26 | 12 | 2015 | 2392.1
| 23 | 26 | 12 | 2015 | 2370.4
| 24 | 26 | 12 | 2015 | 2344.4
| 1 | 27 | 12 | 2015 | 2326.1
| 2 | 27 | 12 | 2015 | 2321.2
| 3 | 27 | 12 | 2015 | 2274
| 4 | 27 | 12 | 2015 | 2292.6
| 5 | 27 | 12 | 2015 | 2287.3
| 6 | 27 | 12 | 2015 | 2254.3
| 7 | 27 | 12 | 2015 | 2220
| 8 | 27 | 12 | 2015 | 2166.9
| 9 | 27 | 12 | 2015 | 2154.9
| 10 | 27 | 12 | 2015 | 2202
| 11 | 27 | 12 | 2015 | 2231.2
| 12 | 27 | 12 | 2015 | 2267.7
| 13 | 27 | 12 | 2015 | 2256.1
| 14 | 27 | 12 | 2015 | 2261.4
| 15 | 27 | 12 | 2015 | 2265.9
| 16 | 27 | 12 | 2015 | 2261.3
| 17 | 27 | 12 | 2015 | 2252.3
| 18 | 27 | 12 | 2015 | 2261.4
| 19 | 27 | 12 | 2015 | 2245.6
| 20 | 27 | 12 | 2015 | 2219.6
| 21 | 27 | 12 | 2015 | 2272.7
| 22 | 27 | 12 | 2015 | 2362.4
| 23 | 27 | 12 | 2015 | 2333.1
| 24 | 27 | 12 | 2015 | 2319.8
| 1 | 28 | 12 | 2015 | 2286.1
| 2 | 28 | 12 | 2015 | 2247.4
| 3 | 28 | 12 | 2015 | 2245.8
| 4 | 28 | 12 | 2015 | 2251.5
| 5 | 28 | 12 | 2015 | 2257.6
| 6 | 28 | 12 | 2015 | 2261.6
| 7 | 28 | 12 | 2015 | 2272.5
| 8 | 28 | 12 | 2015 | 2239.1
| 9 | 28 | 12 | 2015 | 2208
| 10 | 28 | 12 | 2015 | 2255.8
| 11 | 28 | 12 | 2015 | 2260.6
| 12 | 28 | 12 | 2015 | 2284.6
| 13 | 28 | 12 | 2015 | 2282.2
| 14 | 28 | 12 | 2015 | 2270.7
| 15 | 28 | 12 | 2015 | 2270.1
| 16 | 28 | 12 | 2015 | 2300.5
| 17 | 28 | 12 | 2015 | 2314.4
| 18 | 28 | 12 | 2015 | 2302.9
| 19 | 28 | 12 | 2015 | 2275.8
| 20 | 28 | 12 | 2015 | 2271
| 21 | 28 | 12 | 2015 | 2278.8
| 22 | 28 | 12 | 2015 | 2348.4
| 23 | 28 | 12 | 2015 | 2348.9
| 24 | 28 | 12 | 2015 | 2341.5
| 1 | 29 | 12 | 2015 | 2292.5
| 2 | 29 | 12 | 2015 | 2297.7
| 3 | 29 | 12 | 2015 | 2254.8
| 4 | 29 | 12 | 2015 | 2250.9
| 5 | 29 | 12 | 2015 | 2229.7
| 6 | 29 | 12 | 2015 | 2230.8
| 7 | 29 | 12 | 2015 | 2248.3
| 8 | 29 | 12 | 2015 | 2216.3
| 9 | 29 | 12 | 2015 | 2175.5
| 10 | 29 | 12 | 2015 | 2234.2
| 11 | 29 | 12 | 2015 | 2245.1
| 12 | 29 | 12 | 2015 | 2271.9
| 13 | 29 | 12 | 2015 | 2276
| 14 | 29 | 12 | 2015 | 2222.1
| 15 | 29 | 12 | 2015 | 2198.1
| 16 | 29 | 12 | 2015 | 2197.2
| 17 | 29 | 12 | 2015 | 2193.7
| 18 | 29 | 12 | 2015 | 2209.6
| 19 | 29 | 12 | 2015 | 2223.1
| 20 | 29 | 12 | 2015 | 2199.4
| 21 | 29 | 12 | 2015 | 2239.8
| 22 | 29 | 12 | 2015 | 2316.6
| 23 | 29 | 12 | 2015 | 2325.6
| 24 | 29 | 12 | 2015 | 2313.6
| 1 | 30 | 12 | 2015 | 2312.6
| 2 | 30 | 12 | 2015 | 2266.9
| 3 | 30 | 12 | 2015 | 2258.7
| 4 | 30 | 12 | 2015 | 2269.4
| 5 | 30 | 12 | 2015 | 2284.9
| 6 | 30 | 12 | 2015 | 2267.3
| 7 | 30 | 12 | 2015 | 2264.9
| 8 | 30 | 12 | 2015 | 2231.3
| 9 | 30 | 12 | 2015 | 2206
| 10 | 30 | 12 | 2015 | 2193.5
| 11 | 30 | 12 | 2015 | 2213.6
| 12 | 30 | 12 | 2015 | 2243.4
| 13 | 30 | 12 | 2015 | 2220.1
| 14 | 30 | 12 | 2015 | 2213
| 15 | 30 | 12 | 2015 | 2187.2
| 16 | 30 | 12 | 2015 | 2164.7
| 17 | 30 | 12 | 2015 | 2174.1
| 18 | 30 | 12 | 2015 | 2190
| 19 | 30 | 12 | 2015 | 2195
| 20 | 30 | 12 | 2015 | 2233.1
| 21 | 30 | 12 | 2015 | 2274
| 22 | 30 | 12 | 2015 | 2329.8
| 23 | 30 | 12 | 2015 | 2350.3
| 24 | 30 | 12 | 2015 | 2368.1
| 1 | 31 | 12 | 2015 | 2362.2
| 2 | 31 | 12 | 2015 | 2321.2
| 3 | 31 | 12 | 2015 | 2282.4
| 4 | 31 | 12 | 2015 | 2283.1
| 5 | 31 | 12 | 2015 | 2289.5
| 6 | 31 | 12 | 2015 | 2261
| 7 | 31 | 12 | 2015 | 2239.5
| 8 | 31 | 12 | 2015 | 2207.2
| 9 | 31 | 12 | 2015 | 2189
| 10 | 31 | 12 | 2015 | 2188.7
| 11 | 31 | 12 | 2015 | 2195.9
| 12 | 31 | 12 | 2015 | 2208.1
| 13 | 31 | 12 | 2015 | 2242.7
| 14 | 31 | 12 | 2015 | 2199.7
| 15 | 31 | 12 | 2015 | 2158.7
| 16 | 31 | 12 | 2015 | 2145.6
| 17 | 31 | 12 | 2015 | 2163.6
| 18 | 31 | 12 | 2015 | 2196.3
| 19 | 31 | 12 | 2015 | 2188.9
| 20 | 31 | 12 | 2015 | 2164.3
| 21 | 31 | 12 | 2015 | 2197
| 22 | 31 | 12 | 2015 | 2275.5
| 23 | 31 | 12 | 2015 | 2228.6
| 24 | 31 | 12 | 2015 | 2136.1

## Figura 8 y Tabla 8
|  |  | 2015 | 2014
Octubre |  | 1 | 53.2682 | 48.9652 | Energía Bruta Diaria | 2015 | 2014
|  | 2 | 54.6335 | 48.3605 | Promedio | 53.3141 | 50.1213 | 6.37%
|  | 3 | 54.539 | 50.6145 | Desviación Estándar | 1.8207 | 1.9404
|  | 4 | 53.7029 | 48.9239 | Coeficiente Variación | 3.415% | 3.871%
|  | 5 | 53.8406 | 49.2377 | Máximo | 56.5259 | 54.2358
| 6 | 6 | 51.7963 | 50.532 | Mínimo | 48.6161 | 46.4015
|  | 7 | 50.812 | 50.6345
|  | 8 | 51.0531 | 47.5608
|  | 9 | 56.4296 | 47.0415
|  | 10 | 56.1115 | 47.7383
|  | 11 | 54.0457 | 49.5585
|  | 12 | 54.9594 | 51.4023
| 13 | 13 | 55.0893 | 51.9273
|  | 14 | 53.0699 | 50.5147
|  | 15 | 53.3986 | 49.6121
|  | 16 | 55.4626 | 49.2364
|  | 17 | 55.8165 | 48.3751
|  | 18 | 54.6158 | 48.857
|  | 19 | 54.8953 | 50.3431
| 20 | 20 | 52.3874 | 50.5286
|  | 21 | 52.9862 | 50.5841
|  | 22 | 54.9947 | 48.3687
|  | 23 | 55.8448 | 47.2965
|  | 24 | 56.5259 | 48.3638
|  | 25 | 55.6595 | 49.4458
|  | 26 | 55.9414 | 48.9816
| 27 | 27 | 54.3755 | 48.0925
|  | 28 | 52.2502 | 49.1626
|  | 29 | 55.059 | 48.3157
|  | 30 | 55.9522 | 48.2114
|  | 31 | 54.4193 | 48.4613
Noviembre |  | 1 | 52.74 | 48.3795
|  | 2 | 53.8585 | 47.4403
|  | 3 | 51.7803 | 49.8006
|  | 4 | 49.1061 | 47.5476
|  | 5 | 49.012 | 48.3166
| 6 | 6 | 54.508 | 48.6941
|  | 7 | 55.1039 | 50.1374
|  | 8 | 53.6152 | 50.0269
|  | 9 | 55.3782 | 49.7554
|  | 10 | 51.687 | 48.2718
|  | 11 | 51.6311 | 46.9638
|  | 12 | 52.584 | 48.8756
| 13 | 13 | 51.2146 | 49.8615
|  | 14 | 52.3191 | 49.882
|  | 15 | 52.42 | 51.4751
|  | 16 | 52.9057 | 50.6989
|  | 17 | 50.639 | 50.8932
|  | 18 | 51.2565 | 49.4947
|  | 19 | 53.4985 | 50.5949
| 20 | 20 | 54.0917 | 50.3385
|  | 21 | 54.7943 | 52.3475
|  | 22 | 53.6388 | 52.3938
|  | 23 | 55.0716 | 50.5922
|  | 24 | 53.955 | 50.136
|  | 25 | 53.1428 | 51.6295
|  | 26 | 52.5346 | 53.734
| 27 | 27 | 53.3224 | 51.6464
|  | 28 | 53.4721 | 52.9736
|  | 29 | 52.8962 | 51.8962
|  | 30 | 53.7845 | 51.1069
Diciembre |  | 1 | 50.0954 | 48.8208
|  | 2 | 51.1679 | 48.939
|  | 3 | 53.2573 | 46.4433
|  | 4 | 53.2971 | 46.4015
|  | 5 | 53.6112 | 46.887
| 6 | 6 | 53.9564 | 46.5465
|  | 7 | 54.31 | 47.9473
|  | 8 | 51.6692 | 51.5844
|  | 9 | 49.5274 | 53.1472
|  | 10 | 51.7653 | 51.2596
|  | 11 | 52.8808 | 51.0257
|  | 12 | 51.8677 | 52.8787
| 13 | 13 | 52.9225 | 53.2935
|  | 14 | 50.7766 | 52.3743
|  | 15 | 48.6161 | 51.7593
|  | 16 | 49.3432 | 49.2522
|  | 17 | 50.129 | 49.7199
|  | 18 | 51.2953 | 48.9698
|  | 19 | 52.124 | 51.0441
| 20 | 20 | 52.9929 | 51.9355
|  | 21 | 55.3473 | 52.5604
|  | 22 | 55.9524 | 51.3753
|  | 23 | 55.2453 | 50.3401
|  | 24 | 54.2758 | 52.449
|  | 25 | 54.0642 | 52.1657
|  | 26 | 54.4631 | 53.2994
| 27 | 27 | 54.2952 | 53.9269
|  | 28 | 54.6676 | 53.7744
|  | 29 | 53.8537 | 54.2358
|  | 30 | 53.9057 | 52.9933
|  | 31 | 53.3196 | 52.6594

## Tabla 9
| Empresa | Tipo Cliente | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre
AES GENER | AES GENER | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
AES GENER |  | Libre | 328.9 | 319.509 | 328.309 | 976.718
ANDINA | ANDINA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANDINA |  | Libre | 68.2 | 66.178 | 67.172 | 201.55
ANGAMOS | ANGAMOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ANGAMOS |  | Libre | 241.7 | 199.64 | 204.42 | 645.76
CAVANCHA | CAVANCHA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CAVANCHA |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA | CELTA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
CELTA |  | Libre | 84.3 | 78.384 | 87.308 | 249.992
E-CL | E-CL | Regulado | 160.4 | 155.525 | 161.328 | 477.253
E-CL |  | Libre | 455.8 | 432.093 | 434.212 | 1322.105
ENERNUEVAS | ENERNUEVAS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENERNUEVAS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE | ENORCHILE | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ENORCHILE |  | Libre | 43.5 | 49.919 | 55.636 | 149.055
E. DE GENERACION | EQUIPOS DE GENERACION | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
E. DE GENERACION |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA | GASATACAMA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GASATACAMA |  | Libre | 19.5 | 8.719 | 9.586 | 37.805
GENERACIÓN SOLAR | GENERACIÓN SOLAR | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN SOLAR |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS | HORNITOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
HORNITOS |  | Libre | 107 | 104.03 | 104.778 | 315.808
LOS PUQUIOS | LOS PUQUIOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
LOS PUQUIOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID | NORACID | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
NORACID |  | Libre | 0.9 | 1.333 | 0.7 | 2.933
ON GROUP | ON GROUP | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
ON GROUP |  | Libre | 1.5 | 1.401 | 1.459 | 4.36
SOLAR SAN PEDRO III | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
SOLAR SAN PEDRO III |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
PMGD PICA PILOT | PMGD PICA PILOT | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PMGD PICA PILOT |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
PAS1 | PAS1 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PAS1 |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
PAS2 | PAS2 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PAS2 |  | Libre | 1.7 | 1.132 | 0.99 | 3.822
PAS3 | PAS3 | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
PAS3 |  | Libre | 4.2 | 4.677 | 4.743 | 13.62
SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
SPS LA HUAYCA |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET | TECNET | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
TECNET |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | Regulado | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS |  | Libre | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | TOTAL | Regulado | 160.4 | 155.525 | 161.328 | 477.253 | 10.84%
TOTAL |  | Libre | 1357.2 | 1267.015 | 1299.313 | 3923.528 | 89.16%
[5 empty] | Total ambos | 4400.781
|  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
| Empresa | Ventas por Empresa [GWh]
|  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Total.
|  | Libre | Regulado | Libre | Regulado | Libre | Regulado
| AES GENER | 328.9 |  | 319.509 |  | 328.309 |  | 976.718
| ANDINA | 68.2 |  | 66.178 |  | 67.172 |  | 201.55
| ANGAMOS | 241.7 |  | 199.64 |  | 204.42 |  | 645.76
| CAVANCHA | [6 empty] | 0
| CELTA | 84.3 |  | 78.384 |  | 87.308 |  | 249.992
| COCHRANE | [6 empty] | 0
| E-CL | 455.8 | 160.4 | 432.093 | 155.525 | 434.212 | 161.328 | 1799.358
| ENERNUEVAS | [6 empty] | 0
| ENORCHILE | 43.5 |  | 49.919 |  | 55.636 |  | 149.055
| E. DE GENERACION | [6 empty] | 0
| GASATACAMA | 19.5 |  | 8.719 |  | 9.586 |  | 37.805
| GENERACIÓN SOLAR | [6 empty] | 0
| HORNITOS | 107 |  | 104.03 |  | 104.778 |  | 315.808
| LOS PUQUIOS | [6 empty] | 0
| NORACID | 0.9 |  | 1.333 |  | 0.7 |  | 2.933
| ON GROUP | 1.5 |  | 1.401 |  | 1.459 |  | 4.36
| SOLAR SAN PEDRO III | [6 empty] | 0
| PMGD PICA PILOT | [6 empty] | 0
| PAS1 | [6 empty] | 0
| PAS2 | 1.7 |  | 1.132 |  | 0.99 |  | 3.822
| PAS3 | 4.2 |  | 4.677 |  | 4.743 |  | 13.62
| SPS LA HUAYCA | [6 empty] | 0
| TECNET | [6 empty] | 0
| VALLE DE LOS VIENTOS | [6 empty] | 0
| TOTAL | 1357.2 | 160.4 | 1267.015 | 155.525 | 1299.313 | 161.328 | 4400.781

## Figura 9
[6 empty] | Octubre | Octubre | Noviembre | Noviembre | Diciembre | Diciembre
VENTAS | [5 empty] | Octubre: Octubre; Noviembre: Noviembre; Diciembre: Diciembre | Total
Empresa | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre |  | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas | Generación | Ventas
AES GENER | 328.9 | 319.509 | 328.309 | 976.718 | AES GENER | 295.4996 | 328.9 | 211.2688 | 319.509 | 247.6743 | 328.309 | 754.4427 | 976.718
ANDINA | 68.2 | 66.178 | 67.172 | 201.55 | ANDINA | 110.665 | 68.2 | 107.057 | 66.178 | 115.35 | 67.172 | 333.072 | 201.55
ANGAMOS | 241.7 | 199.64 | 204.42 | 645.76 | ANGAMOS | 380.9454 | 241.7 | 368.7022 | 199.64 | 359.9622 | 204.42 | 1109.6098 | 645.76
CAVANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | CAVANCHA | 1.4889 | 0 | 1.5001 | 0 | 1.5074 | 0 | 4.4964 | 0
CELTA | 84.3 | 78.384 | 87.308 | 249.992 | CELTA | 43.1243 | 84.3 | 71.5301 | 78.384 | 77.1931 | 87.308 | 191.8475 | 249.992
E-CL | 616.2 | 587.618 | 595.54 | 1799.358 | E-CL | 542.3971 | 616.2 | 533.5677 | 587.618 | 599.6772 | 595.54 | 1675.642 | 1799.358
ENERNUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ENERNUEVAS | 1.8015 | 0 | 1.7196 | 0 | 1.6924 | 0 | 5.2135 | 0
ENORCHILE | 43.5 | 49.919 | 55.636 | 149.055 | ENORCHILE | 1.7639 | 43.5 | 1.9176 | 49.919 | 1.3253 | 55.636 | 5.0068 | 149.055
E. DE GENERACION | 0 | 0 | 0 | 0 | E. DE GENERACION | 0.2104 | 0 | 0.411 | 0 | 0.3566 | 0 | 0.978 | 0
GASATACAMA | 19.5 | 8.719 | 9.586 | 37.805 | GASATACAMA | 146.9172 | 19.5 | 101.1849 | 8.719 | 40.8948 | 9.586 | 288.9969 | 37.805
GENERACIÓN SOLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | GENERACIÓN SOLAR | 17.4844 | 0 | 19.3367 | 0 | 16.2647 | 0 | 53.0858 | 0
HORNITOS | 107 | 104.03 | 104.778 | 315.808 | HORNITOS | 88.218 | 107 | 111.164 | 104.03 | 115.407 | 104.778 | 314.789 | 315.808
LOS PUQUIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS PUQUIOS | 0.4212 | 0 | 0.4331 | 0 | 0.4351 | 0 | 1.2894 | 0
NORACID | 0.9 | 1.333 | 0.7 | 2.933 | NORACID | 11.4424 | 0.9 | 10.686 | 1.333 | 10.7209 | 0.7 | 32.8493 | 2.933
ON GROUP | 1.5 | 1.401 | 1.459 | 4.36 | ON GROUP | 0.1122 | 1.5 | 0.089 | 1.401 | 0.0665 | 1.459 | 0.2677 | 4.36
SOLAR SAN PEDRO III | 0 | 0 | 0 | 0 | SOLAR SAN PEDRO III | 8.8643 | 0 | 9.4564 | 0 | 10.0838 | 0 | 28.4045 | 0
PMGD PICA PILOT | 0 | 0 | 0 | 0 | PMGD PICA PILOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076995 | 0 | 0.076995 | 0
PAS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAS1 | 2.5772 | 0 | 2.4973 | 0 | 2.8765 | 0 | 7.951 | 0
PAS2 | 1.7 | 1.132 | 0.99 | 3.822 | PAS2 | 1.9919 | 1.7 | 2.1867 | 1.132 | 2.2132 | 0.99 | 6.3918 | 3.822
PAS3 | 4.2 | 4.677 | 4.743 | 13.62 | PAS3 | 4.177 | 4.2 | 4.6901 | 4.677 | 4.7429 | 4.743 | 13.61 | 13.62
SPS LA HUAYCA | 0 | 0 | 0 | 0 | SPS LA HUAYCA | 5.5452 | 0 | 5.469 | 0 | 5.2527 | 0 | 16.2669 | 0
TECNET | 0 | 0 | 0 | 0 | TECNET | 0.1654 | 0 | 0.1544 | 0 | 0.1462 | 0 | 0.466 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VALLE DE LOS VIENTOS | 18.1236 | 0 | 20.9403 | 0 | 21.1526 | 0 | 60.2165 | 0
TOTAL | 1517.6 | 1422.54 | 1460.641 | 4400.781 | TOTAL | 1683.9361 | 1517.6 | 1585.962 | 1422.54 | 1635.0724 | 1460.641 | 4904.9705 | 4400.781
GENERACIÓN
Empresa | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total Trimestre
AES GENER | 295.4996 | 211.2688 | 247.6743 | 754.4427
ANDINA | 110.665 | 107.057 | 115.35 | 333.072
ANGAMOS | 380.9454 | 368.7022 | 359.9622 | 1109.6098
CAVANCHA | 1.4889 | 1.5001 | 1.5074 | 4.4964
CELTA | 43.1243 | 71.5301 | 77.1931 | 191.8475
E-CL | 542.3971 | 533.5677 | 599.6772 | 1675.642
ENERNUEVAS | 1.8015 | 1.7196 | 1.6924 | 5.2135
ENORCHILE | 1.7639 | 1.9176 | 1.3253 | 5.0068
E. DE GENERACION | 0.2104 | 0.411 | 0.3566 | 0.978
GASATACAMA | 146.9172 | 101.1849 | 40.8948 | 288.9969
GENERACIÓN SOLAR | 17.4844 | 19.3367 | 16.2647 | 53.0858
HORNITOS | 88.218 | 111.164 | 115.407 | 314.789
LOS PUQUIOS | 0.4212 | 0.4331 | 0.4351 | 1.2894
NORACID | 11.4424 | 10.686 | 10.7209 | 32.8493
ON GROUP | 0.1122 | 0.089 | 0.0665 | 0.2677
SOLAR SAN PEDRO III | 8.8643 | 9.4564 | 10.0838 | 28.4045
PMGD PICA PILOT | 0 | 0 | 0.076995 | 0.076995
PAS1 | 2.5772 | 2.4973 | 2.8765 | 7.951
PAS2 | 1.9919 | 2.1867 | 2.2132 | 6.3918
PAS3 | 4.177 | 4.6901 | 4.7429 | 13.61
SPS LA HUAYCA | 5.5452 | 5.469 | 5.2527 | 16.2669
TECNET | 0.1654 | 0.1544 | 0.1462 | 0.466
VALLE DE LOS VIENTOS | 18.1236 | 20.9403 | 21.1526 | 60.2165
TOTAL | 1683.9361 | 1585.962 | 1635.0724 | 4904.9705

## Tabla 10
Mantenimiento Mayor Realizado
Unidad | Desde | Hasta | Duración [Días]
CHAP2 | 2015-12-14 | 2015-12-16 20:57 | 3
GMAR2 | 2015-10-28 11:52 | 2015-11-16 12:30 | 19
GMAR4 | 2015-10-01 | 2015-10-16 15:45 | 16
NTO1 | 2015-10-26 | 2015-11-01 | 5
TG1B | 2015-10-01 | 2015-10-23 16:25 | 23
U14 | 2015-10-01 | 2015-11-08 | 37

## Tabla 11 y Figura 10
Carbón [US$/Ton] | Octubre | Noviembre | Diciembre
MEJILLONES | 66.991 | 68.8633 | 64.0197
ANGAMOS | 68.5655 | 66.78 | 67.5997
TOCOPILLA | 73.6239 | 69.3883 | 63.7403
ANDINA | 67.2758 | 66.3317 | 55.2223
HORNITOS | 65.56 | 64 | 62.3955
NORGENER | 63.0755 | 60.12 | 62.1
TARAPACÁ | 79.94 | 71.6817 | 70.059

## Tabla 12 y Figura 11
Diesel [US$/m3] | Octubre | Noviembre | Diciembre
MEJILLONES | 441.7043 | 428.6204 | 394.3411
ATACAMA | 463.7052 | 454.083 | 418.3999
TOCOPILLA | 442.9753 | 429.8727 | 395.5869
TARAPACÁ | 431.1124 | 417.3698 | 377.5832

## Tabla 13 y Figura 12
Gas Natural [US$/MMBTU] | Octubre | Noviembre | Diciembre
MEJILLONES/TOCOPILLA | 4.5727 | 4.5727 | 4.253
MEJILLONES/ATACAMA (AES Gener) | 10.8712 | 10.8142 | 10.132
ATACAMA | 9.8997 | 9.3663 | 11.3871

## Figura 13
ENS
Julio | 4.5917
Agosto | 212.393
Septiembre | 21.8226
Octubre | 39.4
Noviembre | 153.9
Diciembre | 292.7
Nota: El 5 de octubre se produjo un evento adicional por déficit de potencia con 87,8 MWh de ENS, el cual no fue considerando en esta estadística.

## Figura 14
Fallas
| Generación | Transmisión | Clientes | Otros | Total
Julio | 3 | 10 | 3 | 0 | 16
Agosto | 8 | 11 | 2 | 0 | 21
Septiembre | 10 | 9 | 0 | 0 | 19
Octubre | 13 | 4 | 1 | 1 | 19
Noviembre | 23 | 16 | 0 | 0 | 39
Diciembre | 19 | 13 | 0 | 0 | 32
Total | 76 | 63 | 6 | 1 | 146
Nota: El 5 de octubre se produjo un evento adicional por déficit de potencia, el cual fue considerando en la categoría Otros.

## Figura 15
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Tarapacá | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 99.98% | 100%
Atacama | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99% | 100%
Lagunas | 100% | 99.87% | 99.7% | 99.83% | 99.92% | 99.86%
Encuentro | 100% | 100% | 99.99% | 100% | 100% | 100%
Crucero | 99.89% | 99.73% | 99.78% | 99.98% | 99.99% | 99.84%
Mínimo Art. 5-64 NTSyCS | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99%
Nota
Base de datos SCADA.
La tasa de muestro corresponde a dos muestras por minuto (máximo y mínimo).
El análisis corresponde al número de datos centro de los rangos máximos y mínimos establecidos en la NT con respecto al total de la muestra por mes.

## Tabla 14 y Figura 16
Desempeño periodo mensual de control
[14 empty] | Rango | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
[14 empty] | Exigencia | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
[12 empty] | 2015 | 7 | Julio | 0.005806% | 2.661% | 88.36% | 8.961% | 0%
[12 empty] | 2015 | 8 | Agosto | 0.009355% | 3.001% | 86.32% | 10.65% | 0.0003226%
[12 empty] | 2015 | 9 | Septiembre | 0.002% | 3.404% | 86.63% | 9.945% | 0%
[12 empty] | 2015 | 10 | Octubre | 1.845% | 2.366% | 90.34% | 5.442% | 0%
[12 empty] | 2015 | 11 | Noviembre | 0.015% | 3.524% | 85.62% | 10.82% | 0%
[12 empty] | 2015 | 12 | Diciembre | 0.08065% | 3.997% | 79.91% | 16% | 0%
[14 empty] | Julio-Diciembre | 0.3262% | 3.159% | 86.2% | 10.3% | 5.376e-05%
|  |  |  | Desempeño diario de control |  |  |  |  | Desempeño periodo 7 días de control
|  |  |  | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7 | [Hz] < 49,3 | 49,3<= [Hz] <49,8 | 49,8 <= [Hz] <= 50,2 | 50,2 < [Hz] <= 50,7 | [Hz] < 50,7
|  |  |  | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0% | 0% | Máximo 1,5% | Mínimo 97% | Máximo 1,5% | 0%
| 2015-07-01 | 2015 | 7 | 0% | 1.54% | 87.71% | 10.73% | 0% | 0% | 2.9% | 90.31% | 6.78% | 0%
| 2015-07-02 | 2015 | 7 | 0% | 3.56% | 80.62% | 15.81% | 0% | 0% | 2.81% | 88.61% | 8.56% | 0%
| 2015-07-03 | 2015 | 7 | 0% | 1.52% | 91.8% | 6.66% | 0% | 0% | 2.48% | 88.54% | 8.97% | 0%
| 2015-07-04 | 2015 | 7 | 0% | 2.24% | 87.01% | 10.74% | 0% | 0% | 2.56% | 87.61% | 9.81% | 0%
| 2015-07-05 | 2015 | 7 | 0% | 1.59% | 89.38% | 9.01% | 0% | 0% | 2.33% | 87.83% | 9.83% | 0%
| 2015-07-06 | 2015 | 7 | 0% | 1.2% | 91.82% | 6.97% | 0% | 0% | 2.17% | 87.71% | 10.11% | 0%
| 2015-07-07 | 2015 | 7 | 0% | 6.28% | 87.24% | 6.47% | 0% | 0% | 2.56% | 87.94% | 9.48% | 0%
| 2015-07-08 | 2015 | 7 | 0% | 3.28% | 85.05% | 11.65% | 0% | 0% | 2.81% | 87.56% | 9.61% | 0%
| 2015-07-09 | 2015 | 7 | 0% | 2.76% | 91.06% | 6.17% | 0% | 0% | 2.7% | 89.05% | 8.24% | 0%
| 2015-07-10 | 2015 | 7 | 0% | 1.84% | 93.58% | 4.57% | 0% | 0% | 2.74% | 89.31% | 7.94% | 0%
| 2015-07-11 | 2015 | 7 | 0% | 2.24% | 82.68% | 15.07% | 0% | 0% | 2.74% | 88.69% | 8.56% | 0%
| 2015-07-12 | 2015 | 7 | 0% | 2.46% | 90.52% | 7% | 0% | 0% | 2.87% | 88.85% | 8.27% | 0%
| 2015-07-13 | 2015 | 7 | 0% | 3.28% | 85.46% | 11.25% | 0% | 0% | 3.16% | 87.94% | 8.88% | 0%
| 2015-07-14 | 2015 | 7 | 0% | 3.01% | 82.92% | 14.06% | 0% | 0% | 2.7% | 87.32% | 9.97% | 0%
Julio | 2015-07-15 | 2015 | 7 | 0% | 2.83% | 80.31% | 16.85% | 0% | 0% | 2.63% | 86.65% | 10.71% | 0%
| 2015-07-16 | 2015 | 7 | 0% | 0.98% | 92.91% | 6.09% | 0% | 0% | 2.38% | 86.91% | 10.7% | 0%
| 2015-07-17 | 2015 | 7 | 0% | 3.39% | 88.9% | 7.7% | 0% | 0% | 2.6% | 86.24% | 11.15% | 0%
| 2015-07-18 | 2015 | 7 | 0% | 3.02% | 90.2% | 6.77% | 0% | 0% | 2.71% | 87.32% | 9.96% | 0%
| 2015-07-19 | 2015 | 7 | 0% | 1.8% | 93.66% | 4.52% | 0% | 0% | 2.61% | 87.76% | 9.61% | 0%
| 2015-07-20 | 2015 | 7 | 0% | 2.44% | 91.53% | 6.01% | 0% | 0% | 2.49% | 88.63% | 8.86% | 0%
| 2015-07-21 | 2015 | 7 | 0% | 2.75% | 84.54% | 12.69% | 0% | 0% | 2.46% | 88.87% | 8.66% | 0%
| 2015-07-22 | 2015 | 7 | 0.17% | 2.47% | 87.14% | 10.19% | 0% | 0.02% | 2.41% | 89.84% | 7.71% | 0%
| 2015-07-23 | 2015 | 7 | 0% | 2.14% | 87.62% | 10.23% | 0% | 0.02% | 2.57% | 89.09% | 8.3% | 0%
| 2015-07-24 | 2015 | 7 | 0% | 3.94% | 88.53% | 7.51% | 0% | 0.02% | 2.65% | 89.03% | 8.28% | 0%
| 2015-07-25 | 2015 | 7 | 0% | 3.21% | 91.36% | 5.41% | 0% | 0.02% | 2.68% | 89.2% | 8.08% | 0%
| 2015-07-26 | 2015 | 7 | 0% | 1.77% | 90.64% | 7.58% | 0% | 0.02% | 2.67% | 88.77% | 8.52% | 0%
| 2015-07-27 | 2015 | 7 | 0.01% | 5.96% | 85.13% | 8.88% | 0% | 0.02% | 3.18% | 87.85% | 8.93% | 0%
| 2015-07-28 | 2015 | 7 | 0% | 2.1% | 91.49% | 6.4% | 0% | 0.02% | 3.08% | 88.85% | 8.03% | 0%
| 2015-07-29 | 2015 | 7 | 0% | 2.41% | 87% | 10.57% | 0% | 0% | 3.08% | 88.82% | 8.08% | 0%
| 2015-07-30 | 2015 | 7 | 0% | 2.32% | 91.66% | 6.01% | 0% | 0% | 3.1% | 89.4% | 7.48% | 0%
| 2015-07-31 | 2015 | 7 | 0% | 2.17% | 89.6% | 8.21% | 0% | 0% | 2.85% | 89.55% | 7.58% | 0%
| 2015-08-01 | 2015 | 8 | 0% | 1.61% | 89.67% | 8.71% | 0% | 0% | 2.62% | 89.31% | 8.05% | 0%
| 2015-08-02 | 2015 | 8 | 0% | 1.67% | 87.7% | 10.61% | 0% | 0% | 2.61% | 88.89% | 8.48% | 0%
| 2015-08-03 | 2015 | 8 | 0% | 2.44% | 81.5% | 16.05% | 0% | 0% | 2.1% | 88.37% | 9.51% | 0%
| 2015-08-04 | 2015 | 8 | 0% | 1.66% | 83.45% | 14.87% | 0% | 0% | 2.04% | 87.23% | 10.72% | 0%
| 2015-08-05 | 2015 | 8 | 0% | 2.31% | 86.55% | 11.12% | 0% | 0% | 2.03% | 87.16% | 10.8% | 0%
| 2015-08-06 | 2015 | 8 | 0% | 1.71% | 92.06% | 6.21% | 0% | 0% | 1.94% | 87.22% | 10.83% | 0%
| 2015-08-07 | 2015 | 8 | 0% | 2.68% | 90.03% | 7.28% | 0% | 0% | 2.01% | 87.28% | 10.69% | 0%
| 2015-08-08 | 2015 | 8 | 0% | 3.95% | 89.12% | 6.91% | 0% | 0% | 2.35% | 87.2% | 10.44% | 0%
| 2015-08-09 | 2015 | 8 | 0.28% | 3.47% | 75.75% | 20.48% | 0% | 0.04% | 2.6% | 85.5% | 11.85% | 0%
| 2015-08-10 | 2015 | 8 | 0% | 2.89% | 84.47% | 12.62% | 0% | 0.04% | 2.67% | 85.92% | 11.36% | 0%
| 2015-08-11 | 2015 | 8 | 0% | 2.83% | 89.26% | 7.9% | 0% | 0.04% | 2.83% | 86.75% | 10.36% | 0%
| 2015-08-12 | 2015 | 8 | 0% | 2.79% | 84.98% | 12.22% | 0% | 0.04% | 2.9% | 86.52% | 10.52% | 0%
| 2015-08-13 | 2015 | 8 | 0% | 2.26% | 91.75% | 5.98% | 0% | 0.04% | 2.98% | 86.48% | 10.48% | 0%
| 2015-08-14 | 2015 | 8 | 0.01% | 2.65% | 92.64% | 4.68% | 0% | 0.04% | 2.98% | 86.85% | 10.11% | 0%
Agosto | 2015-08-15 | 2015 | 8 | 0% | 2.18% | 89.93% | 7.87% | 0% | 0.04% | 2.72% | 86.97% | 10.25% | 0%
| 2015-08-16 | 2015 | 8 | 0% | 3.17% | 88.67% | 8.14% | 0% | 0% | 2.68% | 88.82% | 8.49% | 0%
| 2015-08-17 | 2015 | 8 | 0% | 3.18% | 83.22% | 13.58% | 0% | 0% | 2.72% | 88.64% | 8.62% | 0%
| 2015-08-18 | 2015 | 8 | 0% | 3.21% | 85.41% | 11.36% | 0% | 0% | 2.78% | 88.09% | 9.12% | 0%
| 2015-08-19 | 2015 | 8 | 0% | 4.66% | 86% | 9.33% | 0% | 0% | 3.04% | 88.23% | 8.71% | 0%
| 2015-08-20 | 2015 | 8 | 0% | 2.52% | 86.4% | 11.07% | 0% | 0% | 3.08% | 87.47% | 9.43% | 0%
| 2015-08-21 | 2015 | 8 | 0% | 3.12% | 88.1% | 8.76% | 0% | 0% | 3.15% | 86.82% | 10.02% | 0%
| 2015-08-22 | 2015 | 8 | 0% | 2.63% | 86.02% | 11.34% | 0% | 0% | 3.21% | 86.26% | 10.51% | 0%
| 2015-08-23 | 2015 | 8 | 0% | 2.46% | 87.52% | 10.01% | 0% | 0% | 3.11% | 86.1% | 10.78% | 0%
| 2015-08-24 | 2015 | 8 | 0% | 2.45% | 88.45% | 9.08% | 0% | 0% | 3.01% | 86.84% | 10.14% | 0%
| 2015-08-25 | 2015 | 8 | 0% | 3.36% | 86.83% | 9.78% | 0.01% | 0% | 3.03% | 87.05% | 9.91% | 0%
| 2015-08-26 | 2015 | 8 | 0% | 2.43% | 85.55% | 12.01% | 0% | 0% | 2.71% | 86.98% | 10.29% | 0%
| 2015-08-27 | 2015 | 8 | 0% | 6.1% | 83.49% | 10.4% | 0% | 0% | 3.22% | 86.57% | 10.2% | 0%
| 2015-08-28 | 2015 | 8 | 0% | 5.68% | 79.96% | 14.35% | 0% | 0% | 3.58% | 85.4% | 11% | 0%
| 2015-08-29 | 2015 | 8 | 0% | 4.31% | 83.27% | 12.4% | 0% | 0% | 3.83% | 85.01% | 11.15% | 0%
| 2015-08-30 | 2015 | 8 | 0% | 3.8% | 81.89% | 14.29% | 0% | 0% | 4.02% | 84.21% | 11.76% | 0%
| 2015-08-31 | 2015 | 8 | 0% | 2.84% | 86.27% | 10.87% | 0% | 0% | 4.07% | 83.89% | 12.01% | 0%
| 2015-09-01 | 2015 | 9 | 0% | 3.7% | 82.83% | 13.46% | 0% | 0% | 4.12% | 83.32% | 12.54% | 0%
| 2015-09-02 | 2015 | 9 | 0% | 3.34% | 86.28% | 10.36% | 0% | 0% | 4.25% | 83.43% | 12.3% | 0%
| 2015-09-03 | 2015 | 9 | 0% | 3.19% | 82.97% | 13.83% | 0% | 0% | 3.84% | 83.35% | 12.79% | 0%
| 2015-09-04 | 2015 | 9 | 0% | 2.39% | 90% | 7.59% | 0% | 0% | 3.37% | 84.79% | 11.83% | 0%
| 2015-09-05 | 2015 | 9 | 0% | 3.2% | 86.28% | 10.51% | 0% | 0% | 3.21% | 85.22% | 11.56% | 0%
| 2015-09-06 | 2015 | 9 | 0% | 4.18% | 87.66% | 8.15% | 0% | 0% | 3.26% | 86.04% | 10.68% | 0%
| 2015-09-07 | 2015 | 9 | 0.02% | 3.64% | 83.37% | 12.95% | 0% | 0% | 3.38% | 85.63% | 10.98% | 0%
| 2015-09-08 | 2015 | 9 | 0% | 3.4% | 85.4% | 11.19% | 0% | 0% | 3.33% | 85.99% | 10.65% | 0%
| 2015-09-09 | 2015 | 9 | 0% | 3.39% | 87.74% | 8.85% | 0% | 0% | 3.34% | 86.2% | 10.44% | 0%
| 2015-09-10 | 2015 | 9 | 0% | 3.78% | 79.67% | 16.54% | 0% | 0% | 3.43% | 85.73% | 10.82% | 0%
Septiembre | 2015-09-11 | 2015 | 9 | 0% | 4.43% | 82.23% | 13.32% | 0% | 0% | 3.72% | 84.62% | 11.64% | 0%
| 2015-09-12 | 2015 | 9 | 0% | 5.53% | 88.61% | 5.84% | 0% | 0% | 4.05% | 84.95% | 10.98% | 0%
| 2015-09-13 | 2015 | 9 | 0% | 3.75% | 83.44% | 12.8% | 0% | 0% | 3.99% | 84.35% | 11.64% | 0%
| 2015-09-14 | 2015 | 9 | 0% | 3.92% | 82.34% | 13.72% | 0% | 0% | 4.03% | 84.21% | 11.75% | 0%
| 2015-09-15 | 2015 | 9 | 0% | 3.12% | 87.39% | 9.48% | 0% | 0% | 3.99% | 84.49% | 11.51% | 0%
| 2015-09-16 | 2015 | 9 | 0.03% | 5.13% | 79.21% | 15.61% | 0% | 0% | 4.24% | 83.27% | 12.47% | 0%
| 2015-09-17 | 2015 | 9 | 0.01% | 3.61% | 86.57% | 9.79% | 0% | 0% | 4.21% | 84.26% | 11.51% | 0%
| 2015-09-18 | 2015 | 9 | 0% | 3.65% | 83.05% | 13.28% | 0% | 0% | 4.1% | 84.37% | 11.5% | 0%
| 2015-09-19 | 2015 | 9 | 0% | 3.63% | 84.67% | 11.68% | 0% | 0% | 3.83% | 83.81% | 12.34% | 0%
| 2015-09-20 | 2015 | 9 | 0% | 1.99% | 91.54% | 6.46% | 0% | 0% | 3.58% | 84.97% | 11.43% | 0%
| 2015-09-21 | 2015 | 9 | 0% | 3.7% | 92.42% | 3.87% | 0% | 0% | 3.55% | 86.41% | 10.02% | 0%
| 2015-09-22 | 2015 | 9 | 0% | 3.2% | 86.38% | 10.41% | 0% | 0% | 3.56% | 86.26% | 10.16% | 0%
| 2015-09-23 | 2015 | 9 | 0% | 1.95% | 89.81% | 8.22% | 0% | 0% | 3.11% | 87.78% | 9.1% | 0%
| 2015-09-24 | 2015 | 9 | 0% | 3.87% | 85.98% | 10.13% | 0% | 0% | 3.14% | 87.69% | 9.15% | 0%
| 2015-09-25 | 2015 | 9 | 0% | 1.6% | 94.31% | 4.07% | 0% | 0% | 2.85% | 89.3% | 7.83% | 0%
| 2015-09-26 | 2015 | 9 | 0% | 2.5% | 91.72% | 5.77% | 0% | 0% | 2.69% | 90.31% | 6.99% | 0%
| 2015-09-27 | 2015 | 9 | 0% | 2.9% | 91.63% | 5.46% | 0% | 0% | 2.82% | 90.32% | 6.85% | 0%
| 2015-09-28 | 2015 | 9 | 0% | 2.7% | 91.01% | 6.27% | 0% | 0% | 2.67% | 90.12% | 7.19% | 0%
| 2015-09-29 | 2015 | 9 | 0% | 1.62% | 90.62% | 7.75% | 0% | 0% | 2.45% | 90.73% | 6.81% | 0%
| 2015-09-30 | 2015 | 9 | 0% | 5.11% | 83.87% | 11% | 0% | 0% | 2.9% | 89.88% | 7.21% | 0%
| 2015-10-01 | 2015 | 10 | 0.15% | 4.02% | 85.83% | 9.98% | 0% | 0.02% | 2.92% | 89.86% | 7.19% | 0%
| 2015-10-02 | 2015 | 10 | 0% | 3.64% | 90% | 6.35% | 0% | 0.02% | 3.21% | 89.24% | 7.51% | 0%
| 2015-10-03 | 2015 | 10 | 0.01% | 2.88% | 88.53% | 8.57% | 0% | 0.02% | 3.27% | 88.78% | 7.91% | 0%
| 2015-10-04 | 2015 | 10 | 0% | 3.2% | 84.91% | 11.87% | 0% | 0.02% | 3.31% | 87.82% | 8.83% | 0%
| 2015-10-05 | 2015 | 10 | 0.35% | 3.64% | 88% | 7.98% | 0% | 0.07% | 3.44% | 87.39% | 9.07% | 0%
| 2015-10-06 | 2015 | 10 | 0% | 2.68% | 90.99% | 6.32% | 0% | 0.07% | 3.6% | 87.45% | 8.87% | 0%
| 2015-10-07 | 2015 | 10 | 0% | 4.47% | 85.22% | 10.3% | 0% | 0.07% | 3.5% | 87.64% | 8.77% | 0%
| 2015-10-08 | 2015 | 10 | 0% | 5.77% | 85.84% | 8.38% | 0% | 0.05% | 3.75% | 87.64% | 8.54% | 0%
| 2015-10-09 | 2015 | 10 | 0% | 8.69% | 87.53% | 3.77% | 0% | 0.05% | 4.48% | 87.29% | 8.17% | 0%
| 2015-10-10 | 2015 | 10 | 0% | 2.24% | 95.79% | 1.95% | 0% | 0.05% | 4.38% | 88.33% | 7.22% | 0%
| 2015-10-11 | 2015 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0.05% | 3.93% | 90.48% | 5.53% | 0%
| 2015-10-12 | 2015 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3.41% | 92.19% | 4.39% | 0%
| 2015-10-13 | 2015 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 3.02% | 93.48% | 3.48% | 0%
| 2015-10-14 | 2015 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 2.38% | 95.59% | 2.01% | 0%
Octubre | 2015-10-15 | 2015 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.56% | 97.61% | 0.81% | 0%
| 2015-10-16 | 2015 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0.32% | 99.39% | 0.27% | 0%
| 2015-10-17 | 2015 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| 2015-10-18 | 2015 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| 2015-10-19 | 2015 | 10 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
| 2015-10-20 | 2015 | 10 | 29.34% | 1.51% | 66.26% | 2.88% | 0% | 4.19% | 0.21% | 95.18% | 0.41% | 0%
| 2015-10-21 | 2015 | 10 | 0% | 1.74% | 90.09% | 8.15% | 0% | 4.19% | 0.46% | 93.76% | 1.57% | 0%
| 2015-10-22 | 2015 | 10 | 0% | 1.81% | 91.89% | 6.28% | 0% | 4.19% | 0.72% | 92.6% | 2.47% | 0%
| 2015-10-23 | 2015 | 10 | 0% | 2.21% | 93.55% | 4.23% | 0% | 4.19% | 1.04% | 91.68% | 3.08% | 0%
| 2015-10-24 | 2015 | 10 | 0% | 1.84% | 89.12% | 9.03% | 0% | 4.19% | 1.3% | 90.13% | 4.37% | 0%
| 2015-10-25 | 2015 | 10 | 0% | 4.67% | 84.71% | 10.61% | 0% | 4.19% | 1.97% | 87.94% | 5.88% | 0%
| 2015-10-26 | 2015 | 10 | 0% | 2.65% | 88.64% | 8.7% | 0% | 4.19% | 2.35% | 86.32% | 7.13% | 0%
| 2015-10-27 | 2015 | 10 | 25.5% | 2.62% | 60.99% | 10.88% | 0% | 3.64% | 2.51% | 85.57% | 8.27% | 0%
| 2015-10-28 | 2015 | 10 | 0.7% | 4.16% | 81.96% | 13.16% | 0% | 3.74% | 2.85% | 84.41% | 8.98% | 0%
| 2015-10-29 | 2015 | 10 | 1.11% | 2.31% | 91.97% | 4.59% | 0% | 3.9% | 2.92% | 84.42% | 8.74% | 0%
| 2015-10-30 | 2015 | 10 | 0.02% | 3.71% | 90.92% | 5.33% | 0% | 3.9% | 3.14% | 84.04% | 8.9% | 0%
| 2015-10-31 | 2015 | 10 | 0% | 2.89% | 87.71% | 9.38% | 0% | 3.9% | 3.29% | 83.84% | 8.95% | 0%
| 2015-11-01 | 2015 | 11 | 0% | 4.58% | 85.25% | 10.16% | 0% | 3.9% | 3.27% | 83.92% | 8.89% | 0%
| 2015-11-02 | 2015 | 11 | 0% | 3.24% | 85.65% | 11.09% | 0% | 3.9% | 3.36% | 83.49% | 9.23% | 0%
| 2015-11-03 | 2015 | 11 | 0% | 1.6% | 86.45% | 11.94% | 0% | 0.26% | 3.21% | 87.13% | 9.38% | 0%
| 2015-11-04 | 2015 | 11 | 0.01% | 4.43% | 80.98% | 14.57% | 0% | 0.16% | 3.25% | 86.99% | 9.58% | 0%
| 2015-11-05 | 2015 | 11 | 0% | 3.55% | 79.66% | 16.78% | 0% | 0% | 3.43% | 85.23% | 11.32% | 0%
| 2015-11-06 | 2015 | 11 | 0% | 2.57% | 88.47% | 8.95% | 0% | 0% | 3.26% | 84.88% | 11.84% | 0%
| 2015-11-07 | 2015 | 11 | 0% | 3.1% | 84.92% | 11.96% | 0% | 0% | 3.29% | 84.48% | 12.21% | 0%
| 2015-11-08 | 2015 | 11 | 0% | 4.17% | 79.01% | 16.8% | 0% | 0% | 3.23% | 83.59% | 13.16% | 0%
| 2015-11-09 | 2015 | 11 | 0% | 3.36% | 81.31% | 15.31% | 0% | 0% | 3.25% | 82.97% | 13.76% | 0%
| 2015-11-10 | 2015 | 11 | 0.06% | 4.07% | 78.43% | 17.42% | 0% | 0.01% | 3.61% | 81.83% | 14.54% | 0%
Noviembre | 2015-11-11 | 2015 | 11 | 0% | 4.95% | 80.94% | 14.09% | 0% | 0% | 3.68% | 81.82% | 14.47% | 0%
| 2015-11-12 | 2015 | 11 | 0% | 2.25% | 87.99% | 9.74% | 0% | 0% | 3.5% | 83.01% | 13.47% | 0%
| 2015-11-13 | 2015 | 11 | 0% | 4.9% | 81.57% | 13.51% | 0% | 0% | 3.83% | 82.03% | 14.12% | 0%
| 2015-11-14 | 2015 | 11 | 0.17% | 4.67% | 89.18% | 5.96% | 0% | 0.03% | 4.05% | 82.63% | 13.26% | 0%
| 2015-11-15 | 2015 | 11 | 0% | 2.54% | 90.2% | 7.24% | 0% | 0.03% | 3.82% | 84.23% | 11.9% | 0%
| 2015-11-16 | 2015 | 11 | 0% | 2.44% | 87.76% | 9.79% | 0% | 0.03% | 3.69% | 85.15% | 11.11% | 0%
| 2015-11-17 | 2015 | 11 | 0% | 3.87% | 86.61% | 9.5% | 0% | 0.02% | 3.66% | 86.32% | 9.98% | 0%
| 2015-11-18 | 2015 | 11 | 0.01% | 5.04% | 84.61% | 10.32% | 0% | 0.02% | 3.67% | 86.85% | 9.44% | 0%
| 2015-11-19 | 2015 | 11 | 0.2% | 7.57% | 83.23% | 8.98% | 0% | 0.05% | 4.43% | 86.17% | 9.33% | 0%
| 2015-11-20 | 2015 | 11 | 0% | 3.02% | 87.05% | 9.92% | 0% | 0.05% | 4.16% | 86.95% | 8.81% | 0%
| 2015-11-21 | 2015 | 11 | 0% | 2.82% | 90.4% | 6.77% | 0% | 0.03% | 3.9% | 87.12% | 8.93% | 0%
| 2015-11-22 | 2015 | 11 | 0% | 3.63% | 86.55% | 9.8% | 0% | 0.03% | 4.05% | 86.6% | 9.3% | 0%
| 2015-11-23 | 2015 | 11 | 0% | 2.33% | 92.08% | 5.57% | 0% | 0.03% | 4.04% | 87.22% | 8.69% | 0%
| 2015-11-24 | 2015 | 11 | 0% | 2.93% | 90% | 7.06% | 0% | 0.03% | 3.9% | 87.7% | 8.35% | 0%
| 2015-11-25 | 2015 | 11 | 0% | 4.37% | 87.14% | 8.47% | 0% | 0.02% | 3.81% | 88.07% | 8.08% | 0%
| 2015-11-26 | 2015 | 11 | 0% | 3.79% | 87.11% | 9.08% | 0% | 0% | 3.27% | 88.62% | 8.1% | 0%
| 2015-11-27 | 2015 | 11 | 0% | 3.24% | 87.01% | 9.74% | 0% | 0% | 3.3% | 88.61% | 8.07% | 0%
| 2015-11-28 | 2015 | 11 | 0% | 1.73% | 89.15% | 9.1% | 0% | 0% | 3.15% | 88.44% | 8.4% | 0%
| 2015-11-29 | 2015 | 11 | 0% | 2.34% | 85.87% | 11.77% | 0% | 0% | 2.96% | 88.34% | 8.69% | 0%
| 2015-11-30 | 2015 | 11 | 0% | 2.63% | 84% | 13.35% | 0% | 0% | 3% | 87.18% | 9.8% | 0%
| 2015-12-01 | 2015 | 12 | 0.01% | 4.13% | 80.18% | 15.67% | 0% | 0% | 3.18% | 85.78% | 11.03% | 0%
| 2015-12-02 | 2015 | 12 | 0.01% | 5.39% | 75.09% | 19.5% | 0% | 0% | 3.32% | 84.06% | 12.6% | 0%
| 2015-12-03 | 2015 | 12 | 0% | 4.54% | 77.74% | 17.7% | 0% | 0% | 3.43% | 82.72% | 13.83% | 0%
| 2015-12-04 | 2015 | 12 | 0% | 5.63% | 77.66% | 16.7% | 0% | 0% | 3.77% | 81.38% | 14.83% | 0%
| 2015-12-05 | 2015 | 12 | 0% | 2.8% | 86.95% | 10.24% | 0% | 0% | 3.92% | 81.07% | 14.99% | 0%
| 2015-12-06 | 2015 | 12 | 0.02% | 4.06% | 83.44% | 12.46% | 0% | 0% | 4.17% | 80.72% | 15.09% | 0%
| 2015-12-07 | 2015 | 12 | 0.31% | 5.2% | 85.59% | 8.88% | 0% | 0.05% | 4.54% | 80.95% | 14.45% | 0%
| 2015-12-08 | 2015 | 12 | 0.02% | 3.73% | 79.73% | 16.5% | 0% | 0.05% | 4.48% | 80.88% | 14.57% | 0%
| 2015-12-09 | 2015 | 12 | 0.04% | 3.99% | 77.92% | 18.03% | 0% | 0.05% | 4.28% | 81.29% | 14.36% | 0%
| 2015-12-10 | 2015 | 12 | 0% | 2.55% | 81.66% | 15.77% | 0% | 0.05% | 3.99% | 81.85% | 14.08% | 0%
| 2015-12-11 | 2015 | 12 | 0% | 4.72% | 75.85% | 19.42% | 0% | 0.05% | 3.86% | 81.59% | 14.47% | 0%
| 2015-12-12 | 2015 | 12 | 0% | 2.91% | 77.69% | 19.38% | 0% | 0.05% | 3.88% | 80.27% | 15.78% | 0%
| 2015-12-13 | 2015 | 12 | 0% | 2.25% | 85.39% | 12.34% | 0% | 0.05% | 3.62% | 80.55% | 15.76% | 0%
| 2015-12-14 | 2015 | 12 | 0% | 2.87% | 82.37% | 14.75% | 0% | 0% | 3.29% | 80.09% | 16.6% | 0%
Diciembre | 2015-12-15 | 2015 | 12 | 0% | 4.23% | 75.15% | 20.61% | 0% | 0% | 3.36% | 79.43% | 17.19% | 0%
| 2015-12-16 | 2015 | 12 | 0.37% | 4.49% | 70.47% | 24.66% | 0% | 0.05% | 3.43% | 78.37% | 18.13% | 0%
| 2015-12-17 | 2015 | 12 | 0% | 7.47% | 75.02% | 17.5% | 0% | 0.05% | 4.13% | 77.42% | 18.38% | 0%
| 2015-12-18 | 2015 | 12 | 0% | 6.07% | 79.49% | 14.43% | 0% | 0.05% | 4.33% | 77.94% | 17.67% | 0%
| 2015-12-19 | 2015 | 12 | 0% | 2.13% | 86.35% | 11.51% | 0% | 0.05% | 4.22% | 79.18% | 16.54% | 0%
| 2015-12-20 | 2015 | 12 | 0% | 3.11% | 84.93% | 11.95% | 0% | 0.05% | 4.34% | 79.11% | 16.49% | 0%
| 2015-12-21 | 2015 | 12 | 0.1% | 2.46% | 86.37% | 11.05% | 0% | 0.06% | 4.28% | 79.68% | 15.96% | 0%
| 2015-12-22 | 2015 | 12 | 1.62% | 6.15% | 81.53% | 10.68% | 0% | 0.29% | 4.55% | 80.59% | 14.54% | 0%
| 2015-12-23 | 2015 | 12 | 0% | 5.34% | 74.71% | 19.93% | 0% | 0.24% | 4.68% | 81.2% | 13.86% | 0%
| 2015-12-24 | 2015 | 12 | 0% | 5.39% | 77.4% | 17.19% | 0% | 0.24% | 4.38% | 81.54% | 13.82% | 0%
| 2015-12-25 | 2015 | 12 | 0% | 4.14% | 79.67% | 16.18% | 0% | 0.24% | 4.1% | 81.57% | 14.07% | 0%
| 2015-12-26 | 2015 | 12 | 0% | 1.65% | 78.22% | 20.11% | 0% | 0.24% | 4.03% | 80.41% | 15.3% | 0%
| 2015-12-27 | 2015 | 12 | 0% | 4.43% | 75.6% | 19.96% | 0% | 0.24% | 4.22% | 79.07% | 16.44% | 0%
| 2015-12-28 | 2015 | 12 | 0% | 3.31% | 82.75% | 13.93% | 0% | 0.23% | 4.34% | 78.56% | 16.85% | 0%
| 2015-12-29 | 2015 | 12 | 0% | 3.2% | 79.71% | 17.07% | 0% | 0% | 3.92% | 78.3% | 17.77% | 0%
| 2015-12-30 | 2015 | 12 | 0% | 2.37% | 83.95% | 13.67% | 0% | 0% | 3.5% | 79.62% | 16.87% | 0%
| 2015-12-31 | 2015 | 12 | 0% | 3.21% | 78.61% | 18.17% | 0% | 0% | 3.19% | 79.79% | 17.01% | 0%

## Tabla 15
Mes | Evento | Frecuencia Mínima / Máxima | Desconexión Nominal | Desconexión Real | Desemp. Real / Nominal
| N° | [Hz ] | [MW] | [MW] | [%]
Julio | 3891(1) | 48.96 | 45.33 | 3.5 | 7.721%
| 3895 | 48.98 | 45.33 | 27.8 | 61.33%
Agosto | 3905(2) | 49 | 45.33 | 1.3 | 2.868%
| 3909 | 48.696 | 273.73 | 185.49 | 67.76%
Septiembre | 3931 | 48.93 | 45.33 | 43.16 | 95.21%
Octubre | 3937 | 48.9 | 98.21 | 54.86 | 55.86%
| 3946 | 48.9 | 98.21 | 55.69 | 56.71%
| 3951 | 49 | 45.33 | 38.84 | 85.68%
Noviembre | 3962 | 48.8 | 187.88 | 106.17 | 56.51%
| 3969 | 48.9 | 98.21 | 47.99 | 48.86%
| 3981 | 48.99 | 45.33 | 29.74 | 65.61%
Diciembre | 3998 | 48.79 | 187.88 | 148.84 | 79.22%
| 3999 | 48.97 | 45.33 | 35.69 | 78.73%
| 4003 | 48.99 | 45.33 | 37.04 | 81.71%
| 4011(3) | 49.02 | 45.33 | 18.3 | 40.37%
| 4012(4) | 49 | 45.33 | 8.95 | 19.74%
| 4013 | 49 | 45.33 | 40.95 | 90.34%
Nota (1): Para el Evento de Falla N°3891 se produce la operación parcial del primer escalón del EDAC.
Nota (2): Para el Evento de Falla N°3905 se produce la operación parcial del primer escalón del EDAC.
Nota (3): Para el Evento de Falla N°4011 se produce la operación parcial del primer escalón del EDAC.
Nota (4): Para el Evento de Falla N°4012 se produce la operación parcial del primer escalón del EDAC.

## Tabla 16
Mes | N° Evento | Reserva Observada respecto a Reserva Programada
[%]
Julio | 3891 | 60.43%
| 3895 | 61.85%
Agosto | 3905 | 55.68%
| 3909 | 54.91%
Septiembre | 3931 | 48.19%
Octubre | 3937 | 51.54%
| 3946 | 57.64%
| 3951 | 59.93%
Noviembre | 3962 | 69.37%
| 3969 | 67.85%
| 3981 | 70.75%
Diciembre | 3998 | 39.7%
| 3999 | 76.94%
| 4003 | 77.01%
| 4011 | 79.41%
| 4012 | 51.48%
| 4013 | 79.62%

## Tabla 17 y Figura 17
| MES | AÑO | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
1 | ENE | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | FEB | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Mes actual: | 12
3 | MAR | 2006 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  |  | Año: | 2015
4 | ABR | 2006 | 0.030639 | 0.21389 | 0.023491 | 0.10251 | Deficiente |  |  |  |  | Fila: | 121
5 | MAY | 2006 | 0.021712 | 0.072581 | 0.017873 | 0.041292 | Bueno
6 | JUN | 2006 | 0.036064 | 0.25833 | 0.026162 | 0.12299 | Deficiente |  |  |  | Mes | Informado por los clientes |  |  |  |  | Ajustes realizados por la DO
7 | JUL | 2006 | 0.03509 | 0.25 | 0.023676 | 0.11877 | Deficiente |  |  |  |  | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación | PDAD | DDAD | DSVAD | Ponderado FINAL | Calificación
8 | AGO | 2006 | 0.029606 | 0.20027 | 0.022423 | 0.096435 | Aceptable | 2015 | Ene | 12 | ENE 2015 | 3.441% | 25.07% | 2.57% | 0.11917 | Deficiente | 2.585% | 13.21% | 2.273% | 0.067715 | Aceptable
9 | SEPT | 2006 | 0.041993 | 0.2375 | 0.046823 | 0.12116 | Deficiente |  | Feb | 11 | FEB 2015 | 4.415% | 38.95% | 3.174% | 0.1798 | Deficiente | 2.653% | 13.53% | 2.126% | 0.069002 | Aceptable
10 | OCT | 2006 | 0.024982 | 0.12769 | 0.02276 | 0.06562 | Aceptable |  | Mar | 10 | MAR 2015 | 5.38% | 44.88% | 4.188% | 0.20942 | Malo | 3.108% | 19.8% | 2.562% | 0.09674 | Aceptable
11 | NOV | 2006 | 0.036355 | 0.19028 | 0.039792 | 0.098612 | Aceptable |  | Abr | 9 | ABR 2015 | 4.313% | 34.91% | 3.174% | 0.16324 | Deficiente | 2.445% | 9.597% | 1.804% | 0.051773 | Aceptable
12 | DIC | 2006 | 0.024801 | 0.13978 | 0.020057 | 0.069846 | Aceptable |  | May | 8 | MAY 2015 | 3.83% | 30.5% | 2.361% | 0.14204 | Deficiente | 2.399% | 8.232% | 1.673% | 0.04587 | Bueno
13 | ENE | 2007 | 0.030899 | 0.20296 | 0.02323 | 0.098188 | Aceptable |  | Jun | 7 | JUN 2015 | 3.287% | 23.4% | 2.742% | 0.11222 | Deficiente | 2.781% | 15.6% | 2.236% | 0.077993 | Aceptable
14 | FEB | 2007 | 0.03064 | 0.18304 | 0.024112 | 0.090293 | Aceptable |  | Jul | 6 | Julio 2015 | 6.543% | 60.48% | 3.727% | 0.27556 | Malo | 3.341% | 22.31% | 2.688% | 0.10799 | Deficiente
15 | MAR | 2007 | 0.028215 | 0.16398 | 0.022791 | 0.081436 | Aceptable |  | Ago | 5 | Agosto 2015 | 7.652% | 73.05% | 4.674% | 0.33214 | Malo | 3.852% | 24.39% | 3.711% | 0.12041 | Deficiente
16 | ABR | 2007 | 0.026651 | 0.16389 | 0.024796 | 0.081175 | Aceptable |  | Sep | 4 | Septiembre 2015 | 6.268% | 60% | 3.687% | 0.27245 | Malo | 3.182% | 22.36% | 2.558% | 0.10729 | Deficiente
17 | MAY | 2007 | 0.040388 | 0.33199 | 0.028274 | 0.15461 | Deficiente |  | Oct | 3 | Octubre 2015 | 3.532% | 22.98% | 2.465% | 0.11099 | Deficiente | 2.34% | 10.62% | 1.868% | 0.055569 | Aceptable
18 | JUN | 2007 | 0.03643 | 0.275 | 0.030009 | 0.13197 | Deficiente |  | Nov | 2 | Noviembre 2015 | 5.423% | 47.98% | 3.34% | 0.22028 | Malo | 3.007% | 20.92% | 2.739% | 0.10119 | Deficiente
19 | JUL | 2007 | 0.055132 | 0.52957 | 0.028163 | 0.23951 | Malo |  | Dic | 1 | Diciembre 2015 | 3.656% | 28.83% | 2.513% | 0.13495 | Deficiente | 2.747% | 14.07% | 2.081% | 0.071434 | Aceptable
20 | AGO | 2007 | 0.040867 | 0.33065 | 0.034737 | 0.15555 | Deficiente |  |  |  | Promedio | 4.812% | 40.92% | 3.218% | 0.18936 | Deficiente | 2.87% | 16.22% | 2.36% | 0.081081 | Aceptable
21 | SEPT | 2007 | 0.025016 | 0.12361 | 0.026722 | 0.064795 | Aceptable
22 | OCT | 2007 | 0.040039 | 0.30511 | 0.027548 | 0.14357 | Deficiente
23 | NOV | 2007 | 0.038279 | 0.31128 | 0.028708 | 0.14557 | Deficiente
24 | DIC | 2007 | 0.036404 | 0.25287 | 0.028095 | 0.12133 | Deficiente
25 | ENE | 2008 | 0.046686 | 0.3816 | 0.039651 | 0.17924 | Deficiente
26 | FEB | 2008 | 0.044105 | 0.35957 | 0.025389 | 0.16655 | Deficiente | [14 empty] | PDAD | DDAD | DSVAD
27 | MAR | 2008 | 0.058396 | 0.51613 | 0.041945 | 0.2382 | Malo | [14 empty] | 40% | 40% | 20%
28 | ABR | 2008 | 0.039487 | 0.28472 | 0.038385 | 0.13736 | Deficiente
29 | MAY | 2008 | 0.0388 | 0.28198 | 0.029649 | 0.13424 | Deficiente
30 | JUN | 2008 | 0.031391 | 0.16111 | 0.025371 | 0.082075 | Aceptable
31 | JUL | 2008 | 0.052536 | 0.45027 | 0.042628 | 0.20965 | Malo
32 | AGO | 2008 | 0.030906 | 0.18588 | 0.032799 | 0.093274 | Aceptable
33 | SEPT | 2008 | 0.02733 | 0.15049 | 0.031027 | 0.077335 | Aceptable
34 | OCT | 2008 | 0.033547 | 0.21669 | 0.030092 | 0.10611 | Deficiente
35 | NOV | 2008 | 0.026458 | 0.14993 | 0.030801 | 0.076715 | Aceptable
36 | DIC | 2008 | 0.019743 | 0.064953 | 0.025881 | 0.039055 | Bueno
37 | ENE | 2009 | 0.026664 | 0.1157 | 0.027596 | 0.062466 | Aceptable
38 | FEB | 2009 | 0.035546 | 0.25075 | 0.022847 | 0.11909 | Deficiente
39 | MAR | 2009 | 0.033014 | 0.21332 | 0.030489 | 0.10463 | Deficiente
40 | ABR | 2009 | 0.035998 | 0.26383 | 0.035797 | 0.12709 | Deficiente
41 | MAY | 2009 | 0.046867 | 0.3956 | 0.024695 | 0.18193 | Deficiente
42 | JUN | 2009 | 0.031002 | 0.18855 | 0.028419 | 0.093504 | Aceptable
43 | JUL | 2009 | 0.034353 | 0.22771 | 0.031221 | 0.11107 | Deficiente
44 | AGO | 2009 | 0.028534 | 0.2043 | 0.026341 | 0.098402 | Aceptable
45 | SEPT | 2009 | 0.019732 | 0.04209 | 0.025521 | 0.029833 | Bueno
46 | OCT | 2009 | 0.022593 | 0.10484 | 0.027016 | 0.056376 | Aceptable
47 | NOV | 2009 | 0.023337 | 0.1179 | 0.02872 | 0.062238 | Aceptable
48 | DIC | 2009 | 0.031945 | 0.18817 | 0.03796 | 0.095639 | Aceptable
49 | ENE | 2010 | 0.040284 | 0.32258 | 0.035242 | 0.15219 | Deficiente
50 | FEB | 2010 | 0.041094 | 0.2959 | 0.042698 | 0.14334 | Deficiente
51 | MAR | 2010 | 0.04801 | 0.44758 | 0.033197 | 0.20488 | Malo
52 | ABR | 2010 | 0.030655 | 0.17927 | 0.035447 | 0.09106 | Aceptable
53 | MAY | 2010 | 0.052265 | 0.45652 | 0.041022 | 0.21172 | Malo
54 | JUN | 2010 | 0.027352 | 0.15457 | 0.024797 | 0.077728 | Aceptable
55 | JUL | 2010 | 0.031408 | 0.19624 | 0.032539 | 0.097565 | Aceptable
56 | AGO | 2010 | 0.032764 | 0.25941 | 0.034941 | 0.12386 | Deficiente
57 | SEPT | 2010 | 0.02035 | 0.064516 | 0.025696 | 0.039086 | Bueno
58 | OCT | 2010 | 0.036977 | 0.29839 | 0.033741 | 0.14089 | Deficiente
59 | NOV | 2010 | 0.031052 | 0.19722 | 0.032122 | 0.097734 | Aceptable
60 | DIC | 2010 | 0.026874 | 0.13133 | 0.029323 | 0.069145 | Aceptable
61 | ENE | 2011 | 0.050511 | 0.43952 | 0.034915 | 0.20299 | Malo
62 | FEB | 2011 | 0.067533 | 0.59077 | 0.049065 | 0.27314 | Malo
63 | MAR | 2011 | 0.033385 | 0.26721 | 0.033737 | 0.12698 | Deficiente
64 | ABR | 2011 | 0.03701 | 0.26751 | 0.034923 | 0.12879 | Deficiente
65 | MAY | 2011 | 0.038463 | 0.30081 | 0.035338 | 0.14278 | Deficiente
66 | JUN | 2011 | 0.052549 | 0.37625 | 0.063552 | 0.18423 | Deficiente
67 | JUL | 2011 | 0.093383 | 0.71102 | 0.070441 | 0.33585 | Malo
68 | AGO | 2011 | 0.056855 | 0.52989 | 0.047577 | 0.24421 | Malo
69 | SEPT | 2011 | 0.053726 | 0.51401 | 0.036393 | 0.23437 | Malo
70 | OCT | 2011 | 0.043052 | 0.33871 | 0.03399 | 0.1595 | Deficiente
71 | NOV | 2011 | 0.039151 | 0.30833 | 0.036705 | 0.14633 | Deficiente
72 | DIC | 2011 | 0.034792 | 0.25209 | 0.032781 | 0.12131 | Deficiente
73 | ENE | 2012 | 0.047621 | 0.42204 | 0.031136 | 0.19409 | Deficiente
74 | FEB | 2012 | 0.066149 | 0.62069 | 0.035767 | 0.28189 | Malo
75 | MAR | 2012 | 0.048258 | 0.45565 | 0.036083 | 0.20878 | Malo
76 | ABR | 2012 | 0.04884 | 0.44583 | 0.027059 | 0.20328 | Malo
77 | MAY | 2012 | 0.051131 | 0.4664 | 0.038462 | 0.2147 | Malo
78 | JUN | 2012 | 0.043314 | 0.3875 | 0.028707 | 0.17807 | Deficiente | Ajustado por la DO
79 | JUL | 2012 | 0.060218 | 0.61425 | 0.031516 | 0.27609 | Malo | 0.037297 | 0.28629 | 0.03288 | 0.13601 | Deficiente
80 | AGO | 2012 | 0.050567 | 0.43817 | 0.029704 | 0.20144 | Malo | 0.025295 | 0.15188 | 0.029214 | 0.076714 | Aceptable
81 | SEPT | 2012 | 0.055614 | 0.5299 | 0.025818 | 0.23937 | Malo | 0.024456 | 0.13769 | 0.025937 | 0.070046 | Aceptable
82 | OCT | 2012 | 0.047994 | 0.47446 | 0.028091 | 0.2146 | Malo | 0.026579 | 0.10484 | 0.027517 | 0.05807 | Aceptable
83 | NOV | 2012 | 0.034128 | 0.23217 | 0.033442 | 0.11321 | Deficiente | 0.025331 | 0.11748 | 0.032067 | 0.063539 | Aceptable
84 | DIC | 2012 | 0.030574 | 0.17949 | 0.028648 | 0.089754 | Aceptable | 0.023965 | 0.097166 | 0.028672 | 0.054187 | Aceptable
85 | ENE | 2013 | 0.04144 | 0.33602 | 0.031543 | 0.15729 | Deficiente | 0.031939 | 0.18683 | 0.030838 | 0.093674 | Aceptable
86 | FEB | 2013 | 0.043926 | 0.35268 | 0.032255 | 0.16509 | Deficiente | 0.031121 | 0.22321 | 0.031924 | 0.10812 | Deficiente
87 | MAR | 2013 | 0.044163 | 0.35349 | 0.032659 | 0.16559 | Deficiente | 0.034049 | 0.23253 | 0.033293 | 0.11329 | Deficiente
88 | ABR | 2013 | 0.053032 | 0.46111 | 0.037228 | 0.2131 | Malo | 0.040147 | 0.28889 | 0.036666 | 0.13895 | Deficiente
89 | MAY | 2013 | 0.048395 | 0.41532 | 0.044113 | 0.19431 | Deficiente | 0.039257 | 0.29839 | 0.044032 | 0.14386 | Deficiente
90 | JUN | 2013 | 0.040866 | 0.31755 | 0.02621 | 0.14861 | Deficiente | 0.03194 | 0.20334 | 0.027106 | 0.099534 | Aceptable
91 | JUL | 2013 | 0.054695 | 0.48253 | 0.029407 | 0.22077 | Malo | 0.035704 | 0.22312 | 0.030398 | 0.10961 | Deficiente
92 | AGO | 2013 | 0.054543 | 0.5336 | 0.028704 | 0.241 | Malo | 0.031948 | 0.17608 | 0.029875 | 0.089184 | Aceptable
93 | SEPT | 2013 | 0.038366 | 0.25869 | 0.032931 | 0.12541 | Deficiente | 0.025687 | 0.13908 | 0.03356 | 0.072619 | Aceptable
94 | OCT | 2013 | 0.03163 | 0.21505 | 0.02899 | 0.10447 | Deficiente | 0.025872 | 0.13844 | 0.031627 | 0.07205 | Aceptable
95 | NOV | 2013 | 0.022684 | 0.065278 | 0.023801 | 0.039945 | Bueno | 0.019168 | 0.044444 | 0.02418 | 0.030281 | Bueno
96 | DIC | 2013 | 0.037858 | 0.29301 | 0.028959 | 0.13814 | Deficiente | 0.028716 | 0.17339 | 0.028518 | 0.086545 | Aceptable
97 | ENE | 2014 | 0.05172 | 0.47849 | 0.031316 | 0.21835 | Malo | 0.029541 | 0.19355 | 0.033036 | 0.095843 | Aceptable
98 | FEB | 2014 | 0.039226 | 0.29613 | 0.033236 | 0.14079 | Deficiente | 0.028019 | 0.13988 | 0.035548 | 0.07427 | Aceptable
99 | MAR | 2014 | 0.038116 | 0.29839 | 0.028559 | 0.14031 | Deficiente | 0.028868 | 0.20161 | 0.031832 | 0.098559 | Aceptable
100 | ABR | 2014 | 0.049132 | 0.48464 | 0.021735 | 0.21785 | Malo | 0.019083 | 0.044693 | 0.021086 | 0.029728 | Bueno
101 | MAY | 2014 | 0.039391 | 0.30645 | 0.025557 | 0.14345 | Deficiente | 0.021589 | 0.057796 | 0.026381 | 0.03703 | Bueno
102 | JUN | 2014 | 0.057821 | 0.56944 | 0.032903 | 0.25749 | Malo | 0.032586 | 0.20139 | 0.029433 | 0.099477 | Aceptable
103 | JUL | 2014 | 0.068616 | 0.7256 | 0.029616 | 0.32361 | Malo | 0.032604 | 0.22489 | 0.032227 | 0.10944 | Deficiente
104 | AGO | 2014 | 0.069779 | 0.77688 | 0.026075 | 0.34388 | Malo | 0.031696 | 0.21237 | 0.026474 | 0.10292 | Deficiente
105 | SEPT | 2014 | 0.056113 | 0.52301 | 0.034383 | 0.23853 | Malo | 0.029581 | 0.11855 | 0.032522 | 0.065756 | Aceptable
106 | OCT | 2014 | 0.061756 | 0.66398 | 0.025776 | 0.29545 | Malo | 0.025908 | 0.13038 | 0.029011 | 0.068316 | Aceptable
107 | NOV | 2014 | 0.043546 | 0.38408 | 0.028725 | 0.17679 | Deficiente | 0.026708 | 0.1257 | 0.02892 | 0.066747 | Aceptable
108 | DIC | 2014 | 0.038338 | 0.31806 | 0.026476 | 0.14785 | Deficiente | 0.023654 | 0.067385 | 0.015805 | 0.039577 | Bueno
109 | ENE | 2015 | 0.034414 | 0.25067 | 0.025697 | 0.11917 | Deficiente | 0.02585 | 0.13208 | 0.022726 | 0.067715 | Aceptable
110 | FEB | 2015 | 0.044152 | 0.38947 | 0.031743 | 0.1798 | Deficiente | 0.026534 | 0.13534 | 0.021263 | 0.069002 | Aceptable
111 | MAR | 2015 | 0.0538 | 0.44881 | 0.041875 | 0.20942 | Malo | 0.031085 | 0.19795 | 0.025625 | 0.09674 | Aceptable
112 | ABR | 2015 | 0.043127 | 0.3491 | 0.031743 | 0.16324 | Deficiente | 0.024446 | 0.095967 | 0.018042 | 0.051773 | Aceptable
113 | MAY | 2015 | 0.038297 | 0.30499 | 0.023611 | 0.14204 | Deficiente | 0.023989 | 0.082321 | 0.016729 | 0.04587 | Bueno
114 | JUN | 2015 | 0.032866 | 0.23398 | 0.02742 | 0.11222 | Deficiente | 0.027814 | 0.15599 | 0.022361 | 0.077993 | Aceptable
115 | Julio | 2015 | 0.065426 | 0.60484 | 0.037272 | 0.27556 | Malo | 0.033413 | 0.22312 | 0.02688 | 0.10799 | Deficiente
116 | Agosto | 2015 | 0.076524 | 0.73046 | 0.046738 | 0.33214 | Malo | 0.038524 | 0.24394 | 0.037113 | 0.12041 | Deficiente
117 | Septiembre | 2015 | 0.062683 | 0.6 | 0.036865 | 0.27245 | Malo | 0.031818 | 0.22361 | 0.025579 | 0.10729 | Deficiente
118 | Octubre | 2015 | 0.035322 | 0.22984 | 0.024646 | 0.11099 | Deficiente | 0.023399 | 0.10618 | 0.018683 | 0.055569 | Aceptable
119 | Noviembre | 2015 | 0.05423 | 0.47978 | 0.033397 | 0.22028 | Malo | 0.030072 | 0.20921 | 0.027389 | 0.10119 | Deficiente
120 | Diciembre | 2015 | 0.036556 | 0.28825 | 0.025126 | 0.13495 | Deficiente | 0.027468 | 0.14071 | 0.020812 | 0.071434 | Aceptable
SELECCIONAR EL MES Y ESCRIBIR EL AÑO A PARTIR DEL CUAL SE DESEAN REALIZAR LAS COMPARACIONES

## Figura 18, Tabla 18 y 19
Número de Interrupciones |  | Ciudad |  |  | Interrupciones de suministro por ciudad | Total de interrupciones de suministro por ciudad
Año | Mes | Arica | Iquique | Antofagasta
2015 | Julio | 0 | 1 | 1
| Agosto | 1 | 1 | 1
| Septiembre | 0 | 0 | 0
| Octubre | 0 | 1 | 0
| Noviembre | 0 | 0 | 0
| Diciembre | 1 | 2 | 4
Total Últimos 6 Meses |  | 2 | 5 | 6
Duración Desconexiones
Mes | Evento | Arica | Iquique | Antofagasta
| N° | [Horas] | [Horas] | [Horas]
Julio | 3888 | 0 | 0 | 0.66667
| 3893 | 0 | 0.48333 | 0
Agosto | 3909 | 0.58333 | 0.5 | 0.15
Septiembre | - | - | - | -
Octubre | 3952 | - | 0.43333 | -
Noviembre | - | - | - | -
Diciembre | 3998 | 0.26667 | - | 0.26667
| 4015 | - | 0.73333 | -
| 4016 | - | - | 1.2
| 4018 | - | - | 0.25
| 4019 | - | - | 0.9
| 4025 | - | 0.23333 | -

## Tabla 20 y 21
Proyectos de generación consideradas en el programa de 12 meses |  |  | Programa de Mantenimiento Mayor
Central | Potencia [MW] | Fecha Entrada | Empresa | Unidad | desde | hasta | duración (días) | antecedentes
Andes Solar | 21 | 2016-01-01 | AES GENER | NTO1 | 2016-11-07 | 2016-12-26 | 50 | CDEC-SING N° 1545/2015
Planta Solar Jama Etapa II | 22.5 | 2016-01-01 | AES GENER | NTO1 | 2017-10-07 | 2017-10-26 | 20 | CDEC-SING N° 1545/2015
Cochrane (Unidad 1) | 236 | 2016-01-01 | AES GENER | NTO2 | 2016-05-17 | 2016-06-05 | 20 | CDEC-SING N° 0036/2016
Pampa Camarones I | 6 | 2016-01-01 | AES GENER | NTO2 | 2017-02-14 | 2017-03-05 | 20 | CDEC-SING N° 1545/2015
PV Cerro Dominador | 100 | 2016-01-01 | ANDINA | CTA1 | 2016-06-06 | 2016-06-30 | 25 | E-CL N° 214/2015
Finis Terrae I | 69 | 2016-02-01 | ANDINA | CTA1 | 2017-05-30 | 2017-06-23 | 25 | CDEC-SING N° 1545/2015
Solar Pular | 28.9 | 2016-04-01 | ANGAMOS | ANG1 | 2016-07-06 | 2016-07-26 | 21 | CDEC-SING N° 1545/2015
Solar Paruma | 21.4 | 2016-04-01 | ANGAMOS | ANG1 | 2017-06-24 | 2017-08-22 | 60 | CDEC-SING N° 1545/2015
Arica Solar I | 40 | 2016-04-01 | ANGAMOS | ANG2 | 2016-07-27 | 2016-08-16 | 21 | CDEC-SING N° 1545/2015
Bolero Etapa I | 42 | 2016-05-01 | ANGAMOS | ANG2 | 2017-08-23 | 2017-09-11 | 20 | CDEC-SING N° 1545/2015
Kelar | 517 | 2016-05-01 | CELTA | CTTAR | 2016-04-20 | 2016-06-05 | 47 | CDEC-SING N° 1545/2015
Cochrane (Unidad 2) | 236 | 2016-05-01 | CELTA | CTTAR | 2017-03-06 | 2017-06-03 | 90 | CDEC-SING N° 1545/2015
CSP Cerro Dominador | 110 | 2016-05-01 | CELTA | TGTAR | 2016-07-01 | 2016-07-16 | 16 | CDEC-SING N° 0036/2016
Quillagua I | 23 | 2016-06-01 | CELTA | TGTAR | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 2 | CDEC-SING N° 1545/2015
Bolero Etapa II | 42 | 2016-06-01 | E-CL | CTM1 | 2016-08-17 | 2016-09-10 | 25 | E-CL N° 214/2015
Finis Terrae II | 69 | 2016-06-01 | E-CL | CTM1 | 2017-05-05 | 2017-05-29 | 25 | CDEC-SING N° 1545/2015
Uribe Solar | 50 | 2016-07-01 | E-CL | CTM2 | 2016-10-11 | 2016-11-04 | 25 | E-CL N° 214/2015
Solar Lascar Etapa I y II | 64.6 | 2016-07-01 | E-CL | CTM2 | 2017-09-12 | 2017-10-06 | 25 | CDEC-SING N° 1545/2015
Bolero Etapa III | 21 | 2016-08-01 | E-CL | CTM3-TG | 2016-12-27 | 2016-12-31 | 5 | E-CL N° 214/2015
Sierra Gorda | 112 | 2016-10-01 | E-CL | CTM3-TG | 2017-11-07 | 2017-12-31 | 55 | CDEC-SING N° 1545/2015
Bolero Etapa IV | 41 | 2016-10-01 | E-CL | CTM3-TV | 2016-12-27 | 2016-12-31 | 5 | E-CL N° 214/2015
Blue Sky 2 | 34 | 2016-10-01 | E-CL | CTM3-TV | 2017-11-07 | 2017-12-31 | 55 | CDEC-SING N° 1545/2015
Blue Sky 1 | 51.6 | 2016-10-01 | E-CL | TG1 | 2017-02-05 | 2017-03-06 | 30 | CDEC-SING N° 1545/2015
Quillagua II | 27 | 2016-12-01 | E-CL | TG2 | 2017-02-14 | 2017-03-05 | 20 | CDEC-SING N° 1545/2015
Cerro Pabellón | 48 | 2016-12-01 | E-CL | TG3 | 2017-06-04 | 2017-06-23 | 20 | CDEC-SING N° 1545/2015
|  |  | E-CL | U12 | 2016-09-11 | 2016-10-10 | 30 | E-CL N° 214/2015
|  |  | E-CL | U12 | 2017-09-12 | 2017-10-11 | 30 | CDEC-SING N° 1545/2015
|  |  | E-CL | U13 | 2016-08-17 | 2016-09-30 | 45 | E-CL N° 214/2015
|  |  | E-CL | U13 | 2017-11-17 | 2017-12-31 | 45 | CDEC-SING N° 1545/2015
|  |  | E-CL | U14 | 2016-10-08 | 2016-11-06 | 30 | E-CL N° 214/2015
|  |  | E-CL | U14 | 2017-10-18 | 2017-11-16 | 30 | CDEC-SING N° 1545/2015
|  |  | E-CL | U15 | 2016-06-06 | 2016-07-05 | 30 | E-CL N° 214/2015
|  |  | E-CL | U15 | 2017-03-06 | 2017-04-04 | 30 | CDEC-SING N° 1545/2015
|  |  | E-CL | U16-TG | 2016-01-05 | 2016-01-13 | 9 | E-CL N° 214/2015
|  |  | E-CL | U16-TG | 2017-01-01 | 2017-01-15 | 15 | CDEC-SING N° 1545/2015
|  |  | E-CL | U16-TV | 2016-01-05 | 2016-01-13 | 9 | E-CL N° 214/2015
|  |  | E-CL | U16-TV | 2017-01-01 | 2017-01-15 | 15 | CDEC-SING N° 1545/2015
|  |  | GASATACAMA | TG1A | 2017-01-16 | 2017-02-04 | 20 | CDEC-SING N° 1545/2015
|  |  | GASATACAMA | TG2A | 2016-03-14 | 2016-03-23 | 10 | FAX CDEC-SING G/E N 0133/2015
|  |  | GASATACAMA | TG2B | 2016-04-02 | 2016-04-11 | 10 | FAX CDEC-SING G/E N 0133/2015
|  |  | GASATACAMA | TV1C | 2017-01-16 | 2017-01-19 | 4 | CDEC-SING N° 1545/2015
|  |  | GASATACAMA | TV2C | 2016-03-14 | 2016-03-20 | 7 | FAX CDEC-SING G/E N 0133/2015
|  |  | HORNITOS | CTH1 | 2016-04-22 | 2016-05-16 | 25 | CDEC-SING N° 0036/2016
|  |  | HORNITOS | CTH1 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 25 | CDEC-SING N° 1545/2015

## Figura 19 y Figura 20
Fecha | Caso | LOLP Máximo del Caso | LOLE (hr/día) | LOEE (MWhr/dia) | Demanda MW | Reserva Absoluta MW | LOLP Medio Anual | Reserva Esperada | LOLP diario
2016-01-01 | Caso1 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-02 | Caso1 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-03 | Caso1 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-04 | Caso1 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-05 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-06 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-07 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-08 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-09 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-10 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-11 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-12 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-13 | Caso2 | 1.75% | 0.42 | 42.64 | 2234 | 1311.13 | 0.31% | 681 | 0.021453
2016-01-14 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-15 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-16 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-17 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-18 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-19 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-20 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-21 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-22 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-23 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-24 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-25 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-26 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-27 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-28 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-29 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-30 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-01-31 | Caso3 | 0.1% | 0.02 | 2.03 | 2234 | 1644.13 | 0.31% | 994 | 0.0030932
2016-02-01 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-02 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-03 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-04 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-05 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-06 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-07 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-08 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-09 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-10 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-11 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-12 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-13 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-14 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-15 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-16 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-17 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-18 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-19 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-20 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-21 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-22 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-23 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-24 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-25 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-26 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-27 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-28 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-02-29 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2223 | 1660.13 | 0.31% | 1005 | 0.0031213
2016-03-01 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-02 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-03 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-04 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-05 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-06 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-07 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-08 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-09 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-10 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-11 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-12 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-13 | Caso4 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-14 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-15 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-16 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-17 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-18 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-19 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-20 | Caso5 | 1.64% | 0.39 | 39.6 | 2298 | 1435.13 | 0.31% | 714 | 0.016071
2016-03-21 | Caso6 | 0.94% | 0.23 | 21.38 | 2298 | 1497.13 | 0.31% | 775 | 0.0091948
2016-03-22 | Caso6 | 0.94% | 0.23 | 21.38 | 2298 | 1497.13 | 0.31% | 775 | 0.0091948
2016-03-23 | Caso6 | 0.94% | 0.23 | 21.38 | 2298 | 1497.13 | 0.31% | 775 | 0.0091948
2016-03-24 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-25 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-26 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-27 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-28 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-29 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-30 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-03-31 | Caso7 | 0.19% | 0.05 | 4.27 | 2298 | 1660.13 | 0.31% | 930 | 0.0032052
2016-04-01 | Caso8 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-02 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-03 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-04 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-05 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-06 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-07 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-08 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-09 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-10 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-11 | Caso9 | 2.44% | 0.58 | 63.55 | 2404 | 1481.13 | 0.31% | 673 | 0.022963
2016-04-12 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-13 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-14 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-15 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-16 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-17 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-18 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-19 | Caso10 | 0.66% | 0.16 | 15.2 | 2404 | 1644.13 | 0.31% | 824 | 0.0059228
2016-04-20 | Caso11 | 1.7% | 0.41 | 41.67 | 2404 | 1513.13 | 0.31% | 711 | 0.016507
2016-04-21 | Caso11 | 1.7% | 0.41 | 41.67 | 2404 | 1513.13 | 0.31% | 711 | 0.016507
2016-04-22 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-23 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-24 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-25 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-26 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-27 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-28 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-29 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-04-30 | Caso12 | 4.89% | 1.17 | 122.47 | 2404 | 1359.13 | 0.31% | 579 | 0.048011
2016-05-01 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-02 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-03 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-04 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-05 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-06 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-07 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-08 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-09 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-10 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-11 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-12 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-13 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-14 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-15 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-16 | Caso13 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2339 | 2287.13 | 0.31% | 1360 | 0.00024632
2016-05-17 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-18 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-19 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-20 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-21 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-22 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-23 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-24 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-25 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-26 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-27 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-28 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-29 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-30 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-05-31 | Caso14 | 0.02% | 0.01 | 0.46 | 2339 | 2315.13 | 0.31% | 1372 | 4.099e-05
2016-06-01 | Caso15 | 0.07% | 0.02 | 1.63 | 2437 | 2404.13 | 0.31% | 1275 | 0.0018265
2016-06-02 | Caso15 | 0.07% | 0.02 | 1.63 | 2437 | 2404.13 | 0.31% | 1275 | 0.0018265
2016-06-03 | Caso15 | 0.07% | 0.02 | 1.63 | 2437 | 2404.13 | 0.31% | 1275 | 0.0018265
2016-06-04 | Caso15 | 0.07% | 0.02 | 1.63 | 2437 | 2404.13 | 0.31% | 1275 | 0.0018265
2016-06-05 | Caso15 | 0.07% | 0.02 | 1.63 | 2437 | 2404.13 | 0.31% | 1275 | 0.0018265
2016-06-06 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-07 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-08 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-09 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-10 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-11 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-12 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-13 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-14 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-15 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-16 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-17 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-18 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-19 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-20 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-21 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-22 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-23 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-24 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-25 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-26 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-27 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-28 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-29 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-06-30 | Caso16 | 0.08% | 0.02 | 2 | 2437 | 2400.13 | 0.31% | 1260 | 0.0020829
2016-07-01 | Caso17 | 0.01% | 0 | 0.14 | 2302 | 2784.13 | 0.31% | 1529 | 0.00045553
2016-07-02 | Caso17 | 0.01% | 0 | 0.14 | 2302 | 2784.13 | 0.31% | 1529 | 0.00045553
2016-07-03 | Caso17 | 0.01% | 0 | 0.14 | 2302 | 2784.13 | 0.31% | 1529 | 0.00045553
2016-07-04 | Caso17 | 0.01% | 0 | 0.14 | 2302 | 2784.13 | 0.31% | 1529 | 0.00045553
2016-07-05 | Caso17 | 0.01% | 0 | 0.14 | 2302 | 2784.13 | 0.31% | 1529 | 0.00045553
2016-07-06 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-07 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-08 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-09 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-10 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-11 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-12 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-13 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-14 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-15 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-16 | Caso18 | 0.02% | 0 | 0.4 | 2302 | 2648.13 | 0.31% | 1402 | -0.00039889
2016-07-17 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-18 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-19 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-20 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-21 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-22 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-23 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-24 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-25 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-26 | Caso19 | 0.02% | 0 | 0.36 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1412 | -0.00051378
2016-07-27 | Caso20 | 0.02% | 0 | 0.32 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1416 | -0.00055422
2016-07-28 | Caso20 | 0.02% | 0 | 0.32 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1416 | -0.00055422
2016-07-29 | Caso20 | 0.02% | 0 | 0.32 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1416 | -0.00055422
2016-07-30 | Caso20 | 0.02% | 0 | 0.32 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1416 | -0.00055422
2016-07-31 | Caso20 | 0.02% | 0 | 0.32 | 2302 | 2667.13 | 0.31% | 1416 | -0.00055422
2016-08-01 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-02 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-03 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-04 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-05 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-06 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-07 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-08 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-09 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-10 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-11 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-12 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-13 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-14 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-15 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-16 | Caso21 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2290 | 2700.13 | 0.31% | 1428 | -0.0006544
2016-08-17 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-18 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-19 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-20 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-21 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-22 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-23 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-24 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-25 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-26 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-27 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-28 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-29 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-30 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-08-31 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2290 | 2644.13 | 0.31% | 1454 | -0.0007424
2016-09-01 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-02 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-03 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-04 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-05 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-06 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-07 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-08 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-09 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-10 | Caso22 | 0.04% | 0.01 | 0.85 | 2378 | 2644.13 | 0.31% | 1366 | 0.00014206
2016-09-11 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-12 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-13 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-14 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-15 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-16 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-17 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-18 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-19 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-20 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-21 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-22 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-23 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-24 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-25 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-26 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-27 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-28 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-29 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-09-30 | Caso23 | 0.02% | 0 | 0.44 | 2378 | 2711.13 | 0.31% | 1431 | -0.00067407
2016-10-01 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-02 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-03 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-04 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-05 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-06 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-07 | Caso24 | 0.01% | 0 | 0.17 | 2345 | 3057.13 | 0.31% | 1560 | 0.0018449
2016-10-08 | Caso25 | 0.02% | 0.01 | 0.55 | 2345 | 2943.13 | 0.31% | 1450 | -0.00074186
2016-10-09 | Caso25 | 0.02% | 0.01 | 0.55 | 2345 | 2943.13 | 0.31% | 1450 | -0.00074186
2016-10-10 | Caso25 | 0.02% | 0.01 | 0.55 | 2345 | 2943.13 | 0.31% | 1450 | -0.00074186
2016-10-11 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-12 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-13 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-14 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-15 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-16 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-17 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-18 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-19 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-20 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-21 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-22 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-23 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-24 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-25 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-26 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-27 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-28 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-29 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-30 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-10-31 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2345 | 2737.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-11-01 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2479 | 2737.13 | 0.31% | 1249 | 0.0022598
2016-11-02 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2479 | 2737.13 | 0.31% | 1249 | 0.0022598
2016-11-03 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2479 | 2737.13 | 0.31% | 1249 | 0.0022598
2016-11-04 | Caso26 | 0.15% | 0.04 | 3.77 | 2479 | 2737.13 | 0.31% | 1249 | 0.0022598
2016-11-05 | Caso27 | 0.04% | 0.01 | 1.12 | 2479 | 2880.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-11-06 | Caso27 | 0.04% | 0.01 | 1.12 | 2479 | 2880.13 | 0.31% | 1383 | -0.00013436
2016-11-07 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-08 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-09 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-10 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-11 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-12 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-13 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-14 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-15 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-16 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-17 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-18 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-19 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-20 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-21 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-22 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-23 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-24 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-25 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-26 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-27 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-28 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-29 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-11-30 | Caso28 | 0.06% | 0.01 | 1.31 | 2479 | 2868.13 | 0.31% | 1369 | 9.109e-05
2016-12-01 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-02 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-03 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-04 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-05 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-06 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-07 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-08 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-09 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-10 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-11 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-12 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-13 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-14 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-15 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-16 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-17 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-18 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-19 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-20 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-21 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-22 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-23 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-24 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-25 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-26 | Caso29 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 3049.13 | 0.31% | 1513 | -2.806e-05
2016-12-27 | Caso30 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 2957.13 | 0.31% | 1479 | -0.00061905
2016-12-28 | Caso30 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 2957.13 | 0.31% | 1479 | -0.00061905
2016-12-29 | Caso30 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 2957.13 | 0.31% | 1479 | -0.00061905
2016-12-30 | Caso30 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 2957.13 | 0.31% | 1479 | -0.00061905
2016-12-31 | Caso30 | 0.01% | 0 | 0.31 | 2373 | 2957.13 | 0.31% | 1479 | -0.00061905
2017-01-01 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-02 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-03 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-04 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-05 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-06 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-07 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-08 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-09 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-10 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-11 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-12 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-13 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-14 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-15 | Caso31 | 0.16% | 0.04 | 3.9 | 2464 | 2849.13 | 0.31% | 1235 | 0.0024695
2017-01-16 | Caso32 | 0.08% | 0.02 | 2.03 | 2464 | 2938.13 | 0.31% | 1323 | 0.00093326
2017-01-17 | Caso32 | 0.08% | 0.02 | 2.03 | 2464 | 2938.13 | 0.31% | 1323 | 0.00093326
2017-01-18 | Caso33 | 0.08% | 0.02 | 1.86 | 2464 | 2957.13 | 0.31% | 1333 | 0.00074304
2017-01-19 | Caso33 | 0.08% | 0.02 | 1.86 | 2464 | 2957.13 | 0.31% | 1333 | 0.00074304
2017-01-20 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-21 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-22 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-23 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-24 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-25 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-26 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-27 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-28 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-29 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-30 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-01-31 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2464 | 2677.13 | 0.31% | 1262 | 0.0020496
2017-02-01 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2652 | 2677.13 | 0.31% | 1074 | 0.0033445
2017-02-02 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2652 | 2677.13 | 0.31% | 1074 | 0.0033445
2017-02-03 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2652 | 2677.13 | 0.31% | 1074 | 0.0033445
2017-02-04 | Caso34 | 0.59% | 0.14 | 16.57 | 2652 | 2677.13 | 0.31% | 1074 | 0.0033445
2017-02-05 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-06 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-07 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-08 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-09 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-10 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-11 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-12 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-13 | Caso35 | 0.18% | 0.04 | 4.91 | 2652 | 2823.13 | 0.31% | 1218 | 0.0026979
2017-02-14 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-15 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-16 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-17 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-18 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-19 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-20 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-21 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-22 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-23 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-24 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-25 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-26 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-27 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-02-28 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2652 | 2834.13 | 0.31% | 1226 | 0.0025942
2017-03-01 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2551 | 2834.13 | 0.31% | 1327 | 0.00085701
2017-03-02 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2551 | 2834.13 | 0.31% | 1327 | 0.00085701
2017-03-03 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2551 | 2834.13 | 0.31% | 1327 | 0.00085701
2017-03-04 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2551 | 2834.13 | 0.31% | 1327 | 0.00085701
2017-03-05 | Caso36 | 0.19% | 0.05 | 5.05 | 2551 | 2834.13 | 0.31% | 1327 | 0.00085701
2017-03-06 | Caso37 | 0.18% | 0.04 | 4.41 | 2551 | 2839.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-03-07 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-08 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-09 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-10 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-11 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-12 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-13 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-14 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-15 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-16 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-17 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-18 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-19 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-20 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-21 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-22 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-23 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-24 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-25 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-26 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-27 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-28 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-29 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-30 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-03-31 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2551 | 2737.13 | 0.31% | 1242 | 0.002367
2017-04-01 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2670 | 2737.13 | 0.31% | 1123 | 0.0033691
2017-04-02 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2670 | 2737.13 | 0.31% | 1123 | 0.0033691
2017-04-03 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2670 | 2737.13 | 0.31% | 1123 | 0.0033691
2017-04-04 | Caso38 | 0.43% | 0.1 | 11.83 | 2670 | 2737.13 | 0.31% | 1123 | 0.0033691
2017-04-05 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-06 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-07 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-08 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-09 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-10 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-11 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-12 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-13 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-14 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-15 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-16 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-17 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-18 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-19 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-20 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-21 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-22 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-23 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-24 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-25 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-26 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-27 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-28 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-29 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-04-30 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2670 | 2845.13 | 0.31% | 1227 | 0.0025808
2017-05-01 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2573 | 2845.13 | 0.31% | 1324 | 0.00091418
2017-05-02 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2573 | 2845.13 | 0.31% | 1324 | 0.00091418
2017-05-03 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2573 | 2845.13 | 0.31% | 1324 | 0.00091418
2017-05-04 | Caso39 | 0.18% | 0.04 | 4.8 | 2573 | 2845.13 | 0.31% | 1324 | 0.00091418
2017-05-05 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-06 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-07 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-08 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-09 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-10 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-11 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-12 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-13 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-14 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-15 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-16 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-17 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-18 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-19 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-20 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-21 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-22 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-23 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-24 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-25 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-26 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-27 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-28 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-29 | Caso40 | 0.24% | 0.06 | 6.33 | 2573 | 2804.13 | 0.31% | 1192 | 0.002986
2017-05-30 | Caso41 | 0.62% | 0.15 | 17.42 | 2573 | 2678.13 | 0.31% | 1181 | 0.0030843
2017-05-31 | Caso41 | 0.62% | 0.15 | 17.42 | 2573 | 2678.13 | 0.31% | 1181 | 0.0030843
2017-06-01 | Caso41 | 0.62% | 0.15 | 17.42 | 2684 | 2678.13 | 0.31% | 1070 | 0.0033347
2017-06-02 | Caso41 | 0.62% | 0.15 | 17.42 | 2684 | 2678.13 | 0.31% | 1070 | 0.0033347
2017-06-03 | Caso41 | 0.62% | 0.15 | 17.42 | 2684 | 2678.13 | 0.31% | 1070 | 0.0033347
2017-06-04 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-05 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-06 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-07 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-08 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-09 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-10 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-11 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-12 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-13 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-14 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-15 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-16 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-17 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-18 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-19 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-20 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-21 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-22 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-23 | Caso42 | 0.31% | 0.07 | 8.81 | 2684 | 2781.13 | 0.31% | 1162 | 0.0032203
2017-06-24 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-25 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-26 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-27 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-28 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-29 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-06-30 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2684 | 2718.13 | 0.31% | 1096 | 0.0033799
2017-07-01 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-02 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-03 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-04 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-05 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-06 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-07 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-08 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-09 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-10 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-11 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-12 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-13 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-14 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-15 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-16 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-17 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-18 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-19 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-20 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-21 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-22 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-23 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-24 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-25 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-26 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-27 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-28 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-29 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-30 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-07-31 | Caso43 | 0.51% | 0.12 | 14 | 2515 | 2718.13 | 0.31% | 1265 | 0.0019992
2017-08-01 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-02 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-03 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-04 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-05 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-06 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-07 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-08 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-09 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-10 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-11 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-12 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-13 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-14 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-15 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-16 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-17 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-18 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-19 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-20 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-21 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-22 | Caso44 | 0.1% | 0.02 | 2.62 | 2501 | 2951.13 | 0.31% | 1279 | 0.0017557
2017-08-23 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-24 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-25 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-26 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-27 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-28 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-29 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-30 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-08-31 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2501 | 2874.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-09-01 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-02 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-03 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-04 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-05 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-06 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-07 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-08 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-09 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-10 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-11 | Caso45 | 0.19% | 0.05 | 5 | 2578 | 2874.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-09-12 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-13 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-14 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-15 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-16 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-17 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-18 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-19 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-20 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-21 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-22 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-23 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-24 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-25 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-26 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-27 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-28 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-29 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-09-30 | Caso46 | 0.18% | 0.04 | 4.72 | 2578 | 2904.13 | 0.31% | 1232 | 0.002512
2017-10-01 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-02 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-03 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-04 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-05 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-06 | Caso47 | 0.13% | 0.03 | 3.38 | 2537 | 2970.13 | 0.31% | 1273 | 0.0018616
2017-10-07 | Caso48 | 0.13% | 0.03 | 3.31 | 2537 | 2987.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-10-08 | Caso48 | 0.13% | 0.03 | 3.31 | 2537 | 2987.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-10-09 | Caso48 | 0.13% | 0.03 | 3.31 | 2537 | 2987.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-10-10 | Caso48 | 0.13% | 0.03 | 3.31 | 2537 | 2987.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-10-11 | Caso48 | 0.13% | 0.03 | 3.31 | 2537 | 2987.13 | 0.31% | 1283 | 0.0016838
2017-10-12 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-13 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-14 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-15 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-16 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-17 | Caso49 | 0.07% | 0.02 | 1.79 | 2537 | 3058.13 | 0.31% | 1350 | 0.00042596
2017-10-18 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-19 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-20 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-21 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-22 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-23 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-24 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-25 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-26 | Caso50 | 0.18% | 0.04 | 4.9 | 2537 | 2944.13 | 0.31% | 1239 | 0.0024115
2017-10-27 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2537 | 2912.13 | 0.31% | 1364 | 0.00017648
2017-10-28 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2537 | 2912.13 | 0.31% | 1364 | 0.00017648
2017-10-29 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2537 | 2912.13 | 0.31% | 1364 | 0.00017648
2017-10-30 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2537 | 2912.13 | 0.31% | 1364 | 0.00017648
2017-10-31 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2537 | 2912.13 | 0.31% | 1364 | 0.00017648
2017-11-01 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-02 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-03 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-04 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-05 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-06 | Caso51 | 0.24% | 0.06 | 6.69 | 2695 | 2912.13 | 0.31% | 1206 | 0.0028404
2017-11-07 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-08 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-09 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-10 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-11 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-12 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-13 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-14 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-15 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-16 | Caso52 | 0.69% | 0.16 | 20.31 | 2695 | 2694.13 | 0.31% | 1047 | 0.0032644
2017-11-17 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-18 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-19 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-20 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-21 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-22 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-23 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-24 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-25 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-26 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-27 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-28 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-29 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-11-30 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2695 | 2734.13 | 0.31% | 1088 | 0.003371
2017-12-01 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-02 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-03 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-04 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-05 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-06 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-07 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-08 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-09 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-10 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-11 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-12 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-13 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-14 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-15 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-16 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-17 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-18 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-19 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-20 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-21 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-22 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-23 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-24 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-25 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-26 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-27 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-28 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-29 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-30 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
2017-12-31 | Caso53 | 0.51% | 0.12 | 14.43 | 2570 | 2734.13 | 0.31% | 1213 | 0.0027592
Crear Resumen

## Tabla 22
CDEC-SING | [14 empty] | CDEC-SING
PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [6 empty] | 2015 | [7 empty] | PROGRAMA DE GENERACION BRUTA DE CENTRALES DEL SING : | [5 empty] | 2016
(GWh) | [14 empty] | (GWh)
| Prog. (1) | [14 empty] | Prog. (1)
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
CT ANGAMOS | [14 empty] | CT ANGAMOS
C.T. Angamos | 324.5387 | 279.2569 | 326.1075 | 355.2777 | 376.2709 | 256.5827 | 191.4903 | 289.2574 | 363.0611 | 380.9454 | 368.7022 | 359.9621 |  | 3871.453 | C.T. Angamos | 222.0585 | 183.2396 | 199.7082 | 292.0443 | 218.3271 | 223.0835 | 127.7048 | 95.0309 | 189.5076 | 196.9428 | 197.4911 | 195.4356 | 2340.574
Total Gen. Bruta | 324.5387 | 279.2569 | 326.1075 | 355.2777 | 376.2709 | 256.5827 | 191.4903 | 289.2574 | 363.0611 | 380.9454 | 368.7022 | 359.9621 |  | 3871.453 | Total Gen. Bruta | 222.0585 | 183.2396 | 199.7082 | 292.0443 | 218.3271 | 223.0835 | 127.7048 | 95.0309 | 189.5076 | 196.9428 | 197.4911 | 195.4356 | 2340.574
Consumos Propios | 33.4812 | 34.9324 | 36.01 | 36.3937 | 36.3619 | 27.1592 | 21.5625 | 27.6584 | 36.2332 | 36.3897 | 35.7717 | 36.3006 |  | 398.2545 | Consumos Propios | 25.0377 | 19.7181 | 21.5178 | 31.4341 | 23.493 | 24.0074 | 13.7416 | 10.2258 | 20.3919 | 21.1919 | 21.2682 | 21.0298 | 253.0572
Total Gen. Neta | 291.0576 | 244.3245 | 290.0975 | 318.884 | 339.9089 | 229.4235 | 169.9278 | 261.599 | 326.8279 | 344.5557 | 332.9305 | 323.6615 |  | 3473.1985 | Total Gen. Neta | 197.0208 | 163.5215 | 178.1903 | 260.6102 | 194.8341 | 199.0761 | 113.9631 | 84.8052 | 169.1157 | 175.7508 | 176.2229 | 174.4059 | 2087.5167
0
CT ANDINA SA | [13 empty] | 0 | CT ANDINA SA
C.T. Andina | 115.825 | 104.055 | 105.881 | 71.341 | 36.9856 | 101.225 | 107.394 | 115.842 | 97.845 | 110.665 | 107.057 | 115.35 |  | 1189.4656 | C.T. Andina | 116.808 | 109.272 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 18.84 | 116.808 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 1284.888
Total Gen. Bruta | 115.825 | 104.055 | 105.881 | 71.341 | 36.9856 | 101.225 | 107.394 | 115.842 | 97.845 | 110.665 | 107.057 | 115.35 |  | 1189.4656 | Total Gen. Bruta | 116.808 | 109.272 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 18.84 | 116.808 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 113.04 | 116.808 | 1284.888
Consumos Propios | 11.3951 | 10.282 | 10.9463 | 7.0962 | 5.228 | 10.4981 | 11.0391 | 11.4846 | 9.8587 | 11.028 | 11.3931 | 11.4889 |  | 121.7383 | Consumos Propios | 12.0528 | 11.2752 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 1.944 | 12.0528 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 132.5808
Total Gen. Neta | 104.4299 | 93.773 | 94.9347 | 64.2448 | 31.7576 | 90.7269 | 96.3549 | 104.3574 | 87.9863 | 99.637 | 95.6639 | 103.8611 |  | 1067.7273 | Total Gen. Neta | 104.7552 | 97.9968 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 16.896 | 104.7552 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 101.376 | 104.7552 | 1152.3072
0
INVERSIONES HORNITOS | [13 empty] | 0 | INVERSIONES HORNITOS
C.T. Hornitos | 105.249 | 98.54 | 115.038 | 114.277 | 112.41 | 84.472 | 116.535 | 117.783 | 113.917 | 88.218 | 111.164 | 115.407 |  | 1293.01 | C.T. Hornitos | 117.552 | 109.968 | 117.552 | 79.632 | 56.88 | 113.76 | 117.552 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 1293.072
Total Gen. Bruta | 105.249 | 98.54 | 115.038 | 114.277 | 112.41 | 84.472 | 116.535 | 117.783 | 113.917 | 88.218 | 111.164 | 115.407 |  | 1293.01 | Total Gen. Bruta | 117.552 | 109.968 | 117.552 | 79.632 | 56.88 | 113.76 | 117.552 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 113.76 | 117.552 | 1293.072
Consumos Propios | 11.7096 | 10.7861 | 12.2062 | 11.9346 | 11.9789 | 8.9258 | 12.1153 | 12.2353 | 11.819 | 9.0953 | 11.121 | 11.9287 |  | 135.856 | Consumos Propios | 12.0528 | 11.2752 | 12.0528 | 8.1648 | 5.832 | 11.664 | 12.0528 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 11.664 | 12.0528 | 132.5808
Total Gen. Neta | 93.5394 | 87.7539 | 102.8318 | 102.3424 | 100.4311 | 75.5462 | 104.4197 | 105.5477 | 102.098 | 79.1227 | 100.043 | 103.4783 |  | 1157.154 | Total Gen. Neta | 105.4992 | 98.6928 | 105.4992 | 71.4672 | 51.048 | 102.096 | 105.4992 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 102.096 | 105.4992 | 1160.4912
0
E-CL | [13 empty] | 0 | E-CL
C.H. Chapiquiña | 3.9844 | 3.7362 | 4.4314 | 3.6075 | 3.3265 | 3.1835 | 3.7633 | 3.584 | 3.893 | 4.5711 | 4.0585 | 4.2658 |  | 46.4053 | C.H. Chapiquiña | 3.782 | 3.538 | 3.782 | 3.66 | 4.278 | 4.14 | 4.278 | 4.2775 | 4.14 | 4.278 | 3.66 | 3.782 | 47.5955
C.D. Arica | 0.8565 | 0.6235 | 0.9774 | 1.31 | 0.9504 | 1.9994 | 0.7676 | 0.89953 | 0.7812 | 0.9522 | 1.011 | 0.74383 |  | 11.8726 | C.D. Arica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.D. y T.G. Iquique | 0.8122 | 0.6196 | 0.784 | 1.3362 | 0.8844 | 2.3071 | 0.9062 | 0.8437 | 0.4655 | 0.2363 | 0.3151 | 0.2277 |  | 9.738 | C.D. y T.G. Iquique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.T. Mejillones 3 (CC) | 30.219 | 99.015 | 57.724 | 21.93 | 2.103 | 0.036 |  | 6.587 | 0 | 4.427 | 10.962 | 16.545 |  | 249.548 | C.T. Mejillones 3 (CC) | 0.24106 | 0.24106 | 0.24106 | 0.24106 | 0.48211 | 0.24106 | 0 | 0.24106 | 0 | 0.48211 | 0 | 0.24106 | 2.6516
C.T. Mejillones 1 | 103.442 | 96.848 | 99.269 | 53.316 | 109.025 | 107.423 | 0.695 | 0.001 | 67.737 | 106.058 | 91.715 | 97.988 |  | 933.517 | C.T. Mejillones 1 | 110.7946 | 103.704 | 110.8159 | 107.1704 | 110.6176 | 107.1489 | 110.856 | 56.9598 | 71.52 | 110.7834 | 107.28 | 110.3121 | 1217.9628
C.T. Mejillones 2 | 30.408 | 98.989 | 94.351 | 103.706 | 113.537 | 108.01 | 114.267 | 113.313 | 110.361 | 114.409 | 101.662 | 109.65 |  | 1212.663 | C.T. Mejillones 2 | 114.576 | 107.184 | 114.576 | 110.88 | 114.576 | 110.6336 | 114.576 | 114.576 | 110.88 | 36.96 | 96.096 | 114.576 | 1260.0896
D Enaex |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | D Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C Enaex |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | C Enaex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unidad 12 - 13 | 70.0756 | 56.5938 | 55.398 | 91.0729 | 102.3202 | 89.7484 | 62.3152 | 91.9054 | 92.7201 | 103.5819 | 93.3174 | 92.3086 |  | 1001.3574 | Unidad 12 - 13 | 105.4665 | 74.1006 | 83.3761 | 88.6703 | 95.891 | 113.3416 | 75.1722 | 87.0221 | 19.176 | 99.712 | 115.2 | 118.816 | 1075.9444
Unidad 14 - 15 | 168.8612 | 157.3936 | 149.8812 | 169.51 | 144.0543 | 112.6724 | 167.1344 | 168.9079 | 131.9455 | 83.3884 | 115.5595 | 169.6393 |  | 1738.9479 | Unidad 14 - 15 | 177.072 | 165.4528 | 177.072 | 171.36 | 177.072 | 101.76 | 163.152 | 176.8768 | 171.36 | 106.8 | 153.792 | 177.072 | 1918.8416
Unidad 16 (CC) | 115.2839 | 2.5107 | 99.3916 | 124.068 | 133.6465 | 124.8054 | 139.1776 | 114.7797 | 125.821 | 122.3375 | 112.6823 | 106.5353 |  | 1321.0396 | Unidad 16 (CC) | 145.4887 | 230.9544 | 244.2277 | 232.3151 | 235.4697 | 225.513 | 223.3143 | 187.5523 | 144.8522 | 100.6618 | 56.2798 | 58.3505 | 2084.9795
T.Gas 1 | 0.23819 | 0.10803 | 0.13487 | 0.13489 | 0.06039 | 1.0178 | 0.20458 | 0.21465 | 0.04519 | 0.41381 | 0.14226 | 0.20311 |  | 2.9178 | T.Gas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.Gas 2 | 0.1706 | 0.10599 | 0.162 | 0.15478 | 0.06705 | 1.0798 | 0.20568 | 0.2123 | 0.0544 | 0.4685 | 0.31128 | 0.24547 |  | 3.2379 | T.Gas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.Gas 3 | 0.4433 | 0.63364 | 0.67878 | 0.71724 | 0.51917 | 1.4552 | 0.13496 |  | 0.3198 | 1.1391 | 1.4503 | 0.94068 |  | 8.4322 | T.Gas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUTA | 4.9504 | 5.0622 | 6.1294 | 6.3852 | 8.4971 | 2.1064 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33.1307 | SUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Parque Solar el Águila | 0.39505 | 0.28416 | 0.42778 | 0.36718 | 0.35339 | 0.34973 | 0.35731 | 0.37916 | 0.38997 | 0.41426 | 0.38092 | 0.38429 |  | 4.4832 | Parque Solar el Águila | 0.60971 | 0.55129 | 0.5862 | 0.59883 | 0.52247 | 0.6259 | 0.58287 | 0.5945 | 0.579 | 0.55516 | 0.62619 | 0.59507 | 7.0272
Pampa Camarones FV | [13 empty] | 0 | Pampa Camarones FV | 1.7462 | 1.713 | 1.7824 | 1.7074 | 1.8541 | 1.6801 | 1.7974 | 1.7863 | 1.7251 | 1.7522 | 1.8052 | 1.5986 | 20.948
Total Gen. Bruta | 530.1404 | 522.5234 | 569.7405 | 577.6159 | 619.3445 | 556.1942 | 489.9288 | 501.6274 | 534.5337 | 542.397 | 533.5675 | 599.6771 |  | 6577.2904 | Total Gen. Bruta | 659.7767 | 687.4391 | 736.4594 | 716.6032 | 740.763 | 665.0842 | 693.7288 | 629.8864 | 524.2323 | 461.9846 | 534.7392 | 585.3433 | 7636.0402
Consumos Propios | 32.6109 | 28.3118 | 39.2611 | 41.6555 | 42.2848 | 39.7575 | 28.909 | 32.8213 | 32.8213 | 39.1661 | 40.6609 | 43.6356 |  | 441.8958 | Consumos Propios | 40.1609 | 38.6203 | 41.5255 | 40.366 | 41.7279 | 36.0152 | 38.7043 | 35.5278 | 30.211 | 28.4409 | 35.7339 | 39.2019 | 446.2356
Total Gen. Neta | 497.5295 | 494.2116 | 530.4794 | 535.9604 | 577.0596 | 516.4367 | 461.0198 | 468.8061 | 501.7124 | 503.2309 | 492.9067 | 556.0414 |  | 6135.3946 | Total Gen. Neta | 619.6158 | 648.8188 | 694.9338 | 676.2372 | 699.0351 | 629.069 | 655.0245 | 594.3585 | 494.0213 | 433.5437 | 499.0053 | 546.1415 | 7189.8046
0
CELTA | [13 empty] | 0 | CELTA
C.T. Tarapacá | 102.3749 | 93.111 | 70.5262 | 77.1937 | 98.2361 | 84.8487 | 102.1459 | 59.4895 | 80.3904 | 42.1904 | 70.838 | 76.4117 |  | 957.7566 | C.T. Tarapacá | 103.712 | 97.44 | 104.16 | 63.84 | 0 | 84 | 104.16 | 104.16 | 100.8 | 104.16 | 100.352 | 103.936 | 1070.72
TGTAR | 0.17691 | 0.39677 | 0.50705 | 0.7037 | 0.3926 | 1.7701 | 0.49651 | 0.83288 | 0.51874 | 0.93393 | 0.692 | 0.78136 |  | 8.2026 | TGTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 102.5518 | 93.5078 | 71.0333 | 77.8974 | 98.6287 | 86.6188 | 102.6424 | 60.3224 | 80.9091 | 43.1243 | 71.53 | 77.1931 |  | 965.9592 | Total Gen. Bruta | 103.712 | 97.44 | 104.16 | 63.84 | 0 | 84 | 104.16 | 104.16 | 100.8 | 104.16 | 100.352 | 103.936 | 1070.72
Consumos Propios | 8.2523 | 7.3554 | 5.6141 | 6.4651 | 8.2372 | 7.0077 | 8.5628 | 4.7775 | 6.9531 | 4.2367 | 6.5982 | 6.6019 |  | 80.6621 | Consumos Propios | 7.0228 | 6.5981 | 7.0531 | 4.3229 | 0 | 5.688 | 7.0531 | 7.0531 | 6.8256 | 7.0531 | 6.7953 | 7.038 | 72.503
Total Gen. Neta | 94.2995 | 86.1523 | 65.4192 | 71.4323 | 90.3915 | 79.6112 | 94.0796 | 55.5448 | 73.956 | 38.8876 | 64.9319 | 70.5912 |  | 885.297 | Total Gen. Neta | 96.6892 | 90.8419 | 97.1069 | 59.5171 | 0 | 78.312 | 97.1069 | 97.1069 | 93.9744 | 97.1069 | 93.5567 | 96.898 | 998.217
ENERNUEVAS | [13 empty] | 0 | ENERNUEVAS
Mini Hidro Alto Hospicio | 0.33641 | 0.65356 | 0.74953 | 0.6972 | 0.75805 | 0.69718 | 0.56116 | 0.73015 | 0.71534 | 0.74132 | 0.70813 | 0.70999 |  | 8.058 | Mini Hidro Alto Hospicio | 0.8184 | 0.7656 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 9.6624
Mini Hidro El Toro | 0.61023 | 0.66951 | 0.74854 | 0.72063 | 0.7552 | 0.68787 | 0.69682 | 0.70259 | 0.66964 | 0.71463 | 0.68819 | 0.67833 |  | 8.3422 | Mini Hidro El Toro | 0.8184 | 0.7656 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 0.792 | 0.8184 | 9.6624
Mini Hidro Santa Rosa | 0.27461 | 0.2058 | 0.31973 | 0.32242 | 0.35195 | 0.33034 | 0.31994 | 0.34234 | 0.32656 | 0.34563 | 0.32328 | 0.30411 |  | 3.7667 | Mini Hidro Santa Rosa | 0.8928 | 0.8352 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 | 0.864 | 0.8928 | 10.5408
Total Gen. Bruta | 1.2212 | 1.5289 | 1.8178 | 1.7403 | 1.8652 | 1.7154 | 1.5779 | 1.7751 | 1.7115 | 1.8016 | 1.7196 | 1.6924 |  | 20.1669 | Total Gen. Bruta | 2.5296 | 2.3664 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 29.8656
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 1.2212 | 1.5289 | 1.8178 | 1.7403 | 1.8652 | 1.7154 | 1.5779 | 1.7751 | 1.7115 | 1.8016 | 1.7196 | 1.6924 |  | 20.1669 | Total Gen. Neta | 2.5296 | 2.3664 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 2.448 | 2.5296 | 29.8656
GASATACAMA CHILE | [13 empty] | 0 | GASATACAMA CHILE
Atacama TG1A | 18.9506 | 12.7499 | 33.0203 | 12.2962 | 18.9017 | 28.3451 | 3.9178 | 3.2545 | 5.0169 | 11.2668 | 13.7352 | 8.4322 |  | 169.8871 | Atacama TG1A | 0 | 0 | 0 | 0.35077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35077
Atacama TG1B | 35.4796 | 22.7395 | 4.9253 | 2.5562 | 31.8297 | 46.2844 | 31.0299 | 42.4701 | 1.434 | 10.8369 | 24.9694 | 9.4276 |  | 263.9826 | Atacama TG1B | 0 | 0 | 0 | 0.73542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73542
Atacama TV1C | 28.5168 | 17.7516 | 15.9837 | 2.914 | 24.2099 | 37.8375 | 16.707 | 22.9517 | 3.2319 | 9.6501 | 22.0737 | 6.485 |  | 208.3129 | Atacama TV1C | 0 | 0 | 0 | 1.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2032
Atacama TG2A | 0.7805 | 15.6552 | 0 | 31.9234 | 22.5857 | 26.7347 | 46.6945 | 23.8141 | 16.7042 | 58.0097 | 15.4685 | 6.3988 |  | 264.7693 | Atacama TG2A | 0 | 0 | 0 | 0.013834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013834
Atacama TG2B | 11.6612 | 14.3122 | 13.6873 | 17.3091 | 27.186 | 19.0523 | 48.7081 | 17.5789 | 11.7605 | 16.8407 | 11.091 | 6.4104 |  | 215.5976 | Atacama TG2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama TV2C | 6.4848 | 16.0512 | 7.0739 | 24.4683 | 25.3227 | 23.3691 | 53.176 | 21.0701 | 14.0789 | 40.3132 | 13.847 | 3.7407 |  | 248.9959 | Atacama TV2C | 0 | 0 | 0 | 0.014965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014965
Total Gen. Bruta | 101.8735 | 99.2596 | 74.6905 | 91.4672 | 150.0357 | 181.6231 | 200.2333 | 131.1394 | 52.2263 | 146.9172 | 101.1849 | 40.8948 |  | 1371.5456 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 2.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3182
Consumos Propios | 3.6841 | 4.0221 | 3.0463 | 3.4938 | 4.4942 | 5.0058 | 5.1025 | 4.6073 | 2.9258 | 4.8556 | 4.2598 | 4.1152 |  | 49.6124 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0.044507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044507
Total Gen. Neta | 98.1894 | 95.2375 | 71.6442 | 87.9734 | 145.5415 | 176.6173 | 195.1308 | 126.5321 | 49.3005 | 142.0616 | 96.9251 | 36.7796 |  | 1321.9331 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 2.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
AES GENER | [13 empty] | 0 | AES GENER
Nueva Tocopilla 1 | 98.5974 | 83.3609 | 94.452 | 96.3776 | 100.5191 | 95.491 | 100.4536 | 98.5463 | 97.5943 | 80.6881 | 68.9165 | 98.2437 |  | 1113.2404 | Nueva Tocopilla 1 | 100.44 | 93.96 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 19.44 | 16.2 | 1023.84
Nueva Tocopilla 2 | 92.6084 | 86.496 | 71.5523 |  |  | 64.6874 | 100.0573 | 95.5531 | 89.6547 | 95.0645 | 86.2893 | 82.6416 |  | 864.6046 | Nueva Tocopilla 2 | 100.44 | 93.96 | 100.44 | 97.2 | 51.84 | 80.784 | 100.44 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 97.2 | 100.44 | 1120.824
Andes Solar | [13 empty] | 0 | Andes Solar | 6.3404 | 5.0199 | 6.9852 | 6.1401 | 6.216 | 5.9895 | 6.7316 | 5.8475 | 5.8162 | 6.0314 | 6.6302 | 6.0374 | 73.7856
CTM3 (AES Gener) | 26.868 | 0 | 15.704 | 87.261 | 21.232 | 78.166 | 74.734 | 94.51 | 79.22 | 119.747 | 56.063 | 66.789 |  | 720.294 | CTM3 (AES Gener) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atacama TG1B (AES Gener) | 18.3384 | 4.7082 | 0 | [10 empty] | 23.0466 | Atacama TG1B (AES Gener) | [12 empty] | 0
Atacama TV1C (AES Gener) | 10.693 | 2.7596 | 0 | [10 empty] | 13.4526 | Atacama TV1C (AES Gener) | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 247.1052 | 177.3247 | 181.7082 | 183.6386 | 121.7511 | 238.3444 | 275.2448 | 288.6094 | 266.469 | 295.4996 | 211.2688 | 247.6743 |  | 2734.6382 | Total Gen. Bruta | 207.2204 | 192.9399 | 207.8652 | 200.5401 | 158.496 | 183.9735 | 207.6116 | 206.7275 | 200.2162 | 206.9114 | 123.2702 | 122.6774 | 2218.4496
Consumos Propios | 15.9578 | 12.92 | 12.95 | 11.8071 | 9.1125 | 16.2552 | 18.7319 | 18.941 | 19.5019 | 20.3181 | 15.8172 | 18.6775 |  | 190.9902 | Consumos Propios | 13.4143 | 12.5489 | 13.4143 | 12.9816 | 10.1131 | 11.8665 | 13.4143 | 13.4143 | 12.9816 | 13.4143 | 7.8782 | 7.8857 | 143.3272
Total Gen. Neta | 231.1474 | 164.4047 | 168.7583 | 171.8315 | 112.6387 | 222.0892 | 256.5129 | 269.6684 | 246.9671 | 275.1815 | 195.4516 | 228.9968 |  | 2543.648 | Total Gen. Neta | 193.8061 | 180.3911 | 194.4509 | 187.5585 | 148.3828 | 172.107 | 194.1973 | 193.3132 | 187.2346 | 193.4971 | 115.392 | 114.7917 | 2075.1224
0
CAVANCHA | [13 empty] | 0 | CAVANCHA
C.H. Cavancha | 1.4877 | 1.2991 | 1.5181 | 1.4209 | 1.389 | 1.3962 | 1.4824 | 1.5163 | 1.4736 | 1.4889 | 1.5 | 1.5074 |  | 17.4796 | C.H. Cavancha | 1.488 | 1.392 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.44 | 1.488 | 18.304
Total Gen. Bruta | 1.4877 | 1.2991 | 1.5181 | 1.4209 | 1.389 | 1.3962 | 1.4824 | 1.5163 | 1.4736 | 1.4889 | 1.5 | 1.5074 |  | 17.4796 | Total Gen. Bruta | 1.488 | 1.392 | 1.488 | 1.44 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.612 | 1.56 | 1.612 | 1.44 | 1.488 | 18.304
Consumos Propios | 0.01807 | 0.016097 | 0.018295 | 0.0172 | 0.0167 | 0.016748 | 0.0174 | 0.01802 | 0.01703 | 0.01787 | 0.0176 | 0.01956 |  | 0.21059 | Consumos Propios | 0.0057231 | 0.0053538 | 0.0057231 | 0.0055385 | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0055385 | 0.0057231 | 0.0704
Total Gen. Neta | 1.4696 | 1.283 | 1.4998 | 1.4037 | 1.3723 | 1.3794 | 1.465 | 1.4983 | 1.4566 | 1.471 | 1.4824 | 1.4879 |  | 17.269 | Total Gen. Neta | 1.4823 | 1.3866 | 1.4823 | 1.4345 | 1.6058 | 1.554 | 1.6058 | 1.6058 | 1.554 | 1.6058 | 1.4345 | 1.4823 | 18.2336
0
EQUIPOS DE GENERACIÓN | [13 empty] | 0 | EQUIPOS DE GENERACIÓN
CD Inacal |  | 0 | 0.01484 | 0.0074 | 0 | 0.01235 | 0.04068 | 0.17134 | 0.18335 | 0.21036 | 0.41105 | 0.35661 |  | 1.408 | CD Inacal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0.01484 | 0.0074 | 0 | 0.01235 | 0.04068 | 0.17134 | 0.18335 | 0.21036 | 0.41105 | 0.35661 |  | 1.408 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0.011306 | 0.001821 | 0 | 0 | 0.001983 | 0.007357 | 0.033407 | 1.1006e-05 | 3.1044e-05 | 0.035405 |  | 0.091321 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0.003534 | 0.005579 | 0 | 0.01235 | 0.038697 | 0.16398 | 0.14994 | 0.21035 | 0.41102 | 0.32121 |  | 1.3167 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ENORCHILE | [13 empty] | 0 | ENORCHILE
Estandartes | 0.31662 | 0.37789 | 0.62825 | 0.7288 | 0.57767 | 1.3945 | 0.3718 | 0.65067 | 0.52489 | 0.89038 | 0.95546 | 0.65084 |  | 8.0678 | Estandartes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.D. M.Blancos | 0.66324 | 0.648 | 1.1741 | 1.4064 | 1.8643 | 2.5144 | 0.82109 | 1.0443 | 0.68582 | 0.87343 | 0.9621 | 0.67422 |  | 13.3315 | C.D. M.Blancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0.97986 | 1.0259 | 1.8024 | 2.1352 | 2.4419 | 3.909 | 1.1929 | 1.695 | 1.2107 | 1.7638 | 1.9176 | 1.3251 |  | 21.3993 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0.051764 | 0.049786 | 0.071241 | 0.074498 | 0.094472 | 0.11973 | 0.053891 | 0.06537 | 0.055416 | 0.060783 | 0.061771 | 0.056153 |  | 0.81487 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.9281 | 0.9761 | 1.7311 | 2.0607 | 2.3475 | 3.7893 | 1.139 | 1.6296 | 1.1553 | 1.703 | 1.8558 | 1.2689 |  | 20.5844 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
NORACID | [13 empty] | 0 | NORACID
PAM | 11.3656 | 10.3708 | 10.7361 | 11.8982 | 12.0104 | 11.2812 | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 11.4423 | 10.686 | 10.7209 |  | 133.9063 | PAM | 12.7152 | 11.8944 | 12.8304 | 12.2688 | 12.7296 | 12.24 | 12.8016 | 12.7008 | 12.3696 | 12.6576 | 12.2976 | 12.7008 | 150.2064
Total Gen. Bruta | 11.3656 | 10.3708 | 10.7361 | 11.8982 | 12.0104 | 11.2812 | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 11.4423 | 10.686 | 10.7209 |  | 133.9063 | Total Gen. Bruta | 12.7152 | 11.8944 | 12.8304 | 12.2688 | 12.7296 | 12.24 | 12.8016 | 12.7008 | 12.3696 | 12.6576 | 12.2976 | 12.7008 | 150.2064
Consumos Propios | 0.10261 | 0.10261 | 0.11399 | 0 | 0.016077 | 0.03646 | 0 | 0.15666 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.52842 | Consumos Propios | 4.3232 | 4.0441 | 4.3623 | 4.1714 | 4.3281 | 4.1616 | 4.3525 | 4.3183 | 4.2057 | 4.3036 | 4.1812 | 4.3183 | 51.0702
Total Gen. Neta | 11.3656 | 10.3708 | 10.7361 | 11.8982 | 12.0104 | 11.2812 | 11.6591 | 10.4825 | 11.2532 | 11.4423 | 10.686 | 10.7209 |  | 133.9063 | Total Gen. Neta | 12.7152 | 11.8944 | 12.8304 | 12.2688 | 12.7296 | 12.24 | 12.8016 | 12.7008 | 12.3696 | 12.6576 | 12.2976 | 12.7008 | 150.2064
0
SPS LA HUAYCA | [13 empty] | 0 | SPS LA HUAYCA
Solar La Huayca | 1.4928 | 1.3584 | 1.4769 | 1.4735 | 1.4351 | 0.70508 | 3.1742 | 5.0947 | 5.3978 | 5.5452 | 5.469 | 5.2527 |  | 37.8753 | Solar La Huayca | 8.9833 | 8.3153 | 8.9094 | 8.6977 | 8.9444 | 8.5659 | 8.9477 | 8.9123 | 8.6374 | 8.9848 | 8.5909 | 8.8201 | 105.3093
Total Gen. Bruta | 1.4928 | 1.3584 | 1.4769 | 1.4735 | 1.4351 | 0.70508 | 3.1742 | 5.0947 | 5.3978 | 5.5452 | 5.469 | 5.2527 |  | 37.8753 | Total Gen. Bruta | 8.9833 | 8.3153 | 8.9094 | 8.6977 | 8.9444 | 8.5659 | 8.9477 | 8.9123 | 8.6374 | 8.9848 | 8.5909 | 8.8201 | 105.3093
Consumos Propios | 0.006 | 0.005852 | 0.007 | 0.0068 | 0.007 | 0.003615 | 0.023451 | 0.02639 | 0.025997 | 0.025806 | 0.025806 | 0 |  | 0.16372 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 1.4868 | 1.3525 | 1.4699 | 1.4667 | 1.4281 | 0.70147 | 3.1508 | 5.0683 | 5.3718 | 5.5194 | 5.4432 | 5.2527 |  | 37.7116 | Total Gen. Neta | 8.9833 | 8.3153 | 8.9094 | 8.6977 | 8.9444 | 8.5659 | 8.9477 | 8.9123 | 8.6374 | 8.9848 | 8.5909 | 8.8201 | 105.3093
ON GROUP | [13 empty] | 0 | ON GROUP
C.D. Aguas Blancas | 0.06028 | 0.03838 | 0.01042 | 0.051 | 0.03377 | 0.16637 | 0.04232 | 0.10082 | 0.12291 | 0.1122 | 0.08902 | 0.06654 |  | 0.89403 | C.D. Aguas Blancas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0.06028 | 0.03838 | 0.01042 | 0.051 | 0.03377 | 0.16637 | 0.04232 | 0.10082 | 0.12291 | 0.1122 | 0.08902 | 0.06654 |  | 0.89403 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.06028 | 0.03838 | 0.01042 | 0.051 | 0.03377 | 0.16637 | 0.04232 | 0.10082 | 0.12291 | 0.1122 | 0.08902 | 0.06654 |  | 0.89403 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALLE DE LOS VIENTOS | [14 empty] | VALLE DE LOS VIENTOS
Valle de los Vientos | 22.598 | 20.6405 | 20.7401 | 16.1097 | 17.0533 | 16.827 | 19.235 | 20.3329 | 18.4656 | 18.1236 | 20.9403 | 21.1526 |  | 232.2185 | Valle de los Vientos | 22.0657 | 19.4927 | 21.3408 | 21.0126 | 21.0148 | 20.8718 | 21.7801 | 21.2766 | 21.0264 | 19.6976 | 21.8664 | 22.2555 | 253.7011
Total Gen. Bruta | 22.598 | 20.6405 | 20.7401 | 16.1097 | 17.0533 | 16.827 | 19.235 | 20.3329 | 18.4656 | 18.1236 | 20.9403 | 21.1526 |  | 232.2185 | Total Gen. Bruta | 22.0657 | 19.4927 | 21.3408 | 21.0126 | 21.0148 | 20.8718 | 21.7801 | 21.2766 | 21.0264 | 19.6976 | 21.8664 | 22.2555 | 253.7011
Consumos Propios | 0.099602 | 0.08838 | 0.10046 | 0.076991 | 0.054331 | 0.056139 | 0.049619 | 0.045908 | 0.047286 | 0.05993 | 0.064577 | 0 |  | 0.74323 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 22.4984 | 20.5521 | 20.6396 | 16.0327 | 16.999 | 16.7708 | 19.1854 | 20.287 | 18.4183 | 18.0636 | 20.8757 | 21.1526 |  | 231.4753 | Total Gen. Neta | 22.0657 | 19.4927 | 21.3408 | 21.0126 | 21.0148 | 20.8718 | 21.7801 | 21.2766 | 21.0264 | 19.6976 | 21.8664 | 22.2555 | 253.7011
LOS PUQUIOS | [14 empty] | LOS PUQUIOS
Los Puquios | 0.32946 | 0.36816 | 0.40713 | 0.38526 | 0.3684 | 0.3307 | 0.36373 | 0.38556 | 0.41937 | 0.4212 | 0.4331 | 0.43513 |  | 4.6472 | Los Puquios | 0.85938 | 0.83587 | 0.92555 | 0.8224 | 0.96864 | 0.82976 | 0.8727 | 0.9057 | 0.86976 | 0.83532 | 0.9234 | 0.84488 | 10.4934
Total Gen. Bruta | 0.32946 | 0.36816 | 0.40713 | 0.38526 | 0.3684 | 0.3307 | 0.36373 | 0.38556 | 0.41937 | 0.4212 | 0.4331 | 0.43513 |  | 4.6472 | Total Gen. Bruta | 0.85938 | 0.83587 | 0.92555 | 0.8224 | 0.96864 | 0.82976 | 0.8727 | 0.9057 | 0.86976 | 0.83532 | 0.9234 | 0.84488 | 10.4934
Consumos Propios | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0024 | 0.00201 | 0.002184 | 0.002013 | 0.002006 |  | 0.025513 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.32756 | 0.36626 | 0.40503 | 0.38316 | 0.366 | 0.3284 | 0.36153 | 0.38316 | 0.41736 | 0.41902 | 0.43109 | 0.43312 |  | 4.6217 | Total Gen. Neta | 0.85938 | 0.83587 | 0.92555 | 0.8224 | 0.96864 | 0.82976 | 0.8727 | 0.9057 | 0.86976 | 0.83532 | 0.9234 | 0.84488 | 10.4934
POZO ALMONTE SOLAR 2 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 2
Pozo Almonte Solar 2 | 1.4942 | 1.5365 | 1.5232 | 1.5974 | 1.4677 | 1.3794 | 1.4549 | 1.6128 | 1.8413 | 1.9919 | 2.1867 | 2.2132 |  | 20.2993 | Pozo Almonte Solar 2 | 1.3488 | 1.2877 | 1.303 | 1.2988 | 1.3494 | 1.2915 | 1.2399 | 1.3651 | 1.4138 | 1.3157 | 1.2914 | 1.3041 | 15.8093
Total Gen. Bruta | 1.4942 | 1.5365 | 1.5232 | 1.5974 | 1.4677 | 1.3794 | 1.4549 | 1.6128 | 1.8413 | 1.9919 | 2.1867 | 2.2132 |  | 20.2993 | Total Gen. Bruta | 1.3488 | 1.2877 | 1.303 | 1.2988 | 1.3494 | 1.2915 | 1.2399 | 1.3651 | 1.4138 | 1.3157 | 1.2914 | 1.3041 | 15.8093
Consumos Propios | 0.0056154 | 0.0070032 | 0.0070458 | 0.0086632 | 0.00907 | 0.0085992 | 0.0089219 | 0.0086315 | 0.0080853 | 0.0083175 | 0.0076645 | 0 |  | 0.087617 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 1.4886 | 1.5295 | 1.5162 | 1.5887 | 1.4587 | 1.3708 | 1.446 | 1.6042 | 1.8332 | 1.9836 | 2.179 | 2.2132 |  | 20.2116 | Total Gen. Neta | 1.3488 | 1.2877 | 1.303 | 1.2988 | 1.3494 | 1.2915 | 1.2399 | 1.3651 | 1.4138 | 1.3157 | 1.2914 | 1.3041 | 15.8093
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
POZO ALMONTE SOLAR 3 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 3
Pozo Almonte Solar 3 | 4.5925 | 3.6495 | 3.751 | 3.373 | 3.1719 | 2.9706 | 3.1373 | 3.4574 | 3.9497 | 4.177 | 4.6901 | 4.7429 |  | 45.6628 | Pozo Almonte Solar 3 | 2.3279 | 2.2803 | 2.3972 | 2.3095 | 2.3519 | 2.3441 | 2.2619 | 2.3682 | 2.4651 | 2.5506 | 2.0511 | 2.1504 | 27.8582
Total Gen. Bruta | 4.5925 | 3.6495 | 3.751 | 3.373 | 3.1719 | 2.9706 | 3.1373 | 3.4574 | 3.9497 | 4.177 | 4.6901 | 4.7429 |  | 45.6628 | Total Gen. Bruta | 2.3279 | 2.2803 | 2.3972 | 2.3095 | 2.3519 | 2.3441 | 2.2619 | 2.3682 | 2.4651 | 2.5506 | 2.0511 | 2.1504 | 27.8582
Consumos Propios | 0.015203 | 0.01515 | 0.016215 | 0.017275 | 0.01819 | 0.01735 | 0.018097 | 0.01758 | 0.016404 | 0.016429 | 0.015058 | 0 |  | 0.18295 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 4.5773 | 3.6343 | 3.7348 | 3.3557 | 3.1537 | 2.9532 | 3.1192 | 3.4398 | 3.9333 | 4.1606 | 4.675 | 4.7429 |  | 45.4798 | Total Gen. Neta | 2.3279 | 2.2803 | 2.3972 | 2.3095 | 2.3519 | 2.3441 | 2.2619 | 2.3682 | 2.4651 | 2.5506 | 2.0511 | 2.1504 | 27.8582
TECNET | [14 empty] | TECNET
C.D. La Portada | 0.08605 | 0.05894 | 0.08578 | 0.02651 | 0.05917 | 0.11349 | 0.02217 | 0.05354 | 0.07628 | 0.16543 | 0.15436 | 0.14614 |  | 1.0479 | C.D. La Portada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0.08605 | 0.05894 | 0.08578 | 0.02651 | 0.05917 | 0.11349 | 0.02217 | 0.05354 | 0.07628 | 0.16543 | 0.15436 | 0.14614 |  | 1.0479 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0.08605 | 0.05894 | 0.08578 | 0.02651 | 0.05917 | 0.11349 | 0.02217 | 0.05354 | 0.07628 | 0.16543 | 0.15436 | 0.14614 |  | 1.0479 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GENERACIÓN SOLAR | [14 empty] | GENERACIÓN SOLAR
María Elena FV | 17.5868 | 15.9015 | 14.4018 | 14.2487 | 13.017 | 11.3219 | 12.477 | 13.9387 | 16.9704 | 17.4844 | 19.3367 | 16.2647 |  | 182.9496 | María Elena FV | 20.5269 | 20.4005 | 18.4774 | 19.584 | 21.0311 | 18.7897 | 18.8713 | 21.3821 | 20.7908 | 19.2502 | 19.312 | 19.1771 | 237.5931
Total Gen. Bruta | 17.5868 | 15.9015 | 14.4018 | 14.2487 | 13.017 | 11.3219 | 12.477 | 13.9387 | 16.9704 | 17.4844 | 19.3367 | 16.2647 |  | 182.9496 | Total Gen. Bruta | 20.5269 | 20.4005 | 18.4774 | 19.584 | 21.0311 | 18.7897 | 18.8713 | 21.3821 | 20.7908 | 19.2502 | 19.312 | 19.1771 | 237.5931
Consumos Propios | 0.07974 | 0.073613 | 0.07542 | 0.087824 | 0.091922 | 0.089128 | 0.089092 | 0.08946 | 0.085416 | 0.085039 | 0.078214 | 0.070069 |  | 0.99494 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 17.5071 | 15.8278 | 14.3264 | 14.1609 | 12.9251 | 11.2328 | 12.3879 | 13.8492 | 16.885 | 17.3994 | 19.2585 | 16.1946 |  | 181.9547 | Total Gen. Neta | 20.5269 | 20.4005 | 18.4774 | 19.584 | 21.0311 | 18.7897 | 18.8713 | 21.3821 | 20.7908 | 19.2502 | 19.312 | 19.1771 | 237.5931
PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | [14 empty] | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III
Solar Jama |  |  |  | 2.639 | 6.77 | 5.9192 | 6.6474 | 7.2874 | 8.7511 | 8.8643 | 9.4564 | 10.0838 |  | 66.4185 | Solar Jama | 15.3164 | 14.1231 | 15.9878 | 14.8181 | 15.5849 | 15.0241 | 15.6671 | 15.2808 | 14.7928 | 15.7049 | 14.859 | 15.5165 | 182.6755
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 6.77 | 5.9192 | 6.6474 | 7.2874 | 8.7511 | 8.8643 | 9.4564 | 10.0838 |  | 66.4185 | Total Gen. Bruta | 15.3164 | 14.1231 | 15.9878 | 14.8181 | 15.5849 | 15.0241 | 15.6671 | 15.2808 | 14.7928 | 15.7049 | 14.859 | 15.5165 | 182.6755
Consumos Propios |  |  |  | 0.03 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.072 | 0.075 |  | 0.681 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 6.686 | 5.8351 | 6.5634 | 7.2034 | 8.6671 | 8.7803 | 9.3844 | 10.0088 |  | 65.7375 | Total Gen. Neta | 15.3164 | 14.1231 | 15.9878 | 14.8181 | 15.5849 | 15.0241 | 15.6671 | 15.2808 | 14.7928 | 15.7049 | 14.859 | 15.5165 | 182.6755
RIJN CAPITAL | [13 empty] | 0 | RIJN CAPITAL
Solar Paruma | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Solar Paruma | 0 | 0 | 0 | 6.3679 | 6.0579 | 5.9198 | 6.3694 | 6.1097 | 6.0108 | 6.3158 | 6.196 | 6.0074 | 55.3547
Solar Pular | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Solar Pular | 0 | 0 | 0 | 8.3899 | 8.5033 | 8.4412 | 8.2505 | 8.8417 | 8.1988 | 9.0505 | 8.1568 | 8.5902 | 76.4228
Solar Lascar | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Solar Lascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 19.412 | 18.7382 | 19.4317 | 18.8734 | 18.8101 | 114.5814
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta |  |  |  | 14.7578 | 14.5612 | 14.361 | 33.9359 | 34.3634 | 32.9478 | 34.7979 | 33.2262 | 33.4077 | 246.3589
Consumos Propios |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 14.7578 | 14.5612 | 14.361 | 33.9359 | 34.3634 | 32.9478 | 34.7979 | 33.2262 | 33.4077 | 246.3589
COCHRANE | [14 empty] | COCHRANE
C.T. Cochrane | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | C.T. Cochrane | 176.7529 | 105.0847 | 151.638 | 175.0137 | 282.1288 | 254.1701 | 63.7931 | 146.9563 | 203.9966 | 206.8543 | 268.6656 | 148.9468 | 2184.0007
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 176.7529 | 105.0847 | 151.638 | 175.0137 | 282.1288 | 254.1701 | 63.7931 | 146.9563 | 203.9966 | 206.8543 | 268.6656 | 148.9468 | 2184.0007
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Consumos Propios | 16.0913 | 9.5641 | 13.8005 | 15.9168 | 28.5817 | 26.6472 | 6.7659 | 15.5694 | 21.215 | 21.5195 | 27.097 | 15.7386 | 218.5072
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 160.6615 | 95.5206 | 137.8375 | 159.0969 | 253.547 | 227.5229 | 57.0271 | 131.3868 | 182.7817 | 185.3347 | 241.5686 | 133.2082 | 1965.4935
SKY SOLAR | [14 empty] | SKY SOLAR
Arica Solar 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Arica Solar 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3944 | 12.0426 | 11.5071 | 11.918 | 11.6957 | 11.6912 | 11.5934 | 11.8625 | 11.3513 | 105.0561
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 11.3944 | 12.0426 | 11.5071 | 11.918 | 11.6957 | 11.6912 | 11.5934 | 11.8625 | 11.3513 | 105.0561
Consumos Propios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 11.3944 | 12.0426 | 11.5071 | 11.918 | 11.6957 | 11.6912 | 11.5934 | 11.8625 | 11.3513 | 105.0561
FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | [14 empty] | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5
Uribe Solar |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Uribe Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8816 | 14.8806 | 14.3978 | 14.8362 | 14.4447 | 14.8791 | 88.32
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8816 | 14.8806 | 14.3978 | 14.8362 | 14.4447 | 14.8791 | 88.32
Consumos Propios |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8816 | 14.8806 | 14.3978 | 14.8362 | 14.4447 | 14.8791 | 88.32
ABENGOA SOLAR | [14 empty] | ABENGOA SOLAR
PV Cerro Dominador | [11 empty] | 0 |  |  | PV Cerro Dominador | 33.2476 | 22.6914 | 31.421 | 30.4208 | 27.1057 | 29.8334 | 31.5103 | 27.9979 | 29.1019 | 29.1484 | 30.3302 | 28.9266
CSP Cerro Dominador |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | CSP Cerro Dominador | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4185 | 64.4135 | 65.3994 | 65.432 | 63.3446 | 65.4052 | 63.8646 | 65.4607 | 517.7385
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 33.2476 | 22.6914 | 31.421 | 30.4208 | 91.5242 | 94.2469 | 96.9097 | 93.43 | 92.4465 | 94.5536 | 94.1948 | 94.3873 | 869.4738
Consumos Propios |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 33.2476 | 22.6914 | 31.421 | 30.4208 | 91.5242 | 94.2469 | 96.9097 | 93.43 | 92.4465 | 94.5536 | 94.1948 | 94.3873 | 869.4738
PARQUE EÓLICO QUILLAGUA | [14 empty] | PARQUE EÓLICO QUILLAGUA
Quillagua |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Quillagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 6.3361 | 7.366 | 6.8083 | 6.5054 | 6.8581 | 14.6333 | 55.1312
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 6.3361 | 7.366 | 6.8083 | 6.5054 | 6.8581 | 14.6333 | 55.1312
Consumos Propios |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 6.3361 | 7.366 | 6.8083 | 6.5054 | 6.8581 | 14.6333 | 55.1312
POZO ALMONTE SOLAR 1 | [14 empty] | POZO ALMONTE SOLAR 1
Pozo Almonte Solar 1 | [5 empty] | 0.7689 | 1.9142 | 2.2063 | 2.5335 | 2.5772 | 2.4972 | 2.8765 |  | 15.3737 | Pozo Almonte Solar 1 | [12 empty] | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7689 | 1.9142 | 2.2063 | 2.5335 | 2.5772 | 2.4972 | 2.8765 |  | 15.3737 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | [5 empty] | 0.0048829 | 0.0068074 | 0.0068593 | 0.0063183 | 0.006261 | 0.0056331 | 0 |  | 0.036762 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76402 | 1.9074 | 2.1994 | 2.5271 | 2.5709 | 2.4916 | 2.8765 |  | 15.337 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 2013-01-01 | 2014-02-01 | 2015-03-01 | 2016-04-01 | 2017-05-01 | 2018-06-01 | 2019-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01
EDF EN CHILE | [14 empty] | EDF EN CHILE
Bolero | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Bolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9672 | 23.724 | 25.2185 | 33.1571 | 27.8735 | 40.6024 | 45.4867 | 43.6552 | 252.6846
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9672 | 23.724 | 25.2185 | 33.1571 | 27.8735 | 40.6024 | 45.4867 | 43.6552 | 252.6846
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9672 | 23.724 | 25.2185 | 33.1571 | 27.8735 | 40.6024 | 45.4867 | 43.6552 | 252.6846
TAMAKAYA ENERGÍA | [14 empty] | TAMAKAYA ENERGÍA
Kelar | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Kelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCERO ESTE TRES | [14 empty] | CRUCERO ESTE TRES
Blue Sky 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Blue Sky 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2914 | 15.0381 | 15.0003 | 45.3298
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2914 | 15.0381 | 15.0003 | 45.3298
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2914 | 15.0381 | 15.0003 | 45.3298
CRUCERO ESTE DOS | [14 empty] | CRUCERO ESTE DOS
Blue Sky 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Blue Sky 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8558 | 10.2819 | 9.5842 | 29.722
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8558 | 10.2819 | 9.5842 | 29.722
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8558 | 10.2819 | 9.5842 | 29.722
ENEL GREEN POWER | [13 empty] | 0 | ENEL GREEN POWER
Finis Terrae | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Finis Terrae | 0 | 17.3564 | 22.3876 | 20.881 | 18.6047 | 40.6647 | 41.6177 | 40.2685 | 40.4207 | 38.3409 | 42.582 | 40.5376 | 363.6617
Sierra Gorda | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Sierra Gorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3854 | 26.8837 | 26.0648 | 79.3339
Cerro Pabellón | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Cerro Pabellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5669 | 28.5669
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 17.3564 | 22.3876 | 20.881 | 18.6047 | 40.6647 | 41.6177 | 40.2685 | 40.4207 | 64.7263 | 69.4657 | 95.1694 | 471.5625
Consumos Propios |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 17.3564 | 22.3876 | 20.881 | 18.6047 | 40.6647 | 41.6177 | 40.2685 | 40.4207 | 64.7263 | 69.4657 | 95.1694 | 471.5625
AUSTRIAN SOLAR | [14 empty] | AUSTRIAN SOLAR
Huatacondo | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Huatacondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACCIONA | [14 empty] | ACCIONA
Usya | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Usya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMGD PICA PILOT | [14 empty] | PMGD PICA PILOT
PMGD Pica | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | PMGD Pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumos Propios | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Consumos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Total Gen. Neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SING | [13 empty] | 0 | TOTAL SING
Generación Bruta | 1590.5781 | 1432.2438 | 1502.4845 | 1528.6209 | 1576.5094 | 1563.8769 | 1547.8899 | 1574.6914 | 1583.3217 | 1683.9359 | 1585.9616 | 1634.9949 |  | 18805.109 | Generación Bruta | 1725.2894 | 1607.8193 | 1774.1885 | 1805.1852 | 1811.219 | 1818.0039 | 1748.7594 | 1740.6157 | 1758.5123 | 1789.1139 | 1837.2566 | 1809.554 | 21225.5173
Consumos Propios | 117.4714 | 108.9703 | 120.457 | 119.1692 | 118.0918 | 115.0483 | 106.3786 | 113.0542 | 120.4944 | 125.4561 | 125.9722 | 133.0067 |  | 1423.5702 | Consumos Propios | 130.1615 | 113.6493 | 125.7849 | 129.0716 | 126.1348 | 121.9999 | 108.1437 | 110.2205 | 119.1647 | 120.0353 | 126.2873 | 119.3235 | 1449.977
Generación Neta | 1473.2093 | 1323.3761 | 1382.1414 | 1409.4517 | 1458.4336 | 1448.8651 | 1441.5113 | 1461.7939 | 1462.8273 | 1558.4798 | 1459.9894 | 1501.9882 |  | 17382.0671 | Generación Neta | 1599.451 | 1498.2141 | 1652.7659 | 1680.285 | 1689.4123 | 1700.1657 | 1644.9683 | 1634.7134 | 1643.5532 | 1673.3822 | 1715.1505 | 1694.5487 | 19826.6104
Pérdidas | 43.956 | 46.5791 | 43.4176 | 36.0087 | 37.698 | 35.1971 | 38.9326 | 43.2399 | 42.6604 | 42.6105 | 38.2057 | 41.0337 |  | 489.5393 | Pérdidas | 46.743 | 43.9009 | 49.417 | 53.1551 | 55.9596 | 50.0491 | 45.003 | 44.7357 | 41.7998 | 41.1534 | 45.4653 | 42.7544 | 560.1363
0
RETIROS SING | 1429.2535 | 1276.7973 | 1336.9867 | 1373.4392 | 1420.7222 | 1413.6367 | 1402.5833 | 1418.4023 | 1420.169 | 1516.7909 | 1421.7879 | 1460.9024 |  | 16891.4714 | RETIROS SING | 1552.708 | 1454.3132 | 1603.3489 | 1627.1299 | 1633.4527 | 1650.1165 | 1599.9653 | 1589.9777 | 1601.7534 | 1632.2288 | 1669.6852 | 1651.7943 | 19266.4741
ENS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 49.9696 | 49.5835 | 48.2479 | 52.7792 | 46.3819 | 77.045 | 50.7877 | 59.9313 | 57.1489 | 71.7572 | 73.8807 | 50.1812 |  | 57.3079 | Cmg Crucero 220 (USD /MWh) | 38.8299 | 38.0354 | 38.2163 | 40.8231 | 38.5616 | 38.5051 | 36.815 | 37.2233 | 38.2971 | 38.1116 | 38.5732 | 37.2763 | 38.2723
Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING. | [14 empty] | Nota: El costo marginal presentado en la planilla de color rojo, que resulta de una optimización lineal para un horizonte de mediano y largo plazo, corresponde al multiplicador de Lagrange (variable dual) asociado a la restricción de balance de energía. Esta variable matemática, en ningun caso, representa una previsión de los costos marginales reales esperados dicho horizonte, dado que los costos marginales reales resultan del proceso de cálculo que realiza la DP, conforme a la normativa vigente para la valorización de las transferencias de energía del SING.

## Tablas 23, 24 y 25
Proyectos de Generación | Puesta en Servicio | Potencia Neta MW | Tipo Tecnología | Proyectos de Transmisión | Puesta en Servicio | Proyectos de Consumo | Puesta en Servicio
Andes Solar | 2016-01-01 | 21 | Solar FV | Ampliación S/E Lagunas | 2016-01-01 | Línea Atacama - MOLYB | 2016-01-01
Planta Solar Jama Etapa II | 2016-01-01 | 22.5 | Solar FV | Transformador S/E Atacama | 2016-01-01 | Reemplazo de transformadores 5 y 6 S/E 10 | 2016-01-01
Cochrane (Unidad 1) | 2016-01-01 | 236 | Termoeléctrica | S/E Miraje | 2016-01-01 | Reemplazo de paños S/E 10A | 2016-05-01
Pampa Camarones I | 2016-01-01 | 6 | Solar FV | Ampliación Línea Crucero - Encuentro | 2016-02-01 | EWS Minera Escondida | 2016-06-01
PV Cerro Dominador | 2016-01-01 | 100 | Solar FV | Barra seccionadora en 220 kV S/E Tarapacá | 2016-03-01
Finis Terrae I | 2016-02-01 | 69 | Solar FV | Reemplazo de tramo de línea de 69 kV de Minera Escondida | 2016-07-01
Planta Solar Pular | 2016-04-01 | 28.9 | Solar FV | Conexión en S/E Lagunas de proyecto Pintados-Pica-Llamara | 2016-07-01
Planta Solar Paruma | 2016-04-01 | 21.4 | Solar FV | Nueva Línea 2x220 kV Encuentro - Lagunas | 2017-04-01
Arica Solar I | 2016-04-01 | 40 | Solar FV | Nueva línea Kapatur - Los Changos | 2018-01-01
Bolero Etapa I | 2016-05-01 | 42 | Solar FV | S/E Nueva Crucero Encuentro | 2018-11-01
Kelar | 2016-05-01 | 517 | Ciclo Combinado | Extensión Líneas Crucero - Lagunas para reubicación de conexiones en S/E Nueva Crucero Encuentro | 2018-12-01
Cochrane (Unidad 2) | 2016-05-01 | 236 | Termoeléctrica | Ampliación de conexiones S/E Crucero para reubicación S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-05-01
CSP Cerro Dominador | 2016-05-01 | 110 | Solar Térmica | Ampliación S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-05-01
Quillagua I | 2016-06-01 | 23 | Solar FV | Extensión Líneas Crucero - Lagunas para reubicación de conexiones desde S/E Crucero a S/E Nueva Crucero Encuentro | 2019-05-01
Bolero Etapa II | 2016-06-01 | 42 | Solar FV | Nueva Línea 2x500 kV 1500 MW entre S/E Los Changos y S/E Nueva Crucero Encuentro | 2020-10-01
Finis Terrae II | 2016-06-01 | 69 | Solar FV
Uribe Solar | 2016-07-01 | 50 | Solar FV
Planta Solar Lascar Etapa I y II | 2016-07-01 | 64.6 | Solar FV
Bolero Etapa III | 2016-08-01 | 21 | Solar FV
Sierra Gorda | 2016-10-01 | 112 | Eólico
Bolero Etapa IV | 2016-10-01 | 41 | Solar FV
Blue Sky 2 | 2016-10-01 | 34 | Solar FV
Blue Sky 1 | 2016-10-01 | 51.6 | Solar FV
Quillagua II | 2016-12-01 | 27 | Solar FV
Cerro Pabellón | 2016-12-01 | 48 | Geotérmica
Huatacondo | 2017-01-01 | 98 | Solar FV
Quillagua III | 2017-08-01 | 50 | Solar FV
Usya | 2017-10-01 | 25 | Solar FV
Infraestructura Energética Mejillones | 2018-02-01 | 375 | Termoeléctrica

## Tabla 26
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Nº Escalón | Desconexión Generación [MW] | Desconexión Consumos [MW]
3937 | 2015-10-01 | 11:38 | Desenganche de la unidad U16. | BUS de comunicación sistema LPL suelto. | 48.9 | 2 | 128 | 50.69
3938 | 2015-10-03 | 7:26 | Desenganche de la unidad CC1 en configuración TG1A+0,5TC1V. | Rotura flexible circuito combustible. | 49.26 | No | 136 | 0
3939 | 2015-10-05 | 21:49 | Regresión de carga y poster desenganche de la unidad CC2 en configuración TG2B+0,5TV2C. | Falla en el sistema de aire de purga de la componente TG2B. | 49.1 | No | 155 | 0
3942 | 2015-10-12 | 13:54 | Desenganche de la unidad CTM1. | Trip de caldera por falta de aire de combustión. | 49.61 | No | 102 | 0
3943 | 2015-10-12 | 21:47 | Desenganche de la unidad NTO2. | Pérdida de señal entre el DCS y el PLC del FGD (filtro de mangas) debido a un cable suelto. | 49.29 | No | 134 | 0
3944 | 2015-10-17 | 11:34 | Desenganche de la unidad CTA. | Bajo nivel del domo por falla bomba agua alimentación. | 49.13 | No | 159 | 0
3946 | 2015-10-18 | 20:58 | Regresión de carga de la unidad U16 y posterior desenganche de la componente U16-TV. | Baja temperatura de enfriador de aire OTC LP. | 48.9 | 2 | 175 | 50.95
3948 | 2015-10-22 | 14:03 | Desenganche de la Central Eolica Valle de Los Vientos con 58 MW. | Falla de los sistemas de protección. | 49.65 | No | 58 | 0
3949 | 2015-10-27 | 7:57 | Desenganche de la unidad U16. | Falla en interruptor de filtro de armónicos. | 49.51 | No | 124 | 0
3950 | 2015-10-30 | 16:24 | Desenganche de la unidad CTH. | Bajo nivel del DOMO. | 49.7 | No | 75 | 0
3951 | 2015-10-30 | 20:32 | Desenganche de la unidad CTM3_AESGENER. | Falla en válvula de drenaje de F.O. | 48.99 | 1 | 228 | 39
3953 | 2015-10-31 | 16:09 | Desenganche de la unidad CTTAR. | Falla en EX2000. | 49.43 | No | 141 | 0
3954 | 2015-10-31 | 23:37 | Desenganche de la componente CTM3-TG_AES GENER. | Falla en transmisor de presión en kit hidráulico de by pass turbina de vapor. | 50 | No | 30 | 0
3955 | 2015-11-01 | 5:31 | Desenganche de la componente CTM3-TG_AES GENER. | Falla en bomba N°1 de kit hidráulico de by pass turbina de vapor. | 50 | No | 32 | 0
3956 | 2015-11-02 | 2:13 | Desenganche de la componente CTM3-TG_AES GENER. | Falla en válvula de drenaje del compresor. | 50 | No | 30 | 0
3957 | 2015-11-02 | 6:30 | Desenganche de la componente CTM3-TG_AES GENER. | Falla en tarjera de válvula de drenaje. | 50 | No | 25 | 0
3958 | 2015-11-02 | 16:20 | Desenganche de la unidad Central Solar Jama. | Subtensión de transformador por la inyección de potencia reactiva por parte de los inversores, esto debido a una falla de comunicaciones del SCADA que ordenó en forma errónea inyectar reactivos. | 50 | No | 31.5 | 0
3962 | 2015-11-04 | 0:50 | Desenganche de la unidad ANG1. | Alta presión del hogar debido a la caída de un costrón de escoria. | 48.8 | 3 | 263 | 116
3966 | 2015-11-05 | 14:33 | Desenganche de la unidad CTTAR. | Operación fortuita por parte de personal de Transelec que se encontraba trabajando. | 49.53 | No | 100 | 0
3967 | 2015-11-06 | 3:24 | Regresión de carga y posterior desenganche de la unidad CTM1. | Bajo nivel del domo. | 49.46 | No | 152 | 0
3968 | 2015-11-10 | 6:26 | Desenganche de la unidad NTO1. | Tubo roto caldera. | 49.46 | No | 135 | 0
3969 | 2015-11-10 | 21:54 | Desenganche de la unidad CTM3. | Falla válvula drenaje del compresor. | 48.9 | 2 | 230 | 48
3971 | 2015-11-12 | 11:35 | Regresión de carga de la Central María Elena. | Alta nubosidad en la Zona. | 49.69 | No | 49 | 0
3972 | 2015-11-14 | 9:51 | Desenganche de la unidad CTTAR. | Problemas en excitatriz del Generador. | 49.06 | No | 140 | 5
3973 | 2015-11-16 | 17:15 | Desenganche de la unidad U14. | Bajo nivel de Domo. | 49.67 | No | 111 | 0
3974 | 2015-11-17 | 1:42 | Desenganche de la unidad U14. | Bajo nivel del Domo Caldera por pérdida de Bomba agua Alimentación. | 49.37 | No | 112 | 0
3977 | 2015-11-18 | 8:40 | Desenganche de la unidad U14. | Alta temperatura de gases de entrada al filtro de manga. | 49.61 | No | 78 | 0
3979 | 2015-11-18 | 16:25 | Desenganche de la componente CTM3-TG. | Cierre intempestivo de válvula by-pass domo AP. | 49.28 | No | 96 | 0
3980 | 2015-11-19 | 9:09 | Desenganche de la componente U16-TV. | Calidad de gas provoca pulsaciones en cámara de combustión. | 49.66 | No | 69 | 0
3981 | 2015-11-19 | 12:39 | Desenganche de la unidad U16. | Baja presión de aire de instrumento por rotura de tubería en torre secadora. | 48.99 | 1 | 126 | 33.7
3982 | 2015-11-19 | 19:37 | Desenganche de la unidad U14. | Alta diferencial filtro de manga. | 49.3 | No | 100 | 0
3985 | 2015-11-25 | 9:59 | Desenganche de la unidad CTM1. | Alta presión de aire combustión. | 49.39 | No | 111 | 0
3989 | 2015-11-27 | 2:15 | Regresión de carga de la unidad CTM1. | Falla en bomba de agua alimentación. | 49.31 | No | 24 | 0
3990 | 2015-11-27 | 12:02 | Regresión de carga de la Central Jama. | Fallas de comunicación con Inversores. | 49.95 | No | 29 | 0
3991 | 2015-11-27 | 12:51 | Desenganche de la unidad CTM1. | Alta temperatura de vapor sobrecalentado. | 49.71 | No | 90 | 0
3993 | 2015-11-28 | 5:54 | Desenganche de la unidad CTTAR. | Problemas de Vacío. | 49.71 | No | 31 | 0
3994 | 2016-12-01 | 19:55 | Desenganche de la componente TG2A. | Pérdida de detección de llama. | 49.26 | No | 114 | 0
3996 | 2016-12-02 | 10:46 | Desenganche de la componente CTM3-TV. | Bajo nivel de excitatriz de la componente durante pruebas. | 49.49 | No | 87 | 0
3997 | 2016-12-02 | 15:29 | Desenganche de la unidad CTM3. | Al realizar cambio de modo combustión durante pruebas. | 49.36 | No | 104 | 0
3998 | 2016-12-06 | 13:50 | Desenganche de la unidad U16. | Falla en válvula de drenaje de torre secadora N°1 (sistema de aire de instrumentación). | 48.79 | 3 | 190 | 141.7
3999 | 2016-12-07 | 18:46 | Desenganche de la unidad U16. | Obstrucción de aspiración de bombas circuladoras por ingreso de medusas. | 48.98 | 1 | 159 | 34.3
4001 | 2016-12-08 | 14:00 | Regresión de carga y posterior desenganche de la unidad U12. | Pérdida de alimentación de corriente continua. | 49.69 | No | 50 | 0
4002 | 2016-12-08 | 14:11 | Desenganche de la unidad U13. | Pérdida de vacío condensador, por trip bomba circuladora debido a obstrucción con medusas y algas. | 49.7 | No | 50 | 0
4003 | 2016-12-08 | 15:42 | Desenganche de la unidad U14. | Relé maestro 86G quemado. | 48.99 | 1 | 125 | 37.04
4005 | 2016-12-09 | 1:34 | Desenganche de la unidad U14. | Bajo vacío de condensador. | 49.65 | No | 57 | 0
4006 | 2016-12-09 | 13:48 | Regresión de carga y posterior desenganche de la unidad U16. | Señal errónea de alta temperatura descanso N°2 por falla en termocupla. | 49.39 | No | 140 | 0
4007 | 2016-12-09 | 22:27 | Desenganche de la unidad CTM3_AESGENER. | Falla al realizar cambio de modo de combustión de difusión a premix. | 49.65 | No | 100 | 0
4010 | 2016-12-13 | 20:49 | Desenganche de la unidad TG3. | Falla a tierra de sensor de red contra incendio. | 50 | No | 27 | 0
4011(1) | 2016-12-16 | 7:35 | Desenganche de la unidad U16. | Falla en bus de comunicación sistema LPL. | 49.01 | 1 | 157 | 18.3
4012(2) | 2016-12-21 | 10:42 | Desenganche de la unidad CTM1. | Alta temperatura de vapor recalentado. | 49 | 1 | 145 | 19.9
4013 | 2016-12-22 | 22:52 | Regresión de carga y posterior desenganche de la unidad CTM3_AESGENER. | Bajo nivel de cantara por contaminación con medusas. | 49.01 | 1 | 184 | 36.2
4014 | 2016-12-22 | 23:28 | Desenganche de la unidad TG3. | Alta diferencial de combustible líquido. | 49.51 | No | 25 | 0
4021 | 2016-12-25 | 12:22 | Desenganche de la unidad CTTAR. | Disparo de caldera por bajo nivel del domo. | 49.43 | No | 149 | 0
4023 | 2016-12-27 | 19:03 | Regresión de carga y posterior desenganche de la unidad NTO1. | Producto de la falla del pulverizador 1A, se produce bajo vacío en ducto de gases, trip de VTI y VTF. | 49.37 | No | 136 | 0
4024 | 2016-12-28 | 0:16 | Desenganche de la unidad NTO1. | Actuación de protección de aire recalentado por error operacional. | 49.88 | No | 20 | 0
Nota (1): Para el Evento de Falla N°4011 se produce la operación parcial del primer escalón del EDAC.
Nota (2): Para el Evento de Falla N°4012 se produce la operación parcial del primer escalón del EDAC.

## Tabla 27
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3940 | 2015-10-08 | 16:09 | Interrupción de la S/E Sierra Gorda. | Apertura indeseada de Interruptores 52J2, 52JT2 y 52EH30 por baja presión de gas SF6 durante la faena de cambio de polos del 52JS. | 50.65 | 100
3941 | 2015-10-10 | 14:15 | Interrupción del transformador MMH 220/23 kV N°2. | Perdida de continuidad en punto de bornera de conexión asociada al diagrama de control del gabinete del transformador principal de poder N°2. | 50.19 | 30
3945 | 2015-10-17 | 13:49 | Interrupción de la línea 220 kV Salar - Chuquicamata. | Baja presión de gas SF6 en interruptor 52J6C, extremo S/E Salar. | 50 | 0
3952 | 2015-10-30 | 20:53 | Interrupción del Transformador Alto Hospicio 110/13,8 kV. | Camión tolva choca cables de comunicaciones y quiebra poste MT, de Alimentador Boro. | 50.1 | 14
3959 | 2015-11-03 | 13:28 | Interrupción del Transformador N° 1 69/4,16 kV N°1 de S/E Punta Negra. | Se investiga. | 50 | 1
3960 | 2015-11-03 | 13:50 | Interrupción del Transformador OLAP 69/13,8 kV N°1 de la S/E OLAP. | Corto circuito en sala eléctrica de S/E OLAP. | 50 | 11
3961 | 2015-11-03 | 16:02 | Interrupción Transformador Sierra Gorda 220/33 kV N°1. | Falla a tierra por condiciones climáticas adversas (tormenta de arena) en lado 33 kV. | 50 | 15
3963 | 2015-11-04 | 7:05 | Interrupción del transformador Estación de Bombeo N°4 220/4,16 kV. | Se investiga. | 50 | 5.17
3964 | 2015-11-04 | 13:41 | Interrupción del Circuito Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko. | La apertura del 52J2 se produce por Transferencia de desenganche mientras se realizaban pruebas de control en la S/E Bombeos 4. | 50 | 0
3965 | 2015-11-05 | 7:11 | Interrupción del Circuito Línea 110 kV Mejillones - Antofagasta. | Acortamiento de distancia eléctrica entre fase inferior y línea por tránsito de maquinaria pesada. | 50 | 7.8
3970 | 2015-11-12 | 11:00 | Interrupción de la S/E Mantos de la Luna. | Falla interna en la planta de impulsión | 50 | 3
3975 | 2015-11-17 | 10:51 | Desconexión del Transformador El Abra 220/23 kV N°1. | Señal errónea enviada a la protección diferencial de barra al estar trabajando en el transformador N°1. | 50.42 | 80
3976 | 2015-11-18 | 7:44 | Interrupción de la Línea 110 kV Muelle - Guayaques. | Ave rapaz electrocutada en estructura N°207. | 50.2 | 26
3978 | 2015-11-18 | 9:50 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Falla bifásica por acortamiento de distancia eléctrica debido al tránsito de vehículo con carga alta. | 50 | 0.52
3983 | 2015-11-19 | 20:23 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Falla monofásica ocasionada por la interrupción de un ave en elemento disruptor de la cadena de aisladores. | 49.9 | 2.42
3984 | 2015-11-24 | 2:29 | Interrupción de la Línea 110 kV Arica - Pozo Almonte. | Falla monofásica ocasionada por un ave electrocutada en la estructura N°593. | 50 | 2.35
3986 | 2015-11-25 | 11:45 | Interrupción de la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta. | Jote electrocutado en estructura N° 171. | 50 | 9.3
3987 | 2015-11-25 | 17:33 | Interrupción Línea 220 kV Norgener - Crucero. | Operación errónea de la protección 67N. | 50 | 0
3988 | 2015-11-25 | 17:33 | Interrupción Línea 220 kV Tap Off Enlace - Antucoya N° 1. | Flash over en estructura N° 30 producto de lavado de aislación. | 50 | 7.2
3992 | 2015-11-27 | 18:00 | Interrupción de los Transformadores Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 y 2. | Operación relé Buchholz por fuerte sismo en la zona. | 50.31 | 28
3995 | 2016-12-01 | 23:54 | Interrupción de la línea 220 kV Calama - Solar Jama. | Error durante trabajos asociados a solicitud N° 161453. | 50 | 0
4000 | 2016-12-08 | 12:42 | Interrupción de la Línea 66 kV Central Chapiquiña - Arica. | Se investiga. | 50 | 0
4004 | 2016-12-08 | 16:28 | Interrupción de la Sub Estación Desalant. | Variación de Voltaje. | 49.99 | 10.7
4008 | 2016-12-11 | 6:13 | Interrupción de la línea 220 kV O´Higgins - Coloso. | Alta contaminación en la zona. | 50 | 12
4009 | 2016-12-13 | 5:06 | Interrupción de la Barra 66 kV de S/E Arica. | Falla en Paño 52B5, al momento del cierre en anillo con Tap-Off Quiani opera baja presión de aire. | 50 | 5.1
4015 | 2016-12-23 | 9:06 | Interrupción Barra 110 kV S/E Cóndores. | Falla monofásica causada por el acortamientos de la distancia entre las estructura, presuntamente por la presencia de jotes. | 50.39 | 42
4016 | 2016-12-23 | 16:38 | Interrupción de la S/E La Portada. | Error operacional al momento en que se inspeccionaba variebles del relé TPU2000R del Transformador La Portada 110/23 kV. | 50 | 12.5
4017 | 2016-12-23 | 21:01 | Interrupción de la línea de 110 kV Chacaya - Muelle. | Ave electrocutada. | 50 | 30
4018 | 2016-12-24 | 2:32 | Interrupción de la línea 220 kV Atacama - Esmeralda con Reconexión exitosa. | Cortocircuito monófasico producto de que las cadenas de aislación se encontraban contaminadas. | 50.21 | 11.6
4019 | 2016-12-24 | 3:53 | Interrupción de la línea 220 kV Atacama - Esmeralda. | Cortocircuitos producto de la contaminación presente en las cadenas de aislación de la línea. | 50.3 | 42.5
4020 | 2016-12-24 | 5:07 | Interrupción del Transformador Capricornio 220/110/13,8 kV. | Sobre voltaje por error de maniobra. | 50.31 | 63.24
4022 | 2016-12-25 | 14:38 | Interrupción de la línea 66 kV Central Chapiquiña - Arica. | Camión incendiado bajo la línea, entre estructuras N°146 y 147. | 50 | 0.2
4025 | 2016-12-30 | 10:31 | Interrupción de la S/E Pacífico. | Error humano al pasar a llevar un cable, mientras se realizaba limpieza a los Transformadores de Corriente y Potencial. | 50 | 14

## Tabla 28
Evento | Fecha | Hora | Descripción | Causa | Frecuencia [Hz] | Desconexión Consumos [MW]
3947 | 2015-10-21 | 20:15 | Rechazo de carga de Minera Sierra Gorda | Falla a tierra en sala eléctrica de flotación barra 416 V. | 50.27 | 60

## Tabla 29
Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Causa | Subestación Afectada | Demanda Base [MW] | DMC [%] | Desconexión Clientes Libres [MW] | Desconexión Clientes Regulados [MW]
2015-10-05 | 22:06 | 23:00 | Déficit de potencia. | SING | 2290 | 5 | 97.6 | 0