## Hoja 1
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE NOVIEMBRE DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.52 | 104.82 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.85 | 2880 | 2850 | 0.98958 | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.010417 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 11
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.78 | 221.26 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.34 | 110.06 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.13 | 110.57 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 230.41 | 221.26 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.53 | 105.73 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 22
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.85 | 110.88 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 22
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.91 | 153.85 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.97 | 2880 | 12 | 0.0041667 | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.99583 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 9
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.97 | 13.61 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 10
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.09 | 2851 | 0 | 0 | 0.93 | 0.78 | 2847 | 311 | 0.10924 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.89076 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 10
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.53 | 13.26 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.33 | 2880 | 1765 | 0.61285 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.38715 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 10
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.37 | 13.17 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.81 | 2880 | 156 | 0.054167 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.94583 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 10
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 1.81 | 2875 | 2 | 0.00069565 | 0.93 | 0.28 | 2875 | 220 | 0.076522 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.92348 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.44 | 68.37 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 | 0.59 | 2880 | 1350 | 0.46875 | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.53125 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 22
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.77 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.33 | 14.38 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 14.63 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 0 | 2880 | 382 | 0.13264 | 0.93 | 1 | 2306 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 15.13 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2790 | 139 | 0.049821 | 0.96 | 0 | 90 | 90 | 1 | 0.92049 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.58 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 15.05 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2862 | 333 | 0.11635 | 0.96 | 0 | 18 | 18 | 1 | 0.87813 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.09 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 649 | 0.22535 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.77465 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 12.61 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.45 | 2880 | 907 | 0.31493 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.68507 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.52 | 11.64 | 2880 | 24 | 0.0083333 | 0.93 | 1 | 2247 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 13.83 | 2880 | 9 | 0.003125 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 15.13 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.84 | 65.95 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.76 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.88 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2810 | 102 | 0.036299 | 0.96 | 0 | 66 | 63 | 0.95455 | 0.94263 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2870 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 15.16 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 15.04 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.23 | 22.59 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.3 | 64 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 0 | 2880 | 75 | 0.026042 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.59 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 0 | 2880 | 3 | 0.0010417 | 0.93 | 0.88 | 2880 | 5 | 0.0017361 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99826 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2739 | 14 | 0.0051114 | 0.96 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 0.99453 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.83 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.27 | 65.34 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.17 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14 | 12.83 | 2880 | 2879 | 0.99965 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.88 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.19 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.4 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99965 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.53 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 15.07 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.89 | 66.46 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.74 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 94 | 0.032639 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96736 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 15.15 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 15.06 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.75 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 12.75 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0 | 1823 | 41 | 0.02249 | 0.96 | 0 | 779 | 273 | 0.35045 | 0.87932 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.81 | 63.52 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 15.05 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 15.04 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.51 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 1995 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL LINCE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2880 | 3 | 0.0010417 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.11 | 65.02 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 106 | 0.036806 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96319 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.14 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.3 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 13 | 0.0045139 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99549 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.07 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.4 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 0 | 2880 | 15 | 0.0052083 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 649 | 0.22535 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.77465 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.65 | 64.81 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.71 | 62.9 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 101 | 0.035069 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96493 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.54 | 67.06 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.67 | 66.94 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2875 | 9 | 0.0031304 | 0.96 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.99514 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15.03 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0 | 2880 | 21 | 0.0072917 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 9 | 0.003125 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99687 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.12 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2027 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 0 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 155 | 0.053819 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.94618 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.4 | 13.05 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0 | 2736 | 1067 | 0.38999 | 0.96 | 0 | 141 | 105 | 0.74468 | 0.59263 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.28 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2029 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 14.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 0 | 2880 | 6 | 0.0020833 | 0.93 | 0 | 2810 | 869 | 0.30925 | 0.96 | 0 | 70 | 69 | 0.98571 | 0.67431 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 15.15 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.85 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 1876 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.58 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.11 | 23.05 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.86 | 2880 | 415 | 0.1441 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.8559 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.53 | 59.7 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 173 | 0.060069 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.93993 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0.27 | 0.2 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 14.44 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.7 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 22.04 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 2856 | 146 | 0.05112 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.94888 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.2 | 22.65 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.72 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.45 | 2880 | 1169 | 0.4059 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.5941 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 15.06 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.97 | 15 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 22.41 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1542 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 12.65 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2154 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 12.07 | 2880 | 130 | 0.045139 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.67 | 65.96 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.19 | 13.76 | 2880 | 41 | 0.014236 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.84 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 12.21 | 2880 | 3 | 0.0010417 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99965 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.12 | 12.65 | 2880 | 6 | 0.0020833 | 0.93 | 1 | 1582 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.53 | 65.41 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 15.1 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 0 | 2880 | 3 | 0.0010417 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.47 | 64.16 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.86 | 2880 | 129 | 0.044792 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.95521 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.26 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 14.77 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.09 | 65.08 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 104 | 0.036111 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96389 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.72 | 66.48 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.36 | 66.23 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 13.24 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2879 | 4 | 0.0013894 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99861 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 15.16 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.51 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.27 | 0 | 2880 | 57 | 0.019792 | 0.93 | 0.85 | 2880 | 334 | 0.11597 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.88403 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.09 | 13.47 | 2880 | 109 | 0.037847 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.53 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2869 | 6 | 0.0020913 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99791 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.73 | 21.12 | 2880 | 31 | 0.010764 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.14 | 13.18 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2873 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.83 | 14.91 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.07 | 13.31 | 2880 | 2592 | 0.9 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 403 | 0.13993 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.86007 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.54 | 14.9 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 15.19 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.8 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.8 | 2880 | 4 | 0.0013889 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99861 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 0 | 2880 | 91 | 0.031597 | 0.93 | 1 | 1617 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.49 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 99 | 0.034375 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96562 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.85 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.92 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.78 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.64 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.11 | 0 | 2880 | 76 | 0.026389 | 0.93 | 0 | 2691 | 872 | 0.32404 | 0.96 | 0 | 123 | 70 | 0.56911 | 0.66525 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 12.57 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.84 | 2880 | 840 | 0.29167 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.70833 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.98 | 12.78 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.53 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.43 | 11 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.79 | 22.62 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF VITOR | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 23.53 | 22.77 | 2880 | 2880 | 1 | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF CHIZA | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.88 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.68 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.3 | 12.76 | 2880 | 3 | 0.0010417 | 0.93 | 0 | 1814 | 85 | 0.046858 | 0.96 | 0 | 964 | 555 | 0.57573 | 0.76962 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.15 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15.33 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 69.06 | 60.62 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.07 | 14.38 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.56 | 12.01 | 2880 | 248 | 0.086111 | 0.93 | 1 | 2874 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.63 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 12.01 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.91 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 373 | 0.12951 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.87049 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.85 | 2880 | 1559 | 0.54132 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.45868 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.63 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2880 | 3 | 0.0010417 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99896 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 0 | 2880 | 9 | 0.003125 | 0.93 | 1 | 1059 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.57 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.05 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 67.63 | 56.45 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.07 | 15.1 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0 | 2684 | 851 | 0.31706 | 0.96 | 0 | 194 | 163 | 0.84021 | 0.64767 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 0 | 2880 | 3 | 0.0010417 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.71 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.26 | 65.32 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.19 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.66 | 2880 | 1177 | 0.40868 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.59132 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 13.02 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 15.12 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 224 | 0.077778 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.92222 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.31 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.63 | 2880 | 1106 | 0.38403 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.61597 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.82 | 0 | 2880 | 15 | 0.0052083 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.77 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.89 | 0 | 2880 | 1181 | 0.41007 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.99 | 0 | 2880 | 45 | 0.015625 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 17 | 0.0059028 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9941 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.04 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2164 | 474 | 0.21904 | 0.96 | 0 | 557 | 451 | 0.80969 | 0.66005 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.23 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.48 | 2880 | 815 | 0.28299 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.71701 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.72 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.79 | 2880 | 616 | 0.21389 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.78611 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.67 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.9 | 65.94 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 14 | 0.0048611 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99514 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.96 | 14.33 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.82 | 2880 | 1302 | 0.45208 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.54792 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.25 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 13.17 | 2880 | 2 | 0.00069444 | 0.93 | 0.93 | 2875 | 4 | 0.0013913 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99861 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 14.87 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 11.98 | 2880 | 12 | 0.0041667 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 20.61 | 2880 | 24 | 0.0083333 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.58 | 15 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.54 | 12.49 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2880 | 1118 | 0.38819 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.61181 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 0 | 2880 | 535 | 0.18576 | 0.93 | 0.78 | 2880 | 413 | 0.1434 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.8566 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.18 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.96 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.46 | 0 | 2880 | 253 | 0.087847 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 28 | 0.0097222 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99028 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.85 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 12 | 0.0041667 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99583 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 0 | 2880 | 8 | 0.0027778 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 | 0.88 | 2880 | 983 | 0.34132 | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.65868 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 15.12 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 3 | 0.0010417 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99896 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.59 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.2 | 13.53 | 2880 | 47 | 0.016319 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.33 | 14.61 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2328 | 301 | 0.1293 | 0.96 | 0 | 523 | 428 | 0.81836 | 0.7443 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.03 | 14.67 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2880 | 511 | 0.17743 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.82257 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 14.79 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.4 | 14.63 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 0 | 2880 | 13 | 0.0045139 | 0.93 | 1 | 1820 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 15.16 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2867 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.87 | 2852 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2852 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.39 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 17 | 0.0059028 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9941 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 12.38 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.87 | 2880 | 281 | 0.097569 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.90243 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.83 | 2867 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2867 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.31 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.66 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 12.28 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.79 | 2880 | 58 | 0.020139 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97986 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.19 | 11.75 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 270 | 0.09375 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.90625 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.24 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.06 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2874 | 28 | 0.0097425 | 0.96 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.98819 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.84 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.29 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 43 | 0.014931 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98507 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.26 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 7 | 0.0024306 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99757 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.3 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.07 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 12.26 | 2852 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2852 | 18 | 0.0063114 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99369 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 2.62 | 2852 | 4 | 0.0014025 | 0.93 | 0.91 | 2852 | 172 | 0.060309 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.93969 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.29 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 60 | 0.020833 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97917 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 22.58 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2880 | 90 | 0.03125 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96875 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 12.18 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.12 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 2880 | 31 | 0.010764 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98924 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.76 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.14 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.25 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.21 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 2.62 | 2852 | 4 | 0.0014025 | 0.93 | 0.86 | 2852 | 1331 | 0.46669 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.53331 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.86 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.31 | 2860 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2860 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.18 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.18 | 2852 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2852 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 6 | 0.0020833 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99792 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.09 | 2845 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2845 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.36 | 2507 | 0 | 0 | 0.93 | 0.02 | 2507 | 28 | 0.011169 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98883 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2857 | 1 | 0.00035002 | 0.93 | 0.96 | 2857 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.37 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 16 | 0.0055556 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99444 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 23.26 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 718 | 0.24931 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.75069 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.3 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 4 | 0.0013889 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99861 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 12.22 | 2847 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2847 | 1 | 0.00035125 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99965 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 0 | 2836 | 3 | 0.0010578 | 0.93 | 0.53 | 2836 | 251 | 0.088505 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9115 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 12.05 | 2847 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2847 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.87 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.12 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.26 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.18 | 11.35 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 12.16 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.25 | 221.8 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.58 | 2880 | 2831 | 0.98299 | 1 |  | 0 |  |  | 0.017014 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 12
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.22 | 219.61 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 2838 | 1762 | 0.62086 | 1 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0.37465 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 12
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 233.51 | 223.5 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 1456 | 1141 | 0.78365 | 1 | 0 | 273 | 148 | 0.54212 | 0.25448 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 12
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.58 | 105.57 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 2816 | 995 | 0.35334 | 0.995 | 0 | 64 | 64 | 1 | 0.63229 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 12
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.54 | 60.07 | 2880 | 112 | 0.038889 | 0.96 | 0 | 1274 | 1199 | 0.94113 | 0.98 | 0 | 1516 | 1379 | 0.90963 | 0.075986 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 12
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.67 | 111.45 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.95 | 2880 | 1888 | 0.65556 | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.34444 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 12
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 12.39 | 2880 | 43 | 0.014931 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99965 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.11 | 2878 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2877 | 1 | 0.00034758 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99931 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 12.6 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0.74 | 2880 | 197 | 0.068403 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9316 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 11.98 | 2880 | 12 | 0.0041667 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.36 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 110 | 0.038194 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96181 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.84 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.74 | 2880 | 1727 | 0.59965 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.40035 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.66 | 0 | 2849 | 4 | 0.001404 | 0.93 | 0 | 2848 | 773 | 0.27142 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.72833 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 12.7 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.8 | 2880 | 608 | 0.21111 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.78889 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 1.02 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 260 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 9
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.49 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1741 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 14.3 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 12.65 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2880 | 1187 | 0.41215 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.58785 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.64 | 22.12 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 14.05 | 13.39 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.22 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.85 | 13.46 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.73 | 12.87 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.84 | 2880 | 1507 | 0.52326 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.47674 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.84 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 5 | 0.0017361 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99826 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.12 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 862 | 0.29931 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.70069 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.63 | 107.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.14 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13.06 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.03 | 23.22 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 0 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.81 | 13.31 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 22.4 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86 | 2880 | 382 | 0.13264 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.86736 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2880 | 5 | 0.0017361 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.67 | 13.6 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 116.14 | 107.47 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.36 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 21.8 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1888 | 159 | 0.084216 | 0.96 | 0 | 990 | 961 | 0.97071 | 0.61084 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.62 | 23.08 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0 | 2454 | 627 | 0.2555 | 0.96 | 0 | 421 | 347 | 0.82423 | 0.66122 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.21 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.75 | 12.54 | 2880 | 259 | 0.089931 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.29 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 23.26 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 22.79 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13.2 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 13.36 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.21 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.61 | 23.16 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.04 | 2880 | 1042 | 0.36181 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.63819 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 0 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.45 | 23.13 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 12.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 2880 | 245 | 0.085069 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.91493 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.64 | 13.23 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.21 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 23.04 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 38 | 0.013194 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98681 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 12.63 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 23 | 0.0079861 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99201 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0 | 2880 | 6 | 0.0020833 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 13.68 | 13.22 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.34 | 23.04 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.58 | 2880 | 653 | 0.22674 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.77326 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.48 | 23.14 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 1558 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.87 | 22.53 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 23.23 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2528 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 220 | 220 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.19 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 290 | 0.10069 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.89931 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 12.26 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.61 | 22.38 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0.66 | 2880 | 258 | 0.089583 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.91042 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.83 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 0 | 2880 | 4 | 0.0013889 | 0.93 | 0 | 2812 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.99929 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.24 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.01 | 2880 | 1500 | 0.52083 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.47917 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.31 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2865 | 2008 | 0.70087 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.29913 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 11.87 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2880 | 1316 | 0.45694 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.54306 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 19
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 12.01 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0 | 2880 | 1991 | 0.69132 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.30868 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 19
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.82 | 1 | 2880 | 61 | 0.021181 | 0.98 | 0.24 | 2880 | 457 | 0.15868 | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.84132 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 6
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.54 | 104.26 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5 | 5 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 88 | 0.030556 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96944 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.64 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99965 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.82 | 110.34 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 22.39 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 12 | 0.0041667 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99583 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.5 | 110.71 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.96 | 2880 | 1070 | 0.37153 | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.62847 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.2 | 0.92 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.98 | 0.97 | 2880 | 335 | 0.11632 | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.88368 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.81 | 110.53 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.96 | 2880 | 1477 | 0.51285 | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.48715 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.27 | 13.32 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99965 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 0 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2880 | 2880 | 1 | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.8 | 13.8 | 2880 | 2880 | 1 | 0.98 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.42 | 111.17 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.88 | 111.29 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.01 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2872 | 803 | 0.2796 | 0.96 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0.7184 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 21.69 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.12 | 0 | 2880 | 1632 | 0.56667 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1445 | 81 | 0.056055 | 0.96 | 0 | 1435 | 85 | 0.059233 | 0.94236 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.75 | 13.34 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.57 | 111.73 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 20
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.03 | 13.4 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0.21 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 23 | 0.0079861 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99201 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.38 | 66.78 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.03 | 66.79 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.19 | 0 | 2880 | 1268 | 0.44028 | 0.93 | 0.45 | 2880 | 679 | 0.23576 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.76424 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 23.24 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 1 | 1637 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 18 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0.85 | 2880 | 821 | 0.28507 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.71493 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 21
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 |  |  | 2879 |  | 0 | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 0 | 2863 | 1 | 0.00034928 | 0.93 | 0.97 | 2863 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.71 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 0 | 2848 | 1 | 0.00035112 | 0.93 | 0.89 | 2848 | 56 | 0.019663 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98034 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.55 | 22.63 | 2877 | 0 | 0 | 0.93 | 0.15 | 2877 | 761 | 0.26451 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.73549 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.9 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.28 | 22.09 | 2855 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2855 | 649 | 0.22732 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.77268 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.9 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.63 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.71 | 2880 | 532 | 0.18472 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.81528 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.78 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 5 | 0.0017361 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99826 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 9.8 | 2880 | 2 | 0.00069444 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 47 | 0.016319 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98368 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.89 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.92 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.87 | 2880 | 49 | 0.017014 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98299 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.78 | 22.16 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.87 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 11.69 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 2 | 0.00069444 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99931 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.54 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.79 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.35 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.88 | 2828 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2825 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 0 | 2818 | 1 | 0.00035486 | 0.93 | 0.78 | 2818 | 1120 | 0.39744 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.60256 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.86 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.57 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 20 | 0.0069444 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99306 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.81 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.62 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.13 | 12.01 | 2880 | 202 | 0.070139 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.87 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.84 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.9 | 7.43 | 2880 | 8 | 0.0027778 | 0.93 | 0.7 | 2880 | 211 | 0.073264 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.92674 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 11.6 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.9 | 2857 | 0 | 0 | 0.93 | 0.72 | 2857 | 831 | 0.29086 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.70914 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 0 | 2880 | 59 | 0.020486 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.89 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.77 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.6 | 2880 | 190 | 0.065972 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.93403 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.84 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.81 | 2880 | 317 | 0.11007 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.88993 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.79 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 2880 | 126 | 0.04375 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.95625 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.98 | 11.34 | 2876 | 10 | 0.0034771 | 0.93 | 0.71 | 2876 | 22 | 0.0076495 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99235 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.9 | 23.52 | 2880 | 171 | 0.059375 | 0.93 | 0.59 | 2880 | 1576 | 0.54722 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.45278 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.78 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.84 | 2865 | 0 | 0 | 0.93 | 0.87 | 2865 | 1 | 0.00034904 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99965 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.74 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.57 | 20.74 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.57 | 22.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1736 | 254 | 0.14631 | 0.96 | 0 | 1144 | 1031 | 0.90122 | 0.55382 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 22.74 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1807 | 157 | 0.086884 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.91312 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.76 | 2859 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 2859 | 39 | 0.013641 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98636 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.77 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.85 | 2880 | 110 | 0.038194 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96181 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.6 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 147 | 0.051042 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.94896 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.82 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.25 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 83 | 0.028819 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97118 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 22.92 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.72 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.74 | 2880 | 903 | 0.31354 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.68646 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.71 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 12.01 | 2436 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2436 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.76 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2199 | 1064 | 0.48386 | 0.96 | 0 | 681 | 443 | 0.65051 | 0.47674 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.51 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.87 | 2880 | 5 | 0.0017361 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99826 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.47 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 20.61 | 19.28 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.02 | 2863 | 2014 | 0.70346 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.29654 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.69 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.47 | 2880 | 1674 | 0.58125 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.41875 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.87 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.84 | 2845 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2845 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.68 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 27 | 0.009375 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99062 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.65 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 0.47 | 2854 | 1 | 0.00035039 | 0.93 | 0.98 | 2854 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.57 | 2845 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 2845 | 29 | 0.010193 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98981 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.85 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 22.52 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2880 | 2263 | 0.78576 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.21424 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 0 | 2847 | 1 | 0.00035125 | 0.93 | 0.96 | 2847 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.08 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.83 | 12.02 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.84 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 22.48 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 1.87 | 2866 | 2 | 0.00069784 | 0.93 | 0.97 | 2866 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.86 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.72 | 2880 | 552 | 0.19167 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.80833 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.7 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.79 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 5 | 0.0017361 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99826 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.88 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.53 | 19.35 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.29 | 2880 | 2606 | 0.90486 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.095139 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.6 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.79 | 2880 | 170 | 0.059028 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.94097 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 10.16 | 2809 | 35 | 0.01246 | 0.93 | 0.89 | 2809 | 3 | 0.001068 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99893 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 8.65 | 2812 | 2 | 0.00071124 | 0.93 | 0 | 995 | 689 | 0.69246 | 0.96 | 0 | 51 | 32 | 0.62745 | 0.31071 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.96 | 11.46 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.79 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.61 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.76 | 2880 | 660 | 0.22917 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.77083 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.78 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 21.9 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 22.69 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.88 | 11.35 | 2863 | 11 | 0.0038421 | 0.93 | 0.96 | 2863 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.85 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.89 | 2853 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2853 | 2 | 0.00070102 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9993 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0 | 2859 | 2 | 0.00069955 | 0.93 | 0.91 | 2859 | 5 | 0.0017489 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99825 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 0 | 2834 | 2 | 0.00070572 | 0.93 | 0.96 | 2834 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.8 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.56 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 297 | 0.10312 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.89687 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 11.44 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.68 | 2880 | 621 | 0.21563 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.78438 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.9 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.62 | 2880 | 270 | 0.09375 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.90625 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.83 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.58 | 2838 | 0 | 0 | 0.93 | 0.92 | 2838 | 5 | 0.0017618 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99824 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.83 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.86 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.75 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.62 | 2880 | 688 | 0.23889 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.76111 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.93 | 2873 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2873 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 21.7 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2813 | 1139 | 0.40491 | 0.96 | 0 | 67 | 67 | 1 | 0.58125 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 12.09 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 22.58 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.62 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.77 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.4 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86 | 2880 | 128 | 0.044444 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.95556 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.85 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.74 | 2880 | 470 | 0.16319 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.83681 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 8.2 | 2856 | 1 | 0.00035014 | 0.93 | 0.98 | 2856 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.85 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 22 | 0.0076389 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99236 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.06 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.55 | 2880 | 797 | 0.27674 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.72326 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.82 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 1727 | 36 | 0.020845 | 0.96 | 0 | 1109 | 1021 | 0.92065 | 0.62729 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 0 | 2880 | 27 | 0.009375 | 0.93 | 0.57 | 2867 | 635 | 0.22149 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.77851 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.49 | 22.73 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.88 | 2880 | 19 | 0.0065972 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9934 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.28 | 12.38 | 2880 | 44 | 0.015278 | 0.93 | 0.73 | 2880 | 425 | 0.14757 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.85243 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.45 | 2880 | 2669 | 0.92674 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.073264 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 13.22 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.82 | 2880 | 136 | 0.047222 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.95278 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.08 | 22.14 | 2880 | 474 | 0.16458 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 13.02 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.38 | 13.05 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 21.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.31 | 2880 | 2826 | 0.98125 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.01875 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.82 | 4.38 | 2860 | 2125 | 0.74301 | 0.93 | 0.25 | 2860 | 819 | 0.28636 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.71364 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 21.71 | 2830 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 54 | 42 | 0.77778 | 0.96 | 0 | 2574 | 868 | 0.33722 | 0.65373 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.95 | 13.3 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.64 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.56 | 2880 | 834 | 0.28958 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.71042 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.27 | 0.9 | 2880 | 79 | 0.027431 | 0.93 | 0.86 | 2880 | 77 | 0.026736 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97326 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.33 | 11.19 | 2880 | 2 | 0.00069444 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.92 | 12.85 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.53 | 13.18 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.73 | 2880 | 450 | 0.15625 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.84375 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 23.24 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.35 | 0 | 2877 | 19 | 0.0066041 | 0.93 | 0.49 | 2877 | 8 | 0.0027807 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99722 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 13.19 | 2880 | 35 | 0.012153 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.23 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.87 | 2880 | 450 | 0.15625 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.84375 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.83 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.00069444 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99931 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.4 | 0 | 2875 | 191 | 0.066435 | 0.93 | 0.61 | 2875 | 580 | 0.20174 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.79826 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 13.07 | 2880 | 101 | 0.035069 | 0.93 | 0.78 | 2880 | 22 | 0.0076389 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99236 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 13.23 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.63 | 2880 | 207 | 0.071875 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.92812 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.89 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.74 | 2880 | 81 | 0.028125 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97188 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.41 | 0 | 2221 | 130 | 0.058532 | 0.93 | 0 | 884 | 864 | 0.97738 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.022624 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.74 | 23.04 | 2880 | 13 | 0.0045139 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.58 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.14 | 2880 | 2843 | 0.98715 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.012847 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 22.85 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2511 | 1020 | 0.40621 | 0.96 | 0 | 369 | 369 | 1 | 0.51771 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.35 | 13.06 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 26 | 0.0090278 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99097 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.81 | 22.3 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.74 | 2880 | 2511 | 0.87187 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.12812 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.44 | 12.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 22.52 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.35 | 2880 | 1230 | 0.42708 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.57292 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 2 | 2860 | 4 | 0.0013986 | 0.93 | 0.86 | 2860 | 39 | 0.013636 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98636 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 0 | 2866 | 8 | 0.0027913 | 0.93 | 0 | 2865 | 285 | 0.099476 | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.90021 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.75 | 12.71 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 0 | 2879 | 15 | 0.0052101 | 0.93 | 0.89 | 2855 | 90 | 0.031524 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96848 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 13.23 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.6 | 2880 | 1626 | 0.56458 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.43542 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.34 | 0 | 2854 | 2 | 0.00070077 | 0.93 | 0.27 | 2854 | 2854 | 1 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.04 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.63 | 2880 | 1779 | 0.61771 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.38229 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 22.07 | 2877 | 0 | 0 | 0.93 | 0.53 | 2877 | 2439 | 0.84776 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.15224 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 12.84 | 2866 | 1 | 0.00034892 | 0.93 | 0.81 | 2866 | 2785 | 0.97174 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.028262 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
METRO | BA S/E NEPTUNO 20KV B1 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.99 | 218.86 | 2880 | 41 | 0.014236 | 0.98 | 0.69 | 2880 | 1763 | 0.61215 | 1 |  | 0 |  |  | 0.38785 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 17
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.19 | 10.77 | 2880 | 2880 | 1 | 0.96 | 0.93 | 2880 | 288 | 0.1 | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.9 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 12
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 231.25 | 216.08 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.98 | 0.88 | 2880 | 960 | 0.33333 | 1 |  | 0 |  |  | 0.66667 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 10
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.98 | 224.64 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.82 | 2880 | 549 | 0.19062 | 1 |  | 0 |  |  | 0.80937 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  |  | 0 | 0 | 233.26 | 201.68 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  |  | 0 | 0 | 233.25 | 60.32 | 2772 | 2772 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2772 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | 234.16 | 206.96 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.33 | 2880 | 202 | 0.070139 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.92986 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.96 | 60.7 | 2772 | 2 | 0.0007215 | 0.98 | 0.16 | 2772 | 564 | 0.20346 | 1 |  | 0 |  |  | 0.79654 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 8
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 238.22 | 224.87 | 2880 | 13 | 0.0045139 | 0.98 | 0.95 | 2879 | 1 | 0.00034734 | 1 |  | 0 |  |  | 0.99965 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 8
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 246.2 | 0 | 2880 | 698 | 0.24236 | 0.96 | 0.44 | 2839 | 583 | 0.20535 | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.79465 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 12
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.85 | 199.5 | 2774 | 1 | 0.00036049 | 0.98 | 0 | 2774 | 160 | 0.057678 | 1 |  | 0 |  |  | 0.94232 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.34 | 147.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.98 | 0.89 | 2880 | 2880 | 1 | 0.995 |  | 0 |  |  | 0 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 19
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
ON-GROUP | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 11 | 2019
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 23.21 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.28 | 22.74 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.86 | 2880 | 69 | 0.023958 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97604 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.37 | 23.78 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.54 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.55 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.02 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E SANGRA BP 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 7.16 | 2439 | 1 | 0.00041 | 0.93 | 0.45 | 2439 | 2 | 0.00082001 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99918 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PARGUA 23kV BP1 [En_Revision] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.38 | 22.8 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.94 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.77 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.78 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.28 | 22.76 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0 | 158 | 44 | 0.27848 | 0.96 | 0 | 2722 | 2603 | 0.95628 | 0.080903 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.53 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.91 | 2880 | 30 | 0.010417 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98958 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.69 | 2878 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2878 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.24 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99965 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.73 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.8 | 2880 | 629 | 0.2184 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.7816 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.83 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.49 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.9 | 2880 | 36 | 0.0125 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9875 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.44 | 6.19 | 2862 | 2 | 0.00069881 | 0.93 | 0.41 | 2862 | 2 | 0.00069881 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9993 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.7 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 22.61 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 22.54 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 23.27 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.96 | 0.23 | 2880 | 1 | 0.00034722 | 0.93 | 0.92 | 2880 | 6 | 0.0020833 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99792 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.57 | 2870 | 0 | 0 | 0.93 | 0.02 | 2860 | 137 | 0.047902 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9521 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 0 | 2879 | 15 | 0.0052101 | 0.93 | 0.89 | 2855 | 90 | 0.031524 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96848 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.85 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.59 | 2880 | 737 | 0.2559 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.7441 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 12.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 2880 | 2 | 0.00069444 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99931 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.27 | 22.72 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.05 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 21.86 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.69 | 2880 | 799 | 0.27743 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.72257 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.1 | 11.97 | 2880 | 13 | 0.0045139 | 0.93 | 0.88 | 2880 | 10 | 0.0034722 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99653 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 20.72 | 2880 | 20 | 0.0069444 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.36 | 22.74 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 23.81 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.74 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.72 | 2880 | 12 | 0.0041667 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99583 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.42 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 13.05 | 2880 | 29 | 0.010069 | 0.93 | 0.07 | 2880 | 1277 | 0.4434 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.5566 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 23.07 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.72 | 2880 | 841 | 0.29201 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.70799 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2874 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 0 | 2693 | 38 | 0.014111 | 0.93 | 0.82 | 2689 | 985 | 0.36631 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.63369 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 22.58 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.99 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.42 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.96 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.74 | 2855 | 0 | 0 | 0.93 | 0.98 | 2855 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.23 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.85 | 2880 | 368 | 0.12778 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.87222 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.09 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.27 | 2880 | 2659 | 0.92326 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.076736 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 22.73 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0.97 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 16
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.18 | 4.68 | 2880 | 6 | 0.0020833 | 0.93 | 0 | 2878 | 336 | 0.11675 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.88329 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 17
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 6.99 | 6.8 | 2880 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 2880 | 389 | 0.13507 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.86493 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 17
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.37 | 219.02 | 2880 | 170 | 0.059028 | 0.98 | 0 | 2763 | 391 | 0.14151 | 1 | 0 | 23 | 11 | 0.47826 | 0.85571 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 17
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 1.01 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.89 | 2880 | 1694 | 0.58819 | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.41181 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0.99 | 2880 | 2880 | 1 | 0.93 | 0.95 | 2880 | 0 | 0 | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 13
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 11 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 11 | 2019