## Registro Factor de Potencia
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE DICIEMBRE DE 2019
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.09 | 65.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.96 | 34 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.18 | 111.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 22
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 231.24 | 225.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 22
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 110.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 22
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.17 | 226.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 22
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.27 | 105.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 22
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.16 | 109.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 22
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 108.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 22
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.19 | 153.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.99698 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 10
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.76 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.99 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.46 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 603 | 20.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.79738 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.39 | 60.55 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.96 | 0 | 52 | 52 | 100% | 0.98 | 0 | 987 | 360 | 36.47% | 0.60346 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | 243.03 | 230.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 220 | 182 | 82.73% | 1 | 0 | 2687 | 2568 | 95.57% | 0.054008 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 69.97 | 54.17 | 2967 | 1 | 0.0337% | 0.96 | 0 | 2497 | 1417 | 56.75% | 0.98 | 0 | 283 | 222 | 78.45% | 0.41043 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.2 | 57.47 | 2976 | 91 | 3.058% | 0.96 | 0 | 82 | 60 | 73.17% | 0.98 | 0 | 2060 | 1338 | 64.95% | 0.34734 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.46 | 66.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 181 | 126 | 69.61% | 0.98 | 0 | 2744 | 1761 | 64.18% | 0.35487 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 334 | 11.22% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.88777 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.63 | 0 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 | 0.64 | 2931 | 1779 | 60.7% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.39304 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 76 | 2.554% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97446 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.88 | 2976 | 1681 | 56.49% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.43515 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99765 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 0 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.93 | 0 | 2961 | 142 | 4.796% | 0.96 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0.94884 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2553 | 637 | 24.95% | 0.96 | 0 | 385 | 335 | 87.01% | 0.66916 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.06 | 0 | 2976 | 1149 | 38.61% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 612 | 20.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.79435 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.64 | 0 | 2976 | 1148 | 38.58% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.45 | 64.72 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.37 | 14.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99866 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 13.03 | 2976 | 42 | 1.411% | 0.93 | 0 | 1800 | 85 | 4.722% | 0.96 | 0 | 900 | 727 | 80.78% | 0.69926 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.08 | 15.16 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.06 | 11.83 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.03 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 1 | 991 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 0 | 2976 | 572 | 19.22% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.37 | 0.25 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.4 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9879 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2910 | 1217 | 41.82% | 0.96 | 0 | 66 | 66 | 100% | 0.56888 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 20.99 | 2976 | 33 | 1.109% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 278 | 9.341% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.90659 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.98 | 22.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.44 | 2976 | 1288 | 43.28% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.5672 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.74 | 14.42 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71 | 64.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 13.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 85 | 2.856% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97144 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.77 | 2976 | 1341 | 45.06% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.5494 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 10.83 | 2976 | 418 | 14.05% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.52 | 64.45 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.01 | 13.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.64 | 63.25 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99798 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.1 | 66.92 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.38 | 66.67 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2966 | 1132 | 38.17% | 0.96 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0.61626 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.76 | 30.58 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 1821 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.64 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 67.55 | 60.94 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.44 | 0 | 2976 | 44 | 1.478% | 0.93 | 1 | 2328 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.62 | 2976 | 714 | 23.99% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.76008 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.22 | 61.57 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1360 | 45.7% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.54301 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 13.21 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 59 | 1.983% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98017 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.22 | 14.67 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 0 | 2976 | 191 | 6.418% | 0.93 | 0 | 2921 | 148 | 5.067% | 0.96 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0.94674 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.96 | 0 | 2976 | 191 | 6.418% | 0.93 | 1 | 2903 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 14.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99328 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.18 | 14.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.91 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 708 | 23.79% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.7621 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2804 | 70 | 2.496% | 0.96 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0.97434 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.7 | 12.17 | 2976 | 704 | 23.66% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.36 | 56.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.37 | 13.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 71.5 | 63.43 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 93 | 3.125% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96875 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF VITOR | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 23.52 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2971 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF CHIZA | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.99 | 12.54 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.93 | 1 | 1894 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.83 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.66 | 21.76 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1550 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2208 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 844 | 28.36% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.7164 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 2095 | 70.4% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.29603 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 14.09 | 12.99 | 2976 | 2843 | 95.53% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 638 | 21.44% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.78562 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 14.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.92 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 0 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 70 | 2.352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97648 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.45 | 14.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.51 | 14.87 | 2976 | 54 | 1.815% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 14.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 913 | 30.68% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.69321 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2935 | 45 | 1.533% | 0.96 | 0 | 41 | 41 | 100% | 0.9711 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.85 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9832 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 66 | 66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 0 | 2976 | 55 | 1.848% | 0.93 | 1 | 1777 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 1163 | 39.08% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.60921 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2753 | 1114 | 40.46% | 0.96 | 0 | 223 | 197 | 88.34% | 0.55948 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 0 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 1 | 2357 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 68.52 | 64.33 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2266 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 20.99 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.76 | 14.93 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL LINCE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.33 | 11.99 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.76 | 12.44 | 2976 | 38 | 1.277% | 0.93 | 1 | 1559 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.76 | 66.31 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 15.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.63 | 21.08 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 72.2 | 40.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.41 | 2976 | 35 | 1.176% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98824 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 13.8 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.85 | 14.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9963 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71.51 | 63.45 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 221 | 7.426% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.92574 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.16 | 65.18 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.78 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 72.13 | 64.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 15.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.54 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 61 | 2.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9795 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 13.81 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.08 | 2879 | 36 | 1.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9875 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.16 | 65.13 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.94 | 13.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.79 | 2277 | 1 | 0.04392% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99956 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9879 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 0 | 2976 | 51 | 1.714% | 0.93 | 0.08 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 15.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 12.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1895 | 131 | 6.913% | 0.96 | 0 | 1035 | 650 | 62.8% | 0.73345 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.39 | 22.6 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 0 | 2976 | 737 | 24.76% | 0.93 | 1 | 1612 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.81 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.56 | 2976 | 192 | 6.452% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.93548 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.71 | 14.73 | 2976 | 97 | 3.259% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.03 | 22.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.3 | 12.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 0.16 | 2976 | 64 | 2.151% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 492 | 16.53% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.83468 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 0 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 0.6 | 2976 | 830 | 27.89% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.7211 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.37 | 0 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 1 | 1726 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.52 | 13.86 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 0 | 2976 | 51 | 1.714% | 0.93 | 0.97 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.13 | 65.68 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.12 | 65.57 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 63 | 2.117% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97883 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 191 | 6.418% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.93582 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.11 | 13.77 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.93 | 0 | 2821 | 1078 | 38.21% | 0.96 | 0 | 105 | 76 | 72.38% | 0.6056 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 1184 | 39.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.60215 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 14.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 11.37 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0 | 2971 | 1274 | 42.88% | 0.96 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0.57023 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.53 | 0 | 2976 | 111 | 3.73% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.17 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2154 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.02 | 64.49 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 20.31 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.05 | 12.53 | 2976 | 2949 | 99.09% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 13.13 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 0 | 2976 | 133 | 4.469% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99798 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99933 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.39 | 12.62 | 2976 | 197 | 6.62% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99899 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.9 | 21.11 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 0 | 2976 | 62 | 2.083% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 12.16 | 2976 | 165 | 5.544% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.48 | 64.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.03 | 14.15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99798 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 0 | 2976 | 71 | 2.386% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.55 | 2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.75 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.35 | 12.85 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99899 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.72 | 15.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 692 | 23.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.76747 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.08 | 14.38 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.66 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 71.1 | 65.59 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 13.57 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2943 | 108 | 3.67% | 0.96 | 0 | 33 | 33 | 100% | 0.95262 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 4.52 | 2935 | 1 | 0.03407% | 0.93 | 0.94 | 2935 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 101 | 3.394% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96606 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 69 | 2.319% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97681 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 12.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 324 | 10.89% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.89113 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 109 | 3.663% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96337 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 2.55 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.93 | 0.96 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 40 | 1.344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98656 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 9.31 | 2969 | 1 | 0.03368% | 0.93 | 0.58 | 2969 | 51 | 1.718% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98282 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 0 | 2934 | 1 | 0.03408% | 0.93 | 0.89 | 2934 | 386 | 13.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.86844 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99328 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 1610 | 54.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.45901 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.12 | 2939 | 0 | 0% | 0.93 | 0.36 | 2939 | 2 | 0.06805% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99932 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 3.18 | 2957 | 2 | 0.06764% | 0.93 | 0.96 | 2957 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99933 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 897 | 30.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.69859 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 0 | 2908 | 2 | 0.06878% | 0.93 | 0.97 | 2908 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 8.17 | 2961 | 2 | 0.06754% | 0.93 | 0.9 | 2961 | 730 | 24.65% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.75346 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 4.96 | 2961 | 2 | 0.06754% | 0.93 | 0.92 | 2961 | 13 | 0.439% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99561 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 7.63 | 2968 | 1 | 0.03369% | 0.93 | 0.96 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 6.47 | 2961 | 2 | 0.06754% | 0.93 | 0.94 | 2961 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 3.12 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.94 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.19 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 8.43 | 2951 | 1 | 0.03389% | 0.93 | 0.93 | 2951 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 6.57 | 2946 | 1 | 0.03394% | 0.93 | 0.92 | 2946 | 1 | 0.03394% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 0.54 | 2934 | 3 | 0.1022% | 0.93 | 0 | 2934 | 73 | 2.488% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97512 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 9.39 | 2961 | 2 | 0.06754% | 0.93 | 0.89 | 2961 | 5 | 0.1689% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99831 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 7.99 | 2961 | 2 | 0.06754% | 0.93 | 0.97 | 2961 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 12.37 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 4.67 | 2961 | 2 | 0.06754% | 0.93 | 0 | 2960 | 5 | 0.1689% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.99797 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 12.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.27 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98421 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.2 | 0.67 | 2961 | 2961 | 100% | 0.93 | 0.82 | 2961 | 1115 | 37.66% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.62344 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.04 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.85 | 226.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 321 | 265 | 82.55% | 1 | 0 | 370 | 118 | 31.89% | 0.44573 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.48 | 224.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2804 | 2401 | 85.63% | 1 | 0 | 171 | 168 | 98.25% | 0.13647 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 238.3 | 226.42 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.98 | 0 | 1555 | 1492 | 95.95% | 1 | 0 | 1340 | 1335 | 99.63% | 0.023489 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.96 | 0 | 2976 | 64 | 2.151% | 0.98 | 0 | 2870 | 1594 | 55.54% | 0.995 | 0 | 105 | 104 | 99.05% | 0.42924 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.55 | 0.25 | 2976 | 52 | 1.747% | 0.96 | 0 | 1082 | 925 | 85.49% | 0.98 | 0 | 1806 | 1707 | 94.52% | 0.088643 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.21 | 110.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.9953 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 6.29 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.2 | 2976 | 2151 | 72.28% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.27722 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.26 | 111.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2976 | 1656 | 55.65% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.44355 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 18
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.67 | 23.08 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 660 | 22.18% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.77823 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 564 | 18.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.81048 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 0 | 2932 | 1 | 0.03411% | 0.93 | 0 | 2930 | 11 | 0.3754% | 0.96 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0.99557 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 887 | 29.81% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.70195 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.09 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0 | 2975 | 27 | 0.9076% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.99059 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.21 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.17 | 2976 | 48 | 1.613% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98387 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 12.37 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 344 | 11.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.88441 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.61 | 2976 | 1857 | 62.4% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.37601 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 1.03 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 2737 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 79 | 0 | 0% | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 23.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2648 | 686 | 25.91% | 0.96 | 0 | 326 | 127 | 38.96% | 0.72663 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 12.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 23.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 908 | 30.51% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.69489 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 117.75 | 106.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.72 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 21.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 193 | 6.485% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.93515 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99933 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.66 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.28 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.62 | 23.23 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.38 | 12.55 | 2976 | 20 | 0.672% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.87 | 22.11 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99933 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.54 | 13.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99563 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 23.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 1169 | 39.28% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.60719 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 22.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.06 | 23.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99462 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 12.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 12.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 277 | 9.308% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.90692 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.81 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 43 | 1.445% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98555 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.68 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.8 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 223 | 7.493% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.92507 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 22.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99933 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 12.59 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99765 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 13.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 31 | 1.042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98958 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1811 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.52 | 22.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2576 | 687 | 26.67% | 0.96 | 0 | 400 | 382 | 95.5% | 0.64079 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.68 | 23.1 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 1599 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 23.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 318 | 10.69% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.89315 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.85 | 13.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.71 | 22.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 21.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.32 | 22.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 664 | 22.31% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.77688 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 12.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 57 | 1.915% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98085 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 21.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1829 | 122 | 6.67% | 0.96 | 0 | 1146 | 1092 | 95.29% | 0.59193 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.64 | 13.22 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 12.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 113.06 | 104.7 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 314 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.5 | 13.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 0 | 2976 | 141 | 4.738% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 192 | 6.452% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.93548 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.93 | 12.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99933 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.02 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.64 | 2969 | 2938 | 98.96% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.010441 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2904 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2976 | 1164 | 39.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.60887 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2972 | 1873 | 63.02% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.36978 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 11.83 | 2396 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2396 | 454 | 18.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.81052 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.95 | 11.82 | 2876 | 18 | 0.6259% | 0.93 | 0.01 | 2876 | 2038 | 70.86% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.29138 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.16 | 153.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.9879 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 10
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.75 | 105.27 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.83 | 22.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 78 | 2.621% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97379 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 117.47 | 105.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2976 | 1798 | 60.42% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.39583 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 116.45 | 104.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 763 | 25.64% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.74362 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.34 | 12.79 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 12.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99933 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.58 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 117.77 | 106.36 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.98 | 0.92 | 2976 | 246 | 8.266% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.91734 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 112.63 | 105.4 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.3 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.05 | 4.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 1231 | 41.36% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.58636 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.65 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1527 | 73 | 4.781% | 0.96 | 0 | 1449 | 63 | 4.348% | 0.9543 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.32 | 0 | 2976 | 37 | 1.243% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.16 | 110.99 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.19 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.29 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 115.87 | 111.52 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.33 | 22.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.51 | 2976 | 1208 | 40.59% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.59409 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 21.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.07 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.19 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.23 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.65 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.91 | 0 | 2976 | 613 | 20.6% | 0.93 | 0.52 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.22 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 89 | 2.991% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97009 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.16 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99798 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 23.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1635 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.43 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99597 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 195 | 6.552% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.93448 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 765 | 25.71% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.74294 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 232 | 7.796% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.92204 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 1021 | 34.31% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.65692 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99933 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.16 | 2976 | 1006 | 33.8% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.66196 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.52 | 9.04 | 2914 | 2 | 0.06863% | 0.93 | 0.96 | 2914 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.11 | 2964 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2964 | 492 | 16.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.83401 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.8 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 503 | 16.9% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.83098 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 461 | 15.49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.84509 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 265 | 8.905% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.91095 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 99 | 3.327% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96673 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.03 | 11.8 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98454 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.61 | 2920 | 947 | 32.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.67568 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 0 | 2976 | 308 | 10.35% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 95 | 3.192% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96808 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.26 | 2976 | 461 | 15.49% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.84509 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.58 | 2950 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2950 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 22.75 | 2953 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2953 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 344 | 11.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.88441 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.39 | 0 | 2973 | 1 | 0.03364% | 0.93 | 0.06 | 2973 | 1349 | 45.38% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.54625 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.79 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2975 | 177 | 5.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9405 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.79 | 2974 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.84 | 2976 | 87 | 2.923% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97077 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.79 | 22.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99933 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.02 | 22.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2976 | 2384 | 80.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.19892 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2035 | 1168 | 57.4% | 0.96 | 0 | 941 | 535 | 56.85% | 0.42776 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.79 | 4.4 | 2851 | 106 | 3.718% | 0.93 | 0.13 | 2850 | 2590 | 90.88% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.091228 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.35 | 22.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.14 | 11.59 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 5.71 | 2942 | 1 | 0.03399% | 0.93 | 0.97 | 2942 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 261 | 8.77% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9123 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.09 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 838 | 28.16% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.71841 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99832 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 261 | 8.77% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9123 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 50 | 1.68% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9832 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 22.6 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 89 | 2.991% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97009 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 83 | 2.789% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97211 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 11.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 1114 | 37.43% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.62567 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 11.93 | 11.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99899 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 1005 | 33.77% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.6623 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 27 | 0.9073% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99093 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 21.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 161 | 5.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9459 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 22.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9916 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99731 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 22.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 1234 | 41.47% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.58535 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99227 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99731 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 23.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2345 | 21 | 0.8955% | 0.96 | 0 | 607 | 560 | 92.26% | 0.80318 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.79 | 19.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.37 | 2963 | 1940 | 65.47% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.34526 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.6 | 10.97 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99933 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 11.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 999 | 713 | 71.37% | 0.96 | 0 | 66 | 45 | 68.18% | 0.28826 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.82 | 2935 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2935 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | 20.82 | 19.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.09 | 2963 | 1699 | 57.34% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.42659 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99899 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.48 | 2976 | 1652 | 55.51% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.44489 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.53 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.35 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 256 | 8.602% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.91398 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 0.47 | 2892 | 3 | 0.1037% | 0.93 | 0.64 | 2892 | 2 | 0.06916% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99931 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 8.33 | 2947 | 2 | 0.06787% | 0.93 | 0.96 | 2947 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 23 | 0.7728% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99227 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 0 | 2961 | 1 | 0.03377% | 0.93 | 0.97 | 2961 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.59 | 20.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.03 | 11.22 | 2976 | 62 | 2.083% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 51 | 1.714% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98286 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.06 | 11.19 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 62 | 2.083% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97917 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 22.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1821 | 369 | 20.26% | 0.96 | 0 | 1155 | 1082 | 93.68% | 0.51243 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 3.67 | 2851 | 2 | 0.07015% | 0.93 | 0.01 | 402 | 43 | 10.7% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.89303 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99731 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 113 | 3.797% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96203 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.09 | 2939 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2937 | 1 | 0.03405% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.78 | 2935 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2934 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.15 | 2976 | 1056 | 35.48% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.64516 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 22.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.63 | 0 | 2969 | 13 | 0.4379% | 0.93 | 0.87 | 2969 | 33 | 1.111% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98889 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.9 | 0 | 2969 | 8 | 0.2695% | 0.93 | 0 | 614 | 150 | 24.43% | 0.96 | 0 | 2355 | 2329 | 98.9% | 0.16504 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 12.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 12.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.33 | 11.19 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 31 | 1.042% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98958 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.51 | 8.16 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99798 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.04 | 2949 | 0 | 0% | 0.93 | 0.42 | 2949 | 1511 | 51.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.48762 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 23.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 4.7 | 2967 | 4 | 0.1348% | 0.93 | 0.92 | 2967 | 1 | 0.0337% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99966 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.4 | 2976 | 2910 | 97.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.022177 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 13.07 | 2976 | 101 | 3.394% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.72 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.23 | 2976 | 125 | 4.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.958 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 22.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 259 | 8.703% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.91297 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.42 | 0 | 2963 | 28 | 0.945% | 0.93 | 0 | 1500 | 1494 | 99.6% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.004 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.65 | 22.84 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98992 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.6 | 17.38 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0 | 973 | 716 | 73.59% | 0.96 | 0 | 1958 | 1269 | 64.81% | 0.32276 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 10.6 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.75 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.47 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98454 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.8 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2976 | 2952 | 99.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.0080645 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.43 | 22.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2972 | 431 | 14.5% | 0.96 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0.85383 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.45 | 10.09 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.88 | 0 | 2916 | 1 | 0.03429% | 0.93 | 0.6 | 2916 | 741 | 25.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.74588 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.29 | 8.13 | 2976 | 99 | 3.327% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.95 | 5.81 | 2971 | 2 | 0.06732% | 0.93 | 0.91 | 2971 | 14 | 0.4712% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99529 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.87 | 13.3 | 2956 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2941 | 311 | 10.57% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.89425 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 20.43 | 2941 | 1 | 0.034% | 0.93 | 0 | 52 | 45 | 86.54% | 0.96 | 0 | 2843 | 1112 | 39.11% | 0.60035 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.51 | 5.8 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 12.37 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 591 | 19.86% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.80141 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 14.48 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 1011 | 33.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.66028 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 13.05 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 736 | 345 | 46.88% | 0.96 | 0 | 2240 | 2240 | 100% | 0.13138 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.96 | 12.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.56 | 2976 | 650 | 21.84% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.78159 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.24 | 12.19 | 2976 | 44 | 1.478% | 0.93 | 0.64 | 2976 | 1072 | 36.02% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.63978 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.82 | 0 | 2976 | 2241 | 75.3% | 0.93 | 0.04 | 2976 | 810 | 27.22% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.72782 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.07 | 13.04 | 2976 | 260 | 8.737% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.15 | 11.72 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.35 | 2952 | 53 | 1.795% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.98205 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.75 | 11.76 | 2939 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2939 | 21 | 0.7145% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99285 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.88 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 10.72 | 2924 | 27 | 0.9234% | 0.93 | 0.91 | 2924 | 495 | 16.93% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.83071 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.27 | 2892 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2892 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.66 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.04 | 2952 | 10 | 0.3388% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99661 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.63 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 17
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 2562 | 86.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.13911 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2976 | 1411 | 47.41% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.52587 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.33 | 13.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.5 | 2976 | 2811 | 94.46% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.055444 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 12.9 | 2963 | 0 | 0% | 0.93 | 0.17 | 2963 | 73 | 2.464% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97536 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 1038 | 34.88% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.65121 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
METRO | BA S/E NEPTUNO 20KV B1 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 234.55 | 223.27 | 2976 | 67 | 2.251% | 0.98 | 0.26 | 2976 | 1648 | 55.38% | 1 |  | 0 |  |  | 0.44624 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 15
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.66 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.22 | 2954 | 399 | 13.51% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.86493 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.29 | 218.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.95 | 2976 | 1681 | 56.49% | 1 |  | 0 |  |  | 0.43515 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 20
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 229.39 | 221.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.94 | 2976 | 2030 | 68.21% | 1 |  | 0 |  |  | 0.31788 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 238.68 | 222.63 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.98 | 0.29 | 2976 | 275 | 9.241% | 1 |  | 0 |  |  | 0.90759 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 11
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.56 | 221.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.69 | 2976 | 295 | 9.913% | 1 |  | 0 |  |  | 0.90087 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 11
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 232.59 | 221.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.71 | 2976 | 281 | 9.442% | 1 |  | 0 |  |  | 0.90558 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 11
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  |  | 0 | 0 | 231.61 | 211.53 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 11
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  |  | 0 | 0 | 231.62 | 211.55 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 11
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | 232.38 | 214.24 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.72 | 2976 | 226 | 7.594% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.92406 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 11
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 68.15 | 42.93 | 2976 | 308 | 10.35% | 0.96 | 0.46 | 2976 | 72 | 2.419% | 0.98 |  | 0 |  |  | 0.97581 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 230.79 | 218.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 71 | 2.386% | 1 |  | 0 |  |  | 0.97614 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 16
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 159.46 | 147.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.9 | 2976 | 2976 | 100% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 15
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
ON-GROUP | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 160.75 | 148.73 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.68 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 70.88 | 4.08 | 2900 | 2900 | 100% | 0.93 | 0 | 385 | 384 | 99.74% | 0.96 | 0 | 1840 | 1261 | 68.53% | 0.26067 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 70.57 | 57.66 | 2976 | 89 | 2.991% | 0.96 | 0 | 2750 | 504 | 18.33% | 0.98 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0.81525 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 14
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 12 | 2019
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.67 | 22.12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 104 | 3.495% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.96505 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2976 | 1279 | 42.98% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.57023 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 22.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.7 | 22.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99395 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.32 | 2976 | 775 | 26.04% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.73958 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.36 | 0 | 2965 | 2 | 0.06745% | 0.93 | 0.93 | 2965 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.17 | 1.27 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 22.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 8.04 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 0 | 2954 | 2 | 0.0677% | 0.93 | 0 | 2953 | 27 | 0.9143% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0.99052 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PARGUA 23kV BP1 [En_Revision] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 22.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.12 | 22.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 325 | 10.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.89079 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.28 | 0.04 | 2963 | 1 | 0.03375% | 0.93 | 0.95 | 2963 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.81 | 23.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 22.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.92 | 12.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99597 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.1 | 0 | 2976 | 62 | 2.083% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 12.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.28 | 22.74 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 25 | 0.8401% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9916 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.37 | 23.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99462 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.78 | 2976 | 611 | 20.53% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.79469 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 11.02 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.97 | 21.29 | 2820 | 10 | 0.3546% | 0.93 | 0.96 | 2820 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.7 | 13.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.51 | 22.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 12.91 | 2976 | 17 | 0.5712% | 0.93 | 0.06 | 2976 | 2009 | 67.51% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.32493 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 23.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 1203 | 40.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.59577 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 0.08 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.81 | 2973 | 1255 | 42.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.57787 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.15 | 22.64 | 2945 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2945 | 3 | 0.1019% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99898 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 13.63 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 22 | 0.7392% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99261 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.36 | 22.27 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 1818 | 1050 | 57.76% | 0.96 | 0 | 1152 | 902 | 78.3% | 0.34276 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24 | 19.53 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 28 | 0.9409% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.99059 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E SANGRA BP 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.69 | 22.68 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.01 | 2958 | 287 | 9.703% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.90297 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 21
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.19 | 0 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.93 | 0.03 | 2976 | 64 | 2.151% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.97849 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.95 | 221.37 | 2976 | 75 | 2.52% | 0.98 | 0.2 | 2943 | 318 | 10.81% | 1 |  | 0 |  |  | 0.89195 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | 7.02 | 0 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.93 | 0 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.9869 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 13
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 1.02 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 2350 | 78.97% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.21035 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 15
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0.98 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1 | 12 | 2019 | 1 | 2020 | 15
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
SQM | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 12 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 12 | 2019
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 12 | 2019