## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 30 de 11/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Origen | Actuación EDAC | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF397 | 2019-11-01 11:56 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cocharcas - Hualte, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de corteza de eucalipto con los conductores de la línea, en la estructura N°293, en presencia de viento y lluvia en la zona. | 654 | S/E QUIRIHUE | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-01 13:09 | 1.2167 | 1.97 | 2.3969 | 4.54
EAF397 | 2019-11-01 11:56 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cocharcas - Hualte, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de corteza de eucalipto con los conductores de la línea, en la estructura N°293, en presencia de viento y lluvia en la zona. | 654 | S/E QUIRIHUE | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-01 12:02 | 0.1 | 1.92 | 0.192 | 4.54
EAF397 | 2019-11-01 11:56 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cocharcas - Hualte, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de corteza de eucalipto con los conductores de la línea, en la estructura N°293, en presencia de viento y lluvia en la zona. | 638 | S/E HUALTE | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-01 13:09 | 1.2167 | 0.37 | 0.45018 | 4.54
EAF397 | 2019-11-01 11:56 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cocharcas - Hualte, por operación de protecciones ante falla atribuida a contacto de corteza de eucalipto con los conductores de la línea, en la estructura N°293, en presencia de viento y lluvia en la zona. | 638 | S/E HUALTE | --- | TxZ | 104 | COPELEC | 2019-11-01 13:09 | 1.2167 | 0.28 | 0.34068 | 4.54
EAF398 | 2019-11-04 12:08 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/44 kV, de S/E La Calera, por operación de su relé Buchholz, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | 781 | S/E EL MELON | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-11-04 14:51 | 2.7167 | 7.28 | 19.7776 | 8.07
EAF398 | 2019-11-04 12:08 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 110/44 kV, de S/E La Calera, por operación de su relé Buchholz, durante la ejecución de trabajos programados de lavado de aislación. | 803 | S/E TUNEL EL MELON | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-11-04 15:00 | 2.8667 | 0.79 | 2.2647 | 8.07
EAF399 | 2019-11-05 06:02 | Se produjo la desconexión de las barras de 12 kV N°1 y N°2 de S/E La Dehesa por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por arco eléctrico en interruptor acoplador de barras, cuya causa que investiga. | 691 | S/E LA DEHESA | --- | TxZ | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-11-05 06:13 | 0.1833 | 1.58 | 0.28961 | 15.3
EAF399 | 2019-11-05 06:02 | Se produjo la desconexión de las barras de 12 kV N°1 y N°2 de S/E La Dehesa por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por arco eléctrico en interruptor acoplador de barras, cuya causa que investiga. | 691 | S/E LA DEHESA | --- | TxZ | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-11-05 06:28 | 0.4333 | 3.25 | 1.4082 | 15.3
EAF399 | 2019-11-05 06:02 | Se produjo la desconexión de las barras de 12 kV N°1 y N°2 de S/E La Dehesa por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por arco eléctrico en interruptor acoplador de barras, cuya causa que investiga. | 691 | S/E LA DEHESA | --- | TxZ | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-11-05 06:54 | 0.8667 | 10.47 | 9.0743 | 15.3
EAF400 | 2019-11-05 11:37 | Apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Esmeralda, asociado a la línea 110 kV Esmeralda - La Portada, debido al acortamiento de distancia de maquinaria industrial entre la estructura N°62 y el marco de línea de S/E La Portada, provocando un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A. | 1890 | S/E LA PORTADA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-05 11:44 | 0.1167 | 19.9 | 2.3223 | 19.9
EAF401 | 2019-11-09 18:13 | Apertura automática de interruptor 52CT de S/E Pelequén, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a falla monofásica provocada por corte de conductor en el circuito alimentador Santa Rosa de dicha subestación. | 437 | S/E PELEQUEN | --- | O | 85 | CGE | 2019-11-09 18:46 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1.6
EAF401 | 2019-11-09 18:13 | Apertura automática de interruptor 52CT de S/E Pelequén, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a falla monofásica provocada por corte de conductor en el circuito alimentador Santa Rosa de dicha subestación. | 437 | S/E PELEQUEN | --- | O | 85 | CGE | 2019-11-09 23:40 | 5.45 | 0.6 | 3.27 | 1.6
EAF402 | 2019-11-10 05:33 | La falla en la línea 110 kV Cardones - Planta Matta se debió a un incendio aledaño a ella que ocasionó el corte de uno de sus conductores, cayendo sobre el alimentador de distribución 13.2 kV Tierra Amarilla. | 278 | S/E PLANTA MATTA | --- | TxD | 144 | ENAMI PAIPOTE | 2019-11-10 19:08 | 13.5833 | 4.2 | 57.0499 | 22.5
EAF402 | 2019-11-10 05:33 | La falla en la línea 110 kV Cardones - Planta Matta se debió a un incendio aledaño a ella que ocasionó el corte de uno de sus conductores, cayendo sobre el alimentador de distribución 13.2 kV Tierra Amarilla. | 948 | S/E FUNDICION PAIPOTE | --- | TxD | 144 | ENAMI PAIPOTE | 2019-11-10 19:12 | 13.65 | 16.8 | 229.32 | 22.5
EAF402 | 2019-11-10 05:33 | La falla en la línea 110 kV Cardones - Planta Matta se debió a un incendio aledaño a ella que ocasionó el corte de uno de sus conductores, cayendo sobre el alimentador de distribución 13.2 kV Tierra Amarilla. | 623 | S/E PLANTAS | --- | TxD | 85 | CGE | 2019-11-10 19:08 | 13.5833 | 1.5 | 20.3749 | 22.5
EAF403 | 2019-11-11 08:33 | Se produce la desconexión forzada de la LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera, por operación de protecciones, a causa del contacto de un ave con conductor de la fase B, en la estructura N°60 de la línea. | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | --- | TxD | 85 | CGE | 2019-11-11 08:55 | 0.3667 | 1.8 | 0.66006 | 11
EAF403 | 2019-11-11 08:33 | Se produce la desconexión forzada de la LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera, por operación de protecciones, a causa del contacto de un ave con conductor de la fase B, en la estructura N°60 de la línea. | 967 | S/E PLANTA OXIDO | --- | TxD | 175 | MINERA LAS CENIZAS | 2019-11-11 08:54 | 0.35 | 7 | 2.45 | 11
EAF403 | 2019-11-11 08:33 | Se produce la desconexión forzada de la LT 110 kV Diego de Almagro - Javiera, por operación de protecciones, a causa del contacto de un ave con conductor de la fase B, en la estructura N°60 de la línea. | 966 | S/E LAS LUCES | --- | TxD | 175 | MINERA LAS CENIZAS | 2019-11-11 08:54 | 0.35 | 2.2 | 0.77 | 11
EAF404 | 2019-11-11 10:55 | La desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Antillanca fue a causa de arco eléctrico provocado por el contacto de ave (Bandurria) con el desconectador 89-Y41(3), fase “B”, ubicado en la barra 23 kV de su terciario. | 511 | S/E AIHUAPI | --- | TxD | 99 | LUZ OSORNO | 2019-11-11 11:36 | 0.6833 | 4.23 | 2.8904 | 8.26
EAF404 | 2019-11-11 10:55 | La desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Antillanca fue a causa de arco eléctrico provocado por el contacto de ave (Bandurria) con el desconectador 89-Y41(3), fase “B”, ubicado en la barra 23 kV de su terciario. | 511 | S/E AIHUAPI | --- | TxD | 116 | SAESA | 2019-11-11 11:36 | 0.6833 | 0.42 | 0.28699 | 8.26
EAF404 | 2019-11-11 10:55 | La desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Antillanca fue a causa de arco eléctrico provocado por el contacto de ave (Bandurria) con el desconectador 89-Y41(3), fase “B”, ubicado en la barra 23 kV de su terciario. | 511 | S/E AIHUAPI | --- | TxD | 99 | LUZ OSORNO | 2019-11-11 11:04 | 0.15 | 0.2 | 0.03 | 8.26
EAF404 | 2019-11-11 10:55 | La desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Antillanca fue a causa de arco eléctrico provocado por el contacto de ave (Bandurria) con el desconectador 89-Y41(3), fase “B”, ubicado en la barra 23 kV de su terciario. | 507 | S/E LOS NEGROS | --- | TxD | 99 | LUZ OSORNO | 2019-11-11 11:43 | 0.8 | 0.7 | 0.56 | 8.26
EAF404 | 2019-11-11 10:55 | La desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Antillanca fue a causa de arco eléctrico provocado por el contacto de ave (Bandurria) con el desconectador 89-Y41(3), fase “B”, ubicado en la barra 23 kV de su terciario. | 2121 | S/E CHIRRE | --- | TxD | 116 | SAESA | 2019-11-11 11:09 | 0.2333 | 1.3 | 0.30329 | 8.26
EAF404 | 2019-11-11 10:55 | La desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Antillanca fue a causa de arco eléctrico provocado por el contacto de ave (Bandurria) con el desconectador 89-Y41(3), fase “B”, ubicado en la barra 23 kV de su terciario. | 2121 | S/E CHIRRE | --- | TxD | 116 | SAESA | 2019-11-11 11:14 | 0.3167 | 1.41 | 0.44655 | 8.26
EAF405 | 2019-11-11 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52HT1 de S/E Antillanca, asociados al transformador N°1 220/110/23 kV, por actuación de su relé maestro, sin registro de protecciones eléctricas operadas, cuyo origen se encuentra en investigación. | 511 | S/E AIHUAPI | --- | TxD | 99 | LUZ OSORNO | 2019-11-11 15:16 | 0.1833 | 4.65 | 0.85235 | 12.77
EAF405 | 2019-11-11 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52HT1 de S/E Antillanca, asociados al transformador N°1 220/110/23 kV, por actuación de su relé maestro, sin registro de protecciones eléctricas operadas, cuyo origen se encuentra en investigación. | 511 | S/E AIHUAPI | --- | TxD | 116 | SAESA | 2019-11-11 15:16 | 0.1833 | 4.65 | 0.85235 | 12.77
EAF405 | 2019-11-11 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52HT1 de S/E Antillanca, asociados al transformador N°1 220/110/23 kV, por actuación de su relé maestro, sin registro de protecciones eléctricas operadas, cuyo origen se encuentra en investigación. | 511 | S/E AIHUAPI | --- | TxD | 99 | LUZ OSORNO | 2019-11-11 15:09 | 0.0667 | 0.2 | 0.01334 | 12.77
EAF405 | 2019-11-11 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52HT1 de S/E Antillanca, asociados al transformador N°1 220/110/23 kV, por actuación de su relé maestro, sin registro de protecciones eléctricas operadas, cuyo origen se encuentra en investigación. | 507 | S/E LOS NEGROS | --- | TxD | 99 | LUZ OSORNO | 2019-11-11 15:08 | 0.05 | 0.6 | 0.03 | 12.77
EAF405 | 2019-11-11 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52HT1 de S/E Antillanca, asociados al transformador N°1 220/110/23 kV, por actuación de su relé maestro, sin registro de protecciones eléctricas operadas, cuyo origen se encuentra en investigación. | 2121 | S/E CHIRRE | --- | TxD | 116 | SAESA | 2019-11-11 15:12 | 0.1167 | 1.33 | 0.15521 | 12.77
EAF405 | 2019-11-11 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52HT1 de S/E Antillanca, asociados al transformador N°1 220/110/23 kV, por actuación de su relé maestro, sin registro de protecciones eléctricas operadas, cuyo origen se encuentra en investigación. | 2121 | S/E CHIRRE | --- | TxD | 116 | SAESA | 2019-11-11 15:14 | 0.15 | 1.34 | 0.201 | 12.77
EAF406 | 2019-11-12 14:27 | Se produjo una falla en el tramo San Javier - Villa Alegre de la línea 66 kV Talca - Linares, atribuida a descarga por excremento de pájaro en cadena de aislación de la estructura N°127. | 660 | S/E SAN JAVIER | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-12 15:03 | 0.6 | 3 | 1.8 | 19.23
EAF406 | 2019-11-12 14:27 | Se produjo una falla en el tramo San Javier - Villa Alegre de la línea 66 kV Talca - Linares, atribuida a descarga por excremento de pájaro en cadena de aislación de la estructura N°127. | 361 | S/E LA PALMA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-12 15:17 | 0.8333 | 6.5 | 5.4165 | 19.23
EAF406 | 2019-11-12 14:27 | Se produjo una falla en el tramo San Javier - Villa Alegre de la línea 66 kV Talca - Linares, atribuida a descarga por excremento de pájaro en cadena de aislación de la estructura N°127. | 632 | S/E CONSTITUCION | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-12 18:12 | 3.75 | 9.73 | 36.4875 | 19.23
EAF407 | 2019-11-13 13:48 | Apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Pozo Almonte de la línea 66 kV Pozo Almonte – Tamarugal por incorrecta operación de su protección de distancia residual 21N zona 1, la que se origina ante una descarga eléctrica a tierra ocurrida en el transformador 66/23 kV de S/E La Huayca provocada por filtración de su aceite, cuya causa primaria no ha sido informada. | 1939 | S/E TAMARUGAL | --- | TxD | 85 | CGE | 2019-11-13 14:25 | 0.6167 | 2.95 | 1.8193 | 2.95
EAF408 | 2019-11-14 19:17 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV El Cobre - Gaby, debido a error operacional durante el desarrollo de trabajos programados en el paño J6 de S/E El Cobre. | 1878 | S/E GABY | --- | TxD | 398 | CODELCO CHILE | 2019-11-14 19:51 | 0.5667 | 43.7 | 24.7648 | 43.7
EAF409 | 2019-11-15 11:28 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor ante la caída de árbol sobre la línea. | 362 | S/E LEBU | --- | TxD | 112 | FRONTEL | 2019-11-15 16:20 | 4.8667 | 2 | 9.7334 | 2
EAF410 | 2019-11-19 19:09 | Apertura automática de interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar, asociado al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Pan de Azúcar - Guayacán, por operación de protección de sobrecorriente residual debido a acercamiento de conductor cortado, producido durante trabajos en circuito Nº2 de dicha línea. | 491 | S/E SAN JUAN | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-19 20:44 | 1.5833 | 4.91 | 7.774 | 16.59
EAF410 | 2019-11-19 19:09 | Apertura automática de interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar, asociado al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Pan de Azúcar - Guayacán, por operación de protección de sobrecorriente residual debido a acercamiento de conductor cortado, producido durante trabajos en circuito Nº2 de dicha línea. | 491 | S/E SAN JUAN | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-19 20:57 | 1.8 | 2.39 | 4.302 | 16.59
EAF410 | 2019-11-19 19:09 | Apertura automática de interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar, asociado al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Pan de Azúcar - Guayacán, por operación de protección de sobrecorriente residual debido a acercamiento de conductor cortado, producido durante trabajos en circuito Nº2 de dicha línea. | 352 | S/E GUAYACAN | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-19 20:42 | 1.55 | 5.72 | 8.866 | 16.59
EAF410 | 2019-11-19 19:09 | Apertura automática de interruptor 52B1 de S/E Pan de Azúcar, asociado al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Pan de Azúcar - Guayacán, por operación de protección de sobrecorriente residual debido a acercamiento de conductor cortado, producido durante trabajos en circuito Nº2 de dicha línea. | 352 | S/E GUAYACAN | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-19 20:44 | 1.5833 | 3.57 | 5.6524 | 16.59
EAF411 | 2019-11-19 06:39 | Se produjo la operación automática del interruptor 52H1 de S/E Maitencillo y del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, asociados a la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, producto de un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, por contaminación producida por aves en la estructura N°536, a 43 kilómetros de la S/E Maitencillo. | 368 | S/E INCAHUASI | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-19 06:53 | 0.2333 | 1.72 | 0.40128 | 17.88
EAF411 | 2019-11-19 06:39 | Se produjo la operación automática del interruptor 52H1 de S/E Maitencillo y del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, asociados a la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, producto de un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, por contaminación producida por aves en la estructura N°536, a 43 kilómetros de la S/E Maitencillo. | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | --- | TxZ | 133 | CAP CMP | 2019-11-19 06:53 | 0.2333 | 11.3 | 2.6363 | 17.88
EAF411 | 2019-11-19 06:39 | Se produjo la operación automática del interruptor 52H1 de S/E Maitencillo y del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, asociados a la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, producto de un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, por contaminación producida por aves en la estructura N°536, a 43 kilómetros de la S/E Maitencillo. | 570 | S/E DOS AMIGOS | --- | TxZ | 138 | CEMIN | 2019-11-19 06:53 | 0.2333 | 1.58 | 0.36861 | 17.88
EAF411 | 2019-11-19 06:39 | Se produjo la operación automática del interruptor 52H1 de S/E Maitencillo y del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, asociados a la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, producto de un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, por contaminación producida por aves en la estructura N°536, a 43 kilómetros de la S/E Maitencillo. | 884 | S/E ALGARROBO | --- | TxZ | 133 | CAP CMP | 2019-11-19 06:53 | 0.2333 | 1.82 | 0.42461 | 17.88
EAF411 | 2019-11-19 06:39 | Se produjo la operación automática del interruptor 52H1 de S/E Maitencillo y del interruptor 52H2 de S/E Las Compañías, asociados a la línea 110 kV Maitencillo – Las Compañías, producto de un cortocircuito monofásico a tierra de la fase C, por contaminación producida por aves en la estructura N°536, a 43 kilómetros de la S/E Maitencillo. | 952 | S/E PAJONALES | --- | TxZ | 128 | ESO | 2019-11-19 06:53 | 0.2333 | 1.46 | 0.34062 | 17.88
EAF412 | 2019-11-21 21:48 | La falla en la línea 44 kV La Calera - El Melón se debió a la caída de un poste de alumbrado público sobre uno de los conductores de la línea, ocasionando su desconexión forzada por operación de sus protecciones. | 803 | S/E TUNEL EL MELON | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-11-22 02:52 | 5.0667 | 0.58 | 2.9387 | 7.15
EAF412 | 2019-11-21 21:48 | La falla en la línea 44 kV La Calera - El Melón se debió a la caída de un poste de alumbrado público sobre uno de los conductores de la línea, ocasionando su desconexión forzada por operación de sus protecciones. | 781 | S/E EL MELON | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-11-22 02:43 | 4.9167 | 6.57 | 32.3027 | 7.15
EAF413 | 2019-11-23 10:27 | Se produce la desconexión de las barras de 12 kV N°1 y N°2 de S/E San Bernardo producto de la operación indeseada de la protección de sobrecorriente residual de la barra de 12 kV N°2, a causa de una acción involuntaria de personal en terreno durante el desarrollo de trabajos programados en la S/E. | 717 | S/E SAN BERNARDO | --- | TxZ | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-11-23 10:51 | 0.4 | 17.28 | 6.912 | 17.28
EAF414 | 2019-11-25 14:49 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quillota - Marbella, por operación de protecciones ante una falla atribuida a un trozo de madera con nylon que hizo contacto con los conductores de las fases A y B de la línea, entre las estructuras N°13 y N°14. | 487 | S/E MARBELLA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-25 15:04 | 0.25 | 3.8 | 0.95 | 10.1
EAF414 | 2019-11-25 14:49 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quillota - Marbella, por operación de protecciones ante una falla atribuida a un trozo de madera con nylon que hizo contacto con los conductores de las fases A y B de la línea, entre las estructuras N°13 y N°14. | 398 | S/E CASAS VIEJAS | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-25 15:04 | 0.25 | 3 | 0.75 | 10.1
EAF414 | 2019-11-25 14:49 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quillota - Marbella, por operación de protecciones ante una falla atribuida a un trozo de madera con nylon que hizo contacto con los conductores de las fases A y B de la línea, entre las estructuras N°13 y N°14. | 382 | S/E CABILDO | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-25 14:52 | 0.05 | 3.3 | 0.165 | 10.1
EAF415 | 2019-11-27 10:45 | Mientras se realizaba lavado de aislación en S/E San Jeronimo, se produce la Operación Automática del interruptor 66 [kV] seccionador de la línea Laguna Verde– Tap Algarrobo circuito 2 en S/E Tap Algarrobo y del interruptor 66 kV de la línea Las Balandras. Afectando a las S/E: Tap Algarrobo, Algarrobo Norte, Quintay, San Jeronimo, las Piñatas, Las Balandras y Totoral. | 793 | S/E QUINTAY | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-11-27 10:53 | 0.1333 | 0.5 | 0.06665 | 8.9
EAF415 | 2019-11-27 10:45 | Mientras se realizaba lavado de aislación en S/E San Jeronimo, se produce la Operación Automática del interruptor 66 [kV] seccionador de la línea Laguna Verde– Tap Algarrobo circuito 2 en S/E Tap Algarrobo y del interruptor 66 kV de la línea Las Balandras. Afectando a las S/E: Tap Algarrobo, Algarrobo Norte, Quintay, San Jeronimo, las Piñatas, Las Balandras y Totoral. | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-11-27 10:53 | 0.1333 | 1 | 0.1333 | 8.9
EAF415 | 2019-11-27 10:45 | Mientras se realizaba lavado de aislación en S/E San Jeronimo, se produce la Operación Automática del interruptor 66 [kV] seccionador de la línea Laguna Verde– Tap Algarrobo circuito 2 en S/E Tap Algarrobo y del interruptor 66 kV de la línea Las Balandras. Afectando a las S/E: Tap Algarrobo, Algarrobo Norte, Quintay, San Jeronimo, las Piñatas, Las Balandras y Totoral. | 848 | S/E SAN JERONIMO | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-11-27 10:53 | 0.1333 | 0.8 | 0.10664 | 8.9
EAF415 | 2019-11-27 10:45 | Mientras se realizaba lavado de aislación en S/E San Jeronimo, se produce la Operación Automática del interruptor 66 [kV] seccionador de la línea Laguna Verde– Tap Algarrobo circuito 2 en S/E Tap Algarrobo y del interruptor 66 kV de la línea Las Balandras. Afectando a las S/E: Tap Algarrobo, Algarrobo Norte, Quintay, San Jeronimo, las Piñatas, Las Balandras y Totoral. | 847 | S/E LAS PINATAS | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-11-27 11:00 | 0.25 | 0.65 | 0.1625 | 8.9
EAF415 | 2019-11-27 10:45 | Mientras se realizaba lavado de aislación en S/E San Jeronimo, se produce la Operación Automática del interruptor 66 [kV] seccionador de la línea Laguna Verde– Tap Algarrobo circuito 2 en S/E Tap Algarrobo y del interruptor 66 kV de la línea Las Balandras. Afectando a las S/E: Tap Algarrobo, Algarrobo Norte, Quintay, San Jeronimo, las Piñatas, Las Balandras y Totoral. | 846 | S/E LAS BALANDRAS | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-11-27 11:00 | 0.25 | 3.9 | 0.975 | 8.9
EAF415 | 2019-11-27 10:45 | Mientras se realizaba lavado de aislación en S/E San Jeronimo, se produce la Operación Automática del interruptor 66 [kV] seccionador de la línea Laguna Verde– Tap Algarrobo circuito 2 en S/E Tap Algarrobo y del interruptor 66 kV de la línea Las Balandras. Afectando a las S/E: Tap Algarrobo, Algarrobo Norte, Quintay, San Jeronimo, las Piñatas, Las Balandras y Totoral. | 845 | S/E EL TOTORAL | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-11-27 11:00 | 0.25 | 2.05 | 0.5125 | 8.9
EAF416 | 2019-11-28 07:21 | Se abre interruptor 52CT quedando la barra 13.8 kV de C.D. Arica sin tensión, perdiendose el suministro de alimentadores 52C1 Centro (0.9 MW) y 52C3 Chacalluta (1.7 MW). | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | --- | O | 85 | CGE | 2019-11-28 07:56 | 0.5833 | 2.6 | 1.5166 | 2.6
EAF417 | 2019-11-29 21:12 | Corte de conductor fase superior de la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1. | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | --- | TxZ | 151 | PAPELES BIO BIO | 2019-11-29 21:50 | 0.6333 | 30.5 | 19.3156 | 30.6
EAF417 | 2019-11-29 21:12 | Corte de conductor fase superior de la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1. | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | --- | TxZ | 126 | EFE | 2019-11-29 21:24 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 30.6
EAF418 | 2019-11-30 11:47 | Caída de árbol ubicado fuera de la faja de seguridad entre las estructuras N°352 y N°353 de la LT Carampangue-Curanilahue. Esto producto de un tala no autorizada de Bosques Arauco. | 387 | S/E CURANILAHUE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-11-30 17:10 | 5.3833 | 2.5 | 13.4582 | 17.1
EAF418 | 2019-11-30 11:47 | Caída de árbol ubicado fuera de la faja de seguridad entre las estructuras N°352 y N°353 de la LT Carampangue-Curanilahue. Esto producto de un tala no autorizada de Bosques Arauco. | 387 | S/E CURANILAHUE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-11-30 17:08 | 5.35 | 0.4 | 2.14 | 17.1
EAF418 | 2019-11-30 11:47 | Caída de árbol ubicado fuera de la faja de seguridad entre las estructuras N°352 y N°353 de la LT Carampangue-Curanilahue. Esto producto de un tala no autorizada de Bosques Arauco. | 415 | S/E TRES PINOS | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-11-30 17:10 | 5.3833 | 2.2 | 11.8433 | 17.1
EAF418 | 2019-11-30 11:47 | Caída de árbol ubicado fuera de la faja de seguridad entre las estructuras N°352 y N°353 de la LT Carampangue-Curanilahue. Esto producto de un tala no autorizada de Bosques Arauco. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-11-30 17:10 | 5.3833 | 5.9 | 31.7615 | 17.1
EAF418 | 2019-11-30 11:47 | Caída de árbol ubicado fuera de la faja de seguridad entre las estructuras N°352 y N°353 de la LT Carampangue-Curanilahue. Esto producto de un tala no autorizada de Bosques Arauco. | 362 | S/E LEBU | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-11-30 17:10 | 5.3833 | 1.9 | 10.2283 | 17.1
EAF418 | 2019-11-30 11:47 | Caída de árbol ubicado fuera de la faja de seguridad entre las estructuras N°352 y N°353 de la LT Carampangue-Curanilahue. Esto producto de un tala no autorizada de Bosques Arauco. | 362 | S/E LEBU | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-30 13:04 | 1.2833 | 2 | 2.5666 | 17.1
EAF418 | 2019-11-30 11:47 | Caída de árbol ubicado fuera de la faja de seguridad entre las estructuras N°352 y N°353 de la LT Carampangue-Curanilahue. Esto producto de un tala no autorizada de Bosques Arauco. | 362 | S/E LEBU | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-11-30 15:19 | 3.5333 | 2.2 | 7.7733 | 17.1
SD - 2019074002 | 2019-11-08 06:50 | Trabajos relacionados con el mantenimiento, limpieza de aislación Tap Off Quintay - SE Quintay, ademas de paños asociado a 52C1, requiere desconexión de S/E Quintay. | 793 | S/E QUINTAY | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-11-08 13:00 | 6.1667 | 0.25 | 1.5417 | 0.25
SD - 2019082813 | 2019-11-24 06:03 | Montaje, pruebas de control, alarmas y PES asociada a la nueva protección 51/51N del paño ET4. | 591 | S/E TEMUCO | --- | TxZ | 95 | CODINER | 2019-11-24 12:15 | 6.2 | 0.6 | 3.72 | 0.6