## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 12/2019
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Actuación EDAC | Origen | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF419 | 2019-12-02 07:36 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por el contacto de un ave con los conductores. | 1860 | S/E DESALANT | --- | TxZ | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA | 2019-12-02 09:44 | 2.1333 | 9 | 19.1997 | 21
EAF419 | 2019-12-02 07:36 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta por operación de protecciones, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por el contacto de un ave con los conductores. | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | --- | TxZ | 106 | ELECDA | 2019-12-02 08:00 | 0.4 | 12 | 4.8 | 21
EAF420 | 2019-12-02 08:30 | Desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Las Vegas - Cerro Navia por operación de protecciones en S/E Las Vegas 110 kV y S/E Cerro Navia 110 kV, debido a cortocircuito provocado por pérdida de aislación de la fase superior en la estructura Nº229 de dicho circuito, causado por contaminación con excremento de pájaro. | 711 | S/E POLPAICO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | --- | TxZ | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-12-02 08:34 | 0.0667 | 3 | 0.2001 | 16.5
EAF420 | 2019-12-02 08:30 | Desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Las Vegas - Cerro Navia por operación de protecciones en S/E Las Vegas 110 kV y S/E Cerro Navia 110 kV, debido a cortocircuito provocado por pérdida de aislación de la fase superior en la estructura Nº229 de dicho circuito, causado por contaminación con excremento de pájaro. | 711 | S/E POLPAICO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | --- | TxZ | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-12-02 09:39 | 1.15 | 0.5 | 0.575 | 16.5
EAF420 | 2019-12-02 08:30 | Desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Las Vegas - Cerro Navia por operación de protecciones en S/E Las Vegas 110 kV y S/E Cerro Navia 110 kV, debido a cortocircuito provocado por pérdida de aislación de la fase superior en la estructura Nº229 de dicho circuito, causado por contaminación con excremento de pájaro. | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | --- | TxZ | 140 | CEMENTO POLPAICO | 2019-12-02 09:42 | 1.2 | 13 | 15.6 | 16.5
EAF421 | 2019-12-03 05:00 | La alta generación y baja demanda local que existía en el sistema 66 kV que se encontraba conectado de forma radial a través del transformador 154/66 kV N°3 de S/E Los Ángeles, provocó un flujo de potencia activa desde 66 kV hacia 154 kV a través del mencionado transformador de una magnitud tal que, sumado al flujo de potencia reactiva, ocasionó el arranque y operación de la función de sobrecorriente de fase del lado 154 kV del mencionado transformador, redundando en su desconexión forzada. | 426 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-03 05:03 | 0.05 | 8.1 | 0.405 | 27.99
EAF421 | 2019-12-03 05:00 | La alta generación y baja demanda local que existía en el sistema 66 kV que se encontraba conectado de forma radial a través del transformador 154/66 kV N°3 de S/E Los Ángeles, provocó un flujo de potencia activa desde 66 kV hacia 154 kV a través del mencionado transformador de una magnitud tal que, sumado al flujo de potencia reactiva, ocasionó el arranque y operación de la función de sobrecorriente de fase del lado 154 kV del mencionado transformador, redundando en su desconexión forzada. | 843 | S/E NEGRETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-03 05:03 | 0.05 | 4.79 | 0.2395 | 27.99
EAF421 | 2019-12-03 05:00 | La alta generación y baja demanda local que existía en el sistema 66 kV que se encontraba conectado de forma radial a través del transformador 154/66 kV N°3 de S/E Los Ángeles, provocó un flujo de potencia activa desde 66 kV hacia 154 kV a través del mencionado transformador de una magnitud tal que, sumado al flujo de potencia reactiva, ocasionó el arranque y operación de la función de sobrecorriente de fase del lado 154 kV del mencionado transformador, redundando en su desconexión forzada. | 1771 | S/E NAHUELBUTA | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-03 05:03 | 0.05 | 1.5 | 0.075 | 27.99
EAF421 | 2019-12-03 05:00 | La alta generación y baja demanda local que existía en el sistema 66 kV que se encontraba conectado de forma radial a través del transformador 154/66 kV N°3 de S/E Los Ángeles, provocó un flujo de potencia activa desde 66 kV hacia 154 kV a través del mencionado transformador de una magnitud tal que, sumado al flujo de potencia reactiva, ocasionó el arranque y operación de la función de sobrecorriente de fase del lado 154 kV del mencionado transformador, redundando en su desconexión forzada. | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | --- | TxZ | 126 | EFE | 2019-12-03 05:03 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 27.99
EAF421 | 2019-12-03 05:00 | La alta generación y baja demanda local que existía en el sistema 66 kV que se encontraba conectado de forma radial a través del transformador 154/66 kV N°3 de S/E Los Ángeles, provocó un flujo de potencia activa desde 66 kV hacia 154 kV a través del mencionado transformador de una magnitud tal que, sumado al flujo de potencia reactiva, ocasionó el arranque y operación de la función de sobrecorriente de fase del lado 154 kV del mencionado transformador, redundando en su desconexión forzada. | 379 | S/E ANGOL | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-03 05:05 | 0.0833 | 5.9 | 0.49147 | 27.99
EAF421 | 2019-12-03 05:00 | La alta generación y baja demanda local que existía en el sistema 66 kV que se encontraba conectado de forma radial a través del transformador 154/66 kV N°3 de S/E Los Ángeles, provocó un flujo de potencia activa desde 66 kV hacia 154 kV a través del mencionado transformador de una magnitud tal que, sumado al flujo de potencia reactiva, ocasionó el arranque y operación de la función de sobrecorriente de fase del lado 154 kV del mencionado transformador, redundando en su desconexión forzada. | 1632 | S/E LOS SAUCES | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-03 05:05 | 0.0833 | 2.2 | 0.18326 | 27.99
EAF421 | 2019-12-03 05:00 | La alta generación y baja demanda local que existía en el sistema 66 kV que se encontraba conectado de forma radial a través del transformador 154/66 kV N°3 de S/E Los Ángeles, provocó un flujo de potencia activa desde 66 kV hacia 154 kV a través del mencionado transformador de una magnitud tal que, sumado al flujo de potencia reactiva, ocasionó el arranque y operación de la función de sobrecorriente de fase del lado 154 kV del mencionado transformador, redundando en su desconexión forzada. | 2103 | S/E DEUCO | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-03 05:05 | 0.0833 | 3 | 0.2499 | 27.99
EAF421 | 2019-12-03 05:00 | La alta generación y baja demanda local que existía en el sistema 66 kV que se encontraba conectado de forma radial a través del transformador 154/66 kV N°3 de S/E Los Ángeles, provocó un flujo de potencia activa desde 66 kV hacia 154 kV a través del mencionado transformador de una magnitud tal que, sumado al flujo de potencia reactiva, ocasionó el arranque y operación de la función de sobrecorriente de fase del lado 154 kV del mencionado transformador, redundando en su desconexión forzada. | 394 | S/E COLLIPULLI | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-03 05:05 | 0.0833 | 2.3 | 0.19159 | 27.99
EAF421 | 2019-12-03 05:00 | La alta generación y baja demanda local que existía en el sistema 66 kV que se encontraba conectado de forma radial a través del transformador 154/66 kV N°3 de S/E Los Ángeles, provocó un flujo de potencia activa desde 66 kV hacia 154 kV a través del mencionado transformador de una magnitud tal que, sumado al flujo de potencia reactiva, ocasionó el arranque y operación de la función de sobrecorriente de fase del lado 154 kV del mencionado transformador, redundando en su desconexión forzada. | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | --- | TxZ | 126 | EFE | 2019-12-03 05:05 | 0.0833 | 0.1 | 0.00833 | 27.99
EAF422 | 2019-12-03 18:09 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu , debido a rama de árbol llevada por el viento la cual hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N° 499 y N° 500, producto del fuerte viento que afectaba la zona. | 415 | S/E TRES PINOS | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-03 19:34 | 1.4167 | 1.6 | 2.2667 | 3.8
EAF422 | 2019-12-03 18:09 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu , debido a rama de árbol llevada por el viento la cual hizo contacto con los conductores de la línea entre las estructuras N° 499 y N° 500, producto del fuerte viento que afectaba la zona. | 415 | S/E TRES PINOS | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-03 19:37 | 1.4667 | 2.2 | 3.2267 | 3.8
EAF423 | 2019-12-04 10:25 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Chiloé - Dalcahue durante ejecución de trabajos programados en dicha instalación, de conexión de enmalle y apertura de puentes en su estructura Nº122 (vano 132-133), los que dejan una persona lesionada producto de una descarga, cuya causa está en proceso de investigación según informa STS S.A. | 1772 | S/E DALCAHUE | --- | TxZ | 116 | SAESA | 2019-12-04 10:36 | 0.1833 | 9.3 | 1.7047 | 47.5
EAF423 | 2019-12-04 10:25 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Chiloé - Dalcahue durante ejecución de trabajos programados en dicha instalación, de conexión de enmalle y apertura de puentes en su estructura Nº122 (vano 132-133), los que dejan una persona lesionada producto de una descarga, cuya causa está en proceso de investigación según informa STS S.A. | 515 | S/E PID PID | --- | TxZ | 116 | SAESA | 2019-12-04 10:37 | 0.2 | 6.5 | 1.3 | 47.5
EAF423 | 2019-12-04 10:25 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Chiloé - Dalcahue durante ejecución de trabajos programados en dicha instalación, de conexión de enmalle y apertura de puentes en su estructura Nº122 (vano 132-133), los que dejan una persona lesionada producto de una descarga, cuya causa está en proceso de investigación según informa STS S.A. | 527 | S/E CASTRO | --- | TxZ | 116 | SAESA | 2019-12-04 10:37 | 0.2 | 8.8 | 1.76 | 47.5
EAF423 | 2019-12-04 10:25 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Chiloé - Dalcahue durante ejecución de trabajos programados en dicha instalación, de conexión de enmalle y apertura de puentes en su estructura Nº122 (vano 132-133), los que dejan una persona lesionada producto de una descarga, cuya causa está en proceso de investigación según informa STS S.A. | 505 | S/E CHONCHI | --- | TxZ | 116 | SAESA | 2019-12-04 10:37 | 0.2 | 6.6 | 1.32 | 47.5
EAF423 | 2019-12-04 10:25 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 110 kV Chiloé - Dalcahue durante ejecución de trabajos programados en dicha instalación, de conexión de enmalle y apertura de puentes en su estructura Nº122 (vano 132-133), los que dejan una persona lesionada producto de una descarga, cuya causa está en proceso de investigación según informa STS S.A. | 525 | S/E QUELLON | --- | TxZ | 116 | SAESA | 2019-12-04 10:38 | 0.2167 | 16.3 | 3.5322 | 47.5
EAF424 | 2019-12-05 14:12 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo N°2, durante incendio forestal que se desarrollaba en el sector de Totoral, comuna del El Quisco. | 793 | S/E QUINTAY | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-12-05 14:16 | 0.0667 | 0.8 | 0.05336 | 14.8
EAF424 | 2019-12-05 14:12 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo N°2, durante incendio forestal que se desarrollaba en el sector de Totoral, comuna del El Quisco. | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-12-05 14:16 | 0.0667 | 0.7 | 0.04669 | 14.8
EAF424 | 2019-12-05 14:12 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo N°2, durante incendio forestal que se desarrollaba en el sector de Totoral, comuna del El Quisco. | 848 | S/E SAN JERONIMO | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-12-05 14:16 | 0.0667 | 0.8 | 0.05336 | 14.8
EAF424 | 2019-12-05 14:12 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo N°2, durante incendio forestal que se desarrollaba en el sector de Totoral, comuna del El Quisco. | 847 | S/E LAS PINATAS | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-12-05 14:16 | 0.0667 | 1.3 | 0.08671 | 14.8
EAF424 | 2019-12-05 14:12 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo N°2, durante incendio forestal que se desarrollaba en el sector de Totoral, comuna del El Quisco. | 846 | S/E LAS BALANDRAS | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-12-05 14:16 | 0.0667 | 4.3 | 0.28681 | 14.8
EAF424 | 2019-12-05 14:12 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo N°2, durante incendio forestal que se desarrollaba en el sector de Totoral, comuna del El Quisco. | 845 | S/E EL TOTORAL | --- | TxZ | 113 | LITORAL | 2019-12-05 14:16 | 0.0667 | 2.3 | 0.15341 | 14.8
EAF424 | 2019-12-05 14:12 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo N°2, durante incendio forestal que se desarrollaba en el sector de Totoral, comuna del El Quisco. | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-05 14:42 | 0.5 | 1.3 | 0.65 | 14.8
EAF424 | 2019-12-05 14:12 | Se produjo la desconexión forzada de la LT 66 kV San Antonio - Tap Algarrobo N°2, durante incendio forestal que se desarrollaba en el sector de Totoral, comuna del El Quisco. | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-05 16:09 | 1.95 | 3.3 | 6.435 | 14.8
EAF425 | 2019-12-06 13:33 | Operación automática del interruptor 52CT1, asociado al transformador 110/12 KV N°1 de S/E Miraflores, afectando los consumos de los alimentadores 12KV Viña del Mar Alto y Achupallas, durante el desarrollo de trabajos programados de mantenimiento y pruebas eléctricas por parte de personal en la S/E. | 788 | S/E MIRAFLORES | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-06 13:34 | 0.0167 | 3 | 0.0501 | 6.3
EAF425 | 2019-12-06 13:33 | Operación automática del interruptor 52CT1, asociado al transformador 110/12 KV N°1 de S/E Miraflores, afectando los consumos de los alimentadores 12KV Viña del Mar Alto y Achupallas, durante el desarrollo de trabajos programados de mantenimiento y pruebas eléctricas por parte de personal en la S/E. | 788 | S/E MIRAFLORES | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-06 13:42 | 0.15 | 3.3 | 0.495 | 6.3
EAF426 | 2019-12-09 09:11 | La apertura intempestiva del interruptor 52H1 de S/E Mariscal fue a causa de la descarga del banco de baterías del sistema de corriente continua de servicios auxiliares, que alimenta los circuitos de control de 125 Vcc, ante la operación de las protecciones de su cargador de baterías, sin encontrar anormalidades que expliquen el origen de la falla. | 1634 | S/E MARISCAL | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-09 10:08 | 0.95 | 14.4 | 13.68 | 16.7
EAF426 | 2019-12-09 09:11 | La apertura intempestiva del interruptor 52H1 de S/E Mariscal fue a causa de la descarga del banco de baterías del sistema de corriente continua de servicios auxiliares, que alimenta los circuitos de control de 125 Vcc, ante la operación de las protecciones de su cargador de baterías, sin encontrar anormalidades que expliquen el origen de la falla. | 1634 | S/E MARISCAL | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-09 09:58 | 0.7833 | 2.3 | 1.8016 | 16.7
EAF427 | 2019-12-11 17:44 | Una máquina retroexcavadora acortó distancia con la línea 66 kV Arica - Chapiquiña, redundando en la desconexión forzada tanto de la mencionada línea como del transformador N°3 110/66 kV de S/E Arica por operación de sus respectivas protecciones. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-11 18:05 | 0.35 | 2.7 | 0.945 | 5.8
EAF427 | 2019-12-11 17:44 | Una máquina retroexcavadora acortó distancia con la línea 66 kV Arica - Chapiquiña, redundando en la desconexión forzada tanto de la mencionada línea como del transformador N°3 110/66 kV de S/E Arica por operación de sus respectivas protecciones. | 1896 | S/E LLUTA | --- | TxZ | --- | QUIMICA E INDUSTRIAL DE BORAX | 2019-12-11 20:52 | 3.1333 | 3.1 | 9.7132 | 5.8
EAF428 | 2019-12-11 15:11 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés asociado a línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche, por operación de protecciones debido a choque de maquinaria pesada contra estructura Nº72 de dicha línea. | 417 | S/E TUNICHE | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-11 16:56 | 1.75 | 3.47 | 6.0725 | 12.35
EAF428 | 2019-12-11 15:11 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés asociado a línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche, por operación de protecciones debido a choque de maquinaria pesada contra estructura Nº72 de dicha línea. | 417 | S/E TUNICHE | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-11 16:25 | 1.2333 | 1.88 | 2.3186 | 12.35
EAF428 | 2019-12-11 15:11 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés asociado a línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche, por operación de protecciones debido a choque de maquinaria pesada contra estructura Nº72 de dicha línea. | 417 | S/E TUNICHE | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-11 17:53 | 2.7 | 1.77 | 4.779 | 12.35
EAF428 | 2019-12-11 15:11 | Apertura, con reconexión automática sin éxito, del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés asociado a línea 66 kV Punta de Cortés - Tuniche, por operación de protecciones debido a choque de maquinaria pesada contra estructura Nº72 de dicha línea. | 417 | S/E TUNICHE | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-11 16:50 | 1.65 | 5.23 | 8.6295 | 12.35
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 799 | S/E SAN FELIPE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 13:34 | 0.65 | 0.11 | 0.0715 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 799 | S/E SAN FELIPE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 16:56 | 4.0167 | 0.2 | 0.80334 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 799 | S/E SAN FELIPE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 17:11 | 4.2667 | 0.33 | 1.408 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 799 | S/E SAN FELIPE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 17:49 | 4.9 | 3.62 | 17.738 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 799 | S/E SAN FELIPE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 17:51 | 4.9333 | 1.5 | 7.4 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 799 | S/E SAN FELIPE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 18:15 | 5.3333 | 1.75 | 9.3333 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 799 | S/E SAN FELIPE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 19:30 | 6.5833 | 10 | 65.833 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 799 | S/E SAN FELIPE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 19:42 | 6.7833 | 2.49 | 16.8904 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 16:55 | 4 | 8.42 | 33.68 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 16:56 | 4.0167 | 7.86 | 31.5713 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 16:57 | 4.0333 | 7 | 28.2331 | 44
EAF429 | 2019-12-14 12:55 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por corte de conductor por incendio bajo el tramo de línea 110 kV Tap San Felipe - San Felipe C1 y C2. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-14 17:11 | 4.2667 | 0.72 | 3.072 | 44
EAF430 | 2019-12-14 18:03 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, coincidente con la desconexión forzada, con posterior reconexión automática exitosa, de la línea 66 kV El Manco - Lota, sin una causa identificada. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-14 18:07 | 0.0667 | 0.3 | 0.02001 | 5.19
EAF430 | 2019-12-14 18:03 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, coincidente con la desconexión forzada, con posterior reconexión automática exitosa, de la línea 66 kV El Manco - Lota, sin una causa identificada. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-14 18:09 | 0.1 | 1.3 | 0.13 | 5.19
EAF430 | 2019-12-14 18:03 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, coincidente con la desconexión forzada, con posterior reconexión automática exitosa, de la línea 66 kV El Manco - Lota, sin una causa identificada. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-14 18:32 | 0.4833 | 0.26 | 0.12566 | 5.19
EAF430 | 2019-12-14 18:03 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, coincidente con la desconexión forzada, con posterior reconexión automática exitosa, de la línea 66 kV El Manco - Lota, sin una causa identificada. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-14 18:39 | 0.6 | 3.33 | 1.998 | 5.19
EAF431 | 2019-12-15 17:41 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya por falla bifásica franca (fases B-C), cuya causa no ha sido informada por el propietario de dicha línea de transmisión. | 386 | S/E CHIGUAYANTE | --- | TxZ | 126 | EFE | 2019-12-15 19:34 | 1.8833 | 0.1 | 0.18833 | 0.1
EAF432 | 2019-12-16 11:35 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Linares – Tap Linares Norte - Villa Alegre, a causa del corte de conductor de la fase B producto de un incendio bajo la línea, entre las estructuras N°152 y N°153. | 850 | S/E LINARES NORTE | --- | TxZ | 114 | LUZ LINARES | 2019-12-16 11:48 | 0.2167 | 5.2 | 1.1268 | 14.03
EAF432 | 2019-12-16 11:35 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Linares – Tap Linares Norte - Villa Alegre, a causa del corte de conductor de la fase B producto de un incendio bajo la línea, entre las estructuras N°152 y N°153. | 476 | S/E VILLA ALEGRE | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-16 11:37 | 0.0333 | 1.96 | 0.065268 | 14.03
EAF432 | 2019-12-16 11:35 | Se produce la desconexión de la LT 66 kV Linares – Tap Linares Norte - Villa Alegre, a causa del corte de conductor de la fase B producto de un incendio bajo la línea, entre las estructuras N°152 y N°153. | 850 | S/E LINARES NORTE | --- | TxZ | 114 | LUZ LINARES | 2019-12-16 12:27 | 0.8667 | 6.87 | 5.9542 | 14.03
EAF433 | 2019-12-17 02:50 | A las 02:50 horas del 17 de diciembre de 2019 se produjo la operación automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, asociado a la línea 66 kV Licanco – Nueva Imperial, afectando a consumos de S/E Nueva Imperial, debido a un arco eléctrico provocado por rastrojo de pasto en aislador perteneciente a la estructura N° 179 de su trazado. | 839 | S/E IMPERIAL | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 03:00 | 0.1667 | 0.85 | 0.14169 | 5.19
EAF433 | 2019-12-17 02:50 | A las 02:50 horas del 17 de diciembre de 2019 se produjo la operación automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, asociado a la línea 66 kV Licanco – Nueva Imperial, afectando a consumos de S/E Nueva Imperial, debido a un arco eléctrico provocado por rastrojo de pasto en aislador perteneciente a la estructura N° 179 de su trazado. | 839 | S/E IMPERIAL | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 03:03 | 0.2167 | 0.64 | 0.13869 | 5.19
EAF433 | 2019-12-17 02:50 | A las 02:50 horas del 17 de diciembre de 2019 se produjo la operación automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, asociado a la línea 66 kV Licanco – Nueva Imperial, afectando a consumos de S/E Nueva Imperial, debido a un arco eléctrico provocado por rastrojo de pasto en aislador perteneciente a la estructura N° 179 de su trazado. | 839 | S/E IMPERIAL | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 03:06 | 0.2667 | 0.16 | 0.042672 | 5.19
EAF433 | 2019-12-17 02:50 | A las 02:50 horas del 17 de diciembre de 2019 se produjo la operación automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, asociado a la línea 66 kV Licanco – Nueva Imperial, afectando a consumos de S/E Nueva Imperial, debido a un arco eléctrico provocado por rastrojo de pasto en aislador perteneciente a la estructura N° 179 de su trazado. | 839 | S/E IMPERIAL | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 03:12 | 0.3667 | 0.42 | 0.15401 | 5.19
EAF433 | 2019-12-17 02:50 | A las 02:50 horas del 17 de diciembre de 2019 se produjo la operación automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, asociado a la línea 66 kV Licanco – Nueva Imperial, afectando a consumos de S/E Nueva Imperial, debido a un arco eléctrico provocado por rastrojo de pasto en aislador perteneciente a la estructura N° 179 de su trazado. | 839 | S/E IMPERIAL | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 03:21 | 0.5167 | 0.4 | 0.20668 | 5.19
EAF433 | 2019-12-17 02:50 | A las 02:50 horas del 17 de diciembre de 2019 se produjo la operación automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, asociado a la línea 66 kV Licanco – Nueva Imperial, afectando a consumos de S/E Nueva Imperial, debido a un arco eléctrico provocado por rastrojo de pasto en aislador perteneciente a la estructura N° 179 de su trazado. | 839 | S/E IMPERIAL | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 03:30 | 0.6667 | 0.04 | 0.026668 | 5.19
EAF433 | 2019-12-17 02:50 | A las 02:50 horas del 17 de diciembre de 2019 se produjo la operación automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, asociado a la línea 66 kV Licanco – Nueva Imperial, afectando a consumos de S/E Nueva Imperial, debido a un arco eléctrico provocado por rastrojo de pasto en aislador perteneciente a la estructura N° 179 de su trazado. | 839 | S/E IMPERIAL | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 04:07 | 1.2833 | 0.01 | 0.012833 | 5.19
EAF433 | 2019-12-17 02:50 | A las 02:50 horas del 17 de diciembre de 2019 se produjo la operación automática del interruptor 52B2 de S/E Licanco, asociado a la línea 66 kV Licanco – Nueva Imperial, afectando a consumos de S/E Nueva Imperial, debido a un arco eléctrico provocado por rastrojo de pasto en aislador perteneciente a la estructura N° 179 de su trazado. | 839 | S/E IMPERIAL | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 04:24 | 1.5667 | 2.67 | 4.1831 | 5.19
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 415 | S/E TRES PINOS | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 16:53 | 2.15 | 4.02 | 8.643 | 11.22
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 14:51 | 0.1167 | 0.18 | 0.021006 | 11.22
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 14:53 | 0.15 | 0.3 | 0.045 | 11.22
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 15:32 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 11.22
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 15:35 | 0.85 | 0.28 | 0.238 | 11.22
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 15:50 | 1.1 | 0.35 | 0.385 | 11.22
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 16:53 | 2.15 | 0.86 | 1.849 | 11.22
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 15:18 | 0.5667 | 0.8 | 0.45336 | 11.22
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 15:21 | 0.6167 | 1.27 | 0.78321 | 11.22
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 1631 | S/E CANETE | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 15:24 | 0.6667 | 1.36 | 0.90671 | 11.22
EAF434 | 2019-12-17 14:44 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. | 362 | S/E LEBU | --- | TxZ | 112 | FRONTEL | 2019-12-17 16:58 | 2.2333 | 1.3 | 2.9033 | 11.22
EAF435 | 2019-12-18 17:39 | La desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E Talca se debió a la operación descoordinada de sus protecciones ante falla en el alimentador MT Estación (correspondiente al paño C2 de la mencionada S/E). | 411 | S/E TALCA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-18 17:45 | 0.1 | 9.15 | 0.915 | 18
EAF435 | 2019-12-18 17:39 | La desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E Talca se debió a la operación descoordinada de sus protecciones ante falla en el alimentador MT Estación (correspondiente al paño C2 de la mencionada S/E). | 411 | S/E TALCA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-18 18:37 | 0.9667 | 8.85 | 8.5553 | 18
EAF436 | 2019-12-21 05:00 | Se produjo la desconexión forzada de la central IEM por operación de protecciones, debido a una perturbación del tipo mecánica (bajo nivel de agua en desaireador). Como consecuencia se produjo también la desconexión de la central CTM 3 por operación de protecciones , debido a una perturbación del tipo mecánica baja diferencial de presión en la cámara de combustión además de la operación en isla de la central autoproductora Licantén. | 1965 | TAP OFF LA CRUZ | Sí | TxZ | 437 | SQM | 2019-12-21 05:30 | 0.5 | 1.03 | 0.515 | 1.03
EAF437 | 2019-12-21 05:42 | Apertura automática de interruptor 52B3 de S/E Escondida asociado a la línea de 69 kV Escondida - Monturaqui, por operación de sus protecciones, debido a cortocircuito monofásico a tierra en la fase C de dicha línea, por causa no determinada. | 1905 | S/E MONTURAQUI | --- | TxZ | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2019-12-21 05:58 | 0.2667 | 12.73 | 3.3951 | 12.73
EAF438 | 2019-12-21 15:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quelentaro - Las Arañas, debido a incendio forestal bajo los conductores, entre las estructuras N°41 y N°52. | 646 | S/E MANDINGA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-21 16:39 | 0.7833 | 2.4 | 1.8799 | 35.88
EAF438 | 2019-12-21 15:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quelentaro - Las Arañas, debido a incendio forestal bajo los conductores, entre las estructuras N°41 y N°52. | 646 | S/E MANDINGA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-21 16:40 | 0.8 | 3.28 | 2.624 | 35.88
EAF438 | 2019-12-21 15:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quelentaro - Las Arañas, debido a incendio forestal bajo los conductores, entre las estructuras N°41 y N°52. | 642 | S/E LAS ARANAS | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-21 18:57 | 3.0833 | 5.2 | 16.0332 | 35.88
EAF438 | 2019-12-21 15:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quelentaro - Las Arañas, debido a incendio forestal bajo los conductores, entre las estructuras N°41 y N°52. | 636 | S/E EL PEUMO | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-21 19:00 | 3.1333 | 10.6 | 33.213 | 35.88
EAF438 | 2019-12-21 15:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quelentaro - Las Arañas, debido a incendio forestal bajo los conductores, entre las estructuras N°41 y N°52. | 661 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-21 19:00 | 3.1333 | 3.4 | 10.6532 | 35.88
EAF438 | 2019-12-21 15:52 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quelentaro - Las Arañas, debido a incendio forestal bajo los conductores, entre las estructuras N°41 y N°52. | 499 | S/E ALHUE | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-21 19:00 | 3.1333 | 11 | 34.4663 | 35.88
EAF439 | 2019-12-22 19:31 | Durante ejecución de trabajos programados en S/E Parinacota, asociados a pruebas de apertura y cierre de sus BBCC Nº1 y N°2, se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 del transformador 220/110/13.8 kV de dicha S/E por la operación de su relé maestro 86T, cuya causa se encuentra en investigación según señala su propietario. | 1920 | S/E PUKARA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-22 19:42 | 0.1833 | 16.7 | 3.0611 | 36
EAF439 | 2019-12-22 19:31 | Durante ejecución de trabajos programados en S/E Parinacota, asociados a pruebas de apertura y cierre de sus BBCC Nº1 y N°2, se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 del transformador 220/110/13.8 kV de dicha S/E por la operación de su relé maestro 86T, cuya causa se encuentra en investigación según señala su propietario. | 1847 | S/E CHINCHORRO | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-22 19:42 | 0.1833 | 12.7 | 2.3279 | 36
EAF439 | 2019-12-22 19:31 | Durante ejecución de trabajos programados en S/E Parinacota, asociados a pruebas de apertura y cierre de sus BBCC Nº1 y N°2, se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 del transformador 220/110/13.8 kV de dicha S/E por la operación de su relé maestro 86T, cuya causa se encuentra en investigación según señala su propietario. | 1924 | S/E QUIANI | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-22 19:42 | 0.1833 | 6.6 | 1.2098 | 36
EAF440 | 2019-12-24 10:00 | Se produce la desconexión de los transformadores 66/23 kV N°1 y 23/13.2 kV N°2 en S/E Frutillar ante una falla ocurrida al interior de la celda de 23 kV del paño ET2 en S/E Frutillar. | 510 | S/E FRUTILLAR | --- | TxZ | 116 | SAESA | 2019-12-24 13:26 | 3.4333 | 3.3 | 11.3299 | 5.2
EAF440 | 2019-12-24 10:00 | Se produce la desconexión de los transformadores 66/23 kV N°1 y 23/13.2 kV N°2 en S/E Frutillar ante una falla ocurrida al interior de la celda de 23 kV del paño ET2 en S/E Frutillar. | 510 | S/E FRUTILLAR | --- | TxZ | 116 | SAESA | 2019-12-24 13:17 | 3.2833 | 1.9 | 6.2383 | 5.2
EAF441 | 2019-12-24 16:39 | A las 16:39 horas del 24 de diciembre de 2019 se produce la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Agua Santa y 52HL2 de S/E Laguna Verde, por operación de sus protecciones. Tres minutos más tarde, a las 16:42 horas, se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Agua Santa, totalizando la afectación de los consumos de las SS/EE Los Placeres, Valparaíso y Playa Ancha. Al momento de ocurrir la falla en la línea 2x110 kV Agua Santa - Laguna Verde se encontraba declarado y activo un incendio en el sector de La Pólvora, entre las estructuras N°40 y N°43 de su trazado. | 804 | S/E VALPARAISO | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-24 18:02 | 1.3833 | 7.3 | 10.0981 | 48.2
EAF441 | 2019-12-24 16:39 | A las 16:39 horas del 24 de diciembre de 2019 se produce la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Agua Santa y 52HL2 de S/E Laguna Verde, por operación de sus protecciones. Tres minutos más tarde, a las 16:42 horas, se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Agua Santa, totalizando la afectación de los consumos de las SS/EE Los Placeres, Valparaíso y Playa Ancha. Al momento de ocurrir la falla en la línea 2x110 kV Agua Santa - Laguna Verde se encontraba declarado y activo un incendio en el sector de La Pólvora, entre las estructuras N°40 y N°43 de su trazado. | 804 | S/E VALPARAISO | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-24 20:38 | 3.9833 | 3.5 | 13.9415 | 48.2
EAF441 | 2019-12-24 16:39 | A las 16:39 horas del 24 de diciembre de 2019 se produce la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Agua Santa y 52HL2 de S/E Laguna Verde, por operación de sus protecciones. Tres minutos más tarde, a las 16:42 horas, se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Agua Santa, totalizando la afectación de los consumos de las SS/EE Los Placeres, Valparaíso y Playa Ancha. Al momento de ocurrir la falla en la línea 2x110 kV Agua Santa - Laguna Verde se encontraba declarado y activo un incendio en el sector de La Pólvora, entre las estructuras N°40 y N°43 de su trazado. | 791 | S/E PLAYA ANCHA | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-24 20:33 | 3.9 | 11 | 42.9 | 48.2
EAF441 | 2019-12-24 16:39 | A las 16:39 horas del 24 de diciembre de 2019 se produce la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Agua Santa y 52HL2 de S/E Laguna Verde, por operación de sus protecciones. Tres minutos más tarde, a las 16:42 horas, se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Agua Santa, totalizando la afectación de los consumos de las SS/EE Los Placeres, Valparaíso y Playa Ancha. Al momento de ocurrir la falla en la línea 2x110 kV Agua Santa - Laguna Verde se encontraba declarado y activo un incendio en el sector de La Pólvora, entre las estructuras N°40 y N°43 de su trazado. | 804 | S/E VALPARAISO | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-24 17:36 | 0.95 | 8.6 | 8.17 | 48.2
EAF441 | 2019-12-24 16:39 | A las 16:39 horas del 24 de diciembre de 2019 se produce la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Agua Santa y 52HL2 de S/E Laguna Verde, por operación de sus protecciones. Tres minutos más tarde, a las 16:42 horas, se produce la apertura del interruptor 52H1 de S/E Agua Santa, totalizando la afectación de los consumos de las SS/EE Los Placeres, Valparaíso y Playa Ancha. Al momento de ocurrir la falla en la línea 2x110 kV Agua Santa - Laguna Verde se encontraba declarado y activo un incendio en el sector de La Pólvora, entre las estructuras N°40 y N°43 de su trazado. | 787 | S/E LOS PLACERES | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-24 20:36 | 3.95 | 17.8 | 70.31 | 48.2
EAF442 | 2019-12-25 18:24 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Calama fue a causa de pérdida de aislación en el cable aislado de la fase “A” ubicado en el tramo comprendido entre el bushing de salida en 23 kV de dicho transformador y el lado fuente del interruptor 52ET1, que provoca su perforación, sin indicar mayores antecedentes sobre el origen de la falla. | 1823 | S/E CALAMA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-25 19:51 | 1.45 | 4.3 | 6.235 | 14.9
EAF442 | 2019-12-25 18:24 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Calama fue a causa de pérdida de aislación en el cable aislado de la fase “A” ubicado en el tramo comprendido entre el bushing de salida en 23 kV de dicho transformador y el lado fuente del interruptor 52ET1, que provoca su perforación, sin indicar mayores antecedentes sobre el origen de la falla. | 1823 | S/E CALAMA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-25 19:56 | 1.5333 | 4.7 | 7.2065 | 14.9
EAF442 | 2019-12-25 18:24 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Calama fue a causa de pérdida de aislación en el cable aislado de la fase “A” ubicado en el tramo comprendido entre el bushing de salida en 23 kV de dicho transformador y el lado fuente del interruptor 52ET1, que provoca su perforación, sin indicar mayores antecedentes sobre el origen de la falla. | 1823 | S/E CALAMA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-25 19:50 | 1.4333 | 2.5 | 3.5833 | 14.9
EAF442 | 2019-12-25 18:24 | La desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Calama fue a causa de pérdida de aislación en el cable aislado de la fase “A” ubicado en el tramo comprendido entre el bushing de salida en 23 kV de dicho transformador y el lado fuente del interruptor 52ET1, que provoca su perforación, sin indicar mayores antecedentes sobre el origen de la falla. | 1823 | S/E CALAMA | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-25 22:18 | 3.9 | 3.4 | 13.26 | 14.9
EAF443 | 2019-12-26 01:09 | La falla en la línea 66 kV San Ignacio - Talca se habría debido al acortamiento de distancia eléctrica, producido por un ave, entre la fase B de la línea y algún otro punto puesto a tierra en torno a la estructura N° 29 de su trazado. Lo anterior redundó en la apertura automática del interruptor 52B6 de S/E Talca por operación de sus protecciones. | 659 | S/E SAN CLEMENTE | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-26 03:21 | 2.2 | 3.54 | 7.788 | 3.54
EAF444 | 2019-12-26 10:01 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 12 kV N°1 de S/E Santa Rosa Sur por operación de protecciones, debido a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación en el desconectador asociado a la barra auxiliar, ante el contacto de ave. | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | --- | TxZ | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2019-12-26 11:26 | 1.4167 | 10.26 | 14.5353 | 10.26
EAF445 | 2019-12-27 02:33 | Operación automática de línea 44 kV Las Vegas FF.CC Andes ctos. 1 y 2, afectando a los consumos de las SS/EE Catemu, Panquehue y transitoriamente los consumos de SS/EE Rio Blanco y Juncal de Chilquinta Energía, y los Consumos de Minera Cerro Negro. En estos momentos se encontraba activo un incendio en sector La Estancilla. | 778 | S/E CATEMU | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-27 07:36 | 5.05 | 5.1 | 25.755 | 16.54
EAF445 | 2019-12-27 02:33 | Operación automática de línea 44 kV Las Vegas FF.CC Andes ctos. 1 y 2, afectando a los consumos de las SS/EE Catemu, Panquehue y transitoriamente los consumos de SS/EE Rio Blanco y Juncal de Chilquinta Energía, y los Consumos de Minera Cerro Negro. En estos momentos se encontraba activo un incendio en sector La Estancilla. | 1630 | S/E CERRO NEGRO | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-27 07:36 | 5.05 | 3.4 | 17.17 | 16.54
EAF445 | 2019-12-27 02:33 | Operación automática de línea 44 kV Las Vegas FF.CC Andes ctos. 1 y 2, afectando a los consumos de las SS/EE Catemu, Panquehue y transitoriamente los consumos de SS/EE Rio Blanco y Juncal de Chilquinta Energía, y los Consumos de Minera Cerro Negro. En estos momentos se encontraba activo un incendio en sector La Estancilla. | 789 | S/E PANQUEHUE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-27 03:02 | 0.4833 | 1.389 | 0.6713 | 16.54
EAF445 | 2019-12-27 02:33 | Operación automática de línea 44 kV Las Vegas FF.CC Andes ctos. 1 y 2, afectando a los consumos de las SS/EE Catemu, Panquehue y transitoriamente los consumos de SS/EE Rio Blanco y Juncal de Chilquinta Energía, y los Consumos de Minera Cerro Negro. En estos momentos se encontraba activo un incendio en sector La Estancilla. | 789 | S/E PANQUEHUE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-27 03:32 | 0.9833 | 5.75 | 5.654 | 16.54
EAF445 | 2019-12-27 02:33 | Operación automática de línea 44 kV Las Vegas FF.CC Andes ctos. 1 y 2, afectando a los consumos de las SS/EE Catemu, Panquehue y transitoriamente los consumos de SS/EE Rio Blanco y Juncal de Chilquinta Energía, y los Consumos de Minera Cerro Negro. En estos momentos se encontraba activo un incendio en sector La Estancilla. | 789 | S/E PANQUEHUE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-27 03:35 | 1.0333 | 0.881 | 0.91034 | 16.54
EAF445 | 2019-12-27 02:33 | Operación automática de línea 44 kV Las Vegas FF.CC Andes ctos. 1 y 2, afectando a los consumos de las SS/EE Catemu, Panquehue y transitoriamente los consumos de SS/EE Rio Blanco y Juncal de Chilquinta Energía, y los Consumos de Minera Cerro Negro. En estos momentos se encontraba activo un incendio en sector La Estancilla. | 789 | S/E PANQUEHUE | --- | TxZ | 94 | CHILQUINTA | 2019-12-27 03:50 | 1.2833 | 0.02 | 0.025666 | 16.54
EAF446 | 2019-12-27 14:26 | Operación automática del interruptor de alimentación de entrada 66kV 52B1, afectando a los consumos de la S/E Linares Norte de Luz Linares debido a aumento súbito de la demanda. | 850 | S/E LINARES NORTE | --- | TxZ | 114 | LUZ LINARES | 2019-12-27 16:30 | 2.0667 | 5.442 | 11.247 | 15.941
EAF446 | 2019-12-27 14:26 | Operación automática del interruptor de alimentación de entrada 66kV 52B1, afectando a los consumos de la S/E Linares Norte de Luz Linares debido a aumento súbito de la demanda. | 850 | S/E LINARES NORTE | --- | TxZ | 114 | LUZ LINARES | 2019-12-27 18:00 | 3.5667 | 3.159 | 11.2672 | 15.941
EAF446 | 2019-12-27 14:26 | Operación automática del interruptor de alimentación de entrada 66kV 52B1, afectando a los consumos de la S/E Linares Norte de Luz Linares debido a aumento súbito de la demanda. | 850 | S/E LINARES NORTE | --- | TxZ | 114 | LUZ LINARES | 2019-12-27 18:01 | 3.5833 | 1.186 | 4.2498 | 15.941
EAF446 | 2019-12-27 14:26 | Operación automática del interruptor de alimentación de entrada 66kV 52B1, afectando a los consumos de la S/E Linares Norte de Luz Linares debido a aumento súbito de la demanda. | 850 | S/E LINARES NORTE | --- | TxZ | 114 | LUZ LINARES | 2019-12-27 18:10 | 3.7333 | 6.154 | 22.9747 | 15.941
SD - 2019091949 | 2019-12-15 06:50 | Apertura de puentes en estructuras #266.5 y #266.6 para reparar conductores dañados con hebras cortadas. Se procede a desconectar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores. A posterior de la apertura de la desconexión quedaría energizado el segmento desde Pozo Almonte a Dolores. | 1951 | TAP OFF DOLORES | --- | TxZ | 33 | ENORCHILE | 2019-12-15 06:54 | 0.0667 | 0.057 | 0.0038019 | 0.888
SD - 2019091949 | 2019-12-15 06:50 | Apertura de puentes en estructuras #266.5 y #266.6 para reparar conductores dañados con hebras cortadas. Se procede a desconectar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores. A posterior de la apertura de la desconexión quedaría energizado el segmento desde Pozo Almonte a Dolores. | 1951 | TAP OFF DOLORES | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-15 06:54 | 0.0667 | 0.726 | 0.048424 | 0.888
SD - 2019091949 | 2019-12-15 06:50 | Apertura de puentes en estructuras #266.5 y #266.6 para reparar conductores dañados con hebras cortadas. Se procede a desconectar la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte para abrir desconectador 89H1 en S/E Tap Off Dolores. A posterior de la apertura de la desconexión quedaría energizado el segmento desde Pozo Almonte a Dolores. | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-15 06:54 | 0.0667 | 0.105 | 0.0070035 | 0.888
SD - 2019091954 | 2019-12-15 06:54 | Apertura de puentes en estructura 210 para reparar conductores dañados con hebras cortadas. Se procede a la apertura de puentes para aislar la zona de trabajo, a posterior quedaría conectada desde Arica a la estructura 210, energizando hasta Tap Off Vitor. | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-15 08:44 | 1.8333 | 0.105 | 0.1925 | 0.105
SD - 2019091967 | 2019-12-15 08:44 | Reparar conductores dañados con hebras cortadas entre las estr. 266,5 y 266,6. | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-15 17:03 | 8.3167 | 0.08 | 0.66534 | 0.08
SD - 2019091968 | 2019-12-15 17:03 | Cierre de puente en estructura 210 por reparación conductores dañados con hebras cortadas. | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-15 18:20 | 1.2833 | 0.105 | 0.13475 | 0.105
SD - 2019091969 | 2019-12-15 18:20 | Desconexión linea Arica –Pozo para cerrar desconectador 89H1 en S/E Dolores. | 1951 | TAP OFF DOLORES | --- | TxZ | 33 | ENORCHILE | 2019-12-15 18:29 | 0.15 | 0.057 | 0.00855 | 0.888
SD - 2019091969 | 2019-12-15 18:20 | Desconexión linea Arica –Pozo para cerrar desconectador 89H1 en S/E Dolores. | 1951 | TAP OFF DOLORES | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-15 18:29 | 0.15 | 0.726 | 0.1089 | 0.888
SD - 2019091969 | 2019-12-15 18:20 | Desconexión linea Arica –Pozo para cerrar desconectador 89H1 en S/E Dolores. | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | --- | TxZ | 85 | CGE | 2019-12-15 18:29 | 0.15 | 0.105 | 0.01575 | 0.888
SD - 2019089614 | 2019-12-08 08:38 | Mantenimiento correctivo equipos primarios de SE Chonchi 110/23 kV. | 505 | S/E CHONCHI | --- | TxZ | 116 | SAESA | 2019-12-08 14:56 | 6.3 | 2.8 | 17.64 | 2.8
SD - 2019088570 | 2019-12-09 06:53 | Mantenimiento Mayor Transformador de arranque con perdida de consumos regulados en SS/EE Patache: Caletas, K+S, Aduana, DGAC. | 1838 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | --- | TxD | 85 | CGE | 2019-12-09 12:45 | 5.8667 | 1.5 | 8.8 | 1.5
SD - 2019091908 | 2019-12-19 07:13 | TGTAR, Mantenimiento Mayor Transformador de arranque con perdida de consumos regulados en SS/EE Patache: Caletas, K+S, Aduana, DGAC. | 1838 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | --- | TxD | 85 | CGE | 2019-12-19 09:41 | 2.4667 | 0.2 | 0.49334 | 0.2
SD - 2019091687 | 2019-12-22 07:05 | A solicitud de empresa CODINER a través de SODI 27/2019, requiere desconexión del alimentador Cherquenco 52C1 para realizar cambio de conductor en línea cherquenco y aislación circuito asociado a transformador N°5, todos los trabajos en propiedad de empresa CODINER. | 591 | S/E TEMUCO | --- | O | 95 | CODINER | 2019-12-22 12:15 | 5.1667 | 2.4 | 12.4001 | 2.4