## Listado Empresas
LISTADO EMPRESAS COORDINADAS | [11 empty] | LISTADO EMPRESAS REEMPLAZADAS (NO COORDINADAS)
AÑO 2019 | [11 empty] | AÑO 2019
Generadoras (Generadoras y Pequeños Medios de Generación) |  |  | Transmisoras |  |  | Clientes Libres |  |  | Distribuidoras |  |  | Generadoras, Transmisoras, Clientes Libres, Distribuidoras.
NOMBRE | RAZÓN SOCIAL | RUT | NOMBRE | RAZÓN SOCIAL | RUT | NOMBRE | RAZÓN SOCIAL | RUT | NOMBRE | RAZÓN SOCIAL | RUT | RAZÓN SOCIAL | RUT | Reemplazante
Abastible | Abastible S.A. | 91.806.000-6 | Transquillota | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | 77.017.930-0 | Agrosuper | Agrocomercial A.S. Ltda. | 77.805.520-1 | CEC | Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curico Ltda. | 70.287.900-0 | Aela Eólica Llanquihue SpA | 76.296.433-3 | Aela Generación S.A.
ABENGOA | Abengoa Chile S.A. | 96.521.440-2 | Transelec | Transelec S.A. | 76.555.400-4 | Aguas Antofagasta | Aguas Antofagasta S.A. | 76.418.976-0 | CGE | Compañía General de Electricidad S.A. | 76.411.321-7 | Aela Eólica Negrete SpA | 76.120.744-K | Aela Generación S.A.
Acciona Energía Chile | Acciona Energía Chile Holdings S.A. | 76.437.712-5 | STS | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | 77.683.400-9 | Algorta | Algorta Norte S.A. | 76.000.957-1 | Chilquinta | Chilquinta Energía S.A. | 96.813.520-1 | Aela Eólica Sarco SpA | 76.644.111-4 | Aela Generación S.A.
Acotango de Verano SpA | Acotango de Verano SpA | 76.876.835-8 | Palmucho | Palmucho S.A. | 76.406.120-9 | Anglo American Sur | Anglo American Sur S.A. | 77.762.940-9 | Codiner | Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica CODINER Ltda. | 78.397.530-0 | Agricola Alejandro Ponce EIRL | 76.738.520-K | Empresa Eléctrica Capullo S.A.
Aela Generación | Aela Generación S.A. | 76.489.426-K | Transchile | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | 76.311.940-8 | Atacama Minerals | Atacama Minerals Chile S.C.M. | 78.338.570-8 | Coelcha | Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda. | 80.238.000-3 | Agrícola Ancalí Ltda | 79.757.460-0 | Aes Gener S.A.
AGSA (Corrales II) | Antuko Generación S.A. | 76.483.827-0 | STLL | Sistema de Transmisión de Los Lagos S.A. | 76.024.633-6 | CAP CMP | Compañía Minera del Pacífico S.A. | 94.638.000-8 | Coopelan | Cooperativa Eléctrica Los Angeles LTDA | 81.585.900-6 | Almeyda SpA | 76.578.959-1 | Acciona Energía Chile Holdings S.A.
Aguas del Melado | Empresa Eléctricas Aguas del Melado SpA | 77.277.800-7 | Colbún Transmisión | Colbún Transmisión S.A | 76.218.856-2 | CAP Huachipato | Compañía Siderurgica Huachipato S.A. | 94.637.000-2 | Coopersol | Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Socoroma Ltda | 74.379.600-4 | Árbol SpA | 76.540.822-9 | Solar E SpA
Alba | Alba S.A. | 76.114.239-9 | CYT Operaciones SPA | CYT Operaciones SPA | 76.248.725-K | Cartulinas CMPC | Cartulinas CMPC S.A. | 96.731.890-6 | Cooprel | Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda. | 81.388.600-6 | Aserraderos Arauco S.A. | 96.565.750-9 | Arauco Bioenergía S.A.
Almeyda Solar | Almeyda Solar SpA | 76.321.458-3 | Rucatayo | Empresa Eléctrica Rucatayo S.A. | 76.030.638-K | Cemento Bio Bio Centro | Cementos Bío Bío Centro S.A. | 96.718.010-6 | Copelec | Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. | 80.237.700-2 | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | 70.009.410-3 | Eléctrica Puntilla S.A.
Amanecer Solar | Amanecer Solar SpA | 76.273.559-8 | Eletrans S.A. | Eletrans S.A. | 76.230.505-4 | Cemento Bío Bío del Sur | Cementos Bío Bío del Sur S.A. | 96.755.490-1 | Crell | Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda | 81.106.900-0 | Cartulinas CMPC S.A. | 96.731.890-6 | Bioenergías Forestales SpA
Amparo del Sol | Parque Solar Amparo del Sol SpA | 76.727.584-6 | AJTE | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | 76.100.121-3 | Cemento Melón | Melon S.A | 76.109.779-2 | EDECSA | Energía de Casablanca S.A. | 96.766.110-4 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. | 93.458.000-1 | Arauco Bioenergía S.A.
Andes Generación | Andes Generación SpA | 76.203.788-2 | REDENOR 2 | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | 76.896.732-6 | Cemento Polpaico | Cemento Polpaico S.A. | 91.337.000-7 | Edelmag S.A. | Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. | 88.221.200-9 | Central Eléctrica Almendrado SpA | 76.800.436-6 | Imelsa Energía SpA
Angamos | Empresa Eléctrica Angamos S.A. | 76.004.976-K | Zaldívar Transmisión S.A. | Zaldívar Transmisión S.A. | 76.618.735-8 | Cemin | Compañía Explotadora de Minas S.C.M. | 89.274.000-3 | EEPA | Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. | 80.313.300-K | Central Eléctrica el Canelo SpA | 76.464.068-3 | Imelsa Energía SpA
Ángela Solar | Ángela Solar SpA | 76.503.519-8 | KELTI S.A. | KELTI S.A. | 76.454.918-K | Cleanairtech Sudammerica S.A. | Cleanairtech Sudammerica S.A. | 76.399.400-7 | Eléctrica Colina | Empresa Eléctrica de Colina Ltda. | 96.783.910-8 | Central Eléctrica el Mañío SpA | 76.464.072-1 | Imelsa Energía SpA
Antilhue | Termoeléctrica Antilhue S.A. | 76.009.904-K | CHATE | Charrúa Transmisora de Energía S.A. | 76.260.825-1 | CMPC Maderas | CMPC Maderas S.A. | 95.304.000-K | Eléctrica Til Til | Empresa Eléctrica Municipalidad de Til Til | 70.849.500-K | Cerro Dominador PV S.A. | 76.411.116-8 | Atacama Generación Chile S.A.
Apolo del Norte | Apolo del Norte SpA | 76.381.008-9 | Transmisora Angamos | Compañía Transmisora Angamos SpA | 76.680.114-5 | Codelco | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 61.704.000-K | Emelca | Empresa Eléctrica de Casablanca S.A. | 81.577.400-0 | Cerro Dominador PV S.A. | 76.411.116-8 | Cerro Dominador CSP S.A.
Arrayán SpA | Hidroeléctrica Arrayán SpA | 76.013.193-8 | CTNG | Compañía Transmisora del Norte Grande SpA | 76.680.107-2 | Cristalchile | Cristalerías de Chile S.A. | 90.331.000-6 | Enel Distribución | Enel Distribución Chile S.A. | 96.800.570-7 | CGE Distribución S.A. | 99.513.400-4 | Compañía General de Electricidad S.A.
Atria Energía | Atria Energía SpA | 76.827.288-3 | DATE | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | 76.536.654-2 | ECOMETALES | EcoMetales Limited, Agencia en Chile | 59.087.530-9 | Frontel | Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | 76.073.164-1 | CMPC Celulosa S.A. | 96.532.330-9 | Bioenergías Forestales SpA
Barrick Generación | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | 96.576.920-K | Don Goyo Transmisión S.A. | Don Goyo Transmisión S.A. | 76.695.118-K | EFE | Empresa de los Ferrocarriles del Estado | 61.216.000-7 | Litoral | Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | 91.344.000-5 | CMPC Maderas S.A. | 95.304.000-K | Bioenergías Forestales SpA
Bellavista | Parque Solar Bellavista SpA | 76.377.436-8 | ETSA | Edelnor Transmisión S.A. | 76.046.791-K | EKA Chile | EKA CHILE S.A. | 99.500.140-3 | Luz Andes | Luz Andes Ltda. | 96.800.460-3 | CMPC Tissue S.A. | 96.529.310-8 | Bioenergías Forestales SpA
Bellavista 1 | Tamarugal Solar 1 S.A. | 76.055.368-9 | Chena | Empresa de Transmisión Chena S.A. | 76.722.488-5 | ENAMI Paipote | Empresa Nacional de Minería, Fundición Hernán Videla Lira | 61.703.000-4 | Luzlinares | Luzlinares S.A. | 96.884.450-4 | Colihues Energia S.A. | 76.094.643-5 | Enorchile S.A.
Beneo Orafti | Orafti Chile S.A. | 77.894.990-3 | Transemel | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | 96.893.220-9 | Enap | ENAP Refinerías S.A. | 87.756.500-9 | LuzOsorno | Compañía Eléctrica de Osorno S.A | 96.531.500-4 | Compañía Auxiliar De Eléctricidad Del Maipo S.A | 91.904.000-9 | Carbomet Energía S.A.
Besalco Energía | Besalco Energía Renovable S.A. | 76.249.099-4 | EPM Transmisión Chile | EPM Transmisión Chile S.A. | 76.729.711-4 | ENTEL PCS | ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A. | 96.806.980-2 | Luzparral | Luzparral S.A. | 96.866.680-0 | Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. | 96.770.940-9 | Enel Generación Chile S.A.
Bio Energía Los Pinos | Bio Energía Los Pinos SpA | 76.472.359-7 | Interchile | Interchile S.A. | 76.257.379-2 | FPC | Forestal y Papelera Concepción S.A. | 96.528.420-6 | Saesa | Sociedad Austral de Electrícidad S.A. | 76.073.162-5 | Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. | 91.143.000-2 | Compañía General de Electricidad S.A.
Bio Energía Molina | Bio Energía Molina SpA | 76.256.837-3 | SATT | Sociedad Austral de Transmisión Troncal | 76.519.747-3 | Fundición Talleres | Fundición Talleres Ltda. | 99.532.410-5 | SOCOEPA | Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda | 81.629.800-8 | Consorcio Energético Nacional S.A. | 76.535.710-1 | Elektra Generación S.A.
Biocruz Generación | Biocruz Generación S.A. | 76.171.705-7 | Transelec Concesiones | Transelec Concesiones S.A. | 76.524.463-3 | GNL Quintero | GNL Quintero S.A. | 76.788.080-4 |  |  |  | Desarrollo de Energía SpA | 76.073.828-K | Enerbosch S.A.
Bioenergías Forestales | Bioenergías Forestales SpA | 76.188.197-3 | Transmisora del Melado | Transmisión del Melado SpA | 76.538.831-7 | GNL Mejillones | Sociedad GNL Mejillones S.A. | 76.775.710-7 |  |  |  | EBCO Energía S.A. | 76.179.054-4 | Atria Energía SpA
Calafate | Generadora Calafate SpA. | 76.920.956-5 | Transmisora Baquedano | Transmisora Baquedano S.A. | 76.215.177-4 | Grace | Grace S.A. | 99.565.400-8 |  |  |  | Eléctrica Cenizas S.A. | 76.819.440-8 | Imelsa Energía SpA
Calama Solar 1 | Calama Solar 1 SpA | 76.044.597-5 | TEN | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | 76.787.690-4 | Haldeman | Haldeman Mining Company S.A. | 96.955.560-3 |  |  |  | Eléctrica El Galpón SpA | 76.391.769-K | Enerbosch S.A.
Calfuco | Generadora Azul SpA | 76.780.605-1 | Transmisora Mejillones | Transmisora Mejillones S.A. | 76.215.036-0 | Inchalam | Industria Chilena de Alambre S.A. | 91.868.000-4 |  |  |  | Empresa Eléctrica Atacama S.A. | 87.601.500-5 | Compañía General de Electricidad S.A.
Calle Larga | PMGD Calle Larga SpA | 76.863.375-4 | Transrucatayo | Transrucatayo S.A. | 76.083.665-6 | Metro | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | 61.219.000-3 |  |  |  | Empresa Eléctrica Campiche S.A. | 76.008.306-2 | Aes Gener S.A.
Canencia Energía SpA | Canencia Energía SpA | 76.350.356-9 | STN | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | 76.410.374-2 | Metro Valparaíso | Metro Regional de Valparaíso S.A. | 96.766.340-9 |  |  |  | Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. | 96.541.920-9 | Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A.
Capullo | Empresa Eléctrica Capullo S.A. | 96.637.520-5 |  |  |  | Minera Altos de Punitaqui | Minera Altos de Punitaqui Ltda | 76.099.463-4 |  |  |  | Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. | 96.541.920-9 | Compañía General de Electricidad S.A.
Carbomet | Carbomet Energía S.A. | 91.066.000-4 |  |  |  | Minera Antucoya | Minera Antucoya | 76.079.669-7 |  |  |  | Empresa Eléctrica de Arica S.A. | 96.542.120-3 | Compañía General de Electricidad S.A.
Carrán | Ganadera y Forestal Carran Limitada | 87.886.600-2 |  |  |  | Minera Candelaria | Compañía Contractual Minera Candelaria | 85.272.800-0 |  |  |  | Empresa Eléctrica de Iquique S.A. | 96.541.870-9 | Compañía General de Electricidad S.A.
Casuto | Solar TI Diez SpA | 76.585.782-1 |  |  |  | Minera Centenario | Sociedad Contractual Minera Franke | 76.051.610-4 |  |  |  | Empresa Eléctrica Industrial S.A. | 96.854.000-9 | Colbún S.A.
Cavancha | Cavancha S.A. | 96.666.150-K |  |  |  | Minera Centinela | Minera Centinela | 76.727.040-2 |  |  |  | Empresa Eléctrica Portezuelo SpA | 76.262.961-5 | Besalco Energía Renovable S.A.
CELMSA | CIA Eléctrica los Morros S.A. | 95.177.000-0 |  |  |  | Minera Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | 94.621.000-5 |  |  |  | Empresa Eléctrica Ventanas S.A. | 96.814.370-0 | Aes Gener S.A.
Central Cardones | Central Cardones S.A. | 76.550.580-1 |  |  |  | Minera Cerro Negro | Compañía Minera Cerro Negro S.A. | 91.614.000-2 |  |  |  | ENAP REFINERIAS S.A. - Aconcagua | 87.756.500-9 | ENAP Refinerías S.A.
Central Hidroeléctrica Palacios | Hidroeléctrica Palacios SpA | 76.585.842-9 |  |  |  | Minera Collahuasi | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | 89.468.900-5 |  |  |  | Enel Green Power del Sur SpA. | 76.412.562-2 | Enel Green Power del Sur SpA
Central Hidroeléctrica Río Mulchén | Central Hidroeléctrica Río Mulchén S.A. | 76.089.965-8 |  |  |  | Minera El Abra | Sociedad Contractual Minera El Abra | 96.701.340-4 |  |  |  | Energías Renovables El Arrayan LTDA | 76.840.310-4 | D2 Energía Comercializadora SpA
Central Quellón II | Energía Siete SpA | 76.335.523-3 |  |  |  | Minera Escondida | Minera Escondida Ltda. | 79.587.210-8 |  |  |  | Enorchile S.A. | 96.774.300-3 | Enorchile S.A.
Central Yungay | Central Yungay S.A. | 76.060.441-0 |  |  |  | MINERA GUANACO | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SpA | 78.097.950-K |  |  |  | Generadora Antilhue Spa | 76.009.904-K | Colbún S.A.
Cernícalo (ex Sybac Solar Project Company II SpA) | PV El Cernícalo SpA | 76.805.093-7 |  |  |  | Minera Las Cenizas | Minera Las Cenizas S.A. | 79.963.260-8 |  |  |  | Generadora Chorrillos SpA | 76.882.291-3 | Imelsa Energía SpA
Cerro Dominador CSP S.A. (Fusión con Atacama Generación Chile) | Cerro Dominador CSP S.A. | 76.237.256-8 |  |  |  | Minera Lomas Bayas | Compañía Minera Lomas Bayas | 78.512.520-7 |  |  |  | Generadora Eléctrica Gami LTDA | 76.975.757-0 | Imelsa Energía SpA
CH Santa Elena | Central Hidroeléctrica Santa Elena S.A. | 76.409.936-2 |  |  |  | Minera Los Pelambres | Minera Los Pelambres | 96.790.240-3 |  |  |  | HBS Gas Natural Licuado S.A. | 76.468.387-0 | HBS Energía S.A.
Chanleufu | Central Hidroeléctrica Chanleufu S.A. | 76.153.128-K |  |  |  | Minera Lumina Copper | Compañía SCM Minera Lumina Copper Chile | 99.531.960-8 |  |  |  | Hidrobonito S.A. | 76.079.566-6 | Hidroenersur S.A.
Chester Solar IV | Chester Solar IV SpA | 76.440.337-1 |  |  |  | Minera Mantos Blancos | Mantos Copper S.A. | 77.418.580-1 |  |  |  | Hidrocallao S.A. | 76.116.436-8 | Hidroenersur S.A.
Chincol (ex Sybac Solar Project Company X SpA) | PV El Chincol SpA | 76.860.793-1 |  |  |  | Minera Mantos de Oro | CIA. Minera Mantos de Oro | 78.928.380-K |  |  |  | Hidroelec SpA | 76.019.602-9 | Enerbosch S.A.
Citrino | Solar TI Once SpA | 76.727.518-8 |  |  |  | Minera Maricunga | Compañía Minera Maricunga | 76.038.806-8 |  |  |  | HIDROELÉCTRICA CACHAPOAL S.A. | 99.551.030-8 | Pacific Hydro Chile S.A.
Cochrane | Empresa Eléctrica Cochrane SpA | 76.085.254-6 |  |  |  | Minera Meridian | Minera Meridian Ltda. | 96.508.670-6 |  |  |  | Hidroeléctrica El Paso SpA | 76.032.642-9 | Aes Gener S.A.
Colbún | Colbún S.A. | 96.505.760-9 |  |  |  | Minera Michilla | Minera Michilla SpA | 76.572.421-K |  |  |  | Hidroeléctrica Maisán SpA | 76.319.759-K | Abastible S.A.
Collil | Energía Collil S.A. | 76.246.882-4 |  |  |  | Minera Ojos del Salado | Compañía Contractual Minera Ojos del Salado | 96.635.170-5 |  |  |  | Hidroeléctrica Pichilonco S.A. | 76.257.412-8 | GM Holdings S.A.
Colmito | Central Colmito S.A. | 76.326.949-3 |  |  |  | Minera Quebrada Blanca | Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 96.567.040-8 |  |  |  | Hidroeléctrica Providencia S.A. | 76.135.475-2 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A.
Comasa | Comasa SpA | 96.546.010-1 |  |  |  | Minera Spence | Minera Spence S.A. | 86.542.100-1 |  |  |  | Hidroeléctrica Trueno S.A. | 76.834.000-5 | Guacolda Energía S.A.
Commonplace | Commonplace Energy SpA | 76.233.264-7 |  |  |  | Minera Tres Valles | Sociedad Contractual Minera Tres Valles | 77.856.200-6 |  |  |  | HidroMaule S.A. | 76.354.800-7 | Hidroeléctrica Río Lircay S.A.
Conejo Solar | Conejo Solar SpA | 76.376.829-5 |  |  |  | Minera Valle Central | Minera Valle Central S.A. | 96.595.400-7 |  |  |  | Hidronalcas S.A. | 76.116.437-6 | Hidroenersur S.A.
Contra | Empresa Eléctrica Contra SpA | 76.197.204-9 |  |  |  | Minera Zaldívar | Compañía Minera Zaldívar SpA | 76.485.762-3 |  |  |  | Katari Transmisión S.A. | 76.618.728-5 | Red Eléctrica del Norte 2 S.A.
COPIULEMU 1 | Duero Energía Copiulemu SpA | 76.732.233-K |  |  |  | Minera Zaldívar | Compañía Minera Zaldívar LTDA | 85.758.600-K |  |  |  | Mantos Copper S.A. | 77.418.580-1 | Mantos Copper S.A.
Crucero | Crucero SpA | 76.752.425-0 |  |  |  | Moly-Cop | Moly-Cop Chile S.A. | 92.244.000-K |  |  |  | Marquesa Solar SpA | 76.454.719-5 | SPV P4 SpA
CTA | Central Termoeléctrica Andina S.A. | 76.708.710-1 |  |  |  | OXY | Occidental Chemical Chile LTDA. | 93.797.000-5 |  |  |  | Mocho Energy SpA | 76.618.676-9 | Safira Energía Chile SpA
Cumbres | Cumbres S.A. | 76.253.866-0 |  |  |  | Papeles Bio Bio | Papeles Bio Bio S.A. | 77.562.510-4 |  |  |  | Moly-Cop Chile S.A. | 92.244.000-K | Moly-Cop Chile S.A.
Curileufu | Sociedad Agrícola y Ganadera Curileufu Ltda. | 84.100.300-4 |  |  |  | Petroquim | Petroquim S.A. | 78.021.560-7 |  |  |  | Paneles Arauco S.A. | 96.510.970-6 | Arauco Bioenergía S.A.
CuzCuz | Parque Solar Cuz Cuz SpA | 76.367.198-4 |  |  |  | PRM SpA | Planta Recuperadora de Metales SpA | 76.255.054-7 |  |  |  | Papeles Cordillera S.A. | 96.853.150-6 | Bioenergías Forestales SpA
Divisadero | Divisadero S.A. | 76.438.021-5 |  |  |  | Sierra Gorda SCM | Sierra Gorda SCM | 76.081.590-K |  |  |  | Papeles Río Vergara S.A. | 76.150.883-0 | Bioenergías Forestales SpA
Donguil Energía | Donguil Energía S.A. | 76.086.581-8 |  |  |  | Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan | Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan | 77.134.510-7 |  |  |  | Parque Eólico San Gabriel SpA | 76.365.923-2 | Acciona Energía Chile Holdings S.A.
Doña Javiera Valledor | Doña Javiera Valledor SpA | 77.027.333-1 |  |  |  | SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 93.007.000-9 |  |  |  | Parque Solar Luna del Norte SpA | 76.378.964-0 | Solar E SpA
Dos Valles | Hidroelectrica Dos Valles SpA | 76.495.341-K |  |  |  | Teck-Carmen de Andacollo | Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo | 78.126.110-6 |  |  |  | Parque Solar Sol del Norte SpA | 76.228.791-9 | Solar E SpA
Dosal | Dosal hnos y Cia Ltda | 84.992.400-1 |  |  |  | Xstratacopper | Xstrata Copper - Altonorte | 88.325.800-2 |  |  |  | Petropower Energía Limitada | 78.335.760-7 | ENAP Refinerías S.A.
Duqueco (ex Orazul Duqueco) | Duqueco SpA | 76.254.033-9 | [9 empty] | PFV Doñihue SpA | 76.783.144-7 | SPV P4 SpA
Eclipse Solar | Eclipse Solar SpA | 76.505.367-6 | [9 empty] | PFV La Molina SpA | 76.783.153-6 | SPV P4 SpA
EDAM LTDA. | Empresa Depuradora de Aguas Servida Mapocho Treba Limitada | 76.078.231-9 | [9 empty] | PMGD Cruz SpA | 76.839.906-9 | Solar E SpA
EELC SpA | Empresa Eléctrica La Compañía SpA | 76.493.739-2 | [9 empty] | PMGD Mauco SpA | 76.450.335-K | Solar E SpA
EGP del Sur SpA | Enel Green Power del Sur SpA | 76.412.562-2 | [9 empty] | PMGD Santuario SpA | 76.693.239-8 | Solar E SpA
El Agrio | El Agrio Hidro SpA. | 76.364.112-0 | [9 empty] | Potencia S.A. | 76.771.670-2 | Espinos S.A.
El Arroyo | EMPRESA ELECTRICA TRANQUIL SPA | 76.362.268-1 | [9 empty] | Río Tranquilo S.A. | 76.293.900-2 | Colbún S.A.
El Boco | Sociedad Boco Solar SpA | 76.565.252-9 | [9 empty] | RTS ENERGÍA S.A. | 76.117.591-2 | Empresa Eléctrica ERNC I S.A.
El Campesino I | AASA Energía S.A. | 76.596.827-5 | [9 empty] | S.W.Consulting S.A. | 96.903.720-3 | S.W.Operations S.A.
El Manzano SpA | Central Hidroeléctrica El Manzano SpA | 76.459.845-8 | [9 empty] | SAGESA S.A. | 76.186.388-6 | Sociedad Generadora Austral S.A.
El Nogal | Parque Eólico el Nogal SpA | 76.430.139-0 | [9 empty] | Salmofood S.A. | 96.677.260-3 | Sociedad Generadora Austral S.A.
EL PASO | Hidroeléctrica El Paso SpA | 76.032.642-9 | [9 empty] | SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO SpA. | 96.717.620-6 | Generadora Metropolitana SpA
El Pelícano Solar Company | El Pelícano Solar Company SpA | 76.337.599-4 | [9 empty] | Stericycle Urbano SpA | 76.416.769-4 | Enorchile S.A.
El Pilpén (Sybac Solar Project III SpA) | PV El Pilpen SpA | 76.744.083-9 | [9 empty] | Tolchén Transmisión SpA | 76.389.448-7 | Acciona Energía Chile Holdings S.A.
El Pitío (Sybac Solar Project Company VII SpA) | PV EL PITIO SPA | 76.830.065-8 | [9 empty] | Tomaval Generación S.A. | 76.140.623-K | Biocruz Generación S.A.
El Queltehue SpA | PV El Queltehue SpA | 76.744.082-0 | [9 empty] | Transmisora Valle Allipen S.A. | 76.352.539-2 | Empresa Eléctrica Carén S.A.
El Queule | El Queule SpA | 76.503.263-6
El Raso | Eléctrica Raso Power Ltda. | 76.426.029-5
El Sauce Chester Solar V | Chester Solar V SpA | 76.466.854-5
Eléctrica Altos de Til Til SpA | Eléctrica Altos de Til Til SpA | 76.578.929-K
Eléctrica Caren | Empresa Eléctrica Carén S.A. | 76.149.809-6
Eléctrica El Arrebol | Empresa Eléctrica El Arrebol SpA | 76.415.299-9
Eléctrica Licán | Empresa Eléctrica Licán S.A. | 76.375.780-3
Eléctrica San Miguel | Eléctrica San Miguel SpA | 76.217.501-0
Elektragen | Elektra Generación S.A. | 76.594.660-3
ELP | Eólico Las Peñas SpA | 76.389.157-7
Embalse Ancoa | Hidroeléctrica Embalse Ancoa SpA | 76.264.025-2
EMELDA | Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA | 76.004.337-0
Empresa Eléctrica Leonera | Empresa Eléctrica La Leonera S.A. | 76.427.560-8
EMR | Eólica Monte Redondo S.A. | 76.019.239-2
Enel Generación (Fusión con GasAtacama Chile S.A.) | Enel Generación Chile S.A. | 91.081.000-6
Enerbosch | Enerbosch S.A. | 76.028.873-K
Energen | Energía Generación SpA | 76.683.713-1
Energía Atacama S.A. (ex EBCO Atacama S.A.) | Energía Atacama S.A. | 76.382.754-2
Energía Cerro El Morado | Energía Cerro El Morado S.A. | 76.392.147-6
Energía Coyanco | Energía Coyanco S.A. | 76.857.590-8
Energía León | Energía León S.A. | 76.166.356-9
Energía Pacífico | Energía Pacífico S.A. | 76.004.531-4
Energías del Futuro | EERM Energías del Futuro S.A. | 76.272.689-0
Enerkey | Enerkey SpA | 76.468.419-2
Enernuevas | Enernuevas S.A. | 76.045.491-5
ENGIE (Fusión con Solairedirect Generación Andacollo SpA - SDGA -SDGx01) | Engie Energía Chile S.A. | 88.006.900-4
Enlasa | Enlasa Generación Chile S.A. | 76.009.328-9
Eólica La Esperanza | Eólica La Esperanza S.A. | 76.427.498-9
Ermitaño | Generadora Ermitaño SpA | 76.609.577-1
ERNC I | Empresa Eléctrica ERNC I S.A. | 76.318.056-5
Estancilla | Generadora Estancilla SpA | 76.145.769-1
Ex propiedad de: Renovalia Chile Seis SpA | Las Mollacas SpA | 76.327.569-8
Ex propiedad de: Renovalia Chile Siete SpA | La Chapeana SpA | 76.327.574-4
Fotovoltaica Acacia SpA | Fotovoltaica Acacia SpA | 76.810.311-9
Fotovoltaica Algarrobo | Fotovoltaica Algarrobo SpA | 76.850.028-2
Fotovoltaica Ariztía | Fotovoltaica Ariztía SpA | 76.727.409-2
Fotovoltaica Norte Grande 5 | Fotovoltáica Norte Grande 5 SpA | 76.213.045-9
Gas Sur | Gas Sur S.A. | 96.853.490-4
GDN | Geotérmica del Norte S.A. | 96.971.330-6
Generación Solar SpA | Generación Solar SpA | 76.183.075-9
Generadora Metropolitana | Generadora Metropolitana SpA | 76.538.731-0
Generadora Piutel | Piutel Generación Eléctrica Limitada | 76.413.185-1
Generadora Roblería | Hidroeléctrica Robleria SpA | 76.051.263-K
Generhom | Generadora Eléctrica Rhom Ltda | 77.412.850-6
GENPAC | Generadora del Pacífico SpA | 76.010.367-5
Gesan | Generadora Eléctrica Sauce Los Andes S.A. | 94.959.000-3
Gestel | Gestel Ingeniería Limitada | 76.219.458-9
GM Holdings (ex Central el Campesino S.A.) | GM Holdings S.A. | 76.240.103-7
Gorriones | PV Los Gorriones SpA | 76.805.091-0
GR Araucaria | GR Araucaria SpA | 76.461.936-6
GR Boldo | GR Boldo SpA | 76.515.598-3
GR Canelo | GR Canelo Spa | 76.464.278-3
GR Coigüe | GR Coigüe SpA | 76.461.939-0
GR Espino | GR Espino SpA | 76.461.941-2
GR Guayacán | GR Guayacán SpA | 76.461.853-K
GR Huingan | GR Huingán SpA | 76.461.937-4
GR Laurel | GR Laurel SpA | 76.515.589-4
GR Lilen SpA | GR Lilen SpA | 76.748.825-4
GR Lingue | GR Lingue SpA | 76.464.206-6
GR Litre | GR Litre SpA | 76.451.198-0
GR Pan de Azúcar | GR Pacific Pan de Azúcar SpA | 76.320.575-4
GR Santa Rosa | GR Chaquihue SpA | 76.461.944-7
GR Tamarugo (Rinconada) | GR Tamarugo SpA | 76.451.219-7
GR Tiaca | GR Tiaca SpA | 76.451.224-3
GR Tineo | GR Tineo SpA | 76.461.943-9
Guacolda | Guacolda Energía S.A. | 76.418.918-3
H6 | Parque Solar H6 SpA | 76.795.518-9
HBS Energía | HBS Energía S.A. | 76.856.480-9
Helio Atacama Tres | Helio Atacama Tres SpA | 76.175.608-7
HESA | Hidroeléctrica Ensenada S.A. | 76.030.971-0
Hidro Munilque SpA | Hidro Munilque SpA | 76.411.212-1
Hidroangol | Hidroangol S.A. | 76.067.373-0
Hidroeléctrica Allipén | Hidroelectrica Allipén S.A. | 76.071.891-2
Hidroeléctrica Cumpeo | Hidroeléctrica Cumpeo S.A. | 76.414.591-7
Hidroeléctrica Diuto | Minicentral Hidroeléctrica El Diuto S.A. | 76.074.053-5
Hidroeléctrica Dongo | Hidroeléctrica Dongo SpA | 76.015.738-4
Hidroeléctrica El Canelo | Hidroeléctrica El Canelo S.A. | 76.136.655-6
Hidroeléctrica El Manzano | Hidroeléctrica el Manzano S.A. | 76.803.940-2
Hidroeléctrica El Mirador | Sociedad Hidroeléctrica El Mirador S.A. | 76.266.491-7
Hidroeléctrica La Arena | Empresa Eléctrica La Arena SpA | 76.037.036-3
Hidroeléctrica La Confluencia | Hidroeléctrica La Confluencia S.A. | 76.350.250-3
Hidroeléctrica La Higuera | Hidroeléctrica La Higuera S.A. | 96.990.050-5
Hidroeléctrica Mallarauco | Hidroeléctrica Mallarauco S.A. | 76.055.136-8
Hidroeléctrica Puclaro | Hidroelectrica Puclaro S.A. | 99.589.620-6
Hidroeléctrica Rio Huasco | Hidroeléctrica Río Huasco S.A. | 76.071.113-6
Hidroeléctrica San Andrés | Hidroeléctrica San Andrés Limitada. | 76.032.641-0
Hidroenersur | Hidroenersur S.A. | 76.003.174-7
Hidrolircay | Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | 76.025.973-K
HidroMuchi | Hidromuchi S.A. | 76.117.705-2
Hidropalmar | Hidropalmar S.A. | 76.065.092-7
Hidropaloma | Hidropaloma S.A. | 76.849.580-7
Hidroriñinahue | Los Portones S.A. | 76.306.881-1
Hormiga Solar | Hormiga Solar SpA | 76.459.988-8
Hornitos | Inversiones Hornitos S.A. | 76.009.698-9
Huajache | Huajache SpA | 76.255.785-1
Huatacondo | AustrianSolar Chile Cuatro SpA | 76.337.593-5
Imelsa | Imelsa Energía SpA | 76.472.262-0
Inacal | Inacal S.A. | 76.115.484-2
INERSA (Central Teno) | Innovación Energía S.A. | 76.616.538-9
Jaururo Solar | Fotovoltaica Jaururo SpA | 76.758.672-8
Joaquín Solar | Joaquín Solar SpA | 76.528.804-5
Kaltemp | Generadora Eléctrica Kaltemp Ltda. | 76.392.163-8
KDM | KDM Energía S.A. | 76.059.578-0
La Acacia | La Acacia SpA | 76.503.259-8
La Calera | Generadora la Calera SpA | 76.267.761-K
La frontera SpA (ex GR Patagua SpA) | PV La Frontera SpA | 76.461.945-5
La Huayca | SPS La Huayca S.A. | 76.271.234-2
La Lajuela | Reden La Lajuela Solar SpA | 76.948.175-3
La Manga Energy SpA | La Manga Energy SpA | 76.505.372-2
La Montaña 1 | Hidroeléctrica Puma S.A. | 76.157.465-5
La Montaña2 | Hidroeléctrica Río Claro S.A. | 76.208.775-8
Las Codornices | PFV Las Codornices SpA | 76.937.187-7
Las Flores | Hidroeléctrica Las Flores S.A. | 76.210.842-9
Las Lechuzas | PFV Las Lechuzas SpA | 76.948.419-1
Las Pampas | Bio Energía Las Pampas SpA | 76.254.294-3
LAS TURCAS | PV Las Turcas SpA | 76.730.378-5
Lipigas | Empresas Lipigas S.A. | 96.928.510-K
Lleuquereo | Hidroeléctrica Lleuquereo S.A. | 76.281.947-3
Loa Solar | Loa Solar SpA | 76.493.106-8
Los Espinos (Fusión con Mainco SpA) | Espinos S.A. | 76.925.800-0
Los Guindos | Los Guindos Generación SpA | 76.284.294-7
Los Padres Hidro | Los Padres Hidro SpA | 76.248.798-5
Los Puquios | Parque Solar Los Puquios SpA | 76.228.787-0
Luz del Norte | Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA | 76.319.477-9
Marchihue VII SpA | Marchihue VII SpA | 76.746.021-K
María Elena Ltda | Generadora Eléctrica María Elena Ltda | 76.188.603-7
MINICENTRALES ARAUCANÍA | Minicentrales Araucanía S.A. | 76.470.281-6
Molinera Villarrica | CIA Molinera Villarrica Ltda | 80.203.400-8
Neomas | Neomas SpA | 76.112.774-8
Noracid | Noracid S.A. | 76.858.530-K
Norvind | Norvind S.A. | 76.919.070-8
Nueva Degan | Generación de Energía Nueva Degan SpA | 76.265.287-0
Nueva Energía | Eléctrica Nueva Energía S.A. | 76.045.612-8
Nuovosol | Nuovosol SpA | 76.380.995-1
On-Group | On-Group S.A. | 96.827.870-3
Pacific Hydro | Pacific Hydro Chile S.A. | 96.990.040-8
Pacific Hydro Chacayes | Pacific Hydro Chacayes S.A. | 76.006.855-1
Palomas | PV Las Palomas SpA | 76.845.124-9
Parque Eólico El Arrayán | Parque Eólico El Arrayán SpA | 76.068.557-7
Parque Eólico Lebu | Parque Eólico Lebu-Toro SpA | 76.416.891-7
Parque Eólico Los Cururos | Parque Eólico Los Cururos SpA | 76.178.599-0
Parque Eólico Punta Sierra | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | 76.547.592-9
Parque Eólico Talinay | Parque Talinay Oriente S.A. | 76.126.507-5
Parque Eólico Taltal | Parque Eólico Taltal S.A. | 76.179.024-2
Parque fotovoltaico Javiera | Javiera SpA | 76.376.635-7
Parque Fotovoltaico Ocoa | Parque Fotovoltaico Ocoa SpA | 76.451.022-4
Parque Fotovoltaico Pirque | Solar TI Cuatro SpA | 76.574.682-5
Parque fotovoltaico Quilapilún | Chungungo S.A. | 76.414.107-5
Parque Solar Los Loros | Solairedirect Generación V SpA | 76.247.976-1
Parque Solar Santa Laura | Parque Solar Santa Laura SpA | 76.727.583-8
Parque Solar Villa Seca | Parque Solar Villa Seca SpA | 76.871.352-9
Parsosy Illapel 5 | Parsosy Illapel 5 SpA | 76.557.855-8
PAS1 | Pozo Almonte Solar 1 SpA | 76.055.358-1
PAS2 | Pozo Almonte Solar 2 S.A. | 76.055.356-5
PAS3 | Pozo Almonte Solar 3 S.A. | 76.055.354-9
PE El Maitén | Parque Eólico El Maitén SpA | 76.460.012-6
PECLI | Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | 76.166.466-2
Pedreros Solar | Isabel Solar SpA | 76.503.513-9
Pehui Ltda | Generadora Eléctrica Pehui Ltda | 76.067.554-7
Peralillo | Parronal Energy SpA | 76.503.384-5
PFV José Soler Mallafré | FV Santa Laura SpA | 76.954.708-8
PFV Las Perdices | PFV Las Perdices SpA | 76.945.275-3
PFV Nuevo Quillagua | Parque Eólico Quillagua SpA | 76.137.696-9
PFV Ñiquén | Maitén SpA | 76.683.541-4
Picurio | PV El Picurio SpA | 76.860.789-3
Pilpilén | Pilpilén SpA | 76.738.655-9
Planta Solar San Pedro III | Planta Solar San Pedro III SpA | 76.175.454-8
PMGD Agni | Tacora Energy SpA | 76.618.682-3
PMGD Alicahue | Parque Fotovoltaico Alicahue Solar SpA | 76.813.197-K
PMGD Alto Solar | Altos de la Manga Energy SpA | 76.503.392-6
PMGD Bureo | PMGD Bio Bio Negrete S.A. | 76.219.874-6
PMGD Cabildo (ex propiedad de Rigel SpA) | Reden Cabildo Solar SpA | 76.948.169-9
PMGD Catan Solar | Planeta Investments SpA | 76.416.516-0
PMGD Chile Generación | PMGD Chile Generación Ltda. | 76.642.937-8
PMGD Diego de Almagro | Diego de Almagro Solar SpA | 76.071.634-0
PMGD El Cóndor | PFV El Cóndor SpA | 76.967.538-8
PMGD EL ESTERO | Fotovoltaica El Manzano SPA | 76.404.001-5
PMGD El Laurel | Laurel SpA | 76.519.771-6
PMGD Fotovolt Solar I | Fotovolt Energía Ltda | 77.320.900-6
PMGD LA LIGUA | Illalolen S.A. | 76.419.748-8
PMGD Luce Solar | Luce Solar SpA | 76.515.795-1
PMGD Luna | Luna Energy SpA | 76.522.004-1
PMGD Mimbre | Generadora Mimbre SpA | 76.761.555-8
PMGD Pica Pilot | Atacama Solar S.A. | 76.055.134-1
PMGD Piquero | Piquero SpA | 76.746.538-6
PMGD San Isidro | Fotovoltaica San Isidro SpA | 76.751.856-0
PMGD Santa Clara | Impulso Solar Las Lloysas SpA | 76.513.574-5
PMGD Solar Los Perales I | PMGD Solar Los Perales I SpA | 76.786.344-6
PMGD Talca | Santa Catalina Solar SpA | 76.466.857-K
PMGD Talhuén (ex propiedad de Rigel SpA) | Reden Talhuen Solar SpA | 76.948.177-K
PMGD Valle Solar Este 2 | Sinergia Solar SpA | 76.380.998-6
PMGD Valle Solar Oeste 2 | Solar Brothers SpA | 76.381.002-K
Población Solar | Población Solar SpA | 76.453.223-6
Portezuelo SpA (ex GR Radal SpA) | PV Portezuelo SpA | 76.461.861-0
PSF Lomas Coloradas | PSF Lomas Coloradas S.A. | 76.284.911-9
PSF Pama | PSF Pama S.A. | 76.284.903-8
Puerto Seco Solar | Calama Solar 2 SpA | 76.044.602-5
Punta Baja | Parque Solar SpA | 76.383.031-4
Punta Palmeras | Punta Palmeras S.A. | 76.106.835-0
Puntilla | Eléctrica Puntilla S.A. | 96.817.230-1
PV Chancon (Ex GR Avellano) | PV Chancon SpA | 76.567.528-6
PV LIBERTADORES (ex GR Arrayán SpA) | PV Libertadores SpA | 76.515.583-5
PV Los Patos | PV Los Patos SpA | 76.845.123-0
PV Rodeo (ex GR Quillay) | PV Rodeo SpA | 76.462.109-3
PV Rovian (Ex GR MOLLE) | PV Rovian SpA | 76.451.214-6
PV Salvador | PV Salvador SpA | 76.284.682-9
QUEMCHI | QUEMCHI GENERADORA DE ELECTRICIDAD S.A. | 76.130.285-K
Quinta Solar SpA | Quinta Solar SpA | 76.470.584-K
RAGSA | Río Alto S.A. | 76.213.834-4
Raki | Raki SpA | 76.216.621-6
Ranguil | Ranguil Sur SpA | 76.586.264-7
Representa a: Esperanza, Zofri y Estandartes | Enorchile S.A. | 96.774.300-3
Rigel | Rigel SpA | 76.786.225-3
Río Colorado | Hidroeléctrica Río Colorado S.A. | 76.189.274-6
Rio Puma | Empresa Eléctrica Río Puma S.A. | 76.285.793-6
RLA Solar | RLA Solar SpA | 76.738.882-9
Rucatayo | Empresa Eléctrica Rucatayo S.A. | 76.030.638-K
S.W. Operations | S.W.Operations S.A. | 76.131.355-K
Safira Energia | Safira Energía Chile SpA | 76.832.212-0
San Andrés | San Andrés SpA | 76.273.569-5
San Francisco Solar SpA | San Francisco Solar SpA | 76.470.581-5
San Juan | San Juan S.A. | 76.319.883-9
Santa Adriana | Parque Fotovoltaico Santa Adriana SpA | 76.813.193-7
Santa Irene | Bio Energia Santa Irene SpA | 76.254.271-4
Santa Marta | Consorcio Santa Marta S.A. | 96.828.810-5
Santiago Solar S.A. | Santiago Solar S.A. | 76.378.017-1
SGA | Sociedad Generadora Austral S.A. | 99.528.750-1
Socer S.A. | Socer S.A. | 76.475.862-5
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | 76.338.870-0
Solar La Blanquina | Solar Uno SpA | 76.522.348-2
Solar_E | Solar E SpA | 76.760.999-K
SPV P4 | SPV P4 S.A. | 76.201.449-1
Subsole | Subsole Energías Renovables Ltda. | 76.213.023-8
Sunenergreen (Altos del Paico) | Sunenergreen S.A. | 76.205.368-3
Tamakaya Energía SpA | Tamakaya Energía SpA | 76.349.223-0
Tamm | Roberto Tamm y Cia Ltda. | 86.579.500-9
Teatinos | Teatinos Energía S.A. | 76.479.446-K
Tecnet | Tecnet S.A. | 96.837.950-K
Tecnored | TecnoRed S.A. | 77.302.440-5
Tiltil Solar | Hanwha Q Cells Til Til Uno SpA | 76.254.347-8
Trailelfu | Hidroeléctrica Trailelfu SpA | 76.392.022-4
Tricahue Solar SpA | Tricahue Solar SpA | 76.136.448-0
Tucúquere | Tucuquere SpA | 76.815.726-K
Ucuquer | Energías Ucuquer S.A. | 76.152.252-3
Ucuquer Dos | Energías Ucuquer Dos S.A. | 76.319.372-1
Valle de la Luna II | Valle de la Luna II SpA | 76.477.447-7
Vientos de Renaico | Vientos de Renaico SpA | 76.266.502-6
Villa Prat Energy | Villa Prat Energy SpA | 76.526.833-8
Vituco SpA | Vituco SpA | 76.723.823-1
Wenke | Wenke y Cia Ltda | 78.399.890-4
Zapallar | Generadora Zapallar SpA | 76.780.597-7

## SITR Disp. Info - SEN 2019
DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN SITR
AÑO 2019
NOMBRE COORDINADO | MES | [11 empty] | DISPONIBILIDAD ANUAL [%]
| 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
ACCIONA ENERGÍA CHILE | 98.76 | 99.63 | 99.87 | 99.475 | 95.199 | 99.8911 | 96.8271 | 99.8971 | 99.9739 | 99.8887 | 99.8971 | 99.3393 | 99.054
AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA | 99.93 | 99.52 | 99.17 | 99.983 | 99.941 | 99.9849 | 99.9841 | 99.045 | 99.966 | 99.7323 | 99.045 | 99.9838 | 99.6904
AELA EOLICA NEGRETE SpA | 99.73 | 99.99 | 100 | 99.96 | 100 | 99.9998 | 99.9655 | 100 | 100 | 99.9898 | 100 | 100 | 99.9696
AELA EOLICA SARCO SpA | 2019-06-01: 48.6426; 2019-07-01: 33.144; 2019-08-01: 7.2692; 2019-09-01: 7.3489; 2019-10-01: 19.0043; 2019-11-01: 7.2692; 2019-12-01: 85.47 | 29.7355
AES GENER | 91.2 | 94.81 | 91.94 | 95.55 | 96.054 | 96.5328 | 96.2014 | 96.3041 | 95.1899 | 94.883 | 96.3041 | 95.7953 | 95.0637
AGROSUPER | 100 | 98.56 | 98.9 | 82.145 | 99.989 | 99.9563 | 98.6668 | 12.1761 | 100 | 99.9964 | 12.1761 | 0 | 82.0514
AGUAS DEL MELADO | 98.57 | 99.86 | 97.23 | 99.244 | 70.801 | 82.6848 | 82.6286 | 85.9924 | 59.2481 | 98.9712 | 85.9924 | 54.612 | 84.6529
AJTE | 99.96 | 100 | 100 | 99.762 | 99.996 | 99.9513 | 99.9051 | 99.0387 | 99.978 | 99.4343 | 99.0387 | 99.0367 | 99.6751
ALBA | 99.73 | 99.74 | 99.88 | 99.707 | 99.449 | 99.3959 | 98.3913 | 99.3961 | 99.2778 | 99.4997 | 99.3961 | 98.0435 | 99.3255
ALGORTA | 2019-07-01: 99.955; 2019-08-01: 99.4721; 2019-09-01: 99.7948; 2019-10-01: 96.7261; 2019-11-01: 99.4721; 2019-12-01: 99.9475 | 99.228
ALMEYDA SOLAR | 98.07 | 99.24 | 99.27 | 99.208 | 99.661 | 99.4463 | 97.1459 | 99.0981 | 99.8844 | 99.8459 | 99.0981 | 99.2049 | 99.0977
AMANECER SOLAR | 89.63 | 89.64 | 90.24 | 90.233 | 90.225 | 89.8068 | 89.069 | 95.1981 | 99.9493 | 99.7792 | 95.1981 | 89.0811 | 92.3375
ANDES GENERACIÓN | 88.31 | 88.29 | 88.29 | 88.363 | 88.299 | 88.296 | 16.9711 | 87.9964 | 88.314 | 88.29 | 87.9964 | 88.328 | 82.312
ANDINA | 90.04 | 90.44 | 89.96 | 89.58 | 90.148 | 75.4685 | 56.9451 | 42.5479 | 42.3799 | 42.7077 | 42.5479 | 42.7269 | 66.291
ANGAMOS | 99.36 | 99.34 | 98.82 | 99.632 | 99.962 | 99.6395 | 99.8478 | 99.9047 | 99.5616 | 99.6561 | 99.9047 | 99.5162 | 99.5954
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 93.05 | 72.22 | 72.42 | 72.593 | 72.388 | 72.3745 | 72.4087 | 67.4183 | 72.4982 | 72.4338 | 67.4183 | 72.5114 | 73.3112
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 54.95 | 55.22 | 55.12 | 55.386 | 55.171 | 55.1887 | 55.2515 | 55.2361 | 55.1986 | 55.2164 | 55.2361 | 55.2285 | 55.2003
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 86.56 | 82.38 | 90.69 | 85.244 | 87.114 | 83.4059 | 65.3764 | 74.1095 | 89.0239 | 86.2122 | 74.1095 | 82.5151 | 82.2284
ARAUCO BIOENERGÍA | 98.16 | 98.27 | 99.49 | 94.863 | 99.379 | 98.7933 | 97.9596 | 98.2657 | 96.9736 | 97.5981 | 98.2657 | 89.7098 | 97.3107
ATACAMA AGUAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ATACAMA GENERACION CHILE | 99.99 | 98.73 | 90.06 | 99.319 | 99.98 | 99.9875 | 99.9404 | 99.9708 | 99.9469 | 99.8928 | 99.9708 | 99.9533 | 98.9784
AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | 2019-06-01: 96.236; 2019-07-01: 87.9034; 2019-08-01: 98.4682; 2019-09-01: 98.3715; 2019-10-01: 98.1902; 2019-11-01: 98.4682; 2019-12-01: 90.751 | 95.4841
BARRICK GENERACIÓN | 93.93 | 78.7 | 69.86 | 72.376 | 72.197 | 71.6698 | 83.2221 | 76.6841 | 75.4307 | 73.757 | 76.6841 | 70.4063 | 76.2431
BIOENERGÍAS FORESTALES | 53.89 | 55.87 | 55.84 | 55.826 | 55.852 | 55.826 | 55.8057 | 55.6062 | 55.8786 | 55.2125 | 55.6062 | 42.7167 | 54.4942
CAP CMP | 77.54 | 76.51 | 71.04 | 48.793 | 37.395 | 37.3543 | 60.3697 | 78.8372 | 71.1857 | 74.9648 | 78.8372 | 77.8337 | 65.8884
CAP HUACHIPATO | 99.99 | 98.75 | 99.15 | 100 | 99.995 | 99.9999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8868 | 99.8143
CAPULLO | 99.96 | 100 | 74.63 | 99.992 | 96.536 | 85.2653 | 99.993 | 99.9912 | 99.8794 | 100 | 99.9912 | 99.983 | 96.3518
CARTULINAS CMPC | 93.95 | 97.02 | 96.81 | 85.293 | 89.938 | 97.614 | 97.4825 | 98.0734 | 97.732 | 97.3763 | 98.0734 | 69.9387 | 93.2751
CEC | 99.85 | 99.83 | 99.96 | 99.928 | 99.784 | 99.8338 | 99.9239 | 99.6373 | 99.8557 | 96.5527 | 99.6373 | 99.8853 | 99.5565
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 99.92 | 95.78 | 98.42 | 99.955 | 99.984 | 99.6765 | 98.4184 | 99.9225 | 99.3447 | 99.9961 | 99.9225 | 91.7351 | 98.5896
CEMENTO MELÓN | 97.61 | 93.39 | 51.56 | 94.938 | 100 | 91.1435 | 100 | 91.8769 | 95.5849 | 88.5068 | 91.8769 | 99.9945 | 91.3735
CEMENTO POLPAICO | 81.49 | 94.25 | 94.25 | 91.16 | 92.893 | 92.7532 | 78.1776 | 93.6583 | 91.1472 | 94.3461 | 93.6583 | 91.2808 | 90.7554
CEMIN | 100 | 100 | 60.17 | 0.556 | 0 | 67.772 | 99.9567 | 99.9713 | 86.4852 | 100 | 99.9713 | 100 | 83.1711
CENTRAL CARDONES | 95.56 | 99.8 | 99.83 | 98.539 | 99.741 | 99.8032 | 99.8274 | 88.6205 | 99.639 | 91.0673 | 88.6205 | 90.4375 | 95.9571
CGE | 98.97 | 99.49 | 97.37 | 99.646 | 98.397 | 99.4105 | 99.5891 | 99.2069 | 99.5973 | 98.8561 | 99.2069 | 99.7228 | 99.1219
CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 99.96 | 100 | 100 | 99.754 | 99.996 | 99.9523 | 99.9026 | 99.991 | 99.9787 | 99.8692 | 99.991 | 99.9926 | 99.9489
CHILQUINTA | 99.94 | 99.97 | 99.96 | 99.943 | 99.951 | 99.8957 | 99.9204 | 99.9278 | 99.7346 | 99.9941 | 99.9278 | 98.1024 | 99.7722
CHUNGUNGO | 99.63 | 98.51 | 99.19 | 98.597 | 99.955 | 99.9378 | 98.6861 | 99.0604 | 99.9984 | 99.9922 | 99.0604 | 99.4061 | 99.3353
CMPC CELULOSA | 92.81 | 95.29 | 86.36 | 91.245 | 96.008 | 94.7474 | 90.0501 | 91.2481 | 92.2151 | 91.2377 | 91.2481 | 68.8246 | 90.107
CMPC PAPELES CORDILLERA | 20.57 | 15.36 | 15.02 | 57.353 | 57.434 | 57.2853 | 58.4873 | 95.3845 | 65.1644 | 92.0611 | 95.3845 | 68.76 | 58.1887
CMPC TISSUE | 67.85 | 99.45 | 98.7 | 98.224 | 98.712 | 97.8981 | 99.4499 | 89.4679 | 99.1211 | 93.0592 | 89.4679 | 70.2754 | 91.8063
COCHRANE | 96.71 | 97.33 | 96.86 | 97.627 | 97.887 | 97.6995 | 97.558 | 97.8812 | 97.7848 | 97.5502 | 97.8812 | 97.2884 | 97.5048
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 95.12 | 88.63 | 91.43 | 85.426 | 93.067 | 94.3511 | 93.7479 | 87.029 | 90.8514 | 86.5282 | 87.029 | 85.2123 | 89.8685
CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 96.59 | 95.75 | 94.93 | 95.445 | 96.316 | 96.2872 | 94.8846 | 96.1303 | 95.7919 | 96.3608 | 96.1303 | 96.4146 | 95.9192
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 98.19 | 97.99 | 97.98 | 96.394 | 97.24 | 98.9466 | 84.3967 | 98.9583 | 97.4903 | 98.9557 | 98.9583 | 98.9527 | 97.0377
CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | 78.85 | 78.82 | 43.22 | 60.296 | 93.046 | 87.5495 | 72.2599 | 68.1795 | 57.7443 | 59.6779 | 68.1795 | 95.3077 | 71.9275
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 92.05 | 87.06 | 92.94 | 92.776 | 94.437 | 94.3978 | 93.6501 | 86.6511 | 88.6132 | 90.1639 | 86.6511 | 80.2538 | 89.9703
CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 99.46 | 98.09 | 99.84 | 98.06 | 68.376 | 64.2264 | 43.869 | 53.5767 | 80.1903 | 75.0511 | 53.5767 | 69.5932 | 75.3258
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 100 | 98.64 | 99.92 | 98.925 | 91.166 | 99.9514 | 98.1193 | 97.074 | 99.9927 | 93.6837 | 97.074 | 99.9994 | 97.8788
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 92.21 | 89.06 | 87.12 | 90.801 | 91.299 | 92.0064 | 91.6926 | 91.6835 | 91.7047 | 91.7581 | 91.6835 | 86.8557 | 90.6562
CODINER | 99.99 | 99.94 | 99.01 | 95.867 | 94.355 | 97.9126 | 99.9434 | 77.6661 | 99.9924 | 99.996 | 77.6661 | 0 | 94.7581
COLBUN | 98.64 | 98.57 | 90.86 | 91.034 | 94.449 | 98.0205 | 97.8079 | 97.9202 | 96.9308 | 97.7393 | 97.9202 | 97.3765 | 96.439
COLIHUES ENERGÍA | 100 | 99.97 | 90.62 | 100 | 99.996 | 98.4983 | 95.2743 | 99.825 | 99.9888 | 99.6923 | 99.825 | 98.748 | 98.5365
COMASA | 97.31 | 99.97 | 99.15 | 99.485 | 99.985 | 100 | 94.8405 | 95.2264 | 93.6674 | 93.8889 | 95.2264 | 98.463 | 97.2677
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 47.45 | 95.41 | 93.03 | 95.473 | 93.239 | 86.0108 | 84.3333 | 75.1132 | 82.3208 | 53.6826 | 75.1132 | 85.7981 | 80.5812
COMPAÑIA MINERA NEVADA | 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0 | 0
CONEJO SOLAR | 93.87 | 99.93 | 99.99 | 99.981 | 99.709 | 99.7047 | 99.4731 | 96.9775 | 99.2147 | 98.892 | 96.9775 | 96.9034 | 98.4686
COPELEC | 87.72 | 83.77 | 90.51 | 90.811 | 88.688 | 85.2953 | 65.1506 | 84.9903 | 81.8284 | 86.4115 | 84.9903 | 75.1773 | 83.7786
CRELL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CRISTALCHILE | 100 | 99.99 | 100 | 99.979 | 99.947 | 99.9271 | 99.9531 | 98.9503 | 99.8972 | 100 | 98.9503 | 99.3458 | 99.745
CTNG SpA |  | 94.48 | 95.88 | 98.598 | 98.945 | 99.4528 | 99.286 | 99.3352 | 99.2612 | 99.3407 | 99.3352 | 98.254 | 98.3789
CUMBRES S.A. | 2019-06-01: 68.5088; 2019-08-01: 92.6869; 2019-09-01: 44.9174; 2019-10-01: 99.4568; 2019-11-01: 92.6869; 2019-12-01: 74.2992 | 78.7593
CYT OPERACIONES | 99.79 | 99.58 | 99.95 | 99.895 | 99.953 | 99.9457 | 99.7732 | 99.1879 | 99.9705 | 99.965 | 99.1879 | 99.918 | 99.7597
DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 99.81 | 100 | 100 | 99.401 | 99.989 | 99.8847 | 99.9639 | 99.8864 | 99.9783 | 99.816 | 99.8864 | 99.9658 | 99.8818
DUQUECO SPA | 98.36 | 98.39 | 98.37 | 96.801 | 91.81 | 97.5928 | 95.0134 | 98.8579 | 97.922 | 97.9549 | 98.8579 | 98.3006 | 97.3525
EEPA | 72.1 | 65.55 | 72.76 | 74.073 | 75.301 | 75.1411 | 75.3566 | 5.8251 | 77.3537 | 79.6161 | 5.8251 | 40.1944 | 59.9247
EFE | 100 | 99.17 | 99.46 | 99.988 | 99.922 | 99.9975 | 99.8696 | 0 | 100 | 6.3986 | 0 | 0 | 89.4229
EGP SUR | 91.21 | 92.47 | 96.99 | 96.644 | 97.061 | 96.7921 | 94.3146 | 96.5808 | 96.863 | 96.6667 | 96.5808 | 93.8834 | 95.5047
EKA CHILE | 97.49 | 98.34 | 99.97 | 92.957 | 98.819 | 93.428 | 99.0611 | 92.0458 | 96.5544 | 97.3013 | 92.0458 | 79.6007 | 94.8011
EL PASO | 85.89 | 37.59 | 0 | 29.568 | 97.376 | 49.1021 | 32.278 | 27.3889 | 66.1301 | 82.1598 | 27.3889 | 99.796 | 57.6971
ELECTRICA CAMPICHE |  |  |  |  | 93.598 | 93.9695 | 93.899 | 92.9947 | 94.0925 | 92.7731 | 92.9947 | 93.3642 | 93.4607
ELECTRICA CAREN |  |  |  |  | 99.974 | 39.0694 | 0 | 98.849 | 99.9498 | 99.9457 | 98.849 | 99.936 | 90.939
ELECTRICA CENIZAS | 72.34 | 35.45 | 86.1 | 84.618 | 84.891 | 86.4951 | 86.5826 | 86.6667 | 86.6179 | 86.4469 | 86.6667 | 86.5195 | 80.7829
ELECTRICA LICAN | 99.98 | 99.99 | 99.96 | 99.95 | 99.95 | 99.93 | 99.95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9758
ELECTRICA PANGUIPULLI | 96.84 | 90.61 | 96.89 | 97.962 | 98.058 | 93.7618 | 87.9677 | 87.4912 | 89.3359 | 86.3317 | 87.4912 | 82.3479 | 91.2573
ELÉCTRICA VENTANAS |  |  |  |  | 93.137 | 93.52 | 92.8047 | 91.8916 | 92.4258 | 90.2456 | 91.8916 | 92.0572 | 92.2467
ELEKTRAGEN | 99.95 | 99.76 | 100 | 99.985 | 94.366 | 99.9637 | 99.6884 | 99.6235 | 97.7022 | 99.9393 | 99.6235 | 99.7932 | 99.1996
ELETRANS S.A. | 98.96 | 97.42 | 99.64 | 99.6061 | 97.945 | 97.8046 | 97.844 | 98.0265 | 97.981 | 98.1002 | 98.0265 | 97.7701 | 98.2603
EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 99.32 | 100 | 99.99 | 99.345 | 99.893 | 90.526 | 99.1097 | 96.8723 | 99.9779 | 68.3313 | 96.8723 | 98.5827 | 95.735
EMELDA | 99.92 | 99.95 | 99.88 | 99.88 | 99.959 | 99.986 | 99.9767 | 99.8694 | 99.9807 | 99.9935 | 99.8694 | 99.8717 | 99.928
EMR | 51.94 | 64.87 | 78.32 | 97.308 | 97.253 | 97.0898 | 97.009 | 90.3678 | 84.9952 | 80.6658 | 90.3678 | 94.506 | 85.391
ENAEX | 76.07 | 16.39 | 0 | 0.556 | 4.547 | 48.8147 | 39.3404 | 60 | 60 | 58.2522 | 60 | 59.9998 | 43.9973
ENAMI PAIPOTE | 99.87 | 100 | 99.82 | 99.928 | 99.982 | 99.9755 | 99.9486 | 99.4521 | 99.7959 | 89.8472 | 99.4521 | 99.7529 | 98.9854
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | 96.44 | 98.36 | 98.45 | 98.63 | 98.661 | 98.6154 | 83.1497 | 99.9914 | 86.2218 | 87.0903 | 99.9914 | 99.767 | 95.4473
ENAP REFINERIA BIO BIO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | 84.65 | 100 | 30.4 | 84.7 | 100 | 91.6375
ENEL DISTRIBUCIÓN | 99.24 | 99.16 | 99.46 | 99.418 | 99.308 | 98.8259 | 99.053 | 99.1389 | 99.342 | 99.3785 | 99.1389 | 99.1046 | 99.214
ENEL GENERACION | 88.57 | 90.26 | 93.99 |  | 88.176 | 90.3582 | 89.3049 | 89.1724 | 89.1361 | 89.5172 | 89.1724 | 90.2482 | 89.8096
ENERGÍA CERRO EL MORADO | 96.94 | 95.23 | 91.85 | 73.483 | 86.897 | 67.4741 | 91.8007 | 95.4268 | 83.3683 | 68.1929 | 95.4268 | 89.0796 | 86.2641
ENERGÍA COYANCO | 99.5 | 99.6 | 99.57 | 99.184 | 98.423 | 98.2045 | 99.6102 | 98.7557 | 99.4139 | 99.477 | 98.7557 | 99.409 | 99.1586
ENERGÍA PACÍFICO | 23.46 | 86.77 | 99.91 | 98.459 | 90.566 | 99.9681 | 72.6461 | 99.7775 | 42.7336 | 99.8613 | 99.7775 | 98.4923 | 84.3685
ENERGÍA SIETE | 2019-06-01: 89.8957; 2019-08-01: 97.103; 2019-09-01: 98.5084; 2019-10-01: 97.069; 2019-11-01: 97.103; 2019-12-01: 97.4001 | 96.1798
ENGIE | 91.28 | 92.26 | 93.64 | 92.405 | 92.475 | 92.8759 | 94.0338 | 85.2441 | 90.0907 | 89.8442 | 85.2441 | 85.3035 | 90.3914
ENLASA | 98.33 | 99.73 | 92.03 | 84.422 | 81.657 | 85.5394 | 92.4652 | 93.613 | 79.4936 | 85.8239 | 93.613 | 86.9551 | 89.4727
ENORCHILE | 82.79 | 82.48 | 71.13 | 79.239 | 78.96 | 78.9015 | 80.0575 | 79.909 | 80.4131 | 79.9204 | 79.909 | 78.336 | 79.3371
EOLICA LA ESPERANZA | 99.88 | 99.59 | 84.31 | 40.65 | 91.68 | 68.39 | 77.58 | 87.21 | 17.35 | 15.01 | 87.2 | 100 | 72.4042
ESPINOS S.A | 99.79 | 99.92 | 100 | 99.991 | 63.762 | 47.5584 | 96.4489 | 96.8002 | 96.806 | 96.8048 | 96.8002 | 80.9615 | 89.6369
FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | 99.93 | 100 | 83.8 | 94.953 | 99.992 | 89.7684 | 99.8037 | 98.0219 | 99.4709 | 99.6335 | 98.0219 | 99.9633 | 96.9465
FPC | 99.95 | 99.89 | 99.87 | 99.988 | 95.654 | 98.9265 | 99.9291 | 100 | 100 | 99.9929 | 100 | 99.9999 | 99.5167
FRONTEL | 98.62 | 98.28 | 98.59 | 99.184 | 99.455 | 99.0936 | 99.1358 | 97.1025 | 99.3335 | 99.003 | 97.1025 | 94.4243 | 98.277
FUNDICIÓN TALLERES | 69.44 | 96.94 | 99.12 | 99.911 | 99.739 | 99.786 | 99.4985 | 98.2766 | 99.8997 | 83.9944 | 98.2766 | 96.3699 | 95.1043
GAS SUR | 99.04 | 98.23 | 100 | 100 | 99.999 | 92.7291 | 100 | 99.9186 | 100 | 100 | 99.9186 | 96.2647 | 98.8417
GASATACAMA | 95.02 | 97.39 | 98 | 97.593 | 95.835 | 97.8308 | 97.5665 | 96.4813 | 96.7209 | 95.261 | 96.4813 | 95.8895 | 96.6724
GENERACIÓN SOLAR SpA. | 99.84 | 99.81 | 99.96 | 98.194 | 99.456 | 98.6076 | 98.3435 | 99.4205 | 94.5345 | 98.1092 | 99.4205 | 93.1523 | 98.2374
GENERADORA METROPOLITANA SPA | 98.79 | 93.36 | 95.81 | 99.091 | 98.651 | 98.5119 | 99.3009 | 99.4671 | 93.8778 | 99.9946 | 99.4671 | 98.3844 | 97.8921
GENPAC | 82.62 | 81.11 | 82.14 | 85.611 | 92.783 | 93.3525 | 81.8066 | 79.9111 | 79.6938 | 82.2179 | 79.9111 | 79.9898 | 83.4289
GEOTÉRMICA DEL NORTE |  |  |  |  | 82.916 | 82.2805 | 48.3145 | 63.7955 | 34.4053 | 58.4176 | 63.7955 | 51.7011 | 60.7033
GNL MEJILLONES | 100 | 100 | 99.96 | 100 | 99.833 | 100 | 99.2946 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.924
GNL QUINTERO | 99.69 | 99.67 | 99.69 | 74.099 | 94.875 | 99.8493 | 99.9828 | 18.0928 | 99.9956 | 16.4614 | 18.0928 | 8.0735 | 69.0477
GRACE | 95.38 | 88.46 | 67.9 | 78.18 | 95.682 | 99.948 | 99.4604 | 99.9666 | 99.9404 | 99.8922 | 99.9666 | 99.8448 | 93.7184
GUACOLDA | 96.26 | 92.48 | 95.74 | 96.976 | 98.909 | 98.7448 | 96.6728 | 85.6886 | 87.8785 | 85.9635 | 85.6886 | 84.9217 | 92.1603
HALDEMAN | 2019-08-01: 4.7619; 2019-09-01: 4.7619; 2019-10-01: 4.7619; 2019-11-01: 4.7619; 2019-12-01: 4.7619 | 4.7619
HELIO ATACAMA TRES | 97.7 | 97.06 | 97.7 | 98.082 | 96.855 | 98.0431 | 90.4137 | 96.3647 | 97.1064 | 95.1454 | 96.3647 | 96.9973 | 96.486
HIDROANGOL | 99.86 | 99.79 | 99.96 | 99.966 | 98.932 | 98.4465 | 98.7853 | 89.8568 | 85.8415 | 96.9782 | 89.8568 | 99.8813 | 96.5129
HIDROCALLAO | 99.46 | 99.17 | 98.81 | 99.315 | 95.172 | 54.0569 | 92.5021 | 91.644 | 89.4427 | 93.4175 | 91.644 | 92.9313 | 91.4638
HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | 99.82 | 92.08 | 75.11 | 98.092 | 96.881 | 70.5859 | 33.0415 | 43.0998 | 29.4342 | 43.3839 | 43.0998 | 39.5389 | 63.6806
HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA |  |  |  |  | 94.725 | 92.7106 | 96.8291 | 62.8483 | 97.069 | 67.9026 | 62.8483 | 63.1533 | 79.7608
HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA |  |  |  |  | 93.237 | 75.0316 | 90.4483 | 83.4503 | 18.1117 | 39.7023 | 83.4503 | 73.7016 | 69.6416
HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA |  |  |  |  | 66.922 | 66.0449 | 66.9892 | 68.1098 | 70.5577 | 67.7133 | 68.1098 | 54.0995 | 66.0683
HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | 97.03 | 98.57 | 99 | 98.062 | 90.863 | 87.6857 | 72.7692 | 96.8741 | 67.6711 | 96.7432 | 96.8741 | 82.2234 | 90.3638
HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO |  |  |  |  | 98.399 | 22.0645 | 99.9631 | 99.994 | 100 | 99.9961 | 99.994 | 100 | 90.0513
HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS |  |  |  |  | 24.549 | 23.2177 | 22.0166 | 74.6218 | 4.4118 | 59.2144 | 74.6218 | 64.5725 | 43.4032
HIDROLIRCAY | 79.81 | 99.36 | 99.92 | 99.951 | 99.236 | 99.6515 | 99.4893 | 99.2604 | 99.9437 | 96.4348 | 99.2604 | 99.9492 | 97.6889
HIDRONALCAS | 99.46 | 99.17 | 98.81 | 99.315 | 95.173 | 54.0569 | 92.498 | 91.6436 | 89.4412 | 93.4155 | 91.6436 | 92.9348 | 91.4635
HIDROPALMAR S.A. | 2019-07-01: 88.793; 2019-08-01: 96.6784; 2019-10-01: 92.9024; 2019-11-01: 96.6784; 2019-12-01: 98.7981 | 94.7701
HORNITOS | 44.89 | 47.64 | 49.18 | 50.084 | 49.367 | 45.9452 | 33.9528 | 48.7134 | 47.0203 | 47.295 | 48.7134 | 47.5968 | 46.6998
INACAL S.A. | 82.56 | 85.15 | 90.8 | 61.995 | 71.417 | 95.0314 | 99.5746 | 82.7814 | 99.8554 | 83.4898 | 82.7814 | 99.8348 | 86.2726
INCHALAM | 99.84 | 97.5 | 95.96 | 65.064 | 86.585 | 99.5181 | 99.8328 | 99.8179 | 99.604 | 99.5293 | 99.8179 | 59.6055 | 91.8895
INDURA | 100 | 100 | 100 | 99.992 | 100 | 99.9962 | 100 | 77.7535 | 96.6667 | 96.5793 | 77.7535 | 95.689 | 95.3692
INTERCHILE | 99.68 | 99.94 | 99.97 | 99.945 | 99.789 | 99.8784 | 99.9217 | 92.9704 | 89.0927 | 88.8204 | 92.9704 | 92.653 | 96.3026
JAVIERA | 99.89 | 99.96 | 100 | 99.217 | 99.8 | 99.9099 | 98.5182 | 99.942 | 100 | 100 | 99.942 | 99.9438 | 99.7602
KDM | 94.9 | 94.82 | 94.86 | 94.682 | 94.787 | 94.8377 | 94.8843 | 94.8899 | 94.877 | 94.8426 | 94.8899 | 94.662 | 94.8277
KELTI S.A | 97.96 | 99.74 | 99.72 | 97.425 | 96.962 | 95.7227 | 97.9956 | 99.5835 | 99.2183 | 99.1405 | 99.5835 | 94.7653 | 98.1514
LA LEONERA | 98.79 | 97.85 | 92.94 | 86.513 | 98.7 | 99.9899 | 90.8609 | 83.9528 | 93.0187 | 99.9863 | 83.9528 | 97.1869 | 93.6451
LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | 99.85 | 99.8 | 99.98 | 99.988 | 99.838 | 99.8646 | 99.8898 | 99.6782 | 99.9751 | 99.7991 | 99.6782 | 99.9177 | 99.8549
LITORAL | 99.99 | 100 | 100 | 99.993 | 100 | 99.9994 | 100 | 99.8679 | 99.9993 | 99.9996 | 99.8679 | 100 | 99.9764
LOS GUINDOS | 90.74 | 96.75 | 77.53 | 72.591 | 86.257 | 90.4788 | 90.3833 | 79.7878 | 79.1328 | 80.6148 | 79.7878 | 82.4646 | 83.8765
LUZ DEL NORTE | 98.65 | 98.77 | 98.79 | 98.796 | 99.092 | 98.8844 | 98.8019 | 98.4032 | 98.8966 | 98.3928 | 98.4032 | 98.3973 | 98.6898
LUZ LINARES | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.97 | 99.992 | 95.9021 | 99.9488 | 99.9571 | 99.9532 | 99.9382 | 99.9571 | 99.8302 | 99.6157
LUZ PARRAL | 99.97 | 99.98 | 99.97 | 99.964 | 100 | 95.8214 | 99.9657 | 99.9507 | 99.9683 | 99.9487 | 99.9507 | 99.8308 | 99.61
MAINCO | 2019-01-01: 100; 2019-02-01: 100; 2019-03-01: 100; 2019-04-01: 99.999; 2019-05-01: 59.973; 2019-06-01: 43.1566; 2019-07-01: 94.5906 | 85.3884
MANTOS COPPER - MANTOVERDE | 5.47 | 7.36 | 10.62 | 8.808 | 7.319 | 6.1613 | 6.0217 | 10.2389 | 6.588 | 7.2731 | 10.2389 | 12.5858 | 8.2237
MASISA | 15.76 | 16.64 | 16.66 | 17.125 | 16.634 | 16.6308 | 16.6414 | 16.6053 | 16.6586 | 16.6278 | 16.6053 | 16.6467 | 16.6029
METRO | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 | 99.996 | 99.9081 | 99.9935 | 99.9961 | 99.9998 | 99.9999 | 99.9961 | 99.9917 | 99.9884
METRO VALPARAÍSO | 99.94 | 99.97 | 99.96 | 99.937 | 99.948 | 99.8876 | 99.9119 | 99.9202 | 99.709 | 99.9931 | 99.9202 | 98.0433 | 99.7617
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 86.46 | 89.05 | 0 | 94.37 | 81.35 | 62.4398 | 81.4898 | 79.8834 | 59.3211 | 80.4903 | 79.8834 | 28.396 | 74.8303
MINERA ANTUCOYA |  | 98.77 | 30.55 | 75.223 | 78.439 | 79.6338 | 82.2357 | 81.6878 | 76.7204 | 79.494 | 81.6878 | 65.599 | 75.4582
MINERA ATACAMA MINERALS | 99.55 | 20.17 | 99.91 | 99.989 | 46.31 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3514 | 31.2824
MINERA CANDELARIA | 61.87 | 62.1 | 83.73 | 93.408 | 93.279 | 93.3981 | 60.0061 | 92.78 | 80.8239 | 93.2612 | 92.78 | 93.2886 | 83.3937
MINERA CENTENARIO | 99.83 | 99.68 | 99.27 | 99.13 | 99.712 | 99.9094 | 99.8502 | 99.3221 | 99.8657 | 99.9609 | 99.3221 | 99.0563 | 99.5757
MINERA CENTINELA | 2019-07-01: 99.939; 2019-08-01: 88.4533; 2019-09-01: 85.0931; 2019-10-01: 89.3156; 2019-11-01: 88.4533; 2019-12-01: 45.941 | 82.8659
MINERA CERRO COLORADO | 2019-08-01: 8.1752; 2019-09-01: 16.2305; 2019-10-01: 8.2039; 2019-11-01: 8.1752; 2019-12-01: 9.457 | 10.0483
MINERA COLLAHUASI |  | 93.28 | 90.95 | 92.642 | 96.87 | 97.2422 | 94.0676 | 61.749 | 85.5896 | 61.2813 | 61.749 | 56.0476 | 81.0426
MINERA EL ABRA | 95.85 | 83.45 | 93.34 | 96.423 | 96.393 | 96.4267 | 96.2826 | 96.4237 | 96.4284 | 83.9191 | 96.4237 | 96.4155 | 93.9813
MINERA ESCONDIDA | 89.99 | 92.1 | 92.44 | 90.638 | 90.501 | 91.3699 | 92.3788 | 91.1749 | 91.659 | 89.3104 | 91.1749 | 87.0672 | 90.817
MINERA ESPERANZA | 2019-07-01: 73.784 | 73.784
MINERA LAS CENIZAS | 50.33 | 49.98 | 50 | 50.197 | 49.999 | 38.6017 | 44.075 | 0 | 33.2613 | 0 | 0 | 0 | 45.8055
MINERA LOMAS BAYAS | 97.94 | 99.13 | 93.42 | 98.105 | 72.259 | 77.7429 | 94.9997 | 81.3201 | 94.1599 | 91.4704 | 81.3201 | 44.1663 | 85.5028
MINERA LOS PELAMBRES | 47.73 | 86.35 | 87.61 | 87.891 | 81.077 | 60.7048 | 49.0221 | 53.4605 | 50.9188 | 51.4449 | 53.4605 | 53.3701 | 63.5866
MINERA LUMINA COPPER | 96.66 | 96.32 | 88.36 | 77.324 | 79.682 | 96.6424 | 96.5843 | 96.666 | 96.6661 | 96.6582 | 96.666 | 96.6645 | 92.9078
MINERA MANTOS BLANCOS | 2019-08-01: 10.7143; 2019-09-01: 13.7808; 2019-10-01: 10.7143; 2019-11-01: 10.7143; 2019-12-01: 7.7402 | 10.7328
MINERA MANTOS DE ORO | 30.03 | 29.31 | 29.39 | 29.776 | 29.394 | 29.3463 | 29.3648 | 29.3906 | 28.906 | 29.3928 | 29.3906 | 29.3727 | 29.422
MINERA MARICUNGA | 99.41 | 99.41 | 99.93 | 99.728 | 97.943 | 99.8959 | 99.6606 | 99.9308 | 99.7424 | 99.9529 | 99.9308 | 99.9131 | 99.6206
MINERA MICHILLA | 92.27 | 100 | 99.96 | 99.339 | 99.977 | 99.6423 | 99.2938 | 100 | 99.4926 | 99.7384 | 100 | 99.9766 | 99.1408
MINERA QUEBRADA BLANCA | 99.95 | 99.69 | 87.67 | 99.689 | 99.974 | 82.902 | 91.9986 | 99.8258 | 99.9534 | 99.9604 | 99.8258 | 99.7743 | 96.7678
MINERA SPENCE | 2019-07-01: 76.224; 2019-08-01: 75.8078; 2019-09-01: 68.7567; 2019-10-01: 71.0812; 2019-11-01: 75.8078; 2019-12-01: 77.9249 | 74.267
MINERA VALLE CENTRAL | 100 | 99.94 | 98.17 | 100 | 100 | 99.9956 | 99.9951 | 100 | 99.9854 | 99.9914 | 100 | 99.9997 | 99.8398
MINERA ZALDIVAR LTDA. | 89.53 | 89.63 | 89.76 | 89.305 | 89.836 | 89.8144 | 88.5628 | 91.1376 | 79.9163 | 92.739 | 91.1376 | 91.3738 | 89.3952
MOLY-COP | 99.98 | 98.05 | 100 | 99.994 | 100 | 100 | 100 | 64.6741 | 43.6763 | 29.689 | 64.6741 | 46.0451 | 78.8986
NEOMAS | 99.78 | 99.84 | 99.97 | 99.981 | 99.831 | 99.86 | 99.8848 | 94.278 | 99.9646 | 99.7859 | 94.278 | 99.9042 | 98.9465
NORACID | 100 | 100 | 99.95 | 100 | 99.996 | 99.9994 | 99.3688 | 100 | 100 | 99.9916 | 100 | 100 | 99.9421
NORVIND | 98.43 | 98.48 | 98.51 | 98.237 | 93.503 | 98.4599 | 98.4849 | 98.2516 | 98.3979 | 98.4087 | 98.2516 | 97.0141 | 97.8691
NUEVA ENERGIA | 100 | 100 | 100 | 99.999 | 99.7 | 96.3444 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.6703
ON GROUP SING | 99.97 | 33.89 | 99.92 | 99.992 | 54.772 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 42.1009
ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | 99.05 | 99.51 | 99.37 | 99.707 | 99.382 | 98.8419 | 99.4543 | 99.1438 | 99.7358 | 99.1483 | 99.1438 | 97.8805 | 99.1973
OXY | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
PACIFIC HYDRO | 98.41 | 99.06 | 98.83 | 99.127 | 99.922 | 99.9526 | 99.5769 | 99.5802 | 98.3166 | 99.9911 | 99.5802 | 99.929 | 99.3563
PACIFIC HYDRO CHACAYES | 99.98 | 100 | 98.82 | 99.95 | 99.902 | 99.9447 | 98.1563 | 97.6518 | 96.2076 | 98.6158 | 97.6518 | 97.8122 | 98.7243
Pacific Hydro Punta Sierra SpA |  | 95.6 | 98.74 | 96.371 | 99.06 | 99.1219 | 98.1933 | 99.9429 | 99.5217 | 93.575 | 99.9429 | 99.6108 | 98.1527
PALMUCHO | 96.45 | 96.49 | 99.98 | 99.764 | 99.881 | 99.5471 | 99.7998 | 99.9966 | 96.6848 | 99.9802 | 99.9966 | 99.9519 | 99.0435
PAPELES BIO BIO | 100 | 100 | 100 | 99.993 | 95.34 | 99.9928 | 99.9933 | 99.9928 | 99.9971 | 99.9947 | 99.9928 | 99.9891 | 99.6071
PAPELES RIO VERGARA | 96.36 | 99.98 | 99.92 | 99.447 | 99.987 | 99.8993 | 99.8627 | 99.925 | 99.9973 | 98.626 | 99.925 | 72.9966 | 97.2438
PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | 99.48 | 98.93 | 98.18 | 94.822 | 99.095 | 99.5964 | 99.5214 | 97.4567 | 99.1742 | 99.2964 | 97.4567 | 99.3544 | 98.5303
PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | 96.71 | 97.36 | 95.84 | 95.762 | 96.832 | 97.0652 | 96.9683 | 96.3313 | 97.4813 | 94.8019 | 96.3313 | 97.0557 | 96.5449
PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | 2019-12-01: 85.7088 | 85.7088
PARQUE EÓLICO LEBU | 83.05 | 70.11 | 66.31 | 66.068 | 63.926 | 64.5329 | 66.4231 | 70.7755 | 12.3643 | 56.4904 | 70.7755 | 81.4129 | 64.3532
PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | 96.91 | 95.99 | 94.09 | 98.584 | 99.942 | 99.9978 | 99.5676 | 99.9907 | 99.9803 | 99.9571 | 99.9907 | 99.9868 | 98.7489
PARQUE EÓLICO RENAICO | 95.56 | 96.4 | 96.19 | 94.122 | 95.644 | 96.0372 | 94.3571 | 96.5976 | 97.0786 | 97.037 | 96.5976 | 95.7899 | 95.9509
PARQUE EÓLICO TALINAY | 1.55 | 30.79 | 90.33 | 77.047 | 81.81 | 89.8559 | 95.1006 | 95.0235 | 97.5355 | 82.6548 | 95.0235 | 49.5098 | 73.8525
PARQUE EÓLICO TALTAL | 98.15 | 96.25 | 89.5 | 99.513 | 89.599 | 83.8391 | 82.9336 | 24.7579 | 99.9624 | 88.0769 | 24.7579 | 93.3061 | 80.8871
PARQUE QUILLAGUA | 2019-08-01: 12.5; 2019-09-01: 12.5; 2019-10-01: 12.5; 2019-11-01: 12.5; 2019-12-01: 12.5 | 12.5
PARQUE SOLAR LOS LOROS | 13.54 | 4.68 | 50.36 | 98.936 | 99.223 | 97.3721 | 99.3611 | 99.8095 | 99.8495 | 99.8636 | 99.8095 | 99.8409 | 80.2204
PEHUENCHE | 97.31 | 99.9 | 99.55 | 99.617 | 99.867 | 99.6177 | 98.0336 | 91.9138 | 98.1069 | 99.9693 | 91.9138 | 92.1809 | 97.3317
PETROPOWER | 99.98 | 99.95 | 52.26 | 99.865 | 44.536 | 56.721 | 99.9771 | 99.9789 | 99.8924 | 99.996 | 99.9789 | 99.9512 | 87.7572
PETROQUIM | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 | 93.033 | 12.5 | 12.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.0079 | 84.2517
PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | 97.28 | 96.81 | 97.17 | 97.293 | 97.66 | 97.7797 | 97.7868 | 92.1261 | 95.0675 | 94.9881 | 92.1261 | 92.1687 | 95.688
PORTEZUELO | 100 | 100 | 100 | 100 | 80.08 | 98.321 | 99.1313 | 99.5414 | 99.9755 | 99.9958 | 99.5414 | 100 | 98.0489
POTENCIA | 100 | 100 | 100 | 99.999 | 59.632 | 43.2058 | 99.9959 | 99.9985 | 99.9995 | 100 | 99.9985 | 83.0883 | 90.4931
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 99.33 | 96.47 | 99.41 | 91.439 | 99.989 | 99.466 | 99.5072 | 98.4004 | 99.3991 | 99.5343 | 98.4004 | 99.9353 | 98.44
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 99.5 | 96.65 | 96.54 | 86.047 | 90.232 | 89.5096 | 94.2474 | 96.7343 | 98.7318 | 97.9393 | 96.7343 | 99.8004 | 95.2222
PUERTO SECO SOLAR | 96.9 | 96.97 | 87.62 | 92.297 | 96.962 | 89.0774 | 96.8479 | 96.5243 | 96.4573 | 96.6143 | 96.5243 | 96.9351 | 94.9775
PUNTA PALMERAS | 96.86 | 96.76 | 98.13 | 99.989 | 98.602 | 99.8717 | 99.9749 | 99.2968 | 99.8805 | 99.5269 | 99.2968 | 91.178 | 98.2806
PUNTILLA | 99.87 | 99.98 | 99.86 | 99.88 | 98.524 | 99.6939 | 99.6054 | 80.606 | 99.9875 | 82.6624 | 80.606 | 80.3867 | 93.4718
PV SALVADOR | 98.58 | 98.59 | 98.04 | 97.479 | 98.391 | 97.1751 | 96.7666 | 96.81 | 96.9701 | 97.0903 | 96.81 | 96.2093 | 97.4093
RIO ALTO GENERACIÓN | 99.72 | 99.74 | 99.87 | 99.675 | 99.507 | 99.5174 | 99.3748 | 99.7407 | 99.7855 | 99.7367 | 99.7407 | 97.8655 | 99.5228
RIO COLORADO | 82.68 | 94.15 | 89.03 | 99.932 | 99.946 | 98.57 | 98.5675 | 99.9706 | 98.7326 | 98.9799 | 99.9706 | 94.7147 | 96.2703
RIO TRANQUILO | 99.97 | 99.83 | 99.89 | 99.896 | 99.921 | 99.9404 | 99.9112 | 99.9605 | 99.9337 | 95.4516 | 99.9605 | 99.9642 | 99.5524
RUCATAYO | 92.93 | 79.1 | 88.28 | 93.142 | 92.38 | 93.0373 | 93.0661 | 83.7405 | 93.1034 | 90.0331 | 83.7405 | 87.7893 | 89.1952
SAN ANDRÉS |  |  |  |  | 94.488 | 94.4768 | 93.578 | 94.386 | 93.2326 | 94.2987 | 94.386 | 92.3366 | 93.8978
SAN JUAN | 99.72 | 99.94 | 99.99 | 99.959 | 99.982 | 99.9781 | 99.9607 | 97.9622 | 94.7552 | 97.9742 | 97.9622 | 97.304 | 98.7906
SANTA MARTA | 99.46 | 99.99 | 97.07 | 98.748 | 99.213 | 86.6513 | 62.9984 | 85.3154 | 99.0419 | 45.0577 | 85.3154 | 82.7744 | 86.803
SANTIAGO SOLAR | 84.37 | 99.09 | 99.09 | 98.171 | 98.993 | 98.9452 | 97.4262 | 96.5594 | 98.9246 | 98.8841 | 96.5594 | 99.0218 | 97.1696
SATT | 95.36 | 99.53 | 95.89 | 95.472 | 93.975 | 88.4814 | 88.5594 | 99.1976 | 93.317 | 98.8904 | 99.1976 | 99.0761 | 95.5789
SDGx01 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 47.7529 | 43.8448 | 47.7739 | 47.7529 | 30.0887 | 36.2949
SGA | 99.82 | 98.32 | 99.59 | 99.837 | 99.146 | 98.7828 | 99.4864 | 83.074 | 98.7374 | 97.9517 | 83.074 | 52.7675 | 92.5489
SIERRA GORDA SCM | 2019-08-01: 98.6181; 2019-11-01: 98.6181; 2019-12-01: 98.6888 | 98.6417
SOCOEPA | 86.21 | 73.92 | 74.01 | 74.652 | 74.082 | 74.0202 | 74.1102 | 74.6691 | 74.4651 | 74.4977 | 74.6691 | 64.3757 | 74.4734
SPS LA HUAYCA | 99.94 | 100 | 99.94 | 99.574 | 99.996 | 96.2174 | 99.9408 | 69.0627 | 99.9306 | 99.6298 | 69.0627 | 41.6885 | 89.5819
SQM | 2019-08-01: 99.8159; 2019-09-01: 99.712; 2019-10-01: 99.7544; 2019-11-01: 99.8159; 2019-12-01: 99.8021 | 99.7801
STC | 2019-08-01: 99.7401; 2019-09-01: 99.6482; 2019-10-01: 99.6729; 2019-11-01: 99.7401; 2019-12-01: 99.4218 | 99.6446
STN S. A. | 99.77 | 99.8 | 99.52 | 99.928 | 99.755 | 99.6615 | 99.7472 | 99.1205 | 99.8179 | 99.2171 | 99.1205 | 99.2417 | 99.5583
STS | 99.37 | 99.56 | 99.61 | 99.436 | 98.953 | 98.5702 | 98.9339 | 98.4294 | 96.5197 | 98.408 | 98.4294 | 98.6159 | 98.7363
SWC | 93.24 | 99.92 | 40.96 | 40.846 | 30.701 | 38.8774 | 99.9015 | 99.9164 | 99.9687 | 99.9882 | 99.9164 | 66.1509 | 75.8655
TAMAKAYA ENERGÍA | 97.42 | 96.45 | 97.31 | 97.273 | 98.131 | 98.4443 | 97.6116 | 98.3945 | 97.9144 | 96.9256 | 98.3945 | 98.5459 | 97.7346
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 95.87 | 100 | 100 | 100 | 96.92 | 95.7529 | 99.9621 | 99.5595 | 99.8351 | 99.9941 | 99.5595 | 99.8665 | 98.9433
TECNET | 2019-07-01: 71.249; 2019-08-01: 71.346; 2019-09-01: 71.4233; 2019-10-01: 71.1093; 2019-11-01: 71.346; 2019-12-01: 71.427 | 71.3168
TECNORED | 99.94 | 99.97 | 99.96 | 99.94 | 99.95 | 99.544 | 99.9147 | 99.9233 | 99.7297 | 99.9892 | 99.9233 | 98.2405 | 99.7521
TEN | 98.9 | 99.39 | 99.38 | 99.27 | 99.74 | 99.5814 | 98.9115 | 99.3407 | 99.7066 | 98.2918 | 99.3407 | 97.6148 | 99.1223
TERMOELÉCTRICA COLMITO |  |  |  |  | 95.852 | 95.5122 | 99.9656 | 99.9939 | 100 | 99.957 | 99.9939 | 100 | 98.9093
TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | 99.91 | 99.9 | 99.97 | 99.37 | 99.794 | 99.943 | 99.9102 | 99.9643 | 99.9911 | 99.9887 | 99.9643 | 99.7855 | 99.8743
TRANSCHILE | 99.95 | 100 | 100 | 99.537 | 99.988 | 99.9274 | 99.8941 | 99.9913 | 99.978 | 99.8787 | 99.9913 | 99.98 | 99.9263
TRANSELEC | 98.64 | 97.07 | 97.73 | 97.815 | 97.685 | 97.3181 | 98.2901 | 98.4405 | 98.3411 | 98.72 | 98.4405 | 97.6245 | 98.0096
TRANSEMEL | 97.88 | 97.65 | 97.94 | 97.727 | 98.289 | 99.9685 | 99.7844 | 98.9151 | 99.6479 | 98.6813 | 98.9151 | 99.0234 | 98.7018
TRANSMISORA BAQUEDANO | 93.06 | 99.95 | 99.97 | 99.176 | 98.526 | 99.4163 | 99.8278 | 47.3422 | 47.3618 | 45.9025 | 47.3422 | 45.744 | 76.9682
TRANSMISORA DEL MELADO | 99.83 | 99.7 | 99.75 | 99.811 | 99.949 | 99.8631 | 99.7126 | 99.6913 | 99.8549 | 99.8945 | 99.6913 | 99.7966 | 99.7954
TRANSMISORA MEJILLONES | 86.54 | 96.3 | 77.79 | 94.005 | 99.992 | 81.6918 | 98.9043 | 92.122 | 92.5528 | 96.4375 | 92.122 | 98.7699 | 92.2689
TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | 95.44 | 94.93 | 95.3 | 95.335 | 92.512 | 36.8563 | 3.8692 | 86.8888 | 90.8691 | 88.9098 | 86.8888 | 93.0685 | 80.0723
TRANSQUILLOTA | 99.82 | 96.99 | 99.24 | 84.354 | 87.375 | 99.4647 | 99.925 | 99.6245 | 99.9853 | 99.867 | 99.6245 | 99.9152 | 97.1821
UCUQUER DOS | 100 | 99.98 | 99.94 | 49.658 | 2.491 | 7.8951 | 1.7705 | 85.3459 | 1.0838 | 59.7502 | 85.3459 | 99.2048 | 57.7054
VALLE DE LOS VIENTOS | 88.52 | 89.95 | 89.03 | 88.539 | 85.996 | 85.5525 | 88.8499 | 87.145 | 81.1383 | 32.4503 | 87.145 | 90.5962 | 82.9094
VIENTOS DE RENAICO | 2019-12-01: 99.5029 | 99.5029
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 99.98 | 99.98 | 96.8 | 99.817 | 98.334 | 99.1752 | 98.467 | 99.4529 | 99.94 | 99.881 | 99.4529 | 95.6949 | 98.9146
Cumplimiento a Diciembre 2019
| Cumple | 17%
| No Cumple | 83%
| Total | 241
Cumplimiento últimos 4 años
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Cumple | 2019-01-01: 16; 2019-02-01: 17; 2019-03-01: 19; 2019-04-01: 39; 2019-05-01: 41
No Cumple | 2019-01-01: 170; 2019-02-01: 187; 2019-03-01: 205; 2019-04-01: 177; 2019-05-01: 200
Sin Información | 2019-01-01: 5; 2019-02-01: 1; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0
Total | 2019-01-01: 191; 2019-02-01: 205; 2019-03-01: 224; 2019-04-01: 216; 2019-05-01: 241

## SITR Tiempo Actualiz- SEN 2019
TIEMPO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SITR
AÑO 2019
NOMBRE COORDINADO | Valor Medio | Observaciones
(s)
ACCIONA ENERGÍA CHILE | 2.863 |  |  | s/i: Sin Información Disponible. No implica incumplimiento.
AELA EOLICA LLANQUIHUE SpA | 1.9407
AELA EOLICA NEGRETE SpA | 1.3565
AELA EOLICA SARCO SpA | 10.5334
AES GENER | 374.4912
AGROSUPER | s/i
AGUAS DEL MELADO | s/i
AJTE | 4.8997
ALBA | 98.1896
ALGORTA | s/i
ALMEYDA SOLAR | 2.0842
AMANECER SOLAR | 2.4748
ANDES GENERACIÓN | 44.7709
ANDINA | 4.7509
ANGAMOS | 1.4012
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 0.75468
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 0.80905
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 1.0444
ARAUCO BIOENERGÍA | 403.4353
ATACAMA AGUAS | 3.1092
ATACAMA GENERACION CHILE | 4607.997
AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | 63.0173
BARRICK GENERACIÓN | 2.0455
BIOENERGÍAS FORESTALES | 0.97915
CAP CMP | 410.4789
CAP HUACHIPATO | 0.82201
CAPULLO | 1.0688
CARTULINAS CMPC | 4.754
CEC | 4.1521
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 0.93595
CEMENTO MELÓN | 0.9597
CEMENTO POLPAICO | 2.527
CEMIN | 1.8561
CENTRAL CARDONES | 2.213
CGE | 27.2162
CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 1.8771
CHILQUINTA | 28.5511
CHUNGUNGO | 1.8154
CMPC CELULOSA | 2.5161
CMPC PAPELES CORDILLERA | 1.5757
CMPC TISSUE | 1.8132
COCHRANE | 0.93879
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 229.8428
CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | 28.4621
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 18.9214
CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | 14.5518
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | 1.5943
CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | 3.0765
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | s/i
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 0.33363
CODINER | 0.0085009
COLBUN | 36.17
COLIHUES ENERGÍA | 1.8785
COMASA | 3.8562
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 0.53995
COMPAÑIA MINERA NEVADA | s/i
CONEJO SOLAR | 61.5223
COPELEC | 1.8997
CRELL | 1.4938
CRISTALCHILE | s/i
CTNG SpA | 3.6149
CUMBRES S.A. | 8.6935
CYT OPERACIONES | 3.4935
DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | 5.5696
DUQUECO SPA | 0.54322
EEPA | 2.0435
EFE | 1.3883
EGP SUR | 4.0097
EKA CHILE | 0.50455
EL PASO | 2.7908
ELÉCTRICA CAMPICHE | 2.0865
ELÉCTRICA CAREN | 1.7832
ELECTRICA CENIZAS | 1.057
ELECTRICA LICAN | 0.35222
ELECTRICA PANGUIPULLI | 9.4705
ELÉCTRICA VENTANAS | 2.9437
ELEKTRAGEN | 1.2144
ELETRANS S.A. | 10.747
EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 0.075679
EMELDA | 5.2171
EMR | 6.5475
ENAEX | s/i
ENAMI PAIPOTE | s/i
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | 1.4736
ENAP REFINERIA BIO BIO | 7.7381
ENEL DISTRIBUCIÓN | 22.5863
ENEL GENERACION | 25.3866
ENERGÍA CERRO EL MORADO | 9.6744
ENERGÍA COYANCO | s/i
ENERGÍA PACÍFICO | 1.2131
ENERGÍA SIETE | 7.415
ENGIE | 1.3424
ENLASA | 463.8988
ENORCHILE | s/i
EOLICA LA ESPERANZA | 4.5365
ESPINOS S.A | 36.6629
FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | 43.1285
FPC | 1.5223
FRONTEL | 7.581
FUNDICIÓN TALLERES | 1.2987
GAS SUR | 0.75027
GASATACAMA | 3.215
GENERACIÓN SOLAR SpA. | s/i
GENERADORA METROPOLITANA SPA | 3.2709
GENPAC | 5.2372
GEOTÉRMICA DEL NORTE | 76.3109
GNL MEJILLONES | 1.0187
GNL QUINTERO | 0.46451
GRACE | 42.1063
GUACOLDA | 3.7403
HALDEMAN | s/i
HELIO ATACAMA TRES | 2.685
HIDROANGOL | 15.9529
HIDROCALLAO | 3.8261
HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | 17.0913
HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | 28.1267
HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | 1.8752
HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | 1.3892
HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | 11.8629
HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | s/i
HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | 3.609
HIDROLIRCAY | 0.72667
HIDRONALCAS | 4.0905
HIDROPALMAR S.A. | 2.9587
HORNITOS | 1.0116
INACAL S.A. | 3.3344
INCHALAM | 1.1621
INDURA | 0.012976
INTERCHILE | 1.8741
JAVIERA | 4.6016
KDM | 15.1721
KELTI S.A | 5.6388
LA LEONERA | 1.7981
LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | 1.6846
LITORAL | 28.7645
LOS GUINDOS | 52.5432
LUZ DEL NORTE | 286.504
LUZ LINARES | 0.60494
LUZ PARRAL | 0.009465
MAINCO | 1.0914
MANTOS COPPER - MANTOVERDE | 3.0435
MASISA | 1.9352
METRO | 1.3498
METRO VALPARAÍSO | 4.8811
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 42.4159
MINERA ANTUCOYA | 2.2426
MINERA ATACAMA MINERALS | s/i
MINERA CANDELARIA | 126.2366
MINERA CENTENARIO | 1.2748
MINERA CENTINELA | 336.856
MINERA CERRO COLORADO | 3.139
MINERA COLLAHUASI | 1.3205
MINERA EL ABRA | 0.16758
MINERA ESCONDIDA | 6.8954
MINERA ESPERANZA | s/i
MINERA LAS CENIZAS | s/i
MINERA LOMAS BAYAS | 2.0287
MINERA LOS PELAMBRES | 2.396
MINERA LUMINA COPPER | 1.2286
MINERA MANTOS BLANCOS | s/i
MINERA MANTOS DE ORO | 2.4765
MINERA MARICUNGA | 2.742
MINERA MICHILLA | s/i
MINERA QUEBRADA BLANCA | 5.2558
MINERA SPENCE | 5.0912
MINERA VALLE CENTRAL | 2.0476
MINERA ZALDIVAR LTDA. | s/i
MOLY-COP | 1.959
NEOMAS | 1.7986
NORACID | 3.8114
NORVIND | 0.93354
NUEVA ENERGIA | 1.2016
ON GROUP SING | 2.7232
ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | 7.9831
OXY | 1.7703
PACIFIC HYDRO | 6.1367
PACIFIC HYDRO CHACAYES | 8.1049
PACIFIC HYDRO PUNTA SIERRA SpA | 1.6958
PALMUCHO | 2.0365
PAPELES BIO BIO | 2.7954
PAPELES RIO VERGARA | 5.9768
PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | 5.1436
PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | 1.4279
PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | 2.8961
PARQUE EÓLICO LEBU | s/i
PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | 0.18144
PARQUE EÓLICO RENAICO | 102.8787
PARQUE EÓLICO TALINAY | 95.3018
PARQUE EÓLICO TALTAL | 17.181
PARQUE QUILLAGUA | s/i
PARQUE SOLAR LOS LOROS | 2.0185
PEHUENCHE | 7.3314
PETROPOWER | 0.248
PETROQUIM | s/i
PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | 2.1532
PORTEZUELO | 0.027929
POTENCIA | s/i
POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1.8796
POZO ALMONTE SOLAR 3 | 2.258
PUERTO SECO SOLAR | 11.5461
PUNTA PALMERAS | 1.2374
PUNTILLA | 1.775
PV SALVADOR | 0.86539
RIO ALTO GENERACIÓN | 776.6534
RIO COLORADO | 6.5238
RIO TRANQUILO | 64.066
RUCATAYO | 1.0951
SAN ANDRÉS | 1.6533
SAN JUAN | 2.1572
SANTA MARTA | 1.9581
SANTIAGO SOLAR | 1.8639
SATT | 2.0848
SDGx01 | s/i
SGA | 3.8813
SIERRA GORDA SCM | 4.4761
SOCOEPA | s/i
SPS LA HUAYCA | s/i
SQM | 2.862
STC | 117.0165
STN S. A. | 2.5272
STS | 22.5667
SWC | 0.038766
TAMAKAYA ENERGÍA | 30.4154
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 8.7298
TECNET | 0.35725
TECNORED | 21.5292
TEN | 4.5332
TERMOELÉCTRICA COLMITO | 2.4679
TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | 4.2921
TRANSCHILE | 5.966
TRANSELEC | 2.8129
TRANSEMEL | 4.0275
TRANSMISORA BAQUEDANO | 1.3846
TRANSMISORA DEL MELADO | 1.7201
TRANSMISORA MEJILLONES | 1.3496
TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | 1.4926
TRANSQUILLOTA | 1.221
UCUQUER DOS | 1.6059
VALLE DE LOS VIENTOS | 3.2527
VIENTOS DE RENAICO | 1.4567
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 0.92716
s/i: Sin Información Disponible. No implica incumplimiento.
Cumplimiento a Diciembre 2019
| Cumple | 61% | 147
| No Cumple | 28.22% | 68
| Sin Información | 10.79% | 26
| Total | 241 | 241
Cumplimiento últimos 4 años
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Cumple | 96 | 148 | 169 | 166 | 147
No Cumple | 66 | 48 | 38 | 26 | 68
Sin Información | 28 | 9 | 17 | 24 | 26
Total | 191 | 205 | 224 | 216 | 241

## Disponib Canal Voz - SEN 2019
DISPONIBILIDAD DE CANALES DE VOZ DE CENTROS DE CONTROL
AÑO 2019
CENTRO DE CONTROL | DISPONIBILIDAD ANUAL [%] CANAL OFICIAL Hot Line | OBSERVACIONES
ACCIONA | 99.32%
ACCIONA (Despacho Alterno) | 100%
ANDES GENERACION | 100%
ANDES GENERACION (Despacho Alterno) | 100%
ARAUCO | 98.19%
ARAUCO (Despacho Alterno) | 100%
CAPULLO | 100%
CAPULLO (Despacho Alterno) | 100%
CARDONES (COLMITO, CARDONES) | 99.45%
CARDONES (COLMITO, CARDONES - Despacho Alterno) | 100%
CELEOREDES | 100%
CELEOREDES (Despacho Alterno) | 100%
CENIZAS | 7.236% | Fuera de Servicio del 15-03-2017 y para 2019
CENIZAS (Despacho Alterno ) NO HABILITADO | 0%
Collahuasi | 100%
CGE | 85.22%
CGE (Despacho Alterno) | 100%
COLBUN | 100%
COLBUN (Despacho Alterno) | 99.98%
COMASA (LAUTARO 1 y 2) | 99.41%
COMASA (LAUTARO 1 y 2 - Despacho Alterno) | 100%
CONVENTO VIEJO | 100%
CONVENTO VIEJO (Despacho Alterno) | 100%
CHILQUINTA | 100%
CHILQUINTA (Despacho Alterno) | 100%
EL PELICANO (ERNC) | 99.79%
EL PELICANO (ERNC - Despacho Alterno) | 99.9%
ELECTRICA RUCATAYO | 100%
ELECTRICA RUCATAYO (Despacho Alterno) | 100%
ELEKTRAGEN (CONSTITUCION, MAULE, CHILOE) | 98.36%
ELEKTRAGEN (CONSTITUCION, MAULE, CHILOE - Despacho Alterno) | 100%
EMELDA (DEGAÑ, EMELDA) | 100%
EMELDA (DEGAÑ, EMELDA -Despacho Alterno) | 100%
EMR (PE MONTE REDONDO, LAJA 1) | 99.5%
EMR (PE MONTE REDONDO, LAJA 1 - Despacho Alterno) | 100%
ENAP (COG. ACONCAGUA) | 100%
ENAP (COG. ACONCAGUA - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
ENEL DISTRIBUCION (Ex Chilectra) | 99.12%
ENEL DISTRIBUCION (Ex Chilectra - Despacho Alterno) | 99.27%
ENEL GENERACION (Ex ENDESA) | 80.08%
ENEL GENERACION (Ex ENDESA - Despacho Alterno) | 100%
ENEL GREEN POWER (ERNC) | 99.01%
ENEL GREEN POWER (ERNC - Despacho Alterno) | 100%
ENGIE | 99.04%
ENGIE (Despacho Alterno) | 100%
ENERGIA COYANCO (GUAYACAN) | 100%
ENERGIA COYANCO (GUAYACAN - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
ENERGIA PACIFICO | 100%
ENERGIA PACIFICO (Despacho Alterno) - | 100%
ENLASA (TRAPEN, TENO, EL PEÑON, SAN LORENZO) | 100%
ENLASA (TRAPEN, TENO, EL PEÑON, SAN LORENZO - Despacho Alterno) | 100%
ENOR (ERNC, COLIHUES, ESPERANZA, P. COLORADA) | 100% | Del 06-11-2017 coordina a BARRIK
ENOR (ERNC, COLIHUES, ESPERANZA, P. COLORADA - Despacho Alterno) | 100%
GAS SUR (NEWEN) | 100%
GAS SUR (NEWEN - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
GENER | 98.83%
GENER (Despacho Alterno) | 100%
NORGENER | 100%
NORGENER Despacho Alterno | 100%
GENERADORA DEL PACIFICO (TERMOPACIFICO) | 99.9%
GENERADORA DEL PACIFICO (TERMOPACIFICO - Despacho Alterno) | 100%
GENERADORA METROPOLITANA (N. RENCA, L. VIENTOS, S. LIDIA) | 98.98%
GENERADORA METROPOLITANA (N. RENCA, L. VIENTOS, S. LIDIA - Despacho Alterno) | 0%
HIDROELECTRICA LA HIGUERA (LA HIGUERA, LA CONFLUENCIA) | 96.6%
HIDROELECTRICA LA HIGUERA (LA HIGUERA, LA CONFLUENCIA - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
HIDROLIRCAY (MARIPOSAS) | 15.67% | Fuera de Servicio del 26-08-2017
HIDROLIRCAY (MARIPOSAS - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
HIDROMAULE (LIRCAY, PROVIDENCIA) | 98.11%
HIDROMAULE (LIRCAY, PROVIDENCIA - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 100%
IMELSA - CRELL (PFV DOÑA CARMEN, QUELLON) | 100%
IMELSA - CRELL (PFV DOÑA CARMEN ; QUELLON - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
INACAL | 100%
INACAL ( Despacho Alterno) | 100%
INTERCHILE | 99%
INTERCHILE (Despacho Alterno) | 100%
KDM (LOMA LOS COLORADOS) | 100%
KDM (LOMA LOS COLORADOS - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
KELAR | 99.4%
KELAR (Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
LICAN | 100%
LICAN (Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
LOS GUINDOS | 100%
LOS GUINDOS (Despacho Alterno) | 100%
MINERA ESCONDIDA | 99.7%
MINERA ESCONDIDA (Despacho Alterno) | 100%
NUEVA ENERGÍA (ESCUADRON) | 94.55%
NUEVA ENERGÍA (ESCUADRON - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
PACIFIC HYDRO CHILE (COYA, CHACAYES) | 83.33%
PACIFIC HYDRO CHILE (COYA, CHACAYES - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
ENGIE ENERGIA RENOVABLE (PE LOS CURUROS) | 100%
ENGIE ENERGIA RENOVABLE (Despacho Alterno) | 100%
PETROPOWER - NO HABILITADO | 99.95%
PETROPOWER (Despacho Alterno) | 100%
PE LOS CURUROS | 98.87%
PE LOS CURUROS (Despacho Alterno) | 100%
POTENCIA (OLIVOS, ESPINOS, RENAICO, ALTO RENAICO) | 100%
POTENCIA (OLIVOS, ESPINOS, RENAICO, ALTO RENAICO - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
PUNTILLA | 100%
PUNTILLA (Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 100%
RIO COLORADO (RIO COLORADO, EMBALSE ANCOA) | 100%
RIO COLORADO (RIO COLORADO, EMBALSE ANCOA - Despacho Alterno) | 100%
RIO HUASCO | 97.44%
RIO HUASCO (Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
RNE (PFV JAVIERA & QUILAPILUN) | 99.84%
RNE (PFV JAVIERA & QUILAPILUN - Despacho Alterno) | 100%
SAN ANDRES (EL PASO, SAN ANDRES) | 99.81%
SAN ANDRES (EL PASO, SAN ANDRES - Despacho Alterno) - NO HABILITADO | 0%
SANTA FE - CMPC | 99.92%
SANTA FE - CMPC (Despacho Alterno) | 100%
STS | 98.78%
STS (Despacho Alterno) | 100%
SUNPOWER (PFV SALVADOR) | 100%
SUNPOWER (PFV SALVADOR - Despacho Alterno) | 100%
TEN (ENGIE) | 99.93%
TEN (ENGIE - Despacho Alterno) | 100%
TG SALVADOR | 96.8%
TG SALVADOR (Despacho Alterno) | 100%
TRANSELEC | 97.96%
TRANSELEC (Despacho Alterno) | 100%
TRANSEMEL | 99.96%
TRANSEMEL (Despacho Alterno) | 100%
UCUQUER (ERNC) | 100%
UCUQUER (ERNC - Despacho Alterno) | 100%
SIN HOT LINE (DESPACHO PRINCIPAL NI ALTERNO)
BELSALCO (LOS HIERROS 1 y 2 , CONVENTO VIEJO) |  | Informado fono fijo
PE LEBU |  | Coodinado por CGE
SANTA MARTA |  | Informado fono fijo y celular

## Disp. Teleproteccion - SEN 2019
DISPONIBILIDAD DE CANALES DE TELEPROTECCIÓN
AÑO 2019
COORDINADO | S/E | Línea | DISPONIBILIDAD TELEPROTECCIÓN (<100%) |  | Nota:
AJTE | S/E ALTO JAHUEL | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | 99.97% |  | ▪ Se muestran solo aquellas teleprotecciones con disponibilidad inferior al 100%. Los datos fueron obtenidos de los registros de trabajos programados e informes de limitación de transmisión ingresados en el Sistema Neomante durante el año 2019.
AJTE | S/E ANCOA | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | 99.97%
CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ANCOA | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | 99.95%
CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CHARRUA | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | 99.95%
COLBUN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 99.18%
COLBUN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 99.25%
COLBUN | S/E PUERTO MONTT | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 99.14%
COLBUN | S/E PUERTO MONTT | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 99.25%
CYT OPERACIONES | S/E CASERONES | MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1 C1 | 97.72%
CYT OPERACIONES | S/E CASERONES | MAITENCILLO - CASERONES 220KV L2 C2 | 96.95%
CYT OPERACIONES | S/E MAITENCILLO | MAITENCILLO - CASERONES 220KV L1 C1 | 97.72%
CYT OPERACIONES | S/E MAITENCILLO | MAITENCILLO - CASERONES 220KV L2 C2 | 95.86%
GUACOLDA | S/E GUACOLDA | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | 99.83%
GUACOLDA | S/E GUACOLDA | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | 99.83%
GUACOLDA | S/E MAITENCILLO | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | 99.83%
GUACOLDA | S/E MAITENCILLO | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | 99.83%
MINERA ESCONDIDA | S/E COLOSO | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | 99.96%
MINERA ESCONDIDA | S/E O'HIGGINS | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | 99.96%
MINERA LOS PELAMBRES | S/E LOS PIUQUENES | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | 99.95%
MINERA LOS PELAMBRES | S/E LOS PIUQUENES | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | 99.95%
MINERA LOS PELAMBRES | S/E QUILLOTA | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | 99.95%
MINERA LOS PELAMBRES | S/E QUILLOTA | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | 99.95%
RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | S/E EL TESORO | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | 99.85%
RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | S/E EL TESORO | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 | 99.98%
RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | S/E ENCUENTRO | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 | 99.98%
RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | S/E ESPERANZA | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | 99.92%
TRANSELEC | S/E ALTO JAHUEL | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 97.28%
TRANSELEC | S/E ANCOA | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 97.98%
TRANSELEC | S/E ANCOA | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | 97.98%
TRANSELEC | S/E ANCOA | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | 99.93%
TRANSELEC | S/E ANCOA | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | 99.93%
TRANSELEC | S/E ANCOA | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C1 | 98.99%
TRANSELEC | S/E ANCOA | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | 99.72%
TRANSELEC | S/E ANTUCO | ANTUCO - CHARRUA - PANGUE 220KV C1 | 99.83%
TRANSELEC | S/E ANTUCO | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | 99.75%
TRANSELEC | S/E ANTUCO | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | 99.75%
TRANSELEC | S/E ANTUCO | CHARRUA - PANGUE 220KV C2 | 99.92%
TRANSELEC | S/E ANTUCO | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | 99.82%
TRANSELEC | S/E ATACAMA | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 98.54%
TRANSELEC | S/E ATACAMA | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 99.48%
TRANSELEC | S/E CACHIYUYAL | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 99.89%
TRANSELEC | S/E CANAL MELADO | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | 99.73%
TRANSELEC | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 99.01%
TRANSELEC | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 99.06%
TRANSELEC | S/E CARRERA PINTO | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | 95.58%
TRANSELEC | S/E CARRERA PINTO | ESTRUCTURA TR1 - CARRERA PINTO 220KV L1 C1 | 99.97%
TRANSELEC | S/E CAUTIN | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C1 | 99.54%
TRANSELEC | S/E CAUTIN | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 | 99.66%
TRANSELEC | S/E CAUTIN | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 98.72%
TRANSELEC | S/E CAUTIN | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 99.65%
TRANSELEC | S/E CHARRUA | ANTUCO - CHARRUA - PANGUE 220KV C1 | 99.3%
TRANSELEC | S/E CHARRUA | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | 99.83%
TRANSELEC | S/E CHARRUA | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | 99.67%
TRANSELEC | S/E CHARRUA | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | 97.64%
TRANSELEC | S/E CHARRUA | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 98%
TRANSELEC | S/E CHARRUA | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | 98.13%
TRANSELEC | S/E CHARRUA | CHARRUA - PANGUE 220KV C2 | 98.32%
TRANSELEC | S/E CHARRUA | CHARRUA - RALCO 220KV C2 | 99.91%
TRANSELEC | S/E CIRUELOS | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C1 | 99.54%
TRANSELEC | S/E CIRUELOS | CAUTIN - CIRUELOS 220KV C2 | 99.66%
TRANSELEC | S/E CIRUELOS | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 99.95%
TRANSELEC | S/E CIRUELOS | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 | 99.7%
TRANSELEC | S/E CONCEPCION | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | 97.64%
TRANSELEC | S/E CONDORES | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | 99.9%
TRANSELEC | S/E CONDORES | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | 97.96%
TRANSELEC | S/E CRUCERO | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | 99.08%
TRANSELEC | S/E DIEGO DE ALMAGRO | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 99.89%
TRANSELEC | S/E DIEGO DE ALMAGRO | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 99.6%
TRANSELEC | S/E DON HECTOR | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2 | 99.52%
TRANSELEC | S/E EL TORO | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | 99.9%
TRANSELEC | S/E EL TORO | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | 99.92%
TRANSELEC | S/E ENTRE RIOS | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | 99.93%
TRANSELEC | S/E ENTRE RIOS | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | 99.93%
TRANSELEC | S/E ESMERALDA | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 98.54%
TRANSELEC | S/E FRANCISCO | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 99.6%
TRANSELEC | S/E HUALPEN | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 98%
TRANSELEC | S/E ILLAPA | ESTRUCTURA TR1 - CARRERA PINTO 220KV L1 C1 | 99.97%
TRANSELEC | S/E ITAHUE | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 97.98%
TRANSELEC | S/E ITAHUE | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | 97.98%
TRANSELEC | S/E LAGUNAS | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | 99.88%
TRANSELEC | S/E LAGUNILLAS | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | 98.7%
TRANSELEC | S/E LAS PALMAS | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | 99.97%
TRANSELEC | S/E LAUREL | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 99.76%
TRANSELEC | S/E LAUREL | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 99.88%
TRANSELEC | S/E LAUREL | VALDIVIA - LAUREL 220KV C1 | 99.91%
TRANSELEC | S/E LAUREL | VALDIVIA - LAUREL 220KV C2 | 99.91%
TRANSELEC | S/E LOMA ALTA | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | 99.73%
TRANSELEC | S/E LOS VILOS | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | 99.97%
TRANSELEC | S/E LOS VILOS | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | 98.94%
TRANSELEC | S/E LOS VILOS | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | 98.94%
TRANSELEC | S/E MARÍA ELENA | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | 99.08%
TRANSELEC | S/E MIRAJE | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 99.48%
TRANSELEC | S/E NOGALES | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | 98.94%
TRANSELEC | S/E NOGALES | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | 98.94%
TRANSELEC | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 99.76%
TRANSELEC | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 99.88%
TRANSELEC | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 99.15%
TRANSELEC | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C2 | 99.89%
TRANSELEC | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 99.32%
TRANSELEC | S/E NUEVA PICHIRROPULLI | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 98.63%
TRANSELEC | S/E PANGUE | ANTUCO - CHARRUA - PANGUE 220KV C1 | 99.23%
TRANSELEC | S/E PANGUE | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | 99.92%
TRANSELEC | S/E PANGUE | CHARRUA - PANGUE 220KV C2 | 98.24%
TRANSELEC | S/E PARINACOTA | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | 95.51%
TRANSELEC | S/E PEHUENCHE | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C1 | 98.93%
TRANSELEC | S/E PEHUENCHE | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | 99.72%
TRANSELEC | S/E POLPAICO | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500kV C2 | 97.27%
TRANSELEC | S/E PUERTO MONTT | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 99.01%
TRANSELEC | S/E PUERTO MONTT | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 99.06%
TRANSELEC | S/E PUERTO MONTT | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L1C1 | 98.87%
TRANSELEC | S/E PUERTO MONTT | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L2C1 | 99.05%
TRANSELEC | S/E PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA – DON HECTOR 220KV C2 | 99.52%
TRANSELEC | S/E RAHUE | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 99.15%
TRANSELEC | S/E RAHUE | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C2 | 99.89%
TRANSELEC | S/E RAHUE | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L1C1 | 98.87%
TRANSELEC | S/E RAHUE | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV L2C1 | 99.05%
TRANSELEC | S/E RALCO | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | 99.91%
TRANSELEC | S/E SAN ANDRES | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | 95.58%
TRANSELEC | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500kV C2 | 97.27%
TRANSELEC | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 97.28%
TRANSELEC | S/E TARAPACA | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | 98.96%
TRANSELEC | S/E TARAPACA | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | 99.88%
TRANSELEC | S/E TEMUCO | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 98.72%
TRANSELEC | S/E TEMUCO | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 99.65%
TRANSELEC | S/E VALDIVIA | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 99.65%
TRANSELEC | S/E VALDIVIA | VALDIVIA - LAUREL 220KV C1 | 99.91%
TRANSELEC | S/E VALDIVIA | VALDIVIA - LAUREL 220KV C2 | 99.91%
TRANSELEC | S/E VALDIVIA | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 98.61%
TRANSELEC | S/E VALDIVIA | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 99.35%
TRANSEMEL | S/E CALAMA | SALAR - CALAMA 220KV C1 | 99.99%
TRANSEMEL | S/E SALAR | SALAR - CALAMA 220KV C1 | 99.99%
TRANSMISORA MEJILLONES | S/E CERRO DOMINADOR | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | 99.96%
TRANSMISORA MEJILLONES | S/E CERRO DOMINADOR | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | 99.82%
TRANSMISORA MEJILLONES | S/E ENCUENTRO | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | 99.96%
TRANSMISORA MEJILLONES | S/E SIERRA GORDA | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | 99.82%
99.2%
|  | 99,95% ≤ Disp. < 100,00% | 15.56% | 21
|  | 99,50% ≤ Disp. < 99,95% | 40.74% | 55 | [ 99,50% ,99,90% )
|  | 99,00% ≤ Disp. < 99,50% | 14.81% | 20 | [ 99,00% ,99,50% )
|  | 97,00% ≤ Disp. < 99,00% | 25.19% | 34 | [ 97,00% ,99,00% )
|  | Disp. ≤ 97,00% | 3.704% | 5 | [ 95,00% ,97,00% )
|  |  | Total | 135

## Implem Automatismos - SEN 2019
IMPLEMENTACIÓN EDAC - EDAG - ERAG
AÑO 2019
ESQUEMAS DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE CARGA (EDAC)
NOMBRE COORDINADO | CUMPLIMIENTO | [6 empty] | OBSERVACIONES
| EDAC 01 | EDAC 02 | EDAC 03 | EDAC 04 | EDAC 05 | EDAC 06 | EDAC 07 |  |  |  | EDAC | TIPO | ESTUDIO O MINUTA JUSTIFICATIVA | FECHA COMPROMETIDA
CELULOSA ARAUCO | sí | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A |  |  |  | EDAC 01 | Baja Frecuencia | Estudio EDAC 2015-2017 y Estudio EDAC 2017-2019 | 30-10-2015 y 30-10-2017
PANELES ARAUCO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | EDAC 02 | Baja Tensión | Estudio EDAC 2015-2017 | 2015-10-30
ARAUCO BIOENERGÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | EDAC 03 | Conting. Específica Circuito 220 kV Maitencillo - Cardones | Minutas DOp N° 02/2009 y 17/2009 (y sus complementos) | 2009-01-12
ANTILHUE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | 2009-09-09
COLBÚN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | EDAC 04 | Conting. Específicas Sistema Chilectra (SDAC) | Informe de Chilectra: Sistema de Desprendimiento Automático de Carga (SDAC) | 2008-10-21
CAPULLO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | EDAC 05 | Conting. Específica Línea 66 kV San Javier - Constitución | Estudio de Emelectric: Determinación de Condiciones Operacionales Transitorias para Formación de Isla en Caso de Fallas Externas a la Zona de Constitución | Diciembre de 2007
ELÉCTRICA PANGUIPULLI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELÉCTRICA SANTIAGO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | EDAC 06 | Conting. Específica Unidad de Central Guacolda | Minutas DOp N° 02/2009, 13/2009 (y sus complementos) | 2009-01-12
AES GENER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [6 empty] | 2009-08-03
GUACOLDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A |  |  |  | EDAC 07 | EDAC en Zona Coronel por operación del sistema 154 KV Bocamina-Lagunillas | Estudio de CGE (Ex Transnet): Falla en línea 154 kV Lagunillas – Bocamina – Coronel, de Transelec. | Habilitado el 17-12-2016 (SD 40728/2016)
DEI DUQUECO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | ECDEC Nº 03/2015_rev 3, Junio 2015.
PEHUENCHE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SAGESA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PUNTILLA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENEL GENERACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PETROPOWER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
DUKE ENERGY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PACIFIC HYDRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TECNORED | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TECNORED (Quinta Región) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TECNORED (Septima Región) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
NUEVA ENERGÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
NUEVA DEGAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENORCHILE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELEKTRAGEN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
RIO TRANQUILO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROMAULE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
POTENCIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELÉCTRICA CENIZAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENLASA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LOS ESPINOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CENTRAL CARDONES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
GAS SUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELÉCTRICA VENTANAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EMR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
NORVIND | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
GENPAC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SGA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EÓLICA CANELA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
KDM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EMELDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
BARRICK GENERACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENERGÍA COYANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA VALLE CENTRAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COMASA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROLIRCAY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SWC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EQUIPOS GENERACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MASISA ECOENERGÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELÉCTRICA LICÁN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENERGÍA PACÍFICO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
BIOENERGÍAS FORESTALES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
RUCATAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PACIFIC HYDRO CHACAYES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROPROVIDENCIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PARQUE EÓLICO TALINAY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SDGx01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SANTA MARTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AGUAS DEL MELADO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MAINCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AMANECER SOLAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SAN ANDRÉS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CONTRA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EÓLICA NEGRETE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TERMOELÉCTRICA COLMITO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
RTS ENERGY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENERGÍA BIO BIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ALBA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ALMEYDA SOLAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PV SALVADOR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
UCUQUER DOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PARQUE EÓLICO TALTAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PUNTA PALMERAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
INCHALAM | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EFE | No(**) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (**)Seguimiento de cumplimiento asociado a Caso TIMES 380194 (OF SEC 12399ACC 1201267). Coordinado Informa el 28 de diciembre de 2018 modificaciones en el Plan de Acción a Mediano Plazo, con plazo de regularización para el 2021.
METRO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EKA CHILE | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CAP CMP | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEMIN | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEMENTO POLPAICO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEMENTO MELÓN | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CAP HUACHIPATO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENAMI PAIPOTE | sí | N/A | sí | N/A | N/A | sí | N/A
MOLY-COP | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENAP REFINERÍA BIO BIO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PETROQUIM | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PAPELES BIO BIO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
OXY | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MASISA | NO(**) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (**) Seguimiento de cumplimiento asociado a Caso TIMES 380194 (OF SEC 12399ACC 1201267). Coordinado indica avances el 27 de diciembre de 2018, encontrándose avanzando en la ingeniería y la regularización del envío de señales SCADA asociadas al EDAC BF.
MINERA VALLE CENTRAL | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA MARICUNGA | sí | N/A | sí | N/A | N/A | sí | N/A
MINERA LOS PELAMBRES | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA OJOS DEL SALADO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA MANTOS DE ORO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MANTOS COPPER - MANTOVERDE | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA CANDELARIA | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CRISTALCHILE | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
FUNDICIÓN TALLERES | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AGROSUPER | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
GNL QUINTERO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
METRO VALPARAÍSO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA LAS CENIZAS | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ATACAMA KOZAN | No (*) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (*) Pendiente propuesta de esquema EDAC BF a implementar
MINERA CERRO NEGRO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA CENTENARIO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEMENTO BIO BIO CENTRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CARTULINAS CMPC | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
FPC | No (*) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (*) FPC Tissue. Pendiente entrega de protocolos de pruebas asociados a las propuestas EDAC BF aprobadas
MINERA TRES VALLES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ZALDIVAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CMPC MADERAS | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA LUMINA COPPER | NO (*) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | (*) En proceso de implementación del EDAC BF.
ELECDA | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENEL DISTRIBUCIÓN | sí | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
CHILQUINTA | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODINER | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CONAFE | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COELCHA | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEC | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LUZOSORNO | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CRELL | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COOPELAN | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CGE DISTRIBUCIÓN | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COPELEC | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SOCOEPA | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EMELAT | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
FRONTEL | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LITORAL | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LUZLINARES | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LUZPARRAL | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SAESA | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COOPREL | No | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EEPA | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LUZ ANDES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EMELCA | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELÉCTRICA COLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELÉCTRICA TIL TIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENERGÍA CASABLANCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TRANSQUILLOTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TRANSELEC | N/A | N/A | sí | sí | N/A | N/A | N/A
STS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TRANSNET | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí
PALMUCHO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TRANSCHILE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COLBÚN TRANSMISIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
STLL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AGUAS ANTOFAGASTA - S/E Tap Off Desalant | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ALGORTA S.A. - S/E Algorta | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - S/E Chuquicamata | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - S/E Gaby | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - S/E Ministro Hales | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - S/E Radomiro Tomic | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELECDA - S/E Calama | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELECDA - S/E Esmeralda | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELIQSA - S/E Cóndores | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EMELARI - S/E Parinacota | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENAEX - S/E Central Diesel Enaex | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
GNL MEJILLONES - S/E GNL Mejillones | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
GRACE - S/E Mantos de la Luna | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HALDEMAN - S/E La Cascada HMC (Sagasca) | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ATACAMA MINERALS - S/E Aguas Blancas | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA CERRO COLORADO - S/E Cerro Colorado | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA COLLAHUASI - S/E Collahuasi | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA EL ABRA - S/E El Abra | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ANTUCOYA - S/E Minera Antucoya | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ESCONDIDA - S/E Coloso | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ESCONDIDA - S/E Escondida | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ESCONDIDA - S/E Laguna Seca | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ESCONDIDA - S/E Planta Óxidos | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ESCONDIDA - S/E Sulfuros | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ESCONDIDA - S/E Tap Off Estación de bombeo N°2 | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ESCONDIDA - S/E Tap Off Estación de bombeo N°3 | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ESCONDIDA - S/E Tap Off Estación de bombeo N°4 | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ESCONDIDA - S/E OGP1 | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA CENTINELA - S/E Esperanza | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA CENTINELA - S/E El Tesoro | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA LOMAS BAYAS - S/E Lomas Bayas | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA MANTOS BLANCOS - S/E Mantos Blancos | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA MERIDIAN - S/E Tap Off Palestina | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA MICHILLA - S/E Mejillones | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA QUEBRADA BLANCA - S/E Collahuasi | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA SPENCE - S/E Spence | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MOLY-COP - S/E Chacaya | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ZALDIVAR - S/E Zaldívar | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SQM - S/E Tap Off El Loa | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SQM - S/E Tap Off La Cruz | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SQM - S/E Tap Off Nueva Victoria | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SQM - S/E Tap Off Oeste | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SIERRA GORDA SCM - S/E Sierra Gorda | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
XSTRATA COPPER - ALTONORTE - S/E Alto Norte | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
IMPLEMENTACIÓN EDAC - EDAG - ERAG
AÑO 2019
ESQUEMAS DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE GENERACIÓN (EDAG)
NOMBRE COORDINADO | CUMPLIMIENTO | [8 empty] | OBSERVACIONES
| EDAG 01 | EDAG 02 | EDAG 03 | EDAG 04 | EDAG 05 | EDAG 06 | EDAG 07 | EDAG 08 | EDAG 09 |  | EDAG | TIPO | ESTUDIO O MINUTA JUSTIFICATIVA | FECHA COMPROMETIDA
CELULOSA ARAUCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | EDAG 01 | Conting. Específica Circuito 110 kV Ventanas-San Pedro o Ventanas-Torquemada | Informe de AES Gener: Pruebas Funcionales EDAG Ventanas 1 | 2009-09-15
PANELES ARAUCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | EDAG 02 | Conting. Específica línea 110 kV Pan de Azúcar - El Peñón o El Peñón - Ovalle | Estudios de impacto para la conexión al SIC de Central Peñón | Septiembre de 2009
ARAUCO BIOENERGÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | EDAG 03 | Contingencia Específica en la línea 2x220 Ventanas – Nogales | Estudios de impacto para la conexión al SIC de Central Campiche | 2012
ANTILHUE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | EDAG 04 | Contingencia Específica Tinguiririca -La Higuera -La Confluencia | Filosofía Operacional SIPS EDAG ERAG Hydrochile | Noviembre de 2014
COLBÚN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | EDAG 05 | EDAG Central Chacayes | Estudios de flujos de potencia y estabilidad transitoria | Octubre de 2011
CAPULLO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | EDAG 06 | Sistema Integral de Control de Transferencias entre las SSEE Maitencillo – Nogales | Estudio de Operación de la Zona Norte del SIC, incorporación de parques eólicos y solares 2014-2017. Diseño de detalle: Sistema Integral de control de Transferencias Maitencillo - Nogales | Salió de Operación el 26-11-2019
ELÉCTRICA PANGUIPULLI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A |  | EDAG 07 | Contingencia Específica en Líneas de 110 kV Choapa – Quinquimo o Choapa - Illapel | Estudios de impacto para la conexión al SIC de Ampliación de Central Los Olivos | Abril de 2011
ELÉCTRICA SANTIAGO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | EDAG 08 | Contingencia Específica 2x220 kV Paposo - Diego de Almagro | Filosofía Operacional SIPS ERAG EDAG Paposo-D.Almagro | Septiembre de 2015
AES GENER | sí | N/A | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | EDAG 09 | Sobrefrecuencia | 2007.11.22 Estudio de EDAG / Fax CTA/2015/023 (Andina) / Hornitos (Fax CTH/2015/021)
GUACOLDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
DEI DUQUECO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PEHUENCHE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SAGESA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PUNTILLA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENEL GENERACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | sí | N/A | NO (*) | N/A | (*) Mediante carta DE06091-19 el Coordinador solicitó puesta en servicio, a lo cual ENEL manifestó que el automatísmo no estaba en condiciones de habilitarse.
PETROPOWER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
DUKE ENERGY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PACIFIC HYDRO | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A | N/A
TECNORED | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TECNORED (Quinta Región) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TECNORED (Septima Región) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
NUEVA ENERGÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
NUEVA DEGAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENORCHILE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELEKTRAGEN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
RIO TRANQUILO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROMAULE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
POTENCIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A
ELÉCTRICA CENIZAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENLASA | N/A | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LOS ESPINOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CENTRAL CARDONES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
GAS SUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELÉCTRICA VENTANAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EMR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
NORVIND | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
GENPAC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SGA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EÓLICA CANELA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
KDM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EMELDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
BARRICK GENERACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
ENERGÍA COYANCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA VALLE CENTRAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COMASA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROLIRCAY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SWC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EQUIPOS GENERACIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MASISA ECOENERGÍA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELÉCTRICA LICÁN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENERGÍA PACÍFICO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
BIOENERGÍAS FORESTALES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
RUCATAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PACIFIC HYDRO CHACAYES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROPROVIDENCIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PARQUE EÓLICO TALINAY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
SDGx01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SANTA MARTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AGUAS DEL MELADO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MAINCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AMANECER SOLAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
SAN ANDRÉS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
CONTRA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EÓLICA NEGRETE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TERMOELÉCTRICA COLMITO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
RTS ENERGY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
ENERGÍA BIO BIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ALBA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ALMEYDA SOLAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
PV SALVADOR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
UCUQUER DOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PARQUE EÓLICO TALTAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | N/A | NO (*) | N/A | (*) Mediante carta DE06091-19 el Coordinador solicitó puesta en servicio, a lo cual ENEL manifestó que el automatísmo no estaba en condiciones de habilitarse.
PUNTA PALMERAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
INCHALAM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EFE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
METRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EKA CHILE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CAP CMP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEMIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEMENTO POLPAICO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEMENTO MELÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CAP HUACHIPATO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENAMI PAIPOTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MOLY-COP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENAP REFINERÍA BIO BIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PETROQUIM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PAPELEs BIO BIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
OXY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MASISA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA VALLE CENTRAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA MARICUNGA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA LOS PELAMBRES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA OJOS DEL SALADO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA MANTOS DE ORO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MANTOS COPPER - MANTOVERDE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA CANDELARIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CRISTALCHILE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
FUNDICIÓN TALLERES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AGROSUPER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
GNL QUINTERO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
METRO VALPARAÍSO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA LAS CENIZAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ATACAMA KOZAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA CERRO NEGRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA CENTENARIO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEMENTO BIO BIO CENTRO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CARTULINAS CMPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
FPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA TRES VALLES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA ZALDIVAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CMPC MADERAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
MINERA LUMINA COPPER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELECDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENEL DISTRIBUCIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CHILQUINTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CODINER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CONAFE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COELCHA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CEC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LUZOSORNO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CRELL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COOPELAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CGE DISTRIBUCIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COPELEC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SOCOEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EMELAT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
FRONTEL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LITORAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LUZLINARES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LUZPARRAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SAESA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COOPREL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EEPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
LUZ ANDES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EMELCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELÉCTRICA COLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ELÉCTRICA TIL TIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ENERGÍA CASABLANCA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TRANSQUILLOTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TRANSELEC | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A | N/A
STS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TRANSNET | N/A | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A
PALMUCHO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TRANSCHILE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
COLBÚN TRANSMISIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
JAVIERA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
LUZ DEL NORTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
CONEJO SOLAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | si | N/A | NO (*) | N/A | (*) Mediante carta DE06091-19 el Coordinador solicitó puesta en servicio, a lo cual ENEL manifestó que el automatísmo no estaba en condiciones de habilitarse.
SAN JUAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
STLL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EGP DEL SUR SPA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
EL PASO | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
ACCIONA ENERGÍA CHILE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sí | N/A | N/A | N/A
ENERGÍA CERRO EL MORADO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | NO(*) | N/A | N/A | N/A | (*)Coordinado realizó pruebas de integración pero presentó problemas en la celda de generación, se encuentran regularizando los enlaces de comunicación y equipamiento.
PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | si | N/A | N/A | N/A
Pacific Hydro Punta Sierra SpA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | si | N/A | N/A | N/A
Salta - Componente TV10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Tarapacá - Componente CTTAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Mejillones - Componente CTM1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Mejillones - Componente CTM2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Mejillones - Componente CTM3-TV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Tocopilla - Componente U12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Tocopilla - Componente U13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Tocopilla - Componente U14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Tocopilla - Componente U15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Atacama - Componente TV1C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Atacama - Componente TV2C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Norgener - Componente NTO1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Norgener - Componente NTO2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Termoeléctrica Andina - Componente CTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
Termoeléctrica Hornitos - Componente CTH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Si
IMPLEMENTACIÓN EDAC - EDAG - ERAG
AÑO 2019
ESQUEMAS DE REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE GENERACIÓN (ERAG)
NOMBRE COORDINADO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | ERAG | TIPO | ESTUDIO O MINUTA JUSTIFICATIVA | FECHA COMPROMETIDA
| CUMPLIMIENTO EDAG 01: ERAG 01; CUMPLIMIENTO EDAG 02: ERAG 02; CUMPLIMIENTO EDAG 03: ERAG 03; CUMPLIMIENTO EDAG 04: ERAG 04 |  | ERAG 01 | Contingencia Específica Tinguiririca -La Higuera -La Confluencia | Filosofía Operacional SIPS EDAG ERAG Hydrochile | Noviembre de 2014
CELULOSA ARAUCO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A |  | ERAG 02 | EDAG sobre central Chacayes | Estudios de flujos de potencia y estabilidad transitoria | Octubre de 2011
PANELES ARAUCO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A |  | ERAG 03 | Sistema Integral de Control de Transferencias entre las SSEE Maitencillo – Nogales | Estudio de Operación de la Zona Norte del SIC, incorporación de parques eólicos y solares 2014-2017. Diseño de detalle: Sistema Integral de control de Transferencias Maitencillo - Nogales | Salió de Operación el 26-11-2019
ARAUCO BIOENERGÍA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A |  | ERAG 04 | Contingencia Específica 2x220 kV Paposo - Diego de Almagro | Filosofía Operacional SIPS ERAG EDAG Paposo-D.Almagro | Septiembre de 2015
ANTILHUE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
COLBÚN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CAPULLO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ELÉCTRICA PANGUIPULLI | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ELÉCTRICA SANTIAGO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
AES GENER | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
GUACOLDA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
DEI DUQUECO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PEHUENCHE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
SAGESA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PUNTILLA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENEL GENERACIÓN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: NO (*) | (*) Mediante carta DE06091-19 el Coordinador solicitó puesta en servicio, a lo cual ENEL manifestó que el automatísmo no estaba en condiciones de habilitarse.
PETROPOWER | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
DUKE ENERGY | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PACIFIC HYDRO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
TECNORED | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
TECNORED (Quinta Región) | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
TECNORED (Septima Región) | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
NUEVA ENERGÍA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
NUEVA DEGAN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENORCHILE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ELEKTRAGEN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
RIO TRANQUILO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
HIDROMAULE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
POTENCIA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ELÉCTRICA CENIZAS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENLASA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
LOS ESPINOS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CEN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CENTRAL CARDONES | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
GAS SUR | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ELÉCTRICA VENTANAS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EMR | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
NORVIND | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
GENPAC | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
SGA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EÓLICA CANELA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
KDM | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EMELDA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
BARRICK GENERACIÓN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENERGÍA COYANCO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA VALLE CENTRAL | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
COMASA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
HIDROLIRCAY | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
SWC | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EQUIPOS GENERACIÓN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MASISA ECOENERGÍA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ELÉCTRICA LICÁN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENERGÍA PACÍFICO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
BIOENERGÍAS FORESTALES | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
RUCATAYO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PACIFIC HYDRO CHACAYES | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
HIDROPROVIDENCIA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PARQUE EÓLICO TALINAY | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
SDGx01 | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
SANTA MARTA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
AGUAS DEL MELADO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MAINCO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
AMANECER SOLAR | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
SAN ANDRÉS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CONTRA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EÓLICA NEGRETE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
TERMOELÉCTRICA COLMITO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
RTS ENERGY | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENERGÍA BIO BIO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ALBA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ALMEYDA SOLAR | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PV SALVADOR | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
UCUQUER DOS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PARQUE EÓLICO TALTAL | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: si; CUMPLIMIENTO EDAG 04: NO (*) | (*) Mediante carta DE06091-19 el Coordinador solicitó puesta en servicio, a lo cual ENEL manifestó que el automatísmo no estaba en condiciones de habilitarse.
PUNTA PALMERAS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
INCHALAM | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EFE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
METRO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EKA CHILE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CAP CMP | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CEMIN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CEMENTO POLPAICO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CEMENTO MELÓN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CAP HUACHIPATO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENAMI PAIPOTE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MOLY-COP | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENAP REFINERÍA BIO BIO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PETROQUIM | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PAPELES BIO BIO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
OXY | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MASISA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA VALLE CENTRAL | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA MARICUNGA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA LOS PELAMBRES | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA OJOS DEL SALADO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA MANTOS DE ORO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MANTOS COPPER - MANTOVERDE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA CANDELARIA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CRISTALCHILE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
FUNDICIÓN TALLERES | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
AGROSUPER | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
GNL QUINTERO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
METRO VALPARAÍSO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA LAS CENIZAS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA ATACAMA KOZAN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA CERRO NEGRO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA CENTENARIO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CEMENTO BIO BIO CENTRO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CARTULINAS CMPC | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
FPC | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA TRES VALLES | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA ZALDIVAR | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CMPC MADERAS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
MINERA LUMINA COPPER | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ELECDA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENEL DISTRIBUCIÓN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CHILQUINTA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CODINER | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CONAFE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
COELCHA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CEC | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
LUZOSORNO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CRELL | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
COOPELAN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CGE DISTRIBUCIÓN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
COPELEC | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
SOCOEPA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EMELAT | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
FRONTEL | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
LITORAL | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
LUZLINARES | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
LUZPARRAL | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
SAESA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
COOPREL | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EEPA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
LUZ ANDES | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EMELCA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ELÉCTRICA COLINA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ELÉCTRICA TIL TIL | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENERGÍA CASABLANCA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
TRANSQUILLOTA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
TRANSELEC | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
STS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
TRANSNET | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PALMUCHO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
TRANSCHILE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
COLBÚN TRANSMISIÓN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
JAVIERA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
LUZ DEL NORTE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
CONEJO SOLAR | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: NO (*) | (*) Mediante carta DE06091-19 el Coordinador solicitó puesta en servicio, a lo cual ENEL manifestó que el automatísmo no estaba en condiciones de habilitarse.
SAN JUAN | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
STLL | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EGP DEL SUR | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
EL PASO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ACCIONA ENERGÍA CHILE | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
ENERGÍA CERRO EL MORADO | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: NO(*); CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A | (*)Coordinado realizó pruebas de integración pero presentó problemas en la celda de generación, se encuentran regularizando los enlaces de comunicación y equipamiento.
PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: sí; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A
Pacific Hydro Punta Sierra SpA | CUMPLIMIENTO EDAG 01: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 02: N/A; CUMPLIMIENTO EDAG 03: si; CUMPLIMIENTO EDAG 04: N/A

## Regist Inf. Técnica - SEN 2019
ENTREGA DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
AÑO 2019
Fecha de Registro |  | 2019-12-31
NOMBRE COORDINADO | NOMBRE DE FANTASIA | Información Pendiente (SÍ/NO) | Cantidad de información entregada [%] (completitud) | Calidad [%] | % de información entregada respecto del total | Comentarios
Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | AJTE | No | 100% | 97.02% | 0.1486%
Compañía Transmisora Angamos SpA | ANGAMOS | No | 100% | 67.97% | 0.2156%
Cementos Bío Bío Centro S.A. | CEMENTO BIO BIO CENTRO | No | 100% | 100% | 0.003579%
Melon S.A | CEMENTO MELÓN | No | 100% | 71.9% | 0.1596%
Charrúa Transmisora de Energía S.A. | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | No | 100% | 97.02% | 0.07074%
Cleanairtech Sudamérica S.A. | CLEANAIRTECH SUDAMERICA S.A | No | 100% | 89.69% | 0.02042%
Empresa Eléctrica Cochrane SpA | COCHRANE | No | 100% | 68.81% | 0.3402%
EKA CHILE S.A. | EKA CHILE | No | 100% | 56.25% | 0.02695%
Guacolda Energía S.A. | GUACOLDA | No | 100% | 67.28% | 0.4318%
Hidroeléctrica La Confluencia S.A. | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | No | 100% | 50.77% | 0.1634%
Hidroeléctrica La Higuera S.A. | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | No | 100% | 53.52% | 0.1857%
Línea de Transmisión Cabo Leones S.A. | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | No | 100% | 79.25% | 0.09538%
Compañía Minera Cerro Negro S.A. | MINERA CERRO NEGRO | No | 100% | 74.06% | 0.04464%
Sociedad Contractual Minera El Abra | MINERA EL ABRA | No | 100% | 61.74% | 0.06548%
Minera Los Pelambres | MINERA LOS PELAMBRES | No | 100% | 85.06% | 0.3045%
Empresa Eléctrica Rucatayo S.A. | RUCATAYO | No | 100% | 72.33% | 0.03348%
Tecnet S.A. | TECNET | No | 100% | 65.55% | 0.05011%
Torino SpA | TORINO SPA | No | 100% | 88% | 0.01053%
Transchile Charrúa Transmisión S.A. | TRANSCHILE | No | 100% | 91.48% | 0.1211%
Transrucatayo S.A. | TRANSRUCATAYO S.A | No | 100% | 91.41% | 0.03432%
Vientos de Renaico SpA | VIENTOS DE RENAICO | No | 100% | 96.12% | 0.1573%
Innovación Energía S.A. | INERSA | Sí | 99.91% | 87.49% | 0.2407%
GNL Quintero S.A. | GNL QUINTERO | Sí | 99.74% | 67.1% | 0.08127%
Hidroelectrica Dos Valles SpA | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | Sí | 99.67% | 74% | 0.1263%
Chungungo S.A. | CHUNGUNGO | Sí | 99.66% | 79.16% | 0.1849%
Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | TEN | Sí | 99.65% | 93.5% | 0.7672%
Aes Gener S.A. | AES GENER | Sí | 99.51% | 68.93% | 2.61%
Minera Centinela | MINERA CENTINELA | Sí | 99.46% | 55.39% | 0.2737%
Parque Eólico El Maitén SpA | PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | Sí | 99.42% | 92.04% | 0.1084%
Andes Generación SpA | ANDES GENERACIÓN | Sí | 99.24% | 65.26% | 0.1649%
Hidroeléctrica Palacios SpA | HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | Sí | 99.21% | 78.72% | 0.07917%
AustrianSolar Chile Cuatro SpA | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | Sí | 99.14% | 93.3% | 0.1697%
El Pelícano Solar Company SpA | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Sí | 98.87% | 89.35% | 0.1107%
Compañía Siderurgica Huachipato S.A. | CAP HUACHIPATO | Sí | 98.55% | 81.42% | 0.08611%
Transelec S.A. | TRANSELEC | Sí | 98.5% | 91.26% | 12.91%
Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | Sí | 98.44% | 84.91% | 0.1465%
Santiago Solar S.A. | SANTIAGO SOLAR | Sí | 98.29% | 92.64% | 0.1086%
Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Sí | 98.22% | 88.52% | 0.3596%
Conejo Solar SpA | CONEJO SOLAR | Sí | 98.21% | 71.6% | 0.1735%
Compañía SCM Minera Lumina Copper Chile | MINERA LUMINA COPPER | Sí | 98.12% | 56.55% | 0.0659%
Empresa Eléctrica Puente Alto S.A. | EEPA | Sí | 97.79% | 81.6% | 0.1396%
Minera Valle Central S.A. | MINERA VALLE CENTRAL | Sí | 97.76% | 87.21% | 0.1284%
Parque Eólico El Arrayán SpA | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Sí | 97.68% | 84.84% | 0.1417%
Sociedad Generadora Austral S.A. | SAGESA | Sí | 97.5% | 70.89% | 0.5251%
KDM Energía S.A. | KDM | Sí | 97.42% | 65.64% | 0.3493%
Aela Generación S.A. | AELA GENERACIÓN | Sí | 97.3% | 74.24% | 0.304%
Los Guindos Generación SpA | LOS GUINDOS | Sí | 97.29% | 87.15% | 0.1737%
Hidroeléctrica Río Colorado S.A. | RIO COLORADO | Sí | 97.25% | 89.98% | 0.09664%
Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | Sí | 97.12% | 91.66% | 0.1489%
Parque Solar Fotovoltaico Luz del Norte SpA | LUZ DEL NORTE | Sí | 97.11% | 66.01% | 0.08485%
Central Colmito S.A. | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Sí | 97.05% | 85.55% | 0.05537%
Chilquinta Energía S.A. | CHILQUINTA | Sí | 96.98% | 87.94% | 4.098%
Parque Eólico Los Cururos SpA | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | Sí | 96.92% | 91.84% | 0.09285%
Energía Cerro El Morado S.A. | ENERGÍA CERRO EL MORADO | Sí | 96.86% | 82.79% | 0.08443%
Acciona Energía Chile Holdings S.A. | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Sí | 96.82% | 88.81% | 0.4045%
Helio Atacama Tres SpA | HELIO ATACAMA TRES | Sí | 96.7% | 49.02% | 0.08632%
Sociedad Generadora Austral S.A. | SAESA | Sí | 96.48% | 94.59% | 0.3579%
Interchile S.A. | INTERCHILE | Sí | 96.45% | 93.46% | 0.9654%
Energía Siete SpA | ENERGÍA SIETE | Sí | 96.39% | 78.55% | 0.1689%
Bioenergías Forestales SpA | BIOENERGIAS FORESTALES | Sí | 96.15% | 77.16% | 0.7735%
Anglo American Sur S.A. | ANGLO AMERICAN SUR | Sí | 95.99% | 77.24% | 0.8679%
Imelsa Energía SpA | IMELSA ENERGIA SpA | Sí | 95.83% | 100% | 0.004843%
Luzlinares S.A. | LUZ LINARES | Sí | 95.8% | 67.9% | 0.09117%
San Andrés SpA | SAN ANDRÉS | Sí | 95.69% | 53.15% | 0.02337%
Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | CTNG SpA | Sí | 95.27% | 46.51% | 0.8687%
Minera Escondida Ltda. | MINERA ESCONDIDA | Sí | 95.14% | 72.52% | 3.119%
Eléctrica Puntilla S.A. | PUNTILLA | Sí | 94.99% | 86.13% | 0.4752%
Eólica La Esperanza S.A. | EÓLICA LA ESPERANZA | Sí | 94.93% | 63.84% | 0.06695%
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | TRANSQUILLOTA | Sí | 94.93% | 97.44% | 0.09854%
Moly-Cop Chile S.A. | MOLY-COP | Sí | 94.83% | 74.09% | 0.04632%
Masisa S.A. | MASISA | Sí | 94.74% | 48.68% | 0.07959%
Consorcio Santa Marta S.A. | SANTA MARTA | Sí | 94.67% | 81.82% | 0.1644%
Arauco Bioenergía S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA | Sí | 94.47% | 69.34% | 0.763%
Palmucho S.A. | PALMUCHO | Sí | 94.33% | 88.16% | 0.1192%
Sierra Gorda SCM | SIERRA GORDA SCM | Sí | 94.05% | 72.56% | 0.1465%
Cemento Polpaico S.A. | CEMENTO POLPAICO | Sí | 93.92% | 68.04% | 0.1074%
Compañía Minera Teck Carmen de Andacollo | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | Sí | 93.8% | 57.03% | 0.05095%
Sociedad Concesionaria Embalse Convento Viejo S.A. | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | Sí | 93.66% | 88.73% | 0.1307%
Cumbres S.A. | CUMBRES S.A. | Sí | 93.26% | 87.47% | 0.08738%
Metro Regional de Valparaíso S.A. | METRO VALPARAÍSO | Sí | 92.91% | 77.91% | 0.1049%
Transmisión del Melado SpA | TRANSMISORA DEL MELADO | Sí | 92.83% | 67.07% | 0.05179%
Hidroeléctrica Embalse Ancoa SpA | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Sí | 92.77% | 95.84% | 0.1215%
Sistema de Transmisión del Sur S.A. | STS | Sí | 92.71% | 83.36% | 4.884%
Papeles Bio Bio S.A. | PAPELES BIO BIO | Sí | 92.68% | 75.38% | 0.06927%
Compañía General de Electricidad S.A. | CGE | Sí | 92.45% | 83.41% | 19.87%
Generadora del Pacífico SpA | GENPAC | Sí | 92.31% | 42.33% | 0.1895%
Comasa SpA | COMASA | Sí | 92.25% | 84.96% | 0.1078%
Fundición Talleres Ltda. | FUNDICIÓN TALLERES | Sí | 92.16% | 80.72% | 0.1114%
Enel Distribución Chile S.A. | ENEL DISTRIBUCIÓN | Sí | 91.94% | 83.09% | 10.89%
Sistema de Transmisión de Los Lagos S.A. | STLL | Sí | 91.86% | 91.14% | 0.01663%
PV Salvador SpA | PV SALVADOR | Sí | 91.79% | 87.96% | 0.06822%
CYT Operaciones SpA | CYT OPERACIONES | Sí | 91.47% | 92.8% | 0.1491%
ENAP Refinerías S.A. | ENAP REFINERÍA BIO BIO | Sí | 91.32% | 43.92% | 0.1107%
Compañía Eléctrica del Litoral S.A. | LITORAL | Sí | 91.3% | 79.91% | 0.1813%
EKA CHILE S.A. | PETRODOW | Sí | 91.19% | 82.35% | 0.05011%
Eólica Monte Redondo S.A. | EMR | Sí | 91.18% | 73.35% | 0.124%
Empresa Nacional de Minería, Fundición Hernán Videla Lira | ENAMI PAIPOTE | Sí | 91.11% | 56.1% | 0.0259%
Minera Meridian Ltda. | MINERA MERIDIAN | Sí | 90.88% | 71.49% | 0.05243%
Central Termoeléctrica Andina S.A. | ANDINA | Sí | 90.68% | 71.23% | 0.03074%
CIA. Minera Mantos de Oro | MINERA MANTOS DE ORO | Sí | 90.65% | 48.88% | 0.04695%
ENAP Refinerías S.A. | ENAP REFINERIAS | Sí | 90.56% | 84.43% | 0.3516%
Elektra Generación S.A. | ELEKTRAGEN | Sí | 90.4% | 89.01% | 0.2796%
Solairedirect Generación V SpA | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Sí | 90.13% | 75.33% | 0.1135%
Central Cardones S.A. | CENTRAL CARDONES | Sí | 90.09% | 91% | 0.06316%
Empresa de Transmisión Chena S.A. | EMPRESA DE TRANSMISION CHENA S.A. | Sí | 90.08% | 96.79% | 0.0459%
Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica CODINER LTDA | CODINER | Sí | 90% | 97.22% | 0.00758%
Hidroeléctrica San Andrés Limitada. | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Sí | 89.87% | 72.68% | 0.08401%
Cerro Dominador CSP S.A. | Cerro Dominador CSP S.A. | Sí | 89.64% | 84.68% | 0.1457%
Colbún Transmisión S.A | COLBÚN TRANSMISIÓN | Sí | 89.63% | 84.8% | 1.363%
Noracid S.A. | NORACID | Sí | 89.51% | 86.9% | 0.03053%
Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | CODELCO CHILE | Sí | 89.5% | 73.58% | 2.846%
Besalco Energía Renovable S.A. | Besalco Energía Renovable S.A. | Sí | 89.47% | 77.26% | 0.05369%
Transmisora Mejillones S.A. | TRANSMISORA MEJILLONES | Sí | 89.36% | 79.93% | 0.0619%
Petroquim S.A. | PETROQUIM | Sí | 89.35% | 85.43% | 0.03179%
Empresa Eléctrica Carén S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN | Sí | 89.31% | 74.51% | 0.2023%
Cooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Curico LTDA. | CEC | Sí | 88.79% | 54.61% | 0.06169%
TecnoRed S.A. | TECNORED | Sí | 88.75% | 93.93% | 0.1977%
Hidroeléctrica Río Lircay S.A. | HIDROLIRCAY | Sí | 88.55% | 79.79% | 0.1823%
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. | METRO | Sí | 88.42% | 62.12% | 0.07559%
Sistema de Transmisión del Norte S.A. | STN S. A. | Sí | 88.35% | 96.42% | 0.1118%
Energía Coyanco S.A. | ENERGÍA COYANCO | Sí | 88.27% | 75.57% | 0.1474%
Occidental Chemical Chile Ltda. | OXY | Sí | 88.04% | 75.39% | 0.08211%
Hidroeléctrica Lleuquereo S.A. | LLEUQUEREO | Sí | 87.74% | 87.1% | 0.01958%
Luzparral S.A. | LUZ PARRAL | Sí | 87.58% | 70.2% | 0.1173%
Compañía Contractual Minera Candelaria | MINERA CANDELARIA | Sí | 87.58% | 76.03% | 0.1484%
Colbún S.A. | COLBUN | Sí | 87.53% | 87.05% | 2.625%
Minera Spence S.A. | MINERA SPENCE | Sí | 87.5% | 74.7% | 0.283%
Parque Talinay Oriente S.A. | PARQUE EÓLICO TALINAY | Sí | 87.24% | 76.8% | 0.108%
Hidroangol S.A. | HIDROANGOL | Sí | 87.21% | 75.11% | 0.04737%
Javiera SpA | JAVIERA | Sí | 87.11% | 79.42% | 0.05832%
Inversiones Hornitos S.A. | HORNITOS | Sí | 87.02% | 79.83% | 0.024%
Parque Eólico Taltal S.A. | PARQUE EÓLICO TALTAL | Sí | 87.02% | 68.91% | 0.1158%
Doña Javiera Valledor SpA | DOÑA JAVIERA VALLEDOR GENERACIÓN SPA | Sí | 86.96% | 100% | 0.008422%
Engie Energía Chile S.A. | ENGIE | Sí | 86.94% | 80.64% | 3.259%
Agrocomercial A.S. Ltda. | AGROSUPER | Sí | 86.88% | 74.48% | 0.04042%
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. | FRONTEL | Sí | 86.81% | 83.99% | 1.014%
Edelnor Transmisión S.A. | EDELNOR TRANSMISIÓN S.A | Sí | 86.61% | 90.13% | 0.07896%
Hidroeléctrica Río Huasco S.A. | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | Sí | 86.46% | 83.67% | 0.06316%
Sociedad Austral de Transmisión Troncal | SATT | Sí | 86.21% | 91.21% | 0.2922%
#N/A | MINERA CENTENARIO | Sí | 86.06% | 85.21% | 0.0299%
Energías Ucuquer Dos S.A. | UCUQUER DOS | Sí | 85.94% | 87.27% | 0.01158%
Amanecer Solar SpA | AMANECER SOLAR | Sí | 85.54% | 87.14% | 0.08843%
San Juan S.A. | SAN JUAN | Sí | 85.42% | 70.66% | 0.1493%
Empresa Eléctrica Diego de Almagro SpA | EMELDA | Sí | 85.18% | 78.44% | 0.08106%
Gas Sur S.A. | GAS SUR | Sí | 85.12% | 85.44% | 0.02169%
Duqueco SpA | DUQUECO SPA | Sí | 84.72% | 55.74% | 0.2954%
Enel Green Power del Sur SpA | ENEL GREEN POWER SUR | Sí | 84.47% | 79.75% | 0.5417%
Empresa Eléctrica La Leonera S.A. | LA LEONERA | Sí | 83.95% | 88.6% | 0.05727%
Enorchile S.A. | ENORCHILE | Sí | 83.35% | 77.59% | 0.1465%
Empresa Eléctrica Capullo S.A. | CAPULLO | Sí | 83.22% | 90.32% | 0.1065%
Generación Solar SpA | GENERACIÓN SOLAR SpA. | Sí | 82.93% | 100% | 0.007159%
Cristalerías de Chile S.A. | CRISTALCHILE | Sí | 82.9% | 68.25% | 0.01326%
Fotovoltáica Norte Grande 5 SpA | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | Sí | 82.45% | 72.77% | 0.04253%
Compañía Barrick Chile Generación Spa. | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | Sí | 82.12% | 72.58% | 0.05222%
Eléctrica Cenizas S.A. | ELECTRICA CENIZAS | Sí | 81.43% | 84.91% | 0.06001%
Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A | Sí | 81.06% | 43.05% | 0.1091%
Generación de Energía Nueva Degan SpA | NUEVA DEGAN | Sí | 80.63% | 75.81% | 0.1236%
Planta Solar San Pedro III SpA | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Sí | 80.63% | 81.2% | 0.08064%
Cementos Bío Bío del Sur S.A. | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | Sí | 80.61% | 62.41% | 0.028%
Transmisora Baquedano S.A. | TRANSMISORA BAQUEDANO | Sí | 80.6% | 77.68% | 0.09622%
Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán Ltda. | COPELEC | Sí | 80.59% | 83.83% | 0.1783%
Enlasa Generación Chile S.A. | ENLASA | Sí | 80.45% | 72.68% | 0.175%
Hidropalmar S.A. | HIDROPALMAR S.A. | Sí | 80.32% | 85.04% | 0.1478%
Parque Eólico Lebu-Toro SpA | PARQUE EÓLICO LEBU | Sí | 79.25% | 89.68% | 0.02653%
Eléctrica Nueva Energía S.A. | NUEVA ENERGIA | Sí | 78.73% | 82.66% | 0.1044%
Norvind S.A. | NORVIND | Sí | 78.65% | 81.71% | 0.07138%
Neomas SpA | NEOMAS | Sí | 78.26% | 84.72% | 0.01516%
Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | TRANSEMEL | Sí | 77.9% | 72.73% | 0.535%
Guanaco Compañía Minera SpA | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | Sí | 77.55% | 88.42% | 0.04%
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. | ELECTRICA PANGUIPULLI | Sí | 77.35% | 83.5% | 0.527%
On-Group S.A. | ON-GROUP | Sí | 76.24% | 89.13% | 0.02906%
Inacal S.A. | INACAL S.A. | Sí | 76.18% | 82.59% | 0.1596%
Tamakaya Energía SpA | TAMAKAYA ENERGÍA | Sí | 76.18% | 83.46% | 0.163%
Compañía Minera Zaldívar SpA | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Sí | 74.01% | 73.58% | 0.06295%
Central Yungay S.A. | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | Sí | 73.9% | 62.89% | 0.1413%
Espinos S.A. | ESPINOS S.A | Sí | 72.2% | 81.55% | 0.2499%
Río Alto S.A. | RIO ALTO GENERACIÓN | Sí | 71.48% | 82.45% | 0.03958%
Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan | MINERA ATACAMA KOZAN | Sí | 68.99% | 60.67% | 0.01874%
S.W.Operations S.A. | SWC | Sí | 68.75% | 92.73% | 0.01158%
Empresa Eléctricas Aguas del Melado SpA | AGUAS DEL MELADO | Sí | 68.61% | 83.02% | 0.04464%
CMPC Maderas S.A. | CMPC MADERAS | Sí | 66.67% | 100% | 0.006316%
Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda. | COELCHA | Sí | 66.67% | 100% | 0.00758%
Cooperativa Eléctrica Los Angeles LTDA | COOPELAN | Sí | 66.67% | 100% | 0.005053%
Minera Altos de Punitaqui Ltda | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | Sí | 66.67% | 100% | 0.001263%
Eletrans S.A. | ELETRANS S.A. | Sí | 66.49% | 89.49% | 0.2823%
Generadora Metropolitana SpA | GENERADORA METROPOLITANA SPA | Sí | 66.37% | 79.84% | 0.1545%
Empresa Eléctrica Licán S.A. | ELÉCTRICA LICÁN | Sí | 65.29% | 87.93% | 0.07327%
Empresa Eléctrica ERNC I S.A. | Empresa Eléctrica ERNC I | Sí | 65.06% | 90.74% | 0.01137%
Mantos Copper S.A. | MANTOS COPPER | Sí | 63.33% | 80.24% | 0.244%
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. | PEHUENCHE | Sí | 62.8% | 84.93% | 0.09917%
Sociedad Parque Eólico Valle de los Vientos | VALLE DE LOS VIENTOS | Sí | 62.35% | 74.84% | 0.06695%
Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | MINERA COLLAHUASI | Sí | 62.05% | 46.81% | 0.4813%
Grace S.A. | GRACE | Sí | 60.38% | 84.16% | 0.04653%
Minera Las Cenizas S.A. | MINERA LAS CENIZAS | Sí | 60.34% | 82.56% | 0.06759%
Pacific Hydro Chacayes S.A. | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Sí | 59.88% | 77.08% | 0.08359%
Compañía Minera Zaldívar LTDA | MINERA ZALDIVAR LTDA. | Sí | 59.56% | 63.79% | 0.05116%
Zaldívar Transmisión S.A. | ZALDIVAR TRANSMISIÓN S.A | Sí | 59.3% | 94.12% | 0.01074%
Hidroenersur S.A. | HIDROENERSUR S.A. | Sí | 58.54% | 82.21% | 0.05916%
Energía Pacífico S.A. | ENERGÍA PACÍFICO | Sí | 58.51% | 96.36% | 0.01158%
Compañía Minera Lomas Bayas | MINERA LOMAS BAYAS | Sí | 58.42% | 86.44% | 0.06211%
Compañía Minera del Pacífico S.A. | CAP CMP | Sí | 56.04% | 70.71% | 0.2394%
Cooperativa Regional Eléctrica Llanquihue Ltda | CRELL | Sí | 55.56% | 100% | 0.002105%
Haldeman Mining Company S.A. | HALDEMAN | Sí | 55.44% | 84.18% | 0.03327%
Compañía Minera Maricunga | MINERA MARICUNGA | Sí | 54.98% | 72.85% | 0.04885%
Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda | SOCOEPA | Sí | 54.74% | 57.69% | 0.01095%
Xstrata Copper - Altonorte | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Sí | 53.86% | 81.87% | 0.07201%
Enel Generación Chile S.A. | ENEL GENERACION | Sí | 53.78% | 80.3% | 1.498%
Atacama Minerals Chile S.C.M. | MINERA ATACAMA MINERALS | Sí | 52.76% | 49.74% | 0.04021%
Cavancha S.A. | CAVANCHA | Sí | 52.31% | 97.06% | 0.007159%
Minera Antucoya | MINERA ANTUCOYA | Sí | 51.05% | 88.58% | 0.04611%
Pacific Hydro Chile S.A. | PACIFIC HYDRO | Sí | 51.05% | 74.41% | 0.311%
EcoMetales Limited, Agencia en Chile | ECOMETALES | Sí | 50.96% | 67.5% | 0.01684%
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | SQM | Sí | 50.09% | 90.53% | 0.1156%
SPS La Huayca S.A. | SPS LA HUAYCA | Sí | 48.36% | 86.84% | 0.05601%
Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | MINERA QUEBRADA BLANCA | Sí | 47.99% | 90.08% | 0.02758%
Alba S.A. | ALBA | Sí | 47.86% | 83.93% | 0.03537%
Pozo Almonte Solar 3 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Sí | 47.84% | 91.53% | 0.07706%
Minera Michilla SpA | MINERA MICHILLA | Sí | 47.03% | 75.73% | 0.02169%
Compañía Contractual Minera Ojos del Salado | MINERA OJOS DEL SALADO | Sí | 46.15% | 100% | 0.002527%
Enaex S.A. | ENAEX | Sí | 45.73% | 66.05% | 0.05643%
Algorta Norte S.A. | ALGORTA | Sí | 45.33% | 85.22% | 0.06127%
Solairedirect Generación V SpA | SDGx01 | Sí | 45.02% | 75.79% | 0.02%
Punta Palmeras S.A. | PUNTA PALMERAS | Sí | 41.41% | 59.66% | 0.03706%
Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | MINERA CERRO COLORADO | Sí | 41.04% | 81.05% | 0.04%
Aguas Antofagasta S.A. | AGUAS ANTOFAGASTA | Sí | 40.79% | 58.07% | 0.006527%
Inacal S.A. | INACESA | Sí | 40.71% | 89.47% | 0.012%
Sociedad GNL Mejillones S.A. | GNL MEJILLONES | Sí | 40.68% | 66.67% | 0.01011%
Geotérmica del Norte S.A. | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Sí | 40.03% | 94.23% | 0.1095%
Forestal y Papelera Concepción S.A. | FPC | Sí | 38.67% | 68.57% | 0.01474%
Parque Eólico Quillagua SpA | PARQUE QUILLAGUA | Sí | 35.73% | 92.31% | 0.03558%
Pozo Almonte Solar 2 S.A. | POZO ALMONTE SOLAR 2 | Sí | 31.54% | 89.63% | 0.03453%
Calama Solar 2 SpA | PUERTO SECO SOLAR | Sí | 29.89% | 98.18% | 0.01158%
Planta Recuperadora de Metales SpA | PRM | Sí | 24% | 66.67% | 0.001263%
Empresa de los Ferrocarriles del Estado | EFE | Sí | 23.6% | 79.36% | 0.1377%
KELTI S.A. | KELTI S.A | Sí | 21.57% | 81.82% | 0.002316%
80% ≤ Información ≤ 100% | 69.36% | 163 | Coordinados |  | 235
60% ≤ Información < 80% | 13.19% | 31
40% ≤ Información < 60% | 14.47% | 34
20% ≤ Información < 40% | 2.979% | 7
Información < 20% | 0% | 0
| Total | 235

## Implementación PRS - SEN 2019
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE SERVICIO
AÑO 2019
Nº | Medida Propuesta | Versión del estudio | Nombre NT Coordinado | Plazo | % | Observaciones
Implementación
1 | Equipamiento primario, de control y protecciones para el autotransformador N° 3 de 220/110/13,8 kV, 90 MVA de S/E Diego de Almagro | 2019 | TRANSELEC | 2014-12-01 | 10% | Coordinado se encuentra avanzando en esta materia.
2 | C. Cardones. Partida Autónoma | 2019 | Central Cardones | S/I | 0% | Coordinado informa que no se implementara . En revisión por parte del Coordinador, si en definitiva se implementará esta situación o vera otra alternativa.
3 | C. Celco. Partida autónoma | 2016 y 2017 | Cel. Arauco | S/I | 0% | El Coordinado no registra avance en esta materia.
5 | Transformadores SS/EE Cardones, Maitencillo y Pan de Azúcar 500/220 kV, incorporación interruptores de cierre por cero (RPH3) lado de 220 y 500 kV | 2017 | InterChile | 2018-12-01 | 30% | Coordinado se encuentra avanzando en esta materia , provimamente enviara informe al respecto.

## Pruebas Verific PRS - SEN 2019
PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE PLANES DE
RECUPERACIÓN DE SERVICIO
AÑO 2019
CUMPLIMIENTO [%]
Nº | MEDIDA PROPUESTA | VERSIÓN DEL ESTUDIO | NOMBRE | PLAZO | PROGRAMADO | REAL | OBSERVACIONES
1 | Prueba de partida autónoma centrales:
| Diego de Almagro | 2014-03-01 | ENEL GENERACIÓN | Bi anual | 100% | 0% | Hecha en 2019
| Salvador | 2014-03-01 | SWC | Bi anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Huasco TG | 2014-03-01 | ENEL GENERACIÓN | Bi anual | 100% | 0% | Hecha en 2019
| El Peñón | 2014-03-01 | ENLASA | Bi anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Quintero | 2014-03-01 | ENEL GENERACIÓN | Bi anual | 100% | 100% | Hecha en 2019
| Rapel | 2014-03-01 | ENEL GENERACIÓN | Bi anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Colbún | 2014-03-01 | COLBÚN | Bi anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Pehuenche | 2014-03-01 | ENEL GENERACIÓN | Bi anual | 100% | 100% | Hecha en 2019
| Teno | 2014-03-01 | ENLASA | Bi anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| El Toro | 2014-03-01 | ENEL GENERACIÓN | Bi anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Ralco | 2014-03-01 | ENEL GENERACIÓN | Bi anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Coronel | 2014-03-01 | SGA | Bi anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Pullinque | 2014-03-01 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Bi anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Pilmaiquén | 2014-03-01 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Bi anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Canutillar | 2014-03-01 | COLBÚN | Bi anual | 100% | 100% | Actividad pendiente
2 | Prueba de funcionamiento Scada:
| AES Gener | 2014-03-01 | AES GENER | Anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Colbún | 2014-03-01 | COLBÚN | Anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Enel Distribución | 2014-03-01 | ENEL DISTRIBUCIÓN | Anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Chilquinta | 2014-03-01 | CHILQUINTA | Anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Enel Generación | 2014-03-01 | ENEL GENERACIÓN | Anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| STS | 2014-03-01 | STS | Anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| Transelec | 2014-03-01 | TRANSELEC | Anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| CGE | 2014-03-01 | CGE | Anual | 100% | 0% | Actividad pendiente
| TEN | 2014-03-01 | TEN | Anual | 100% | 0% | Actividad pendiente

## Implementacion PDCE - SEN 2019
IMPLEMENTACIÓN DE PLANES ANTE CONTINGENCIAS EXTREMAS
AÑO 2019
Implementación de los Planes para Contingencias Extremas
ID (1) | NOMBRE COORDINADO | Contingencia (2) | Estudio/Fecha (3) | Recurso (4) | Tipo de Recurso (5) | Observaciones (*) | Avance [%] (6)
1 | CEMENTO POLPAICO | Falla y desvinculación doble circuito San Luis - Quillota 220 kV (Fase 3). | Informe final "Estudio de Detalle para PDCE Charrúa - Ancoa", Informe Técnico EE-ES-2011-385 revisión D, Diciembre 2011. | EDAC por gradiente de caída frecuencia, Zona Centro SEN | Compensar el déficit de generación de la zona centro a través de la operación de un EDAC adicional, relés de gradiente de caída de frecuencia que actúan sobre sus consumos en Polpaico. | Corresponde al avance de las tareas que se indican a continuación: · Ensayos del esquema y verificación de la actuación del relé en el tiempo requerido. | 99,0% (1)
Campo |  |  | Descripción
ID |  |  | Identificador de fila
Contingencia: |  |  | Contingencia sujeta a evaluación la cual se está siguiendo el cumplimiento de su implementación
Estudio/Fecha: |  |  | Indica el Informe en el cual se describe el último plan vigente que aborda la contingencia.
Recurso: |  |  | Sistema automático de control para el cierre o apertura de Interruptores que permite: Cambios topológicos en el el sistema Desconexión de carga Desconexión de generación Conexión/desconexión de equipos de compensación para cumplir con el objetivo del recurso .
Sistemas automáticos de control (Hardware/Software), que permitan el control de tensión, frecuencia, redistribución de flujos de potencia, estabilización de sistemas de potencia u otros que permitan cumplir con el objetivo del recurso.
Tipo de Recurso: |  |  | Definición de la función específica del recurso.
Avance: |  |  | Avance de acuerdo a lo indicado en el campo Observaciones
Observaciones
EDAC implementado que se encuentra en servicio faltando mostrar mediante ensayos el adecuado comportamiento del esquema. Si bien este esquema se encuentra pendiente, los requerimientos mínimos del EDACxCEx se encuentran cubiertos por el resto de los consumos asociados y que se encuentran actualmente en servicio.

## Cumpl. Comp. Reactiv - SEN 2019
CUMPLIMIENTO COMPENSACIÓN REACTIVA
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN ZONAL Y DEDICADO
AÑO 2019
Cumplimiento de exigencia de compensación reactiva de sistemas de Transmisión Zonal y Dedicado.
Nota: | De acuerdo al Artículo 3-22 de la NTSyCS "Los equipamientos de potencia reactiva, y su respectiva ubicación, que se requieran para la operación del ST se determinarán en los Estudios y Procedimientos que al respecto incluya el Reglamento de Servicios Complementarios".

## Indisp GxTx Prg-Forz SEN 2019
NOTAS:
(1.01) | De acuerdo a lo indicado en el art. 5-68 de la NTSyCS, el cálculo de los índices de indisponibilidades de Generación-Transmisión se realiza mensualmente como promedio móvil con una ventana de cinco años, dejando a disposición de la SEC en la web los incumplimientos registrados.
(1.02) | Cálculo considera las instalaciones, sus propietarios y topología existentes al 01.01.2020.
NOTAS:
(2.01) | Se calculan índices de indisponibilidad por tramo de línea. Se define tramo de línea como conjunto de secciones de línea delimitados por subestaciones o tap off.
(2.02) | Consistentemente con lo anterior, se calcularon los estándares aplicables según el artículo 5-60 en función de la longitud de los tramos de línea.
(2.03) | Se consideran como parte integrante de las unidades generadores, transformadores y líneas de transmisión:
Unidad de generación: la unidad propiamente tal, su transformador elevador y sus correspondientes paños de alta y media tensión. Para el caso de las unidades de generación hidráulica se considera hasta la bocatoma del canal de aducción.
Transformador: el transformador propiamente tal y sus paños de alta y media tensión.
Tramos de línea de transmisión: las torres, conductores y equipos asociados, además de los paños en cada uno de sus extremos, a excepción de los equipos de compensación reactiva serie o paralelo.
Equipos de compensación: bancos de condensadores, reactores, CER, condensadores síncronos, condensadores serie, con sus respectivos paños de conexión al sistema.
(2.04) | Para el cálculo de los índices para todas las instalaciones se consideran desconexiones o fallas de origen interno.
(2.05) | Para efectos de calificar el origen de una desconexión o falla en el caso de líneas de transmisión, se considera que los tramos de línea no separados por mecanismos que permitan aislar fallas, constituyen una instalación única independientemente de la propiedad de los tramos de línea. Así por ejemplo, la falla en un tramo en tap-off perteneciente a un coordinado se considera como falla de origen interno para todos los tramos de línea a la que se conecta.
(2.06) | Se calculan índices de indisponibilidad para las instalaciones independientemente de que exista otro equipo que reemplace su función (en reserva).
(2.07) | Se calculan índices de indisponibilidad a todos los equipos, independientemente de que esté calificado como "en reserva".
(2.08) | No se incluye desconexiones por maniobras operacionales tales como cambio de topología, regulación de tensión o traspaso de carga.
(2.09) | Para todos los índices de indisponibilidad en transmisión no se considera desconexiones cuya finalidad sea realizar ampliaciones en la capacidad de transmisión, o mejoras en la capacidad operacional (tales como instalación de equipos de protección).
(2.10) | Para las instalaciones que no cuentan con 5 años de estadística, se identifica con asterisco *.
(2.11) | Las celdas que indican "S/I" corresponden a los casos en que no fue posible calcular el índice respectivo, debido a que no se contó con la información suficiente, ya sea porque la instalación no ha sido intervenida en los últimos 5 años o que el coordinado no ha ingresado las respectivas solicitudes de desconexión/intervención en las plataformas dispuestas para estos efectos.
(2.12) | Los tramos de línea del sistema de transmisión señalados con ** en las columnas de cumplimiento, son aquellas con tensión menor que 44 kV que no poseen estándar en la Norma Técnica.
(2.13) | Los eventos en tramos de línea del sistema de transmisión correspondientes a los siguientes tipos de eventos: Terremoto, Tsunami, Robo de Conductor, Aluviones e Incendios; fueron excluidos del cómputo de indisponibilidad para efectos de evaluar el cumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior se presenta en forma referencial los valores de indisponibilidad resultantes de incluir este tipo de eventos.
S/I: Sin Información
S/C: Sin Cálculo por ser instalacion con menos de 5 años de historia desde la puesta en servicio.
** Linea menor a 44kV, sin estandar definido
|  | infotecnica (capitulo 9 NTSyCS) |  |  |  | Fecha de Registro | 2020-01-01
informe indisponibilidades mensuales
Tx - Líneas |  | Líneas |  |  |  |  | Cálculo índices 2019 |  |  | Estandar según km del tramo |  |  | Cumplimiento 2019
|  | ID Equipo | Tipo Equipo | Propietario | Segmento Tramo | Tramo_Nombre | hprot | hfort | ffort | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt | NACIONAL | [7 empty] | ZONAL
|  | 1504 | Tramo | AJTE | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 | 86.8116 | 7.2301 | 0.70347 | 51.2962 | 12.824 | 5.1296 | S/C | S/C | S/C |  | HPROt | HFORt | FFORt |  | HPROt | HFORt | FFORt |  | HPROt | HFORt | FFORt |  | HPROt | HFORt | FFORt
|  | 1561 | Tramo | AJTE | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L4 C1 | 55.6907 | 34.1005 | 1.0568 | 51.2962 | 12.824 | 5.1296 | S/C | S/C | S/C | Cumple | 123 | 137 | 151 | Cumple | 81.46% | 90.73% | 100% | Cumple | 459 | 702 | 725 | Cumple | 61.86% | 94.61% | 97.71%
|  | 4005 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Nacional | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | 10.9867 | 22.6133 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C | No Cumple | 28 | 14 | 0 | No Cumple | 18.54% | 9.272% | 0% | No Cumple | 283 | 40 | 17 | No Cumple | 38.14% | 5.391% | 2.291%
|  | 1250 | Tramo | COLBÚN | Nacional | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | 56.2433 | 7.8533 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | Sin Información | 0 | 0 | 0 | Sin Información | 0% | 0% | 0% | Sin Información | 0 | 0 | 0 | Sin Información | 0% | 0% | 0%
|  | 4358 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 | 52.5367 | 16.1833 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | S/C | 42 | 42 | 42 | S/C | 27.81% | 27.81% | 27.81% | S/C | 28 | 28 | 28 | S/C | 3.774% | 3.774% | 3.774%
|  | 4359 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | POLPAICO - QUILAPILUN 220kV C2 | 31.8567 | 12.8333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C | Total | 151 | 151 | 151 |  |  |  |  | Total | 742 | 742 | 742
|  | 1628 | Tramo | COLBÚN | Nacional | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | 9.4633 | 22.6133 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C
|  | 45 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | 23.8333 | 10.2233 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 65 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | 269.2167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 111 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C2 | 1.41 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 69 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | 104.1067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 113 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | 6.4467 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 72 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | 90.5533 | 1.43 | 1.4 | 42.88 | 21.44 | 6.432 | NC | C | C
|  | 114 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Nacional | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | 66.55 | 6.2567 | 3.4 | 42.88 | 21.44 | 6.432 | NC | C | C
|  | 1463 | Tramo | ELETRANS | Nacional | CARDONES - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 15.3433 | 2.0667 | 0.6 | 31.2428 | 15.6214 | 4.6864 | C | C | C
|  | 1648 | Tramo | ELETRANS | Nacional | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 3.28 | 6.2 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1647 | Tramo | ELETRANS | Nacional | CARDONES - CARRERA PINTO 220KC C2 | 10.4567 | 7.0533 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4439 | Tramo | ELETRANS | Nacional | CARDONES - CARRERA PINTO 220KV C1 | 0 | 3.159 | 0 | 31.2 | 15.6 | 4.68 | S/C | S/C | S/C
|  | 4556 | Tramo | STS | Nacional | PARGUA - CHILOE 220KV C1 | 0 | 0.053333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4557 | Tramo | STS | Nacional | MELIPULLI - PARGUA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 142 | Tramo | STS | Nacional | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C1 | 273.6133 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1418 | Tramo | STS | Nacional | PUERTO MONTT - MELIPULLI 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1341 | Tramo | STS | Nacional | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | 0 | 0.88 | 1 | 21.398 | 10.699 | 3.2097 | C | C | C
|  | 1272 | Tramo | TRANSCHILE | Nacional | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | 51.2133 | 5.5 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1274 | Tramo | TRANSCHILE | Nacional | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | 7.2233 | 2.36 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1273 | Tramo | TRANSCHILE | Nacional | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | 10.27 | 1.0233 | 2.2 | 27.2434 | 13.6217 | 4.0865 | C | C | C
|  | 1275 | Tramo | TRANSCHILE | Nacional | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | 8.41 | 5.1067 | 3 | 27.2434 | 13.6217 | 4.0865 | C | C | C
|  | 4542 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C1 | 39.8 | 0 | 0 | 28.1428 | 7.0357 | 2.8143 | S/C | S/C | S/C
|  | 4543 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LOS CHANGOS - KIMAL 500KV C2 | 39.8 | 0 | 0 | 28.1428 | 7.0357 | 2.8143 | S/C | S/C | S/C
|  | 4783 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C2 | 17.0367 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | C | C | C
|  | 4805 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - LAUREL 220KV C2 | 20.7833 | 1.05 | 1 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4807 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 255.5833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 152 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 105.2933 | 18.66 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 154 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | 64.41 | 5.3467 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C | DEDICADO
|  | 1018 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | 21.41 | 2.4967 | 0.6 | 26.54 | 13.27 | 3.981 | C | C | C |  | HPROt | HFORt | FFORt |  | HPROt | HFORt | FFORt
|  | 169 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | 7.9733 | 6.45 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | Cumple | 359 | 447 | 528 | Cumple | 65.99% | 82.17% | 97.06%
|  | 531 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | 9.64 | 2.4967 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | No Cumple | 185 | 97 | 16 | No Cumple | 34.01% | 17.83% | 2.941%
|  | 194 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | 15.8833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | Sin Información | 0 | 0 | 0 | Sin Información | 0% | 0% | 0%
|  | 537 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | 12.1433 | 1.0667 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | S/C | 58 | 58 | 58 | S/C | 10.66% | 10.66% | 10.66%
|  | 197 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1 | 4.58 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C | Total | 544 | 544 | 544
|  | 538 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | 4.4533 | 0.56333 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 201 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | 16.2233 | 4.36 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 200 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | 16.2233 | 4.36 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 540 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | 11.7733 | 6.5967 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 539 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | 11.7733 | 6.5967 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1386 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | 2.1933 | 4.48 | 0.4 | 20 | 5 | 2 | C | C | C
|  | 1419 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | 3.0433 | 11.7733 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C
|  | 217 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 10.69 | 2.7267 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 218 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | 10.69 | 2.7267 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 596 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 16.32 | 0.56667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 597 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | 16.32 | 0.56667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 224 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | 14.1667 | 6.6 | 1.4 | 48.248 | 12.062 | 4.8248 | C | C | C
|  | 1422 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | 7.1333 | 0.47 | 0.2 | 26.52 | 13.26 | 3.978 | C | C | C
|  | 1423 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | 25.1067 | 7.37 | 0.4 | 26.52 | 13.26 | 3.978 | C | C | C
|  | 251 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | 5.7633 | 2.8967 | 1.2 | 36.508 | 9.127 | 3.6508 | C | C | C
|  | 253 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | 14.51 | 2.8533 | 2.2 | 39.306 | 9.8265 | 3.9306 | C | C | C
|  | 4415 | Tramo | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | Nacional | CHARRUA - ANCOA 500KV L3 C1 | 33.1266 | 2.6643 | 0.49492 | 40.02 | 10.005 | 4.002 | S/C | S/C | S/C
|  | 260 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | 13.76 | 6.6233 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 556 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | 12.5633 | 0.87333 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 310 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | 6.91 | 2.2433 | 1 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 344 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | 9.37 | 0.066667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 575 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | 15.5667 | 0.0066667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1624 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | 2.21 | 0.75667 | 1 | 39.948 | 19.974 | 5.9922 | C | C | C
|  | 576 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | 2.21 | 5.44 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1259 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | 4.23 | 2.07 | 0.8 | 31.026 | 15.513 | 4.6539 | C | C | C
|  | 393 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | 23.7333 | 4.8733 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 586 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | 27.68 | 2.1067 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 4709 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP AURORA - PUERTO MONTT 220KV C1 | 2.3367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4708 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | RAHUE - TAP AURORA 220KV C1 | 2.3367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4868 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP OFF DOÑA CARMEN - LOS VILOS 220KV C1 | 2.7933 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4867 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - TAP OFF DOÑA CARMEN 220KV C1 | 4.5533 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1395 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 | 14.51 | 6.99 | 0.6 | 25.164 | 12.582 | 3.7746 | C | C | C
|  | 971 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | 4.37 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1403 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | 2.0033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1404 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | 2.0033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1268 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | 12.5567 | 2.38 | 1 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1269 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | 12.2333 | 0.06 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 406 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | 1.83 | 0.82667 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 588 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | 5.75 | 0.65667 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4333 | Tramo | ELETRANS | Nacional | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 7.0901 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 1084 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | 0 | 7.61 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 206 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - LOS VILOS 220KV C1 | 9.9933 | 9.4567 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 542 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | 19.09 | 3.79 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 228 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | 4.8133 | 2.0133 | 0.4 | 21.836 | 10.918 | 3.2754 | C | C | C
|  | 545 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | 3.2633 | 1.83 | 0.6 | 21.836 | 10.918 | 3.2754 | C | C | C
|  | 1410 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1411 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1412 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1413 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1387 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | 16.8633 | 2.61 | 1.8 | 51.472 | 12.868 | 5.1472 | C | C | C
|  | 1424 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 5.8567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1425 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | 5.8567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1426 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | 0 | 6.5367 | 2.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1567 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | 0 | 6.5367 | 2.2 | 24.52 | 12.26 | 3.678 | C | C | C
|  | 1490 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | 30.9433 | 291.7 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 1491 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C2 | 27.8367 | 29.8 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 580 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | 7.8033 | 4.94 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1533 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 9.4333 | 4.94 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 581 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | 6.33 | 1.5433 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1331 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | 0 | 0.076667 | 0.8 | 21.72 | 10.86 | 3.258 | C | C | C
|  | 1330 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | 2.12 | 0.13667 | 1.4 | 22.3466 | 11.1733 | 3.352 | C | C | C
|  | 394 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | 8.6233 | 0.42333 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1394 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 3.79 | 0.42333 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1397 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | 7.1633 | 0.60333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1323 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | 8.1833 | 2.38 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1396 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | 19.85 | 3.31 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1479 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | 319.6833 | 25.25 | 2 | 20 | 5 | 2 | S/C | S/C | S/C
|  | 1385 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | 14.7733 | 0.48667 | 0.2 | 20 | 5 | 2 | C | C | C
|  | 1663 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C1 | 6.87 | 1.2333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1664 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | DON HECTOR  MAITENCILLOS 220KV C2 | 5.56 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1665 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C1 | 3.81 | 2.35 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1666 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | PUNTA COLORADA  DON HECTOR 220KV C2 | 7.4333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1539 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | RAHUE - EST 1118 220KV L2 C1 | 4.68 | 1.49 | 0.2 | 20.972 | 10.486 | 3.1458 | C | C | C
|  | 1473 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA 1118 - ESTRUCTURA 1123 PUERTO MONTT 220KV L2 C1 | 4.68 | 1.49 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4342 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2 | 0 | 12.2919 | 1.2447 | 36.717 | 9.1793 | 3.6717 | S/C | S/C | S/C
|  | 4344 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 | 0 | 0.1034 | 0.68931 | 20 | 5 | 2 | S/C | S/C | S/C
|  | 4343 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | S/C | S/C | S/C
|  | 4341 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1 | 0 | 28.5358 | 1.8671 | 33.791 | 8.4478 | 3.3791 | S/C | S/C | S/C
|  | 4345 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4346 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CHARRUA – ENTRE RIOS 220KV C2 | 5.3077 | 7.7892 | 0.68931 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4412 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LA CEBADA - Estructura 234B (220KV C2) | 11.6667 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4413 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C1) | 3.92 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4414 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LAS PALMAS - Estructura 234A (220KV C2) | 2.0633 | 3.41 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  |  | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ESTRUCTURA TR1 - CARRERA PINTO 220KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4409 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | 6.6967 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4410 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP MONTE REDONDO - Estructura 234B (220KV C1) | 6.6967 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4804 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - LAUREL 220KV C1 | 30.85 | 1.4667 | 1 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4806 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LAUREL - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 7.8 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  |  | Tramo | TRANSELEC | Nacional | DIEGO DE ALMAGRO - ESTRUCTURA TR1 220KV L1 C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4534 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4535 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 2-220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4481 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 | 0 | 2.3733 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4485 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | DON GOYO - LA CEBADA 220KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4772 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | MARIA ELENA - SAN SIMON 220KV C1 | 0 | 5.0447 | 2.1118 | 25 | 12.5 | 3.75 | S/C | S/C | S/C
|  | 4774 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3999 | Tramo | TEN | Nacional | TEN – CHANGOS 220KV C1 | 14.6517 | 0.0087109 | 0.52265 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4000 | Tramo | TEN | Nacional | TEN – CHANGOS 220KV C2 | 9.068 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4001 | Tramo | TEN | Nacional | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C1 | 18.5 | 4.95 | 0.4 | 72.9792 | 18.2448 | 7.2979 | C | C | C
|  | 4002 | Tramo | TEN | Nacional | LOS CHANGOS – CUMBRE 500KV C2 | 10.3967 | 0 | 0 | 72.9792 | 18.2448 | 7.2979 | C | C | C
|  | 4003 | Tramo | TEN | Nacional | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1 | 6.6967 | 1.2633 | 0 | 37.82 | 9.455 | 3.782 | C | C | C
|  | 4004 | Tramo | TEN | Nacional | CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2 | 5.67 | 3.1333 | 0 | 37.82 | 9.455 | 3.782 | C | C | C
|  | 4014 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CAUTÍN - CIRUELOS 220KV C2 (EN PRUEBAS) | 2.15 | 5.32 | 0.8 | 23.0714 | 11.5357 | 3.4607 | C | C | C
|  | 4015 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C2 (EN PRUEBAS) | 2.5667 | 0.25333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4019 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220 KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4020 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4334 | Tramo | ELETRANS S.A. | Nacional | CIRUELOS - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 0 | 2.9924 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4335 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C1 | 12.4267 | 0.31 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4336 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | VALDIVIA - NUEVA PICHIRROPULLI 220KV C2 | 3.2833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4337 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | NUEVA PICHIRROPULLI - RAHUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4338 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | NUEVA PICHIRROPULLI - TAPPICHIRRAHUE 220KV C2 | 0 | 0.79 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4339 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP PICHIRRAHUE - RAHUE 220KV C2 | 0 | 0.79 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4368 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CERRO NAVIA - NEPTUNO 220KV C1 | 5.2433 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4369 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | NEPTUNO - CHENA 220KV C1 | 3.4367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1591 | Tramo | INTERCHILE | Nacional | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C1 | 4.9255 | 0 | 0 | 26.908 | 6.727 | 2.6908 | S/C | S/C | S/C
|  | 1592 | Tramo | INTERCHILE | Nacional | NUEVA CARDONES - NUEVA MAITENCILLO 500KV C2 | 3.2695 | 0 | 0 | 26.908 | 6.727 | 2.6908 | S/C | S/C | S/C
|  | 1593 | Tramo | INTERCHILE | Nacional | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C1 | 6.6233 | 1.7733 | 0 | 42.448 | 10.612 | 4.2448 | C | C | C
|  | 1594 | Tramo | INTERCHILE | Nacional | NUEVA MAITENCILLO - NUEVA PAN DE AZUCAR 500KV C2 | 4.15 | 0.093333 | 0.4 | 42.448 | 10.612 | 4.2448 | C | C | C
|  | 3033 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | 39.17 | 27.7933 | 0.4 | 20.0928 | 10.0464 | 3.0139 | NC | NC | C
|  | 3034 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | 39.17 | 27.7933 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 2966 | Tramo | ENGIE | Nacional | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | 35.0167 | 9.7567 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 4418 | Tramo | INTERCHILE | Nacional | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C1 | 23.3763 | 9.0668 | 0.38692 | 38.554 | 19.277 | 5.7831 | S/C | S/C | S/C
|  | 4419 | Tramo | INTERCHILE | Nacional | LAGUNAS - ENCUENTRO 220KV C2 | 21.3127 | 19.1653 | 0.38692 | 38.554 | 19.277 | 5.7831 | S/C | S/C | S/C
|  | 3026 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Nacional | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | 64.4433 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 3035 | Tramo | ENGIE | Nacional | LAGUNAS - POZO ALMONTE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3081 | Tramo | ENGIE | Nacional | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | 38.26 | 24.3167 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 4735 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Nacional | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | 103.8 | 58.5633 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 2974 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Nacional | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | 181.3233 | 121.28 | 0 | 26.54 | 13.27 | 3.981 | NC | NC | C
|  | 2993 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Nacional | EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 | 16.8067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2975 | Tramo | MINERA ZALDIVAR LTDA. | Nacional | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | 24.1067 | 1.4833 | 0 | 26.6 | 13.3 | 3.99 | C | C | C
|  | 4570 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | 18.6833 | 4.61 | 1.6 | 44.436 | 22.218 | 6.6654 | C | C | C
|  | 2972 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | 147.8633 | 9.2467 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2973 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | 118.1133 | 7.0267 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2978 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | 58.3067 | 0.68667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 4771 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C2 | 17.6433 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3087 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | 3.3333 | 0.056667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3088 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | 590.19 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 3089 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | 27.8133 | 0.026667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 4773 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | SAN SIMON - TAP NUEVA VICTORIA 220 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 1595 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C1 | 0 | 36.45 | 2 | 74.014 | 18.5035 | 7.4014 | S/C | S/C | S/C
|  | 1596 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | NUEVA PAN DE AZUCAR - POLPAICO 500KV C2 | 7.4667 | 0 | 0 | 74.014 | 18.5035 | 7.4014 | S/C | S/C | S/C
|  | 3080 | Tramo | TRANSEMEL | Nacional | SALAR - CALAMA 220KV C1 | 1.6067 | 1.0233 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2929 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Nacional | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | 441.6003 | 67.4849 | 0.64558 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 2931 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Nacional | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | 1514.4733 | 170.7782 | 0.96837 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 2920 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | 3.1544 | 0.47102 | 0 | 27.418 | 13.709 | 4.1127 | S/C | S/C | S/C
|  | 2925 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | 21.9763 | 5.1765 | 1.1419 | 27.418 | 13.709 | 4.1127 | S/C | S/C | S/C
|  | 4348 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CHANGOS - KAPATUR 220KV C1 | 20.4262 | 0.46525 | 0.33633 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4349 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | CHANGOS - KAPATUR 220KV C2 | 112.0806 | 1.3509 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4782 | Tramo | TRANSELEC | Nacional | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2 | 85.1833 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | S/C | S/C | S/C
|  | 4233 | Tramo | SATT | Nacional | KIMAL - CRUCERO 220KV C1 | 0 | 0.85333 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4234 | Tramo | SATT | Nacional | KIMAL - CRUCERO 220KV C2 | 1.5767 | 1.0233 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4235 | Tramo | SATT | Nacional | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4236 | Tramo | SATT | Nacional | KIMAL - ENCUENTRO 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4370 | Tramo | CGE | Nacional | MAULE – SANTA ISABEL 220KV C1 | 10.1437 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 12 | Tramo | AES GENER | Zonal | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | 23.32 | 0.32667 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 96 | Tramo | AES GENER | Zonal | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | 17.58 | 0.52333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1040 | Tramo | AES GENER | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | 43.75 | 2.19 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 77 | Tramo | AES GENER | Zonal | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | 65.42 | 3.7167 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1042 | Tramo | AES GENER | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | 62.5667 | 3.7167 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1041 | Tramo | AES GENER | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | 36.8767 | 3.0067 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 115 | Tramo | AES GENER | Zonal | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | 52.77 | 3.19 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1043 | Tramo | AES GENER | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | 52.77 | 3.19 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 66 | Tramo | AES GENER | Zonal | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | 1172.3967 | 39.01 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 127 | Tramo | AES GENER | Zonal | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | 1419.02 | 21.3 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 122 | Tramo | AES GENER | Zonal | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | 161.6467 | 43.92 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 816 | Tramo | AES GENER | Zonal | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C2 | 1.0567 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 124 | Tramo | AES GENER | Zonal | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | 172.7967 | 43.92 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 123 | Tramo | AES GENER | Zonal | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | 161.6467 | 43.92 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 731 | Tramo | AES GENER | Zonal | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | 2.7533 | 5.0567 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1070 | Tramo | AES GENER | Zonal | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 79 | Tramo | AES GENER | Zonal | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | 86.0933 | 17.6167 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 117 | Tramo | AES GENER | Zonal | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | 1869.3767 | 16.7933 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 89 | Tramo | AES GENER | Zonal | VENTANAS - QUINTERO 110KV C1 | 0 | 20.8967 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 1629 | Tramo | AES GENER | Zonal | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 112.4533 | 6.4167 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 75 | Tramo | AES GENER | Zonal | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | 185.8467 | 18.5133 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 73 | Tramo | AES GENER | Zonal | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | 135.2967 | 21.0233 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 74 | Tramo | AES GENER | Zonal | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 133.6633 | 18.5133 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 1577 | Tramo | CAPULLO | Zonal | AIHUAPI - LOS NEGROS 66KV C1 | 11.0967 | 11.2167 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1579 | Tramo | CAPULLO | Zonal | COPIHUES - AIHUAPI 110KV C1 | 1.2667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 604 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | 34.25 | 2.6033 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 605 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C1 | 24.4433 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 606 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | 32.27 | 2.6033 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1508 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C1 | 24.4433 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1510 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C1 | 24.4523 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 847 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | 43.91 | 2.37 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 848 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - EL MANZANO 220KV C2 | 23.4333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 849 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | 43.91 | 2.37 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1509 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP EL MANZANO - TAP CHICUREO 220KV C2 | 23.4333 | 1.91 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1511 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHICUREO - CHICUREO 220KV C2 | 23.4419 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 229 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - BUIN 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 632 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 30.4167 | 2.24 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 771 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 34.16 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 740 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 12.6 | 8.31 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1017 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | 10.1233 | 11.5 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 893 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CALEU - CALEU 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 52 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | 35.4567 | 0.68333 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1359 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | 43.8433 | 0.68333 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 615 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | 84.0267 | 10.5267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 616 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C1 | 58.4433 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 617 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | 84.0267 | 10.5267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 618 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | 81.1633 | 10.5267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 619 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C1 | 60.9833 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 620 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | 84.0267 | 10.5267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 621 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C1 | 57.0767 | 2.19 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 874 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | 77.0067 | 3.28 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 875 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - PLACERES 110KV C2 | 40.8967 | 0.68333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 876 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | 77.0067 | 3.28 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 877 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | 82.21 | 3.28 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 878 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PLAYA ANCHA - PLAYA ANCHA 110KV C2 | 50.98 | 0.68333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 879 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | 77.0067 | 3.28 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 880 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP VALPARAISO - VALPARAISO 110KV C2 | 46.01 | 0.68333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1364 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | 13.1033 | 0.15333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 646 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | 67.3333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 772 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | 16.3867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 649 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C1 | 1.6833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 810 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 220KV C2 | 2.09 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 652 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | 14.6767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 653 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 42.04 | 9.7867 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 654 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | 42.8067 | 9.7867 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 655 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | 34.2533 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 656 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 32.54 | 13.7833 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 657 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | 42.04 | 9.7867 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 658 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - QUINTAY 66KV C1 | 14.8933 | 0.046667 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 659 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C1 | 21.44 | 5.5267 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 660 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | 41.6867 | 13.7833 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 789 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | 60.7633 | 8.41 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 790 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | 65.9167 | 12.7233 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 791 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | 42.33 | 5.19 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 792 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 38.5167 | 47.42 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 793 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | 65.9167 | 11.9567 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 794 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN SEBASTIAN 66KV C2 | 27.5533 | 27.8333 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 795 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | 46.84 | 47.42 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 40 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | 75.0967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1049 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | 62.04 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1055 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | 54.9267 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1075 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C1 | 46.4667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1679 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | 54.5167 | 45.8833 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 1680 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | 63.3767 | 52.5833 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 1050 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | 47.2933 | 52.5833 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 1057 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | 47.1367 | 52.5833 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 1056 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP QUILPUE - QUILPUE 110KV C2 | 36.0633 | 50.74 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 684 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | 19.2633 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 685 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | 12.0567 | 0.72667 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 686 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP RENACA - RENACA 110KV C1 | 5.4 | 0.72667 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 687 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | 9.71 | 0.79 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 774 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | 10.02 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1514 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | 15.6967 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 689 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | 15.6967 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1515 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | 17.0567 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 873 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | 15.6967 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 690 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 10.1267 | 0.49333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 691 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 14.8933 | 2.1267 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 962 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C1 | 10.32 | 1.15 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 693 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | 12.01 | 4.3867 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1073 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | 10.32 | 1.15 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1066 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 11.99 | 3.8433 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 882 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 11.0967 | 7.18 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 884 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | 11.0967 | 7.18 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 883 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C2 | 9.4067 | 2.2833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 963 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP RUNGUE - RUNGUE 44KV C2 | 9.4067 | 2.2833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 702 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | 86.8267 | 9.51 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 703 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | 60.9867 | 9.51 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 704 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | 54.9733 | 11.7467 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 705 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | 52.49 | 9.1267 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 706 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | 49.5533 | 9.1267 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 707 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C1 | 18.4267 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 886 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | 115.53 | 20.3194 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 887 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | 83.6733 | 19.7061 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 888 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | 48.88 | 26.1894 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 889 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | 44.0733 | 18.5861 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 890 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | 44.0733 | 19.3461 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 891 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 44KV C2 | 34.4933 | 1.6433 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 708 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1537 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C2 | 3.1367 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 709 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | 13.86 | 3.9767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 710 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 45.31 | 9.0567 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 712 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1 | 31.4833 | 1.3433 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 713 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | 45.31 | 8.1333 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 777 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 97.97 | 5.4267 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 779 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C2 | 88.1033 | 0.1 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 780 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | 97.97 | 5.4267 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 728 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | 6.0233 | 9.0967 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 729 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | 11.7733 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 885 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | 26.9833 | 0.12333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 730 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C1 | 11.32 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 781 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C2 | 11.32 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 332 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | SAN PEDRO ANTIGUA - FFCC SAN PEDRO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 732 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 6.0967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 733 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | 11.14 | 1.23 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1478 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | 32.6067 | 1.5333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 4364 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 4365 | Tramo | CHILQUINTA | Zonal | MAYACA - TAP OFF MAYACA 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 934 | Tramo | CMPC PAPELES CORDILLERA | Zonal | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 21.6967 | 5.0967 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 81 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | 5.3367 | 0.26667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 6 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | 40.28 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 8 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 40.28 | 3.5967 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 990 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | 48.1433 | 3.5967 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1030 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | 43.16 | 3.5967 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 38 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | 12.5633 | 0.15 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 3 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP CHAGRES - CHAGRES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 5 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 100 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | 5.0933 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 991 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | 36.5 | 1.5333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 101 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | 7.68 | 0.12667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 103 | Tramo | COLBÚN | Zonal | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | 7.68 | 0.12333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 993 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | 7.68 | 0.12333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 104 | Tramo | COLBÚN | Zonal | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | 5.0933 | 1.34 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 7 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | 2.6167 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 102 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | 5.0933 | 0.12333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 608 | Tramo | COPELEC | Zonal | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | 0.1 | 4.84 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 609 | Tramo | COPELEC | Zonal | QUILMO - LAJUELAS 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 610 | Tramo | COPELEC | Zonal | LAJUELAS - SANTA ELISA 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 611 | Tramo | COPELEC | Zonal | LAJUELAS - CIRUELITO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 627 | Tramo | COPELEC | Zonal | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 1085 | Tramo | COPELEC | Zonal | TAP TRES ESQUINAS - TRES ESQUINAS 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 614 | Tramo | EEPA | Zonal | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 0.8 | 0.98 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 625 | Tramo | EEPA | Zonal | PUENTE ALTO - COSTANERA 110KV C1 | 0 | 0.54333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1064 | Tramo | ELECDA | Zonal | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 23.14 | 5.4233 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1035 | Tramo | ELECDA | Zonal | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | 31.3733 | 1.4167 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 603 | Tramo | ELECDA | Zonal | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 33.4333 | 10.1167 | 2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1471 | Tramo | ELECDA | Zonal | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 21.6533 | 3.7567 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 46 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C1 | 0 | 7.48 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 108 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Zonal | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C2 | 4.4833 | 3.54 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 987 | Tramo | ENEL GENERACION | Zonal | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | 3.96 | 13.57 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 635 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | 9.7067 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 636 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - BUIN 110KV C1 | 9.7067 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 637 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | 9.7067 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 638 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C1 | 9.7067 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1204 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | 9.7067 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 640 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | 9.7067 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 641 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C1 | 9.7067 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 642 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C1 | 9.7067 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 643 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | 9.7067 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1205 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | 7.42 | 1.0133 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 817 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | 19.02 | 2.2467 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 818 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - BUIN 110KV C2 | 12.03 | 0.76667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 819 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | 15.95 | 0.41333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 820 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - LA PINTANA 110KV C2 | 8.1133 | 0.76667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1206 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | 15.95 | 0.76667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 822 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | 14.6567 | 0.76667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 823 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA RAQUEL - SANTA RAQUEL 110KV C2 | 12.03 | 0.76667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 824 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ROSA - SANTA ROSA 110KV C2 | 12.03 | 0.76667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 825 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | 14.4833 | 0.76667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1207 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | 12.0333 | 0.76667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 662 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | 27.7633 | 4.2933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 663 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | 27.7633 | 4.2933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 664 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C1 | 23.3733 | 4.2933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 665 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | 27.7633 | 4.2933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 666 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C1 | 23.3733 | 4.2933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 855 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | 26.08 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 856 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | 29.0233 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 857 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LAS ACACIAS - LAS ACACIAS 110KV C2 | 24.76 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 858 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | 29.0233 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 859 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN BERNARDO - SAN BERNARDO 110KV C2 | 24.76 | 3.7533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 431 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | 0 | 0.96333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 673 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C1 | 4.39 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 773 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C2 | 4.2633 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 674 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | 22.75 | 1.74 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 675 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | 24.0933 | 1.74 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 676 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C1 | 21.1867 | 1.3 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 677 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | 28.0533 | 1.74 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 678 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C1 | 21.1867 | 1.3 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 679 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | 24.0933 | 1.74 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 680 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C1 | 46.6033 | 1.3 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 681 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 36.7467 | 1.74 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 682 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | 24.0933 | 1.3933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 683 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C1 | 21.1867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1028 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C1 | 21.1867 | 1.3 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 796 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | 29.6333 | 2.3233 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 797 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - ACORDOVA 110KV C2 | 23.9067 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 798 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | 29.6333 | 2.3233 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 799 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - APOQUINDO 110KV C2 | 25.2067 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 800 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | 81.1167 | 2.3233 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 801 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - LA DEHESA 110KV C2 | 25.2067 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 802 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | 29.6333 | 2.3233 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 803 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LDOMINICOS 110KV C2 | 82.8667 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 804 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 29.6333 | 1.2633 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 805 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | 29.6333 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 806 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP VITACURA - VITACURA 110KV C2 | 25.2067 | 1.55 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 714 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | 62.1833 | 4.38 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 715 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C1 | 15.1167 | 4.9767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 716 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | 38.2733 | 4.38 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 717 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C1 | 15.1167 | 4.9767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 718 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | 38.2733 | 4.38 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 719 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C1 | 15.1167 | 4.9767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 720 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | 38.2733 | 4.38 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 721 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C1 | 39.0267 | 4.9767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 722 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | 38.2733 | 4.38 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 723 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C1 | 15.1167 | 4.9767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 724 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | 38.2733 | 4.38 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 725 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | 38.2733 | 4.9767 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 726 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C1 | 14.0267 | 4.38 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1078 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C1 | 15.1167 | 1.7333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1080 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C1 | 15.1167 | 2.33 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 860 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | 94.9 | 1.5467 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 861 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - LO VALLEDOR 110KV C2 | 28.0167 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 862 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | 33.5367 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 863 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - MAIPU 110KV C2 | 28.0167 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 864 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | 33.5367 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 865 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - PAJARITOS 110KV C2 | 28.0167 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 866 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | 33.5367 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 867 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - PUDAHUEL 110KV C2 | 55.58 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 868 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | 70.7133 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 869 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - SAN JOSE 110KV C2 | 28.0167 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 870 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | 33.5367 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 871 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | 33.5367 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 872 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA MARTA - TAP BICENTENARIO 110KV C2 | 28.0167 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1079 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - SANTA MARTA 110KV C2 | 26.3933 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1081 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BICENTENARIO - BICENTENARIO 110KV C2 | 28.0167 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 735 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | 116.12 | 0.066667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 736 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | 116.12 | 0.066667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 737 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C1 | 1.58 | 0.066667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 807 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | 69.4367 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 808 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - ALTAMIRANO 110KV C2 | 1.7167 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 809 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | 69.4367 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 738 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 5.0433 | 0.39333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 741 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | 17.4767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 742 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | 17.4767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 743 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C1 | 16.0133 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 826 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | 17.1133 | 0.74333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 827 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | 17.1133 | 0.74333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 828 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CARRASCAL - CARRASCAL 110KV C2 | 15.6967 | 0.74333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 744 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | 5.6867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 783 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | 7.7867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 745 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | 7.2067 | 40.79 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 746 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | 44.03 | 5.2133 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 784 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | 44.24 | 4.4733 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 747 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | 45.66 | 4.5733 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 748 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | 373.2767 | 4.5733 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 749 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | 45.66 | 4.5733 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 750 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C1 | 40.47 | 1.3467 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 850 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | 46.58 | 1.17 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 851 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | 451.3167 | 1.17 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 852 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | 46.58 | 1.17 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 853 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2 | 44.6933 | 1.17 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 751 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | 12.9967 | 5.12 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 752 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - ANDES 110KV C1 | 5.9567 | 2.5867 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 753 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | 18.1967 | 4.1933 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 754 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C1 | 3.6267 | 2.5867 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 755 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | 18.1967 | 4.1933 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 811 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | 14.64 | 4.3467 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 812 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - ANDES 110KV C2 | 6.67 | 1.9333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 813 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | 23.0367 | 3.87 | 1 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 814 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - LA REINA 110KV C2 | 6.67 | 1.9333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 815 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | 23.0367 | 3.87 | 1 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 694 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | 8.24 | 5.5033 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 692 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 83.28 | 6.7933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 695 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C1 | 19.3133 | 3.66 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 696 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | 25.71 | 3.95 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 697 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1 | 19.3133 | 5.2133 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 698 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | 25.71 | 5.5033 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 699 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1 | 19.3133 | 5.2133 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 700 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | 25.71 | 3.95 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 701 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1 | 18.26 | 3.66 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 960 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | 25.71 | 3.4333 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 829 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | 17.8967 | 3.0567 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 776 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 18.6 | 3.07 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 830 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV C2 | 18.6 | 1.64 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 831 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | 20.0233 | 3.0567 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 832 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2 | 18.6 | 1.64 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 833 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | 20.83 | 3.0567 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 834 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2 | 18.6 | 1.64 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 835 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | 20.83 | 3.0567 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 836 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2 | 15.9067 | 1.64 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 961 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | 20.83 | 3.0567 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 756 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | 58.0867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 757 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C1 | 32.4233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 758 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | 45.5467 | 0.56667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 759 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | 77.6633 | 0.81 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 760 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - MACUL 110KV C1 | 29.78 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 761 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 39.9467 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 762 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C1 | 39.9467 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 763 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | 604.4667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 764 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | 53.07 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 838 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | 63.4933 | 1.64 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 839 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - CLUB HIPICO 110KV C2 | 36.15 | 0.83 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 840 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | 66.0367 | 1.64 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 841 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | 76.4933 | 0.83 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 842 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP MACUL - MACUL 110KV C2 | 62.9967 | 0.83 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 843 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN 110KV C2 | 36.15 | 0.83 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 844 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - SANTA ELENA 110KV C2 | 44.2167 | 0.83 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 845 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | 313.3267 | 1.64 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 846 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | 65.76 | 1.64 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 767 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C1 | 0.93667 | 0.39333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 892 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN PABLO - SAN PABLO 110KV C2 | 0.62667 | 1.8667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 768 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP SAN PABLO - LO AGUIRRE 110KV C2 | 0.62667 | 1.8667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 739 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP LO AGUIRRE - LO PRADO 110KV C1 | 0.62667 | 1.54 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 782 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C2 | 0.62667 | 1.8667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 769 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | RENCA - METRO 110KV C1 | 16.6533 | 1.8433 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 734 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Zonal | TAP BATUCO - BATUCO 110KV C1 | 1.0767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 612 | Tramo | FRONTEL | Zonal | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 1.3333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 622 | Tramo | FRONTEL | Zonal | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | 3.5833 | 1.4167 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 633 | Tramo | FRONTEL | Zonal | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | 0.91333 | 0.27333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 644 | Tramo | FRONTEL | Zonal | CABRERO - MASISA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 647 | Tramo | FRONTEL | Zonal | TAP LOTA - LOTA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 650 | Tramo | FRONTEL | Zonal | LOS ANGELES - SAN CARLOS PUREN 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 1176 | Tramo | FRONTEL | Zonal | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | 2.36 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1326 | Tramo | FRONTEL | Zonal | MULCHEN - PICOLTUE 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1590 | Tramo | FRONTEL | Zonal | ANGOL - LOS SAUCES 66KV C1 | 1.4933 | 3.5567 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 628 | Tramo | LITORAL | Zonal | TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 629 | Tramo | LITORAL | Zonal | TAP EL MANZANO - EL TOTORAL 66KV C1 | 0.92333 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 607 | Tramo | LITORAL | Zonal | SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | 0 | 1.5467 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 613 | Tramo | LITORAL | Zonal | TAP ALGARROBO - SAN JERONIMO 66KV C1 | 0.84 | 5.0133 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 630 | Tramo | LITORAL | Zonal | TAP EL MANZANO - LAS BALANDRAS 66KV C1 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1353 | Tramo | LITORAL | Zonal | TAP LAS PINATAS - LAS PINATAS 66KV C1 | 0 | 0.14667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 634 | Tramo | SAESA | Zonal | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | 1.1767 | 2.6933 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 645 | Tramo | SAESA | Zonal | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | 0 | 0.62 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 648 | Tramo | SAESA | Zonal | PID PID - CASTRO 110KV C1 | 0 | 0.33 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 651 | Tramo | SAESA | Zonal | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 0 | 1.23 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 661 | Tramo | SAESA | Zonal | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | 0 | 0.036667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 667 | Tramo | SAESA | Zonal | CHILOE - DEGAN 110KV C1 | 1.3 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1576 | Tramo | SAESA | Zonal | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | 0 | 0.25667 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1106 | Tramo | STS | Zonal | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV C1 | 0 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1107 | Tramo | STS | Zonal | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | 2.2233 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 159 | Tramo | STS | Zonal | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 3.3367 | 18.0333 | 4.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 161 | Tramo | STS | Zonal | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | 1.0967 | 1.1733 | 2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 162 | Tramo | STS | Zonal | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | 1.0967 | 1.1733 | 2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 163 | Tramo | STS | Zonal | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | 3.7033 | 0.98 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 532 | Tramo | STS | Zonal | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | 2.87 | 12.7867 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 172 | Tramo | STS | Zonal | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | 6.96 | 5.3467 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 533 | Tramo | STS | Zonal | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | 4.8 | 3.5133 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 187 | Tramo | STS | Zonal | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | 6.0233 | 10.0933 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 192 | Tramo | STS | Zonal | VALDIVIA - PICARTE 66KV C1 | 0 | 1.3233 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 536 | Tramo | STS | Zonal | VALDIVIA - PICARTE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 195 | Tramo | STS | Zonal | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | 2.9033 | 0.40667 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 207 | Tramo | STS | Zonal | EL EMPALME - CALBUCO 110KV C1 | 1.06 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 211 | Tramo | STS | Zonal | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | 5.85 | 1.1833 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 220 | Tramo | STS | Zonal | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | 11.83 | 3.7833 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 4714 | Tramo | STS | Zonal | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV C1 | 6.31 | 3.9767 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1096 | Tramo | STS | Zonal | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | 3.7733 | 16.99 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 1097 | Tramo | STS | Zonal | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | 2.6067 | 14.8667 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1309 | Tramo | STS | Zonal | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | 2.8833 | 0.66333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1311 | Tramo | STS | Zonal | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | 3.2967 | 0.23333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1315 | Tramo | STS | Zonal | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | 3.6033 | 3.04 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1313 | Tramo | STS | Zonal | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1314 | Tramo | STS | Zonal | PILAUCO - BARRO BLANCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1318 | Tramo | STS | Zonal | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | 0 | 11.86 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1321 | Tramo | STS | Zonal | RAHUE - PILAUCO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1513 | Tramo | STS | Zonal | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 4.695 | 0.63356 | 0.20007 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 1518 | Tramo | STS | Zonal | ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 | 0 | 0.016667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1532 | Tramo | STS | Zonal | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 1.1933 | 3.7867 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1534 | Tramo | STS | Zonal | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1098 | Tramo | STS | Zonal | LICAN - ANTILLANCA 110KV C1 | 2.75 | 1.0733 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 222 | Tramo | STS | Zonal | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | 3.9233 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 4715 | Tramo | STS | Zonal | FRUTILLAR - PUERTO VARAS 66KV C2 | 2.7067 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1095 | Tramo | STS | Zonal | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | 3.1367 | 0.22667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 212 | Tramo | STS | Zonal | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | 9.8033 | 3.1 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 4571 | Tramo | STS | Zonal | ANTILLANCA - CHIRRE 110KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4572 | Tramo | STS | Zonal | CHIRRE - MANTILHUE 110KV C1 [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4496 | Tramo | STS | Zonal | BARRO BLANCO - RIO NEGRO C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 4493 | Tramo | STS | Zonal | RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 4894 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP PUTAGAN - CHACAHUIN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 994 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | 642.53 | 1.9067 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1022 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | 205.8167 | 0.073333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 984 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | 205.8167 | 0.073333 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 978 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | 206.99 | 13.9233 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 171 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | 2.3367 | 13.5233 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 178 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | 37.37 | 20.4533 | 4.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 175 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | 33.1233 | 20.4533 | 4.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 179 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | 40.5433 | 20.4533 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 176 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | 40.5433 | 20.4533 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 180 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | 39.59 | 20.4533 | 4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 177 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | 42.76 | 21.6833 | 4.6 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 184 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | 14.2333 | 0.64 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 191 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | 14.8833 | 36.4 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | C | NC | C
|  | 535 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | 15.6767 | 3.5967 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 230 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | 12.14 | 17.6633 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 231 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | 12.8833 | 13.55 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 233 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | 12.8833 | 8.0833 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 232 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | 5.0633 | 3.0233 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 375 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1 | 8.2967 | 9.2667 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 973 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | 5.0633 | 3.0233 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1032 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 5.0633 | 2.9633 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 546 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | 8.5567 | 3.72 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 548 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | 8.5533 | 3.2267 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 547 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | 9.67 | 2.21 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 582 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2 | 1.5333 | 0.42667 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 974 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | 9.67 | 2.21 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1033 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 10.93 | 2.21 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 236 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - TAP TENO 154KV C1 | 6.3367 | 0.063333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 237 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 6.3367 | 0.063333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 549 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | 2.68 | 0.11667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 550 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 2.68 | 0.11667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 248 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | 4.7333 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 553 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 281 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | 1.8767 | 0.29667 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 280 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | 14.6733 | 6.58 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 282 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | 14.6733 | 6.58 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1506 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | 14.6333 | 13.5367 | 5.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | NC
|  | 135 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | 10.16 | 20.24 | 6 | 15 | 30 | 5 | C | C | NC
|  | 563 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | 12.0433 | 0.58333 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 306 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | 5.9333 | 6.9567 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 313 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | 9.8367 | 6.55 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 315 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 0 | 14.4033 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 325 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | 13.4667 | 4.51 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 572 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | 8.4533 | 4.1633 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 327 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | 14.1267 | 9.4367 | 2.8 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 328 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | 14.1267 | 9.4467 | 2.8 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 573 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | 16.03 | 2.6633 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 334 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | 12.3067 | 5.02 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 335 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | 9.5367 | 5.02 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 333 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | 9.5367 | 5.06 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 354 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 32.77 | 148.9733 | 5.4 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | NC
|  | 577 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | 11.3433 | 7.19 | 4.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 360 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | CRUCE AEREO CANAL DE CHACAO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 370 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | CHARRUA - TAP CHILLAN 154KV C1 | 5.4467 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 371 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP CHILLAN - CHILLAN 154KV C1 | 5.4467 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1094 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | 7.36 | 0.45333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 389 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 9.33 | 5.88 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 390 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | 10.5367 | 5.9033 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 400 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | 0.18667 | 0.51333 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1512 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | 0 | 0.51333 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4730 | Tramo | CGE | Zonal | OVALLE - TAP OFF PUNITAQUI 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4731 | Tramo | CGE | Zonal | TAP OFF PUNITAQUI - TAP OFF ESTRUCTURA N°248 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4732 | Tramo | CGE | Zonal | TAP OFF ESTRUCTURA N°248 - ILLAPEL 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4498 | Tramo | CGE | Zonal | SAN FERNANDO – PLACILLA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 432 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | SAN VICENTE - TALCAHUANO 154KV C1 | 12.05 | 5.3267 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 277 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | 11 | 98.6533 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 1336 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | 9.0667 | 98.6533 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 986 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | 198.0367 | 13.5233 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 274 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | 17.5867 | 6.06 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 276 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | 16.7533 | 6.55 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1334 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | 4.52 | 7.22 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 275 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | LINARES - PARRAL 154KV C1 | 8.1433 | 6.86 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1675 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 7.7 | 4.2633 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1676 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | LOS PEUMOS - TEMUCO 220KC C1 | 10.72 | 0.88667 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4477 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | ITAHUE - TAP OFF TENO 154 KV C1 | 3.0651 | 0.33424 | 0.42669 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 4478 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 7.1833 | 0.78333 | 1 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 4479 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | SECCIONADORA CONVENTO VIEJO - TINGUIRIRICA 154 KV C1 | 24.95 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 143 | Tramo | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C1 | 0 | 0.36 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 144 | Tramo | CGE | Zonal | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | 0 | 0.36 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 524 | Tramo | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | 28.26 | 1.7067 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 525 | Tramo | CGE | Zonal | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | 28.26 | 1.8167 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 153 | Tramo | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 0 | 4.45 | 3 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 311 | Tramo | CGE | Zonal | MAULE - TALCA 66KV C1 | 11.43 | 0.91333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 570 | Tramo | CGE | Zonal | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | 9.6433 | 2.05 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 466 | Tramo | CGE | Zonal | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 2.4167 | 0.81333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 157 | Tramo | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 66KV C1 | 4.7267 | 0.033333 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 160 | Tramo | CGE | Zonal | EL PENON - ANDACOLLO 66KV C1 | 2.93 | 1.6467 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 167 | Tramo | CGE | Zonal | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | 16.2 | 7.8833 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 168 | Tramo | CGE | Zonal | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | 73.46 | 25.1067 | 5.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC
|  | 166 | Tramo | CGE | Zonal | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | 56.19 | 6.4667 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 164 | Tramo | CGE | Zonal | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | 80.8567 | 11.6167 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 165 | Tramo | CGE | Zonal | EL ESPINO - ILLAPEL 66KV C1 | 32.5133 | 6.7267 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 506 | Tramo | CGE | Zonal | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | 4.7433 | 4.1133 | 2.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 173 | Tramo | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - VICUÑA 110KV C1 | 0 | 2.82 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 186 | Tramo | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - SAN JOAQUIN 110KV C1 | 41.1333 | 2.66 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 189 | Tramo | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | 4.2733 | 2.0133 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 196 | Tramo | CGE | Zonal | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | 8.2833 | 0 | 0.2 | 29.5176 | 22.1382 | 5.9035 | C | C | C
|  | 199 | Tramo | CGE | Zonal | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | 7.01 | 0.27333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 203 | Tramo | CGE | Zonal | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 20.6233 | 0.27333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 208 | Tramo | CGE | Zonal | CHOAPA - QUEREO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 213 | Tramo | CGE | Zonal | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | 14.5367 | 8.9867 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 223 | Tramo | CGE | Zonal | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | 0 | 0 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 225 | Tramo | CGE | Zonal | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | 19.7067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 626 | Tramo | CGE | Zonal | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | 7.9067 | 1.7633 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 234 | Tramo | CGE | Zonal | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | 10.7167 | 0 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1039 | Tramo | CGE | Zonal | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | 29.7267 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 238 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | 15.2733 | 4.43 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 551 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | 21.3767 | 2.0133 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 996 | Tramo | CGE | Zonal | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | 21.4533 | 1.9933 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1179 | Tramo | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP INDURA 66KV C1 | 112.3667 | 7.26 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 241 | Tramo | CGE | Zonal | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | 140.0467 | 8.5033 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 243 | Tramo | CGE | Zonal | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | 43.8067 | 12.1033 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 247 | Tramo | CGE | Zonal | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | 14.3967 | 0.1 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 249 | Tramo | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | 27.1867 | 0.64333 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 250 | Tramo | CGE | Zonal | TAP ALAMEDA - CACHAPOAL 66KV C1 | 25.8867 | 0.64333 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 252 | Tramo | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | 13.24 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 554 | Tramo | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | 14.25 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 254 | Tramo | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | 31.3167 | 4.08 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 258 | Tramo | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | 8.9567 | 4.54 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 261 | Tramo | CGE | Zonal | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 7.5333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 264 | Tramo | CGE | Zonal | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | 8.05 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 268 | Tramo | CGE | Zonal | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 6.5667 | 0.48 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 272 | Tramo | CGE | Zonal | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | 5.27 | 4.7333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 271 | Tramo | CGE | Zonal | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | 3.4867 | 3.12 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 266 | Tramo | CGE | Zonal | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | 9.6767 | 0.76667 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 278 | Tramo | CGE | Zonal | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | 2.7667 | 3.5267 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 279 | Tramo | CGE | Zonal | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | 11.57 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1045 | Tramo | CGE | Zonal | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 8.2233 | 1.0033 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 381 | Tramo | CGE | Zonal | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 0 | 2.5867 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 292 | Tramo | CGE | Zonal | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | 12.9467 | 10.3567 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1177 | Tramo | CGE | Zonal | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1178 | Tramo | CGE | Zonal | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | 3.92 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 284 | Tramo | CGE | Zonal | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | 41.1033 | 2.2267 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 283 | Tramo | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 33.28 | 0 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1071 | Tramo | CGE | Zonal | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | 14.9567 | 0 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 304 | Tramo | CGE | Zonal | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | 25.8267 | 2.0433 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 305 | Tramo | CGE | Zonal | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 103.2033 | 4.3433 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 564 | Tramo | CGE | Zonal | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | 17.2367 | 0.53 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 565 | Tramo | CGE | Zonal | MOLINA - CURICO 66KV C2 | 108.6367 | 2.4667 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 307 | Tramo | CGE | Zonal | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | 16.4067 | 28.9967 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 308 | Tramo | CGE | Zonal | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | 14.7533 | 33.5933 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | C | NC | C
|  | 309 | Tramo | CGE | Zonal | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | 20.17 | 33.5933 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 566 | Tramo | CGE | Zonal | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | 16.4467 | 21.5167 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 567 | Tramo | CGE | Zonal | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | 8.4467 | 20.52 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 569 | Tramo | CGE | Zonal | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | 11.19 | 17.8533 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 568 | Tramo | CGE | Zonal | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | 10.0333 | 17.8533 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 314 | Tramo | CGE | Zonal | TALCA - PIDUCO 66kV C1 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 318 | Tramo | CGE | Zonal | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | 9.3667 | 14.2067 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 316 | Tramo | CGE | Zonal | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | 11.8867 | 12.3533 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 319 | Tramo | CGE | Zonal | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | 12.15 | 7.9533 | 2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1082 | Tramo | CGE | Zonal | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 20.2233 | 14.3667 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1126 | Tramo | CGE | Zonal | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | 16.8 | 8.4733 | 2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1026 | Tramo | CGE | Zonal | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 15.66 | 5.7667 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1129 | Tramo | CGE | Zonal | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | 18.1967 | 9.3133 | 3.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1166 | Tramo | CGE | Zonal | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | 12.8433 | 5.7667 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1038 | Tramo | CGE | Zonal | COCHARCAS - TAP SAN CARLOS 66KV C1 | 15.0533 | 1.3533 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 324 | Tramo | CGE | Zonal | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | 11.2733 | 2.34 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 323 | Tramo | CGE | Zonal | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | 4.74 | 0.58667 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1158 | Tramo | CGE | Zonal | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | 9.51 | 1.1067 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1373 | Tramo | CGE | Zonal | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 20.8033 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1374 | Tramo | CGE | Zonal | TAP EL NEVADO - SANTA ELVIRA 66KV C1 | 12.2933 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 330 | Tramo | CGE | Zonal | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | 32.3833 | 23.8633 | 4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 331 | Tramo | CGE | Zonal | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | 23.9533 | 23.8633 | 4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1161 | Tramo | CGE | Zonal | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 50.9333 | 50.2567 | 5.6 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | NC
|  | 1165 | Tramo | CGE | Zonal | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | 70.6533 | 38.0467 | 4.6 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 156 | Tramo | CGE | Zonal | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | 15.5067 | 2.4133 | 2.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 188 | Tramo | CGE | Zonal | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | 22.6167 | 7.9033 | 1.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 336 | Tramo | CGE | Zonal | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 574 | Tramo | CGE | Zonal | TAP SAN PEDRO - SAN PEDRO 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 338 | Tramo | CGE | Zonal | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | 16.9 | 42.7967 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 339 | Tramo | CGE | Zonal | PENCO - TOME 66KV C1 | 5.2633 | 3.7233 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 341 | Tramo | CGE | Zonal | TOME - MAHNS 66KV C1 | 5.2633 | 3.2633 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 342 | Tramo | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - ANDALIEN 66KV C1 | 1.78 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 343 | Tramo | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 17 | 117.002 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 345 | Tramo | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | 2.0567 | 0.26 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 348 | Tramo | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 8.69 | 0 | 2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 351 | Tramo | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | 13.0867 | 9.2467 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 357 | Tramo | CGE | Zonal | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 2.2933 | 0 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 356 | Tramo | CGE | Zonal | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | 2.2933 | 0 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 359 | Tramo | CGE | Zonal | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | 1.62 | 0.74667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 372 | Tramo | CGE | Zonal | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | 7.0233 | 0.44333 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 374 | Tramo | CGE | Zonal | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 2.5067 | 1.53 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 376 | Tramo | CGE | Zonal | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | 7.5033 | 1.3767 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 378 | Tramo | CGE | Zonal | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | 13.9633 | 2.0333 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 380 | Tramo | CGE | Zonal | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | 6.83 | 1.77 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 382 | Tramo | CGE | Zonal | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | 3.5633 | 8.7733 | 2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  |  | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 61 - ANDALICAN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 583 | Tramo | CGE | Zonal | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | 0 | 0.89667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 584 | Tramo | CGE | Zonal | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | 0 | 6.0267 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 585 | Tramo | CGE | Zonal | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | 0 | 5.7867 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 385 | Tramo | CGE | Zonal | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | 0 | 5.2733 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 383 | Tramo | CGE | Zonal | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | 0.056667 | 15.4233 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 391 | Tramo | CGE | Zonal | LOS ANGELES - MANSO DE VELASCO 66KV C1 | 1.3033 | 0.24667 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 392 | Tramo | CGE | Zonal | MANSO DE VELASCO - EL AVELLANO 66KV C1 | 3.78 | 0.24667 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 216 | Tramo | CGE | Zonal | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | 2.66 | 0.78 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 214 | Tramo | CGE | Zonal | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | 8.19 | 0 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 396 | Tramo | CGE | Zonal | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 3.8533 | 25.93 | 2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 397 | Tramo | CGE | Zonal | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | 5.8433 | 28.08 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 398 | Tramo | CGE | Zonal | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | 15.7533 | 26.4233 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1565 | Tramo | CGE | Zonal | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | 4.4267 | 26.6333 | 3 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1566 | Tramo | CGE | Zonal | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | 13.36 | 26.0967 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 401 | Tramo | CGE | Zonal | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 14.73 | 28.9967 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 402 | Tramo | CGE | Zonal | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 46.5833 | 99.24 | 4.4 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 405 | Tramo | CGE | Zonal | VICTORIA - TAP VICTORIA FFCC 66KV C1 | 5.7567 | 10.3667 | 4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 404 | Tramo | CGE | Zonal | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 5.7567 | 13.0733 | 5 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 407 | Tramo | CGE | Zonal | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | 3.1433 | 7.01 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 411 | Tramo | CGE | Zonal | VICTORIA - TAP LAUTARO FFCC 66KV C1 | 8.3267 | 8.07 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 410 | Tramo | CGE | Zonal | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | 9.91 | 39.3833 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | C | NC | C
|  | 408 | Tramo | CGE | Zonal | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | 0 | 8.17 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 409 | Tramo | CGE | Zonal | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | 2.6233 | 12.0567 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 412 | Tramo | CGE | Zonal | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | 2.1267 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 589 | Tramo | CGE | Zonal | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | 2.5667 | 2.0233 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 413 | Tramo | CGE | Zonal | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | 14.7367 | 3.1233 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 414 | Tramo | CGE | Zonal | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | 14.7467 | 2.0233 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 417 | Tramo | CGE | Zonal | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | 23.6767 | 34.9167 | 7.2 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | NC
|  | 419 | Tramo | CGE | Zonal | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | 32.24 | 25.51 | 5.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC
|  | 420 | Tramo | CGE | Zonal | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | 32.24 | 25.51 | 5.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC
|  | 416 | Tramo | CGE | Zonal | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | 32.24 | 25.51 | 5.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC
|  | 418 | Tramo | CGE | Zonal | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | 32.24 | 25.5167 | 6.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC
|  | 425 | Tramo | CGE | Zonal | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | 35.71 | 9.3067 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 428 | Tramo | CGE | Zonal | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 9.6433 | 5.5867 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 429 | Tramo | CGE | Zonal | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | 6.5167 | 1.4333 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 430 | Tramo | CGE | Zonal | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | 27.7133 | 0.18 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 497 | Tramo | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | 4.9667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 433 | Tramo | CGE | Zonal | TAP PAINE - PAINE 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 435 | Tramo | CGE | Zonal | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 2.4333 | 8.0567 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 436 | Tramo | CGE | Zonal | CONCEPCION - ALONSO DE RIBERA 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 438 | Tramo | CGE | Zonal | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | 0.67667 | 3.7733 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 439 | Tramo | CGE | Zonal | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | 0.53333 | 3.7733 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 437 | Tramo | CGE | Zonal | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | 0.53333 | 3.7733 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 440 | Tramo | CGE | Zonal | TAP EJERCITO - EJERCITO 66KV C1 | 0 | 3.62 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 591 | Tramo | CGE | Zonal | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | 1.6167 | 4.89 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 442 | Tramo | CGE | Zonal | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 9.5033 | 1.6267 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 445 | Tramo | CGE | Zonal | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | 10.4667 | 1.4333 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 446 | Tramo | CGE | Zonal | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | 19.2967 | 4.44 | 2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 447 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | 7.68 | 5.07 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 448 | Tramo | CGE | Zonal | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | 8.9233 | 6.1033 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 449 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | 6.6033 | 6.1033 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 592 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | 14.07 | 1.92 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 450 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | 6.6033 | 6.1033 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 451 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | 6.6033 | 6.1033 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 593 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | 14.07 | 1.92 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 452 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | 7.13 | 7.9367 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 453 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | 5.31 | 0.52667 | 2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 455 | Tramo | CGE | Zonal | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | 14.07 | 1.92 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 457 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | 14.07 | 1.92 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 458 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | 14.07 | 2.4967 | 4.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 459 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | 0.53333 | 0.15333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 460 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | 2.7867 | 0.15333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 462 | Tramo | CGE | Zonal | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | 2.7867 | 0.15333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 461 | Tramo | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 14.68 | 3.23 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 598 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | 8.86 | 14.71 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 600 | Tramo | CGE | Zonal | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | 9.2367 | 12.6633 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 599 | Tramo | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | 13.06 | 13.7533 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 463 | Tramo | CGE | Zonal | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | 0 | 4.0933 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 467 | Tramo | CGE | Zonal | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | 0.043333 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 468 | Tramo | CGE | Zonal | TAP ALAMEDA - ALAMEDA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 469 | Tramo | CGE | Zonal | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 594 | Tramo | CGE | Zonal | CONCEPCION - ANDALIEN 66KV C2 | 1.78 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 471 | Tramo | CGE | Zonal | MALLOA NUEVA - MALLOA 66KV C1 | 10.5033 | 0.21667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 474 | Tramo | CGE | Zonal | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 0 | 0.14 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 475 | Tramo | CGE | Zonal | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | 2.8033 | 5.4033 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 478 | Tramo | CGE | Zonal | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | 2.3067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 479 | Tramo | CGE | Zonal | VALLENAR - EL EDEN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 480 | Tramo | CGE | Zonal | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1546 | Tramo | CGE | Zonal | TAP RIO HUASCO - ALTO DEL CARMEN 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1061 | Tramo | CGE | Zonal | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | 3.93 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 483 | Tramo | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 484 | Tramo | CGE | Zonal | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | 8.0833 | 4.4333 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 487 | Tramo | CGE | Zonal | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | 1.0433 | 0 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 489 | Tramo | CGE | Zonal | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | 2.5133 | 0 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 516 | Tramo | CGE | Zonal | TAP CHOCALAN - CHOCALAN 66KV C1 | 0.013333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 490 | Tramo | CGE | Zonal | LAS ARAÑAS - EL PEUMO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 491 | Tramo | CGE | Zonal | EL PEUMO - SANTA ROSA TRANSNET 66KV C1 | 0 | 0 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 492 | Tramo | CGE | Zonal | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | 6.9133 | 0.0033333 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 493 | Tramo | CGE | Zonal | TAP MAITENES - LA ESPERANZA 66KV C1 | 2.1433 | 0.0033333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 494 | Tramo | CGE | Zonal | MARCHIGUE - ALCONES 66KV C1 | 4.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 496 | Tramo | CGE | Zonal | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | 14.05 | 1.2133 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 941 | Tramo | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | 9.2467 | 8.1633 | 3.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 502 | Tramo | CGE | Zonal | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | 0 | 0.71333 | 3 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 501 | Tramo | CGE | Zonal | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | 0 | 0.71333 | 3 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1172 | Tramo | CGE | Zonal | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | 0 | 0.71333 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 503 | Tramo | CGE | Zonal | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | 16.88 | 29.69 | 6.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC
|  | 504 | Tramo | CGE | Zonal | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | 7.7633 | 5.5433 | 4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 505 | Tramo | CGE | Zonal | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | 1.4667 | 5.4867 | 4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 979 | Tramo | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C1 | 0.026667 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 980 | Tramo | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - REGULADORA RAPEL 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1025 | Tramo | CGE | Zonal | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 1.73 | 0.27667 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 508 | Tramo | CGE | Zonal | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 5.8867 | 0.07 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 507 | Tramo | CGE | Zonal | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 4.5533 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 509 | Tramo | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | 0 | 0.53 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 510 | Tramo | CGE | Zonal | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | 3.35 | 3.01 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 511 | Tramo | CGE | Zonal | CENTRAL RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | 3.39 | 0.013333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 512 | Tramo | CGE | Zonal | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | 1.5967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 513 | Tramo | CGE | Zonal | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 1.5 | 0.78667 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 514 | Tramo | CGE | Zonal | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | 0 | 2.1967 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 515 | Tramo | CGE | Zonal | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 17.7067 | 3.6767 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 517 | Tramo | CGE | Zonal | TAP HUALTE - HUALTE 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 518 | Tramo | CGE | Zonal | TAP EL MAITEN - EL MAITEN 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 519 | Tramo | CGE | Zonal | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | 1.5167 | 0.066667 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 346 | Tramo | CGE | Zonal | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | 6.1133 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 21 | Tramo | CGE | Zonal | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | 4.7333 | 18.2033 | 8.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | NC
|  | 140 | Tramo | CGE | Zonal | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | 66.0767 | 1.3733 | 1.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 399 | Tramo | CGE | Zonal | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C2 | 17.6133 | 9.06 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 255 | Tramo | CGE | Zonal | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 10.6767 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 377 | Tramo | CGE | Zonal | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | 2.6333 | 2.5467 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 347 | Tramo | CGE | Zonal | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | 13.5333 | 0 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 422 | Tramo | CGE | Zonal | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | 32.5833 | 24.45 | 5.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | NC
|  | 424 | Tramo | CGE | Zonal | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | 32.7733 | 16.48 | 4.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 421 | Tramo | CGE | Zonal | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | 32.7733 | 16.48 | 4.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 590 | Tramo | CGE | Zonal | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | 32.7733 | 17.0633 | 4.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 362 | Tramo | CGE | Zonal | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | 6.4567 | 3.6967 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 364 | Tramo | CGE | Zonal | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | 4.3833 | 2.8867 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 226 | Tramo | CGE | Zonal | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | 7.5233 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1370 | Tramo | CGE | Zonal | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | 10.2633 | 25.89 | 2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1375 | Tramo | CGE | Zonal | MONTERRICO - TAP EL NEVADO 66KV C1 | 14.1033 | 9.43 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1548 | Tramo | CGE | Zonal | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1550 | Tramo | CGE | Zonal | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | 73.1367 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1552 | Tramo | CGE | Zonal | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | 1.8367 | 1.3233 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1554 | Tramo | CGE | Zonal | COPAYAPU - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 4.8603 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 1555 | Tramo | CGE | Zonal | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | 41.78 | 3.5967 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1556 | Tramo | CGE | Zonal | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | 0 | 4.5733 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 481 | Tramo | CGE | Zonal | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | 0 | 4.5733 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 486 | Tramo | CGE | Zonal | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | 8.0467 | 3.0833 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 485 | Tramo | CGE | Zonal | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | 12.7167 | 0.95667 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 488 | Tramo | CGE | Zonal | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 6.2367 | 6.9067 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 482 | Tramo | CGE | Zonal | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | 1.4567 | 1.0933 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 495 | Tramo | CGE | Zonal | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | 5.07 | 0.26 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 498 | Tramo | CGE | Zonal | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | 82.8133 | 0.3 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1067 | Tramo | CGE | Zonal | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | 43.9967 | 3.9967 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 291 | Tramo | CGE | Zonal | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 11.79 | 1.3633 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 215 | Tramo | CGE | Zonal | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 64.62 | 2.2967 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 242 | Tramo | CGE | Zonal | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | 112.5833 | 3.72 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 244 | Tramo | CGE | Zonal | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | 30.2567 | 2.61 | 1 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 269 | Tramo | CGE | Zonal | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | 23.4633 | 10.7467 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 273 | Tramo | CGE | Zonal | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | 12.6967 | 11.9867 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 267 | Tramo | CGE | Zonal | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | 50.0133 | 7.62 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 270 | Tramo | CGE | Zonal | TAP LA PALOMA - SAN FERNANDO 66KV C1 | 49.61 | 7.62 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1060 | Tramo | CGE | Zonal | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | 6.8233 | 5.2633 | 3.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1047 | Tramo | CGE | Zonal | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | 9.44 | 2.8 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 285 | Tramo | CGE | Zonal | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | 14.78 | 0.61333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1046 | Tramo | CGE | Zonal | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 15.8333 | 5.1767 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1371 | Tramo | CGE | Zonal | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | 12.3367 | 2.6133 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1372 | Tramo | CGE | Zonal | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | 9.41 | 3.1667 | 2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 363 | Tramo | CGE | Zonal | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | 3.7333 | 7.9433 | 2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 365 | Tramo | CGE | Zonal | TAP PORTO VIENTO - ARRANQUE ESCUADRON 66KV C1 | 0 | 2.77 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 361 | Tramo | CGE | Zonal | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | 4.36 | 11.87 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 384 | Tramo | CGE | Zonal | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 0 | 11.0633 | 3 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 386 | Tramo | CGE | Zonal | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 0 | 16.3533 | 4.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 415 | Tramo | CGE | Zonal | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 10.6167 | 25.16 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1681 | Tramo | CGE | Zonal | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 1.38 | 15.23 | 6.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | NC
|  | 4008 | Tramo | CGE | Zonal | PARRAL - TAP PASO HONDO 66 KV C1 [En Revisión] | 7.7633 | 2.7633 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 4009 | Tramo | CGE | Zonal | TAP PASO HONDO - CAUQUENES 66KV C1 [En Revisión] | 7.7633 | 2.7633 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1669 | Tramo | CGE | Zonal | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C2 | 24.6669 | 0 | 0.33356 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 4429 | Tramo | CGE | Zonal | EL MANCO - ENACAR 66 KV C1 | 0 | 0.50046 | 0.50046 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 4430 | Tramo | CGE | Zonal | ENACAR - ANDALICAN 66 KV C1 | 0 | 0.50046 | 0.50046 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 4427 | Tramo | CGE | Zonal | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 0 | 2.61 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 4538 | Tramo | CGE | Dedicado | LOS ANGELES - SANTA LUISA 154KV C1 | 2.77 | 0.31 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4426 | Tramo | CGE | Dedicado | SANTA MARTA - PADRE HURTADO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 4431 | Tramo | CGE | Zonal | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 0 | 10.0759 | 1.0009 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 4432 | Tramo | CGE | Zonal | ANDALICAN - HORCONES 66KV C2 | 3.8535 | 0 | 0.50046 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 4347 | Tramo | STS | Zonal | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 4796 | Tramo | STS | Dedicado | ANTILLANCA - MANTILHUE 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 4539 | Tramo | AELA EOLICA NEGRETE SpA | Dedicado | SANTA LUISA - CENTRAL CUEL 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 4761 | Tramo | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | Dedicado | CERRO DOMINADOR - CSP CERRO DOMINADOR 220kV | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 3197 | Tramo | CGE | Zonal | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 2919 | Tramo | TRANSELEC | Zonal | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 2858 | Tramo | TRANSEMEL | Zonal | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 2860 | Tramo | TRANSEMEL | Zonal | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 2861 | Tramo | TRANSEMEL | Zonal | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 2862 | Tramo | TRANSEMEL | Zonal | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 2863 | Tramo | TRANSEMEL | Zonal | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 2877 | Tramo | TRANSEMEL | Zonal | TAP OFF ALTO HOSPICIO - ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 3183 | Tramo | TRANSEMEL | Zonal | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 3184 | Tramo | TRANSEMEL | Zonal | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 3186 | Tramo | TRANSEMEL | Zonal | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 2868 | Tramo | ENGIE | Zonal | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 287 | Tramo | AES GENER | Dedicado | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | 1824.0367 | 8.0733 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 41 | Tramo | AES GENER | Dedicado | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | 1871.2367 | 8.0733 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 286 | Tramo | AES GENER | Dedicado | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | 79.9067 | 34.8967 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 131 | Tramo | AES GENER | Dedicado | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | 79.0467 | 34.8967 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 61 | Tramo | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | 250.7267 | 0.36 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 62 | Tramo | AES GENER | Dedicado | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | 105.8467 | 0.36 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 125 | Tramo | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | 190.44 | 0.14 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 126 | Tramo | AES GENER | Dedicado | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | 193.1 | 0.14 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 68 | Tramo | AES GENER | Dedicado | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | 1189.6433 | 34.1967 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 67 | Tramo | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | 1600.9533 | 72.8233 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 129 | Tramo | AES GENER | Dedicado | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | 1418.09 | 14.5567 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 128 | Tramo | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | 1946.32 | 116.1967 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 70 | Tramo | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | 1344.7467 | 28.68 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 112 | Tramo | AES GENER | Dedicado | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | 945.3567 | 36.62 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 137 | Tramo | AES GENER | Dedicado | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | 10.43 | 163.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 87 | Tramo | AES GENER | Dedicado | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | 64.66 | 0.12333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 118 | Tramo | AES GENER | Dedicado | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | 77.1933 | 6.6133 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 49 | Tramo | AES GENER | Dedicado | CHARRUA - ENLACE 66KV C1 | 7.6867 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 36 | Tramo | AES GENER | Dedicado | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | 32.8467 | 2.6433 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1601 | Tramo | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - MAITENES 110KV C1 | 1766.5233 | 0.6 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1599 | Tramo | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C1 | 1766.6 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1600 | Tramo | AES GENER | Dedicado | ALFALFAL - ALFALFAL 2 220KV C2 | 1766.6 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1667 | Tramo | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Dedicado | EL PELICANO  DON HECTOR 220KV C1 | 5.77 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1799 | Tramo | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Dedicado | EL PELICANO – ESTRUCTURA P1 220KV C1 | 5.77 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3139 | Tramo | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | Dedicado | ESTRUCTURA P1 – DON HECTOR 220KV C1 | 5.77 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1668 | Tramo | ELEKTRAGEN | Dedicado | CONSTITUCIÓN - CENTRAL CONSTITUCIÓN 23KV C1 | 1.56 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 4227 | Tramo | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | Dedicado | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C1 | 5.0917 | 4.2231 | 0 | 21.912 | 10.956 | 3.2868 | S/C | S/C | S/C
|  | 4228 | Tramo | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CABO LEONES S.A. | Dedicado | MAITENCILLO - CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 21.912 | 10.956 | 3.2868 | S/C | S/C | S/C
|  | 4480 | Tramo | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | Dedicado | CENTRAL CONVENTO VIEJO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 1280 | Tramo | AMANECER SOLAR | Dedicado | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 8.2333 | 0.36333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1558 | Tramo | ANDES GENERACIÓN | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - ANDES GENERACION 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 912 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Dedicado | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | 3.0267 | 2.95 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1062 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LA ERMITA - LOS MAITENES 220KV C1 | 116.3733 | 12.0833 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 927 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP PHI - PHI 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 925 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | 207.4133 | 198.0733 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 926 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | 206.6667 | 34.3667 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 951 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | 73.83 | 7.9633 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 924 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C3 | 104.7367 | 0.7 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1203 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | LOS BRONCES - MINA NUEVA 66kV C1 | 2.44 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 623 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | 93.5667 | 1.36 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1068 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C2 | 56.3433 | 1.7033 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1194 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C3 | 5.63 | 160.7167 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | NC | C
|  | 1021 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | POLPAICO - SANTA FILOMENA 220KV C1 | 264.3467 | 23.3767 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 520 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | 570.4733 | 505.0433 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 985 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | 98.93 | 11.7433 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 1208 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1209 | Tramo | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Dedicado | TAP LA ERMITA - LA ERMITA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1083 | Tramo | BIOENERGÍAS FORESTALES | Dedicado | NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 | 2.69 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 959 | Tramo | CAP CMP | Dedicado | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | 77.34 | 1.8867 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 923 | Tramo | CAP CMP | Dedicado | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | 56.5367 | 7.02 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 950 | Tramo | CAP CMP | Dedicado | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | 36.0433 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 936 | Tramo | CAP CMP | Dedicado | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | 5.2667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1560 | Tramo | CAP CMP | Dedicado | PELLETS - NUEVA PELLETS 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1415 | Tramo | CAP CMP | Dedicado | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | 6.42 | 2.7667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1416 | Tramo | CAP CMP | Dedicado | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | 6.8133 | 2.7667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1338 | Tramo | CAP CMP | Dedicado | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | 11.2 | 3.9767 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 388 | Tramo | CAP HUACHIPATO | Dedicado | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | 25.2967 | 1.92 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1516 | Tramo | CAP HUACHIPATO | Dedicado | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | 11.77 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 976 | Tramo | CAPULLO | Dedicado | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | 30.11 | 0.22333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 2 | Tramo | CELULOSA ARAUCO | Dedicado | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | 13.8567 | 84.3033 | 4.6 | 15 | 30 | 5 | C | NC | C
|  | 37 | Tramo | CELULOSA ARAUCO | Dedicado | PLANTA VALDIVIA - LOS CIRUELOS 220KV C1 | 6.7 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 50 | Tramo | CELULOSA ARAUCO | Dedicado | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | 3.0567 | 1.6533 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 933 | Tramo | CEMENTO MELÓN | Dedicado | CEMENTO MELON - PRINCIPAL MINA NAVIO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 939 | Tramo | CEMENTO MELÓN | Dedicado | PRINCIPAL MINA NAVIO - COMPRESORA MINA NAVIO 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1356 | Tramo | CEMENTO POLPAICO | Dedicado | PUNTA PEUCO - PRINCIPAL PLANTA 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 27 | Tramo | CENTRAL CARDONES | Dedicado | CARDONES - CENTRAL CARDONES 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 766 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Dedicado | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 854 | Tramo | ENEL DISTRIBUCION | Dedicado | TAP LAMPA - LAMPA 220KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 727 | Tramo | CHILQUINTA | Dedicado | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 15.04 | 14.2933 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1019 | Tramo | CMPC CELULOSA | Dedicado | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | 15.6333 | 7.3033 | 2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 18 | Tramo | CMPC CELULOSA | Dedicado | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | 15.6333 | 7.3033 | 2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 56 | Tramo | CMPC CELULOSA | Dedicado | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | 15.6333 | 7.0033 | 1.8 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 94 | Tramo | CMPC CELULOSA | Dedicado | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | 19.5833 | 8.4633 | 2.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 935 | Tramo | CMPC PAPELES CORDILLERA | Dedicado | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | 17.8033 | 4.1733 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1476 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | CORDILLERA - SAG 220KV C1 | 0 | 1.3133 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 940 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | 14.3133 | 4.4867 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 444 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 6.3467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 668 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | KM 21 - MINA 66KV C1 | 74.83 | 21.0633 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1477 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 921 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Dedicado | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | 95.11 | 1161.77 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 1482 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | 98.478 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 1483 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | 78.9906 | 16.0745 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 1543 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - SEWELL 110KV C1 | 14.8081 | 20.2905 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 1544 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - SEWELL 110KV C2 | 2.8764 | 15.8685 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 1585 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | 13.6967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 942 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - COLON 110KV C1 | 21.61 | 0.94333 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 956 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - COLON 110KV C2 | 22.8467 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 943 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | 16.01 | 1.5167 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 957 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | 21.5967 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 988 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 2.5233 | 191.0833 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 989 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 50.1633 | 2.19 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1583 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | 8.5467 | 4.43 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1584 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Dedicado | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | 18.8567 | 4.1233 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 917 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 4.37 | 16.9367 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 1564 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | 2.5033 | 16.47 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 931 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | 22.0267 | 13.57 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 932 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C1 | 21.06 | 29.2033 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 952 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | 85.9767 | 17.0567 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 953 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2 | 6.25 | 14.3 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 938 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 0 | 4.72 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 954 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Dedicado | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 3.7567 | 15.6133 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 919 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Dedicado | TAP CODELCO VENTANAS - CODELCO VENTANAS 1 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1545 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | Dedicado | CODELCO VENTANAS 1 - CODELCO VENTANAS 2 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 9 | Tramo | COLBÚN | Dedicado | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | 10.2833 | 0.14667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 39 | Tramo | COLBÚN | Dedicado | NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | 4.2 | 0.08 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 51 | Tramo | COLBÚN | Dedicado | NEHUENCO II N1 - SAN LUIS 220KV C1 | 1.4467 | 0.2 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 57 | Tramo | COLBÚN | Dedicado | NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | 3.84 | 70.5933 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C
|  | 60 | Tramo | COLBÚN | Dedicado | NEHUENCO III - SAN LUIS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 71 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | 15.82 | 1.4833 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 78 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | 8.7567 | 0.10667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 80 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 5.3367 | 0.44333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 86 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | 1.88 | 713.16 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C
|  | 85 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LAS TORTOLAS - LOS MAITENES 220KV C1 | 0.98333 | 36.68 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C
|  | 83 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | 20.9967 | 4.37 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 82 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | 32.42 | 0.093333 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 84 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | 27.7567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 90 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | 15.49 | 2.1267 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 91 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | 24.6467 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 92 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | 14.9967 | 0.40667 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 120 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | 8.4067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 297 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | 13.5367 | 1.2533 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 245 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | 17.8467 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 552 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | 16.46 | 1.5433 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 95 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 11.4667 | 0.51 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1401 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | 9.96 | 0.47667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1402 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | 12.45 | 0.88333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | 40.63 | 3.5967 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 43 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | 100.83 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 107 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | 110.09 | 6.88 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 975 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | 35.24 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 58 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | 979.6433 | 8.7533 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 110 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | 1020.8 | 23.9633 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 63 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LOS QUILOS - ACONCAGUA 66KV C1 | 26.4067 | 0.13333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 99 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | 12.6433 | 1.34 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1649 | Tramo | COLBÚN | Dedicado | TAP RIO COLORADO - RIO COLORADO 66KV C1 | 0.46035 | 106.0194 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 1652 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LA MINA - TAP RIO COLORADO 66KV C1 | 0 | 1.0656 | 0.35324 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 4425 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 | 270.1419 | 1.3148 | 1.2932 | 25.5281 | 12.7641 | 3.8292 | S/C | S/C | S/C
|  | 4423 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1 | 301.7502 | 0 | 0 | 25.5281 | 12.7641 | 3.8292 | S/C | S/C | S/C
|  | 4422 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C1 | 6.6493 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4424 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - PUENTE NEGRO 220KV C2 | 201.0088 | 0.30175 | 0.64661 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 1674 | Tramo | HIDROELÉCTRICA DOS VALLES SPA | Dedicado | DOS VALLES - EL PASO 23KV C1 Aereo | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 76 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | 3.6567 | 0.29 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 116 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | 3.53 | 0.28667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 32 | Tramo | COMASA | Dedicado | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | 1.9567 | 1.13 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1581 | Tramo | CONEJO SOLAR | Dedicado | FRANCISCO - CONEJO 220KV C1 | 41.78 | 17.1367 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 1224 | Tramo | CYT OPERACIONES | Dedicado | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | 612.7567 | 7.34 | 0.4 | 26.58 | 13.29 | 3.987 | NC | C | C
|  | 1225 | Tramo | CYT OPERACIONES | Dedicado | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | 612.7567 | 7.34 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1227 | Tramo | CYT OPERACIONES | Dedicado | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | 384.5267 | 65.0233 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 1226 | Tramo | CYT OPERACIONES | Dedicado | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | 384.5267 | 69.0767 | 0.4 | 26.58 | 13.29 | 3.987 | NC | NC | C
|  | 15 | Tramo | DEI DUQUECO | Dedicado | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | 16.6 | 12.5133 | 1 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C
|  | 44 | Tramo | DEI DUQUECO | Dedicado | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | 11.46 | 5.1333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 20 | Tramo | DUKE ENERGY | Dedicado | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | 150.67 | 0.34 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1502 | Tramo | EL PASO | Dedicado | LA CONFLUENCIA - EL PASO 154KV C1 | 40.65 | 1.2033 | 1 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 24 | Tramo | ELÉCTRICA CENIZAS | Dedicado | CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 19 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CARENA - LO PRADO 44KV C1 | 0 | 9.93 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 97 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CARENA - LO PRADO 44KV C2 | 0 | 11.2633 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 977 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | 57.5467 | 23.4933 | 2.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 995 | Tramo | ELÉCTRICA INDUSTRIAL | Dedicado | MALLOCO - PUENTE ALTO CMPC 44KV C1 | 57.5467 | 19.01 | 2.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 11 | Tramo | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | 64.6167 | 49.2333 | 3.6 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 105 | Tramo | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | 33.07 | 139.42 | 3.4 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 1461 | Tramo | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | TAP TAL TAL - LALACKAMA 220KV C1 | 9.25 | 2.0167 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1462 | Tramo | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Dedicado | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | 7.02 | 2.2367 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 31 | Tramo | EMELDA | Dedicado | EMELDA - DIEGO DE ALMAGRO 110KV C1 | 5.7767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1357 | Tramo | EMR | Dedicado | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | 84.0933 | 0.11667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 922 | Tramo | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Dedicado | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | 133.0133 | 73.7233 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 949 | Tramo | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Dedicado | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | 8.3833 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 59 | Tramo | ENEL GENERACION | Dedicado | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | 13.7733 | 0.25667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1538 | Tramo | ENERGÍA COYANCO | Dedicado | CENTRAL GUAYACAN - LA LAJA ENERGIA COYANCO 23KV C1 | 0 | 0.3 | 0.4 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 148 | Tramo | ENLASA | Dedicado | SAN LORENZO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1016 | Tramo | ENLASA | Dedicado | LAS PIEDRAS - EL PENON 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 64 | Tramo | EÓLICA CANELA | Dedicado | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | 1.8533 | 10.44 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C
|  | 1588 | Tramo | EÓLICA LA ESPERANZA | Dedicado | NEGRETE - PARQUE EOLICO LA ESPERANZA 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 1358 | Tramo | EÓLICA NEGRETE | Dedicado | TAP CUEL - CUEL 154KV C1 | 2.9567 | 2.2067 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1072 | Tramo | FPC | Dedicado | TAP FPC - FPC 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1467 | Tramo | FRONTEL | Dedicado | ANGOL - PICOIQUEN 66KV C1 | 0.99703 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 913 | Tramo | FUNDICIÓN TALLERES | Dedicado | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1432 | Tramo | FUNDICIÓN TALLERES | Dedicado | TAP MAESTRANZA - R 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 929 | Tramo | FUNDICIÓN TALLERES | Dedicado | TAP MAESTRANZA - R2 66KV C1 | 0.62333 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 29 | Tramo | GENPAC | Dedicado | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | 2.0067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 914 | Tramo | GNL QUINTERO | Dedicado | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 948 | Tramo | GNL QUINTERO | Dedicado | GNL QUINTERO - PROCESO 110KV C2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 13 | Tramo | GUACOLDA | Dedicado | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | 19.28 | 3.0767 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 14 | Tramo | GUACOLDA | Dedicado | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | 19.28 | 3.0767 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 42 | Tramo | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | 240.97 | 2.1067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 106 | Tramo | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | 568.4833 | 10.94 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 55 | Tramo | GUACOLDA | Dedicado | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | 0 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 998 | Tramo | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | 85.8433 | 8.0233 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 999 | Tramo | GUACOLDA | Dedicado | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | 42.7067 | 20.5733 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 34 | Tramo | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Dedicado | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | 45.9467 | 2.5267 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 98 | Tramo | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Dedicado | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | 82.3 | 1.9533 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 47 | Tramo | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Dedicado | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | 132.5767 | 751.1967 | 1 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 109 | Tramo | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Dedicado | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | 313.1 | 191.7867 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 1265 | Tramo | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | Dedicado | RIO HUASCO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1276 | Tramo | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Dedicado | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | 131.1967 | 14.8767 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 33 | Tramo | HIDROLIRCAY | Dedicado | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | 164.9367 | 2.0167 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 139 | Tramo | HIDROMAULE | Dedicado | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | 116.9433 | 0.23333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1333 | Tramo | HIDROPROVIDENCIA | Dedicado | PROVIDENCIA - LIRCAY 66KV C1 | 67.29 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 30 | Tramo | KDM | Dedicado | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | 8.38 | 2.8367 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1465 | Tramo | LA LEONERA | Dedicado | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | 3.3077 | 0.22614 | 0.20251 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 25 | Tramo | LOS ESPINOS | Dedicado | LOS ESPINOS - LOS VILOS 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4740 | Tramo | ESPINOS S.A. | Dedicado | ANGOL - TAP OFF ALTO RENAICO 23KV C1 | 0.93 | 0.48 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 4741 | Tramo | ESPINOS S.A. | Dedicado | TAP OFF ALTO RENAICO - CENTRAL RENAICO 23KV C1 | 0.93 | 0.48 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 4781 | Tramo | LOS GUINDOS | Dedicado | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C2 | 1.6717 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 1468 | Tramo | LOS GUINDOS | Dedicado | CHARRUA - LOS GUINDOS 220KV C1 | 23.6729 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 1469 | Tramo | LUZ DEL NORTE | Dedicado | LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 910 | Tramo | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Dedicado | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | 5.7533 | 4.7233 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1379 | Tramo | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Dedicado | MANTO VERDE - BOMBEO 2 110KV C1 | 2.0067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1380 | Tramo | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Dedicado | BOMBEO 2 - PLANTA DESALADORA Y BOMBEO N°1 110KV C1 | 2.0067 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 903 | Tramo | MASISA | Dedicado | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | 5.9567 | 1.8067 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1048 | Tramo | METRO VALPARAÍSO | Dedicado | SEAT EL SOL - SER VA 44KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1027 | Tramo | METRO VALPARAÍSO | Dedicado | SEAT EL SOL - SER ES 44KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1029 | Tramo | METRO VALPARAÍSO | Dedicado | SER ES - SER PO 44KV C3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 911 | Tramo | MINERA CANDELARIA | Dedicado | CARDONES - MINERA LA CANDELARIA 220KV C1 | 14.7933 | 0.09 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1500 | Tramo | MINERA CANDELARIA | Dedicado | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | 3.62 | 1.36 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1501 | Tramo | MINERA CANDELARIA | Dedicado | TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1 | 5.5433 | 2.1067 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1578 | Tramo | MINERA CANDELARIA | Dedicado | TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1 | 5.5433 | 3.6433 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 916 | Tramo | MINERA CENTENARIO | Dedicado | DIEGO ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | 6.5633 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1112 | Tramo | MINERA CERRO NEGRO | Dedicado | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | 0 | 1.8633 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1535 | Tramo | MINERA DAYTON | Dedicado | ANDACOLLO - TAP SDGx01 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 1536 | Tramo | MINERA DAYTON | Dedicado | TAP SDGx01 - MINERA DAYTON 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 915 | Tramo | MINERA LAS CENIZAS | Dedicado | TAP LAS LUCES - LAS LUCES 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 930 | Tramo | MINERA LAS CENIZAS | Dedicado | TAP PLANTA OXIDO - PLANTA OXIDO 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 906 | Tramo | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | 1.0133 | 1.5467 | 0.4 | 28.2 | 14.1 | 4.23 | C | C | C
|  | 907 | Tramo | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | 1.0133 | 1.5467 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 908 | Tramo | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | TAP MAURO - MAURO 220KV C1 | 1.0133 | 1.5067 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 946 | Tramo | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C2 | 2.1733 | 5.49 | 0.4 | 28.2 | 14.1 | 4.23 | C | C | C
|  | 947 | Tramo | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C2 | 2.1733 | 5.4567 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1623 | Tramo | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | LOS VILOS - PUERTO 23KV C1 | 4.7133 | 36.9433 | 1 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 1625 | Tramo | MINERA LOS PELAMBRES | Dedicado | LOS VILOS - PUERTO 23KV C2 | 4.7133 | 37.02 | 1 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 909 | Tramo | MINERA MANTOS DE ORO | Dedicado | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | 13.7933 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 905 | Tramo | MINERA MARICUNGA | Dedicado | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 13.4267 | 12.3967 | 2 | 26.016 | 19.512 | 5.2032 | C | C | C
|  | 904 | Tramo | MINERA VALLE CENTRAL | Dedicado | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | 9.45 | 1.9167 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 183 | Tramo | MINERA ZALDIVAR | Dedicado | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | 0 | 2.23 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 174 | Tramo | MINERA ZALDIVAR | Dedicado | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | 0 | 3.1433 | 2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 28 | Tramo | NORVIND | Dedicado | TOTORAL 1 - TOTORAL 2 66KV C1 | 2.12 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 48 | Tramo | NORVIND | Dedicado | LAS PALMAS - TOTORAL 2 220KV C1 | 4.3167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 896 | Tramo | PACIFIC HYDRO | Dedicado | SAUZAL - COYA 66KV C1 | 7.2433 | 21.1467 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1392 | Tramo | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Dedicado | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | 29.8733 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1393 | Tramo | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Dedicado | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 32.06 | 0.53 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 146 | Tramo | PALMUCHO | Dedicado | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | 15.72 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 151 | Tramo | PALMUCHO | Dedicado | TAP ZONA DE CAIDA - ZONA DE CAIDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1377 | Tramo | PANELES ARAUCO | Dedicado | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | 29.8933 | 0.38 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1627 | Tramo | PANELES ARAUCO | Dedicado | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | 1.3433 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 901 | Tramo | PAPELES BIO BIO | Dedicado | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C1 | 4.74 | 0.26 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 945 | Tramo | PAPELES BIO BIO | Dedicado | PAPELERA BIO BIO - ESTRUCTURA 48 66KV C2 | 17.4967 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1378 | Tramo | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Dedicado | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | 29.31 | 39.5867 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 1517 | Tramo | PARQUE EÓLICO RENAICO | Dedicado | CACHIYUYAL - PAMPA NORTE 220KV C1 | 4.7533 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1559 | Tramo | PARQUE EÓLICO RENAICO | Dedicado | CARRERA PINTO - PASTORA 220KV C1 | 3.3433 | 0.16333 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1562 | Tramo | PARQUE EÓLICO RENAICO | Dedicado | TAP BUREO - PARQUE EOLICO RENAICO 220KV C1 | 22.0133 | 46.0833 | 2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 1325 | Tramo | PARQUE EÓLICO TALINAY | Dedicado | TAP TALINAY - TALINAY 220KV C1 | 4.2467 | 0.97333 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1580 | Tramo | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Dedicado | LOS LOROS - PARQUE SOLAR LOS LOROS 110KV C1 | 4.5667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 902 | Tramo | PETRODOW | Dedicado | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 2.1633 | 5.39 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 900 | Tramo | PETRODOW | Dedicado | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | 2.1633 | 35.77 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 899 | Tramo | PETRODOW | Dedicado | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | 2.1633 | 34.0267 | 2.2 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 1352 | Tramo | PETRODOW | Dedicado | TAP OXY - OXY 154KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 898 | Tramo | PETROQUIM | Dedicado | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | 1.9767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1505 | Tramo | PORTEZUELO | Dedicado | LOS HIERROS II - TAP LOS HIERROS 110KV C1 | 10.2071 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 23 | Tramo | POTENCIA | Dedicado | LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1563 | Tramo | PUNTA PALMERAS | Dedicado | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | 24.9533 | 18.7467 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 17 | Tramo | PUNTILLA | Dedicado | PUNTILLA - PUENTE ALTO 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1503 | Tramo | PUNTILLA | Dedicado | TAP SANTA CLARA - ITATA 66KV C1 | 8.1933 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1464 | Tramo | PV SALVADOR | Dedicado | TAP PV SALVADOR - PV SALVADOR 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 22 | Tramo | COLBÚN TRANSMISIÓN | Dedicado | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | 44.5 | 0.17 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1589 | Tramo | SAN JUAN | Dedicado | PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV C1 | 1.7233 | 8.1467 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1405 | Tramo | SANTA MARTA | Dedicado | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CENTRAL SANTA MARTA 220KV C1 | 0 | 0.54333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1252 | Tramo | SDGx01 | Dedicado | TAP SDGx01 - SDGx01 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 185 | Tramo | STS | Dedicado | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | 2.55 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 1322 | Tramo | STS | Dedicado | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | 2.61 | 1.54 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1406 | Tramo | STS | Dedicado | SAN PEDRO - CHILOE 110KV C1 | 4.8533 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4759 | Tramo | STS | Dedicado | PALMAR - COPIHUES 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 26 | Tramo | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Dedicado | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | 66.5767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 141 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | 36.6367 | 16.6067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 1586 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | 26.8433 | 16.6067 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 150 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | EL SALADO - CHANARAL 23KV C1 | 1.4033 | 0 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 1001 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | 62.3267 | 71.86 | 5 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 1044 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | 434.29 | 51.1133 | 2.6 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 190 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | 14.8833 | 36.4 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | C | NC | C
|  | 534 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | 16.39 | 3.5967 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 1063 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | 8.8367 | 1.8567 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 928 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | 6.9867 | 1.8567 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 240 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | 14.3133 | 13.2333 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 239 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | 6.1733 | 13.71 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 246 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TILCOCO - INDAC 154KV C1 | 2.2167 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 257 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | 14.5267 | 0.99333 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 256 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | 17.7667 | 0.48 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1381 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1 | 14.5267 | 0.096667 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 555 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | 6.2067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1382 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CANAL MELADO - LOMA ALTA 220KV C1 | 11.7533 | 0.56667 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 263 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CURILLINQUE - ITAHUE 154KV C1 | 11.28 | 17.6567 | 2.2 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 262 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | 8.2033 | 18.8267 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 558 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | 10.39 | 25.0633 | 3 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 557 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2 | 9.1833 | 25.0633 | 3 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 265 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | 1.8867 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 559 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CIPRESES - ISLA 154KV C2 | 148.73 | 0.0033333 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 288 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | 14.5967 | 0.35333 | 1 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 560 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | 5.13 | 3.74 | 2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1492 | Tramo | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | TAP RIO TOLTEN - RIO TOLTEN 220KV C1 | 3.45 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1493 | Tramo | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | RIO TOLTEN - MELIPEUCO 110KV C1 | 8.3367 | 72.5633 | 2 | 20.4612 | 15.3459 | 4.0922 | C | NC | C
|  | 1494 | Tramo | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | Dedicado | MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1 | 21.6633 | 282.7967 | 3 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 290 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | 11.73 | 2.7267 | 2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 289 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | 3.0333 | 2.7267 | 2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 294 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 | 3.0333 | 2.61 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1428 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1 | 3.0333 | 2.61 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1339 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 | 3.0333 | 2.61 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1429 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2 | 3.07 | 0.31333 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 562 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | 12.0433 | 0.58333 | 1.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1340 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2 | 3.07 | 0.31333 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 293 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | 13.72 | 13.6567 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C
|  | 561 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | 19.2033 | 1.4433 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 312 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | 6.26 | 9.02 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 571 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 2.4833 | 9.02 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1427 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | ABANICO - TRUPAN 154KV C2 | 2.4833 | 9.02 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1020 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | 8.4767 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 983 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | 4.3467 | 9.6633 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 897 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1 | 0 | 5.3267 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 355 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | 30.2533 | 9.1067 | 4.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 358 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | 20.0333 | 2.7767 | 1.4 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 578 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | 21.1867 | 3.6133 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 369 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | 5.1933 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 579 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | ERBB - PETROPOWER 66KV C2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 379 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | 13.0867 | 0.24667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 387 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | 9.7967 | 2.5 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 337 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 9.33 | 5.88 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 403 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | 3.69 | 0.066667 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 136 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | 57.31 | 0.19333 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 527 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | 6.0667 | 0.85 | 1.2 | 28.2 | 14.1 | 4.23 | C | C | C
|  | 145 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CHARRUA - ZONA DE CAIDA 220KV C2 | 1.5433 | 0.053333 | 0.2 | 28.136 | 14.068 | 4.2204 | C | C | C
|  | 526 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | 1.83 | 0.053333 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1430 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | 10.7233 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1622 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | DOS AMIGOS - MINERA DOS AMIGOS 23KV C1 | 3.8 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 1587 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | 21.5 | 0.91667 | 0.6 | 22.68 | 11.34 | 3.402 | C | C | C
|  | 522 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | 37.2567 | 5.94 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1574 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | 37.2567 | 2.2867 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 1575 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | 24.27 | 0.86 | 0.8 | 22.7 | 11.35 | 3.405 | NC | C | C
|  | 1384 | Tramo | TRANSMISORA DEL MELADO | Dedicado | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | 22.26 | 3.36 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1547 | Tramo | TRANSMISORA DEL MELADO | Dedicado | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | 22.26 | 3.36 | 0.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 1185 | Tramo | CGE | Dedicado | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | 6.0933 | 0.72333 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 193 | Tramo | CGE | Dedicado | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | 6.91 | 2.4133 | 0.8 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 1417 | Tramo | CGE | Dedicado | QUELENTARO - UCUQUER 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 426 | Tramo | CGE | Dedicado | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 24.9167 | 74.6133 | 4.8 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 1069 | Tramo | CGE | Dedicado | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | 6.8033 | 2.7133 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 434 | Tramo | CGE | Dedicado | LOS ANGELES - ESTRUCTURA 377 154KV C1 | 7.3333 | 4.9067 | 1.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 441 | Tramo | CGE | Dedicado | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | 21.3233 | 0.88333 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 93 | Tramo | CGE | Dedicado | SALAMANCA - ESTRUCTURA 170 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 472 | Tramo | CGE | Dedicado | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | 7.9367 | 0.80667 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 521 | Tramo | CGE | Dedicado | TENO - AGUAS NEGRAS 66KV C1 | 8.2967 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 427 | Tramo | CGE | Dedicado | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | 17.8267 | 122.5533 | 4.8 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 4428 | Tramo | CGE | Dedicado | CORONEL - EL MANCO 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 2884 | Tramo | CGE | Dedicado | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 669 | Tramo | TRANSQUILLOTA | Dedicado | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | 7.1333 | 0.26667 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 785 | Tramo | TRANSQUILLOTA | Dedicado | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | 11.63 | 1.16 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1407 | Tramo | TRANSRUCATAYO S.A | Dedicado | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | 30.98 | 8.07 | 1.6 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 4792 | Tramo | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Dedicado | CUMBRES - ALMEYDA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 1626 | Tramo | ACCIONA ENERGÍA CHILE | Dedicado | TAP EL ROMERO - EL ROMERO 220KV C1 | 3.4883 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4006 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | Dedicado | PARQUE EÓLICO TALTAL – PORTAL GCM 33KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | S/C | S/C | S/C
|  | 4007 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | Dedicado | PORTAL GCM – GUANACO 33KV C1 | 0 | 1.2357 | 0.36343 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | S/C | S/C | S/C
|  | 4220 | Tramo | INTERCHILE | Dedicado | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C1 [En Revision] | 0.98 | 1.8 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4221 | Tramo | INTERCHILE | Dedicado | CARDONES - NUEVA CARDONES 220KV C2 [En Revision] | 0.68667 | 1.8 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4224 | Tramo | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | Dedicado | CENTRAL ANCOA - TAP TAP PUTAGAN 66KV C1 [En Revision] | 9.6667 | 1.6267 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 4232 | Tramo | INTERCHILE | Dedicado | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C2 | 1.88 | 9.9 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4231 | Tramo | INTERCHILE | Dedicado | MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 220KV C1 | 1.7267 | 0.51 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4218 | Tramo | INTERCHILE | Dedicado | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C1 | 5.2567 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4219 | Tramo | INTERCHILE | Dedicado | PAN DE AZUCAR - NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV C2 | 3.9167 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2882 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 4.2533 | 0.89 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2901 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | 13.14 | 0.47667 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2902 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | 9.91 | 1.3533 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3027 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | LABERINTO - LOMAS BAYAS 220KV C1 | 2.8267 | 2.94 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3028 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 46.8967 | 34.7333 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 3042 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | 52.5867 | 15.4267 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 3043 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | 52.5867 | 15.4267 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 3044 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | 52.5867 | 15.4267 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 3045 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | 84.0333 | 12.49 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 3046 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | 84.0333 | 12.49 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 3047 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | 84.0333 | 12.49 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 3053 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | NUEVA ZALDÍVAR - ZALDÍVAR 220KV C1 | 35.1067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 3113 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | 101.77 | 22.6867 | 0.4 | 74.04 | 37.02 | 11.106 | NC | C | C
|  | 3109 | Tramo | ALGORTA | Dedicado | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | 0 | 9.38 | 1.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 3110 | Tramo | ALGORTA | Dedicado | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | 0 | 9.38 | 1.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 3111 | Tramo | ALGORTA | Dedicado | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | 0 | 9.38 | 1.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 3112 | Tramo | ALGORTA | Dedicado | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | 0 | 9.38 | 1.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 2823 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | 10A - 10 100KV C1 | 51.9667 | 1.0433 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2814 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | 37.5167 | 104.5367 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 2815 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | 19.5333 | 1.5433 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2809 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | 29.87 | 6.8167 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2810 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | 20.5633 | 0.52333 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2811 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | 15.38 | 2.96 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2813 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | 36.62 | 2.6133 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2812 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | 206.02 | 9.85 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2819 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | K1 - 10 100KV C1 | 34.0667 | 25.71 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 2818 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | KM6 - 10A 100KV C1 | 131.2533 | 10.5767 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2817 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | KM6 - SOPLADORES 100KV C1 | 104.7733 | 16.5567 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 2821 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | SALAR - KM6 100KV C1 | 17.2133 | 2.3167 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2822 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Dedicado | SALAR - KM6 100KV C2 | 14.2567 | 14.6967 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 3000 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | Dedicado | ENCUENTRO - MMH 220KV C1 | 2.89 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2816 | Tramo | ECOMETALES | Dedicado | KM6 - ACL 100KV C1 | 13.1567 | 0.71667 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2845 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | 25.0567 | 1.43 | 0 | 25.6 | 19.2 | 5.12 | C | C | C
|  | 2846 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | 13.31 | 6.8 | 0 | 28 | 21 | 5.6 | C | C | C
|  | 2847 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | 532.1467 | 105.4233 | 0.8 | 29.412 | 22.059 | 5.8824 | NC | NC | C
|  | 2848 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | 2151.52 | 126.1933 | 5 | 28.646 | 21.4845 | 5.7292 | NC | NC | C
|  | 2849 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | 663.0033 | 22.5267 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 2850 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | 402.45 | 42.86 | 0 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 2852 | Tramo | GNL MEJILLONES | Dedicado | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | 4.38 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2854 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 24.6233 | 4.6067 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2869 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | 234.62 | 28.3833 | 3.4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 2871 | Tramo | ENAEX | Dedicado | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | 10.2267 | 6.0567 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2879 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP DESALANT - DESALANT 110KV C1 | 1.9767 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2937 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | 246.56 | 0.51 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2936 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | 97.1833 | 0.093333 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2938 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | 148.3333 | 5.9967 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2939 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | 303.3167 | 8.0133 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2940 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | 175.61 | 6.1067 | 0.4 | 30.54 | 15.27 | 4.581 | NC | C | C
|  | 2941 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | 14.48 | 14.7733 | 0.8 | 28.8 | 14.4 | 4.32 | C | NC | C
|  | 2942 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | 9.2833 | 5.0333 | 0.6 | 28.8 | 14.4 | 4.32 | C | C | C
|  | 2944 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 11.28 | 0.43 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2945 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | 107.97 | 3.5233 | 0.6 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2808 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP VITOR N°2 - CHACA 23kV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | S/C | S/C | S/C
|  | 1957 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CHACAYA - CAPRICORNIO 220KV C1 | 3.7433 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 1956 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | 3.7433 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3189 | Tramo | ENGIE | Dedicado | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | 23.8967 | 2.6967 | 0.8 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 2968 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | 6.0533 | 1.2233 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2963 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | 2.8567 | 1.2433 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2979 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 12.5833 | 0.34 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2992 | Tramo | CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | Dedicado | EL COBRE - GABY 220KV C1 | 6.77 | 4.9 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3083 | Tramo | SQM | Dedicado | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3118 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | 10.3733 | 6.51 | 1 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3182 | Tramo | ENGIE | Dedicado | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | 37.95 | 4.67 | 1.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 2878 | Tramo | GRACE | Dedicado | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | 0.83667 | 7.96 | 1.6 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 3188 | Tramo | HALDEMAN | Dedicado | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 9.07 | 18.5567 | 2.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 2881 | Tramo | MINERA ANTUCOYA | Dedicado | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA - ANTUCOYA 110KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 3084 | Tramo | MINERA ANTUCOYA | Dedicado | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | 9.923 | 1.8078 | 1.0081 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3193 | Tramo | MINERA ATACAMA MINERALS | Dedicado | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 6.6533 | 21.3633 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 2876 | Tramo | MINERA CERRO COLORADO | Dedicado | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | 2.4933 | 1.4867 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2994 | Tramo | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | 643.4467 | 12.8367 | 1 | 40.2 | 20.1 | 6.03 | NC | C | C
|  | 2995 | Tramo | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | 45.4067 | 16.11 | 0.2 | 40.24 | 20.12 | 6.036 | NC | C | C
|  | 3031 | Tramo | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | 97.4 | 26.8033 | 2.2 | 23.6 | 11.8 | 3.54 | NC | NC | C
|  | 3032 | Tramo | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | 94.6767 | 24.05 | 2.2 | 23.6 | 11.8 | 3.54 | NC | NC | C
|  | 3100 | Tramo | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C1 | 4.3567 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 3101 | Tramo | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI - COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3502 23KV C2 | 13.1067 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 2824 | Tramo | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C1 | 1.5967 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 2825 | Tramo | MINERA COLLAHUASI | Dedicado | COLLAHUASI SALA ELÉCTRICA 3501 - UJINA 11 KV C2 | 1.1567 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 2982 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | 59.9067 | 25.9033 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 2983 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | 57.9733 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2984 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | 5.9067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2986 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - PLANTA ÓXIDOS 220KV C1 | 3.9833 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2987 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | 37.7833 | 8.41 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 3029 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | 0 | 2.28 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3037 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | 111.4567 | 14.9533 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 3090 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | 636.5967 | 54.0867 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 3052 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | 16.03 | 0.6 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3055 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | 616.0733 | 55.1633 | 1 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | C
|  | 3057 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2 | 90.0588 | 16.6991 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3199 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | 20.2967 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 3200 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | 33.01 | 9.99 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 3221 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | 11.8933 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3222 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | 11.8933 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3223 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | 11.8933 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3224 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | 11.8933 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3225 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | 11.8933 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3226 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | 11.8933 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3209 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LAGUNA SECA – TAP OFF 405 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3210 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 360 - TAP OFF 401 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3211 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 360 - 360 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3212 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 401 - 401 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3213 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 401 - 640 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3214 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 403 - TAP OFF 360 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3215 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 403 - 403 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3216 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 404 - 404 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3217 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 404 - 940 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3218 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 405 - TAP OFF 404 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3219 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | 405 - TAP OFF 405 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3220 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | 940 - TAP OFF 403 69KV C1 | 0 | 1.0833 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3227 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C1 | 27.0067 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 3228 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C2 | 9.4867 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3229 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C1 | 211.1767 | 29.6567 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 3230 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | 95.3767 | 13.1933 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 3231 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | 7.2767 | 5.06 | 0.6 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3232 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | OGP1 - NEURARA 69KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 2855 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | 28.4467 | 1.1533 | 2.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2990 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | 9.2467 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2991 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | 8.9033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3036 | Tramo | MINERA LOMAS BAYAS | Dedicado | LOMAS BAYAS – FORTUNA 220KV C1 | 3.7867 | 2.94 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3196 | Tramo | MINERA MERIDIAN | Dedicado | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | 53.4267 | 33.97 | 1.6 | 15 | 30 | 5 | NC | NC | C
|  | 2870 | Tramo | MINERA MICHILLA | Dedicado | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 100.9633 | 6.06 | 1 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2961 | Tramo | MINERA QUEBRADA BLANCA | Dedicado | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | 56.2633 | 155.4467 | 4.2 | 20 | 10 | 3 | NC | NC | NC
|  | 3030 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Dedicado | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | 20.54 | 0.21 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2946 | Tramo | MOLY-COP SING | Dedicado | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | 16.6933 | 1.3833 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3194 | Tramo | SQM | Dedicado | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | 2.17 | 4.4233 | 0.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3195 | Tramo | SQM | Dedicado | TAP OFF NUEVA VICTORIA - SUR VIEJO 66KV C1 | 0 | 1.5967 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 2866 | Tramo | TRANSMISORA BAQUEDANO | Dedicado | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | 0 | 1.24 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2903 | Tramo | TRANSMISORA BAQUEDANO | Dedicado | ANGAMOS - ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | 2.39 | 1.0367 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3006 | Tramo | TRANSMISORA MEJILLONES | Dedicado | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | 44.37 | 2.3433 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2965 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | 7.51 | 0.07 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 3010 | Tramo | ANGAMOS | Dedicado | EST. N°2 COCHRANE C1 - EST. N° 4 ANGAMOS C2 220KV C2 | 41.8619 | 1.0971 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 2952 | Tramo | COCHRANE | Dedicado | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | 85.3993 | 1.1324 | 0 | 30.436 | 15.218 | 4.5654 | S/C | S/C | S/C
|  | 2957 | Tramo | COCHRANE | Dedicado | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | 185.8471 | 0 | 0 | 30.436 | 15.218 | 4.5654 | S/C | S/C | S/C
|  | 2988 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | 91.5067 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 2935 | Tramo | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | Dedicado | CALAMA - SOLAR JAMA 220KV C1 | 32.154 | 0.76683 | 0.42211 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3198 | Tramo | SPS LA HUAYCA | Dedicado | TAP OFF TAMARUGAL - LA HUAYCA II 66KV C1 | 9.8578 | 15.3834 | 1.1118 | 15 | 30 | 5 | S/C | S/C | S/C
|  | 2906 | Tramo | ANGAMOS | Dedicado | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | 140.9736 | 39.9912 | 0.86519 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3018 | Tramo | ANGAMOS | Dedicado | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | 175.9814 | 4.6061 | 0.92741 | 26.476 | 13.238 | 3.9714 | S/C | S/C | S/C
|  | 3024 | Tramo | TAMAKAYA ENERGÍA | Dedicado | KELAR - KAPATUR 220KV C1 | 0.14948 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 2947 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | 341.0615 | 16.3655 | 0.32279 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3002 | Tramo | EGP SUR | Dedicado | ENCUENTRO - RANDE 220KV C1 | 4.8202 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3023 | Tramo | STN S. A. | Dedicado | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C2 | 5.3635 | 6.2137 | 0.92741 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3076 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | 289.6839 | 98.4514 | 0.64558 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3086 | Tramo | PARQUE QUILLAGUA | Dedicado | TAP OFF QUILLAGUA - PEQ 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3020 | Tramo | ANGAMOS | Dedicado | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | 88.408 | 0 | 0 | 26.476 | 13.238 | 3.9714 | S/C | S/C | S/C
|  | 3022 | Tramo | STN S. A. | Dedicado | KAPATUR - O'HIGGINS 220KV C1 | 7.1874 | 1.8394 | 0.30914 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3025 | Tramo | TAMAKAYA ENERGÍA | Dedicado | KELAR - KAPATUR 220KV C2 | 0.65329 | 1.3952 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 2908 | Tramo | ANGAMOS | Dedicado | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | 31.1095 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4433 | Tramo | ATACAMA GENERACION CHILE | Dedicado | CERRO DOMINADOR - PV CERRO DOMINADOR 220KV C1 | 13.4767 | 0.97 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4434 | Tramo | TRANSMISORA MEJILLONES | Dedicado | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | 593.3533 | 1.6 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 4435 | Tramo | TRANSMISORA MEJILLONES | Dedicado | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | 617.5433 | 1.5467 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2830 | Tramo | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Dedicado | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 317.4567 | 12.65 | 1 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2831 | Tramo | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Dedicado | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | 198.67 | 38.1533 | 1 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | C
|  | 2999 | Tramo | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Dedicado | TAP OFF SIERRA GORDA EÓLICO - EL TESORO 220KV C1 | 21.3967 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 2998 | Tramo | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | Dedicado | ENCUENTRO - TAP OFF SIERRA GORDA EÓLICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 4188 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - SIERRA MIRANDA 23KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4170 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP EL AGUILA - LLUTA 13.8KV C1 | 0.73667 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 2933 | Tramo | HELIO ATACAMA TRES | Dedicado | BOLERO - LABERINTO 220KV C1 | 17.2233 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2962 | Tramo | GEOTÉRMICA DEL NORTE | Dedicado | CONCHI - CERRO PABELLÓN 220KV C1 | 15.7 | 39 | 0.8 | 20 | 10 | 3 | C | NC | C
|  | 3038 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C1 | 6.8467 | 0.33 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3040 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | MIRAJE - ENCUENTRO 220KV C2 | 14.0167 | 4.9536 | 0.83488 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3049 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | NUEVA ZALDIVAR - OGP1 220KV C1 | 0.75333 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3065 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | 229.295 | 20.7286 | 0.32279 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4436 | Tramo | PUERTO SECO SOLAR | Dedicado | CALAMA - PUERTO SECO 23KV C1 | 4.7867 | 21.6933 | 0.4 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 3208 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | 69 KV ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 | 1.4633 | 1.8367 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3114 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | 5.54 | 3.9233 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3115 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 5.54 | 3.9233 | 2.4 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 2840 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 25.97 | 0.55 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2841 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | 25.97 | 0.55 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2842 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | 134.8233 | 1.34 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2843 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | 134.8233 | 1.34 | 0.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | C
|  | 2856 | Tramo | TRANSEMEL | Dedicado | CONDORES - TAP OFF ALTO HOSPICIO 110KV C1 | 2.5567 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2857 | Tramo | TRANSEMEL | Dedicado | TAP OFF ALTO HOSPICIO - CERRO DRAGON 110KV C1 | 1.39 | 0 | 0.4 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2980 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | 17.39 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3233 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | EST. P58 - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 1.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3234 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | 1.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3235 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | EST. P58 - TAP OFF 534 69KV C1 | 1.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3236 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | OGP1 - TAP OFF 538 69KV C1 | 1.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3237 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTE 6- TAP OFF 537 69KV C1 | 1.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3238 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 534 - TAP OFF 535 69KV C1 | 1.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3239 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 536 - EST. P58 69KV C1 | 1.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3240 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 537 - TAP OFF 536 69KV C1 | 1.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3241 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 538 - TAP OFF ESTE 6 69KV C1 | 1.64 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 2989 | Tramo | EGP SUR | Dedicado | EL ARRIERO - TAP OFF SIERRA GORDA EÓLICO 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2890 | Tramo | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Dedicado | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C1 | 0.24 | 128.85 | 0.2 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 2894 | Tramo | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Dedicado | CENTRAL SOLAR PAS3 - PAS3 13,8KV C2 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 2898 | Tramo | POZO ALMONTE SOLAR 3 | Dedicado | PAS3 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 0 | 1.08 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 2887 | Tramo | POZO ALMONTE SOLAR 2 | Dedicado | CENTRAL SOLAR PAS2 - POZO ALMONTE 13,8KV C1 | 0 | 0 | 0 | sin estandar | sin estandar | sin estandar | C | C | C
|  | 2976 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | 21.6633 | 11.8167 | 0.8 | 34.64 | 17.32 | 5.196 | C | C | C
|  | 2977 | Tramo | TRANSELEC | Dedicado | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | 80.7863 | 41.5898 | 2.8157 | 34 | 17 | 5.1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2832 | Tramo | ENGIE | Dedicado | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | 107.8133 | 15.8833 | 5.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 2833 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | 91.2733 | 15.26 | 5.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 2834 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | 76.7467 | 17.5467 | 5.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 2835 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | 24.0633 | 17.6433 | 5.4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 2836 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | 24.0633 | 14.9767 | 5.2 | 20 | 15 | 4 | NC | C | NC
|  | 2837 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | 96.5133 | 15.6 | 5.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 2838 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 110KV C1 | 24.0633 | 15.6 | 5.2 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 2839 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP VITOR N°2 MOVIL - TAP CUYA 110KV C1 | 188.24 | 17.5433 | 5.4 | 20 | 15 | 4 | NC | NC | NC
|  | 2899 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | 4.6567 | 1.0267 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2900 | Tramo | AES GENER SING | Dedicado | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | 4.6567 | 1.0267 | 0.4 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 3116 | Tramo | ENGIE | Dedicado | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 199.68 | 23.37 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 3117 | Tramo | ENGIE | Dedicado | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | 259.3267 | 23.37 | 1.2 | 15 | 30 | 5 | NC | C | C
|  | 3059 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | 9.1433 | 76.0733 | 3.8 | 20 | 10 | 3 | C | NC | NC
|  | 3060 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | 9.1433 | 76.0733 | 3.8 | 20 | 10 | 3 | C | NC | NC
|  | 3061 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | 9.1433 | 76.0733 | 3.8 | 20 | 10 | 3 | C | NC | NC
|  | 3062 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | 9.1433 | 76.0733 | 3.8 | 20 | 10 | 3 | C | NC | NC
|  | 3063 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | 9.1433 | 76.0733 | 3.8 | 20 | 10 | 3 | C | NC | NC
|  | 3064 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | 9.1433 | 76.0733 | 3.8 | 20 | 10 | 3 | C | NC | NC
|  | 3201 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | 6.5367 | 128.33 | 0.2 | 15 | 30 | 5 | C | NC | C
|  | 3202 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF HAMBURGO - HAMBURGO 69KV C1 | 6.6467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3203 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF HAMBURGO - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | 6.6467 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3204 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | 5.14 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3205 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | 7.8767 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3206 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 640 - TAP OFF HAMBURGO 69KV C1 | 5.14 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3207 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | TAP OFF 640 - 640 69KV C1 | 5.14 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3242 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | OLAP - SULFUROS 69KV C1 | 4.2367 | 0.23333 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3191 | Tramo | SQM | Dedicado | MÓVIL - SE021 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 3192 | Tramo | SQM | Dedicado | TAP OFF LA CRUZ - MÓVIL 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 2872 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | 17.3567 | 150.4633 | 1.2 | 20 | 15 | 4 | C | NC | C
|  | 2873 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | 17.3567 | 1.5133 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2874 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | 17.3567 | 1.5133 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 2875 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | Dedicado | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | 17.3567 | 1.5133 | 1 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4499 | Tramo | MINERA SPENCE | Dedicado | ENCUENTRO-SGO 220KV | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 4500 | Tramo | MINERA SPENCE | Dedicado | SGO-SPENCE 220KV | 0 | 3.8667 | 1 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3008 | Tramo | MINERA SPENCE | Dedicado | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 | 39.3567 | 0.056667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 3009 | Tramo | MINERA SPENCE | Dedicado | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | 39.3567 | 0.056667 | 0.2 | 20 | 10 | 3 | NC | C | C
|  | 3085 | Tramo | SIERRA GORDA SCM | Dedicado | TAP OFF PAMPA LINA - SIERRA GORDA ETAPA 1 220KV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 3 | C | C | C
|  | 2864 | Tramo | TRANSEMEL | Dedicado | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | 3.4667 | 0.75333 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 3011 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | Línea 220 kV Farellón - Chimborazo | 195.8107 | 16.3655 | 0.32279 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 3071 | Tramo | MINERA ESCONDIDA | Dedicado | Línea 220 kV O´higgins - Puri | 222.3926 | 101.3565 | 0.64558 | 20 | 10 | 3 | S/C | S/C | S/C
|  | 2883 | Tramo | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | Dedicado | Línea 110 kV Uribe - Uribe Solar | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | S/C | S/C | S/C
|  | 4766 | Tramo | SAESA | Dedicado | COLACO – TAP PARGUA 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4767 | Tramo | SAESA | Dedicado | TAP PARGUA – EST. AT 15097 110kV C1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
|  | 4203 | Tramo | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | Dedicado | ZALDIVAR - NEGRILLAR 66KV C1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 5 | C | C | C
|  | 2865 | Tramo | TRANSEMEL | Dedicado | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | 3.4667 | 0.75333 | 0 | 20 | 15 | 4 | C | C | C
Tx - Transformadores |  | Transformadores |  |  |  |  | Cálculo índices 2019 hprot: Cálculo índices 2019; Estandar según km del tramo HPROt: Estándares; Cumplimiento 2019 HPROt: Cumplimiento 2019
|  | ID Equipo | Tipo Equipo | Propietario | Nombre Subestación | Nombre Infotécnica | hprot | hfort | ffort | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt |  | HPROt | HFORt | FFORt |  | HPROt | HFORt | FFORt
|  | 1341 | Transformadores2D | AES GENER | S/E Maitenes | MAITENES 110/12KV 10MVA | 45.5733 | 64.7667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C | Cumple | 924 | 1027 | 1060 | Cumple | 66.67% | 74.1% | 76.48%
|  | 971 | Transformadores2D | AGROSUPER | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | No Cumple | 142 | 39 | 6 | No Cumple | 10.25% | 2.814% | 0.4329%
|  | 972 | Transformadores2D | AGROSUPER | S/E Agrosuper | Agrosuper 220/23kV 50MVA 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | Sin Información | 320 | 320 | 320 | Sin Información | 23.09% | 23.09% | 23.09%
|  | 973 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T11 | 30.16 | 0.69333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C | S/C | 110 | 110 | 110 | S/C | 7.937% | 7.937% | 7.937%
|  | 974 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN CHAGRES | S/E Fundición Chagres | Chagres 110/12 kV 33MVA T12 | 23.29 | 0.4 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | Total | 1386 | 1386 | 1386
|  | 66 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 67 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN EL SOLDADO | S/E El Cobre | El Cobre 110/12.5/4.16KV 36MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 68 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 1 | 66.1633 | 7.5467 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 69 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 2 | 40.7433 | 149.58 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 70 | Transformadores3D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Los Maitenes | LMaitenes 220/69/15kV 60MVA 3 | 76.5667 | 3.82 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 433 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Los Maitenes | LA ERMITA 66/15KV 5MVA | 49.6467 | 3.2933 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 434 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 1 | 37.41 | 0.37 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 435 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E San Francisco | SFrancisco 66/15kV 25-30MVA 2 | 12.8267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 436 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 1 | 88.76 | 8.2533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 437 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Confluencia | Confluencia 220/23kV 100MVA 2 | 10.59 | 1.61 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 455 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E PHI | PHI 66/15KV 25MVA | 2.6633 | 18.7667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 975 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1A | 16.51 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 976 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Sag 1 | SAG 1 66/4.16kV 11.2MVA 1B | 22.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 977 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 1 | 18.5467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 978 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Sag 2 | SAG 2 66/4.16kV 20MVA 2 | 12.0533 | 1.1133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 979 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Mina 2 | MINA NUEVA 66/15KV 20MVA 2 | 1.9067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 980 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Molienda 3 | MOLIENDA 3 66/4.16KV 23MVA | 9.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1057 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Santa Filomena | Santa Filomena 220/23 kV 40 MVA | 10.9 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1111 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN LOS BRONCES | S/E Las Tortolas | Las Tortolas 220/23kV 40MVA | 12.0333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 422 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | S/E Impulsión | ImpulsiOn 110/23 kV 5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 456 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 457 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN MANTO VERDE | S/E Manto Verde | Manto Verde 110/13.8kV 16-21MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 981 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 1 | 21.7067 | 183.8667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 982 | Transformadores2D | ATACAMA KOZAN | S/E Kozan | Kozan 110/4.16kV 2 | 12.5367 | 40.5567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1122 | Transformadores2D | CAP CMP | S/E Cerro Negro Norte | CERRO NORTE GRANDE 220/23KV 55MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 961 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 962 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 963 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 965 | Transformadores2D | CAP HUACHIPATO | S/E Huachipato | Huachipato 154/13.8kV 50MVA 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1014 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | S/E Chumpullo | Chumpullo 66/6.3kV 16MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1017 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1018 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1019 | Transformadores2D | CARTULINAS CMPC | S/E Procart | Procart 220/13,2 30MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 229 | Transformadores3D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/4.2/0.58kV 10MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 438 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 439 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 440 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 441 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.55kV 1.5MVA 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 442 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 44/0.56kV 2.5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 443 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 444 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 2 | 0 | 1.9 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 445 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/44kV 10MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 446 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 60/12kV 12.5MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 447 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/12.6kV 12.5MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 449 | Transformadores2D | CEMENTO MELON | S/E Cemento Melón | Cmelon 62/47kV 12.5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 423 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 20 MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 424 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | S/E Cerro Blanco | Cerro Blanco 110/44kV 22.4MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1346 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | S/E Polpaico (C.G.E.) | Polpaico(CGE) 66/6.3kV_15MVA | 1.93 | 9.45 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1193 | Transformadores2D | CEMENTOS BIO BIO SUR | S/E Cementos Bío Bío | Cemento Bio Bio 66/6.3kV 16.8MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 60 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/110/13.2kV 400MVA 1 | 15.9567 | 16.66 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 61 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Buin (CHILECTRA) | Buin 220/110/13.8kV 400MVA | 21.4867 | 1.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 62 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Chena | Chena 220/110/13.8kV 400MVA 1 | 155.2667 | 2.45 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 63 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 1 | 12.26 | 2.2833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 64 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Los Almendros | LAlmendros 220/110kV 400MVA 1 | 12.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 172 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E El Salto | ESalto 220/110/34.5kV 400MVA 2 | 21.74 | 2.02 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 230 | Transformadores3D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Chena | CHENA 220/110/13.8KV 400MVA 2 | 15.5982 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 327 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 1 | 78.16 | 5.4933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 328 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 2 | 35.6533 | 0.83 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 329 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 3 | 8.2067 | 1.8767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 330 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 50MVA 1 | 9.2733 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 331 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23,5kV 25MVA | 6.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 332 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 50MVA 3 | 6.2033 | 2.1 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 333 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/13.2kV 25MVA 1 | 17.7 | 0.22667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 334 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/12.5kV 50MVA 2 | 10.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 335 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/13.2kV 25MVA 1 | 10.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 337 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 1 | 11.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 338 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 44.7MVA 2 | 13.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 339 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 19.4667 | 4.9433 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1377 | Transformadores2D | CGE | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/13.8KV 30MVA T11 | 0.38 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 685 | Transformadores2D | CGE | S/E Pirque | PIRQUE 110/13.2KV 5MVA | 0 | 0.30333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1388 | Transformadores2D | CGE | S/E Molina | MOLINA 66/15KV 30MVA T1 | 4.0867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 202 | Transformadores3D | CGE | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 110/69/13.8KV 60MVA T10 | 24.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1241 | Transformadores2D | CGE | S/E Hualte | HUALTE 66/33KV 5 MVA | 0.62667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1292 | Transformadores2D | STS | S/E Alto Bonito | ALTO BONITO 110/23KV 30MVA | 2.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1138 | Transformadores2D | CGE | S/E Casas Viejas | CASAS VIEJAS 23/13.2KV 3MVA | 1.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1169 | Transformadores2D | CGE | S/E Malloa | MALLOA 66/0.4KV 0.5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 241 | Transformadores3D | CGE | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 154/69/14.8KV 25MVA 3 | 6.08 | 0.53 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 225 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | S/E Rio Tolten | RIO TOLTEN 220/110/13.8KV 60MVA | 4.5 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 252 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Cardones | CARDONES ATR FEDERAL PACIFIC 230/138/13.8 kV | 1.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 253 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Cardones | CARDONES ATR ACEC 154/110 /13.8 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 341 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Ochagavía | Ochagavia 105/12kV 40MVA 1R | 20.3467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 342 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Ochagavía | Ochagavia 110/12.5kV 50MVA 2 | 11.53 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 343 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 1 | 18.2967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 344 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 50MVA 2 | 10.43 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 345 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Panamericana | Panamericana 110/13.2kV 25MVA 1 | 11.5767 | 2.02 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 346 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 25MVA 2 | 5.4933 | 0.83333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 347 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 4.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 348 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 5.6867 | 0.47667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 349 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Pudahuel | Pudahuel 110/12.5kV 20MVA 3R | 12.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 350 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 25MVA 2 | 11.7433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 351 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Quilicura | Quilicura 110/13.2kV 25MVA 3 | 22.9133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 353 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 1 | 6.41 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 354 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 105/12kV 40MVA 2 | 11.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 355 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/13.9kV 50MVA 3 | 10.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 356 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Marta | SANTA MARTA 110/23.5KV 37.5MVA 4 | 6.4 | 0.83333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 357 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 2 | 8.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 358 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 50MVA 1 | 11.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 360 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 25MVA 2 | 11.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 361 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/13.2kV 25MVA 3 | 8.5867 | 0.31 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 362 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 1 | 15.5267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1237 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12KV 25MVA | 3.69 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1245 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Elena | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 3 | 1.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1365 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Bicentenario | BICENTENARIO 110/12.5KV 25MVA 2 | 28.1967 | 0.92333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1394 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Andes | ANDES 110/12.5KV 22,4MVA 4 | 0.54667 | 2.4233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2461 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/23.5KV 50MVA 6 | 9.843 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 363 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 2 | 6.9433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 364 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 3 | 8.7033 | 0.75 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 825 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 13.8567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 826 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5kV 50MVA 2 | 7.7733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 827 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Batuco | Batuco 110/23.5 kV 37.5MVA 3 | 42.5567 | 182.88 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 828 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23.5kV 50MVA 3 | 6.7367 | 4.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 829 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 50MVA 3 | 16.69 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 830 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/23.5kV 50MVA 3 | 23.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 831 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Malloco | Malloco 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 14.3867 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 832 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 37.5MVA 3 | 7.7 | 0.35667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 833 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/23.5kV 50MVA 3 | 10.7833 | 0.18 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 834 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Quilicura | Quilicura 110/23.5kV 50MVA 1 | 11.25 | 4.03 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 838 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Móvil | MOVIL 110/12.5KV 22.4MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 846 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 1 | 11.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 847 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 2 | 9.4267 | 0.43667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 848 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 3R | 19.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 858 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Polpaico (CHILECTRA) | Polpaico 110/23kV 20MVA 1 | 4.4533 | 10.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 859 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Alonso de Córdova | A. DE CORDOVA 110/12.5KV 20MVA 4R | 47.2167 | 1.3333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 860 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | 13.4233 | 1.3467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 861 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Altamirano | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 2 | 7.8067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 862 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Andes | Andes 110/12.5kV 25MVA 2 | 19.8267 | 0.72 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 863 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 1 | 30.88 | 0.19667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 864 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 50MVA 2 | 7.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 865 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Apoquindo | APOQUINDO 110/12.5KV 50MVA 3 | 7.2633 | 2.6833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 866 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Apoquindo | Apoquindo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 5.6933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 867 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 1 | 6.5467 | 3.8333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 868 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 2 | 7.8633 | 0.37667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 869 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Brasil | Brasil 110/12.5kV 50MVA 3R | 2.4067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 870 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Caleu | Caleu 44/12.5kV 0.5MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 871 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Caleu | CALEU 44/22KV 1MVA RESERVA 1A | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 873 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 5.3 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 874 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 8.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 875 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Carrascal | Carrascal 110/12.5kV 22.4MVA 3R | 7.2633 | 12.9433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 876 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 50MVA 1 | 17.7467 | 2.3233 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 877 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 10.8667 | 0.54667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 878 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/23.5kV 50MVA 3 | 9.9 | 0.033333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 879 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Chacabuco | Chacabuco 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 16.4267 | 0.14667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 880 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 12.3967 | 3.18 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 881 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 12.9 | 2.6633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 882 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Club Hípico | Club Hipico 110/12.5kV 25MVA 4 | 9.56 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 883 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 3.5MVA 1R | 30.63 | 0.5 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 884 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12.15kV 4MVA 3 | 1.4267 | 0.39333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 885 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Curacaví | Curacavi 44/12kV 10MVA 2 | 2.25 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 886 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E El Manzano (Chilectra) | El Manzano 230/25kV 20MVA 4 | 8.4267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 887 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 25MVA 1 | 14.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 888 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/13.2kV 35MVA 2 | 15.03 | 1.4267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 889 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Cisterna | Cisterna 110/12.5kV 50MVA 3 | 14.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 890 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Dehesa | La Dehesa 110/23kV 20MVA 4R | 21.8133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 891 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 1 | 14.2333 | 0.0066667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 892 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 25MVA 2 | 10.91 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 893 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Pintana | La Pintana 110/12.5kV 20MVA 3R | 6.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 894 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 20MVA 1 | 27.0533 | 0.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 895 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 2 | 19.8767 | 0.53333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 896 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 3 | 7.0067 | 0.21 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 897 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E La Reina | La Reina 110/12.5kV 50MVA 4 | 8.96 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 898 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lampa | LAMPA 220/23KV 40MVA R | 60.0833 | 8.8467 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 899 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 67MVA 1 | 72.7 | 2.7667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 900 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lampa | Lampa 220/23kV 40MVA 2 | 5.3067 | 20.2833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 901 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 6.7867 | 3.3067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 902 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Las Acacias | Las Acacias 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 13.56 | 0.39667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 903 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 1 | 5.7633 | 0.68333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 904 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre 110/12.5kV 10.5MVA 2R | 5.5433 | 0.77333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 905 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 1 | 5.63 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 906 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 25MVA 2 | 10.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 907 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 50MVA 4 | 17.8267 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 908 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Boza | Lo Boza 110/12.5kV 12.5MVA 5R | 4.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 909 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Prado | Lo Prado 44/12.15kV 3.5MVA 2 | 2.29 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 910 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Prado | Lo Prado 110/46kV 28MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 911 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5kV 50MVA 3 | 9.9733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 912 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lord Cochrane | Lord Cochrane 110/12.5kV 50MVA 3R | 16.74 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 913 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 22.4MVA 1R | 14.04 | 0.94333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 914 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 25MVA 2R | 30.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 915 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Los Domínicos | Los Dominicos 110/12.5kV 50MVA 3 | 6.4633 | 0.22333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 916 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 20MVA 1R | 30.9733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 917 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 3 | 10.4167 | 0.89667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 918 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Macul | Macul 110/12.5kV 50MVA 4 | 10.12 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 919 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Macul | Macul 110/20.4kV 50MVA 6 | 5.3933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 920 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Maipú | Maipu 110/13.2kV 25MVA 1 | 9.06 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 921 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 8.7367 | 0.0033333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 922 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Maipú | Maipu 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 4.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 923 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Malloco | Malloco 110/23.5kV 50MVA 4 | 10.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 924 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Pajaritos | Pajaritos 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 31.0333 | 3.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 925 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Panamericana | Panamericana 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 15.6067 | 0.016667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 926 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Quilicura | Quilicura 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 5.9467 | 5.92 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 927 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Recoleta | Recoleta 110/13.2kV 25MVA 1 | 12.7933 | 5.1667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 928 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 22.4MVA 2R | 9.9767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 929 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5kV 50MVA 4 | 7.8933 | 1.5467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 930 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Rungue | Rungue 44/23kV 3.5MVA 1 | 3.6467 | 0.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 931 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 10.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 932 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 2 | 6.3967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 933 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 50MVA 3 | 10.3433 | 6.7767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 934 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Bernardo | San Bernardo 110/12.5kV 22.4MVA 4R | 24.9333 | 2.31 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 935 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5kV 50MVA 4R | 4.3067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 936 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 1 | 14.13 | 0.98333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 937 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 25MVA 2 | 20.3867 | 1.2333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 938 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 50MVA 3 | 10.9833 | 7.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 939 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | San Joaquin 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 9.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 940 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 9.4667 | 0.80333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 941 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San José | San Jose 110/13.2kV 25MVA 2 | 7.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 942 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 22.4MVA 3 | 113.2833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 943 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San José | San Jose 110/12.5kV 50MVA 4 | 5.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 944 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 1 | 18.71 | 0.61333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 945 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Pablo | San Pablo 110/23.5kV 37.5MVA 2 | 15.4767 | 0.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 946 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 22.4MVA 1 | 4.97 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 947 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 2 | 13.7067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 949 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Elena | Santa Elena 110/12.5kV 50MVA 4 | 26.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 950 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/12.5kV 50MVA 1 | 7.3233 | 0.11667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 951 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Marta | Santa Marta 110/23kV 20MVA 3 | 16.4967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 952 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 15.1867 | 1.1567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 953 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Raquel | Santa Raquel 110/20.4kV 50MVA 5 | 5.5233 | 0.32667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 954 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 1 | 23.54 | 4.1867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 955 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 25MVA 2 | 25.45 | 2.6733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 956 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Santa Rosa (CHILECTRA) | Sta Rosa Sur 110/12.5kV 22.4MVA 4 | 7.7833 | 4.4867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 957 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Vitacura | Vitacura 110/12.5kV 50MVA 4 | 11.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1030 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Bicentenario | Bicentenario 110/12.5kV 25MVA 1 | 23.65 | 7.19 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1200 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 8 | 11.57 | 3.7633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1201 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E San Cristóbal | San Cristobal 110/12.5KV 50MVA 5 | 7.8833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1202 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Recoleta | Recoleta 110/12.5KV 50MVA 3 | 10.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1203 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Valledor | Lo Valledor 110/12.5KV 50MVA 4 | 3.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1277 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Chicureo | CHICUREO 220/23.5KV 25MVA TR1 | 122.8 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1369 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Chacabuco | CHACABUCO 110/23.5KV 50MVA 7 | 3.8733 | 6.2933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 39 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Alto Melipilla | AMelipilla 220/110kV 150MVA | 1.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 147 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Algarrobo Norte | ALGARROBONORTE 66/12KV 7MVA | 18.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 149 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Catemu | Catemu 44/12/7.2kV 16MVA 2 | 5.1567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 151 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Quintay | Quintay 66/12kV 3.125MVA | 1.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 152 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Río Blanco | RBlanco 44/12kV 2MVA 1 | 2.4733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 153 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E San Antonio | SAntonio 110/66kV 34.5MVA 3 | 9.8567 | 7.55 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 154 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E San Sebastián | SSebastian 66/12kV 18.3MVA | 10.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 155 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Túnel El Melón | TUNEL EL MELON 44/12KV 3.2MVA | 9.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 156 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Laguna Verde | LagVerde 110/66kV 60MVA | 12.93 | 3.12 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 157 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 18.3MVA 1 | 31.42 | 2.1167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 158 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Casablanca | Cblanca 66/12kV 25MVA 1 | 0.0066667 | 0.24333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 159 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Agua Santa | AGUA SANTA 220/110KV 300MVA | 16.45 | 1.8133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 160 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Riecillos | RIECILLO 44/12KV 2MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 213 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Juncal Portillo | Juncal - Portillo 44/12kV 1MVA | 3.5767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 214 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Panquehue | Panquehue 44/12kV 7MVA | 2.2 | 0.02 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 215 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 1 | 7.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 216 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E El Melón | El Melon 44/12KV 8MVA 2 | 7.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 219 | Transformadores3D | CHILQUINTA | S/E Panquehue | Panquehue 44/12KV 16MVA 2 | 0.0033333 | 0.29 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 365 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 1 | 38.49 | 6.1367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 366 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Concón | ConCon 110/12kV 25MVA 2 | 15.0633 | 266.2967 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 368 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E La Calera | LCalera 110/44kV 9.5MVA 1 | 3.64 | 0.18667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 369 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 22.5MVA 2 | 9.46 | 5.91 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 370 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Las Vegas | LVegas 110/44kV 28MVA 1 | 10.99 | 35.7833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 372 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 22.4MVA 1 | 18.74 | 0.096667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 373 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Los Placeres | LPlaceres 110/12kV 25MVA 2 | 32.17 | 0.42667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 374 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 22.4MVA 1 | 11.32 | 2.08 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 375 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Miraflores | Miraflores 110/12kV 20MVA 2 | 2.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 376 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Placilla (CHILQUINTA) | Placilla 110/12kV 20MVA 1 | 4.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 377 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 1 | 7.85 | 0.44667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 378 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Playa Ancha | PAncha 110/12kV 22.4MVA 2 | 5.8433 | 0.76667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 379 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 1 | 9.98 | 47.64 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 380 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 2 | 10.2867 | 1.4833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 381 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Quilpué | Quilpue 110/12kV 25MVA 3 | 4.0633 | 0.14667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 382 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 22.5MVA 1 | 84.5533 | 8.84 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 383 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Quintero | Quintero 110/12kV 20MVA 2 | 19.6567 | 3.44 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 384 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 1 | 12.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 385 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Reñaca | Reñaca 110/12kV 22.4MVA 2 | 14.99 | 0.076667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 386 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 1 | 49.3333 | 3.02 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 387 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Antonio | SAntonio 110/12kV 25MVA 2 | 7.6767 | 3.45 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 388 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 1 | 55.0933 | 0.78333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 389 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Felipe | SAN FELIPE 110/12KV 25MVA 2 | 6.98 | 1.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 390 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 25MVA 1 | 4.58 | 72.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 391 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/12KV 22.5MVA 2 | 13.9367 | 2.09 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 392 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 1 | 12.8067 | 2.26 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 393 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Valparaíso | Valparaiso 110/12kV 25MVA 2 | 58.3633 | 1.35 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 410 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SRafael 44/12kV_10MVA_3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 835 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E La Calera | LCalera 110/12kV 25MVA 3 | 9.12 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 836 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Las Vegas | LVegas 110/12kV 25MVA 3 | 26.1567 | 0.55 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 856 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 22.5MVA 1 | 0.87 | 0.63 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 857 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Pedro | SPedro 110/12kV 25MVA 2 | 4.2967 | 0.63 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1214 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Bosquemar | Bosquemar 115/13.2KV 30MVA | 6.4267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1256 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Felipe | SAN FELIPE 44/12KV 10MVA | 5.3267 | 5.08 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1266 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | SAN RAFAEL 110/23 KV 30MVA 1 | 3.0267 | 2.0433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1356 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E San Antonio | SAN ANTONIO 110/23KV 25MVA 4 | 8.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1093 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1094 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1095 | Transformadores2D | CIA MINERA CERRO NEGRO | S/E Cerro Negro | Cerro Negro 44/12kV 1,6MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 71 | Transformadores3D | CMP | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 22.4MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 72 | Transformadores3D | CMP | S/E Pellets | Pellets 110/4.16/13.8 kV 30MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 188 | Transformadores3D | CMP | S/E Nueva Pellets | NUEVA PELLETS 110/4.16/13.8KV 20MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 458 | Transformadores2D | CMP | S/E Los Colorados | Colorado 110/13.2 kV 15MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 459 | Transformadores2D | CMP | S/E Magnetita | Magnetita 110/4.16 kV 28MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 966 | Transformadores2D | CMP | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/4.16 kV 8.5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 967 | Transformadores2D | CMP | S/E Romeral (CMP) | Romeral 110/11.5 kV 28MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 984 | Transformadores2D | CMP | S/E Algarrobo | ALGARROBO 110/4.16KV 7.5MVA | 0 | 30.1667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1123 | Transformadores2D | CMP | S/E Totoralillo | TOTORALILLO 220/23KV 220/23KV 45MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 73 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6,6KV 40MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 74 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | S/E Celulosa Santa Fe | CSanta Fe 220/13.2/6.6KV 97MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 208 | Transformadores3D | CMPC CELULOSA | S/E Celulosa Laja | CELULOSA LAJA 220/13.2/6KV 73MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 425 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 426 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 427 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | S/E Celulosa Laja | Claja 220/6KV_18.3MVA_3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 985 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 986 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | S/E Celulosa Pacífico | Cpacífico 220/13.2_62MVA_1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 460 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 1 | 14.3267 | 3.9567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 461 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/6.3KV 28MVA 2 | 3.5667 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1282 | Transformadores2D | CMPC PAPELES CORDILLERA | S/E Puente Alto (CMPC) | PUENTE ALTO (CMPC) 110/11.5KV 60MVA T3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 450 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Saladillo | SALADILO 66/13.2kV 3.75/4.2MVA T1 | 3.3867 | 6.28 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 462 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 1 | 29.8067 | 8.1733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 463 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E SAG | SAG 220/13.2kV 75MVA 2 | 68.1433 | 0.073333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 464 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 15/20MVA T5 | 0 | 1.6 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 465 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Mina | MINA 66/13.2kV 30/40MVA T4 | 2.49 | 0.016667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 466 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 1 | 0 | 0.016667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 467 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Molinos | Molinos 66/4.16kV 25MVA 2 | 0 | 0.016667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 468 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T4 | 40.1867 | 49.4967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 990 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Planta Filtros SPPC | SPPC 66/13.2kV 9/12MVA T6 | 10.1167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 991 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E DON LUIS NV8 | DON LUIS NIVEL 8 33/13.2kV 3MVA | 0 | 199.82 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 992 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_1 | 1.2967 | 0.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 993 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/4.16kV_15/20MVA_2 | 5.4833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 994 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 995 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 996 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E Molino Unitario N°2 | Molino Unitario N°2 33/1.15kV_7,4MVA_5 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 997 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E SEM N°1 | Estacion de Maniobra N°1 33/7,2KV_8MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 998 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E SEM N°2 | Estacion de Maniobra N°2 33/7,2KV_8MVA | 0.2 | 2.7033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1192 | Transformadores2D | CODELCO ANDINA | S/E CORDILLERA | Cordillera 220/33.0 kV 70MVA T3 | 30.9733 | 8.0133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1194 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | S/E REFUGIO KM 21 | REFUGIO KM 21 66/13.2kV 7.5 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1497 | Transformadores2D | ANDINA | S/E CHACAYA | CHACAYA 220/15 KV CTA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 40 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 41 | Transformadores3D | CODELCO EL SALVADOR | S/E Potrerillos | Potrerillos 110/12/2.1kV 48MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2571 | Transformadores2D | STS | S/E FRUTILLAR | FRUTILLAR 69/24KV 16MVA 1 | 0 | 2.8947 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 415 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 3 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 416 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 1 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 417 | Transformadores2D | CODELCO EL SALVADOR | S/E El Salvador | ESalvador 110/12kV 20MVA 2 | 1.8933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 75 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 76 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 77 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 78 | Transformadores3D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Colón | ColOn 110/13.8/4.16 20MVA 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 469 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 27MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 470 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 5 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 471 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Cordillera | Cordillera 110/13.8kV 33MVA 6 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 472 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 15MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 473 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 474 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 20MVA 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 475 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 7 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 356 | Transformadores3D | CGE | S/E Maule | MAULE 220/154/24 KV 3X100 MVA T5 + Respaldo | 6.3641 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 476 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Cordillera | Cordillera 110/33kV 60MVA 8 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 477 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 478 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 479 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 15MVA 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 480 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E El cobre (CODELCO) | ECobre 110/13.8kV 25MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1227 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 7 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1228 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E El cobre (CODELCO) | EL COBRE 110/13.8KV 40MVA 8 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1297 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1298 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1299 | Transformadores2D | CODELCO EL TENIENTE | S/E Sewell | SEWELL 110/33KV 40MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1007 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6kV 7,56MVA 1 | 0.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1008 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | S/E N° 1 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 2 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1009 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 9.375MVA 3 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1010 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 16MVA 4 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1011 | Transformadores2D | CODELCO VENTANAS | S/E N° 2 Codelco-Ventanas | Codelco Ventanas 110/6 kV 20MVA 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 326 | Transformadores2D | CODINER | S/E Temuco | Temuco 66/13.8kV 6.25MVA | 1.5033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 6 | Transformadores2D | COLBÚN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 2 | 25.12 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 7 | Transformadores2D | COLBÚN | S/E Las Tórtolas | LTortolas 220/25kV 40MVA 1 | 30.79 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 9 | Transformadores2D | COLBÚN TRANSMISIÓN | S/E Maipo | Maipo 230/115-69 kV 60MVA | 3.2367 | 0.62333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 42 | Transformadores3D | COLBÚN | S/E Colbún | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 43 | Transformadores3D | COLBÚN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 1 | 4.78 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 44 | Transformadores3D | COLBÚN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 2 | 5.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 45 | Transformadores3D | COLBÚN | S/E El Minero | Minero 230/115/13.8KV 100/133/167MVA 3 | 4.9267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 46 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | S/E Esperanza (HASA) | Esperanza 110/62/12kV 30MVA | 7.0867 | 32.4433 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 53 | Transformadores3D | COLBÚN | S/E Aconcagua | Aconcagua 110/66/12KV 50MVA 3 | 122.5433 | 139.68 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 643 | Transformadores2D | COLBÚN | S/E Colbún | SSAA ColbUn 230/13.8kV 10 MVA | 5.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 644 | Transformadores2D | COLBÚN | S/E Rucúe | Rucue 220/23kV 10MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 649 | Transformadores2D | COLBÚN | S/E Aconcagua | SSAA Aconcagua 110/12kV_2MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 534 | Transformadores2D | COLBÚN | S/E CENTRAL CHIBURGO | CHIBURGO 6.6KV/66KV 25MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 843 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 4MVA 3a | 1.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 844 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 5MVA 3b | 1.3533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 845 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | S/E Curicó | Curico 66/13.2kV 25MVA 4 | 3.9933 | 93.84 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 849 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 1 | 3.4567 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 850 | Transformadores2D | COOP. ELECTRICA CURICO (CEC) | S/E Quinta | Quinta 66/13.8kV 5.2MVA 2 | 3.4567 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 408 | Transformadores2D | COPELEC | S/E Quilmo | QUILMO 66/33KV 8 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 412 | Transformadores2D | COPELEC | S/E Recinto | RECINTO 33/23KV 4 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 413 | Transformadores2D | COPELEC | S/E Santa Elisa | StaElisa 33/23kV_4MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 839 | Transformadores2D | COPELEC | S/E Bulnes | Bulnes 66/13.8kV_4MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 840 | Transformadores2D | COPELEC | S/E Bulnes | Bulnes 66/13.8kV 8MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 841 | Transformadores2D | COPELEC | S/E Cocharcas (COPELEC) | Cocharcas 66/13.8kV_6MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 432 | Transformadores2D | CRISTALERIAS DE CHILE | S/E Cristalerías | CristalerIas 110/12kV 25MVA 1 | 0 | 2.2167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 403 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25 MVA 2 | 9.65 | 0.21 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 404 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | S/E Puente Alto | PAlto 110/12.5 kV 25MVA 1 | 31.1833 | 1.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 414 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | S/E Costanera | Costanera 110/12.5 kV 25MVA | 177.1 | 1.1567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 837 | Transformadores2D | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | S/E La Pintana | Pintana 110 kV/12.5 kV 25MVA | 13.2667 | 0.06 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 44 | Transformadores2D | E.E. PUYEHUE | S/E Pilmaiquén | Pilmaiquen 66/13.8kV 10MVA 6 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 431 | Transformadores2D | EFE | S/E Lo Espejo (FFCC) | FFCC ESPEJO 110/12KV 5.2MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 999 | Transformadores2D | EKA CHILE | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 25MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1000 | Transformadores2D | EKA CHILE | S/E Eka Chile | EkaChile 154/13.8 50MVA | 2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 402 | Transformadores2D | ELECDA | S/E Taltal (ELECDA) | TALTAL 110/13.2KV 5MVA | 0 | 0.82667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 655 | Transformadores2D | ELECTRICA PUNTILLA S.A. | S/E Florida | Florida 110/12.5kV 25MVA | 52.05 | 5.48 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 15 | Transformadores2D | ELECTRICA VENTANAS | S/E Ventanas | Ventanas 220/110kV 300MVA | 2.63 | 5.8167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 420 | Transformadores2D | ENAMI | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 1 | 1.5567 | 147.3933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 421 | Transformadores2D | ENAMI | S/E Fundición Paipote | Fundicion Paipote 110/6kV 20MVA 2 | 362.4433 | 69.5133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 418 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 1 | 1.57 | 61.3033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 419 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA ACONCAGUA | S/E Mauco | Mauco 110/12 kV 80MVA 1B 2 | 7.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1001 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | S/E ERBB-2 | ERBB-2 66/6.6/4.16 24MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1020 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1021 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1022 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 5.75MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1023 | Transformadores2D | ENAP REFINERIA BIO BIO | S/E ERBB | ERBB 66/4.16kV 8.6MVA 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1002 | Transformadores2D | ESO | S/E Pajonales | Pajonales 110/23 2MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 394 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Masisa | Masisa 66/13.2kV 30MVA | 1.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 395 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Cabrero | Cabrero 69/24kV 12MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 842 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Imperial | Imperial 66/24kV 16MVA CTBC | 3.5967 | 0.24333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 851 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Enacar | Enacar 66/13.8kV 5MVA | 3.2833 | 5.85 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 853 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Licanco | Licanco 68.9/24kV 16MVA | 3.4633 | 1.3833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1379 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Lota | LOTA 66/13.8KV 30MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 854 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Lota | Lota 66/13.8kV 12MVA | 2.2467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 855 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Negrete | Negrete 66/24kV 16MVA | 1.6533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 959 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Cabrero | Cabrero 69.3/13.8kV 10MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1092 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Cabrero | CABRERO 69/24-12KV 16MVA 2 | 1.3367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1102 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Cañete | Cañete 69/24KV 16MVA | 2.87 | 0.62667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1182 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Picoltué | PICOLTUE 230/24KV 30MVA | 1.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1332 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 66/13.2KV 16MVA | 2.2242 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 3022 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E Nahuelbuta | NAHUELBUTA 69/24KV 30-40MVA T2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 481 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | S/E R | R 67/13.8KV 13.3MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 482 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | S/E R2 | R2 1 67/13.8KV 2.5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 483 | Transformadores2D | FUNDICION TALLERES | S/E R2 | R2 2 67/13.8KV 2.5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 484 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 485 | Transformadores2D | GNL QUINTERO | S/E Proceso | Proceso 110/6.6kV 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 648 | Transformadores2D | GUACOLDA | S/E Planta Matta | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | 1.1333 | 0.58667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 48 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | S/E Calera Centro | Calcentro 66/62/12KV 30MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 49 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | S/E Cerro Calera | Cerro Calera 110 /62/12KV 30MVA | 26.6567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 54 | Transformadores3D | COLBÚN | S/E Los Quilos | Lquilos 110/66/12KV 50MVA 4 | 29.3867 | 0.23667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 650 | Transformadores2D | COLBÚN | S/E Los Quilos | SSAA Los Quilos 66/6,6kV_0,4MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 428 | Transformadores2D | INDURA | S/E Graneros Indura | Graneros Indura 66/6_12.5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 429 | Transformadores2D | INDURA | S/E Lirquén Indura | Lirquen Indura 66/6 10MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 57 | Transformadores3D | LITORAL | S/E Las Balandras | LBalandras 66/12.5kV 11.2MVA 2 | 3.16 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 58 | Transformadores3D | LITORAL | S/E Las Piñatas | LPiñatas 66/12.5kV 1.88MVA | 4.4333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 59 | Transformadores3D | LITORAL | S/E San Jerónimo | SJeronimo 66/12.5kV 5.25MVA | 3.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 65 | Transformadores3D | LITORAL | S/E El Totoral | El Totoral 66/12.5kV 8MVA 1 | 5.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 168 | Transformadores3D | LITORAL | S/E Las Balandras | LBalandras 66/12.5kV 12.5MVA 1 | 4.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 396 | Transformadores2D | LUZLINARES | S/E Linares Norte | LinaresNorte 66/13.2kV 10MVA | 0 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 397 | Transformadores2D | LUZLINARES | S/E Linares Norte | LinaresNorte 66/13.8kV 10MVA | 1.9533 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 398 | Transformadores2D | LUZLINARES | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 1 | 1.2067 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 399 | Transformadores2D | LUZLINARES | S/E Panimávida | Panimavida 66/13.2kV 5MVA 2 | 1.2067 | 2.1933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1178 | Transformadores2D | LUZLINARES | S/E Yerbas Buenas | Yerbas Buenas 154/13.2KV 25MVA | 0.33667 | 0.13667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 400 | Transformadores2D | LUZPARRAL | S/E Longaví | Longavi 66/13.2kV 5MVA | 0.88 | 0.18 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 401 | Transformadores2D | LUZPARRAL | S/E San Gregorio | San Gregorio 66/13.2kV 5MVA | 1.68 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 486 | Transformadores2D | MASISA | S/E Planta Cabrero | Fibranova 66/13.2 23.5MVA | 3.7767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1003 | Transformadores2D | MASISA | S/E Mapal | Mapal 154/15kV 24MVA | 2.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1024 | Transformadores2D | METRO | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 1 | 68.9533 | 22.4833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1025 | Transformadores2D | METRO | S/E Metro | Metro 110/20kV 40MVA 2 | 29.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1355 | Transformadores2D | METRO | S/E Metro | Metro 110/20KV 50MVA 3 | 107.49 | 2.2533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1012 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | S/E Seat El Sol | T1 110/44kV 20MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1013 | Transformadores2D | METRO REGIONAL VALPARAISO (MERVAL) | S/E Seat El Sol | T2 110/44kV 20MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 451 | Transformadores2D | MINERA FRANKE | S/E Minera Franke | Franke 110/23kV 25MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 487 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 488 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | S/E Minera La Candelaria | Lcandelaria 220/23kV 83MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1300 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | S/E Punta Padrones | Punta Padrones 110/23kV_25/30MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1301 | Transformadores2D | MINERA LA CANDELARIA | S/E Travesía | Travesía 110/23kV_12/15MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1015 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | S/E Las Luces | Las Luces 110/33kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1016 | Transformadores2D | MINERA LAS CENIZAS | S/E Planta Oxido | Planta Oxido 110/33kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1117 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1118 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1119 | Transformadores2D | MINERA LUMINA COPPER | S/E Caserones | CASERONES 220/23KV 60/80/100MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 489 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 490 | Transformadores2D | MINERA MANTOS DE ORO | S/E La Coipa | LCoipa 220/23kV 41MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1004 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1005 | Transformadores2D | MINERA MARICUNGA | S/E Minera Maricunga | MARICUNGA 110/23KV 16MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 211 | Transformadores3D | MINERA PELAMBRES | S/E Los Vilos | LOS VILOS 220/23/13.8 kV 10MVA | 7.03 | 25.5933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 491 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 1 | 22.5967 | 10.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 492 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 2 | 3.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 968 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | S/E Los Piuquenes | Mpelambres 220/23kV 100MVA 3 | 2.6467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 969 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 4 | 1.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 970 | Transformadores2D | MINERA PELAMBRES | S/E Mauro | Mpelambres 220/23kV 16MVA 5 | 1.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 82 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 5.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 83 | Transformadores3D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | S/E Minera Carmen de Andacollo 220kV | CDA 220/11/13.8KV 60MVA 2 | 2.56 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1006 | Transformadores2D | MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | S/E Minera Carmen de Andacollo 110kV | MCAndacollo 110/13.2kV 15MVA | 6.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 493 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 1 | 0 | 0.046667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 494 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/4.16kV 20MVA 2 | 0 | 0.39 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1064 | Transformadores2D | MINERA VALLE CENTRAL | S/E Minera Valle Central | MVCentral 154/23kV SWG 3 | 0.23333 | 1.3533 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 317 | Transformadores2D | MINERA ZALDIVAR | S/E Baño Del Toro | BANOS DEL TORO 110/13.2KV 3.7MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 54 | Transformadores2D | NORVIND | S/E Totoral 2 | TOTORAL 2 220/66 50MVA | 2.1967 | 0.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 55 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | S/E Los Maquis | Los Maquis 220/110/12kV 95 MVA | 0.37333 | 32.4033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 79 | Transformadores3D | OXY | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR1 - 16MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 80 | Transformadores3D | OXY | S/E Oxy | Oxy 154/69/13.8KV TR2 - 25MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 222 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO CHACAYES | S/E Sauzal | SAUZAL 154/110/13.8KV 70 MVA | 8.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 35 | Transformadores3D | PALMUCHO | S/E Zona de Caída | Zona CaIda 220/66/13.8kV 37MVA | 10.79 | 1.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1217 | Transformadores2D | PANELES ARAUCO | S/E Planta MDP Teno | PLANTA MDP TENO 154/13.2KV 12 MVA | 9.5467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 452 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 1 | 8.96 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 453 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 10MVA 2 | 9.6533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 454 | Transformadores2D | PAPELERA BIO BIO | S/E Papelera Bío Bío | NSBB 66/6kV 25MVA 3 | 15.1167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 987 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 988 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 2 | 1.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 989 | Transformadores2D | PAPELES RIO VERGARA (CMPC) | S/E Papelera Inforsa | Pinforsa 220/13.2 60MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 495 | Transformadores2D | PETRODOW | S/E Petrodow | Petrodow 154/4.16kV 20MVA | 141 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 56 | Transformadores3D | PETROPOWER | S/E Petropower | Petropower 154/66/20kV 65MVA | 2.9733 | 4.82 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 496 | Transformadores2D | PETROQUIM | S/E Petroquim | Petroquim_66/6.3kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 409 | Transformadores2D | SAESA | S/E Ancud | Ancud 115/69kV 40MVA T2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 406 | Transformadores2D | SOCOEPA | S/E Paillaco | Paillaco 66/13.8kV 5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 173 | Transformadores3D | STS | S/E Barro Blanco | BBlanco 230/66kV 60MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 174 | Transformadores3D | STS | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 11 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 175 | Transformadores3D | STS | S/E Melipulli | Melipulli 230/115/69kV 60MVA 22 | 0.97333 | 1.6167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 177 | Transformadores3D | STS | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 1 | 9.3333 | 2.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 178 | Transformadores3D | STS | S/E Valdivia | Valdivia 230/69/13.8kV 60MVA 4 | 12.65 | 1.61 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 180 | Transformadores3D | STS | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | 2.63 | 0.96333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 181 | Transformadores3D | STS | S/E Río Bonito | Rio Bonito 115-69/24/13.8kV 40MVA | 2.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 182 | Transformadores3D | STS | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | 1.1633 | 0.51 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 183 | Transformadores3D | STS | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | 1.1633 | 0.51 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 184 | Transformadores3D | STS | S/E Antillanca | Antillanca 220/110/23KV 60MVAx4 | 1.1633 | 0.51 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 186 | Transformadores2D | STS | S/E Aihuapi | Aihuapi 66/24kV 5MVA 1 | 0.32667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 198 | Transformadores3D | STS | S/E Pilauco | ATR Pilauco 220/66/23KV 4X40MVA | 2.3033 | 0.49 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 199 | Transformadores3D | STS | S/E Copihues | COPIHUES 115/69/13.8KV 30MVA | 0 | 4.5133 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 208 | Transformadores2D | STS | S/E Aihuapi | AIHUAPI 66/24KV 12MVA | 5.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 217 | Transformadores3D | STS | S/E Chiloe | Chiloe 220/110/23KV 90MVA | 2.31 | 0.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 224 | Transformadores2D | STS | S/E Chonchi | Chonchi 115/24kV 30MVA 1 | 0 | 1.2767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 225 | Transformadores2D | STS | S/E El Empalme | El Empalme 115/23kV 16MVA CTBC | 1.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 228 | Transformadores2D | STS | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 230/69kV 60MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 229 | Transformadores2D | STS | S/E Frutillar | Frutillar 66/13.8kV 5MVA 1 | 9.3967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 231 | Transformadores2D | STS | S/E Frutillar | Frutillar 66/66kV 30MVA 2 | 0 | 146.05 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 235 | Transformadores2D | STS | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 236 | Transformadores2D | STS | S/E Valdivia | Valdivia 69/24/13.8kV 30MVA 3 | 2.56 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 279 | Transformadores2D | STS | S/E Corral | Corral 66/13.8kV 5MVA | 2.13 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 282 | Transformadores2D | STS | S/E Cholguán (STS) | Cholguan 230/13.8kV 50MVA 1 | 3.8433 | 0.056667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 283 | Transformadores2D | STS | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 33 | 7.1867 | 7.4233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 284 | Transformadores2D | STS | S/E Melipulli | Melipulli 230/24kV 60MVA 44 | 8.78 | 30.9633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 285 | Transformadores2D | STS | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 1 | 1.5467 | 66.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 286 | Transformadores2D | STS | S/E Picarte | Picarte 66/24/13.8kV 30MVA 2 | 1.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 289 | Transformadores2D | STS | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 10MVA 1 | 0 | 1.4 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 291 | Transformadores2D | STS | S/E Quellón | Quellon 110/23kV 16MVA 1 | 14.72 | 0.1 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 319 | Transformadores2D | STS | S/E Colaco | Colaco 69/24/13.8kV 16MVA 1 | 2.2267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 320 | Transformadores2D | STS | S/E Pid Pid | Pid-Pid 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 4.93 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 321 | Transformadores2D | STS | S/E Castro | Castro 115/24 16MVA | 9.5767 | 8.9433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 322 | Transformadores2D | STS | S/E Degañ | Degañ 115/24 40MVA | 1.3 | 1.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 323 | Transformadores2D | STS | S/E Ancud | ANCUD 115/115KV 40MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 324 | Transformadores2D | STS | S/E Ancud | Ancud 115/69/24/13.8kV 16MVA 1 | 1.1767 | 0.14 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 741 | Transformadores2D | STS | S/E La Unión | La UniOn 66/13.2 11-16MVA 1 | 1.1767 | 11.2033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 742 | Transformadores2D | STS | S/E La Unión | La Union 66/23 kV 10MVA 5 | 20.6933 | 1.5867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 743 | Transformadores2D | STS | S/E La Unión | La Union 66/23kV 16MVA 3 | 2.4267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 745 | Transformadores2D | STS | S/E Los Lagos | Los Lagos 66/13.8kV 11-16MVA CTBC | 1.19 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 748 | Transformadores2D | STS | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 2 | 4.5267 | 0.33333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 749 | Transformadores2D | STS | S/E Osorno | Osorno 66/24kV 30MVA 3 | 84.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 750 | Transformadores2D | STS | S/E Osorno | Osorno 69/13.8kV 10MVA 1 | 1.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 752 | Transformadores2D | STS | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T1 | 1.78 | 91.1833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 753 | Transformadores2D | STS | S/E Pichirropulli | Pichirropulli 66/13.8kV 5MVA 1 | 0.0033333 | 1.2267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 754 | Transformadores2D | STS | S/E Los Negros | LOS NEGROS 66/24KV 5MVA | 0 | 1.6733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 755 | Transformadores2D | STS | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24/13.8kV 10MVA 1 | 0.98333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 756 | Transformadores2D | STS | S/E Puerto Varas | Puerto Varas 66/24kV 16MVA 2 | 0.66 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 757 | Transformadores2D | STS | S/E Calbuco | Calbuco 115/69/24 16MVA | 1.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1040 | Transformadores3D | STS | S/E Melipulli | Melipulli 66/24/13.8kV 30MVA 66 | 0.59 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1067 | Transformadores2D | STS | S/E Mariquina | Mariquina 220/23kV 30MVA | 1.3067 | 1.2 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1069 | Transformadores2D | STS | S/E Barro Blanco | Barro Blanco 110-66/66-110kV 40MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1074 | Transformadores2D | STS | S/E Purranque | Purranque 66/24-13.8kV 5MVA 2 | 1.1267 | 0.053333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1085 | Transformadores2D | STS | S/E Loncoche | Loncoche 66/24kV 12MVA 3 | 2.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1190 | Transformadores2D | STS | S/E Los Sauces | LOS SAUCES 69/24KV 16MVA | 1.22 | 2.7133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1191 | Transformadores2D | STS | S/E Barro Blanco | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | 0.85667 | 1.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1223 | Transformadores2D | STS | S/E Aihuapi | AIHUAPI 110/66kV 40MVA | 3.3267 | 0.46667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1246 | Transformadores2D | STS | S/E Los Tambores | LOS TAMBORES 69/24KV 16MVA | 1.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1267 | Transformadores2D | STS | S/E Pichirropulli | PICHIRROPULLI 69/24 10MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1290 | Transformadores2D | STS | S/E Pichil | PICHIL 66/23KV 16MVA | 1.3039 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1302 | Transformadores2D | STS | S/E Panguipulli | PANGUIPULLI 66/24KV 16MVA T2 | 3.9466 | 1.2829 | 0.48874 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1331 | Transformadores2D | STS | S/E Frutillar | FRUTILLAR 69/24-13.8KV 8/10MVA | 0.15 | 4.87 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1333 | Transformadores2D | STS | S/E Dalcahue | DALCAHUE 110/23KV 16MVA | 0 | 4.8126 | 0.25463 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1347 | Transformadores2D | STS | S/E Puerto Varas | PUERTO VARAS 66/24KV 30MVA 2 | 1.3483 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1349 | Transformadores2D | STS | S/E Quellón | QUELLON 110/23KV 16MVA 2 | 3.4337 | 3.0739 | 0.26652 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2893 | Transformadores2D | STS | S/E Sangra | SANGRA 69/24kV 30 MVA T1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 259 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 1 | 17.7527 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 260 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Neptuno | NEPTUNO 220/20.4/25KV 80MVA 2 | 15.2113 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 14 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 14.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 15 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | ALTO JAHUEL TR4 525/230/66KV 250MVA 4U | 17.41 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 16 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Cardones | Cardones TR1 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 11.5633 | 41.4133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 17 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Cardones | CARDONES TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 7.61 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 18 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Cardones | Cardones TR2 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 20.3 | 6.6 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 19 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Charrúa | Charrua TR7 154/69/13.8KV 75MVA 1U | 11.5733 | 3.98 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 20 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | Diego de Almagro TR3 220/110/13.8KV 120MVA 1U | 16.4567 | 35.2133 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 21 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR4 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 23.21 | 0.81 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 22 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR3 220/115/13.8KV 75MVA 1U | 16.86 | 1.59 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 23 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | Diego de Amagro TR4 220/115/25KV 120MVA 1U | 19.93 | 1.76 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 98 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR6 225/161/69KV 100MVA 4U | 12.1667 | 8.8467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 99 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR1 110/69/13.8KV 30MVA 1 | 18.72 | 0.90333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 100 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR2 220/115/13.2KV 130MVAx4U | 14.0667 | 3.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 101 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Cerro Navia | CERRO NAVIA TR5 220/110/13.2KV 133MVAX3+1UReserva 1U | 22.4833 | 1.0367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 102 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Charrúa | Charrua TR6 525/230/66KV 250MVA 3U | 12.6233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 103 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Charrúa | Charrua TR5 525/230/66KV 250MVA 3U | 20.69 | 3.5633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 104 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Charrúa | Charrua TR1 220/154/13.2KV 130MVA 4U | 11.9767 | 0.87333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 105 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Concepción | Concepcion TR7 225/161/13.2KV 87MVA 4U | 10.6967 | 7.0267 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 106 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 2 | 20.11 | 0.24 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 107 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Maitencillo | Maitencillo TR2 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 14.01 | 1.1967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 108 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Quillota | Quillota TR4 220/115/13.8KV 150MVA 1U | 110.6533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 109 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E San Vicente | San Vicente TR3 154/69/13.8KV 40MVA 1U | 9.9233 | 8.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 110 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Sauzal | Sauzal TR4 154/110/13.8KV 50MVA 1U | 240.88 | 5.18 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 111 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Temuco | Temuco TR1 230/69/13,8KV 60MVA 1U | 9.1633 | 0.09 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 112 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Temuco | Temuco TR8 230/69/13.4KV 75MVA 1U | 9.92 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 114 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Hualpén | Hualpen TR1 220/161/66KV 100MVA 4U | 12.5533 | 2.3433 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 125 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Lagunillas | Lagunillas TR1 230/161/69KV 390MVA | 9.0367 | 2.0733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 133 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Charrúa | Charrua TR2 154/66/13.8KV 75MVA 1U | 15.1733 | 17.8267 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 136 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Itahue | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA 3U BANCO | 13.1567 | 7.8967 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 140 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | Pan de Azucar TR9 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 20.5 | 3.29 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 142 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 1 | 25.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 143 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Quillota | Quillota 220/115/13.8kV 75MVA 2 | 1.0933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 188 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Ancoa | ANCOA TR4 230/13.8KV 10MVA 1U | 27.2567 | 0 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 189 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Ancoa | ANCOA TR2 525/230KV 750MVA 4U | 14.1433 | 25.4067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 190 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Ancoa | ANCOA TR5 69/13.8KV 8MVA 1U | 10.5533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 191 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Charrúa | Charrua 66/13.2kV 5MVA 3 | 49.0833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 192 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | DAlmagro 115/13.8/24kV 10MVA 5 | 0.16333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 193 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Dos Amigos | DAmigos 110/23/13.2kV 10MVA | 8.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 193 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Maitencillo | Maitencillo TR1 220/115/13.2KV 90MVA 1U | 19.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 194 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF6 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 15.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 194 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/110kV 48MVA 1 | 21.2433 | 4.7733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 195 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Cerro Navia | Cerro Navia TRDESF7 230/230/69KV 350 MVA ONAF2 3U | 3.9 | 1.4233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 195 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Polpaico | Polpaico 525/220kV 750MVAx3 | 18.75 | 1.2 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 196 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Temuco | Temuco 66/24kV 4MVA 4 | 366.7333 | 0.74 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 203 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Charrúa | Charrua TR8 525/230/66KV 250MVA 3U | 6.8333 | 6.18 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 223 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Lo Aguirre | Lo Aguirre TR1 525/230/ kV 250 MVA 4U | 34.6524 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 232 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Concepción | ConcepciOn TR 4 66/13.2KV 1MVA 1U | 7.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 233 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Concepción | ConcepciOn TR 5 66/13.2KV 0.5MVA 1U | 5.09 | 0.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 234 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Itahue | ITAHUE TR4 225/161/69KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | 3.6533 | 21.7067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 292 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E El Salado | El Salado TR1 110/24KV 15MVA 1U | 0 | 1.1833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 325 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Polpaico | Polpaico 500/200kV 750MVA 2 | 9.8033 | 0.37333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 698 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Maitencillo | Maitencillo 220/13.8kV 40MVA 3 | 14.2333 | 7.9933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 699 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 6 | 93.04 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 700 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 220/13.8kV 40MVA 5 | 27.9133 | 15.0167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 701 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Polpaico | Polpaico SS/AA 230/13.8 5MVA | 7.68 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 702 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Polpaico | Polpaico 220/19 kV 100MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 703 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Puerto Montt | Puerto Montt 220/16.7kV 70MVA | 21.01 | 9.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 704 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E San Vicente | SVicente 154/13.8kV 26.7MVA 2 | 8.2133 | 9.3167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 705 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 1 | 2.9933 | 2.9167 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 706 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Vallenar | Vallenar 110/13.8kV 10MVA 2 | 2.9933 | 2.9167 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 710 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Castilla | Castilla 110/23kV 2MVA 1 | 0.41667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 711 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Chuschampis | Chuschampis 1110/13.2kV 25kVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 758 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Hualpén | Hualpen SSAA - 69/13,8 KV - 1 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 820 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Charrúa | Charrua 220/13,8 KV 10MVA | 35.56 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 821 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Laja | Laja 66/13.2/4.16kV 4MVA | 5.74 | 0.013333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 822 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Laja | Laja 66/13.8kV 5,2MVA | 5.2233 | 1.1467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 823 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Rancagua | Rancagua 2_154/66_5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 824 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Rancagua | Rancagua 3_154/66_5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1055 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Cerro Navia | Cerro Navia 220/33 kV - 140 MVA STATCOM | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1109 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR9SSAA 66/13.2kV 2MVA 1U | 1.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1110 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | Alto Jahuel TR10SSAA 66/13.2KV 2MVA 1U | 1.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1288 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Ancoa | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA 4U | 20.7553 | 1.2519 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 371 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR2 | 27.3833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 370 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Kimal | KIMAL 500/220/66KV 750MVA ATR1 + 1Unidad de Respaldo | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 357 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | PAN DE AZUCAR 220/110/13.8KV 150MVA T10 | 4.1127 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 369 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Los Changos | LOS CHANGOS 500/220/66KV 750MVA ATR3-1 + 1Unidad de Respaldo | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 165 | Transformadores3D | BIOENERGÍA FORESTALES | S/E SF ENERGIA | SF ENEGIA 115/115/38KV 128.8 MVA | 14.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 351 | Transformadores3D | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E Cumbres | CUMBRES 500/220 KV 750 MVA N°1 | 4.1067 | 0.23333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 224 | Transformadores3D | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN | S/E Melipeuco | MELIPEUCO 110/23/13.8KV 60MVA | 9.0233 | 19.3867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 7 | Transformadores3D | CGE | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 1 | 2.0033 | 0.74333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 8 | Transformadores3D | CGE | S/E Concepción | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 2 | 0 | 0.48667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 9 | Transformadores3D | CGE | S/E Parral | Parral 154/66 kV 75MVA | 2.7433 | 2.6333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 10 | Transformadores3D | CGE | S/E San Fernando | SFernando 154/69kV 56MVA 2 | 1.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 11 | Transformadores3D | CGE | S/E San Fernando | SFernando 220/154/69/14,8 kV 75MVA 1 | 6.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 12 | Transformadores3D | CGE | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 75MVA 2 | 22.05 | 0.71 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 13 | Transformadores3D | CGE | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/69kV 56MVA 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 25 | Transformadores3D | CGE | S/E Alonso de Ribera | ALONSO DE RIBERA 154/69/13.2KV 30MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 26 | Transformadores3D | CGE | S/E Rancagua | RANCAGUA 154/69/13.2KV 30MVA T2 (Para talleres) | 1.8267 | 0.073333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 27 | Transformadores3D | CGE | S/E Concepción | Concepcion 154/69/13.2KV 30MVA 3 | 2.9533 | 101.5133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 30 | Transformadores3D | CGE | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 1 | 5.32 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 31 | Transformadores3D | CGE | S/E Las Arañas | Las Arañas 110/66/13.8kV 50MVA 2 | 8.6533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 32 | Transformadores3D | CGE | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8kV 50MVA | 2.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 33 | Transformadores3D | CGE | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVAX3 | 1.4967 | 0.53 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 34 | Transformadores3D | CGE | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 2 | 5.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 77 | Transformadores2D | CGE | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 2 | 3.65 | 1.6267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 78 | Transformadores2D | CGE | S/E Alameda | Alameda 66/15kV 25MVA 1 | 3.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 79 | Transformadores2D | CGE | S/E Andacollo | Andacollo 66/24-13.8kV 5MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 80 | Transformadores2D | CGE | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 1 | 4.9167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 82 | Transformadores2D | CGE | S/E Angol | ANGOL 66/13.2KV 16MVA | 2.5667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 83 | Transformadores2D | CGE | S/E Angol | Angol 66/66kV 50MVA | 2.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 84 | Transformadores2D | CGE | S/E Arenas Blancas | Arenas Blancas 66/15 kV 22.5MVA | 7.96 | 0.88667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 85 | Transformadores2D | CGE | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 1 | 4.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 85 | Transformadores3D | CGE | S/E Chillán | Chillan 154/66kV 75MVA 3 | 8.6933 | 1.7067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 86 | Transformadores2D | CGE | S/E Buin (C.G.E.) | Buin(TRANSNET) 66/15kV 30MVA 2 | 1.9333 | 0.67333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 86 | Transformadores3D | CGE | S/E Illapel | Illapel 110/66/13.8kV 25MVA 1 | 5.5433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 87 | Transformadores2D | CGE | S/E Cabildo | Cabildo 110/24-14.4kV 13MVA 2 | 3.31 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 88 | Transformadores2D | CGE | S/E Cabildo | Cabildo 110/25kV 30MVA 1 | 1.9633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 88 | Transformadores3D | CGE | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T2 | 16.3167 | 1.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 89 | Transformadores2D | CGE | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 1 | 6.6833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 89 | Transformadores3D | CGE | S/E Los Angeles | Los Angeles 230-154/66/14.8KV 75MVA 2 | 11.43 | 15.8633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 90 | Transformadores2D | CGE | S/E Cachapoal | Cachapoal 66/15kV 25MVA 2 | 3.1767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 90 | Transformadores3D | CGE | S/E Los Angeles | Los Angeles 154/66/13.2KV 56MVA | 20.2067 | 3.5467 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 91 | Transformadores2D | CGE | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 30MVA | 0 | 0.0066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 91 | Transformadores3D | CGE | S/E Maule | Maule 154/69KV 60MVA T1 | 18.32 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 92 | Transformadores2D | CGE | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 16.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 92 | Transformadores3D | CGE | S/E Ovalle | Ovalle 110/66/13.2kV 30MVA 3 | 11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 93 | Transformadores2D | CGE | S/E Chiguayante | Chiguayante 66/15kV 16.6MVA 2 | 14.3767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 93 | Transformadores3D | CGE | S/E Ovalle | Ovalle 110/69/23kV 60MVA 4 | 2.7733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 94 | Transformadores3D | CGE | S/E Paine | Paine 154/66 kV 56MVA 1 | 9.2733 | 0.72333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 95 | Transformadores2D | CGE | S/E Chillán | Chillan 66/13.8kV 10.2MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 96 | Transformadores2D | CGE | S/E Chillán | Chillan 66/15kV 25MVA 2 | 1.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 96 | Transformadores3D | CGE | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 60MVA 2 | 23.0433 | 0.83333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 97 | Transformadores3D | CGE | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 2 | 10.7633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 98 | Transformadores2D | CGE | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 25MVA 2 | 15.3733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 100 | Transformadores2D | CGE | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/15KV 4.2MVA T1 | 1.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 101 | Transformadores2D | CGE | S/E Colchagua | Colchagua 66/15kV 18.7MVA 2 | 8.5733 | 0.56667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 102 | Transformadores2D | CGE | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15kV 30MVA 2 | 11.76 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 103 | Transformadores2D | CGE | S/E Colo Colo | Colo Colo 66/15 kV 30MVA | 9.4733 | 1.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 104 | Transformadores2D | CGE | S/E Coronel | Coronel 69/15kV 25MVA 2 | 2.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 106 | Transformadores2D | CGE | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/15kV 5.2MVA 1 | 3.6733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 107 | Transformadores2D | CGE | S/E Curicó | CuricO 66/15 kV 30MVA | 2.04 | 0.13 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 108 | Transformadores2D | CGE | S/E Curicó | Curico 66/15kV 25MVA 1 | 5.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 109 | Transformadores2D | CGE | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 2 | 5.63 | 2.3967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 110 | Transformadores2D | CGE | S/E Ejército | Ejercito 66/15kV 25MVA 1 | 5.17 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 111 | Transformadores2D | CGE | S/E El Manzano (C.G.E.) | EManzano 66/15kV 4MVA | 13.7733 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 112 | Transformadores2D | CGE | S/E El Peñón | EPeñon 110/23kV 30MVA 1 | 3.3833 | 1.2433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 115 | Transformadores3D | CGE | S/E Chillán | Chillan 154/66KV 75MVA 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 116 | Transformadores3D | CGE | S/E Punta de Cortés | Punta de Cortes 154/69KV 56MVA 1 | 9.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 116 | Transformadores2D | CGE | S/E San Miguel | SAN MIGUEL 66/15KV 16.6MVA T1 | 5.1333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 117 | Transformadores2D | CGE | S/E Guayacán | Guayacan 66/23-13.2kV 12.5MVA 2 | 2.4967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 118 | Transformadores2D | CGE | S/E Guayacán | Guayacan 66/13.8kV 15MVA 1 | 2.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 872 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Caleu | CALEU 23/12-6.93KV 3MVA RESERVA 1 B | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 118 | Transformadores3D | CGE | S/E Paine | Paine 154/66 kV 75MVA 2 | 9.3733 | 0.72333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 119 | Transformadores3D | CGE | S/E Coronel | Coronel 154/66/13.8kV 60MVA 3 | 9.7767 | 0.98667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 119 | Transformadores2D | CGE | S/E Illapel | Illapel 110/24-13.8kV 13MVA 2 | 1.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 120 | Transformadores3D | CGE | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 5 | 43.42 | 1.8133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 121 | Transformadores3D | CGE | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 56MVA 6 | 6.6233 | 0.85 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 121 | Transformadores2D | CGE | S/E La Ronda | La Ronda 66/23-15kV 13.3MVA | 7.55 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 122 | Transformadores2D | CGE | S/E Las Compañías | Las Compañias 110/14.2kV 30MVA 1 | 1.09 | 0.81 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 122 | Transformadores3D | CGE | S/E Malloa Nueva | Malloa Nueva 220-154/66/15 75MVA | 2.44 | 1.7267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 337 | Transformadores3D | CGE | S/E Malloa Nueva | MALLOA NUEVA 220-154/66/15 75MVA 2 | 3.3023 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2533 | Transformadores2D | CGE | S/E Los Maquis | LOS MAQUIS [TRANSNET] 66/13,2KV 10MVA | 7.0981 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 123 | Transformadores2D | CGE | S/E Las Encinas | Las Encinas 66/15kV 25MVA 1 | 6.4633 | 890.6267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 124 | Transformadores2D | CGE | S/E Latorre | Latorre 66/15kV 25MVA 1 | 1.0767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 125 | Transformadores2D | CGE | S/E Las Encinas | LAS ENCINAS 66/15KV 25MVA 2 | 7.66 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 126 | Transformadores2D | CGE | S/E Lautaro | Lautaro 66/13.2 kV 5.25MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 126 | Transformadores3D | CGE | S/E Pan de Azúcar | PAzucar 110/69/13.8kV 60MVA 2 | 24.1533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 128 | Transformadores3D | CGE | S/E Temuco | Temuco 230/69/14.8kV 75MVA 3 | 4.7733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 129 | Transformadores2D | CGE | S/E Loncoche | Loncoche 66/13.8kV 5MVA 1 | 1.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 129 | Transformadores3D | CGE | S/E Malloa Nueva | MALLOA 154/66/13.2KV 25MVA 2 | 19.7558 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 130 | Transformadores2D | CGE | S/E Loncoche | Loncoche 66/23-13.2kV 10MVA 2 | 6.6733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 131 | Transformadores3D | CGE | S/E Coronel | Coronel 154/69kV 60MVA 4 | 10.74 | 0.31 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 131 | Transformadores2D | CGE | S/E Loreto | Loreto 66/15kV 10.5MVA | 5.5167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 132 | Transformadores2D | CGE | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/15kV 25MVA | 1.3567 | 0.71 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 133 | Transformadores2D | CGE | S/E Los Angeles | Los Angeles 66/13.2 kV 30MVA | 2.24 | 0.13 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 134 | Transformadores2D | CGE | S/E Machali | Machali 66/15 kV 30 MVA | 7.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 135 | Transformadores3D | CGE | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 56MVA 1 | 3.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 135 | Transformadores2D | CGE | S/E Marbella | Marbella 110/24-14,4 kV 13MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 136 | Transformadores2D | CGE | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/13.6kV 26MVA 1 | 10.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 137 | Transformadores3D | CGE | S/E Choapa | Choapa 220/110/23KV 75MVA 1 | 34.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 137 | Transformadores2D | CGE | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/14.2kV 30MVA 2 | 8.3133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 138 | Transformadores3D | CGE | S/E Choapa | Choapa 220/115/23KV 75MVA 2 | 9.4333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 138 | Transformadores2D | CGE | S/E Marga Marga | Marga Marga 115/15.3kV 30MVA 3 | 3.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 139 | Transformadores2D | CGE | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8KV 25MVA 4 | 3.8133 | 318.28 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 141 | Transformadores3D | CGE | S/E Quillota | Quillota 110/110 kV 48MVA 3 | 14.85 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 142 | Transformadores2D | CGE | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 1 | 21.8133 | 2.21 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 143 | Transformadores2D | CGE | S/E Molina | Molina 66/15kV 20MVA 2 | 26.5533 | 1.38 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 144 | Transformadores3D | CGE | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 56MVA 1 | 5.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 145 | Transformadores3D | CGE | S/E Rancagua | Rancagua 154/69kV 75MVA 4 | 12.4 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 146 | Transformadores2D | CGE | S/E Padre Las Casas | PCasas 66/15kV 30MVA | 5.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 149 | Transformadores2D | CGE | S/E Pelequén | Pelequen 66/15kV 4MVA | 2.9467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 150 | Transformadores2D | CGE | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 2 | 3.9933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 151 | Transformadores2D | CGE | S/E Perales | Perales 66/15kV 25MVA 1 | 4.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 152 | Transformadores2D | CGE | S/E La Palma | LA PALMA 66/16-13.8KV 6.25MVA T2 | 0.01 | 0.39 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 153 | Transformadores2D | CGE | S/E Piduco | Piduco 66/15kV 30MVA | 1.6033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 156 | Transformadores2D | CGE | S/E Pucón | PUCON 66/24-15KV 30MVA | 9.22 | 1.7333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 160 | Transformadores2D | CGE | S/E Pumahue | Pumahue 66/15kV 25MVA 1 | 4.0767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 161 | Transformadores2D | CGE | S/E Punitaqui | Punitaqui 66/13.2 kV 20MVA | 0.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 162 | Transformadores2D | CGE | S/E Quereo | Quereo 110/24-14.4kV 13MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 163 | Transformadores2D | CGE | S/E Quínquimo | Quinquimo 110/23kV 20MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 164 | Transformadores2D | CGE | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 1 | 3.3967 | 6.8667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 164 | Transformadores3D | CGE | S/E Teno | Teno 154/66/13.2kV 25MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 166 | Transformadores2D | CGE | S/E San Juan | San Juan 66/13.2 kV 5.2 MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 168 | Transformadores2D | CGE | S/E Marchigüe | MARCHIGUE 66/23kV 10MVA | 2.1233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 169 | Transformadores2D | CGE | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/15 kV 13.3MVA | 3.4233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 171 | Transformadores2D | CGE | S/E San Vicente de Tagua Tagua | Svicente T.T. 66/15kV 25MVA 2 | 6.1767 | 0.72333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 172 | Transformadores2D | CGE | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 2 | 6.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 173 | Transformadores2D | CGE | S/E Santa Elvira | SElvira 66/15kV 25MVA 1 | 9.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 176 | Transformadores2D | CGE | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 178 | Transformadores2D | CGE | S/E Talcahuano | Talcahuano 154/15kV 18.7MVA 3 | 38.72 | 0.94333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 179 | Transformadores2D | CGE | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 180 | Transformadores2D | CGE | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/13.8KV 5.2MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 181 | Transformadores2D | CGE | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/24KV 10MVA 2 | 5.3767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 182 | Transformadores2D | CGE | S/E Tumbes | Tumbes 66/14.8kV 16.6MVA | 11.83 | 1.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 183 | Transformadores2D | CGE | S/E Tuniche | Tuniche 66/15kV 18.7MVA | 18.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 184 | Transformadores2D | CGE | S/E Vicuña | Vicuña 110/23kV 24MVA | 2.8 | 0.19667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 185 | Transformadores3D | CGE | S/E Maule | Maule 154/69kV 25MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 186 | Transformadores3D | CGE | S/E Itahue | Itahue 154/69/13.8kV 75MVA 2 | 3.62 | 2.89 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 187 | Transformadores3D | CGE | S/E Papelera | Papelera Talagante 69/25/13.2kV 30MVA 1 | 8.9833 | 3.03 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 189 | Transformadores3D | CGE | S/E Portezuelo | Portezuelo 110/66/13.8KV 18MVA | 13.3867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 190 | Transformadores3D | CGE | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66kV 30MVA 1 | 1.1267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 191 | Transformadores3D | CGE | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66/66KV 30MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 197 | Transformadores3D | CGE | S/E Alonso de Ribera | Alonso de Ribera 154/66KV 75MVA 1 | 7.7033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 197 | Transformadores2D | CGE | S/E Alto del Carmen | ALTO DEL CARMEN 110/13.8KV 8-10MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 198 | Transformadores2D | CGE | S/E Cerrillos | Cerrillos 110/23kV 30MVA | 0 | 1.03 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 200 | Transformadores2D | CGE | S/E Hernan Fuentes | Hernan Fuentes 110/23kV 12MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 200 | Transformadores3D | CGE | S/E Quelentaro | Quelentaro 220/110KV 65MVA | 1.4967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 201 | Transformadores3D | CGE | S/E Linares | Linares 154/69KV 75MVA 1 | 3.0867 | 1.48 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 201 | Transformadores2D | CGE | S/E Los Loros | Los Loros 110/23kV 20MVA | 12.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 202 | Transformadores2D | CGE | S/E Plantas | Plantas 110/13.8 24MVA | 0 | 0.91 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 203 | Transformadores2D | CGE | S/E Tierra Amarilla | Tierra Amarilla 110/23kV 12MVA | 86.5 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 204 | Transformadores3D | CGE | S/E Las Arañas | LAS ARANAS 66/13.8/9.2KV 10MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 205 | Transformadores2D | CGE | S/E Alcones | Alcones 66/13.8kV 10MVA | 2.6333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 206 | Transformadores2D | CGE | S/E San Fernando | SAN FERNANDO 66/15KV 18.7MVA | 6.4733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 209 | Transformadores2D | CGE | S/E Escuadrón (C.G.E.) | Escuadron 66/15kV 30MVA 3 | 5.0233 | 0.97333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 209 | Transformadores3D | CGE | S/E Monterrico | Monterrico 230-154/69/14.8 KV 75 MVA | 6.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 210 | Transformadores2D | CGE | S/E La Palma | La Palma 66/15kV 10MVA | 0.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 210 | Transformadores3D | CGE | S/E Teno | Teno 220-154/69/14.8 KV 75 MVA T3 | 4.4533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 217 | Transformadores2D | CGE | S/E Chacahuín | Chacahuin 66/15kV 13.3MVA | 0 | 0.0066667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 221 | Transformadores2D | CGE | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 66/13.8KV 20MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 237 | Transformadores2D | CGE | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/13.8kV 25MVA | 7.9467 | 0.81333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 238 | Transformadores2D | CGE | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110/66 kV 50MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 242 | Transformadores2D | CGE | S/E Cauquenes | Cauquenes 69/13.2kV 10.35MVA 2 | 4.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 243 | Transformadores2D | CGE | S/E El Paico | El Paico 66/13.8kV 20MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 244 | Transformadores2D | CGE | S/E El Peumo | El Peumo 66/23 kV 10MVA | 0.78 | 1.16 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 247 | Transformadores2D | CGE | S/E Hualañe | Hualañe 66/13.8kV 5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 252 | Transformadores2D | CGE | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/23KV 12MVA | 0 | 3.29 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 254 | Transformadores2D | CGE | S/E Mandinga | Mandinga 66/13.8kV 8MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 258 | Transformadores2D | CGE | S/E Marchigüe | Marchigüe 66/13.8kV 10MVA | 4.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 259 | Transformadores2D | CGE | S/E Paniahue | Paniahue 66/13.8kV 20MVA | 2.6233 | 3.8167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 262 | Transformadores2D | CGE | S/E Parronal | PARRONAL 66/13.8KV 5MVA | 4.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 263 | Transformadores2D | CGE | S/E Parronal | Parronal 66/66kV 15MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 266 | Transformadores2D | CGE | S/E Santa Rosa (TRANSNET) | Santa Rosa 66/23kV 20MVA | 6.9367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 267 | Transformadores2D | CGE | S/E San Rafael | SAN RAFAEL 66/13.8KV 16MVA | 4.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 270 | Transformadores2D | CGE | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2.73 | 0.24667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 271 | Transformadores2D | CGE | S/E Andalién | Andalien 66/15kV 25MVA 2 | 5.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 273 | Transformadores2D | CGE | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/66kV 30MVA 1 | 11.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 274 | Transformadores2D | CGE | S/E Talcahuano | Talcahuano 66/15kV 22.5MVA 5 | 12.9033 | 0.82 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 275 | Transformadores2D | CGE | S/E Quelentaro | QUELENTARO 110/24KV 13MVA (UCUQUER) | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 276 | Transformadores2D | CGE | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 6.25MVA | 3.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 278 | Transformadores2D | CGE | S/E Alhué | ALHUE 69/25KV 20MVA | 4.7333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 293 | Transformadores2D | CGE | S/E Caldera | Caldera 110/23kV 12MVA | 71.65 | 1.5367 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 295 | Transformadores2D | CGE | S/E Chocalán | Chocalan 66/13.8kV 10MVA | 6.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 296 | Transformadores2D | CGE | S/E El Maitén | El Maiten 69/13.8kV 10MVA | 3.5967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 297 | Transformadores2D | CGE | S/E El Monte | El Monte 69/13.8kV 10MVA | 4.3933 | 0.53333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 298 | Transformadores2D | CGE | S/E La Esperanza (TRANSNET) | S/E La Esperanza 66/23-13.2kV 12MVA | 5.4133 | 0.16 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 299 | Transformadores2D | CGE | S/E La Manga | LA MANGA 66/13.8KV 10MVA | 4.6167 | 0.34667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 301 | Transformadores2D | CGE | S/E La Vega | La Vega 66/23 kV 10MVA | 2.05 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 303 | Transformadores2D | CGE | S/E Licantén | Licanten 66/23kV 10MVA | 11.88 | 1.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 308 | Transformadores2D | CGE | S/E Gorbea | GORBEA 66/13.8KV 6.25MVA 1 | 4.4467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 309 | Transformadores2D | CGE | S/E Nancagua | Nancagua 66/13.8kV 10MVA | 4.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 316 | Transformadores2D | CGE | S/E Ranguili | Ranguili 66/13.8kV 5.2MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 661 | Transformadores2D | CGE | S/E Andacollo | Andacollo 66/23kV 8MVA 2 | 0.38 | 0 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 662 | Transformadores2D | CGE | S/E Angol | Angol 66/23 kV 12MVA | 0 | 1.8933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 663 | Transformadores2D | CGE | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 7.8733 | 38.84 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 664 | Transformadores2D | CGE | S/E Combarbalá | Combarbala 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 1.9333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 665 | Transformadores2D | CGE | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 666 | Transformadores2D | CGE | S/E Curacautín | Curacautin 66/13.8kV 2.6MVA 2 | 1.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 668 | Transformadores2D | CGE | S/E Curanilahue | Curanilahue 66/24-13.8kV 10MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 669 | Transformadores2D | CGE | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 10 MVA 2 | 7.55 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 670 | Transformadores2D | CGE | S/E El Avellano | EAvellano 66/23-13.2kV 12.5MVA 1 | 7.55 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 674 | Transformadores2D | CGE | S/E Ovalle | OVALLE 66/13.8KV 0.5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 675 | Transformadores2D | CGE | S/E Hospital | Hospital 66/24-15kV 10MVA | 0.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 676 | Transformadores2D | CGE | S/E Incahuasi | Incahuasi 110/23kV 5MVA | 3.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 677 | Transformadores2D | CGE | S/E Lautaro | Lautaro 66/24-14.4kV 10MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 679 | Transformadores2D | CGE | S/E Lirquén | Lirquen 66/15kV 18.7MVA | 8.9267 | 2.56 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 680 | Transformadores2D | CGE | S/E Loncoche | Loncoche 66/66 kV 50MVA | 2.0533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 681 | Transformadores2D | CGE | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 69/15KV 25MVA 1 | 6.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 684 | Transformadores2D | CGE | S/E Marquesa | Marquesa 66/24-13.8kV 5MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 213 | Transformadores2D | CGE | S/E Pitrufquén | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 688 | Transformadores2D | CGE | S/E Casas Viejas | Casas Viejas 110/23kV 10MVA | 2.5333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 689 | Transformadores2D | CGE | S/E Rauquén | Rauquen 66/15kV 25MVA | 4.2 | 1.3267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 690 | Transformadores2D | CGE | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15.3KV 30MVA 2 | 3.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 691 | Transformadores2D | CGE | S/E San Francisco de Mostazal | SFco.Mostazal 66/15kV 15MVA 1 | 2.9133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 692 | Transformadores2D | CGE | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 1 | 3.4967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 693 | Transformadores2D | CGE | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 1 | 1.7567 | 6.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 694 | Transformadores2D | CGE | S/E Traiguén | Traiguen 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1.7567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 696 | Transformadores2D | CGE | S/E Villarrica | Villarrica 66/23-15kV 30MVA 2 | 6.0433 | 0.026667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 707 | Transformadores2D | CGE | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 24MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 708 | Transformadores2D | CGE | S/E Copiapo | Copiapo 110/13.8kV 25MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 709 | Transformadores2D | CGE | S/E Miraflores | Miraflores 115/13.6kV 25MVA | 4.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 712 | Transformadores2D | CGE | S/E Puchoco | Puchoco 66/15kV 11MVA 1 | 5.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 713 | Transformadores2D | CGE | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15-13.8kV 5.2MVA 2 | 10.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 714 | Transformadores2D | CGE | S/E Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco 66/15kV 5.25MVA 1 | 10.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 715 | Transformadores2D | CGE | S/E Colchagua | Colchagua 66/14.8kV 10.5MVA 1 | 21.1267 | 0.90667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 717 | Transformadores2D | CGE | S/E Linares | LINARES 66/66 KV 20MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 719 | Transformadores2D | CGE | S/E San Joaquín (C.G.E.) | San JoaquIn 110/13.2 kV 30MVA 2 | 0 | 0.026667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 720 | Transformadores2D | CGE | S/E Talca | Talca 66/15 kV 30MVA 2 | 3.0067 | 0.14 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 722 | Transformadores2D | CGE | S/E Talca | Talca 66/13.8 10MVA | 0.1 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 726 | Transformadores2D | CGE | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 1 | 2.43 | 1.16 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 727 | Transformadores2D | CGE | S/E Malloa | MALLOA 66/15KV 5.2MVA | 14.8433 | 0.92667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 729 | Transformadores2D | CGE | S/E San Pedro (C.G.E.) | San Pedro 66/24-14.4kV 10MVA 2 | 5.3467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 732 | Transformadores2D | CGE | S/E Quereo | QUEREO 110/23KV 7.9MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 733 | Transformadores2D | CGE | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 25MVA 3 | 7.43 | 2.81 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 734 | Transformadores2D | CGE | S/E Isla de Maipo | Isla de Maipo 66/12kV 30MVA 4 | 16.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 735 | Transformadores2D | CGE | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 14MVA (Reserva) | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 736 | Transformadores2D | CGE | S/E Isla de Maipo | ISLA DE MAIPO 66/23KV 11.2MVA 2 | 23.48 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 737 | Transformadores2D | CGE | S/E Marga Marga | MARGA MARGA 110/13.8KV 22.4MVA 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 738 | Transformadores2D | CGE | S/E Coronel | Coronel 66/15kV 9MVA 7 | 149.07 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 739 | Transformadores2D | CGE | S/E Newén | NewEn 66/11.5 22MVA | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 759 | Transformadores2D | CGE | S/E Itahue | Itahue 66/13.8kV 6.25MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 762 | Transformadores2D | CGE | S/E Bollenar | Bollenar 110/13.8kV 20MVA | 3.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 764 | Transformadores2D | CGE | S/E Constitución | Constitucion 66/23 10MVA | 0.55667 | 0.8 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 765 | Transformadores2D | CGE | S/E Constitución | Constitucion 66/23 20MVA | 5.2367 | 12.8967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 766 | Transformadores2D | CGE | S/E Leyda | Leyda 115/13.8kV 12.5MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 768 | Transformadores2D | CGE | S/E San Carlos | SAN CARLOS 69/13.8KV 18.7MVA | 3.4967 | 0.013333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 771 | Transformadores2D | CGE | S/E San Clemente | San Clemente 66/13.8kV 10MVA | 5.22 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 774 | Transformadores2D | CGE | S/E San Javier | San Javier 66/23kV 5MVA | 0.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 777 | Transformadores2D | CGE | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.2MVA | 5.4567 | 2.45 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 780 | Transformadores2D | CGE | S/E Ovalle | Ovalle 66/24 30MVA 2 | 5.65 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 781 | Transformadores2D | CGE | S/E Pan de Azúcar | Pan de AzUcar 110/13.8 kV 30MVA | 7.9533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 785 | Transformadores2D | CGE | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/13.2 kV 10MVA | 2.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 786 | Transformadores2D | CGE | S/E Monte Patria | Monte Patria 66/23 kV 10MVA | 2.0767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 787 | Transformadores2D | CGE | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_1 | 4.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 788 | Transformadores2D | CGE | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/24-13.8KV 5MVA_2 | 1.33 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 789 | Transformadores2D | CGE | S/E Pullinque | PULLINQUE 66/13.8KV 2MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 790 | Transformadores2D | CGE | S/E Rosario | Rosario 66/15 kV 30MVA | 3.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 791 | Transformadores2D | CGE | S/E Lebu | Lebu 66/13.8kV 5.2MVA | 3.65 | 3.1933 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 792 | Transformadores2D | CGE | S/E Horcones | HORCONES 66/13.8KV 2.5MVA | 0.80667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 794 | Transformadores2D | CGE | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/24-15kV 10MVA | 1.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 796 | Transformadores2D | CGE | S/E Carampangue | Carampangue 66/13.2kV 10MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 797 | Transformadores2D | CGE | S/E Duqueco | Duqueco 66/23-14.4kV 10MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 798 | Transformadores2D | CGE | S/E Chimbarongo | CHIMBARONGO 66/15KV 9.4MVA T2 | 4.99 | 0.013333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 799 | Transformadores2D | CGE | S/E Chumaquito | Chumaquito 66/14.8kV 18.7MVA 1 | 3.6967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 801 | Transformadores2D | CGE | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.2kV 2.6MVA 2 | 1.3333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 802 | Transformadores2D | CGE | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 1 | 1.3333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 803 | Transformadores2D | CGE | S/E Collipulli | Collipulli 66/13.8kV 2.6MVA 3 | 1.3333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 804 | Transformadores2D | CGE | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 10MVA | 8.95 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 805 | Transformadores2D | CGE | S/E Lautaro | Lautaro 66/23 kV 5MVA | 0.87667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 806 | Transformadores2D | CGE | S/E Chimbarongo | Chimbarongo 66/15KV 9.4MVA T1 | 3.6567 | 0.013333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 807 | Transformadores2D | CGE | S/E Tomé | Tome 66/23-13.2kV 5MVA 2 | 3.4967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 808 | Transformadores2D | CGE | S/E Tomé | TOME 23/15KV 3MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 809 | Transformadores2D | CGE | S/E Victoria | Victoria 66/24-14.4kV 10MVA | 8.0233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 811 | Transformadores2D | CGE | S/E Loma Colorada | Loma Colorada 66/15kV 25MVA 1 | 7.0567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 812 | Transformadores2D | CGE | S/E Mahns | Mahns 66/14.8kV 10.5MVA | 6.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 813 | Transformadores2D | CGE | S/E Penco | Penco 66/24-14.4kV 10MVA | 4.8 | 0.20333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 814 | Transformadores2D | CGE | S/E Pitrufquén | Pitrufquen 66/13.2kV 10MVA 1 | 1.1433 | 0.74333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 816 | Transformadores2D | CGE | S/E Maule | Maule 66/15kV 1MVA 3 | 2.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 817 | Transformadores2D | CGE | S/E El Manzano (C.G.E.) | El Manzano 66/15 kV 6.67MVA | 15.3867 | 0.73667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 818 | Transformadores2D | CGE | S/E Teno | Teno 154/14.4kV 33.3MVA 4 | 2.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 819 | Transformadores2D | CGE | S/E Teno | Teno 69/24.4-14.4kV 10MVA 3 | 3.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1032 | Transformadores2D | CGE | S/E Fátima | FAtima 69/15.3 30MVA | 2.8133 | 1.1533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1179 | Transformadores2D | LUZPARRAL | S/E San Gregorio | SAN GREGORIO 66/13.2KV 2.6MVA | 1.6467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1033 | Transformadores2D | CGE | S/E Graneros | Graneros 69/25-15,3 kV 18/24/30 MVA | 16.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1034 | Transformadores2D | CGE | S/E Las Cabras | Las Cabras 66/15kV 9MVA | 1.5633 | 0.45 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1035 | Transformadores2D | CGE | S/E Nirivilo | Nirivilo 66/23kV 5MVA | 8.7667 | 20.8 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1036 | Transformadores2D | CGE | S/E Ovalle | Ovalle 66/24-13.8kV 25MVA 2 | 0 | 0.01 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1037 | Transformadores2D | CGE | S/E Panguilemo | Panguilemo 66/15-13.8kV 9MVA | 2.0267 | 0.0033333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1038 | Transformadores2D | CGE | S/E Salamanca | Salamanca 110/24-13.8kV 20MVA | 2.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1039 | Transformadores2D | CGE | S/E San Juan | San Juan 66/13.8 10.2MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1044 | Transformadores2D | CGE | S/E Villa Prat | Villa Prat 66/13.8kV 5.6MVA | 2.9067 | 0.98 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1045 | Transformadores2D | CGE | S/E Placilla (TRANSNET) | PLACILLA 66/24-14.4kV 10MVA | 11.1114 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1096 | Transformadores2D | CGE | S/E Chivilcán | Chivilcan 66/15kV 22.5MVA 1 | 12.3567 | 0.72 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1097 | Transformadores2D | CGE | S/E Retiro | Retiro 66/13.2kV 2MVA | 10.5567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1098 | Transformadores2D | CGE | S/E Traiguén | TRAIGUEN 66/13.8KV 2.4MVA 3 | 1.7567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1099 | Transformadores2D | CGE | S/E Villa Alegre | VILLA ALEGRE 66/14.8KV 5.65MVA | 2.64 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1104 | Transformadores2D | CGE | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 30MVA T2 | 41.1633 | 2.0033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1105 | Transformadores2D | CGE | S/E Reguladora Rapel | Reguladora Rapel 66.9/13.8KV 10MVA 1 | 5.6067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1106 | Transformadores2D | CGE | S/E Lihueimo | Lihueimo 66/13.8kV 12.5MVA T3 | 5.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1107 | Transformadores2D | CGE | S/E San Vicente de Tagua Tagua | SAN VICENTE 66/15KV 18.7MVA | 1.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1113 | Transformadores2D | CGE | S/E Hernan Fuentes | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | 0 | 0.59667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1114 | Transformadores2D | CGE | S/E Punitaqui | PUNITAQUI 110/13.2KV 20MVA | 3.83 | 1.1333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1121 | Transformadores2D | CGE | S/E Quirihue | QUIRIHUE 66-33/23KV 10MVA | 6.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1135 | Transformadores2D | CGE | S/E Bajo Melipilla | MELIPILLA 115/25-13.4KV 30MVA | 2.47 | 0.67 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1140 | Transformadores2D | CGE | S/E Cocharcas (TRANSNET) | COCHARCAS 66/13.2 KV 5MVA | 1.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1143 | Transformadores2D | CGE | S/E Portezuelo | Portezuelo 66/23 kV 10MVA | 1.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1144 | Transformadores2D | CGE | S/E Queltehues | QUELTEHUES 110/12KV 5MVA T4 | 157.44 | 192.19 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 1145 | Transformadores2D | CGE | S/E Victoria | VICTORIA 66/15KV 6MVA | 5.9967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1150 | Transformadores2D | CGE | S/E Maule | MAULE 66/13.2KV 4.85MVA 3 | 3.5821 | 0.66486 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1151 | Transformadores2D | CGE | S/E Lo Miranda | LMiranda 66/24-15kV 18.7MVA 2 | 2.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1152 | Transformadores2D | CGE | S/E Piduco | PIDUCO 66/15KV 18.7MVA T1 | 0.01 | 2.1833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1156 | Transformadores2D | CGE | S/E Chañaral | CHAÑARAL 23-13.8 KV 5-6,25MVA | 0 | 0.24 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1158 | Transformadores2D | CGE | S/E Parral | PARRAL 66/25 KV 30 MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1162 | Transformadores2D | CGE | S/E Ranguili | Ranguili 66/23-13.2KV 5MVA | 0.41333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1163 | Transformadores2D | CGE | S/E Manso de Velasco | MANSO DE VELASCO 66/15KV 22.5 MVA | 4.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1164 | Transformadores2D | CGE | S/E Pirque | Pirque 110/13.2kV 5MVA 2 | 1.27 | 1.1267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1165 | Transformadores2D | CGE | S/E El Peñón | EL PENON 66/13.2KV 18.7 MVA | 3.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1167 | Transformadores2D | CGE | S/E Tierra Amarilla | TIERRA AMARILLA 110/23-13.2KV 25-30MVA | 33.6767 | 1.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1172 | Transformadores2D | CGE | S/E El Sauce | EL SAUCE 66/13.2 KV 2MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1175 | Transformadores2D | CGE | S/E Carampangue | CARAMPANGUE 66/13.8KV 5.2MVA T2 | 4.08 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1177 | Transformadores2D | CGE | S/E Retiro | RETIRO 66/13.8KV 2.5MVA | 9.14 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1186 | Transformadores2D | CGE | S/E Lebu | LEBU 13.2/66KV 10MVA (Para Parque Eolico) | 1.5 | 5.3933 | 1.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | NC
|  | 1188 | Transformadores2D | CGE | S/E Las Arañas | LAS ARAÑAS 66/13.2 KV 5 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1206 | Transformadores2D | CGE | S/E Hualte | Hualte 66/33-23KV 10 MVA | 5.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1207 | Transformadores2D | CGE | S/E Hualte | Hualte 66/13.8KV 2 MVA | 2.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1208 | Transformadores2D | CGE | S/E Monterrico | MONTERRICO 66/13.8KV 2 MVA | 4.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1209 | Transformadores2D | CGE | S/E Hospital | HOSPITAL 66/24-15KV 18.7MVA T2 | 6.7467 | 1.6967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1213 | Transformadores2D | CGE | S/E Bajo Melipilla | Melipilla 110-66/23-13.8 kV_30MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1239 | Transformadores2D | CGE | S/E Pillanlelbún | Pillanlelbun 66/15KV 5MVA_3 | 7.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1240 | Transformadores2D | CGE | S/E Hualte | Hualte 66/24-13.8KV 2 MVA | 1.9467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1242 | Transformadores2D | CGE | S/E Duqueco | Duqueco 66/23kV 30MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1283 | Transformadores2D | CGE | S/E Nirivilo | NIRIVILO 66/23kV 5MVA T2 | 6.5167 | 1.6433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1289 | Transformadores2D | CGE | S/E Mariscal | Mariscal 110/23kV 50MVA T2 | 33.151 | 6.1219 | 0.44069 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1293 | Transformadores2D | CGE | S/E Tres Pinos | TRES PINOS 66/23KV 5MVA | 2.1502 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1296 | Transformadores2D | CGE | S/E Rauquén | Rauquen 66/13,2kV 30MVA | 2.34 | 2.1167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 220 | Transformadores3D | CGE | S/E Duqueco | Duqueco 220/66KV 75MVA | 0 | 0.45 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2528 | Transformadores2D | CGE | S/E PADRE HURTADO | PADRE HURTADO 115/25-13.4KV 30 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2931 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL MAITEN SPA | S/E Parque Eólico El Maitén | PARQUE EOLICO EL MAITEN 66/23KV 10-12MVA T1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1371 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E Ancoa | ANCOA TR1 525/230KV 750MVA Unidad de reserva (TR1 y TR2) | 10.9 | 34.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 245 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Hualpén | HUALPEN TR1 220/161/66KV 100MVA UNIDAD DE RESERVA | 8.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 250 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Lagunillas | LAGUNILLAS TR RESERVA TR1 230/161/69KV 130MVA 1U | 1.3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 257 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Charrúa | CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 130MVA RESERVA | 39.2967 | 15.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 244 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E Charrúa | CHARRUA TR RESERVA TR8 250 MVA 1U | 140.27 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1361 | Transformadores2D | CHILECTRA | S/E San Cristóbal | SAN CRISTOBAL 105/12KV 40MVA 1 | 2.6333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1281 | Transformadores2D | CGE | S/E Rengo | RENGO 69/15.3KV 30MVA | 4.8767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1157 | Transformadores2D | CGE | S/E Parral | PARRAL 66/13.2 KV 10 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1399 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E Peñablanca | PEÑABLANCA 115/24.5/13.2KV 30MVA | 14.0233 | 1.94 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1383 | Transformadores2D | CGE | S/E Tuniche | TUNICHE 66/15KV 30 MVA | 8.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 226 | Transformadores3D | CGE | S/E Fátima | FATIMA 154KV (220)154/66KV 75MVA | 0.85333 | 0.89667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2459 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Lo Boza | LO BOZA 110/12.5KV 12.5MVA 5R | 1.94 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2465 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E Malloco | MALLOCO 110/12.5KV 50MVA | 3.94 | 2.2333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1401 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E La Calera | LA CALERA 110/44KV 30MVA | 4.4633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 335 | Transformadores3D | LUZ PARRAL | S/E Paso Hondo | PASO HONDO 66/23/12.2KV 12.5MVA N°1 | 1.6 | 1.6033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1348 | Transformadores2D | CGE | S/E El Peumo | EL PEUMO 66/25KV 30MVA | 0 | 1.46 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1323 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | S/E | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 235 | Transformadores3D | INTERCHILE | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TR2 750MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1345 | Transformadores2D | CONEJO SOLAR | S/E CONEJO | CONEJO 220/33KV 117MVA | 20.1206 | 6.6639 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1340 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 110/44KV 30MVA 2 | 0 | 0.010059 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 498 | Transformadores2D | PUNTILLA | S/E CENTRAL PUNTILLA | PUNTILLA 110/6.6KV 20MVA | 20.0633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1396 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E SANTA BARBARA | SANTA BARBARA 66/13,8KV 5MVA T1 | 19.9547 | 1.117 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1366 | Transformadores2D | SAN JUAN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 1 | 4.9291 | 4.5324 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1101 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 2 | 88.5167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 32 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 1 | 11.6633 | 4.9267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1196 | Transformadores2D | AES GENER | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2 | 13.8433 | 17.5767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1195 | Transformadores2D | AES GENER | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1 | 16.66 | 26.23 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2419 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E RENACA | REÑACA 110/12KV 30MVA 2 | 1.9907 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1220 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | S/E CENTRAL EL ARRAYAN | EL ARRAYAN 220/33KV 78/104/130 MVA | 22.24 | 8.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1205 | Transformadores2D | EMR | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 2 21MVA | 2.4967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1204 | Transformadores2D | EMR | S/E CENTRAL ELEVADORA LAJA 1 | ELEVADORA LAJA 220/11KV 1 21MVA | 13.1567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1189 | Transformadores2D | AELA EOLICA NEGRETE SpA | S/E CENTRAL CUEL | CUEL 154/23kV 40MVA | 15.4133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1393 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | S/E CODELCO VENTANAS 2 | CODELCO VENTANAS 2 110/6,3KV 16MVA 6 | 443.5914 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 75 | Transformadores2D | AES GENER | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 1 | 5.5567 | 5.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2421 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E VALPARAISO | VALPARAISO 110/12 30MVA 3 | 1.9031 | 3.4752 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 251 | Transformadores3D | COLBÚN TRANSMISIÓN | S/E ARMERILLO | ARMERILLO 220/66/23KV | 6.9924 | 0.18803 | 0.35256 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1327 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 1 | 119.41 | 77.7533 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 1380 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | POLPAICO TR1 525/220KV 750MVA Unidad de reserva(TR1 y TR2) | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2498 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | TAP OFF | TAP 33/13.8KV 20 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1137 | Transformadores2D | CGE | S/E CAUQUENES | CAUQUENES 66/23-15KV 12MVA T3 | 2.72 | 0.15333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1378 | Transformadores2D | ACCIONA ENERGÍA CHILE | S/E CENTRAL EL ROMERO | EL ROMERO 220/23KV 230MVA | 6.5307 | 18.1744 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 33 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | S/E CENTRAL LA HIGUERA | LA HIGUERA 154-220/13.8KV 91MVA 2 | 74.4267 | 33.52 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1080 | Transformadores2D | AES GENER | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE 110/12KV 30MVA | 4.9633 | 126.7267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 68 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | S/E LOS MAITENES | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2476 | Transformadores2D | CGE | S/E BOLLENAR | BOLLENAR 110/13.8KV 30MVA | 0 | 0.27241 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 549 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 2 | 336.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 27 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL QUINTERO | CENTRAL QUINTERO 230/15KV 171MVA 2 | 100.8433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 69 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | S/E LOS MAITENES | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 514 | Transformadores2D | AES GENER | S/E CENTRAL SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 220/15KV 160MVA | 5.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 70 | Transformadores2D | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | S/E LOS MAITENES | LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2466 | Transformadores2D | CGE | S/E CHILLAN | CHILLAN 69/15,3 KV 18/24/30 MVA T4 | 9.3859 | 6.3371 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 141 | Transformadores2D | CGE | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 110/110KV 48MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 512 | Transformadores2D | AES GENER | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 3 | 12.6167 | 35.24 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1234 | Transformadores2D | ALBA | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | SAN PEDRO 110/30KV 40MVA-1 | 26.88 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1368 | Transformadores2D | RIO ALTO GENERACIÓN | S/E CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE 110/30KV 75 MVA-2 | 28.9166 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 31 | Transformadores2D | CGE | S/E LAS ARANAS | LAS ARANAS 110/66/13.8KV 50MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 511 | Transformadores2D | AES GENER | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 28MVA 1 | 9.47 | 0.63333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2618 | Transformadores2D | STS | S/E CHIRRE | S/E CHIRRE 115/24,5 KV 12-16 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1136 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | S/E CENTRAL RIO HUASCO | RIO HUASCO 110/6.6KV 7MVA | 2.0967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1389 | Transformadores2D | AES GENER | S/E CENTRAL QUELTEHUES | CENTRAL QUELTEHUES 110/12KV 30MVA 2 | 162.7867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 519 | Transformadores2D | COLBUN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 1 | 5.7133 | 11.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 520 | Transformadores2D | COLBUN | S/E CANUTILLAR | CANUTILLAR 220/13.8KV 78MVA 2 | 5.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 8 | Transformadores2D | CGE | S/E CONCEPCION | CONCEPCION 154/66KV 56MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 10 | Transformadores2D | CGE | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 154/69KV 56MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 11 | Transformadores2D | CGE | S/E SAN FERNANDO | SAN FERNANDO 220/154/69/14.8KV 75MVA 1 | 4.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1139 | Transformadores2D | CGE | S/E CHILLAN | CHILLAN 66/15KV 30MVA T2 | 5.41 | 0.68667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 73 | Transformadores2D | CMPC CELULOSA | S/E CELULOSA SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 220/13.2/6,6KV 40MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1324 | Transformadores2D | CEMENTO POLPAICO | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44/6.3KV 25MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 94 | Transformadores2D | CGE | S/E PAINE | PAINE 154/66KV 56MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1310 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL BOCAMINA II | BOCAMINA II 220/18KV 480 MVA | 0 | 1.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 58 | Transformadores2D | LITORAL | S/E LAS PINATAS | LAS PIÑATAS 66/12.5KV 1.88MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2479 | Transformadores2D | CGE | S/E TALCA | TALCA 66/15KV 30MVA T4 | 3.0707 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2526 | Transformadores2D | MINERA ATACAMA KOZAN | S/E ATACAMA KOZAN | KOZAN 110/4.16KV 5MVA | 63.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 617 | Transformadores2D | BARRICK GENERACIÓN | S/E PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 220/11KV 35MVA | 6.94 | 256.1033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 1287 | Transformadores2D | PUNTILLA | S/E CENTRAL ITATA | ITATA 66/10.5KV 25MVA | 26.623 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 52 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 1 | 0 | 0.36 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 350 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA Unidad 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 261 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E ITAHUE | ITAHUE TR5 230-154/66/13.8 KV 100 MVA | 0 | 22.7554 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 76 | Transformadores2D | AES GENER | S/E CENTRAL MAITENES | MAITENES 110/6.6KV 12MVA 2 | 83.2967 | 104.5633 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 1236 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | S/E CENTRAL LA CEBADA | LA CEBADA 220/33KV 120MVA | 1.7133 | 37.7533 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1336 | Transformadores2D | PUNTA PALMERAS | S/E CENTRAL PUNTA PALMERAS | PUNTA PALMERAS 220/12KV 50MVA | 10.04 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1342 | Transformadores2D | CHUNGUNGO | S/E SECCIONADORA QUILAPILUN | QUILAPILUN 220/22KV 130MVA | 8.2221 | 20.2888 | 0.50365 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 59 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/13.8KV 100MVA 3 | 1.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 12 | Transformadores2D | CGE | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69KV 75MVA 1 | 7.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1367 | Transformadores2D | SAN JUAN | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN 220/33KV 110MVA 2 | 1.1851 | 3.6908 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 35 | Transformadores2D | COLBÚN TRANSMISIÓN | S/E TOTORALILLO | TOTORALILLO 110/6.6KV 33MVA | 4.5033 | 0.27667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1100 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | S/E CENTRAL LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 154-220/15KV 96MVA 1 | 193.9267 | 11.57 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 2491 | Transformadores2D | CGE | S/E CURICO | CURICO 66/13.2KV 30MVA N°5 | 14.4434 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 240 | Transformadores3D | INTERCHILE | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 0 | 8.6615 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2556 | Transformadores2D | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | S/E CENTRAL CONVENTO VIEJO | CENTRAL CONVENTO VIEJO TR 154/6.6 KV 20 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2506 | Transformadores2D | CGE | S/E SAN JUAN | SAN JUAN 66/13.8 KV 8/10 MVA | 0 | 1.5417 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 18 | Transformadores2D | COLBUN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/15.75KV 275MVA 1 | 10.0733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 548 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) | TALTAL 220/15KV 124MVA 1 | 30.8633 | 24.79 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1304 | Transformadores2D | ANDES GENERACIÓN | S/E CENTRAL ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 110/10.5KV 63MVA | 4.3336 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 16 | Transformadores2D | COLBUN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO I 230/10.5KV 175MVA 2 | 6.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 17 | Transformadores2D | COLBUN | S/E CENTRAL NEHUENCO | NEHUENCO II 230/15.75KV 180.7MVA 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 41 | Transformadores2D | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | S/E YUNGAY | YUNGAY 154/110KV 75MVA | 0 | 0.23 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2547 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E CUNCO | CUNCO 110/23KV 16MVA 1 | 6.3072 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 60 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 1 | 22.3767 | 11.5767 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2559 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E CLUB HIPICO | CLUB HIPICO 110/12.5KV 50MVA TR4 | 13.0966 | 7.9045 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2558 | Transformadores2D | LUZ LINARES | S/E LINARES NORTE | LINARESNORTE 66/13.KV 25MVA | 5.5614 | 0.81407 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2497 | Transformadores2D | CGE | S/E MARISCAL | MARISCAL 115/23 KV 30MVA T3 [En_Revision] | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 37 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 2 | 11.8467 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2462 | Transformadores2D | STS | S/E OSORNO | OSORNO 66/23KV 30MVA 1 | 2.2321 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 47 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL CIPRESES | CIPRESES 161/13.8/6.9KV 51MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1075 | Transformadores2D | ENERGÍA COYANCO | S/E LA LAJA ENERGIA COYANCO | LA LAJA ENERGIA COYANCO 110/23KV 18MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1273 | Transformadores2D | LOS GUINDOS | S/E CENTRAL LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 220/15KV 160 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 623 | Transformadores2D | KDM | S/E CENTRAL LOMA LOS COLORADOS | LOMA LOS COLORADOS 110/23kV 15-20-25 MVA | 8.45 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 636 | Transformadores2D | ENLASA | S/E CENTRAL LAS PIEDRAS | LAS PIEDRAS 110/23KV 100MVA | 4.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 51 | Transformadores2D | ENLASA | S/E MOLINOS (ENLASA) | MOLINOS 110/23KV 100MVA | 6.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1224 | Transformadores2D | PALMUCHO | S/E CENTRAL PANGUE | PANGUE 66/13.2KV 5MVA | 1.4133 | 2.19 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 223 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA 3U BANCO | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 233 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E SECCIONADORA LO AGUIRRE | LO AGUIRRE TR1 525/230/66KV 250 MVA UNIDAD DE RESERVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 238 | Transformadores3D | INTERCHILE | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 250MVA TRR | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 364 | Transformadores3D | CGE | S/E PUNTA DE CORTES | PUNTA DE CORTES 230/69/14.8 75MVA TR3[En_Revision] | 2.14 | 1.6633 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 72 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E HUASCO | HUASCO 110/11.5KV 28MVA 3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2418 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | S/E GUANACO | GUANACO 33/13.8KV 7MVA | 0 | 1.381 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2565 | Transformadores2D | CGE | S/E PUNTA DE CORTÉS | PUNTA DE CORTÉS 69/25-15,3KV 30MVA T4 [En_Revision] | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1307 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | S/E PASTORA | PASTORA 220/33KV 97MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 239 | Transformadores3D | INTERCHILE | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | NUEVA PAN DE AZUCAR 500/220/34.5KV 250MVA TRR | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 366 | Transformadores3D | CGE | S/E TALCAHUANO | TALCAHUANO 154/69/13.8KV 56MVA T2 [En_Revision] | 1.4667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 52 | Transformadores3D | PANELES ARAUCO | S/E PLANTA CHOLGUAN | PLANTA CHOLGUAN 66/13.2/4.16KV 20MVA | 1.23 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2508 | Transformadores2D | CGE | S/E MALLOA | MALLOA 66/15 KV 5 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2568 | Transformadores2D | STS | S/E RIO NEGRO | RIO NEGRO 66/24KV 10MVA N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 236 | Transformadores3D | INTERCHILE | S/E NUEVA CARDONES | NUEVA CARDONES 500/220/34.5KV TRR 250MVA | 89.2465 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1400 | Transformadores2D | STS | S/E PURRANQUE | PURRANQUE 66/13.8KV 16MVA 1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1376 | Transformadores2D | CGE | S/E PULLINQUE | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 1.7359 | 0.57613 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 639 | Transformadores2D | ENLASA | S/E CENTRAL SAN LORENZO DE DIEGO DE ALMAGRO | SAN LORENZO 220/11.5KV 100MVA | 4.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1181 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E CARDONES | CARDONES 220/20.4KV 100MVA | 2.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2482 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | LAS VEGAS 115/13.2kV 30MVA 5 [En_Revision] | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2494 | Transformadores2D | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | S/E PUNTA SIERRA | PUNTA SIERRA 220/31,5KV 120MVA | 14.5364 | 1.3404 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 347 | Transformadores3D | STS | S/E PARANAL | PARANAL 220/66/13.8KV 30MVA | 0 | 21.8441 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 853 | Transformadores3D | FRONTEL | S/E LICANCO | LICANCO 69/24/13.8KV 16MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1374 | Transformadores2D |  |  | LAS VEGAS 110/15 160MVA | 0 | 0.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2460 | Transformadores2D | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | S/E CENTRAL ANCOA | CENTRAL ANCOA 66/13.8 40MVA TR1 | 9.6667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 254 | Transformadores3D | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | S/E EL PELICANO | EL PELICANO 226/23/12 KV 105 MVA | 3.9867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 243 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E CHARRUA | CHARRUA TR RESERVA TR5 Y TR6 250 MVA 1U | 3.6167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2458 | Transformadores2D | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | S/E ACONCAGUA TG | ACONCAGUA TG 110/12KV 102MVA | 3.04 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 256 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E CONCEPCION | CONCEPCION TR7 225/161/13.2KV 87MVA RESERVA | 1.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 340 | Transformadores3D | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO CABO LEONES I | CABO LEONES 220/33KV 170/85/85 MVA [En_Revision] | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 237 | Transformadores3D | INTERCHILE | S/E NUEVA MAITENCILLO | NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 750MVA TR2 | 0 | 1.1367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 348 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR6 225/161/69KV 100MVA 1 Unidad Reserva | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2483 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E SAN FELIPE | SAN FELIPE 115/13.2KV 50MVA 1 [En_Revision] | 1.61 | 3.9 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 353 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 750MVA | 5.1692 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 207 | Transformadores3D | TRANSMISORA DEL MELADO | S/E CANAL MELADO | CANAL EL MELADO 220/110/13.8 KV 55MVA | 1.72 | 0.53 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 355 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E QUILLOTA | QUILLOTA 220/110KV 150MVA | 26.2118 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2480 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/12KV 30MVA 1 [En_Revision] | 2.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2622 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E QUINTERO | S/E QUINTERO 110/12,5 KV 15-20-25 MVA 2 [En_Revision] | 9.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 231 | Transformadores3D | AES GENER | S/E CENTRAL ALFALFAL | ALFALFAL ATR1 220/110/12kV 120/160/200 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 359 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E CERRO NAVIA (TRANSELEC) | CERRO NAVIA 220/110/13.2KV 400MVA ATR3 | 33.5852 | 5.763 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 343 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E ENTRE RIOS | ENTRE RIOS 500/220/66KV 750MV-1 ATR-1 +1 Unidad de Respaldo | 3.3776 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 232 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL QUINTERO | central quintero 220/110 65MVA | 23.3433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 377 | Transformadores3D | PACIFIC HYDRO | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/66/6KV 33/37MVA 6 | 0.41667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2555 | Transformadores2D | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E LA CISTERNA | LA CISTERNA 110/12.5KV 50MVA 5 | 3.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2481 | Transformadores2D | CHILQUINTA | S/E SAN ANTONIO | SAN ANTONIO 110/24,5-13,2 KV 50MVA 5 [En_Revision] | 0.13 | 4.82 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2551 | Transformadores2D | FRONTEL | S/E DEUCO | DEUCO 66/24-13,8KV 16MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 354 | Transformadores3D | TRANSELEC | S/E ALTO JAHUEL | ALTO JAHUEL TR3 500/220/66KV 250MVA | 0 | 0.20736 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2493 | Transformadores2D | CGE | S/E ANGOL | ANGOL 66/13.2KV 30MVA [En_Revision] | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2472 | Transformadores2D | STS | S/E ARMAZONES | ARMAZONES 66/23KV 10MVA | 4.3441 | 24.7641 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1285 | Transformadores2D | EL PASO | S/E CENTRAL EL PASO | EL PASO 154/10.5KV 25MVA T2 | 7.4768 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1112 | Transformadores2D | HIDROLIRCAY | S/E CENTRAL PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 69/6.9KV 14/18MVA | 9.5433 | 742.25 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 1058 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8kV 43MVA 1A | 11.5067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 63 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 21.6MVA 1A | 21.58 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 61 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/66/13.8KV 100MVA 2 | 17.9767 | 2.07 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1335 | Transformadores2D | PARQUE EÓLICO RENAICO | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO 220/33KV 100MVA | 50.4631 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1257 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | S/E CENTRAL LALACKAMA | LALACKAMA 220/33KV 50/63MVA | 1.9233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1243 | Transformadores2D | SAN ANDRÉS | S/E SECCIONADORA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES 220/23KV 42 MVA 1 | 0 | 0.20667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 28 | Transformadores2D | GASATACAMA | S/E CENTRAL ELEVADORA CANELA II | CANELA 220/12KV 63MVA | 0 | 2.8433 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 13 | Transformadores2D | AES GENER | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 1 | 0 | 113.85 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 14 | Transformadores2D | AES GENER | S/E VENTANAS | VENTANAS 110/18KV 200MVA 2 | 10.9433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 581 | Transformadores2D | TERMOELÉCTRICA COLMITO | S/E CENTRAL COLMITO | COLMITO 110/11.5KV 75MVA | 20.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1258 | Transformadores2D | ELECTRICA PANGUIPULLI | S/E CENTRAL CHAÑARES | CHAÑARES 110/33KV 32/40MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 84 | Transformadores3D | CELULOSA ARAUCO | S/E LICANTEN | LICANTEN 66/13.8/13.8 20MVA | 0 | 0.18333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 65 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL ABANICO | ABANICO 154/13.8KV 43MVA 3 | 6.5133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 660 | Transformadores2D | ELÉCTRICA LICÁN | S/E CENTRAL LICAN | LICAN 66/13.2KV 18/22.5MVA | 23.9267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 577 | Transformadores2D | COLBUN | S/E CENTRAL LOS QUILOS | LOS QUILOS 66/6.6KV 13.5MVA 1 | 0 | 7.2033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1382 | Transformadores2D | EMELDA | S/E CENTRAL EMELDA | EMELDA 110/11.5KV 50MVA 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 53 | Transformadores2D | DUQUECO SPA | S/E CENTRAL PEUCHEN | PEUCHEN 220/13.8KV 45MVA 2 | 2.2233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1328 | Transformadores2D | AMANECER SOLAR | S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS | LLANOS DE LLAMOS 220/23KV 65MVA 2 | 19.2233 | 5.51 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1271 | Transformadores2D | CGE | S/E COPIAPO | COPIAPO 115/25-13.4 kV 30 MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2572 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 1 | 0 | 5.6833 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2573 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | S/E SGO | S/E SGO 220/23KV 150MVA 2 | 0 | 5.6 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1360 | Transformadores2D | SANTIAGO SOLAR | S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR 110/30KV 110MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2640 | Transformadores2D | PE SAN GABRIEL SpA | S/E CENTRAL EOLICA SAN GABRIEL | CENTRAL SAN GABRIEL 220/33 KV 215MVA T1 | 17.9 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2545 | Transformadores2D | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | S/E SANTA RITA | SANTA RITA 220/23 KV 115MVA | 0 | 13.961 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 384 | Transformadores3D | ENEL GENERACION | S/E CENTRAL RAPEL (ENDESA) | RAPEL 220/66/13.8KV 171 MVA 1 | 1.72 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2529 | Transformadores2D | CGE | S/E LEBU | LEBU 66/13.2 KV 8-10 MVA T1 | 0 | 0.10333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1124 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO TR6 220/13.9KV 100MVA 1U | 2.11 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 34 | Transformadores2D | NORVIND | S/E CENTRAL TOTORAL 1 | TOTORAL 1 66/23 50MVA | 2.1967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2914 | Transformadores2D | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | S/E CSP CERRO DOMINADOR | CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 128 MVA T1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 38 | Transformadores2D | ENEL GENERACION | S/E SAUZAL | SAUZAL 110/13.2KV 29MVA 3 | 35.6867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 263 | Transformadores3D | AES GENER | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°1 | 22.3033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 266 | Transformadores3D | AES GENER | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°3 | 86.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1582 | Transformadores2D | AES GENER | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº1 | 0 | 1.3867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1594 | Transformadores2D | AES GENER | S/E NORGENER | Norgener 220/5.3 kV | 1100.57 | 30.6867 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | NC
|  | 1653 | Transformadores2D | AES GENER | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66 kV Nº2 | 0.71 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 328 | Transformadores3D | AES GENER | S/E TAP OFF OESTE | Tap Off Oeste 220/110/12.2 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1643 | Transformadores2D | ALGORTA | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/0.4 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1644 | Transformadores2D | ALGORTA | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | Tap Off E.B. Algorta N°1 33/4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1645 | Transformadores2D | ALGORTA | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/0.4 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1646 | Transformadores2D | ALGORTA | S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | Tap Off E.B. Algorta N°2 33/4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1647 | Transformadores2D | ALGORTA | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/0.4 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1648 | Transformadores2D | ALGORTA | S/E TAP OFF E.C. ALGORTA | Tap Off E.C. Algorta 33/4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1520 | Transformadores2D | AGUAS ANTOFAGASTA | S/E DESALANT | Desalant 110/6.6 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1675 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº1 | 3.8133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1676 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1677 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº3 | 14.7633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1678 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº4 | 9.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1679 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº5 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1680 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº6 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1681 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10 | 10 100/13.8 kV Nº7 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1682 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº10 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1683 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº11 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1684 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº12 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1685 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº13 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1686 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº8 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1687 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E 10A | 10A 100/13.8 kV Nº9 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1403 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E A | A 100/13.8 kV N°13 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1404 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E A | A 100/13.8 kV N°14 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1405 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E A | A 100/13.8 kV N°15 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1406 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E A | A 100/13.8 kV N°16 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1407 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E A | A 100/13.8 kV N°17 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1408 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E A | A 100/13.8 kV N°18 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1409 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E A | A 100/13.8 kV N°19 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1410 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E A | A 100/5 kV N°3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1411 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E A | A 100/5 kV N°4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1502 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E CHAMY | Chamy 100/13.8 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 281 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | S/E CHAMY | Chamy 100/23/13.8 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 282 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 | 118.3967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 283 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | S/E CHUQUICAMATA | Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 | 147.2867 | 1.1433 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1542 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°1 | 1.63 | 0.58 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1543 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E GABY | Gaby 220/23 kV N°2 | 5.88 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1559 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E K1 | K1 100/13.8 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1560 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1561 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E K1 | K1 100/13.8 kV Nº3 | 1.8633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1556 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°1 | 5.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1557 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°2 | 3.5967 | 14.08 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1558 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E KM6 | Km6 100/13.8 kV N°3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1584 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°1 | 19.1033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1585 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E MMH | MMH 220/23 kV N°2 | 16.8767 | 2.05 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1617 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°1 | 125.32 | 24.4967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1618 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°2 | 92.8 | 11.3133 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1619 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E RADOMIRO TOMIC | Radomiro Tomic 220/23 kV N°3 | 731.9433 | 80.0367 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 321 | Transformadores3D | CODELCO CHILE | S/E SALAR | Salar 220/100/13.8 kV N°3 | 6.6133 | 1.0233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1629 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1630 | Transformadores2D | CODELCO CHILE | S/E SOPLADORES | Sopladores 100/13.8 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1421 | Transformadores2D | ENGIE | S/E ANTOFAGASTA | Antofagasta 110/13.8 kV N°1 | 4.8267 | 0.19667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1422 | Transformadores2D | ENGIE | S/E ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA 23/13.8 KV N°2 | 1052.5967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 267 | Transformadores3D | ENGIE | S/E ARICA | Arica 110/66/13.8 kV | 293.74 | 2.78 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1427 | Transformadores2D | ENGIE | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°1 | 153.4033 | 0.086667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 272 | Transformadores3D | ENGIE | S/E CAPRICORNIO | Capricornio 220/110/13.8 kV | 13.4667 | 2.8333 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1442 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | Central Chapiquiña 66/23 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1445 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | Central Diesel Arica 66/13.8 kV | 3.4033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1458 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL DIESEL IQUIQUE | Central Diesel Iquique 66/13.8 kV | 2.7833 | 3.3733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1463 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | Central Diesel Tamaya 110/23 kV N°4 | 65.13 | 47.1767 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | NC
|  | 273 | Transformadores3D | ENGIE | S/E CENTRAL MEJILLONES | Central Mejillones 115/13.8/4.4 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1479 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°105 | 247.03 | 94.3833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 1480 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 110/5 kV N°141 | 37.23 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 278 | Transformadores3D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°1 | 303.99 | 1.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 279 | Transformadores3D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Autotrafo 220/110/13.8 kV N°2 | 238.2 | 0.68667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1485 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº1 | 44.9667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1486 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla-Booster 110/110 kV Nº2 | 40.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1495 | Transformadores2D | ALGORTA | S/E CHACAYA | Chacaya 110/33 kV | 17.1767 | 3.7033 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 280 | Transformadores3D | ENGIE | S/E CHACAYA | Chacaya 220/110/23 kV Nº 3 | 1.1333 | 1.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1548 | Transformadores2D | ENGIE | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°1 | 7.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1549 | Transformadores2D | ENGIE | S/E IQUIQUE | Iquique 66/13.8 kV N°2 | 8.8967 | 1.0167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 312 | Transformadores3D | ENGIE | S/E MEJILLONES | Mejillones 220/115/13.8 kV | 18.2833 | 2.0033 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 318 | Transformadores3D | ENGIE | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 | 29.9767 | 0.16 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 319 | Transformadores3D | ENGIE | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 | 20.7467 | 4.07 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1637 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAMARUGAL | Tamarugal 66/23 kV | 4.5567 | 0.63667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1638 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAP OFF CERRO BALCÓN | Tap Off Cerro Balcón 110/13.8 kV | 0.89 | 0.74333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1639 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAP OFF CHIZA | Tap Off Chiza 110/ 13.8 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1640 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAP OFF CUYA | Tap Off Cuya 110/13.8 kV | 1.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1641 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 110/24 kV | 1.1367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1642 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAP OFF DOLORES | Tap Off Dolores 24/13.8 kV | 1.1933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1649 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAP OFF EL ÁGUILA | Tap Off El Águila 66/13.8 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1650 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAP OFF EL NEGRO | Tap Off El Negro 110/23 kV | 52.72 | 1.7167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1656 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAP OFF MAL PASO | Tap Off Mal Paso 110/13.8 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1660 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor 110/13.8 kV | 0.43333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1659 | Transformadores2D | ENGIE | S/E TAP OFF VITOR | Tap Off Vitor N° 2 Móvil 110/23 kV | 71.1933 | 2.41 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1433 | Transformadores2D | ELECDA | S/E CALAMA | Calama 105/23 kV N°4 | 1.7067 | 1.1633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1434 | Transformadores2D | ELECDA | S/E CALAMA | Calama 110/23 kV Nº1 | 0 | 5.74 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1487 | Transformadores2D | ELECDA | S/E CENTRO | Centro 110/13.8 kV N°2 | 1.27 | 0.24667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1488 | Transformadores2D | ELECDA | S/E CENTRO | Centro 110/23 kV N°1 | 0.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1564 | Transformadores2D | ELECDA | S/E LA PORTADA | La Portada 110/23 KV N° 1 | 5.0933 | 0.88 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1635 | Transformadores2D | ELECDA | S/E SUR | Sur 110/13.8 kV | 0 | 2.34 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1670 | Transformadores2D | ELECDA | S/E CHUQUICAMATA | Uribe 110/23 kV | 8.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1413 | Transformadores2D | ELIQSA | S/E ALTO HOSPICIO | Alto Hospicio 110/13.8 kV | 3.1133 | 0.046667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1473 | Transformadores2D | ELIQSA | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 115/13.8 kV | 1.3667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1491 | Transformadores2D | ELIQSA | S/E CERRO DRAGÓN | Cerro Dragón 110/13.8 kV | 1.4567 | 0.1 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1602 | Transformadores2D | ELIQSA | S/E PACÍFICO | Pacífico 110/13.8 kV | 2.3167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1603 | Transformadores2D | ELIQSA | S/E PALAFITOS | Palafitos 110/13.8 kV | 6.88 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1505 | Transformadores2D | EMELARI | S/E CHINCHORRO | Chinchorro 66/13.8 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1608 | Transformadores2D | EMELARI | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1609 | Transformadores2D | EMELARI | S/E PUKARA | Pukará 66/13.8 kV N°2 | 6.8067 | 1.4233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1615 | Transformadores2D | EMELARI | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°1 | 29.89 | 1.64 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1616 | Transformadores2D | EMELARI | S/E QUIANI | Quiani 66/13.8 kV N°2 | 0 | 0.84333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1447 | Transformadores2D | ENAEX | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1448 | Transformadores2D | ENAEX | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | Central Diesel Enaex 110/4.16 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1544 | Transformadores2D | GNL MEJILLONES | S/E GNL MEJILLONES | GNL Mejillones 110/4.368 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1578 | Transformadores2D | GRACE | S/E MANTOS DE LA LUNA | Mantos de la Luna 110/23 kV | 0 | 0.75333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 324 | Transformadores3D | GRACE | S/E TAP OFF BARRILES | Tap Off Barriles 220/110/13.2 kV | 1.6433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1622 | Transformadores2D | HALDEMAN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/13.2 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1623 | Transformadores2D | HALDEMAN | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | Sagasca 66/4.16 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1651 | Transformadores2D | HALDEMAN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 1 HMC 66/4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1652 | Transformadores2D | HALDEMAN | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | Tap Off Estación de Bombeo 2 HMC 66/4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1424 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | S/E ANTUCOYA | Antucoya 110/23 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1425 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°1 | 988.5 | 12.17 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1426 | Transformadores2D | MINERA ANTUCOYA | S/E ANTUCOYA | Antucoya 220/23 kV N°2 | 4.1533 | 0.096667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 264 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | S/E AGUAS BLANCAS | Aguas Blancas 66/23/13.8 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 326 | Transformadores3D | MINERA ATACAMA MINERALS | S/E TAP OFF LLANOS | Tap Off Llanos 220/66/13.8 kV | 5.3567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1489 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1490 | Transformadores2D | MINERA CERRO COLORADO | S/E CERRO COLORADO | Cerro Colorado 110/12 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 320 | Transformadores3D | MINERA CERRO COLORADO | S/E POZO ALMONTE | Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 | 8.5467 | 0.13333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1512 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°1 | 74.6133 | 2.8667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1513 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°2 | 55.26 | 37.8967 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1514 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°3 | 40.5133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1515 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°4 | 7.6333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1516 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | S/E COLLAHUASI | Collahuasi 220/23 kV N°5 | 4.9033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1521 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°1 | 123.9833 | 95.0633 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 1522 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°2 | 43.03 | 39.5533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1523 | Transformadores2D | MINERA EL ABRA | S/E EL ABRA | El Abra 220/23 kV N°3 | 10.1967 | 67.23 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 1529 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°1 | 16.5067 | 0.24333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1530 | Transformadores2D | MINERA EL TESORO | S/E EL TESORO | El Tesoro 220/23 kV N°2 | 3.0167 | 1.9733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1688 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 360 | 360 69/13.8 kV | 1.4767 | 3.9333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1689 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 401 | 401 69/13.8 kV | 0.42 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1690 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 401 | 401 69/4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1691 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 403 | 403 69/4.16 kV | 0 | 1.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1692 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 404 | 404 69/4.16 kV | 69.8833 | 1.7 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1693 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 405 | 405 69/4.16 kV | 70.0467 | 2.0767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1694 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 415 | 415 69/4.16 kV | 23.04 | 0.59333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1695 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 416 | 416 69/4.16 kV | 8.2567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1696 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 418 | 418 69/4.16 kV | 12.61 | 9.6867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1697 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°1 | 18.48 | 2.8467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1698 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E 640 | 640 69/4.16 kV N°2 | 20.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1431 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°1 | 42.4767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1432 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E BOOSTER | Booster 69/4.16 kV N°2 | 41.8867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1517 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°1 | 19.7867 | 15.9933 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1518 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8 kV N°2 | 1181.3233 | 1.6533 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 294 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°1 | 79.8933 | 14.9167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 295 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°2 | 353.49 | 88.9733 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 296 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°3 | 398.3767 | 10.61 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 297 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/13.8/6.9 kV N°4 | 79.77 | 10.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 298 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°5 | 57.34 | 2.2533 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 299 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | Escondida 220/69/6.9 kV N°6 | 61.0967 | 2.7567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 2442 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°1 | 16.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2443 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E ANTOFAGASTA | Escondida Norte 69/13.8 kV N°2 | 71.5633 | 22.36 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1535 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | Estación de Bombeo N°2 220/4.16 kV | 0.23 | 3.4867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1536 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | Estación de Bombeo N°3 220/4.16 kV | 1.1933 | 15.78 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1537 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | Estación de Bombeo N°4 220/4.16 kV | 0 | 2.1967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1546 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°1 | 13.2467 | 4.8 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1566 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº1 | 154.1867 | 33.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1567 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº2 | 61.7067 | 16.3833 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1568 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/23 kV Nº3 | 700.86 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1569 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº7 | 35.6333 | 5.5333 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1570 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E LAGUNA SECA | Laguna Seca 220/69 kV Nº8 | 39.4067 | 0.66333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 310 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°1 | 132.1333 | 128.2667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 311 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E LIXIVIACIÓN | Lixiviación 69/13.8/13.8 kV N°2 | 406.5033 | 4.9033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1587 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T3 | 37.9233 | 2.71 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1588 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/34.5 kV T4 | 43.8267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1589 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T1 | 33.6233 | 11.66 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1590 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E MONTURAQUI | Monturaqui 69/4.16 kV T2 | 35.4967 | 2.61 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1595 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°1 | 3.6067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1596 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°2 | 1.28 | 10.9867 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1597 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E OGP1 | OGP1 220/33 kV N°3 | 10.53 | 5.0967 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1598 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°4 | 140.88 | 19.8 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1599 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E OGP1 | OGP1 220/69 kV N°5 | 2.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1600 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°1 | 26.4367 | 24.83 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1601 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E OLAP | OLAP 69/13.8 kV N°2 | 693.5833 | 20.5967 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1605 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº1 | 392.66 | 58.7 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 1606 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E PLANTA ÓXIDOS | Planta Óxidos 220/13.8 kV Nº2 | 297.52 | 22.8933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1610 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/34.5 kV | 11.3233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1611 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E PUNTA NEGRA | Punta Negra 69/4.16 kV | 3.0333 | 0.9 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1633 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69 kV N°3 | 168.43 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 322 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°1 | 94.4733 | 29.95 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | NC
|  | 323 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E SULFUROS | Sulfuros 220/69/13.8 kV N°2 | 91.36 | 4.8767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1661 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF 003 | Tap Off 003 69/0.48 kV | 5.8733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1662 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF 534 | Tap Off 534 69/4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1663 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF 535 | Tap Off 535 69/4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1664 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF 536 | Tap Off 536 69/4.16 kV | 2.6633 | 0.61333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1665 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF 537 | Tap Off 537 69/4.16 kV | 2.6633 | 1.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1666 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF 538 | Tap Off 538 69/4.16 kV | 2.6633 | 1.2433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2500 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E SVC DOMEYKO | SVC 220/19.5 150MVA | 0 | 0.85518 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1532 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº1 | 23.7233 | 0.27667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1533 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº2 | 21.35 | 0.16 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1534 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | Esperanza 220/24 kV Nº3 | 487.9233 | 0.15667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 2444 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1545 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | S/E GUAYAQUES | Guayaques 110/3.45 kV N°3 | 0 | 0.22667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1591 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | S/E MUELLE | Muelle 110/24 kV | 3.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1604 | Transformadores2D | PARQUE QUILLAGUA | S/E PEQ | PEQ 220/23 KV N°1 | 51.2667 | 42.5233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1655 | Transformadores2D | COMPAÑÍA MINERA CENTINELA | S/E TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°2 | 1164.8067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1658 | Transformadores2D | MINERA ESPERANZA | S/E TAP OFF SAIRECABUR | Tap Off Sairecabur 110/3.45 kV N°1 | 66.4433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 308 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°1 | 63.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 309 | Transformadores3D | MINERA LOMAS BAYAS | S/E FORTUNA | Fortuna 220/6.6/23 kV N°2 | 40.0667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1573 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°1 | 3.4133 | 0.15667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1574 | Transformadores2D | MINERA LOMAS BAYAS | S/E LOMAS BAYAS | Lomas Bayas 220/6.6 kV N°2 | 3.3967 | 0.09 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1575 | Transformadores2D | MINERA MANTOS BLANCOS | S/E MANTOS BLANCOS | Mantos Blancos 220/23 kV | 2.32 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1528 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | El Peñón 66/6.6 kV | 0 | 0.72333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1657 | Transformadores2D | MINERA MERIDIAN | S/E TAP OFF PALESTINA | Tap Off Palestina 220/66 kV | 11.5367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1526 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1527 | Transformadores2D | MINERA MICHILLA | S/E EL LINCE | El Lince 110/23 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1614 | Transformadores2D | MINERA QUEBRADA BLANCA | S/E QUEBRADA BLANCA | Quebrada Blanca 220/13.8 kV | 0 | 1.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1631 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°1 | 117.2733 | 561.59 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 1632 | Transformadores2D | MINERA SPENCE | S/E SPENCE | Spence 220/23 kV N°2 | 0 | 8.41 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 329 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 330 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°2 | 1.6133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 331 | Transformadores3D | MINERA ZALDIVAR | S/E ZALDÍVAR | Zaldívar 220/66/23 kV N°3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1586 | Transformadores2D | MOLY-COP | S/E MOLYCOP | Molycop 220/13.8 kV | 1.8467 | 0.56667 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1580 | Transformadores2D | NORACID | S/E MEJILLONES | Mejillones 110/13.8 kV | 119.75 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1624 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°1 | 506.9067 | 71.73 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 1625 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°2 | 18.9967 | 26.5133 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | NC
|  | 1626 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | S/E SIERRA GORDA | Sierra Gorda 220/33 kV N°3 | 45.3 | 68.8567 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 2450 | Transformadores2D | SIERRA GORDA SCM | S/E ANTOFAGASTA | Sierra Gorda Etapa 1 220/33 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1525 | Transformadores2D | ENGIE | S/E EL COBRE (ENGIE) | EL COBRE 220/23 KV | 9.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1563 | Transformadores2D | ELECDA | S/E LA PORTADA | La Portada 110 / 23 kV N° 3 | 16.6033 | 3.57 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1508 | Transformadores2D | MINERA COLLAHUASI | S/E COLLAHUASI UNITARIA N°1 | COLLAHUASI UNITARIA N°1 23/11 KV | 3.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 293 | Transformadores3D | SQM | S/E EL LOA | El Loa 220/23/10 kV | 0 | 0.76333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1572 | Transformadores2D | SQM | S/E LLANTA | Llamara 66/23 kV | 0 | 1.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1583 | Transformadores2D | SQM | S/E MINSAL | Minsal 110/23 kV Nº2 | 0 | 0.60333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1634 | Transformadores2D | SQM | S/E SUR VIEJO | Sur Viejo 66/23 kV | 0 | 0.53333 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 325 | Transformadores3D | SQM | S/E TAP OFF LA CRUZ | Tap Off La Cruz 220/66/23 kV Nº1 | 0 | 0.063333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 327 | Transformadores3D | SQM | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA | Tap Off Nueva Victoria 220/66/23 kV | 2.3667 | 1.63 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1531 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E ENCUENTRO | Encuentro 220/23 kV | 35.2367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1571 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E LAGUNAS | Lagunas 220/23 kV | 5.3867 | 2.0333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 268 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 269 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 270 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 271 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E CALAMA | Calama 220/110/23 kV N°5/4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 287 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E CÓNDORES | Cóndores 220/115/13.8 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 314 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV | 14.4333 | 2.2367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1538 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 110/6.9 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 306 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV (Reserva) | 0 | 3.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 307 | Transformadores3D | TRANSMISORA BAQUEDANO | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1 220/110/13.8 kV N°1 | 0 | 3.3533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1539 | Transformadores2D | TRANSMISORA BAQUEDANO | S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 | Estación de Bombeo Sierra Gorda N°2 110/6.9 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1671 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°1 | 1.0767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1672 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 110/23 kV N°2 | 0.96333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1673 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1674 | Transformadores2D | VALLE DE LOS VIENTOS | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | Valle de los vientos 23 kV Reactor Zig-Zag BP2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1414 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1415 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 110/13.2 kV N°4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1416 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1417 | Transformadores2D | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | S/E ALTO NORTE | Alto Norte 115/13.2 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1428 | Transformadores2D | TRANSELEC | S/E ATACAMA | Atacama 220/23 kV N°1 | 6.0403 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 285 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°3 | 676.8884 | 123.2364 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1504 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°2 | 1405.7695 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1613 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°2 | 860.6805 | 45.5082 | 1.9367 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1636 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E SVC DOMEYKO | SVC Domeyko 220/19.5 kV N°1 | 73.7141 | 2.0617 | 0.46245 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1540 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°1 | 2838.2144 | 2.125 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E FARELLÓN | Farellón 220/6.9 kV N°2 | 1367.4955 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1612 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E PURI | Puri 220/6.9 kV N°1 | 3248.5577 | 0.11298 | 0.32279 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1503 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E CHIMBORAZO | Chimborazo 220/6.9 kV N°1 | 1884.5671 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 286 | Transformadores3D | MINERA ESCONDIDA | S/E COLOSO | Coloso 220/13.8/6.9 kV N°4 | 357.8305 | 37.0726 | 0.64558 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 288 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 289 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 3 | 6.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 290 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E CONDORES | CONDORES 220/115/13.8 kV N° 4 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 302 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 1 | 15.9633 | 1.5033 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 303 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 2 | 14.9367 | 1.5033 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 304 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 3 | 4.6067 | 1.5033 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 305 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E ESMERALDA | Esmeralda 220/115/13.8 kV N° 4 | 4.6067 | 1.5033 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 315 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | 7.13 | 0.55 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 316 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 3 | 7.13 | 0.55 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 317 | Transformadores3D | TRANSEMEL | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 4 | 12.0733 | 0.80333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1654 | Transformadores2D | CGE | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 1 | 2.2533 | 0.83667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2504 | Transformadores2D | CGE | TAP OFF LA NEGRA | TAP OFF LA NEGRA 110/23 KV 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2478 | Transformadores2D | CGE | S/E ALTO HOSPICIO | ALTO HOSPICIO 110/13.8 KV 30 MVA | 9.6554 | 0.14473 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2560 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E CHIMBORAZO | CHIMBORAZO 220/6.9 KV N°2 | 3723.0727 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2561 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E PURI | PURI 220/6.9 KV N°2 | 648.1 | 31.9867 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | NC
|  | 1429 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°1 | 0 | 3.9433 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1430 | Transformadores2D | HELIO ATACAMA TRES | S/E BOLERO | BOLERO 220/23 KV N°2 | 2.38 | 3.9433 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1460 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°1 | 10.1133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 276 | Transformadores3D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG1 | 4.2867 | 0.24667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 277 | Transformadores3D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | Central Tocopilla 115/5/11.5 kV-TG2 | 3.4067 | 0.24667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1484 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/21 KV-U16 | 1.6167 | 1.5967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1628 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°2 | 37.0603 | 2.0963 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1481 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/11.5 KV-TG3 | 6.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1483 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL TOCOPILLA | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U15 | 101.4033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 2454 | Transformadores2D | RED ELÉCTRICA DEL NORTE 2 S.A. | TAP OFF LICANCABUR | Tap Off Licancabur 110/3.45 kV N°1 | 626.85 | 21.24 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1439 | Transformadores2D | GASATACAMA | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2B | 2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1436 | Transformadores2D | GASATACAMA | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1A | 3.6267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1441 | Transformadores2D | GASATACAMA | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV2C | 2.16 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1438 | Transformadores2D | GASATACAMA | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG2A | 6.22 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1620 | Transformadores2D | EGP SUR | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°1 | 0.48667 | 10.6733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1550 | Transformadores2D | STN S.A. | S/E KAPATUR | KAPATUR 220/0.4 KV SS/AA | 0.44333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1474 | Transformadores2D | GASATACAMA | S/E CENTRAL TARAPACÁ | CENTRAL TARAPACÁ 220/13.8 KV-CTTAR | 1.7433 | 6.1967 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 275 | Transformadores3D | GASATACAMA | S/E CENTRAL TARAPACÁ | Central Tarapacá 220/11.5/6.9 kV - TGTAR | 0.67333 | 0.28 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1621 | Transformadores2D | EGP SUR | S/E RANDE | RANDE 220/33 KV N°2 | 0 | 17.88 | 1 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2562 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E FARELLÓN | FARELLÓN 220/6.9 KV N°2 | 3204.5412 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1554 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°2 | 0 | 1.7313 | 0.33188 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1519 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CRUCERO | CRUCERO 220/23 KV | 3.2067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1499 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CHACAYA | CHACAYA 220/15 KV-CTM2 | 0 | 1.0467 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1562 | Transformadores2D | SPS LA HUAYCA | S/E LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 66/23 KV | 2.0167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1446 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | CENTRAL DIESEL ARICA 66/4.16 KV | 2.1767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1627 | Transformadores2D | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | S/E SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 220/23 KV N°1 | 28.1191 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 265 | Transformadores3D | AES GENER SING | S/E ANDES (AES GENER) | Andes 345/220/23 kV N°2 Barra principal Andes Solar 23 KV | 227.99 | 163.8667 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 2541 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°1 | 60.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 2542 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA NORTE | ESCONDIDA NORTE 69/13,8 KV 31MVA N°2 | 91.83 | 33.5667 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 1419 | Transformadores2D | ANGAMOS | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1420 | Transformadores2D | ANGAMOS | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV MTR2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2566 | Transformadores2D | CGE | S/E CHINCHORRO | CHINCHORRO 66/13.8 KV 30MVA | 5.6813 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 2423 | Transformadores2D | ENGIE | S/E ARICA | Arica 66/13.8 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1553 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1555 | Transformadores2D | TAMAKAYA ENERGÍA | S/E KELAR | KELAR 220/15 KV N°3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1440 | Transformadores2D | GASATACAMA | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TV1C | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1437 | Transformadores2D | GASATACAMA | S/E CENTRAL ATACAMA | CENTRAL ATACAMA 220/15 KV-TG1B | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 531 | Transformadores2D | COLBUN | S/E CENTRAL SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 66KV/13.8KV 35MVA | 3.0433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1443 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | CENTRAL CHAPIQUIÑA 66/3 KV | 0 | 1.2367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1418 | Transformadores2D | ANGAMOS | S/E ANGAMOS | ANGAMOS 220/13.8 KV (BESS) | 2.0033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 315 | Transformadores2D | TRANSEMEL | S/E PARINACOTA | Parinacota 220/69/13.8 kV N° 2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 332 | Transformadores3D | TEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR1 | 12.8733 | 2.13 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 333 | Transformadores3D | TEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR2 | 3.3833 | 3.9267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 334 | Transformadores3D | TEN | S/E LOS CHANGOS | LOS CHANGOS 525/230/66 kV 750 MVA ATR-R1 | 1.5 | 5.7267 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2473 | Transformadores2D | ENGIE | S/E IEM | IEM 220/20 KV 442 MVA | 57.3833 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 2576 | Transformadores2D | ATACAMA GENERACION CHILE | S/E PV CERRO DOMINADOR | S/E PV CERRO DOMINADOR 220/22KV 110MVA [En_Revision] | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 313 | Transformadores3D | ENGIE | S/E MEJILLONES | MEJILLONES 23/13.2/2.5 kV 12 MVA | 5.5967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2574 | Transformadores2D | AGUAS ANTOFAGASTA | S/E DESALANT | DESALANT 110/6.3KV 15MVA | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2537 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2538 | Transformadores2D | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | S/E TCHITACK | TCHITACK 220/34.5KV 50MVA N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1461 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°2 | 15.01 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1462 | Transformadores2D | ENGIE | S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA | CENTRAL DIESEL TAMAYA 110/11 KV N°3 | 12.84 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1579 | Transformadores2D | GENERACIÓN SOLAR SpA. | S/E MARÍA ELENA | MARÍA ELENA 220/22 KV N°1 | 0 | 2.4133 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  |  | Transformadores2D |  |  | Chacaya 110/23 kV N°5 | 8 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 1547 | Transformadores2D | MINERA ESCONDIDA | S/E HAMBURGO | Hamburgo 69/4.16 kV N°2 | 2.6409 | 3.2471 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
Tx - Compensación |  | Compensación |  |  |  |  | Cálculo índices 2019 hprot: Cálculo índices 2019; Estándares HPROt: Estándares; Cumplimiento 2019 HPROt: Cumplimiento 2019
|  | ID Equipo | Tipo Equipo | Propietario | Nombre Subestación | Nombre Infotécnica | hprot | hfort | ffort | HPROt | HFORt | FFORt | HPROt | HFORt | FFORt |  | HPROt | HFORt | FFORt |  | HPROt | HFORt | FFORt
|  | 314 | Bancos Condensadores | AES GENER | S/E Punta Peuco | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 1 110KV 20.37 MVAr | 6.87 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | Cumple | 241 | 237 | 270 | Cumple | 57.93% | 56.97% | 64.9%
|  | 403 | Bancos Condensadores | AES GENER | S/E Punta Peuco | BC S/E PUNTA PEUCO PBC 2 110KV 20.37 MVAr | 28.7367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | No Cumple | 32 | 36 | 3 | No Cumple | 7.692% | 8.654% | 0.7212%
|  | 432 | Bancos Condensadores | ALBA | S/E San Pedro Dalcahue | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV 8.14 MVAR | 19.2767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C | Sin Información | 143 | 143 | 143 | Sin Información | 34.38% | 34.38% | 34.38%
|  | 54 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Alonso de Córdova | BC S/E ALONSO DE CORDOVA CCE1A 12KV 9.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | S/C | 33 | 33 | 33
|  | 55 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Alonso de Córdova | BC S/E ALONSO DE CORDOVA CCE2A 12KV 9.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I | Total | 416 | 416 | 416
|  | 56 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Altamirano | BC S/E ALTAMIRANO CCE1A 12KV 2.4 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 57 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Altamirano | BC S/E ALTAMIRANO CCE1B 12KV 2.4 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 58 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Altamirano | BC S/E ALTAMIRANO CCE2A 12KV 3.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 59 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Altamirano | BC S/E ALTAMIRANO CCE2B 12KV 3.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 60 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Andes | BC S/E ANDES CCE1A 12KV 2.4 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 61 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Andes | BC S/E ANDES CCE1B 12KV 2.4 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 62 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Andes | BC S/E ANDES CCE2A 12KV 2.4 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 63 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Andes | BC S/E ANDES CCE2B 12KV 2.4 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 64 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Apoquindo | BC S/E APOQUINDO CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 65 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Apoquindo | BC S/E APOQUINDO CCE2A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 66 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Brasil | BC S/E BRASIL CCE1A 12KV 9.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 67 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Brasil | BC S/E BRASIL CCE2A 12KV 9.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 283 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Buin (CHILECTRA) | BC S/E BUIN (CHILECTRA) HCE1A 110KV 80 MVAr | 4.39 | 0.33 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 68 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Carrascal | BC S/E CARRASCAL CCE1A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 69 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Carrascal | BC S/E CARRASCAL CCE2A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 70 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Chacabuco | BC S/E CHACABUCO CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 71 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Chacabuco | BC S/E CHACABUCO CCE2A 12KV 3.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 72 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Chacabuco | BC S/E CHACABUCO CCE2B 12KV 3.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 284 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Chena | BC S/E CHENA HCE1A 110KV 80 MVAr | 4.1933 | 7.7233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 73 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Club Hípico | BC S/E CLUB HIPICO CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 285 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Club Hípico | BC S/E CLUB HIPICO CCE2 12KV 6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 421 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E El Salto | BC S/E EL SALTO HCE1A 110KV 80 MVAr | 12 | 21.42 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 74 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E La Cisterna | BC S/E LA CISTERNA CCE1A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 75 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E La Cisterna | BC S/E LA CISTERNA CCE3A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 77 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E La Reina | BC S/E LA REINA CCE2A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 76 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E La Reina | BC S/E LA REINA CCE3A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 78 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E La Reina | BC S/E LA REINA CCE4A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 79 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Lo Boza | BC S/E LO BOZA CCE1A 12KV 3.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 80 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Lo Boza | BC S/E LO BOZA CCE2A 12KV 3.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 81 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Lo Boza | BC S/E LO BOZA CCE4A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 82 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Lo Valledor | BC S/E LO VALLEDOR CCE1A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 83 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Lo Valledor | BC S/E LO VALLEDOR CCE3A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 84 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Lord Cochrane | BC S/E LORD COCHRANE CCE1A 12KV 10.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 85 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Lord Cochrane | BC S/E LORD COCHRANE CCE2A 12KV 10.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 86 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Macul | BC S/E MACUL CCE3A 12KV 9.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 87 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Macul | BC S/E MACUL CCE4A 12KV 9.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 88 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Maipú | BC S/E MAIPU CCE1A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 89 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Maipú | BC S/E MAIPU CCE2A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 90 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Maipú | BC S/E MAIPU CCE3A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 91 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Ochagavía | BC S/E OCHAGAVIA CCE2A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 92 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Pajaritos | BC S/E PAJARITOS CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 93 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Pajaritos | BC S/E PAJARITOS CCE1B 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 94 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Quilicura | BC S/E QUILICURA CCE3A 12KV 3.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 95 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Quilicura | BC S/E QUILICURA CCE3B 12KV 3.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 96 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Quilicura | BC S/E QUILICURA CCE4A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 97 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Recoleta | BC S/E RECOLETA CCE4A 12KV 9.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 98 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Bernardo | BC S/E SAN BERNARDO CCE2A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 99 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Cristóbal | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE1A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 100 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Cristóbal | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE1B 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 286 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Cristóbal | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE2A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 101 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Cristóbal | BC S/E SAN CRISTOBAL CCE2B 12KV 7.2 MVAr | 0 | 1.3667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 103 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | BC S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE1A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 104 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | BC S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE2A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 105 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | BC S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE3A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 287 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Joaquín (CHILECTRA) | BC S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) CCE4A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 106 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San José | BC S/E SAN JOSE CCE4A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 107 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Pablo | BC S/E SAN PABLO CCE1A 23KV 3.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 108 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E San Pablo | BC S/E SAN PABLO CCE2A 23KV 3.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 109 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Santa Elena | BC S/E SANTA ELENA CCE2A 12KV 7.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 110 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Santa Elena | BC S/E SANTA ELENA CCE4A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 111 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Santa Marta | BC S/E SANTA MARTA CCE1A 12KV 9.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 112 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Santa Raquel | BC S/E SANTA RAQUEL CCE4A 12KV 4.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 113 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Vitacura | BC S/E VITACURA CCE1A 12KV 10.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 114 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Vitacura | BC S/E VITACURA CCE3A 12KV 9.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 434 | Bancos Condensadores | ENEL DISTRIBUCIÓN | S/E OCHAGAVIA | BC S/E OCHAGAVIA BC 1 110KV 80 MVAr | 0 | 0.62269 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 414 | Bancos Condensadores | CGE |  | BC S/E PARRAL CE1 15KV 5 MVAr | 2.16 | 18.5333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 426 | Bancos Condensadores | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES |  | BC S/E FUNDICION CHAGRES M11B2 12KV 3 MVAr | 0 | 5.9533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 537 | Bancos Condensadores | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO |  | BC S/E EL PELICANO 23KV 12 MVAr [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 22 | Condensadores Series | TEN | S/E Cumbre | CS S/E CUMBRE K1N | 16.8067 | 3.6367 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 23 | Condensadores Series | TEN | S/E Cumbre | CS S/E CUMBRE K2N | 2.4867 | 0.99 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 24 | Condensadores Series | TEN | S/E Cumbre | CS S/E CUMBRE K1S | 5.52 | 6.22 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 25 | Condensadores Series | TEN | S/E Cumbre | CS S/E CUMBRE K2S | 3.4233 | 5.9833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 26 | Condensadores Series | TEN | S/E Los Changos | CS S/E LOS CHANGOS K1 | 14.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 27 | Condensadores Series | TEN | S/E Los Changos | CS S/E LOS CHANGOS K2 | 8.9633 | 0.86333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 157 | Reactores | TEN | S/E Cumbre | RE S/E CUMBRE R1 | 2.7367 | 0.016667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 158 | Reactores | TEN | S/E Cumbre | RE S/E CUMBRE R2 | 1.6833 | 0.76333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 159 | Reactores | TEN | S/E Cumbre | RE S/E CUMBRE R3 | 2.97 | 0.023333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 160 | Reactores | TEN | S/E Cumbre | RE S/E CUMBRE R4 | 3.5567 | 0.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 162 | Reactores | TEN | S/E Cumbre | RE S/E CUMBRE R-R1 | 0 | 0.62667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 167 | Reactores | TEN | S/E Los Changos | RE S/E LOS CHANGOS R-R2 | 0.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 168 | Reactores | TEN | S/E Los Changos | RE S/E LOS CHANGOS R3 | 5.8833 | 0.13 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 169 | Reactores | TEN | S/E Los Changos | RE S/E LOS CHANGOS R1 | 2.3633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 172 | Reactores | TEN | S/E Nueva Cardones | RE S/E NUEVA CARDONES R1 | 2.78 | 0.29333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 173 | Reactores | TEN | S/E Nueva Cardones | RE S/E NUEVA CARDONES R2 | 1.1833 | 0.053333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 174 | Reactores | TEN | S/E Nueva Cardones | RE S/E NUEVA CARDONES R3 | 6.04 | 3.1933 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 175 | Reactores | TEN | S/E Nueva Cardones | RE S/E NUEVA CARDONES R-R1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 176 | Reactores | TEN | S/E Nueva Cardones | RE S/E NUEVA CARDONES R-R2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 202 | Reactores | TRANSELEC | S/E Charrua | RE S/E CHARRUA KZ3 (reserva) | 7.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 58 | Reactores | ACCIONA ENERGÍA CHILE | S/E El Romero | RE S/E EL ROMERO FZ | 1.35 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 445 | Bancos Condensadores | CGE | S/E Isla de Maipo | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-2 12KV 2,5 MVAr | 1.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 51 | Bancos Condensadores | CGE | S/E Talca | BC S/E TALCA CE 15KV 5 MVAr | 1.43 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 61 | Reactores | TRANSELEC | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ3- KZ4 Resesrva | 11.7133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 419 | Bancos Condensadores | CGE | S/E San Joaquin | BC S/E SAN JOAQUIN 52C10 5 MVAr | 2.4367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 474 | Bancos Condensadores | RIO ALTO GENERACIÓN | S/E San Pedro Dalcahue | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | 8.0067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 355 | Bancos Condensadores | CHILECTRA | S/E Vitacura | BC S/E VITACURA CCE4A 12KV 9.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 288 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Agua Santa | BC S/E AGUA SANTA C1 60KV 20 MVAr | 9.4833 | 115.9933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 289 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Agua Santa | BC S/E AGUA SANTA C2 60KV 20 MVAr | 12.1867 | 115.9933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 365 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Alto Melipilla | BC S/E ALTO MELIPILLA C1 12KV 3.6 MVAr | 8.82 | 0.45667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 373 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Alto Melipilla | BC S/E ALTO MELIPILLA C2 12KV 3.6 MVAr | 8.8133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 374 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Alto Melipilla | BC S/E ALTO MELIPILLA C3 12KV 3.6 MVAr | 5.24 | 340.85 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 375 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Alto Melipilla | BC S/E ALTO MELIPILLA C4 12KV 3.6 MVAr | 3.7 | 340.85 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 116 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Casablanca | BC S/E CASABLANCA C1 12KV 1.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 117 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Casablanca | BC S/E CASABLANCA C2 12KV 0.9 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 118 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E La Calera | BC S/E LA CALERA FBC 44KV 6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 119 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Los Placeres | BC S/E LOS PLACERES C3 12KV 2.4 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 120 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Miraflores | BC S/E MIRAFLORES CBC1 12KV 2.18 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 290 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Miraflores | BC S/E MIRAFLORES CBC2A 12KV 4.36 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 291 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Miraflores | BC S/E MIRAFLORES CBC2B 12KV 4.36 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 121 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Reñaca | BC S/E REÑACA C3 12KV 1.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 122 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Antonio | BC S/E SAN ANTONIO C1 12KV 1.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 123 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Antonio | BC S/E SAN ANTONIO C2 12KV 1.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 124 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Antonio | BC S/E SAN ANTONIO C4 12KV 1.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 125 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Antonio | BC S/E SAN ANTONIO C5 12KV 1.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 126 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Felipe | BC S/E SAN FELIPE C1 12KV 1.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 127 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Felipe | BC S/E SAN FELIPE C2 12KV 1.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 128 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Felipe | BC S/E SAN FELIPE C3 12KV 1.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 129 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 12KV 3 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 468 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 12KV 2.18 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 469 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 12KV 3 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 470 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Rafael (CHILQUINTA) | BC S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 12KV 3 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 130 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Sebastián | BC S/E SAN SEBASTIAN C1 12KV 1.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 131 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E San Sebastián | BC S/E SAN SEBASTIAN C2 12KV 1.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 132 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Valparaíso | BC S/E VALPARAISO C1 12KV 2.18 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 133 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Valparaíso | BC S/E VALPARAISO C3 12KV 2.78 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 134 | Bancos Condensadores | CHILQUINTA | S/E Valparaíso | BC S/E VALPARAISO C4 12KV 4.2 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 476 | Bancos Condensadores | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | S/E Cordillera | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | 22.38 | 8.89 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 174 | Bancos Condensadores | COLBUN | S/E Cerro Calera | BC S/E CERRO CALERA 1 12KV 2.5 MVAr | 0.96667 | 167.95 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 175 | Bancos Condensadores | COLBUN | S/E Cerro Calera | BC S/E CERRO CALERA 2 12KV 2.5 MVAr | 2.9033 | 168.5233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 1 | Bancos Condensadores | COLBUN | S/E Maipo | BC S/E MAIPO J-CP1 230KV 60 MVAr | 94.4367 | 40.8767 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 2 | Bancos Condensadores | COLBUN | S/E Maipo | BC S/E MAIPO J-CP2 230KV 60 MVAr | 75.84 | 66.7633 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 3 | Bancos Condensadores | COLBUN | S/E Maipo | BC S/E MAIPO J-CP3 230KV 60 MVAr | 159.1333 | 7.6833 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 4 | Bancos Condensadores | COLBUN | S/E Maipo | BC S/E MAIPO J-CP4 230KV 60 MVAr | 109.7767 | 40.7067 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 292 | Bancos Condensadores | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | S/E Costanera | BC S/E COSTANERA CT 12KV 1.5 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 293 | Bancos Condensadores | E.E. PUENTE ALTO (EEPA) | S/E Puente Alto | BC S/E PUENTE ALTO 52CT-2 12KV 1.5 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 170 | Bancos Condensadores | ENDESA | S/E Papelera Inforsa | BC S/E PAPELERA INFORSA PBC 2 220KV 20 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 138 | Bancos Condensadores | FRONTEL | S/E Imperial | BC S/E IMPERIAL ECE1 23KV 2.4 MVAr | 0.61333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 172 | Bancos Condensadores | HASA | S/E Esperanza (HASA) | BC S/E ESPERANZA (HASA) 1 12KV 4.878 MVAr | 3.2567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 173 | Bancos Condensadores | HASA | S/E Esperanza (HASA) | BC S/E ESPERANZA (HASA) 2 12KV 3.252 MVAr | 3.2567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 139 | Bancos Condensadores | LUZLINARES | S/E Linares Norte | BC S/E LINARES NORTE PLN7 7.63KV 0.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 298 | Bancos Condensadores | LUZLINARES | S/E Linares Norte | BC S/E LINARES NORTE PLN8 7.63KV 0.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 297 | Bancos Condensadores | LUZLINARES | S/E Linares Norte | BC S/E LINARES NORTE PLN10 7.63KV 0.45 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 140 | Bancos Condensadores | LUZLINARES | S/E Panimavida | BC S/E PANIMAVIDA PP7 7.63KV 0.45 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 299 | Bancos Condensadores | LUZLINARES | S/E Panimavida | BC S/E PANIMAVIDA PP8 7.63KV 1.05 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 141 | Bancos Condensadores | LUZPARRAL | S/E Longaví | BC S/E LONGAVI PL3 7.63KV 0.9 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 142 | Bancos Condensadores | LUZPARRAL | S/E San Gregorio | BC S/E SAN GREGORIO PSG3 7.63KV 0.6 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 176 | Bancos Condensadores | NUEVA ENERGIA | S/E FPC | BC S/E FPC 52D12 6KV 0.511 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 171 | Bancos Condensadores | PETROPOWER | S/E Petropower | BC S/E PETROPOWER PBC 3 20KV 25 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 207 | Bancos Condensadores | STS | S/E Ancud | BC S/E ANCUD ECE1 23KV 3 MVAr | 1.7167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 208 | Bancos Condensadores | STS | S/E Cholguán (STS) | BC S/E CHOLGUAN (STS) CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | 1.18 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 209 | Bancos Condensadores | STS | S/E Cholguán (STS) | BC S/E CHOLGUAN (STS) CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | 1.28 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 210 | Bancos Condensadores | STS | S/E Chonchi | BC S/E CHONCHI ECE1 23KV 1.2 MVAr | 5.0933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 363 | Bancos Condensadores | STS | S/E La Unión | BC S/E LA UNION ECE1 13.2KV 4.8 MVAr | 1.3733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 213 | Bancos Condensadores | STS | S/E La Unión | BC S/E LA UNION ECE1 23KV 1.8 MVAr | 1.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 214 | Bancos Condensadores | STS | S/E Los Lagos | BC S/E LOS LAGOS ECE1 13.2KV 2.4 MVAr | 1.2433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 354 | Bancos Condensadores | STS | S/E Osorno | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAr | 1.46 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 217 | Bancos Condensadores | STS | S/E Picarte | BC S/E PICARTE CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 216 | Bancos Condensadores | STS | S/E Picarte | BC S/E PICARTE CCE1 13.2KV 2.7 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 364 | Bancos Condensadores | STS | S/E Pichirropulli | BC S/E PICHIROPULLI ECE1 23KV 2.4 MVAr | 0.36 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 215 | Bancos Condensadores | STS | S/E Pid Pid | BC S/E PID PID ECE1 23KV 1.2 MVAr | 1.0133 | 91.72 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 223 | Bancos Condensadores | STS | S/E Puerto Montt | BC S/E PUERTO MONTT ECE2 23KV 3.6 MVAr | 0.80667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 222 | Bancos Condensadores | STS | S/E Puerto Montt | BC S/E PUERTO MONTT ECE1 23KV 3.6 MVAr | 1.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 225 | Bancos Condensadores | STS | S/E Puerto Montt | BC S/E PUERTO MONTT ECE4 23KV 3.6 MVAr | 1.7933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 224 | Bancos Condensadores | STS | S/E Puerto Montt | BC S/E PUERTO MONTT ECE3 23KV 3 MVAr | 0.80667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 218 | Bancos Condensadores | STS | S/E Puerto Varas | BC S/E PUERTO VARAS CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | 4.8233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 219 | Bancos Condensadores | STS | S/E Puerto Varas | BC S/E PUERTO VARAS CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | 4.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 220 | Bancos Condensadores | STS | S/E Puerto Varas | BC S/E PUERTO VARAS CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | 2.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 221 | Bancos Condensadores | STS | S/E Puerto Varas | BC S/E PUERTO VARAS CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | 12.1633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 226 | Bancos Condensadores | STS | S/E Valdivia | BC S/E VALDIVIA CCE1 13.2KV 3 MVAr | 2.8533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 227 | Bancos Condensadores | STS | S/E Valdivia | BC S/E VALDIVIA CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | 2.8533 | 0.34667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 534 | Bancos Condensadores | STS | S/E QUELLON | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | 2.2811 | 3.6391 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 535 | Bancos Condensadores | STS | S/E QUELLON | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAr | 2.2811 | 3.6391 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 7 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL JCE1 220KV 65 MVAr | 15.8333 | 93.26 | 0.8 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 13 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC42 66KV 33 MVAr | 5.18 | 2.3967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 9 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC52 66KV 33 MVAr | 297.7533 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 8 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC41 66KV 33 MVAr | 361.12 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 12 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC43 66KV 33 MVAr | 335.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 15 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC51 66KV 33 MVAr | 247.7033 | 258.9633 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 10 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC44 66KV 33 MVAr | 419.5533 | 5.64 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 14 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC53 66KV 33 MVAr | 9.7667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 179 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL CCE3 13.2KV 30 MVAr | 4.9167 | 44.0867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 11 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL BC54 66KV 33 MVAr | 171.6067 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 180 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL CCE4 13.2KV 30 MVAr | 19.4667 | 1.0033 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 178 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL CCE2 13.2KV 30 MVAr | 14.21 | 163.0167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 181 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | BC S/E ALTO JAHUEL JCE2 220KV 50 MVAr | 156.74 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 16 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Ancoa | BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr | 25.0667 | 11.1167 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 183 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Cardones | BC S/E CARDONES CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | 6.6833 | 0.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 182 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Cardones | BC S/E CARDONES CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | 3.46 | 0.27 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 187 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Cerro Navia | BC S/E CERRO NAVIA JCE1 220KV 50 MVAr | 1126.0067 | 112.9033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 188 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Charrúa | BC S/E CHARRUA CE2 13.2KV 11 MVAr | 13.54 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 189 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Charrúa | BC S/E CHARRUA CE3 13.2KV 30 MVAr | 9.1367 | 53.5267 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 17 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Charrúa | BC S/E CHARRUA ACE1 154KV 55 MVAr | 26.0467 | 461.9067 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 18 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Charrúa | BC S/E CHARRUA JCE1 220KV 65 MVAr | 14.6467 | 75.6133 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 190 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Charrúa | BC S/E CHARRUA CE4 13.2KV 20 MVAr | 9.0933 | 1.51 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 19 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Concepción | BC S/E CONCEPCION CE1 13.2KV 20 MVAr | 7.7867 | 12.72 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 191 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | 11.8033 | 158.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 194 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | 16.62 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 192 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | 11.8167 | 158.77 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 193 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | BC S/E DIEGO DE ALMAGRO CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | 11.8167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 195 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Dos Amigos | BC S/E DOS AMIGOS EC1 23KV 1.25 MVAr | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 196 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Dos Amigos | BC S/E DOS AMIGOS EC2 23KV 1.25 MVAr | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 200 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Itahue | BC S/E ITAHUE CE4 13.2KV 5.4 MVAr | 10.6633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 197 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Itahue | BC S/E ITAHUE CE1 13.2KV 5.4 MVAr | 18.41 | 9.8 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 198 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Itahue | BC S/E ITAHUE CE2 13.2KV 5.4 MVAr | 10.5433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 199 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Itahue | BC S/E ITAHUE CE3 13.2KV 5.4 MVAr | 10.76 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 202 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Maitencillo | BC S/E MAITENCILLO CE4 13.2KV 5,4 MVAr | 31.7 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 201 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Maitencillo | BC S/E MAITENCILLO CE3 13.2KV 5,4 MVAr | 38.0267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 523 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 13,8 KV 12,1 MVAr | 36.3867 | 1.1367 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 524 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 13,8 KV 12,1 MVAr | 24.3467 | 6.9867 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 525 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 13,8 KV 12,1 MVAr | 25.4133 | 25.4067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 526 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 13,8 KV 12,1 MVAr | 39.4233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 404 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR JCE5 220KV 75 MVAr | 244.01 | 355.76 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 481 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE1 220KV 11.1 MVAr | 0.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 482 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE2 220KV 11.1 MVAr | 0.52667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 483 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE3 220KV 11.1 MVAr | 0.67 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 484 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | BC S/E PAN DE AZUCAR CE4 220KV 11.1 MVAr | 0.31667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 203 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Polpaico | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr | 204.6167 | 34.5733 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 20 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E San Vicente | BC S/E SAN VICENTE ACE1 154KV 40 MVAr | 10.9267 | 11.47 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 205 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E San Vicente | BC S/E SAN VICENTE CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | 4.6 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 206 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E Sauzal | BC S/E SAUZAL CE1 13.2KV 20 MVAr | 3.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 21 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Alameda | BC S/E ALAMEDA CE-1 15KV 2.5 MVAr | 3.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 22 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Alameda | BC S/E ALAMEDA CE-2 15KV 2.5 MVAr | 3.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 23 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Angol | BC S/E ANGOL CE 13.2KV 2.5 MVAr | 6.2233 | 84.2233 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 240 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Arenas Blancas | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | 0.83667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 241 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Arenas Blancas | BC S/E ARENAS BLANCAS 52CBC2 8.95KV 2.5 MVAr | 0.83333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 25 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Buin (TRANSNET) | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-1 15KV 2.5 MVAr | 5.6 | 1.9533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 24 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Buin (TRANSNET) | BC S/E BUIN (TRANSNET) CE-2 15KV 2.5 MVAr | 5.6 | 4.8633 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 378 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Cabildo | BC S/E CABILDO EBC2 5 MVAr | 3.2733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 26 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Cachapoal | BC S/E CACHAPOAL CE-2 15KV 2.5 MVAr | 1.77 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 27 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Cachapoal | BC S/E CACHAPOAL CE-1 15KV 2.5 MVAr | 1.2333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 436 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Cauquenes | BC S/E CAUQUENES CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | 0.34561 | 0.17958 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 243 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Chiguayante | BC S/E CHIGUAYANTE CE2 15KV 2.5 MVAr | 4.7967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 242 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Chiguayante | BC S/E CHIGUAYANTE CE1 15KV 2.5 MVAr | 7.1867 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 366 | Bancos Condensadores | CGE | S/E Chillán | BC S/E CHILLAN CE1 66KV 10 MVAr | 0 | 0.16 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 239 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Chillán | BC S/E CHILLAN CE2 15KV 0.208 MVAr | 5.3967 | 21.32 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 29 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Chivilcán | BC S/E CHIVILCAN C8 15KV 2.5 MVAr | 9.3567 | 8.0467 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 28 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Chivilcán | BC S/E CHIVILCAN C7 15KV 2.5 MVAr | 11.29 | 0.51667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 244 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Colchagua | BC S/E COLCHAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | 5.7933 | 111.4433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 245 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Colchagua | BC S/E COLCHAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | 5.7933 | 1.0333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 30 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Colo Colo | BC S/E COLO COLO CE2 15KV 2.5 MVAr | 6.4167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 31 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Colo Colo | BC S/E COLO COLO CE1 15KV 2.5 MVAr | 11.3333 | 4.01 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 275 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Concepción | BC S/E CONCEPCION CCE4 13.2KV 5 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 272 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Concepción | BC S/E CONCEPCION CCE1 13.2KV 5 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 274 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Concepción | BC S/E CONCEPCION CCE3 13.2KV 5 MVAr | 0.37 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 273 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Concepción | BC S/E CONCEPCION CCE2 13.2KV 5 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 280 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Constitución | BC S/E CONSTITUCION MT 23KV 2.4 MVAr | 0.58667 | 4.3433 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 279 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Copiapó | BC S/E COPIAPO CCE5 13.8KV 5 MVAr | 11.8133 | 46.4567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 32 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Coronel | BC S/E CORONEL BCE 66KV 5 MVAr | 4.0167 | 0.12667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 34 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Curanilahue | BC S/E CURANILAHUE CE1 23KV 2.5 MVAr | 7.63 | 1.11 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 33 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Curanilahue | BC S/E CURANILAHUE CE2 13.2KV 2.5 MVAr | 7.9733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 36 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Curicó | BC S/E CURICO CE2 13.2KV 2.5 MVAr | 5.2867 | 3.8033 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 35 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Curicó | BC S/E CURICO CE1 13.2KV 2.5 MVAr | 44.12 | 0.21333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 229 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Ejército | BC S/E EJERCITO CE2 15KV 2.5 MVAr | 9.7433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 228 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Ejército | BC S/E EJERCITO CE1 15KV 2.5 MVAr | 8.47 | 3.8233 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 230 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E El Peñón | BC S/E EL PEÑON BCE1 23KV 5 MVAr | 0 | 67.4067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 231 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Escuadrón (TRANSNET) | BC S/E ESCUADRON (TRANSNET) 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | 0 | 3.2767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 232 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Escuadrón (TRANSNET) | BC S/E ESCUADRON (TRANSNET) 52CBC2 8.95KV 2.5 MVAr | 0 | 3.2767 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 413 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Fátima | BC S/E FATIMA 52CBC1 15KV 5 MVAr | 5.34 | 73.53 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 238 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Fátima | BC S/E FATIMA 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | 7.7567 | 0.40333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 416 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Guayacán | BC S/E GUAYACAN 52C6 2.5 MVAr | 8.18 | 1.0533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 417 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Guayacán | BC S/E GUAYACAN 52C7 2.5 MVAr | 8.1733 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 264 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Isla de Maipo | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | 13.2167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 265 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Isla de Maipo | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 1-2 12KV 2,5 MVAr | 0 | 0.02 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 444 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Isla de Maipo | BC S/E ISLA DE MAIPO BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | 5.7603 | 0.40759 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 350 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Las Arañas | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC1 15KV 3.75 MVAr | 4.15 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 351 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Las Arañas | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC3 15KV 5 MVAr | 4.9567 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 352 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Las Arañas | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC4 15KV 5 MVAr | 4.9567 | 0.43333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 407 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Las Arañas | BC S/E LAS ARAÑAS 52CBC2 15KV 5 MVAr | 3 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 37 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Las Cabras | BC S/E LAS CABRAS CE1 15KV 2.5 MVAr | 4.66 | 0.47333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 237 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Latorre | BC S/E LATORRE CE2 15KV 2.5 MVAr | 8.33 | 0.89667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 236 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Latorre | BC S/E LATORRE CE1 15KV 2.5 MVAr | 8.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 38 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Lebu | BC S/E LEBU CE 13.2KV 2.5 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 253 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Lirquén | BC S/E LIRQUEN CE 15KV 1.9 MVAr | 5.02 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 255 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Lo Miranda | BC S/E LO MIRANDA CE2 15KV 2.5 MVAr | 4.4567 | 19.3567 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 254 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Lo Miranda | BC S/E LO MIRANDA CE1 15KV 2.5 MVAr | 3.2667 | 0.18667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 256 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Loma Colorada | BC S/E LOMA COLORADA CE1 15KV 2.5 MVAr | 8.1167 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 262 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Loncoche | BC S/E LONCOCHE CE-1 23KV 1.25 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 263 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Loncoche | BC S/E LONCOCHE CE-2 23KV 2.5 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 39 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Los Angeles | BC S/E LOS ANGELES CE1 15KV 2.5 MVAr | 8.96 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 422 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Los Angeles | BC S/E LOS ANGELES CE2 13.2KV 2.5 MVAr | 2.96 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 428 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Machalí | BC S/E MACHALI CE1 15KV 1.25 MVAr | 5.69 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 429 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Machalí | BC S/E MACHALI CE2 15KV 2.5 MVAr | 5.69 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 257 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Manso de Velasco | BC S/E MANSO DE VELASCO CBC-1 15KV 2.5 MVAr | 5.1667 | 56.4133 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 376 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Mariscal | BC S/E MARISCAL BCE1 12KV 5 MVAr | 10.5767 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 377 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Mariscal | BC S/E MARISCAL BCE2 23KV 5 MVAr | 11.7433 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 367 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Marquesa | BC S/E MARQUESA BCE1 23KV 5 MVAr | 3.0367 | 0.11667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 41 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Maule | BC S/E MAULE CE1 15KV 5.8 MVAr | 0.87667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 40 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Maule | BC S/E MAULE CE2 15KV 5.2 MVAr | 4.8933 | 9.69 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 349 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Maule | BC S/E MAULE CE3 13.2KV 7.5 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 442 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Maule | BC S/E MAULE BC5 66V 15 MVAr | 2.4868 | 0.059115 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 235 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Molina | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 2.7 MVAr | 8.6667 | 13.0533 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 437 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Molina | BC S/E MOLINA CE 13.2KV 5 MVAr | 7.0903 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 251 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Ovalle | BC S/E OVALLE BCE1 23KV 7.5 MVAr | 18.7833 | 0.73333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 252 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Ovalle | BC S/E OVALLE BCE2 23KV 7.5 MVAr | 135.52 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 258 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Padre Las Casas | BC S/E PADRE LAS CASAS CBC1 15KV 2.5 MVAr | 5.0133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 43 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Perales | BC S/E PERALES CE2 15KV 2.5 MVAr | 6.8033 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 42 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Perales | BC S/E PERALES CE1 15KV 2.5 MVAr | 6.81 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 433 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Pitrufquen | BC S/E PITRUFQUEN CE4 23 KV 2,5 MVAR | 7.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 405 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Plantas | BC S/E PLANTAS 52C2 2.5 MVAr | 6.6067 | 28.89 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 406 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Plantas | BC S/E PLANTAS 52C9 2.5 MVAr | 7.5967 | 0.10667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 353 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Portezuelo | BC S/E PORTEZUELO 52CBC1 15KV 5 MVAr | 2.3933 | 19.4967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 408 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Portezuelo | BC S/E PORTEZUELO 52CBC2 15KV 5 MVAr | 2.3933 | 19.4967 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 423 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Pucon | BC S/E PUCON CE1 23KV 2.5 MVAr | 5.14 | 3.7767 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 45 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Pumahue | BC S/E PUMAHUE C7 15KV 2.5 MVAr | 5.0067 | 2.5033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 44 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Pumahue | BC S/E PUMAHUE C8 15KV 2.5 MVAr | 5.2567 | 0.37333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 46 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Punitaqui | BC S/E PUNITAQUI CE 13.2KV 2.5 MVAr | 127.8667 | 14.3867 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 278 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Rancagua | BC S/E RANCAGUA CE3 13.8KV 6.9 MVAr | 5.0333 | 2.8367 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 276 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Rancagua | BC S/E RANCAGUA CE1 13.8KV 4.4 MVAr | 4.7533 | 2.9 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 277 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Rancagua | BC S/E RANCAGUA CE2 13.8KV 5 MVAr | 5.0333 | 4.8067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 233 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Rauquén | BC S/E RAUQUEN CE1 15.5KV 1.25 MVAr | 2.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 234 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Rauquén | BC S/E RAUQUEN CE2 15.5KV 2.5 MVAr | 2.47 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 246 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Rengo | BC S/E RENGO CE1 15KV 2.5 MVAr | 10.94 | 1.1567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 435 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Retiro | BC S/E RETIRO CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | 1.4667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 415 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Salamanca | BC S/E SALAMANCA BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | 3.0733 | 15.1067 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 485 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E San Clemente | BC S/E SAN CLEMENTE CBC1 13.2KV 2.5MVAr | 6.2733 | 0.47333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 47 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E San Francisco de Mostazal | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC1 15KV 1.25 MVAr | 1.95 | 0.18 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 48 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E San Francisco de Mostazal | BC S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL CBC2 15KV 2.5 MVAr | 1.95 | 0.18 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 380 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E San Juan | BC S/E SAN JUAN 52C11 2.5 MVAr | 0.34667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 381 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E San Juan | BC S/E SAN JUAN 52C12 2.5 MVAr | 0.61333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 261 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E San Pedro | BC S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBC1 15KV 2.5 MVAr | 4.0967 | 1.8033 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 247 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E San Vicente de Tagua Tagua | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE1 15KV 2.5 MVAr | 9.3333 | 701.71 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 248 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E San Vicente de Tagua Tagua | BC S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA CE2 15KV 2.5 MVAr | 10.5733 | 47.1733 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 49 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Santa Elvira | BC S/E SANTA ELVIRA CE1 15KV 2.5 MVAr | 8.13 | 5.0833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 50 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Santa Elvira | BC S/E SANTA ELVIRA CE2 15KV 2.5 MVAr | 8.13 | 5.0833 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 427 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Talca | BC S/E TALCA CE 15KV 2.5 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 53 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Teno | BC S/E TENO CE2 15KV 5 MVAr | 1.8967 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 52 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Teno | BC S/E TENO CE1 15KV 5 MVAr | 3.09 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 249 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Tumbes | BC S/E TUMBES CE 15KV 2.5 MVAr | 2.99 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 486 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Tuniche | BC S/E TUNICHE CBC2 15KV 2.5MVAr | 1.44 | 0.57667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 250 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Victoria | BC S/E VICTORIA CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | 5.5633 | 68.6 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 260 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Villarrica | BC S/E VILLARRICA E8 23KV 2.5 MVAr | 9.06 | 335.7 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 259 | Bancos Condensadores | TRANSNET | S/E Villarrica | BC S/E VILLARRICA E7 23KV 2.5 MVAr | 8.9533 | 34.1167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 12 | Compensadores | TRANSELEC | S/E Cardones | CER S/E CARDONES JT4 220 kV 100 MVAr | 27.4467 | 9.13 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 8 | Compensadores | TRANSELEC | S/E Cerro Navia | STATCOM S/E CERRO NAVIA 34KV 140MVAR | 24.7833 | 17.96 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | NC
|  | 19 | Compensadores | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 MÓDULO 2 (+-50 MVAR) | 130.2633 | 217.0333 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 20 | Compensadores | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | CER SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 CCEE (40 MVAR) | 5.6733 | 0.95 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 11 | Compensadores | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 13.9kV 140 MVAR | 46.8433 | 109.11 | 1.2 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | NC
|  | 1 | Compensadores | TRANSELEC | S/E Maitencillo | CER S/E MAITENCILLO JT3 13.2KV 24MVAR | 173.9033 | 52.3733 | 2.4 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | NC
|  | 3 | Compensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT5 13.2KV 24MVAR | 58.5267 | 10.7933 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 2 | Compensadores | TRANSELEC | S/E Pan de Azúcar | CER S/E PAN DE AZÚCAR JT6 13.2KV 24MVAR | 125.24 | 1.1133 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 4 | Compensadores | TRANSELEC | S/E Polpaico | CER S/E POLPAICO JT4 220KV 100MVAR | 9.6733 | 80.7 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 5 | Compensadores | TRANSELEC | S/E Puerto Montt | CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 70MVAR | 34.2767 | 5.7167 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 17 | Condensadores Series | AJTE | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS5 500KV | 5.8912 | 2.3139 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 18 | Condensadores Series | AJTE | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS6 500KV | 11.6347 | 6.4962 | 0.24685 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 1 | Condensadores Series | COLBUN | S/E Candelaria | CS S/E CANDELARIA J-CS1 57.6KV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 2 | Condensadores Series | COLBUN | S/E Candelaria | CS S/E CANDELARIA J-CS2 57.6KV | 1.1733 | 210.68 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | NC | C
|  | 15 | Condensadores Series | TRANSELEC | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS3 500KV | 16.99 | 6.8567 | 0.6 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 16 | Condensadores Series | TRANSELEC | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS4 500KV | 13.2067 | 0.04 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 13 | Condensadores Series | TRANSELEC | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS1 500KV | 16.58 | 3.2967 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 14 | Condensadores Series | TRANSELEC | S/E Ancoa | CS S/E ANCOA CS2 500KV | 14.9733 | 9.2367 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 35 | Reactores | AES GENER | S/E Queltehues | RE S/E QUELTEHUES 12KV 0.21MVAR | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 47 | Reactores | AJTE | S/E Alto Jahuel | RE S/E ALTO JAHUEL KZ3 525KV 110MVAR | 2.4495 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 49 | Reactores | AJTE | S/E Alto Jahuel | RE S/E ALTO JAHUEL KZ4 525KV 110MVAR | 2.7071 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 48 | Reactores | AJTE | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ6 525KV 110MVAR | 10.9312 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 46 | Reactores | AJTE | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ5 525KV 110MVAR | 2.7092 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 50 | Reactores | ALBA | S/E San Pedro Dalcahue | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAr | 19.27 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 30 | Reactores | NUEVA ENERGIA | S/E FPC | RE S/E FPC D9 6KV 0.055MVAR | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 27 | Reactores | NUEVA ENERGIA | S/E FPC | RE S/E FPC D4 6KV 0.06156MVAR | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 28 | Reactores | NUEVA ENERGIA | S/E FPC | RE S/E FPC D6 6KV 0.06156MVAR | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 29 | Reactores | NUEVA ENERGIA | S/E FPC | RE S/E FPC D8 6KV 0.06156MVAR | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 1 | Reactores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | RE S/E ALTO JAHUEL JZ3 242KV 91MVAR | 7.3267 | 4.17 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 2 | Reactores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | RE S/E ALTO JAHUEL KZ1 525KV 28MVAR | 12.2233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 3 | Reactores | TRANSELEC | S/E Alto Jahuel | RE S/E ALTO JAHUEL KZ2 525KV 28MVAR | 25.4667 | 0.34667 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 59 | Reactores | TRANSELEC | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA JZR 242KV 91 MVAR | 0.23667 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 60 | Reactores | TRANSELEC | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ1- KZ2 Resesrva | 1.34 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 20 | Reactores | TRANSELEC | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA JZ1 242KV 91 MVAR | 16.9433 | 0.55333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 5 | Reactores | TRANSELEC | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ1 525KV 28MVAR | 15.0167 | 16.1167 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 4 | Reactores | TRANSELEC | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ2 525KV 28MVAR | 8.2933 | 2.95 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 7 | Reactores | TRANSELEC | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ3 525KV 1MVAR | 21.2 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 6 | Reactores | TRANSELEC | S/E Ancoa | RE S/E ANCOA KZ4 525KV 2MVAR | 12.03 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 9 | Reactores | TRANSELEC | S/E Cautín | RE S/E CAUTÍN JZ5 242KV 18.5MVAR | 9.88 | 2.11 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 10 | Reactores | TRANSELEC | S/E Cautín | RE S/E CAUTÍN JZ6 242KV 18.5MVAR | 18.24 | 4.0367 | 0.2 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 11 | Reactores | TRANSELEC | S/E Charrúa | RE S/E CHARRÚA KZ1 525KV 84MVAR | 7.6833 | 9.26 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 25 | Reactores | TRANSELEC | S/E Charrúa | RE S/E CHARRÚA KZ2 525KV 84MVAR | 20.6367 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 26 | Reactores | TRANSELEC | S/E Charrúa | RE S/E CHARRÚA KZR 525KV 84MVAR | 1.35 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 12 | Reactores | TRANSELEC | S/E Diego de Almagro | RE S/E DIEGO DE ALMAGRO JZ1 242KV 30MVAR | 22.1533 | 1.7467 | 0.4 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 13 | Reactores | TRANSELEC | S/E Polpaico | RE S/E POLPAICO KZ1 525KV 85MVAR | 3.2933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 14 | Reactores | TRANSELEC | S/E Polpaico | RE S/E POLPAICO KZ2 525KV 85MVAR | 4.4567 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 34 | Reactores | TRANSELEC | S/E Polpaico | RE S/E POLPAICO KZR 525KV 85MVAR | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 16 | Reactores | TRANSELEC | S/E Puerto Montt | RE S/E PUERTO MONTT JZ1 242KV 18.5MVAR | 14.1633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 15 | Reactores | TRANSELEC | S/E Puerto Montt | RE S/E PUERTO MONTT JZ2 242KV 18.5MVAR | 13.85 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 545 | Bancos Condensadores | CGE | S/E PARRAL | BC S/E PRRAL 5 MVAr [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 547 | Bancos Condensadores | CGE | S/E SANTA ELVIRA | BC S/E SANTA ELVIRA 5MVAr [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 30 | Condensadores Series | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ANCOA | CS S/E ANCOA K7 500KV | 3.2912 | 4.2398 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 52 | Reactores | INTERCHILE | S/E NUEVA CARDONES | RE S/E NUEVA CARDONES K6Z 25MVAr | 21.7399 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 546 | Bancos Condensadores | CGE | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | BC S/E COCHARCAS 5 MVAr [En_Revision] | 0.054527 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 200 | Reactores | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ANCOA | RE S/E ANCOA KZ7-1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 198 | Reactores | CHARRUA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CHARRUA | RE S/E CHARRUA KZ3-1 | 6.1205 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 382 | Bancos Condensadores | STS | S/E PICHIRROPULLI | BC S/E PICHIROPULLI CCE2 13.8KV 2.4 MVAr | 1.3267 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 161 | Reactores | TEN | S/E CUMBRES | RE S/E CUMBRE R-R2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 54 | Reactores | INTERCHILE | S/E NUEVA MAITENCILLO | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K7Z 25MVAr | 11.8236 | 2.9348 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 53 | Reactores | INTERCHILE | S/E NUEVA MAITENCILLO | RE S/E NUEVA MAITENCILLO K10Z 25MVAr | 3.2047 | 0.084334 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 19 | Condensadores Series | INTERCHILE | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9CS 500KV [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 21 | Condensadores Series | INTERCHILE | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K12CS 500KV [En_Revision] | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 28 | Condensadores Series | INTERCHILE | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | CS S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K7CS 500KV | 0 | 21.8535 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 185 | Reactores | INTERCHILE | S/E NUEVA PAN DE AZUCAR | RE S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K9Z-R 25MVAr | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 306 | Bancos Condensadores | EKA CHILE | S/E EKA CHILE | BC S/E EKA CHILE PBC 34 13.8KV 5.57 MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 51 | Reactores | INTERCHILE | S/E NUEVA CARDONES | RE S/E NUEVA CARDONES K3Z 25MVAr | 8.4137 | 0.67814 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 548 | Bancos Condensadores | CGE | S/E CAUQUENES | BC S/E CAUQUENES 2.5MVAr | 5.1168 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 388 | Bancos Condensadores | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | S/E LOS MAITENES | BC S/E LOS MAITENES C-T2 15KV 6MVAr | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 471 | Bancos Condensadores | SANTIAGO SOLAR | S/E CENTRAL SANTIAGO SOLAR | BC S/E SANTIAGO SOLAR E7 STATCOM 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 506 | Bancos Condensadores | AES GENER | S/E ANDES (AES GENER) | BC S/E ANDES 345 KV-BP1-BANCO CONDENSADOR | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 138 | Reactores | AES GENER | S/E ANDES (AES GENER) | RE S/E Andes 345 kV-BP1-Reactor | 4.4933 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 142 | Reactores | AES GENER | S/E CENTRAL SALTA | RE S/E Central Salta 345 kV-BP1-Reactor | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 150 | Reactores | ANGAMOS | S/E LABERINTO | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº2 | 0.81333 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 507 | Bancos Condensadores | ENGIE | S/E ARICA | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 508 | Bancos Condensadores | ENGIE | S/E ARICA | BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-BANCO CONDENSADOR Nº3 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 509 | Bancos Condensadores | ENGIE | S/E ARICA | BC S/E ARICA 13.8 KV-BP-BANCO CONDENSADOR Nº1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 493 | Bancos Condensadores | ENGIE | S/E CALAMA | BC S/E Calama 23 kV-Banco Condensador Nº1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 494 | Bancos Condensadores | ENGIE | S/E CALAMA | BC S/E Calama 23 kV-Banco Condensador Nº2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 495 | Bancos Condensadores | ENGIE | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | BC S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR N°1 | 1.5233 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 139 | Reactores | ENGIE | S/E ARICA | RE S/E Arica 13,8 kV-BP-Reactor | 3.5133 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 144 | Reactores | ETSA | S/E CRUCERO | RE S/E Crucero 220 kV-BP1-Reactor | 97.4067 | 27.2333 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 148 | Reactores | ETSA | S/E POZO ALMONTE | RE S/E Pozo Almonte 220 kV-Reactor | 8.2633 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 149 | Reactores | CODELCO CHILE | S/E LABERINTO | RE S/E Reactor Laberinto 220 kV Nº1 | 1.89 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 151 | Reactores | ENGIE | S/E POZO ALMONTE | RE S/E Reactor Pozo Almonte 13.8 kV Zig-Zag N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 152 | Reactores | ENGIE | S/E POZO ALMONTE | RE S/E Reactor Pozo Almonte 13.8 kV Zig-Zag N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 155 | Reactores | ENGIE | S/E TAP OFF VITOR | RE S/E Reactor Tap Off Vitor N° 2 móvil 23 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 499 | Bancos Condensadores | MINERA COLLAHUASI | S/E LAGUNAS | BC S/E Lagunas 220 kV - Banco de condensadores N°1 | 1782.8067 | 0.6 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | C | C
|  | 496 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | S/E COLOSO | BC S/E Coloso 13.8 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 504 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | S/E OLAP | BC S/E Condensador OLAP 13.8 kV N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 505 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | S/E OLAP | BC S/E Condensador OLAP 13.8 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 515 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | BC S/E Estación de Bombeo 2 4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 516 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | BC S/E Estación de Bombeo 3 4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 517 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | BC S/E Estación de Bombeo 4 4.16 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 512 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | S/E LIXIVIACIÓN | BC S/E Lixiviación 13.8 kV | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 500 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | S/E MONTURAQUI | BC S/E Monturaqui 34.5 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 501 | Bancos Condensadores | MINERA ESCONDIDA | S/E MONTURAQUI | BC S/E Monturaqui 4.16 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 145 | Reactores | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 | 5408.3967 | 279.6033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 146 | Reactores | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 | 5408.3967 | 279.6033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 147 | Reactores | MINERA ESCONDIDA | S/E ESCONDIDA | RE S/E Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 | 5408.3967 | 279.6033 | 0 | 30 | 45 | 1 | NC | NC | C
|  | 153 | Reactores | MINERA ESCONDIDA | S/E SULFUROS | RE S/E Reactor Sulfuros 13.8 kV N°1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 154 | Reactores | MINERA ESCONDIDA | S/E SULFUROS | RE S/E Reactor Sulfuros 13.8 kV N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 502 | Bancos Condensadores | MINERA ESPERANZA | S/E MUELLE | BC S/E Muelle 23 kV - Banco de Condensadores N°1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 503 | Bancos Condensadores | MINERA ESPERANZA | S/E MUELLE | BC S/E Muelle 23 kV - Banco de Condensadores N°2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 510 | Bancos Condensadores | TRANSEMEL | S/E CÓNDORES | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | 0.49 | 0.91667 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 511 | Bancos Condensadores | TRANSEMEL | S/E CÓNDORES | BC S/E CÓNDORES 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 513 | Bancos Condensadores | TRANSEMEL | S/E PARINACOTA | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº1 | 0 | 3.3567 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 514 | Bancos Condensadores | TRANSEMEL | S/E PARINACOTA | BC S/E PARINACOTA 13,8 KV-BANCO CONDENSADOR Nº2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 143 | Reactores | TRANSEMEL | S/E CÓNDORES | RE S/E Cóndores 13,8 kV-Reactor | 3.7767 | 0.35333 | 0 | 30 | 45 | 1 | C | C | C
|  | 518 | Bancos Condensadores | VALLE DE LOS VIENTOS | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | BC S/E Valle de los vientos 23 kV - BP1 - Banco Condensadores Nº1 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 519 | Bancos Condensadores | VALLE DE LOS VIENTOS | S/E VALLE DE LOS VIENTOS | BC S/E Valle de los vientos 23 kV - BP2 - Banco Condensadores Nº2 | S/I | S/I | S/I | 30 | 45 | 1 | S/I | S/I | S/I
|  | 170 | Reactores | TEN | S/E LOS CHANGOS | RE S/E LOS CHANGOS R2 | 2.1555 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 171 | Reactores | TEN | S/E LOS CHANGOS | RE S/E LOS CHANGOS R-R1 | 4.2478 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
|  | 520 | Bancos Condensadores | TRANSELEC | S/E LAGUNAS | BC Lagunas 220kV - Banco de Condensadores N2 | 6.4482 | 0 | 0 | 30 | 45 | 1 | S/C | S/C | S/C
Generación |  |  |  | Generación |  |  | Cálculo índices 2019 hprot: Cálculo índices 2019; Estándares HPROt: Estándares; Cumplimiento 2019 HPROt: Cumplimiento 2019
|  |  |  | Coordinado | Central | Unidad | hprog | hforg | fforg | HPROg | HFORg | FFORg | HPROg | HFORg | FFORg |  | HPROg | HFORg | FFORg |  | HPROg | HFORg | FFORg
|  |  |  | ENEL GENERACION | ABANICO | ABANICO 1 | 125.3006 | 44.2498 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | Cumple | 256 | 174 | 368 | Cumple | 59.4% | 40.37% | 85.38%
|  |  |  | ENEL GENERACION | ABANICO | ABANICO 2 | 19.3306 | 27.1031 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | No Cumple | 175 | 257 | 63 | No Cumple | 40.6% | 59.63% | 14.62%
|  |  |  | ENEL GENERACION | ABANICO | ABANICO 3 | 191.924 | 54.6498 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | Sin Información | 0 | 0 | 0 | Sin Información | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | ENEL GENERACION | ABANICO | ABANICO 4 | 29.2473 | 54.6498 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | Total | 431 | 431 | 431
|  |  |  | ENEL GENERACION | ABANICO | ABANICO 5 | 140.1585 | 34.3673 | 1.8 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | ABANICO | ABANICO 6 | 184.8052 | 42.8565 | 5 | 300 | 50 | 4 | C | C | NC
|  |  |  | AES GENER | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | 601.5467 | 119.9693 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | AES GENER | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | 431.15 | 27.5027 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | COLBUN | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | 448.1167 | 80.6365 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | 450.4596 | 76.3495 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | 405.6741 | 6.4315 | 2 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | COLBUN | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | 141.5972 | 398.2663 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | COLBUN | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | 194.7171 | 284.6451 | 1.8 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | ANTUCO | ANTUCO 1 | 703.283 | 31.7569 | 2.2 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | ANTUCO | ANTUCO 2 | 417.8209 | 17.1814 | 2.4 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | MAINCO | ALTO RENAICO | ALTO RENAICO | 491.3047 | 60.277 | 5.3725 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | CELULOSA ARAUCO | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | 485.8767 | 1403.2397 | 11 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | CELULOSA ARAUCO | ARAUCO | ARAUCO TG6 | 397.6167 | 1434.0052 | 13 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC
|  |  |  | COLBUN | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | 575.8059 | 107.9639 | 4.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | ENEL GENERACION | BOCAMINA | BOCAMINA | 1297.7872 | 946.2508 | 8.4 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | BOCAMINA II | BOCAMINA II | 413.2566 | 1899.5451 | 12 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | 554.8433 | 311.7495 | 1.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | 554.39 | 172.4539 | 1.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | 587.4967 | 244.5089 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | 572.3767 | 412.5489 | 1.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | 553.63 | 164.5789 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | 115.9433 | 158.6372 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | 105.08 | 237.7372 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | 108.2267 | 276.9906 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | YUNGAY | YUNGAY 1 | 202.9125 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | YUNGAY | YUNGAY 2 | 202.4164 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | YUNGAY | YUNGAY 3 | 201.4334 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | YUNGAY | YUNGAY 4 | 235.0942 | 1.73 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | COLBUN | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | 286.4614 | 5.4753 | 2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | COLBUN | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | 235.5625 | 10.5832 | 2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | CANELA | CANELA | 58.4513 | 75.1246 | 2.4 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | EÓLICA CANELA | CANELA II | CANELA II | 73.2166 | 18.3526 | 0.4 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | 515.8262 | 7.6789 | 0.8 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | COLBUN | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | 435.7595 | 18.0616 | 1.4 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | CAPULLO | CAPULLO | CAPULLO | 482.7367 | 15.8133 | 5.4 | 300 | 50 | 4 | NC | C | NC
|  |  |  | ELECTRICA INDUSTRIAL | CARENA | CARENA 1 | 1391.2167 | 67.2821 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA INDUSTRIAL | CARENA | CARENA 2 | 1404.55 | 374.4735 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA INDUSTRIAL | CARENA | CARENA 3 | 863.5767 | 959.6463 | 5.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | ELECTRICA INDUSTRIAL | CARENA | CARENA 4 | 1019.9667 | 678.5353 | 3.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | CELULOSA ARAUCO | CELCO | CELCO TG2 | 590.6833 | 229.8368 | 6.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | INACAL S.A. | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | 5.5912 | 1099.2069 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | INACAL S.A. | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | 5.5912 | 1098.3635 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | INACAL S.A. | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | 5.5912 | 1097.9902 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | INACAL S.A. | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | 5.5912 | 1128.5055 | 1.2 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | INACAL S.A. | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | 5.6822 | 1118.1785 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | INACAL S.A. | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | 5.5912 | 945.6619 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | INACAL S.A. | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | 5.6822 | 944.2652 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | INACAL S.A. | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | 5.6822 | 1135.2319 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA CENIZAS | CENIZAS | CENIZAS 1 | 0 | 8761.5967 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA CENIZAS | CENIZAS | CENIZAS 2 | 0.75663 | 3685.683 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA CENIZAS | CENIZAS | CENIZAS 3 | 0 | 8761.5967 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | COLBUN | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | 485.6359 | 1151.7994 | 2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | 453.1486 | 1063.1156 | 0.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | 459.9019 | 1060.2071 | 1.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | 441.2101 | 1013.5687 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | PACIFIC HYDRO CHACAYES | CHACAYES | CHACAYES 1 | 605.6867 | 978.068 | 4.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | PACIFIC HYDRO CHACAYES | CHACAYES | CHACAYES 2 | 373.44 | 1475.2068 | 9.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | COLBUN | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | 145.5367 | 19.8121 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | COLBUN | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | 253.68 | 10.7005 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | CONVENTO VIEJO | CONVENTO VIEJO 1 | 28.7833 | 344.9444 | 6 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | CONVENTO VIEJO | CONVENTO VIEJO 2 | 28.7833 | 342.5778 | 4 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CHILOE | CHILOE 1 | 164.3948 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CHILOE | CHILOE 2 | 164.3948 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CHILOE | CHILOE 3 | 164.3948 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CHILOE | CHILOE 4 | 164.3948 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CHILOE | CHILOE 5 | 164.3948 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CHILOE | CHILOE 6 | 164.3948 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CHILOE | CHILOE 7 | 164.3948 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CHILOE | CHILOE 8 | 164.3948 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CHILOE | CHILOE 9 | 164.3948 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | SAGESA | CHUYACA | CHUYACA 1 | 580.6413 | 862.2178 | 2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CHUYACA | CHUYACA 2 | 586.1446 | 421.5478 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CHUYACA | CHUYACA 3 | 547.3046 | 302.4444 | 2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CHUYACA | CHUYACA 4 | 147.4313 | 4690.9111 | 6.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CHUYACA | CHUYACA 5 | 504.1613 | 657.1511 | 1.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | SAGESA | CHUYACA | CHUYACA 8 | 115.7946 | 260.5544 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | CIPRESES | CIPRESES 1 | 217.709 | 216.9383 | 3.6 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | CIPRESES | CIPRESES 2 | 161.6432 | 179.8705 | 2.8 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | CIPRESES | CIPRESES 3 | 136.983 | 348.3465 | 7.6 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | COLBUN | COLBÚN | COLBUN 1 | 572.93 | 30.4818 | 1.8 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | COLBUN | COLBÚN | COLBUN 2 | 526.7533 | 17.116 | 1.8 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | COLIHUES ENERGÍA | COLIHUES | COLIHUES 1 | 271.2 | 568.3945 | 7.2 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | COLIHUES ENERGÍA | COLIHUES | COLIHUES 2 | 360.5567 | 451.9821 | 7 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | TERMOELÉCTRICA COLMITO | COLMITO | COLMITO 1 | 409.2864 | 154.1736 | 7.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | TECNORED | CONCON | CONCON 1 | 3.8051 | 153.7494 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | TECNORED | CONCON | CONCON 2 | 3.8041 | 156.8183 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | TECNORED | CONCON | CONCON 3 | 4.3954 | 156.3883 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 1 | 101.4111 | 50.9117 | 2.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 2 | 101.4111 | 50.9117 | 2.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 3 | 101.4111 | 50.9117 | 2.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 4 | 101.4111 | 270.3617 | 5 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 5 | 101.4111 | 50.9117 | 2.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELEKTRAGEN | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 6 | 101.4111 | 50.9117 | 2.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | EL PELICANO | EL PELICANO | 84.8214 | 0.48426 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENGIE | SOLAR EL ÁGUILA I | SOLAR EL ÁGUILA I | 7.7575 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | EOLICA CABO LEONES I | EOLICA CABO LEONES I | 70.4522 | 25.7312 | 1.9296 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | SAGESA | CORONEL | CORONEL TG | 364.5173 | 506.0539 | 3 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | PACIFIC HYDRO | COYA | COYA 5 | 635.2464 | 3382.2233 | 1 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | PEHUENCHE | CURILLINQUE | CURILLINQUE | 179.9651 | 47.8124 | 4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | NUEVA DEGAN | DEGAÑ | DEGAÑ | 66.8609 | 589.0558 | 1.2 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | NUEVA DEGAN | DEGAÑ 2 | DEGAÑ II NAVE 4 | 0 | 690.8052 | 1.3456 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | NUEVA DEGAN | DEGAÑ 2 | DEGAÑ II NAVE 5 | 0 | 652.3604 | 1.2707 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENEL GENERACION | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | 44.8526 | 54.8667 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ENLASA | EL PEÑON | EL PEÑON | 9.4933 | 165.1234 | 0.2 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | PUNTILLA | EL RINCON | EL RINCON 1 | 286.5467 | 269.9067 | 3.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | EL TORO | EL TORO 1 | 222.5197 | 24.0361 | 1.8 | 400 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | EL TORO | EL TORO 2 | 202.4162 | 14.1815 | 1.4 | 400 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | EL TORO | EL TORO 3 | 141.1635 | 23.1096 | 2.2 | 400 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | EL TORO | EL TORO 4 | 130.4662 | 8.4759 | 1.4 | 400 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | TECNORED | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | 69.3617 | 44.2758 | 2.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | TECNORED | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | 155.6784 | 43.3891 | 2.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | TECNORED | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | 175.1881 | 53.4991 | 3.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | EMELDA | EMELDA | EMELDA 1 | 259.041 | 90.8333 | 0.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | EMELDA | EMELDA | EMELDA 2 | 111.9043 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | NORVIND | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | 33.7575 | 6.5822 | 0.2 | 20 | 10 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | NUEVA ENERGIA | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | 65.0533 | 1001.4441 | 9.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | NUEVA ENERGIA | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | 66.78 | 994.4456 | 6.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | ENORCHILE | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | 6.13 | 6.9996 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENORCHILE | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | 10.03 | 7.6211 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENORCHILE | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | 4.7006 | 7.2997 | 0.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ESPINOS S.A | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS (U1-U23) | 116.4195 | 13.8679 | 0.4 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ESPINOS S.A | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS (U24-U80) | 116.4195 | 13.8679 | 0.4 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | PUNTILLA | FLORIDA I | FLORIDA I 3 | 323.47 | 1402.5367 | 0.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | PUNTILLA | FLORIDA I | FLORIDA I 5 | 323.47 | 1402.4167 | 0.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | PUNTILLA | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | 308.9465 | 1062.1433 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | PUNTILLA | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | 387.7032 | 913.3933 | 4.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | PUNTILLA | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | 369.2 | 276.2255 | 10 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | PUNTILLA | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | 378.0467 | 225.4667 | 8.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | GUACOLDA | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | 627.179 | 478.0811 | 6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | GUACOLDA | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | 465.3264 | 731.0365 | 5.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | GUACOLDA | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | 310.5488 | 221.4449 | 3.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | GUACOLDA | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | 424.6823 | 304.3089 | 3.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | GUACOLDA | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | 344.2738 | 362.6445 | 3.4605 | 750 | 200 | 12 | * | * | *
|  |  |  | ARAUCO BIOENERGÍA | HORCONES TG | HORCONES TG | 205.0933 | 62.4552 | 0.8 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | RIO TRANQUILO | HORNITOS | HORNITOS 1 | 554.7274 | 134.9135 | 7.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | ENEL GENERACION | HUASCO TG | HUASCO 3 | 74.5382 | 2.2464 | 0.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | HUASCO TG | HUASCO 4 | 104.2882 | 67.1078 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | HUASCO TG | HUASCO 5 | 115.0498 | 1.9805 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | ISLA | ISLA 1 | 279.3755 | 192.2261 | 4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | ISLA | ISLA 2 | 273.2155 | 20.6793 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | COLBUN | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | 1055.2896 | 83.8774 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | 498.5898 | 357.478 | 4.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | 457.8695 | 1348.7546 | 4.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | 798.1154 | 175.121 | 10.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | 804.8354 | 181.1578 | 9.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | AES GENER | LAGUNA VERDE TG | LAGUNA VERDE TG | 0 | 9633.5999 | 0.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | AES GENER | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | 5 | 145.83 | 0.4 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | AES GENER | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | 2.6784 | 274.06 | 0.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | AES GENER | LAJA | LAJA 1 | 474.3567 | 43.5464 | 3 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | AES GENER | LAJA | LAJA 2 | 377.2167 | 171.5431 | 5.2 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | TECNORED | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | 5.5958 | 10.0127 | 1.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | TECNORED | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | 415.4584 | 15.656 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ELÉCTRICA LICÁN | LICAN | LICAN 1 | 208.5667 | 4.35 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ELÉCTRICA LICÁN | LICAN | LICAN 2 | 211.5 | 3.9067 | 3 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | CELULOSA ARAUCO | LICANTEN | LICANTEN TG2 | 1444.45 | 508.1047 | 5.6 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | TECNORED | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | 0 | 897.4667 | 4.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | HIDROMAULE | LIRCAY | LIRCAY 1 | 238.4433 | 44.1792 | 5.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | NC
|  |  |  | HIDROMAULE | LIRCAY | LIRCAY 2 | 199.85 | 12.0159 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | PEHUENCHE | LOMA ALTA | LOMA ALTA | 239.1267 | 35.1373 | 5 | 300 | 50 | 4 | C | C | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | 31.6633 | 6317.72 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | 39.1733 | 1721 | 4.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | 108.7751 | 120.9309 | 15.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | 108.7751 | 121.9609 | 15.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | 108.7751 | 122.3209 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | 108.7751 | 122.3209 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | 108.7751 | 122.3209 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | 108.7751 | 122.3209 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | 108.7751 | 122.3209 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | 108.7751 | 122.3209 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | 108.7751 | 120.9309 | 15.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | 108.7751 | 120.9309 | 15.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | 108.7751 | 122.3209 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | 108.7751 | 122.3209 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | 108.7751 | 122.3209 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | KDM | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | 108.7751 | 122.3209 | 16 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC
|  |  |  | ENEL GENERACION | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | 314.8146 | 458.6699 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | 294.7579 | 391.3797 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | COLBUN | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | 389.0583 | 102.9066 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | 1296.0482 | 48.0422 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | COLBUN | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | 923.1449 | 59.4419 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | 755.7013 | 86.4747 | 3 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA SANTIAGO | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | 110.4163 | 3.4061 | 0.8 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | COLBUN | MACHICURA | MACHICURA 1 | 508.0077 | 563.112 | 0.8 | 400 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | MACHICURA | MACHICURA 2 | 419.1631 | 575.8193 | 1.4 | 400 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | AES GENER | MAITENES | MAITENES 1 | 257.3233 | 42.345 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | AES GENER | MAITENES | MAITENES 2 | 202.08 | 205.7458 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | AES GENER | MAITENES | MAITENES 3 | 312.3 | 124.0267 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | AES GENER | MAITENES | MAITENES 4 | 5.6967 | 39.19 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | AES GENER | MAITENES | MAITENES 5 | 5.6967 | 55.78 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | DUQUECO SPA | MAMPIL | MAMPIL 1 | 191.4 | 5.47 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | DUQUECO SPA | MAMPIL | MAMPIL 2 | 191.4 | 5.8233 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | NEOMAS | MASISA | MASISA | 679.8811 | 2766.4891 | 26 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC
|  |  |  | CEN | MAULE | MAULE 1 | 110.04 | 39.2908 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | CEN | MAULE | MAULE 2 | 110.04 | 41.0608 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | CEN | MAULE | MAULE 3 | 110.04 | 39.2075 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | CEN | MAULE | MAULE 4 | 110.04 | 40.3175 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | CEN | MAULE | MAULE 5 | 110.04 | 39.2075 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | CEN | MAULE | MAULE 6 | 110.04 | 39.2075 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | EMR | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | 8.38 | 378.8133 | 0.8 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | COLBUN | NEHUENCO | NEHUENCO | 948.5225 | 745.9684 | 5.8 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | NEHUENCO II | NEHUENCO II | 1406.7166 | 1622.6542 | 5.8 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | 135.359 | 173.878 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | GAS SUR | NEWEN | NEWEN | 1.7533 | 953.5938 | 1 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | CELULOSA ARAUCO | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | 290.3967 | 1078.0188 | 12.2 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC
|  |  |  | ARAUCO BIOENERGÍA | NUEVA ALDEA II | NUEVA ALDEA II TG4 | 0 | 7147.623 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | CELULOSA ARAUCO | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | 419.61 | 679.3847 | 6.4 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA SANTIAGO | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | 1215.0528 | 810.9501 | 10 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | ELÉCTRICA VENTANAS | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | 410.3985 | 356.4021 | 4.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | CELTA | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | 107.3 | 220.9539 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ESPINOS S.A | OLIVOS | OLIVOS (U1-U60) | 81.4233 | 18.601 | 0 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ESPINOS S.A | OLIVOS | OLIVOS (U61-U72) | 71.8567 | 18.601 | 0 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | 311.5871 | 22.0639 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | CELTA | PANGUE | PANGUE 1 | 381.8444 | 52.2842 | 3.4 | 400 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | CELTA | PANGUE | PANGUE 2 | 320.8844 | 49.8072 | 4.8 | 400 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | 532.3841 | 1438.927 | 3.8 | 400 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | PEHUENCHE | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | 300.7019 | 48.5318 | 6 | 400 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENAP REFINERÍA BIO BIO | PETROPOWER | PETROPOWER | 303.133 | 2346.012 | 2.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | DUQUECO SPA | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | 252.4588 | 13.5033 | 2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | DUQUECO SPA | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | 252.1288 | 29.6133 | 3 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | 175.0818 | 15.4381 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | 178.9218 | 25.9336 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | 189.113 | 56.8902 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | 178.0133 | 112.1136 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | 404.6433 | 268.0969 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | TECNORED | PLACILLA | PLACILLA 1 | 113.3584 | 13.246 | 2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | TECNORED | PLACILLA | PLACILLA 2 | 44.7718 | 42.9593 | 2.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | TECNORED | PLACILLA | PLACILLA 3 | 44.8168 | 8777.126 | 2.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | 188.0044 | 59.385 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | 228.7344 | 7.1467 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | 267.9177 | 1.1533 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | BARRICK GENERACIÓN | PUNTA COLORADA EOLICA | EOLICA PUNTA COLORADA | 11.23 | 502.0059 | 0.2 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | BARRICK GENERACIÓN | PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 1 | 25.1933 | 0.036314 | 0 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | PUNTILLA | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | 635.0595 | 49.6749 | 3.8 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | PUNTILLA | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | 330.6207 | 43.6934 | 8.6 | 300 | 50 | 4 | NC | C | NC
|  |  |  | PUNTILLA | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | 340.8552 | 377.4473 | 6.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | QUELLON II | QUELLON II 1 | 3130.7467 | 482.7462 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | QUELLON II | QUELLON II 2 | 103.0267 | 4700.0995 | 2.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | QUELLON II | QUELLON II 3 | 3101.7533 | 315.7128 | 2.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | QUELLON II | QUELLON II 4 | 3085.21 | 332.9295 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | AES GENER | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | 66.9733 | 11.8177 | 2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | AES GENER | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | 187.5892 | 19.2843 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | AES GENER | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | 307.8967 | 20.3977 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | COLBUN | QUILLECO | QUILLECO 1 | 199.5767 | 3.9288 | 0.8 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | COLBUN | QUILLECO | QUILLECO 2 | 279.01 | 2.5948 | 0.8 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | TECNORED | QUINTAY | QUINTAY 1 | 49.149 | 36.2389 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | TECNORED | QUINTAY | QUINTAY 2 | 137.629 | 44.8156 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | TECNORED | QUINTAY | QUINTAY 3 | 333.6681 | 705.8916 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | QUINTERO | QUINTERO 1 | 161.394 | 165.9317 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | QUINTERO | QUINTERO 2 | 259.5098 | 80.7253 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | RALCO | RALCO 1 | 370.4735 | 119.136 | 3.8 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | RALCO | RALCO 2 | 275.5433 | 134.6278 | 4.8 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | RAPEL | RAPEL 1 | 187.5809 | 51.0433 | 0.6 | 400 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | RAPEL | RAPEL 2 | 97.9542 | 143.6948 | 1.8 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | RAPEL | RAPEL 3 | 120.0787 | 58.4019 | 2 | 400 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | RAPEL | RAPEL 4 | 128.8442 | 637.481 | 3.6 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | RAPEL | RAPEL 5 | 118.4609 | 54.6836 | 2 | 400 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ELECTRICA SANTIAGO | RENCA | RENCA 1 | 30.513 | 1.4 | 0 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | ELECTRICA SANTIAGO | RENCA | RENCA 2 | 30.585 | 1.4 | 0 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | COLBUN | RUCUE | RUCUE 1 | 399.17 | 120.3245 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | COLBUN | RUCUE | RUCUE 2 | 504.1867 | 122.2045 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | SWC | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | 69.9049 | 13.8867 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | COLBUN | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | 446.4633 | 49.5127 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | TECNORED | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | 163.99 | 34.1333 | 2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | COLBUN | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | 390.4772 | 42.1187 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | CELTA | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | 571.7683 | 781.29 | 3.6 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | 345.8252 | 521.9454 | 4.8 | 500 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | ENLASA | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 1 | 6.7485 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENLASA | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 2 | 6.7485 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENLASA | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | 8.2936 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENLASA | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | 8.2735 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENLASA | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | 8.2936 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENLASA | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | 7.7651 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | SAUZAL | SAUZAL 1 | 777.1985 | 39.7679 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | SAUZAL | SAUZAL 2 | 334.4611 | 274.1579 | 3 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | SAUZAL | SAUZAL 3 | 743.0844 | 49.9123 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | SAUZALITO | SAUZALITO | 209.8622 | 188.6878 | 4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA SANTIAGO | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | 159.3667 | 1.5533 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | TALTAL | TALTAL 1 | 165.8477 | 128.7547 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ENEL GENERACION | TALTAL | TALTAL 2 | 464.3667 | 536.4521 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ENLASA | TENO | TENO | 52.4924 | 196.1105 | 0.2 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | GENPAC | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | 32.3926 | 9.8195 | 0 | 20 | 10 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | CENTRAL CARDONES | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | 165.9427 | 10.9367 | 0.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ENLASA | TRAPEN | TRAPEN | 18.6917 | 155.9464 | 1.4 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | CELULOSA ARAUCO | VALDIVIA | VALDIVIA | 478.8933 | 1003.7764 | 2.2 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | AES GENER | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | 830.0642 | 1960.8119 | 9.2 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | AES GENER | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | 1178.3493 | 1632.6965 | 9.8 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | ENERGÍA COYANCO | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | 396.3219 | 69.3233 | 2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ENERGÍA COYANCO | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | 431.0385 | 68.49 | 2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | HIDROLIRCAY | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | 199.8097 | 103.1635 | 6.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC
|  |  |  | AES GENER | VOLCAN | VOLCAN | 333.331 | 19.1603 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | BIOENERGÍAS FORESTALES | SANTA FE | SANTA FE | 2365.9129 | 530.2928 | 14.8 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | NC
|  |  |  | COLBUN | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | 587.7909 | 5224.3799 | 7.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | HIDROCALLAO | CALLAO | CALLAO 1 | 0.74667 | 167.4698 | 5 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC
|  |  |  | HIDROCALLAO | CALLAO | CALLAO 2 | 0.74667 | 167.6898 | 5.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC
|  |  |  | HIDRONALCAS | NALCAS | NALCAS 1 | 0.74667 | 107.8933 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | HIDRONALCAS | NALCAS | NALCAS 2 | 0.74667 | 107.8933 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | COMASA | LAUTARO | LAUTARO I | 675.07 | 699.8641 | 11.4 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | COMASA | LAUTARO | LAUTARO II | 777.4533 | 1808.4279 | 10.4 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | RUCATAYO | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | 217.1081 | 213.4085 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | HIDROPROVIDENCIA | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | 143.7167 | 38.8964 | 4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | HIDROPROVIDENCIA | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | 143.69 | 5.1633 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ELÉCTRICA CAMPICHE | CAMPICHE | CAMPICHE | 258.0689 | 604.9631 | 7.4 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | PARQUE EÓLICO TALINAY | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | 40.2313 | 81.723 | 2.4 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | CMPC CELULOSA | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | 667.61 | 603.404 | 1.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | CMPC CELULOSA | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | 661.72 | 513.635 | 1.2 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | 2.0933 | 6.8433 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | 2.0933 | 6.6367 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C
|  |  |  | CMPC CELULOSA | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | 729.43 | 219.1685 | 3 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | CMPC CELULOSA | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 2 | 1088.9233 | 182.1678 | 0.6 | 750 | 200 | 12 | NC | C | C
|  |  |  | CMPC CELULOSA | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 3 | 382.0233 | 183.911 | 0.4 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | 209.8133 | 179.2315 | 5.8 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | 209.8133 | 178.1215 | 4.4 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | 209.8133 | 179.7181 | 6 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | 209.8133 | 180.1315 | 5.6 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | 209.8133 | 180.0048 | 5.8 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | 209.8133 | 180.9048 | 6.2 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | 209.8133 | 179.2481 | 5.2 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | 209.8133 | 178.7481 | 5.2 | 750 | 200 | 12 | C | C | C
|  |  |  | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | 339.8055 | 297.7015 | 9.9204 | 750 | 200 | 12 | * | * | *
|  |  |  | SANTA MARTA | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | 339.8055 | 316.4204 | 9.5897 | 750 | 200 | 12 | * | * | *
|  |  |  | AGUAS DEL MELADO | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | 567.6067 | 191.6928 | 14.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | AGUAS DEL MELADO | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | 232.9133 | 529.99 | 7.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC
|  |  |  | AELA EOLICA NEGRETE SpA | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | 103.4107 | 84.0455 | 2.2 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ENERGÍA PACÍFICO | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | 572.4567 | 1345.6808 | 22.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC
|  |  |  | AMANECER SOLAR | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | 34.5111 | 283.77 | 2.2 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | 14.8667 | 1962.6823 | 1 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | 397.6409 | 213.5574 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | 400.1676 | 143.3716 | 1 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | 48.0497 | 90.2573 | 4 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | EOL LOS CURUROS | EOLICA LOS CURUROS | 0.82 | 35.1087 | 0.8 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ALBA | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | 139.401 | 177.6015 | 4.6 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | PARQUE EÓLICO LEBU | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | 15.1122 | 20.5 | 4.4 | 20 | 10 | 4 | C | NC | NC
|  |  |  | PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | 34.5158 | 25.135 | 1.6 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ALMEYDA SOLAR | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | 41.21 | 259.7943 | 2.2 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | PARQUE EÓLICO TALTAL | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | 28.3301 | 25.4379 | 1.84 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | CMPC CELULOSA | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | 646.1274 | 358.0351 | 4.0193 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | CMPC CELULOSA | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 2 | 630.7306 | 2.1965 | 0.21154 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | CMPC CELULOSA | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 3 | 485.8842 | 128.4096 | 0.42308 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | JAVIERA | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | 4.942 | 23.5165 | 0.6489 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | CHAÑARES | CHAÑARES | 41.9901 | 38.5233 | 1.6 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | EMR | LAJA 1 | LAJA 1 1 | 144.3636 | 348.5628 | 1.3055 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | EMR | LAJA 1 | LAJA 1 2 | 203.4247 | 711.2119 | 1.5231 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | LALACKAMA | LALACKAMA | 176.3271 | 22.7043 | 0.87296 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | LLEUQUEREO | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | 3.0482 | 26.3611 | 5.9071 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 1 | 24.1709 | 0.51243 | 0.45215 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PORTEZUELO | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | 175.0962 | 359.4004 | 6.5093 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | HIDROANGOL | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | 0.21594 | 51.0511 | 4.2481 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | HIDROANGOL | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | 0 | 35.4642 | 3.3984 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PV SALVADOR | PV SALVADOR | PV SALVADOR | 86.7358 | 63.5679 | 1.6 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | 13.9056 | 25.4239 | 1.5213 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PANELES ARAUCO | VIÑALES | VIÑALES | 317.0633 | 206.4786 | 9.2 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | COLBUN | JUNCALITO | JUNCALITO | 1954.1 | 16.5767 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | MAINCO | RENAICO | RENAICO | 375.5233 | 66.88 | 4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | 31.6511 | 12.9584 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | 99.1828 | 257.5725 | 1.2994 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | UCUQUER DOS | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | 0 | 9.5633 | 2.8 | 20 | 10 | 4 | C | C | C
|  |  |  | EL PASO | EL PASO | EL PASO 1 | 324.1956 | 15.9077 | 2.871 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | EL PASO | EL PASO | EL PASO 2 | 359.02 | 14.5846 | 2.61 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | EL PASO | EL PASO | EL PASO 3 | 351.1008 | 39.4863 | 4.959 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | 28.7527 | 184.3679 | 3.8637 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | 17.1661 | 140.0056 | 3.3118 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | 9.4064 | 132.2275 | 4.6917 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | 10.5379 | 115.6456 | 3.3118 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | CMPC PAPELES CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | 2238.4641 | 680.3336 | 14.1165 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | 275.4204 | 240.1078 | 20.6138 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | LA LEONERA | PULELFU | PULELFU 1 | 211.71 | 19.3464 | 6.0278 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | LA LEONERA | PULELFU | PULELFU 2 | 189.5629 | 19.7265 | 6.0278 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | 7.7611 | 4.4291 | 1.483 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | CONEJO SOLAR | CONEJO SOLAR | CONEJO | 64.2292 | 76.6118 | 2.4159 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PUNTILLA | ITATA | ITATA 1 | 649.6938 | 24.8676 | 3.6268 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PUNTILLA | ITATA | ITATA 2 | 626.9516 | 300.3243 | 7.5558 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | 51.2095 | 33.5303 | 3.3328 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PARQUE EÓLICO RENAICO | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | 11.8295 | 243.1039 | 3.004 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PARQUE EÓLICO RENAICO | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | 104.9133 | 478.6986 | 6.8766 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ELÉCTRICA CAREN | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | 689.7221 | 3569.1705 | 9.135 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ELÉCTRICA CAREN | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | 695.2083 | 3432.0818 | 7.245 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PARQUE EÓLICO RENAICO | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | 3.3822 | 10.1317 | 0.59951 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ELÉCTRICA CAREN | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | 295.2235 | 1699.4674 | 5.985 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ELÉCTRICA CAREN | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | 173.854 | 1557.0734 | 5.355 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | EÓLICA LA ESPERANZA | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | 0 | 2.443 | 0.29975 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PARQUE EÓLICO RENAICO | SOLAR LA SILLA | SOLAR LA SILLA | 1.9588 | 17.6501 | 0.93772 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ACCIONA ENERGÍA CHILE | EL ROMERO | EL ROMERO | 234.192 | 665.3157 | 9.1842 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | SAN JUAN | EÓLICA SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | 6.3755 | 38.0512 | 1.7887 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | RIO ALTO GENERACIÓN | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | 98.0873 | 1636.5046 | 108.3918 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | CHUNGUNGO | QUILAPILÚN | QUILAPILUN | 1.9157 | 20.7588 | 0.3553 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA CERRO EL MORADO | DOÑA CARMEN SOLAR | DOÑA CARMEN | 15.3045 | 22.9852 | 3.9221 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | COLBUN | LA MINA | LA MINA 1 | 585.5556 | 45.7018 | 5.3805 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | COLBUN | LA MINA | LA MINA 2 | 519.3221 | 23.5933 | 4.8424 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PANELES ARAUCO | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | 403.9333 | 1284.8298 | 5.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | RTS ENERGY | SOLAR ESPERANZA | SOLAR ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | C | C | C
|  |  |  | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR | 0 | 0.58279 | 0.5219 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | CENTRAL ANCOA | ANCOA 1 | 49.1384 | 56.9387 | 5.3411 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | CENTRAL ANCOA | ANCOA 2 | 35.9992 | 111.535 | 4.2729 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | SAGESA | LEBU | LEBU 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | SAGESA | LEBU | LEBU 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | SAGESA | LEBU | LEBU 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | SAGESA | LEBU | LEBU 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | CENTRAL CARDONES | PILOTO SOLAR CARDONES | PILOTO SOLAR CARDONES | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | GENPAC | PMG ANTAY | PMG ANTAY | 2.7877 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | RIO COLORADO | RÍO COLORADO | RIO COLORADO 1 | 488.1008 | 185.8372 | 7.8866 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | RIO COLORADO | RÍO COLORADO | RIO COLORADO 2 | 488.1008 | 234.8001 | 8.3796 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENEL | CERRO PABELLÓN | G1A | 60.3042 | 169.405 | 18 | 750 | 200 | 12 | * | * | *
|  |  |  | ENEL | CERRO PABELLÓN | G2A | 16.6118 | 101.0467 | 15 | 750 | 200 | 12 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | TRINCAO | TRINCAO 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | TRINCAO | TRINCAO 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | TRINCAO | TRINCAO 3 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | TRINCAO | TRINCAO 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | TRINCAO | TRINCAO 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | TRINCAO | TRINCAO 6 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | TRINCAO | TRINCAO 7 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | TRINCAO | TRINCAO 8 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | TRINCAO | TRINCAO 9 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ENERGÍA SIETE | TRINCAO | TRINCAO 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | ENGIE | IEM | IEM | 10.3124 | 1910.1135 | 12 | 750 | 200 | 12 | * | * | *
|  |  |  | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | EÓLICA PUNTA SIERRA | EÓLICA PUNTA SIERRA | 0 | 57.4888 | 2 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | DOS VALLES | DOS VALLES | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | PALACIOS | PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | CUMBRES S.A. | CUMBRES | CUMBRES U1 | 0 | 54.4167 | 21 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | CUMBRES S.A. | CUMBRES | CUMBRES U2 | 0 | 54.4167 | 21 | 300 | 50 | 4 | * | * | *
|  |  |  | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | SOLAR HUATACONDO | SOLAR HUATACONDO | 0 | 19.85 | 2 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | SDGx01 | SDGx01 | SDGx01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | C | C | C
|  |  |  | ON GROUP SING | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 | 59.91 | 55.8033 | 2.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ON GROUP SING | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 | 20.3333 | 0.52 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | AES GENER SING | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR | 0 | 72.4258 | 0.55659 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ANGAMOS | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 | 387.1984 | 683.005 | 7.56 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | ANGAMOS | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 | 387.066 | 286.9274 | 7.72 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | COCHRANE | Cochrane | CCR1 | 806.3979 | 221.4094 | 9.0847 | 750 | 200 | 12 | * | * | *
|  |  |  | COCHRANE | Cochrane | CCR2 | 449.0595 | 291.4625 | 7.2396 | 750 | 200 | 12 | * | * | *
|  |  |  | ATACAMA GENERACION CHILE | CERRO DOMINADOR | Cerro Dominador PV | 61.5468 | 1.7499 | 1.3382 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENGIE | CHAPIQUIÑA | CHAP1 | 275.4533 | 67.9809 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ENGIE | CHAPIQUIÑA | CHAP2 | 266.0267 | 64.5786 | 1 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | ANDINA | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 | 594.4069 | 862.58 | 11.68 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | HORNITOS | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 | 378.4586 | 776.5431 | 12.36 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 | 749.973 | 787.9696 | 17.92 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 | 518.5507 | 1754.3821 | 19.9 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3 | 969.582 | 243.7267 | 11.6 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | CELTA SING | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR | 972.1299 | 3822.2672 | 10.62 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C
|  |  |  | ENAEX | DIESEL ENAEX | ENAEX1 | 7925 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENAEX | DIESEL ENAEX | ENAEX2 | 7925 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENAEX | DIESEL ENAEX | ENAEX3 | 7925 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENAEX | DIESEL ENAEX | ENAEX4 | 7795.58 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | 10.7828 | 12.0674 | 0.8 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C
|  |  |  | HELIO ATACAMA TRES | FV BOLERO | FV BOLERO | 60.228 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENGIE | DIESEL ARICA | GMAR1 | 465.5833 | 110.7302 | 5 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL ARICA | GMAR2 | 517.5733 | 141.63 | 4.8 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL ARICA | GMAR3 | 587.4333 | 200.7867 | 5.8 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL ARICA | GMAR4 | 3417.77 | 200.9716 | 2.8 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | INACAL S.A. | DIESEL INACAL | INACAL1 | 840.8267 | 1705.6468 | 11.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC
|  |  |  | INACAL S.A. | DIESEL INACAL | INACAL2 | 685.82 | 3313.6975 | 11.58 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC
|  |  |  | INACAL S.A. | DIESEL INACAL | INACAL3 | 863.86 | 1704.6636 | 10.66 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC
|  |  |  | INACAL S.A. | DIESEL INACAL | INACAL4 | 4914.8933 | 728.8535 | 8.84 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC
|  |  |  | TAMAKAYA ENERGÍA | KELAR | KELAR | 84.8136 | 111.2514 | 23.9171 | 500 | 200 | 12 | * | * | *
|  |  |  | SPS LA HUAYCA | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 | 257.2238 | 773.0035 | 3.8056 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | SPS LA HUAYCA | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 | 257.2238 | 773.0035 | 3.8056 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | SPS LA HUAYCA | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 | 257.2238 | 773.0035 | 3.8056 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENGIE | DIESEL ARICA | M1AR1 | 557.8667 | 91.5648 | 4.2 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL ARICA | M1AR2 | 375.0433 | 39.2049 | 3.6 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL ARICA | M1AR3 | 490.1267 | 47.4246 | 4.6 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL ARICA | M2AR1 | 417.8 | 35.8859 | 3.8 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL ARICA | M2AR2 | 1964.2233 | 181.2589 | 3.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL IQUIQUE | MAIQ | 8762.18 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | GENERACIÓN SOLAR SpA. | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV | 31.1659 | 176.381 | 16.7495 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENGIE | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 | 8703.28 | 20.12 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 | 6747.3 | 70.58 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | MINERA MANTOS BLANCOS | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 | 8764.98 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | MINERA MANTOS BLANCOS | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 | 8765 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | MINERA MANTOS BLANCOS | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 | 358.34 | 20.1667 | 2.4 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | MINERA MANTOS BLANCOS | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 | 160.06 | 162.9467 | 3.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C
|  |  |  | MINERA MANTOS BLANCOS | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 | 352.56 | 39.26 | 1.8 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | MINERA MANTOS BLANCOS | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 | 8070.72 | 89.06 | 2 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | MINERA MANTOS BLANCOS | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 | 17.18 | 21.2667 | 2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | MINERA MANTOS BLANCOS | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 | 8760.2 | 4.8 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | MINERA MANTOS BLANCOS | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 | 110.8 | 36.49 | 1.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | MINERA MANTOS BLANCOS | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 | 41.8 | 75.62 | 3.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL IQUIQUE | MSIQ | 8765 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | AES GENER SING | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 | 512.009 | 239.7128 | 8.06 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | AES GENER SING | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 | 772.6092 | 194.7018 | 7.74 | 750 | 200 | 12 | NC | C | C
|  |  |  | NORACID | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM | 380.88 | 172.073 | 16.12 | 750 | 200 | 12 | C | C | NC
|  |  |  | EGP SUR | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | 48.2362 | 5.2633 | 1.7206 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PER | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | 35.1448 | 47.1232 | 1.8484 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENGIE | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | 18.6038 | 8.4275 | 0.9067 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | POZO ALMONTE SOLAR 2 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 | 16.99 | 0.83667 | 0.6 | 20 | 10 | 4 | C | C | C
|  |  |  | POZO ALMONTE SOLAR 3 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 | 20.3767 | 4.19 | 0.8 | 20 | 10 | 4 | NC | C | C
|  |  |  | PUERTO SECO SOLAR | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PUERTO SECO SOLAR | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PUERTO SECO SOLAR | 7.638 | 28.7013 | 3.4296 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 | 6.1818 | 4.2844 | 0.91809 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 | 9.2523 | 4.616 | 0.91809 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENGIE | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 | 8765 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 | 5878.7 | 140.4 | 1 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 | 7285.2 | 122.38 | 1.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL TAMAYA | SUTA1 | 5413.5 | 2625.48 | 3.26 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL TAMAYA | SUTA10 | 6184.8 | 2580.2 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL TAMAYA | SUTA2 | 6160.8 | 2604.2 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL TAMAYA | SUTA3 | 6184.8 | 2580.2 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL TAMAYA | SUTA4 | 5687.1 | 2643.98 | 2.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL TAMAYA | SUTA5 | 5375.1 | 2678.56 | 3.96 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL TAMAYA | SUTA6 | 5357.02 | 2631.78 | 1.3 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL TAMAYA | SUTA7 | 6184.8 | 2580.2 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL TAMAYA | SUTA8 | 6184 | 2580.2 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | DIESEL TAMAYA | SUTA9 | 5424.24 | 2632.08 | 2.78 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | TECNET | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 | 1045.14 | 186.2933 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | TECNET | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 | 1525.66 | 264.0933 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | TECNET | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 | 2081.34 | 319.3967 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 | 805.01 | 182.4234 | 5.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | GASATACAMA | ATACAMA | CC1 | 151.1963 | 464.773 | 1.6 | 500 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 | 956.7567 | 88.5013 | 4.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | GASATACAMA | ATACAMA | CC2 | 193.2695 | 606.7168 | 2.6 | 500 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 | 694.2633 | 1479.3799 | 14.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC
|  |  |  | ENGIE | DIESEL IQUIQUE | TGIQ | 7583.48 | 85.52 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C
|  |  |  | CELTA SING | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR | 145.6633 | 370.0723 | 11.8 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 | 143.7023 | 329.7705 | 7.06 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 | 188.03 | 1928.6302 | 9.58 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 | 591.9933 | 913.0699 | 9.18 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 | 514.263 | 616.3009 | 12.46 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC
|  |  |  | ENGIE | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16 | 935.7462 | 800.7294 | 21.8 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | NC
|  |  |  | MINERA COLLAHUASI | UJINA | UG1 | 217.9705 | 30.9379 | 36.7531 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | MINERA COLLAHUASI | UJINA | UG2 | 224.3579 | 85.8481 | 34.7556 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | MINERA COLLAHUASI | UJINA | UG3 | 29.722 | 27.8343 | 20.2408 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | MINERA COLLAHUASI | UJINA | UG4 | 145.7871 | 13.8579 | 14.9143 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | MINERA COLLAHUASI | UJINA | UG5 | 3616.883 | 107.2367 | 15.7133 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | MINERA COLLAHUASI | UJINA | UG6 | 1178.2108 | 103.0682 | 46.2343 | 300 | 100 | 8 | * | * | *
|  |  |  | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | URIBE SOLAR | URIBE SOLAR | 15.5966 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | *
|  |  |  | ENORCHILE | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 | 653.8267 | 269.66 | 5.8 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENORCHILE | ESTANDARTES | ZOFRI_10 | 381.5867 | 83.2067 | 4.2 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENORCHILE | ESTANDARTES | ZOFRI_11 | 470.9233 | 1227.2246 | 9.06 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC
|  |  |  | ENORCHILE | ESTANDARTES | ZOFRI_12 | 288.4067 | 50.32 | 3.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENORCHILE | ESTANDARTES | ZOFRI_13 | 1117.6867 | 52.53 | 4.8 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENORCHILE | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 | 885.51 | 117.6624 | 2.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C
|  |  |  | ENORCHILE | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 | 600.0933 | 616.5267 | 30.02 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC
|  |  |  | ENORCHILE | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 | 282.1067 | 41.38 | 4.28 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENORCHILE | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 | 1644.8067 | 203.9633 | 8.7 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC
|  |  |  | ENORCHILE | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 | 559.6467 | 90.4233 | 4.4 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C
|  |  |  | ENORCHILE | ESTANDARTES | ZOFRI_7 | 276.9267 | 65.04 | 4.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENORCHILE | ESTANDARTES | ZOFRI_8 | 281.1067 | 59.3033 | 3.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C
|  |  |  | ENORCHILE | ESTANDARTES | ZOFRI_9 | 330.9467 | 75.88 | 4 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C

## Sistema de Medidas PRMTE 2019
INCUMPLIMIENTO SISTEMA DE MEDIDAS DE TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS (PRMTE)
AÑO 2019
Listado puntos de medida en incumplimiento Títulos 4-5 NTSyCS y 4-4 NTCO.
Estado | Comentario Coordinador | Subestación | Tension de punto de medida | Paño | Origen de la energía | Descripción | Propietario | Fecha Habilitación Medidor | Carta Cronograma
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CARRERA PINTO | S/I | S/I | L | MINERA PASO SAN FRANCISCO | AES GENER | S/R | Correo 25-02-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | DUQUECO | 23 | PMGDX | G_PMGD | ANCALI | AES GENER | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LOS ALMENDROS | 220 | J3 | T | TAP LA ERMITA 2 | AES GENER | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LOS ALMENDROS | 220 | J4 | T | TAP LA ERMITA 1 | AES GENER | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL EL PASO | 154 | AT1 | G_C | TR1 154/10,5KV 25MVA | AES GENER | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL EL PASO | 154 | AT2 | G_C | TR2 154/10,5KV 25MVA | AES GENER | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL EL PASO | 154 | AT3 | G_C | TR3 154/10,5KV 25MVA | AES GENER | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | EB2 | 110 | HT1 | L | CMP EB2 | CAP CMP | 2020 | Correo diciembre 2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TOTORALILLO (CAP CMP) | S/I | S/I | L | CMP Totoralillo Puerto | CAP CMP | 2020 | Correo diciembre 2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TOTORALILLO (CAP CMP) | S/I | S/I | L | CMP Totoralillo Desaladora | CAP CMP | 2020 | Correo diciembre 2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | ALGARROBO | 110 | HT1 | L_T | CMP Algarrobo | CAP CMP | 2020 | Correo diciembre 2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CARDONES | 110 | H7 | L | CMP Hierro Atacam | CAP CMP | 2020 | Correo diciembre 2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CERRO NEGRO NORTE | 220 | JT1 | L_T | CMP Cerro Negro Norte | CAP CMP | 2020 | Correo diciembre 2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PELLETS | 110 | H1 | L_T | CAP CMP | CAP CMP | 2020 | Correo diciembre 2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PELLETS | 110 | H2 | L_T | HUASCO 2 | CAP CMP | 2020 | Correo diciembre 2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | ROMERAL (CMP) | 110 | H3 | L | CMP Romeral | CAP CMP | 2020 | Correo diciembre 2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAP PUNTA TORO | 110 | H3 | L | CMP Los Colorados | CAP CMP | 2020 | Correo diciembre 2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL PILMAIQUEN | 23 | PMGDX | G_PMGD | LOS CORRALES 1 | CAPULLO | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | COLBUN | S/I | S/I | R | Retiro ETALCINCEMER | CGE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | COLCHAGUA | 13.2 | CT2 | R | TR 66/13,2KV 18,7MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | COLO COLO | 13.2 | CT1 | R | TR 66/13,2KV 30MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | COLO COLO | 13.2 | CT2 | R | TR 66/13,2KV 30MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CURICO | 13.2 | CT1 | R | TR1 66/13,2KV 25MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | EL ESPINO | 0.11 | CT | R | TR 66/13kV | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | ISLA DE MAIPO | 12 | CT1 | R | TR1 66/12KV 25MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LA PALMA | 15 | CT1 | R | TR 66/15KV 10MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LA PALMA | 15 | CT2 | R | TR 66/15KV 30MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LA VEGA | 23 | ET | R | TR 66/23KV 10MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LATORRE | 15 | CT1 | R | TR1 66/15kV 25MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LATORRE | 15 | CT2 | R | TR2 66/15kV 25MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LAUTARO | 13 | CT1 | R | TR1 66/13kV | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | MOLINA | 15 | CT2 | R | TR2 66/15kV 20MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | NANCAGUA | 13 | CT | R | TR 66/13kV 10MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PADRE LAS CASAS | 13 | CT1 | R | TR1 66/15kV 30MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PUCHOCO | 15 | CT | R | TR 66/15kV 11MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PUMAHUE | 15 | CT1 | R | TR1 66/15kV 25MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PUMAHUE | 15 | CT2 | R | TR2 66/15kV 20MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | RANCAGUA | 0.38 | SA | SA | SSAA BARRA 2 66kV | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | RAUQUEN | 15 | CT1 | R | TR1 66/15kV 25MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | SAN CLEMENTE | 13 | CT | R | TR 66/13kV 10MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | SANTA ELVIRA | 15 | CT1 | R | TR1 66/15kV 25MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | SANTA ELVIRA | 15 | CT2 | R | TR2 66/15kV 25MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | SAUZAL | S/I | S/I | R | Retiro CGEDSAUZCGER | CGE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | ANCOA | S/I | S/I | R | Retiro EMELANCOEMER | CGE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | ARENAS BLANCAS | 13 | CT1 | R | TR 66/15KV 22,5MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CHACAHUIN | 13 | CT2 | R | TR2 66/13,2KV 30MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CHUMAQUITO | 15 | CT | R | TR1 66/15kV 18MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CIPRESES | S/I | S/I | R | Retiro EMELCIPREMER | CGE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | COLCHAGUA | 13.2 | CT1 | R | TR 66/13,2KV 10,5MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CURICO | 13.2 | CT2 | R | TR2 66/13,2KV 30MVA | CGE | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CURACAVI | 12 | C1 | R | LOLENCO | CGE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PANAMERICANA | 12 | CT2 | R | TR2 110/12kV 22MVA | CGE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PUMAHUE | 13.8 | LBR1 | L_D | AGUAS ARAUCANIA | CGE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 15 | C1 | R |  | CGE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TALCA | 13.8 | LBR3 | L_D | PRODUCTOS FERNANDEZ | CGE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | EB2 | 110 | HT1 | L | CMP EB2 | CLEANAIRTECH SUDAMERICA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LA UNION | 13 | PMGD1 | G_PMGD | CONTRA | CONTRA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LA UNION | 13 | PMGD2 | G_PMGD | CURILEUFU 1 | CURILEUFU | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LA UNION | 13 | PMGD3 | G_PMGD | CURILEUFU 2 | CURILEUFU | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CURICO | 13 | PMGDX | G_PMGD | DOSAL | DOSAL | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LAS ARAÑAS | 23 | PMGD3 | G_PMGD | ECLIPSE C | ECLIPSE SOLAR SPA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | METRENCO (FFCC) | 66 | B1 | L |  | EFE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | MONTE AGUILA (FFCC) | 66 | B1 | L |  | EFE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | QUILACOYA (FFCC) | 66 | B1 | L |  | EFE | 2020-12-15 | DE 07950-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | COLLIPULLI (FFCC) | 66 | B1 | L |  | EFE | 2020-12-15 | DE 07950-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CONCEPCION (FFCC) | 66 | B1 | L |  | EFE | 2020-12-15 | DE 07950-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LAJA (FFCC) | 66 | B1 | L |  | EFE | 2020-12-15 | DE 07950-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LAUTARO (FFCC) | 66 | B1 | L |  | EFE | 2020-12-15 | DE 07950-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | RECTIFICADORA ESCUADRON | 66 | B1 | L |  | EFE | 2020-12-15 | DE 07950-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | RENAICO (FFCC) | 66 | B1 | L |  | EFE | 2020-12-15 | DE 07950-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | VICTORIA (FFCC) | 66 | B1 | L |  | EFE | 2020-12-15 | DE 07950-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | RUNGUE (FFCC) | 44 | F1 | L |  | EFE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | RUNGUE (FFCC) | 44 | F2 | L |  | EFE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | SAN PEDRO (FFCC) | 44 | F1 | L |  | EFE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | BATUCO | 23 | DX1 | R | COLINA_InmConcepcion | ELECTRICA COLINA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | BATUCO | 23 | DX6 | R | COLINA_Liray2 | ELECTRICA COLINA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL PANGUE | 23 | PMGD1 | G_PMGD | BOQUIAMARGO | ELECTRICA SAN MIGUEL | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | IQUIQUE | 13 | C1 | R | ORIENTE | EMEL | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | IQUIQUE | 13 | C5 | R | CAVANCHA | EMEL | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | IQUIQUE | 13 | C6 | R | SUR | EMEL | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | IQUIQUE | 13 | C7 | R | NORTE | EMEL | S/I
INCUMPLIMIENTO | Medidor | TAP OFF CUYA | 13 | CT | R | TR 110/13kV | EMEL | 2019-06-28 | DE 08680-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CASABLANCA | 12 | DX¿? | R | CASABLANCA | EMELCA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL EMELDA | 11.5 | G1 | G_U |  | EMELDA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL EMELDA | 11.5 | G2 | G_U |  | EMELDA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PETROPOWER | 66 | L1 | L | ERBB | ENAP | 2020-12-31 | DE 00337-17
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PETROPOWER | 66 | L2 | L | ERBB | ENAP | 2020-12-31 | DE 00337-17
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PETROPOWER | 66 | PP | G_C | CENTRAL PETROPOWER | ENAP | 2019-12-31 | DE 00337-17
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PAJONALES | S/I | S/I | L | Retiro Observatorio La Silla | ENEL | 2021-02-26 | DE03327-19
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CERRO PABELLON | 220 | JT1 | G_U | CERRO PABELLON U1 | ENEL | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | BATUCO | 23 | LBR7 | L_D | WENCO | ENEL DISTRIBUCION | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAP ENTEL | 12 | C1 | R |  | ENEL DISTRIBUCION | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL PANGUE | 66 | BT1 | T | TR 66/13,8KV 5MVA | ENEL GENERACION | 2020-01-31 | DE 08377-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | SAUZAL | 0.38 | SA | SA | SSAA | ENEL GENERACION | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | VALLE DE LOS VIENTOS | 110 | HL1 | G_C | EOLICA VALLE DE LOS VIENTOS | ENEL GREEN POWER | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL GUAYACAN | 23 | L | G_C |  | ENERGIA COYANCO | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LA REINA | 13 | PMGDX | G_PMGD | TECHOS DE ALTAMIRA | ENERGIAS DEL FUTURO | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CAPRICORNIO | 110 | H3 | L | SIERRA MIRANDA | ENGIE | 2019-01-09 | DE 00034-19
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAP OFF DOLORES | 13 | SSAA | SA | TAP OFF DOLORES | ENGIE | 2019-01-31 | DE 00034-19
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAP OFF VITOR | 110 | HT | T | TR 110/13kV | ENGIE | PROYECTO 10643-GTRD-2018 | DE 04351-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAP OFF CHIZA | 110 | HT | T | TR 110/13kV | ENGIE | S/I | DE 04351-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAP OFF MAL PASO | 110 | HT | T | TR 110/13kV | ENGIE | S/I | DE 04351-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAP OFF VITOR Nº2 MOVIL | 23 | E1 | L | TAP OFF VITOR Nº2 MOVIL | ENGIE | PROYECTO 10643-GTRD-2018 | DE 04351-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | EL ABRA | 220 | J8 | L_T | Minera el Abra | ENGIE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | GABY | 220 | JL | T | EL COBRE | ENGIE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LABERINTO | 220 | J061-J062 | T | EL COBRE | ENGIE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | POZO ALMONTE | 23 | E2 | R |  | ENGIE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL CHAPIQUIÑA | 3 | G1 | G_U |  | ENGIE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL CHAPIQUIÑA | 3 | G2 | G_U |  | ENGIE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | EL SALVADOR | S/I | S/I | G_C | SOLAR ESPERANZA | ERNC I | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL ABANICO | S/I | S/I | R | Retiro FRONABAN | FRONTEL | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CHARRUA | S/I | S/I | R | Retiro FRONCHAREN | FRONTEL | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL SANTA LIDIA | 15 | G | G_U | SANTA LIDIA U | GENERADORA METROPOLITANA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL NUEVA RENCA | 15,75 | GG | G_U | NUEVA RENCA GAS | GENERADORA METROPOLITANA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL NUEVA RENCA | 15,75 | GV | G_U | NUEVA RENCA VAPOR | GENERADORA METROPOLITANA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | GNL QUINTERO | 110 | HA1 | L_T | CENTRAL VENTANAS | GNL QUINTERO | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | GNL QUINTERO | 110 | HB1 | L_T | CENTRAL QUINTERO | GNL QUINTERO | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL GUACOLDA | 220 | JT1 | G_U | TR 220/13,8KV 176,5MVA | GUACOLDA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL GUACOLDA | 220 | JT2 | G_U | TR 220/13,8KV 176,5MVA | GUACOLDA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL GUACOLDA | 220 | JT3 | G_U | TR 220/13,8KV 176,5MVA | GUACOLDA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL GUACOLDA | 220 | JT4 | G_U | TR 220/13,8KV 176,5MVA | GUACOLDA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL GUACOLDA | 220 | JT5 | G_U | TR 220/13,8KV 176,5MVA | GUACOLDA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TOTORALILLO (CAP CMP) | S/I | S/I | L | CLEANAIRTECH_PD | HIDROELECTRICA LA ARENA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LAUTARO | 13 | PMGDX | G_PMGD | RIO TRUENO | HIDROELECTRICA TRUENO | 2020-12-31 | DE 06033-17
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PANGUIPULLI | 23 | PMGDX | G_PMGD | PANGUIPULLI | IMELSA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LO BOZA | 23 | PMGD2 | G_PMGD | CHORRILLOS | IMELSA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LA HUAYCA II | 66 | BT1 | G_C |  | LA_HUAYCA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAMARUGAL | 23 | PMGD1 | G_PMGD | LOS PUQUIOS | LOS_PUQUIOS | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | OSORNO | 13.8 | DXX | R | OCTAY | LUZ OSORNO | 2019-10-30 | DE03930-19
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | DIEGO DE ALMAGRO | 110 | H6 | L_T | MANTOS COPPER | MANTOS COPPER | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAP IMPULSIÓN | 110 | HT1 | L_T | MANTOS COPPER | MANTOS COPPER | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CABRERO | S/I | S/I | L | RETIRO MASISA | MASISA | 2024-05-30 | DE03920-19
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PUNITAQUI | 13.2 | CT2 | L_D | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ANTUCOYA | 220 | J1 | L_T | ANTUCOYA | MINERA ANTUCOYA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | TAP OFF ENLACE | 220 | J1 | T | ANTUCOYA | MINERA ANTUCOYA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | MUELLE | 110 | H1 | L_T | MUELLE CHACAYA | MINERA CENTINELA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ENCUENTRO | 220 | J8 | T | COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ENCUENTRO | 220 | J9 | T | COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | LAGUNAS | 220 | J3 | T |  | MINERA COLLAHUASI | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | LAGUNAS | 220 | J4 | T |  | MINERA COLLAHUASI | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ATACAMA | 220 | J10 | T | O'HIGGINS | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ATACAMA | 220 | J3 | T | O'HIGGINS | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | CHIMBORAZO | 220 | J1 | T | FARELLON | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | CHIMBORAZO | 220 | J2 | T | DOMEYKO | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | CHIMBORAZO | 220 | JT1 | R | TR 220/6,9KV 36MVA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | CHIMBORAZO | 220 | JT2 | R | TR 220/6,9KV 36MVA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | COLOSO | 13 | CT1 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | COLOSO | 13 | CT2 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | COLOSO | 220 | J1 | T | O'HIGGINS | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | COLOSO | 220 | J2 | T | O'HIGGINS | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | COLOSO | 220 | JS | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | COLOSO | 220 | JT3 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | COLOSO | 220 | JT4 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | DOMEYKO | 220 | J1 | T | PLANTA OXIDOS | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | DOMEYKO | 220 | J10 | T | SVC DOMEYKO | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | DOMEYKO | 220 | J2 | T | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 4 | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | DOMEYKO | 220 | J3 | T | PURI | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | DOMEYKO | 220 | J4 | T | CHIMBORAZO | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | DOMEYKO | 220 | J5 | T | ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | DOMEYKO | 220 | J6 | T | LAGUNA SECA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | DOMEYKO | 220 | J8 | T | SULFUROS | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | DOMEYKO | 220 | J9 | T | OGP1 | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESCONDIDA | 13 | CT1 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESCONDIDA | 13 | CT2 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESCONDIDA | 13 | CT3 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESCONDIDA | 13 | CT4 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESCONDIDA | 220 | J1 | T | DOMEYKO | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESCONDIDA | 220 | J3 | T | ZALDÍVAR | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESCONDIDA | 220 | JT5 | T | TR 220/69/6,9KV 30/40/50MVA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESCONDIDA | 220 | JT6 | T | TR 220/69/6,9KV 30/40/50MVA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | FARELLON | 220 | J1 | T | O'HIGGINS | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | FARELLON | 220 | J2 | T | CHIMBORAZO | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | FARELLON | 220 | JT1 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | FARELLON | 220 | JT2 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | LAGUNA SECA | 220 | JL1 | T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | MEJILLONES | 220 | J2 | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | NUEVA ZALDIVAR | 220 | J05 | T | SULFUROS | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OGP1 | 220 | J2 | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OGP1 | 220 | J3 | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OGP1 | 220 | JT1 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OGP1 | 220 | JT2 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OGP1 | 220 | JT3 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OGP1 | 220 | JT4 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OGP1 | 220 | JT5 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OHIGGINS | 220 | J1 | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OHIGGINS | 220 | J10 | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OHIGGINS | 220 | J2 | T | MINERA_ESCONDIDA_BOMBEO2 | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OHIGGINS | 220 | J3 | T | MINERA_ESCONDIDA_BOMBEO2 | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OHIGGINS | 220 | J4 | T | MINERA_ESCONDIDA_BOMBEO2 | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OHIGGINS | 220 | J5 | T | MINERA_ESCONDIDA_BOMBEO2 | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OHIGGINS | 220 | J6 | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OHIGGINS | 220 | J7 | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OHIGGINS | 220 | J8 | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | OHIGGINS | 220 | J9 | T | MINERA_ESCONDIDA_BOMBEO2 | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | PLANTA DE OXIDOS | 220 | JT1 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | PLANTA DE OXIDOS | 220 | JT2 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | PURI | 220 | J1 | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | PURI | 220 | J2 | T |  | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | PURI | 220 | JT1 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | PURI | 220 | JT2 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | SULFUROS | 66 | BT1 | T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | SULFUROS | 66 | BT2 | T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | SULFUROS | 220 | J1 | T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | SULFUROS | 220 | J2 | T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | SULFUROS | 13 | T1 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | SULFUROS | 13 | T2 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | TAPOFF BOMBEO 2 | 4 | TAP | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | TAPOFF BOMBEO 3 | 4 | TAP | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | TAPOFF BOMBEO 4 | 4 | TAP | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I | Correo Sr. Paulo Trujillo del 27-12-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAPOFF BOMBEO 2 | 220 | JT1 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAPOFF BOMBEO 3 | 220 | JT1 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAPOFF BOMBEO 4 | 220 | JT1 | L_T | MINERA ESCONDIDA | MINERA ESCONDIDA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | DIEGO DE ALMAGRO | 110 | H7 | L | MINERA FRANKE | MINERA FRANKE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | LOMAS BAYAS | 220 | J2 | T | LABERINTO | MINERA LOMAS BAYAS | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | SPENCE | 220 | JL1 | L | ENCUENTRO | MINERA SPENCE | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LAS PALMAS | 220 | J6 | T | TOTORAL 2 | NORVIND | 2019-10-31 | DE03108-19
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | SAUZAL | 154 | A1 | T | RANCAGUA | PACIFIC HYDRO | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL PANGUE | 66 | BT1 | T | TR 66/13,8KV 5MVA | PALMUCHO | 2020-01-31 | DE08377-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL PANGUE | 13 | CT1 | T | TR 66/13,8KV 5MVA | PALMUCHO | 2020-01-31 | DE08377-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 220 | J1 | G_C |  | PARQUE EOLICO TALTAL | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | PRM | 23 | ATA | L_D | PLANTA RECUPERADORA DE METALES | PRM | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL FLORIDA 3 (SCM) | 12 | CG1 | G_U | FLORIDA 3 U1 | PUNTILLA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL FLORIDA 3 (SCM) | 12 | CG2 | G_U | FLORIDA 3 U2 | PUNTILLA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | PARQUE EOLICO QUILLAGUA | 220 | JT1 | T |  | QUILLAGUA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | TAPOFF QUILLAGUA | 220 | J1 | T | QUILLAGUA | QUILLAGUA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | EL TESORO | 220 | J1 | T |  | RED ENOR 2 - MINERA CENTINELA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | EL TESORO | 220 | J2 | T | NUEVA CENTINELA | RED ENOR 2 - MINERA CENTINELA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ENCUENTRO | 220 | J4 | T | EL ARRIERO | RED ENOR 2 - MINERA CENTINELA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 220 | JL1 | T | EL COBRE | RED ENOR 2 - MINERA CENTINELA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 220 | JL2 | T | EL TESORO | RED ENOR 2 - MINERA CENTINELA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 220 | JL3 | T | EL COBRE | RED ENOR 2 - MINERA CENTINELA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | OSORNO | 13 | PMGDX | G_PMGD | LOS COLONOS | RIO PUMA | S/I | Correo Sr. Jorge Luis Mandru 24-04-2019
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL SDGX01 | 13 | CT1 | G_C | CENTRAL SDGX01 | SDGX01 | 2020-12-31 | DE 04363-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CAÑETE | 23 | PMGDX | G_PMGD | CAÑETE | SGA | S/I | DE03916-19
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CAÑETE | 23 | PMGDX | G_PMGD | TIRUA | SGA | S/I | DE03916-19
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TRES PINOS | 23 | PMGDX | G_PMGD | LOS ALAMOS | SGA | 2024-04-24 | DE03916-19
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 220 | JT | L | TR1 220/66/23kV 50MVA | SQM | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | EL LOA | 23 | LBR1 | L_T | SQM | SQM | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | RIO BONITO | 110 | HT1 | T | TR1 110/23kV 40MVA | STS | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | PILLANLELBUN | 23 | ET2 | R | TR2 66/23kV 5MVA | STS | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | TRAIGUEN | 13.2 | C2 | R |  | STS | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | VALDIVIA | 66 | B2 | T | CHUMPULLO | STS | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CURACAUTIN | 13.2 | C3 | R |  | STS | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | KELAR | 220 | J1 | T | KAPATUR | TAMAKAYA ENERGIA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | KELAR | 220 | J2 | T | KAPATUR | TAMAKAYA ENERGIA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | KELAR | 220 | JR | T |  | TAMAKAYA ENERGIA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | KELAR | 220 | JT1 | G_U | KELAR U1 | TAMAKAYA ENERGIA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | KELAR | 220 | JT2 | G_U | KELAR U2 | TAMAKAYA ENERGIA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación | KELAR | 220 | JT3 | G_U | TR 220/15KV 220MVA | TAMAKAYA ENERGIA | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | COLCHAGUA | 15 | PMGDX | G_PMGD | TAMM | TAMM | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | MINERA TECK CDA | 110 | H1 | T | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LAJA | 13 | CT | T | TR 66/13,8kV | TRANSELEC | S/I | DE 08386-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | LAJA | 0.38 | SA | SA | SSAA | TRANSELEC | 2020-03-30 | DE 08386-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL EL TORO | 220 | J1 | T | ANTUCO 1 | TRANSELEC | 2020-08-30 | DE 08386-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CENTRAL EL TORO | 220 | J2 | T | ANTUCO 2 | TRANSELEC | 2020-08-30 | DE 08386-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | CHARRUA | 0.38 | SA | SA | SSAA | TRANSELEC | S/I
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | DIEGO DE ALMAGRO | 110 | HT2 | G_C | CENTRAL EL SALVADOR | TRANSELEC | 2020-03-30 | DE 08386-18
INCUMPLIMIENTO | Comunicación - Medidor | VALLENAR | 13.2 | CT1 | T |  | TRANSELEC | S/I
S/I: Sin Información
S/R: Sin Recepción