## Art. 6-19 Tiempo de Restablecim
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 1/2020
Estudio de análisis de falla (EAF) | Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Actuación EDAC | Origen | ID EMPRESA | EMPRESA EAF | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW)
EAF001-2020 | 2020-01-02 18:42 | Producto de una falla interna en el sistema de protección del paño E3 de S/E Tamarugal, ante una descarga eléctrica en los conductores del alimentador Pica por choque en postación, se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Tamarugal, asociado a la barra 23 kV, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente residual. | 1939 | S/E TAMARUGAL | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-02 20:04 | 1.3667 | 0.74 | 1.0114 | 5.56
EAF001-2020 | 2020-01-02 18:42 | Producto de una falla interna en el sistema de protección del paño E3 de S/E Tamarugal, ante una descarga eléctrica en los conductores del alimentador Pica por choque en postación, se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Tamarugal, asociado a la barra 23 kV, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente residual. | 1939 | S/E TAMARUGAL | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-02 20:06 | 1.4 | 2.23 | 3.122 | 5.56
EAF001-2020 | 2020-01-02 18:42 | Producto de una falla interna en el sistema de protección del paño E3 de S/E Tamarugal, ante una descarga eléctrica en los conductores del alimentador Pica por choque en postación, se produjo la apertura automática del interruptor 52ET de S/E Tamarugal, asociado a la barra 23 kV, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente residual. | 1939 | S/E TAMARUGAL | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-02 20:03 | 1.35 | 2.59 | 3.4965 | 5.56
EAF002-2020 | 2020-01-03 10:00 | Producto de un error en la programación de la curva de sobrecorriente asociada al interruptor de cabecera 52E1 de S/E Pitrufquén (alimentador Nueva Toltén), ante una descarga eléctrica en los conductores del alimentador Nueva Toltén de propiedad de Frontel (con conductores cortados), se produjo la apertura automática del interruptor 52BT2 de S/E Pitrufquén, asociado a su transformador Nº2 66/23 kV, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase. | 442 | S/E PITRUFQUEN | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-03 10:11 | 0.18 | 2.8 | 0.504 | 3
EAF002-2020 | 2020-01-03 10:00 | Producto de un error en la programación de la curva de sobrecorriente asociada al interruptor de cabecera 52E1 de S/E Pitrufquén (alimentador Nueva Toltén), ante una descarga eléctrica en los conductores del alimentador Nueva Toltén de propiedad de Frontel (con conductores cortados), se produjo la apertura automática del interruptor 52BT2 de S/E Pitrufquén, asociado a su transformador Nº2 66/23 kV, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase. | 442 | S/E PITRUFQUEN | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-03 11:53 | 1.88 | 0.2 | 0.376 | 3
EAF003-2020 | 2020-01-04 10:17 | Se produce la desconexión del transformador 220/69/13.8 kV N°1 en S/E Sulfuros a causa de la operación del relé Buchholz del CTBC, durante el desarrollo de trabajos programados de lavado de aislación en la S/E. | 1936 | S/E SULFUROS | --- | T A | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2020-01-05 11:55 | 25.63 | 19.6 | 502.348 | 31.2
EAF003-2020 | 2020-01-04 10:17 | Se produce la desconexión del transformador 220/69/13.8 kV N°1 en S/E Sulfuros a causa de la operación del relé Buchholz del CTBC, durante el desarrollo de trabajos programados de lavado de aislación en la S/E. | 1894 | S/E LIXIVIACIÓN | --- | T A | 419 | MINERA ESCONDIDA | 2020-01-05 11:57 | 25.67 | 11.6 | 297.772 | 31.2
EAF004-2020 | 2020-01-04 18:53 | Se produce la desconexión forzada de la barra 12 kV N°3 de S/E Santa Rosa Sur debido a la operación de la protección de sobrecorriente, producto de cortocircuito entre fases en la aislación de soporte de dicha barra. | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-04 22:15 | 3.37 | 11.5 | 38.755 | 11.5
EAF005-2020 | 2020-01-10 06:20 | Producto de un corte de conductor en una de las fases del alimentador Paraguay 13.2 kV, perteneciente a S/E Licantén, que al momento de la falla estaba siendo utilizado para interconectar las SS/EE Hualañé y Licantén, debido a una desconexión de curso forzoso del transformador 66/23 kV de S/E Licantén, quedaron sin suministro las barras de 13.2 kV y 23 kV de S/E Licantén. | 637 | S/E HUALANE | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-10 06:48 | 0.47 | 1.36 | 0.6392 | 3.31
EAF005-2020 | 2020-01-10 06:20 | Producto de un corte de conductor en una de las fases del alimentador Paraguay 13.2 kV, perteneciente a S/E Licantén, que al momento de la falla estaba siendo utilizado para interconectar las SS/EE Hualañé y Licantén, debido a una desconexión de curso forzoso del transformador 66/23 kV de S/E Licantén, quedaron sin suministro las barras de 13.2 kV y 23 kV de S/E Licantén. | 644 | S/E LICANTEN | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-10 06:45 | 0.42 | 1.75 | 0.735 | 3.31
EAF005-2020 | 2020-01-10 06:20 | Producto de un corte de conductor en una de las fases del alimentador Paraguay 13.2 kV, perteneciente a S/E Licantén, que al momento de la falla estaba siendo utilizado para interconectar las SS/EE Hualañé y Licantén, debido a una desconexión de curso forzoso del transformador 66/23 kV de S/E Licantén, quedaron sin suministro las barras de 13.2 kV y 23 kV de S/E Licantén. | 644 | S/E LICANTEN | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-10 07:22 | 1.03 | 0.2 | 0.206 | 3.31
EAF006-2020 | 2020-01-11 12:47 | Producto de una falla monofásica a tierra en la estructura E-7 de la línea 2x66 kV Concepción – Coronel C1, específicamente en el tramo Concepción – Cerro Chepe, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B8 de S/E Concepción y 52B8 de S/E Coronel, por operación de sus respectivas funciones direccionales de sobrecorriente residual. | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | --- | T STx | 151 | PAPELES BIO BIO | 2020-01-11 13:40 | 0.88 | 20.8 | 18.304 | 20.9
EAF006-2020 | 2020-01-11 12:47 | Producto de una falla monofásica a tierra en la estructura E-7 de la línea 2x66 kV Concepción – Coronel C1, específicamente en el tramo Concepción – Cerro Chepe, se produjo la apertura automática de los interruptores 52B8 de S/E Concepción y 52B8 de S/E Coronel, por operación de sus respectivas funciones direccionales de sobrecorriente residual. | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | --- | T STx | 126 | EFE | 2020-01-11 14:06 | 1.32 | 0.1 | 0.132 | 20.9
EAF007-2020 | 2020-01-13 03:07 | El origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, lo que causó una descarga eléctrica entre fases por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda por operación de sus protecciones eléctricas. | 425 | S/E LORETO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-13 05:50 | 2.72 | 3.2 | 8.704 | 3.2
EAF009-2020 | 2020-01-14 01:29 | Producto de un roedor que ingresó a la celda del paño C2 de S/E Leyda (alimentador Malvilla), el cual rompe el dieléctrico de la celda, se produce una descarga eléctrica entre fases, que ocasiona la operación de la protección diferencial 87B de la barra 13.2 kV de dicha S/E. | 643 | S/E LEYDA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-14 02:52 | 1.38 | 3.1 | 4.278 | 5.1
EAF009-2020 | 2020-01-14 01:29 | Producto de un roedor que ingresó a la celda del paño C2 de S/E Leyda (alimentador Malvilla), el cual rompe el dieléctrico de la celda, se produce una descarga eléctrica entre fases, que ocasiona la operación de la protección diferencial 87B de la barra 13.2 kV de dicha S/E. | 643 | S/E LEYDA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-14 07:39 | 6.17 | 1.6 | 9.872 | 5.1
EAF009-2020 | 2020-01-14 01:29 | Producto de un roedor que ingresó a la celda del paño C2 de S/E Leyda (alimentador Malvilla), el cual rompe el dieléctrico de la celda, se produce una descarga eléctrica entre fases, que ocasiona la operación de la protección diferencial 87B de la barra 13.2 kV de dicha S/E. | 643 | S/E LEYDA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-14 07:41 | 6.2 | 0.4 | 2.48 | 5.1
EAF012-2020 | 2020-01-15 14:36 | El origen de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea 66 kV Charrúa - Chillán, lo que causó un cortocircuito monofásico debido al corte de conductor en una de sus fases, culminando en la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Chillán, por operación de sus protecciones eléctricas. La caída del árbol sobre la línea 66 kV Charrúa - Chillán se produjo por incendio en las cercanías. Se desconoce si el incendio fue provocado o natural. | 825 | S/E TRES ESQUINAS | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-15 15:11 | 0.58 | 7.2 | 4.176 | 15.45
EAF012-2020 | 2020-01-15 14:36 | El origen de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea 66 kV Charrúa - Chillán, lo que causó un cortocircuito monofásico debido al corte de conductor en una de sus fases, culminando en la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Chillán, por operación de sus protecciones eléctricas. La caída del árbol sobre la línea 66 kV Charrúa - Chillán se produjo por incendio en las cercanías. Se desconoce si el incendio fue provocado o natural. | 827 | S/E QUILMO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-15 15:38 | 1.03 | 8.25 | 8.4975 | 15.45
EAF013-2020 | 2020-01-15 13:50 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Loncoche - Villarrica, debido a falla monofásica en la fase C, la cual ocurrió entre las estructuras N°100 y N°101 de la mencionada línea. La empresa CGE S.A. señala que, producto de la presencia de fuerte viento puelche en la zona, se produjo la caída de la rama de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre los conductores, lo que además produjo el corte del conductor de una de las fases. | 486 | S/E PUCON | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-15 19:01 | 5.18 | 13.5 | 69.93 | 13.5
EAF014-2020 | 2020-01-15 22:47 | De acuerdo con lo consignado en el Informe de Novedades Relevantes del CDC, a las 22:47 horas del 15/01/2020 se produce la apertura por operación de protecciones del interruptor 52CT4 de S/E San Bernardo, asociado a su barra Nº4 de 12 kV, ni cuya causa u origen han sido informados por su propietario. | 717 | S/E SAN BERNARDO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-16 00:14 | 1.45 | 5 | 7.25 | 5
EAF016-2020 | 2020-01-16 16:11 | El origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Malloa Nueva – San Vicente de Tagua Tagua, lo que causó una descarga eléctrica entre fases por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Malloa Nueva por operación de sus protecciones eléctricas. Se desconoce si el incendio fue provocado o natural. | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-16 16:15 | 0.07 | 14.74 | 1.0318 | 32.99
EAF016-2020 | 2020-01-16 16:11 | El origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Malloa Nueva – San Vicente de Tagua Tagua, lo que causó una descarga eléctrica entre fases por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Malloa Nueva por operación de sus protecciones eléctricas. Se desconoce si el incendio fue provocado o natural. | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-16 16:20 | 0.15 | 6.25 | 0.9375 | 32.99
EAF016-2020 | 2020-01-16 16:11 | El origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Malloa Nueva – San Vicente de Tagua Tagua, lo que causó una descarga eléctrica entre fases por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Malloa Nueva por operación de sus protecciones eléctricas. Se desconoce si el incendio fue provocado o natural. | 370 | S/E LAS CABRAS | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-16 16:42 | 0.52 | 4.78 | 2.4856 | 32.99
EAF016-2020 | 2020-01-16 16:11 | El origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Malloa Nueva – San Vicente de Tagua Tagua, lo que causó una descarga eléctrica entre fases por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Malloa Nueva por operación de sus protecciones eléctricas. Se desconoce si el incendio fue provocado o natural. | 370 | S/E LAS CABRAS | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-16 16:45 | 0.57 | 3.39 | 1.9323 | 32.99
EAF016-2020 | 2020-01-16 16:11 | El origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Malloa Nueva – San Vicente de Tagua Tagua, lo que causó una descarga eléctrica entre fases por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Malloa Nueva por operación de sus protecciones eléctricas. Se desconoce si el incendio fue provocado o natural. | 370 | S/E LAS CABRAS | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-16 16:55 | 0.73 | 3.83 | 2.7959 | 32.99
EAF017-2020 | 2020-01-17 07:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió entre las estructuras N°51 y N°52 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Pitrufquén - Loncoche N°2, a una distancia de 10.8 km desde S/E Loncoche. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la caída, sobre los conductores, de un árbol ubicado fuera de la faja de seguridad, lo que además produjo el corte del conductor de las fases central y lateral. Lo anterior, durante temporal de viento en la zona. | 442 | S/E PITRUFQUEN | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 07:08 | 0.03 | 3.4 | 0.102 | 12.9
EAF017-2020 | 2020-01-17 07:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió entre las estructuras N°51 y N°52 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Pitrufquén - Loncoche N°2, a una distancia de 10.8 km desde S/E Loncoche. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la caída, sobre los conductores, de un árbol ubicado fuera de la faja de seguridad, lo que además produjo el corte del conductor de las fases central y lateral. Lo anterior, durante temporal de viento en la zona. | 442 | S/E PITRUFQUEN | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-17 07:08 | 0.03 | 4.1 | 0.123 | 12.9
EAF017-2020 | 2020-01-17 07:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió entre las estructuras N°51 y N°52 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Pitrufquén - Loncoche N°2, a una distancia de 10.8 km desde S/E Loncoche. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la caída, sobre los conductores, de un árbol ubicado fuera de la faja de seguridad, lo que además produjo el corte del conductor de las fases central y lateral. Lo anterior, durante temporal de viento en la zona. | 442 | S/E PITRUFQUEN | --- | T STx | 95 | CODINER | 2020-01-17 07:08 | 0.03 | 2.7 | 0.081 | 12.9
EAF017-2020 | 2020-01-17 07:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió entre las estructuras N°51 y N°52 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Pitrufquén - Loncoche N°2, a una distancia de 10.8 km desde S/E Loncoche. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la caída, sobre los conductores, de un árbol ubicado fuera de la faja de seguridad, lo que además produjo el corte del conductor de las fases central y lateral. Lo anterior, durante temporal de viento en la zona. | 1731 | S/E GORBEA | --- | T STx | 95 | CODINER | 2020-01-17 07:09 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | 12.9
EAF017-2020 | 2020-01-17 07:06 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco - Loncoche N°2, debido a falla bifásica entre las fases B y C, la cual ocurrió entre las estructuras N°51 y N°52 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Pitrufquén - Loncoche N°2, a una distancia de 10.8 km desde S/E Loncoche. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la caída, sobre los conductores, de un árbol ubicado fuera de la faja de seguridad, lo que además produjo el corte del conductor de las fases central y lateral. Lo anterior, durante temporal de viento en la zona. | 1731 | S/E GORBEA | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-17 07:09 | 0.05 | 1.9 | 0.095 | 12.9
EAF018-2020 | 2020-01-17 10:46 | Se produce la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Ovalle, asociado al T1 de dicha S/E, presuntamente debido a una falla en un alimentador que no fue despejada por sus protecciones. | 421 | S/E OVALLE | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 10:55 | 0.15 | 9 | 1.35 | 20.8
EAF018-2020 | 2020-01-17 10:46 | Se produce la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Ovalle, asociado al T1 de dicha S/E, presuntamente debido a una falla en un alimentador que no fue despejada por sus protecciones. | 421 | S/E OVALLE | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 10:54 | 0.13 | 11.8 | 1.534 | 20.8
EAF015-2020 | 2020-01-16 00:30 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco - Loncoche, debido a la caída de un árbol sobre una de las fases de la línea entre sus estructuras N°35 y N°36, ocasionando corte de conductor. Al momento de la falla estaba presente un temporal de viento en la zona. | 442 | S/E PITRUFQUEN | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-16 00:42 | 0.2 | 3.6 | 0.72 | 11.9
EAF015-2020 | 2020-01-16 00:30 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco - Loncoche, debido a la caída de un árbol sobre una de las fases de la línea entre sus estructuras N°35 y N°36, ocasionando corte de conductor. Al momento de la falla estaba presente un temporal de viento en la zona. | 442 | S/E PITRUFQUEN | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-16 00:41 | 0.18 | 2.7 | 0.486 | 11.9
EAF015-2020 | 2020-01-16 00:30 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco - Loncoche, debido a la caída de un árbol sobre una de las fases de la línea entre sus estructuras N°35 y N°36, ocasionando corte de conductor. Al momento de la falla estaba presente un temporal de viento en la zona. | 442 | S/E PITRUFQUEN | --- | T STx | 95 | CODINER | 2020-01-16 00:43 | 0.22 | 2.9 | 0.638 | 11.9
EAF015-2020 | 2020-01-16 00:30 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco - Loncoche, debido a la caída de un árbol sobre una de las fases de la línea entre sus estructuras N°35 y N°36, ocasionando corte de conductor. Al momento de la falla estaba presente un temporal de viento en la zona. | 1731 | S/E GORBEA | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-16 00:47 | 0.28 | 2.7 | 0.756 | 11.9
EAF008-2020 | 2020-01-14 01:22 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió en la estructura N°50 de la mencionada línea. | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | --- | T A | 411 | HALDEMAN | 2020-01-17 16:12 | 86.83 | 0.092208 | 8.0064 | 0.1
EAF008-2020 | 2020-01-14 01:22 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió en la estructura N°50 de la mencionada línea. | 1960 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | --- | T A | 411 | HALDEMAN | 2020-01-17 16:12 | 86.83 | 0.0038961 | 0.3383 | 0.1
EAF008-2020 | 2020-01-14 01:22 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pozo Almonte - La Cascada, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió en la estructura N°50 de la mencionada línea. | 1961 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | --- | T A | 411 | HALDEMAN | 2020-01-17 16:12 | 86.83 | 0.0038961 | 0.3383 | 0.1
EAF010-2020 | 2020-01-14 09:18 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte, 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones, asociados a la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, debido a la ocurrencia de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con la aislación de la línea en la estructura N°522. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52C1 de S/E CD Arica. | 1951 | TAP OFF DOLORES | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-14 09:38 | 0.33 | 1 | 0.33 | 5.41
EAF010-2020 | 2020-01-14 09:18 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte, 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones, asociados a la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, debido a la ocurrencia de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con la aislación de la línea en la estructura N°522. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52C1 de S/E CD Arica. | 1951 | TAP OFF DOLORES | --- | T STx | 33 | ENORCHILE | 2020-01-14 09:38 | 0.33 | 0.11 | 0.0363 | 5.41
EAF010-2020 | 2020-01-14 09:18 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte, 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones, asociados a la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, debido a la ocurrencia de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con la aislación de la línea en la estructura N°522. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52C1 de S/E CD Arica. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | --- | T STx | --- | MALL ARICA | 2020-01-14 09:37 | 0.32 | 2.2 | 0.704 | 5.41
EAF010-2020 | 2020-01-14 09:18 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte, 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones, asociados a la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, debido a la ocurrencia de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con la aislación de la línea en la estructura N°522. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52C1 de S/E CD Arica. | 1982 | TAP OFF VITOR | --- | T STx | --- | MINERA PAMPA CAMARONES | 2020-01-14 09:38 | 0.33 | 2.01 | 0.6633 | 5.41
EAF010-2020 | 2020-01-14 09:18 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte, 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones, asociados a la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, debido a la ocurrencia de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con la aislación de la línea en la estructura N°522. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52C1 de S/E CD Arica. | 1949 | TAP OFF CUYA | --- | T STx | 399 | ENGIE | 2020-01-14 09:38 | 0.33 | 0.05 | 0.0165 | 5.41
EAF010-2020 | 2020-01-14 09:18 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte, 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones, asociados a la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, debido a la ocurrencia de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con la aislación de la línea en la estructura N°522. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52C1 de S/E CD Arica. | 1948 | TAP OFF CHIZA | --- | T STx | 399 | ENGIE | 2020-01-14 09:38 | 0.33 | 0.02 | 0.0066 | 5.41
EAF010-2020 | 2020-01-14 09:18 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Pozo Almonte, 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones, asociados a la línea 110 kV Arica - Pozo Almonte, debido a la ocurrencia de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con la aislación de la línea en la estructura N°522. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52C1 de S/E CD Arica. | 1969 | TAP OFF MAL PASO | --- | T STx | 399 | ENGIE | 2020-01-14 09:38 | 0.33 | 0.02 | 0.0066 | 5.41
EAF011-2020 | 2020-01-14 23:34 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Duqueco – Faenas Pangue, se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la mencionada línea, por operación de su función de distancia de fase. La causa de la falla se debió a acciones de terceros que habrían cortado los tirantes de la estructura de anclaje 85 de la línea 66 kV Duqueco – Faenas Pangue, además de la tala de árboles que cayeron sobre la mencionada línea provocando daños en conjuntos de aislación y otras estructuras. | 2018 | S/E SANTA BARBARA | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-14 23:59 | 0.42 | 1.1 | 0.462 | 1.68
EAF011-2020 | 2020-01-14 23:34 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Duqueco – Faenas Pangue, se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la mencionada línea, por operación de su función de distancia de fase. La causa de la falla se debió a acciones de terceros que habrían cortado los tirantes de la estructura de anclaje 85 de la línea 66 kV Duqueco – Faenas Pangue, además de la tala de árboles que cayeron sobre la mencionada línea provocando daños en conjuntos de aislación y otras estructuras. | 2018 | S/E SANTA BARBARA | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-15 00:07 | 0.55 | 0.3 | 0.165 | 1.68
EAF011-2020 | 2020-01-14 23:34 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Duqueco – Faenas Pangue, se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Duqueco, correspondiente a la mencionada línea, por operación de su función de distancia de fase. La causa de la falla se debió a acciones de terceros que habrían cortado los tirantes de la estructura de anclaje 85 de la línea 66 kV Duqueco – Faenas Pangue, además de la tala de árboles que cayeron sobre la mencionada línea provocando daños en conjuntos de aislación y otras estructuras. | 307 | S/E CENTRAL PANGUE | --- | T STx | 97 | COELCHA | 2020-01-15 18:10 | 18.6 | 0.28 | 5.208 | 1.68
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 426 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 11:05 | 0.18 | 12.5 | 2.25 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 426 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-17 11:05 | 0.18 | 3.5 | 0.63 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 426 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | --- | T STx | 102 | COOPELAN | 2020-01-17 11:05 | 0.18 | 9.7 | 1.746 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 11:51 | 0.95 | 4.2 | 3.99 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 11:37 | 0.72 | 3.9 | 2.808 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 11:41 | 0.78 | 4.9 | 3.822 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 11:34 | 0.67 | 3.5 | 2.345 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 15:31 | 4.62 | 1.2 | 5.544 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 354 | S/E EL AVELLANO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 16:45 | 5.85 | 6.4 | 37.44 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 354 | S/E EL AVELLANO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 12:07 | 1.22 | 3 | 3.66 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 354 | S/E EL AVELLANO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 16:34 | 5.67 | 3.6 | 20.412 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 354 | S/E EL AVELLANO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-17 12:08 | 1.23 | 1.7 | 2.091 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 379 | S/E ANGOL | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-17 11:21 | 0.45 | 4.3 | 1.935 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 394 | S/E COLLIPULLI | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-17 11:00 | 0.1 | 5.3 | 0.53 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 843 | S/E NEGRETE | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-17 11:20 | 0.43 | 7.24 | 3.1132 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 1771 | S/E NAHUELBUTA | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-17 11:21 | 0.45 | 3.27 | 1.4715 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 1632 | S/E LOS SAUCES | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-17 11:24 | 0.5 | 3.9 | 1.95 | 87.91
EAF019-2020 | 2020-01-17 10:54 | Producto de quiebre de grampa de retención, en conjunto de aislación, se desplaza la fase central del aislador de la estructura N°150 de la línea 154 kV Charrúa - Los Ángeles, ubicada a 22.7 km desde S/E Charrúa, produciéndose una descarga eléctrica a tierra. | 2103 | S/E DEUCO | --- | T STx | 112 | FRONTEL | 2020-01-17 11:26 | 0.53 | 5.8 | 3.074 | 87.91
EAF020-2020 | 2020-01-18 05:52 | Producto de falla monofásica en la fase C aguas abajo de los paños H3 y H4 de S/E Huasco, se produjo la apertura automática de los interruptores de los mencionados paños, por operación de sus protecciones direccionales de sobrecorriente de fase. La empresa CMP S.A., propietaria de las instalaciones afectadas donde presuntamente habría ocurrido la falla, indica en su informe de falla de 48 horas que no se tiene un origen determinado para la falla. | 882 | S/E PELLETS | --- | T A | 133 | CAP CMP | 2020-01-18 07:50 | 1.97 | 19 | 37.43 | 19
EAF021-2020 | 2020-01-18 18:26 | El origen de la falla se debió presumiblemente a la perdida aislación en la línea 66 kV Central Chapiquiña - Arica, debido mal tiempo en la zona, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Central Chapiquiña y 52BR de S/E Arica, por operación de sus protecciones eléctricas. La causa del mal tiempo en la zona se debió al invierno altiplánico. | #N/A | TAP OFF EL AGUILA [En_Revision] | --- | T A | 399 | ENGIE | 2020-01-19 12:14 | 17.8 | 2.48 | 44.144 | 2.48
EAF022-2020 | 2020-01-19 05:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Fernando - Teno, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°129 y N°130 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Chimbarongo - Quinta. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue el corte del conductor de una fase, debido a intento de robo. | 388 | S/E CHIMBARONGO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-19 06:47 | 1.07 | 6.1 | 6.527 | 6.128
EAF022-2020 | 2020-01-19 05:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Fernando - Teno, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°129 y N°130 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Chimbarongo - Quinta. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue el corte del conductor de una fase, debido a intento de robo. | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | --- | T STx | 126 | EFE | 2020-01-19 07:33 | 1.83 | 0.001 | 0.00183 | 6.128
EAF022-2020 | 2020-01-19 05:43 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Fernando - Teno, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°129 y N°130 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Chimbarongo - Quinta. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue el corte del conductor de una fase, debido a intento de robo. | 822 | S/E QUINTA | --- | T STx | 98 | CEC | 2020-01-19 07:35 | 1.87 | 0.027 | 0.05049 | 6.128
EAF023-2020 | 2020-01-19 06:49 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Santa Elvira, mientras se realizaban maniobras de transferencia de carga desde el T2 al T1 de esta S/E; en particular durante la apertura del desconectador 89CS, éste presenta falla en su mecanismo de apertura. (Limitación N°2020000160). | 399 | S/E SANTA ELVIRA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-19 06:53 | 0.07 | 12.71 | 0.8897 | 12.71
EAF024-2020 | 2020-01-19 07:13 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 220 kV Atacama - Miraje Nº1, tramo Atacama - Tap Enlace Antucoya, causada por pérdida de aislación en su estructura E-53, la que su propietario señala se origina producto de contaminación debido a fenómenos ambientales, sin hacer entrega de los antecedentes que muestren lo señalado. | 1818 | S/E ANTUCOYA | --- | T A | 413 | MINERA ANTUCOYA | 2020-01-19 17:06 | 9.88 | 40 | 395.2 | 40
EAF025-2020 | 2020-01-19 11:07 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Malloa - Pelequén, se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Malloa, por operación de sus protecciones. Según la empresa CGE S.A. la causa de la falla se debió a la quema de pastizales entre las estructuras 46 y 47 de la línea 66 kV Malloa - Pelequén. | 437 | S/E PELEQUEN | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-19 11:11 | 0.07 | 1.7 | 0.119 | 10.93
EAF025-2020 | 2020-01-19 11:07 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Malloa - Pelequén, se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Malloa, por operación de sus protecciones. Según la empresa CGE S.A. la causa de la falla se debió a la quema de pastizales entre las estructuras 46 y 47 de la línea 66 kV Malloa - Pelequén. | 402 | S/E RENGO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-19 11:11 | 0.07 | 9.23 | 0.6461 | 10.93
EAF026-2020 | 2020-01-19 14:06 | El origen de la falla se debió presumiblemente a la pérdida aislación en la línea 66 kV Central Chapiquiña - Arica, debido mal tiempo en la zona, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Central Chapiquiña y 52B2 de S/E Arica, por operación de sus protecciones eléctricas. La causa del mal tiempo en la zona se debió al invierno altiplánico. | #N/A | TAP OFF EL AGUILA [En_Revision] | --- | T A | 399 | ENGIE | 2020-01-19 15:32 | 1.43 | 0.6 | 0.858 | 0.6
EAF027-2020 | 2020-01-19 20:48 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Las Luces - Taltal, debido a falla monofásica en la fase C, la cual ocurrió en la estructura N°529 de la mencionada línea. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga eléctrica provocada por contacto de un ave carroñera. | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-19 22:23 | 1.58 | 2 | 3.16 | 2
EAF028-2020 | 2020-01-20 08:20 | Según lo informado por CGE S.A., “ave produce descarga eléctrica entre la fase A y estructura MT, que debido a la proximidad de la barra provoca la salida del conductor de fase A del terminal del reconectador 52C12, perteneciente al Alimentador Norte lado fuente; el cable suelto al acortar distancia con marco de barra de 13,8 KV provoca descarga que hace operar fusibles de barra de 66 kV.” Respecto de lo ocurrido, la empresa CGE S.A. envía registros fotográficos, señalando en uno de ellos que se observan “restos de alambre trasladados por pájaros al 89C1-2”. | 1924 | S/E QUIANI | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-20 11:08 | 2.8 | 6.73 | 18.844 | 6.73
EAF029-2020 | 2020-01-22 11:47 | El origen de la falla fue la operación, en su etapa de retrip, de la función 50BF del transformador 66/23 kV N°2 de S/E Puerto Varas, ordenando la apertura automática de los interruptores 52BT2 y 52ET2 de la mencionada S/E. Según la empresa STS S.A. la causa de la falla se debió a que durante trabajos programados de reemplazo del relé maestro (86T2) del transformador 66/23 kV N°2 de S/E Puerto Varas (según solicitud Neomante 2020004273) un operador presionó botón de prueba del relé auxiliar repetidor K96T-5 de la protección de Alivio de Presión del mencionado transformador, arrancando la función 50BF implementada en el relé diferencial del transformador N°2 (87T2) la cual operó en su etapa de retrip. | 520 | S/E PUERTO VARAS | --- | T STx | 116 | SAESA | 2020-01-22 12:09 | 0.37 | 14.7 | 5.439 | 14.7
EAF030-2020 | 2020-01-23 07:31 | El origen de la falla se debió a daño en la postación y corte de conductor en la estructura N°82 de la línea 66 kV Pan de Azúcar – Marquesa ocasionando un cortocircuito y culminando en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar por operación de sus protecciones eléctricas. El daño en la postación y el corte del conductor se debió presumiblemente a la intervención de una máquina retroexcavadora de un tercero. | 430 | S/E MARQUESA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-23 08:45 | 1.23 | 2.66 | 3.2718 | 11.36
EAF030-2020 | 2020-01-23 07:31 | El origen de la falla se debió a daño en la postación y corte de conductor en la estructura N°82 de la línea 66 kV Pan de Azúcar – Marquesa ocasionando un cortocircuito y culminando en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar por operación de sus protecciones eléctricas. El daño en la postación y el corte del conductor se debió presumiblemente a la intervención de una máquina retroexcavadora de un tercero. | 430 | S/E MARQUESA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-23 09:08 | 1.62 | 3.7 | 5.994 | 11.36
EAF030-2020 | 2020-01-23 07:31 | El origen de la falla se debió a daño en la postación y corte de conductor en la estructura N°82 de la línea 66 kV Pan de Azúcar – Marquesa ocasionando un cortocircuito y culminando en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Pan de Azúcar por operación de sus protecciones eléctricas. El daño en la postación y el corte del conductor se debió presumiblemente a la intervención de una máquina retroexcavadora de un tercero. | 430 | S/E MARQUESA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-23 10:14 | 2.72 | 5 | 13.6 | 11.36
EAF031-2020 | 2020-01-23 10:30 | Se produce acortamiento de distancia ocasionado por oscilación y acortamiento de distancia entre cable de guardia de una línea de media tensión (protegida) y la fase B de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras N°103 y N°104, ubicadas a 17 km de S/E Paine aproximadamente, oscilación que fue provocada por el corte del tirante de la estructura dela línea de media tensión. Respecto de lo ocurrido, la empresa CGE S.A. envía los registros fotográficos en donde se observan los hechos descritos. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-23 13:00 | 2.5 | 3.6 | 9 | 36
EAF031-2020 | 2020-01-23 10:30 | Se produce acortamiento de distancia ocasionado por oscilación y acortamiento de distancia entre cable de guardia de una línea de media tensión (protegida) y la fase B de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras N°103 y N°104, ubicadas a 17 km de S/E Paine aproximadamente, oscilación que fue provocada por el corte del tirante de la estructura dela línea de media tensión. Respecto de lo ocurrido, la empresa CGE S.A. envía los registros fotográficos en donde se observan los hechos descritos. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-23 12:01 | 1.52 | 1.9 | 2.888 | 36
EAF031-2020 | 2020-01-23 10:30 | Se produce acortamiento de distancia ocasionado por oscilación y acortamiento de distancia entre cable de guardia de una línea de media tensión (protegida) y la fase B de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras N°103 y N°104, ubicadas a 17 km de S/E Paine aproximadamente, oscilación que fue provocada por el corte del tirante de la estructura dela línea de media tensión. Respecto de lo ocurrido, la empresa CGE S.A. envía los registros fotográficos en donde se observan los hechos descritos. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-23 13:05 | 2.58 | 5.7 | 14.706 | 36
EAF031-2020 | 2020-01-23 10:30 | Se produce acortamiento de distancia ocasionado por oscilación y acortamiento de distancia entre cable de guardia de una línea de media tensión (protegida) y la fase B de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras N°103 y N°104, ubicadas a 17 km de S/E Paine aproximadamente, oscilación que fue provocada por el corte del tirante de la estructura dela línea de media tensión. Respecto de lo ocurrido, la empresa CGE S.A. envía los registros fotográficos en donde se observan los hechos descritos. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-23 12:59 | 2.48 | 4.3 | 10.664 | 36
EAF031-2020 | 2020-01-23 10:30 | Se produce acortamiento de distancia ocasionado por oscilación y acortamiento de distancia entre cable de guardia de una línea de media tensión (protegida) y la fase B de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras N°103 y N°104, ubicadas a 17 km de S/E Paine aproximadamente, oscilación que fue provocada por el corte del tirante de la estructura dela línea de media tensión. Respecto de lo ocurrido, la empresa CGE S.A. envía los registros fotográficos en donde se observan los hechos descritos. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-23 12:54 | 2.4 | 2.5 | 6 | 36
EAF031-2020 | 2020-01-23 10:30 | Se produce acortamiento de distancia ocasionado por oscilación y acortamiento de distancia entre cable de guardia de una línea de media tensión (protegida) y la fase B de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras N°103 y N°104, ubicadas a 17 km de S/E Paine aproximadamente, oscilación que fue provocada por el corte del tirante de la estructura dela línea de media tensión. Respecto de lo ocurrido, la empresa CGE S.A. envía los registros fotográficos en donde se observan los hechos descritos. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-23 13:06 | 2.6 | 6.6 | 17.16 | 36
EAF031-2020 | 2020-01-23 10:30 | Se produce acortamiento de distancia ocasionado por oscilación y acortamiento de distancia entre cable de guardia de una línea de media tensión (protegida) y la fase B de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, entre sus estructuras N°103 y N°104, ubicadas a 17 km de S/E Paine aproximadamente, oscilación que fue provocada por el corte del tirante de la estructura dela línea de media tensión. Respecto de lo ocurrido, la empresa CGE S.A. envía los registros fotográficos en donde se observan los hechos descritos. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-23 13:07 | 2.62 | 11.4 | 29.868 | 36
EAF032-2020 | 2020-01-24 21:42 | El origen de la falla corresponde a la apertura automática e intempestiva del interruptor 52H4 de SE Tierra Amarilla por operación de su sistema 1 de protección*, mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), el cual se encuentra implementado en un relé GE F60. Se presume que la causa de la operación se debió a un error en el equipo GE F60, pues el sistema 2 de protección*, implementado en un relé GE D60, con idénticos ajustes para la función 67N, no registró arranque ni operación de protecciones. | 623 | S/E PLANTAS | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-25 00:19 | 2.62 | 10.93 | 28.6366 | 12.23
EAF032-2020 | 2020-01-24 21:42 | El origen de la falla corresponde a la apertura automática e intempestiva del interruptor 52H4 de SE Tierra Amarilla por operación de su sistema 1 de protección*, mediante su función direccional de sobrecorriente residual (67N), el cual se encuentra implementado en un relé GE F60. Se presume que la causa de la operación se debió a un error en el equipo GE F60, pues el sistema 2 de protección*, implementado en un relé GE D60, con idénticos ajustes para la función 67N, no registró arranque ni operación de protecciones. | 623 | S/E PLANTAS | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-24 23:33 | 1.85 | 1.3 | 2.405 | 12.23
EAF033-2020 | 2020-01-26 14:14 | El origen de la desconexión forzada se debió al aumento de temperatura interna del transformador Arica 110/66/13.8 kV, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones mecánicas. El aumento de temperatura interna del transformador debido a la alta carga (consumos) y temperatura ambiental. | 1819 | S/E ARICA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-26 14:27 | 0.22 | 14.6 | 3.212 | 45.33
EAF033-2020 | 2020-01-26 14:14 | El origen de la desconexión forzada se debió al aumento de temperatura interna del transformador Arica 110/66/13.8 kV, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones mecánicas. El aumento de temperatura interna del transformador debido a la alta carga (consumos) y temperatura ambiental. | 1896 | S/E LLUTA | --- | T STx | 399 | ENGIE | 2020-01-26 14:27 | 0.22 | 0.2 | 0.044 | 45.33
EAF033-2020 | 2020-01-26 14:14 | El origen de la desconexión forzada se debió al aumento de temperatura interna del transformador Arica 110/66/13.8 kV, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones mecánicas. El aumento de temperatura interna del transformador debido a la alta carga (consumos) y temperatura ambiental. | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | --- | T STx | --- | COOPERSOL | 2020-01-26 14:28 | 0.23 | 0.6 | 0.138 | 45.33
EAF033-2020 | 2020-01-26 14:14 | El origen de la desconexión forzada se debió al aumento de temperatura interna del transformador Arica 110/66/13.8 kV, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones mecánicas. El aumento de temperatura interna del transformador debido a la alta carga (consumos) y temperatura ambiental. | 1924 | S/E QUIANI | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-26 14:43 | 0.48 | 6.85 | 3.288 | 45.33
EAF033-2020 | 2020-01-26 14:14 | El origen de la desconexión forzada se debió al aumento de temperatura interna del transformador Arica 110/66/13.8 kV, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones mecánicas. El aumento de temperatura interna del transformador debido a la alta carga (consumos) y temperatura ambiental. | 1847 | S/E CHINCHORRO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-26 14:44 | 0.5 | 4.78 | 2.39 | 45.33
EAF033-2020 | 2020-01-26 14:14 | El origen de la desconexión forzada se debió al aumento de temperatura interna del transformador Arica 110/66/13.8 kV, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones mecánicas. El aumento de temperatura interna del transformador debido a la alta carga (consumos) y temperatura ambiental. | 1847 | S/E CHINCHORRO | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-26 14:45 | 0.52 | 3.63 | 1.8876 | 45.33
EAF033-2020 | 2020-01-26 14:14 | El origen de la desconexión forzada se debió al aumento de temperatura interna del transformador Arica 110/66/13.8 kV, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones mecánicas. El aumento de temperatura interna del transformador debido a la alta carga (consumos) y temperatura ambiental. | 1920 | S/E PUKARA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-26 14:45 | 0.52 | 3.73 | 1.9396 | 45.33
EAF033-2020 | 2020-01-26 14:14 | El origen de la desconexión forzada se debió al aumento de temperatura interna del transformador Arica 110/66/13.8 kV, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones mecánicas. El aumento de temperatura interna del transformador debido a la alta carga (consumos) y temperatura ambiental. | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | --- | T STx | 399 | ENGIE | 2020-01-26 14:58 | 0.73 | 3.1 | 2.263 | 45.33
EAF033-2020 | 2020-01-26 14:14 | El origen de la desconexión forzada se debió al aumento de temperatura interna del transformador Arica 110/66/13.8 kV, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones mecánicas. El aumento de temperatura interna del transformador debido a la alta carga (consumos) y temperatura ambiental. | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-26 14:58 | 0.73 | 4.3 | 3.139 | 45.33
EAF033-2020 | 2020-01-26 14:14 | El origen de la desconexión forzada se debió al aumento de temperatura interna del transformador Arica 110/66/13.8 kV, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT3 y 52BT3 de S/E Arica por operación de sus protecciones mecánicas. El aumento de temperatura interna del transformador debido a la alta carga (consumos) y temperatura ambiental. | 1924 | S/E QUIANI | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-26 15:32 | 1.3 | 3.54 | 4.602 | 45.33
EAF034-2020 | 2020-01-26 22:57 | Según lo informado por CGE S.A., "por acción vandálica atribuible al lanzamiento de una cadena de bicicleta sobre la barra de 13.8 kV de S/E Chañaral, que provoca un cortocircuito monofásico a tierra de la fase 3", se produce la apertura por operación de protecciones del interruptor 52CT1 de S/E Chañaral. Respecto de lo ocurrido, la empresa CGE S.A. envía los registros fotográficos en donde se observan los elementos descritos, y la denuncia de este hecho ante Carabineros de Chile. | 619 | S/E CHAÑARAL | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-26 23:50 | 0.88 | 2.2 | 1.936 | 2.2
EAF035-2020 | 2020-01-27 19:50 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Licantén y 52Q8 de S/E Licancel, por operación de sus protecciones de baja tensión. Al momento de la falla, la central Licantén retiraba 0,7 MW desde el SEN. | 218 | S/E CENTRAL LICANTEN | --- | G | 25 | CELULOSA ARAUCO | 2020-01-27 20:18 | 0.47 | 0.7 | 0.329 | 0.7
EAF036-2020 | 2020-01-28 06:46 | El origen de la desconexión forzada del transformador 66/25/13.2 kV de S/E Papelera Talagante se debió a una falla en la línea 66 kV Paine – Isla de Maipo, ocasionado por la pérdida de aislación, lo que culminó en la apertura y posterior reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E Paine, y la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Papelera Talagante, por operación de sus protecciones eléctricas. La pérdida de aislación en la línea 66 kV Paine – Papelera Talagante se debió presumiblemente al contacto de una rama u otro objeto llevado por un ave. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | --- | G | 353 | CMPC TISSUE | 2020-01-28 06:59 | 0.22 | 7.98 | 1.7556 | 14.73
EAF036-2020 | 2020-01-28 06:46 | El origen de la desconexión forzada del transformador 66/25/13.2 kV de S/E Papelera Talagante se debió a una falla en la línea 66 kV Paine – Isla de Maipo, ocasionado por la pérdida de aislación, lo que culminó en la apertura y posterior reconexión automática del interruptor 52B3 de S/E Paine, y la apertura automática del interruptor 52BT1 de S/E Papelera Talagante, por operación de sus protecciones eléctricas. La pérdida de aislación en la línea 66 kV Paine – Papelera Talagante se debió presumiblemente al contacto de una rama u otro objeto llevado por un ave. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | --- | G | 353 | CMPC TISSUE | 2020-01-28 07:00 | 0.23 | 6.75 | 1.5525 | 14.73
EAF037-2020 | 2020-01-28 17:42 | Según lo informado por CGE, producto de una quema de pastizales de origen no determinado en cercanías de las estructuras Nº94, Nº95 y Nº96 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, se producen descargas eléctricas entre fases. | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-28 17:58 | 0.27 | 14.84 | 4.0068 | 34.68
EAF037-2020 | 2020-01-28 17:42 | Según lo informado por CGE, producto de una quema de pastizales de origen no determinado en cercanías de las estructuras Nº94, Nº95 y Nº96 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, se producen descargas eléctricas entre fases. | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-28 19:06 | 1.4 | 7.45 | 10.43 | 34.68
EAF037-2020 | 2020-01-28 17:42 | Según lo informado por CGE, producto de una quema de pastizales de origen no determinado en cercanías de las estructuras Nº94, Nº95 y Nº96 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, se producen descargas eléctricas entre fases. | 370 | S/E LAS CABRAS | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-28 19:07 | 1.42 | 12.39 | 17.5938 | 34.68
EAF038-2020 | 2020-01-30 03:52 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52CT11 de S/E Pan de Azúcar, asociado al transformador 110/13.8 kV T11 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de MT que no fue despejada por su interruptor. | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-30 05:40 | 1.8 | 3.98 | 7.164 | 15.21
EAF038-2020 | 2020-01-30 03:52 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52CT11 de S/E Pan de Azúcar, asociado al transformador 110/13.8 kV T11 de dicha S/E, debido a una falla en las redes de MT que no fue despejada por su interruptor. | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | --- | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-30 05:41 | 1.82 | 11.23 | 20.4386 | 15.21
EAF039-2020 | 2020-01-31 14:14 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Talca, asociado a la línea 66 kV Talca – Villa Alegre, presumiblemente debido a un cortocircuito transitorio en dicha línea. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52B1 de S/E Constitución y por enclavamiento se produce la apertura automática de los interruptores 52(1-1) y 52(1-2) de S/E Viñales. De esta manera central Celco queda regulando frecuencia con los consumos de S/E Constitución, para lograr el balance de generación y demanda se produjo la operación del EDAC-BF modo isla de S/E Constitución, provocando la apertura automática de los interruptores 52E1, 52E6 y 52E7 de S/E Constitución. | 632 | S/E CONSTITUCION | EDAC-BF | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-31 17:34 | 3.33 | 7.37 | 24.5421 | 10.81
EAF039-2020 | 2020-01-31 14:14 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Talca, asociado a la línea 66 kV Talca – Villa Alegre, presumiblemente debido a un cortocircuito transitorio en dicha línea. Simultáneamente se produce la apertura del interruptor 52B1 de S/E Constitución y por enclavamiento se produce la apertura automática de los interruptores 52(1-1) y 52(1-2) de S/E Viñales. De esta manera central Celco queda regulando frecuencia con los consumos de S/E Constitución, para lograr el balance de generación y demanda se produjo la operación del EDAC-BF modo isla de S/E Constitución, provocando la apertura automática de los interruptores 52E1, 52E6 y 52E7 de S/E Constitución. | 632 | S/E CONSTITUCION | EDAC-BF | T STx | 247 | CGE DISTRIBUCIÓN | 2020-01-31 17:35 | 3.35 | 3.44 | 11.524 | 10.81