## Registro del Factor de Potencia
RESUMEN INFORME MENSUAL CALIDAD DE PRODUCTO ARTÍCULO 6-16 NTSyCS MES DE MARZO DE 2020
(*) : De acuerdo a lo establecido en los Artículos 16 y 17 del Anexo Técnico "Informe Calidad de Suministro y Calidad de Producto", la exigencia del factor de potencia medido deberá cumplirse en al menos un 98% del tiempo estadístico de cada mes.
PUNTO DE CONTROL |  |  |  | PERFIL DE TENSION | [6 empty] | FACTOR DE POTENCIA INDUCTIVA |  |  |  |  | FACTOR DE POTENCIA CAPACITIVA |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO FACTOR DE POTENCIA (*) | CARGA DE DATOS
Empresa | Punto de Control | Tensión Nominal | Tensión de Servicio | Máxima Tension Permitida | Mínima Tensión Permitida | Máxima Tension Mensual | Mínima Tension Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Inductivo Permitido | Mínimo F.P. Inductivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango | Mínimo F.P. Capacitivo Permitido | Mínimo F.P. Capacitivo Mensual | Total de Intervalos Medidos | Intervalos Fuera de Rango | Porcentaje de Tiempo Fuera de Rango |  | Mes de los Datos | Año de los Datos | Mes de Carga de los Datos | Año de Carga de los Datos | Día de Carga de los Datos
AGROSUPER | BA S/E AGROSUPER 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
AGUAS ANTOFAGASTA | BA S/E DESALANT 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
ALGORTA | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
ALGORTA | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Anglo American Norte - Mantoverde | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
Anglo American Sur - Chagres | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Anglo American Sur - El Soldado | BA S/E LA CALERA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 113.73 | 107.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2975 | 1025 | 34.45% | 0.995 | 0 | 1 | 1 | 100% | 65.52% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 6
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Anglo American Sur - Los Bronces | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E HORCONES 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
ARAUCO BIOENERGÍA | BA S/E ARAUCO MAPA 220KV A | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
CAP CMP | BA S/E ALGARROBO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 115.64 | 110.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.16 | 225.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.36 | 110.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.59 | 111.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | 232.16 | 225.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E MAGNETITA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.36 | 109.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
CAP CMP | BA S/E PELLETS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.44 | 108.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
CAP HUACHIPATO | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.16 | 153.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.96 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.995 |  | 0 |  |  | 99.6% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 6
CARTULINAS CMPC | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CARTULINAS CMPC | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
CARTULINAS CMPC | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CARTULINAS CMPC | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
CARTULINAS CMPC | BA S/E PROCART 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CEC | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.99 | 2958 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 2952 | 3 | 0.1016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.9% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 21
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.98 | 13.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 21
CEC | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.64 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.56% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 21
CEC | BA S/E QUINTA 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.16 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 21
CELULOSA ARAUCO | BA S/E LICANTEN 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV | 220 | 232 | 243.6 | 220.4 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
CELULOSA ARAUCO | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
CELULOSA ARAUCO | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
CELULOSA ARAUCO | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
CELULOSA ARAUCO | BA S/E ARAUCO MAPA 66KV A | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CEMENTO BIO BIO CENTRO | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 330 | 11.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88.91% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 13
CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 71.4 | 64.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.76 | 2976 | 1559 | 52.39% | 0.98 |  | 0 |  |  | 47.61% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 13
CEMENTO MELÓN | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
CEMENTO POLPAICO | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PUNTA PEUCO HBP | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
CEMENTO POLPAICO | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
CEMIN | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.81 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 271 | 9.106% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.89% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 66 | 66 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 | 0.9 | 2976 | 955 | 32.09% | 0.98 |  | 0 |  |  | 67.91% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUMBES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.91 | 15.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.76% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TUNICHE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.48 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 2976 | 418 | 14.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.95% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 14.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 13.53 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.68 | 2976 | 933 | 31.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 68.65% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.63 | 2976 | 262 | 8.804% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.2% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.77 | 14.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.26 | 2976 | 444 | 14.92% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.08% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.98 | 14.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 646 | 21.71% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.29% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71.62 | 64.21 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RENGO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.47 | 14.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 40 | 1.344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.66% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RETIRO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.17 | 0 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 0 | 2055 | 99 | 4.818% | 0.96 | 0 | 679 | 569 | 83.8% | 75.57% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 15.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.19 | 12.5 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0 | 2092 | 107 | 5.115% | 0.96 | 0 | 845 | 645 | 76.33% | 74.4% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ROSARIO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.99 | 15.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.47 | 2976 | 1127 | 37.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.13% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1346 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 67.52 | 55.91 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 305 | 10.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.75% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.82 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.1 | 14.56 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.1 | 14.88 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TOME 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.38 | 0.64 | 2976 | 31 | 1.042% | 0.93 | 1 | 2674 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.79 | 13.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 13.34 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 916 | 30.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.22% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.74 | 15 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANCOA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.68 | 14.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.44 | 14.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.1 | 63.88 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.96 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 878 | 29.5% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.5% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.3 | 14.13 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.96 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.65 | 0 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 708 | 23.79% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.21% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2898 | 890 | 30.71% | 0.96 | 0 | 76 | 69 | 90.79% | 67.75% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL PEUMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7 | 22.33 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.93 | 1 | 2765 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.05 | 14.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 833 | 27.99% | 0.96 |  | 0 |  |  | 72.01% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E GRANEROS 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HOSPITAL 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 34.61 | 13.89 | 2976 | 2966 | 99.66% | 0.93 | 1 | 2325 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.42 | 7.66 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2046 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.5 | 0 | 2976 | 43 | 1.445% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 0 | 2976 | 93 | 3.125% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.74 | 22.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 12.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 802 | 26.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.05% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.13 | 66.09 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.22 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.12 | 65.37 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 48 | 1.613% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.39% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAUTARO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.49 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 785 | 26.38% | 0.96 |  | 0 |  |  | 73.62% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEYDA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.73 | 13.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.04 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 199 | 6.687% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.31% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23 | 23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.87 | 2.5 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.46 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.16 | 14.28 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0 | 2912 | 866 | 29.74% | 0.96 | 0 | 45 | 24 | 53.33% | 69.9% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 907 | 30.48% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.52% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.96 | 11.98 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.73 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.73 | 14.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.3 | 0 | 2976 | 159 | 5.343% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 0 | 2976 | 164 | 5.511% | 0.93 | 0.53 | 2964 | 29 | 0.9784% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.02% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.64 | 22.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.76 | 12.12 | 2976 | 527 | 17.71% | 0.93 | 1 | 2962 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 12.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACHALI 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.2 | 14.89 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.2 | 65.12 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.55 | 14.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.12 | 0 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.7 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.51 | 23.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2956 | 486 | 16.44% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 83.53% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.79 | 14.86 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS MAQUIS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.95 | 0 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL LINCE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 0 | 2976 | 7 | 0.2352% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.79 | 66.55 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.27 | 2976 | 1933 | 64.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 35.05% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.62 | 2962 | 216 | 7.292% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.71% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.71 | 22.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2975 | 11 | 0.3697% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 99.6% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 0 | 2976 | 84 | 2.823% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.69 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2883 | 1005 | 34.86% | 0.96 | 0 | 93 | 93 | 100% | 63.1% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 0 | 2976 | 72 | 2.419% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.33 | 14.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.71 | 15.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.76 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 0 | 2976 | 96 | 3.226% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.61 | 14.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV [En_Revisión] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP3 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E VILLARRICA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CIPRESES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.2 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.34 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.83% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 23.57 | 22.51 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.4 | 2.2 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 0 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.63 | 0 | 2976 | 466 | 15.66% | 0.93 | 1 | 2035 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAUZAL 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 913 | 30.68% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.32% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.6 | 14.67 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 15.85 | 14.68 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.25 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 1 | 1851 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 1 | 2498 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 318 | 10.69% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.31% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MARISCAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 22.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 1208 | 40.59% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.41% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAULE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 13.69 | 0.27 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 621 | 20.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.13% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.51 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.11 | 15.15 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 15.24 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.59 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.9 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 12.77 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 165 | 5.544% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.46% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.2 | 63.76 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 184 | 6.183% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.82% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLBUN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.1 | 0 | 2976 | 185 | 6.216% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.37 | 63.15 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 100 | 3.36% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.64% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.13 | 66.96 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.64 | 66.76 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.92 | 14.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 276 | 9.274% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.73% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.92 | 0 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 66 | 66 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.89 | 14.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.91 | 12.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 0 | 2976 | 39 | 1.31% | 0.93 | 1 | 1994 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 0.3 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 24.17 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 167 | 5.612% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.39% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.07 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 100 | 3.36% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.64% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.85 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 1 | 2338 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 690 | 23.19% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.81% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 67.81 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1053 | 35.38% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.62% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 69.44 | 57.94 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2893 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.89 | 0 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA RONDA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.37 | 14.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.62 | 14.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2856 | 53 | 1.856% | 0.96 | 0 | 65 | 54 | 83.08% | 96.34% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.88 | 15.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2934 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 14.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 0 | 2976 | 11 | 0.3696% | 0.93 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1012 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.46 | 0 | 2976 | 134 | 4.503% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORETO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 16.23 | 15.21 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.59 | 14.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAHNS 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PELEQUEN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.63 | 14.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PENCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.67 | 14.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PERALES 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.95 | 14.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIDUCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.81 | 14.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.21 | 12.6 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.84 | 2975 | 1071 | 36% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.83 | 12.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2976 | 884 | 29.7% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.3% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.14 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 1 | 2073 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCHOCO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.09 | 63.91 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUCON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.19 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 14.21 | 13.16 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 13.15 | 2976 | 79 | 2.655% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 377 | 12.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.33% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 12 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.34 | 2971 | 2 | 0.06732% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 12.71 | 2976 | 75 | 2.52% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.7 | 67.02 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.43 | 14.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.83 | 14.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E HUALANE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.56 | 11.9 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.69 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.95 | 12.52 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.93 | 1 | 1847 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUMAHUE 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 69.22 | 3 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7 | 20.89 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA VEGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 68.04 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.86 | 14.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.84 | 14.56 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 15KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.33 | 13.25 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.85 | 2973 | 11 | 0.37% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.63% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 71 | 62.28 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 286 | 9.61% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.39% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 68.91 | 66.52 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.79% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.26 | 12.37 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 1 | 2090 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 15.34 | 12.97 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 770 | 25.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.13% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.79 | 15.35 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 70.98 | 64.07 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.82 | 2976 | 289 | 9.711% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.29% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.18 | 0 | 2976 | 84 | 2.823% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.06 | 13.49 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2953 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.67 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.94 | 21.21 | 2976 | 29 | 0.9745% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.19 | 12.83 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 [En_Revision] | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 70.98 | 62.26 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 53 | 1.781% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.22% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF VITOR | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 23.52 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E TAP OFF CHIZA | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CGE DISTRIBUCIÓN | BA S/E PADRE HURTADO 23kV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2975 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0.83 | 2975 | 44 | 1.479% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.52% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.05 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 12.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.19 | 0 | 2976 | 15 | 0.504% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.42% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 12.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.16 | 3.59 | 2975 | 4 | 0.1345% | 0.93 | 0.91 | 2975 | 989 | 33.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 66.76% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 10.98 | 2873 | 1 | 0.03481% | 0.93 | 0.91 | 2873 | 34 | 1.183% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 9.04 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.36% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.83 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E EL MELON 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 3.63 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.9 | 2975 | 749 | 25.18% | 0.96 |  | 0 |  |  | 74.82% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 [No_Mostrar] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.69 | 12.29 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 12.17 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.72 | 11.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.5 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.36 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 12.32 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.78 | 0 | 2975 | 586 | 19.7% | 0.93 | 0.94 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.63 | 4.51 | 2964 | 2 | 0.06748% | 0.93 | 0.74 | 2964 | 60 | 2.024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.98% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CHILQUINTA | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.03 | 2976 | 38 | 1.277% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.72% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 12.27 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CHILQUINTA | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.74 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E RIECILLOS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 12.32 | 8.62 | 2930 | 2917 | 99.56% | 0.93 | 0.81 | 2930 | 670 | 22.87% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.13% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.05 | 11.69 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 12.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.31 | 22.61 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 257 | 8.636% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.36% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 8.98 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.94 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 6.36 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.82 | 2973 | 114 | 3.835% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.17% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E QUINTERO CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.66 | 10.09 | 2930 | 1 | 0.03413% | 0.93 | 0.88 | 2930 | 98 | 3.345% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.66% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 17.18 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.89 | 2972 | 1022 | 34.39% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.61% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 1.83 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.93 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 8.98 | 2971 | 2 | 0.06732% | 0.93 | 0.94 | 2971 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 12.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 12.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CHILQUINTA | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 12.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 235.63 | 226.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2842 | 2839 | 99.89% | 1 | 0 | 110 | 109 | 99.09% | 0.1355% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 7
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA LAJA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 234.64 | 228.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 56 | 55 | 98.21% | 1 | 0 | 496 | 65 | 13.1% | 78.26% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 7
CMPC CELULOSA | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 236.09 | 0 | 2976 | 54 | 1.815% | 0.98 | 0 | 2759 | 2624 | 95.11% | 1 | 0 | 217 | 217 | 100% | 4.536% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 7
CMPC MADERAS | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
CMPC MADERAS | BA S/E CHARRUA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CMPC MADERAS | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CMPC MADERAS | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CMPC PAPELES CORDILLERA | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.58 | 0 | 2976 | 38 | 1.277% | 0.98 | 0 | 2971 | 1543 | 51.94% | 0.995 | 0 | 5 | 5 | 100% | 47.98% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 7
CMPC TISSUE | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | 67.68 | 0 | 2976 | 198 | 6.653% | 0.96 | 0 | 666 | 579 | 86.94% | 0.98 | 0 | 2198 | 2071 | 94.22% | 7.472% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 7
Codelco Chile | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Andina | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Andina | BA TAP EL LLANO 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Andina | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Andina | BA S/E SAG 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHAMY 100KV | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10 100KV | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E 10A 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E A 100KV-BP1 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E KM6 100KV-BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 34.5 | 34.5 | 36.915 | 32.085 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E K1 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Chuquicamata | BA S/E SOPLADORES 100KV BP2 | 100 | 100 | 107 | 93 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División El Teniente | BA S/E SEWELL 33KV B1 | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
CODELCO CHILE - DIVISIÓN GABRIELA MISTRAL | BA S/E GABY 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Salvador | BA S/E EL SALVADOR 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
Codelco Chile - División Ventanas | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 114.14 | 111.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0 | 2973 | 1173 | 39.46% | 0.995 | 0 | 3 | 3 | 100% | 60.48% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 17
CODINER | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 0 | 2930 | 3 | 0.1024% | 0.93 | 0 | 2927 | 2116 | 72.29% | 0.96 | 0 | 3 | 3 | 100% | 27.68% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 20
CODINER | BA S/E TEMUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.77 | 0 | 2976 | 16 | 0.5376% | 0.93 | 0 | 2975 | 845 | 28.4% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 71.57% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 20
CODINER | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 0 | 2968 | 4 | 0.1348% | 0.93 | 0 | 2965 | 7 | 0.2361% | 0.96 | 0 | 3 | 3 | 100% | 99.66% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 20
CODINER | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.32 | 0 | 2976 | 81 | 2.722% | 0.93 | 0 | 2975 | 302 | 10.15% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 89.82% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 20
CODINER | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.67 | 0 | 2976 | 175 | 5.88% | 0.93 | 0 | 2975 | 78 | 2.622% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 97.35% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 20
CODINER | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.95 | 0 | 2976 | 32 | 1.075% | 0.93 | 0 | 2975 | 108 | 3.63% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 96.34% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 20
CODINER | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 12.62 | 2942 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2938 | 618 | 21.03% | 0.96 | 0 | 4 | 4 | 100% | 78.86% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 20
CODINER | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 0 | 2973 | 8 | 0.2691% | 0.93 | 0 | 2971 | 1 | 0.03366% | 0.96 | 0 | 2 | 2 | 100% | 99.9% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 20
COELCHA | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COELCHA | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COELCHA | BA S/E CABRERO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COELCHA | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COELCHA | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COLBUN | BA S/E CENTRAL JUNCALITO | 11 | 11 | 11.77 | 10.23 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 19
COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
CONAFE | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 12.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 12.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E VICUNA 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | 116.38 | 0 | 2976 | 10 | 0.336% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.995 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.87 | 22.17 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 23.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 106 | 3.562% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.44% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.65 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.03 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 305 | 10.25% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.75% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E EL PENON 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.66 | 23.01 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2976 | 24 | 0.8065% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 665 | 22.35% | 0.96 |  | 0 |  |  | 77.65% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.51 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1846 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.27 | 23.08 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 46 | 1.546% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.45% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.62 | 22.57 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 647 | 21.74% | 0.96 |  | 0 |  |  | 78.26% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E QUEREO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 22.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2943 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.78 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 22.44 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.48 | 13.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.13 | 13.29 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.14 | 13.21 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.98 | 0 | 2976 | 144 | 4.839% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.12 | 12.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E INCAHUASI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 12.74 | 2976 | 475 | 15.96% | 0.93 | 0 | 2114 | 158 | 7.474% | 0.96 | 0 | 860 | 760 | 88.37% | 69.13% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.56 | 23.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E VICUNA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.57 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0 | 2966 | 430 | 14.5% | 0.96 | 0 | 10 | 10 | 100% | 85.22% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.61 | 16.35 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.69 | 13.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MARQUESA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.01 | 23.29 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 180 | 6.048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.95% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.15 | 12.58 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.33 | 13.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 13.26 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.65 | 13.23 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 22.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2965 | 870 | 29.34% | 0.96 | 0 | 11 | 11 | 100% | 70.4% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.39 | 22.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.77 | 13.07 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CERRILLOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 23.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.29% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.53 | 12.64 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.94 | 0 | 2976 | 19 | 0.6384% | 0.93 | 0.07 | 2976 | 14 | 0.4704% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.79 | 13.33 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.67 | 13.2 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.87 | 13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.07 | 12.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 100 | 3.36% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.64% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.13 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1964 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 19.78 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0 | 2879 | 671 | 23.31% | 0.96 | 0 | 96 | 91 | 94.79% | 74.39% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.84 | 13.46 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 24.22 | 0 | 2976 | 2975 | 99.97% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.4 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 59 | 1.983% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.02% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 110 | 110 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
CONAFE | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.84 | 13.14 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
COOPELAN | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 22.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 358 | 12.03% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.02 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 404 | 13.58% | 0.96 |  | 0 |  |  | 86.42% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
COOPELAN | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.79 | 20.93 | 2976 | 134 | 4.503% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 276 | 9.274% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.73% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
COOPELAN | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COOPELAN | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 24.33 | 0.26 | 2926 | 2926 | 100% | 0.93 | 0 | 2924 | 937 | 32.05% | 0.96 | 0 | 2 | 2 | 100% | 67.91% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
COOPREL | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.97 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 2791 | 93.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 6.216% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 15
COOPREL | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.89 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.86 | 2973 | 170 | 5.718% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.28% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 15
COPELEC | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COPELEC | BA S/E SANTA ELISA 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COPELEC | BA S/E RECINTO 023KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COPELEC | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COPELEC | BA S/E CHILLAN 15KV | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COPELEC | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COPELEC | BA S/E HUALTE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
COPELEC | BA S/E QUILMO 033KV | 33 | 33 | 35.31 | 30.69 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
COPELEC | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
CRELL | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.88 | 0 | 2973 | 1 | 0.03364% | 0.93 | 0.94 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 16
CRELL | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 5.83 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.8 | 2974 | 90 | 3.026% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 16
CRISTALCHILE | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
EEPA | BA S/E COSTANERA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
EEPA | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
EEPA | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E LOS ANDES (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E MONTE AGUILA (FFCC) 66KV BP1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E METRENCO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E SAN PEDRO (FFCC) CBP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EFE | BA S/E ITAHUE 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
EKA CHILE | BA S/E EKA CHILE 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 160.08 | 153.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.83 | 2976 | 70 | 2.352% | 0.995 |  | 0 |  |  | 97.65% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 4
ELECDA | BA S/E MEJILLONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.28 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E SUR 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 114.99 | 108.17 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.41 | 22.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 387 | 13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E CENTRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.01 | 108.21 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 1344 | 45.16% | 0.995 |  | 0 |  |  | 54.84% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 114.49 | 107.66 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 774 | 26.01% | 0.995 |  | 0 |  |  | 73.99% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | 13.33 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.98 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E URIBE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 115.57 | 109.1 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.97 | 2976 | 52 | 1.747% | 0.995 |  | 0 |  |  | 98.25% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.82 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.27 | 13.38 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 0 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 114.87 | 106.44 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELECDA | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 5 | 5 | 5.35 | 4.65 | 5.03 | 4.87 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 1040 | 34.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.05% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ELÉCTRICA TIL TIL | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ELIQSA | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 24.83 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.8 | 13.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.76 | 13.36 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.9 | 108.73 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 117.4 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.29 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 121.7 | 0 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 17.09 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 1039 | 34.91% | 0.96 |  | 0 |  |  | 65.09% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.01 | 21.39 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ELIQSA | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23 | 23 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1753 | 87 | 4.963% | 0.96 | 0 | 1223 | 79 | 6.46% | 94.42% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
EMELARI | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.48 | 13.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
EMELARI | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 0.23 | 0.21 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 125 | 4.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.8% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
EMELARI | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV |  |  | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 2976 | 2974 | 99.93% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
EMELARI | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.38 | 65.92 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 150 | 5.04% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.96% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
EMELARI | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 69.47 | 66.18 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
EMELARI | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.96 | 0 | 2976 | 1520 | 51.08% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
EMELAT | BA S/E EL SALADO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.08 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
EMELAT | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.94 | 22.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 1826 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
EMELCA | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENAEX | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
ENAMI PAIPOTE | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Enap Refinería Aconcagua | BA S/E TORQUEMADA HBP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
Enap Refinería Bio Bio | BA S/E ERBB 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.68 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.9 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.55 | 2976 | 962 | 32.33% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.67% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 3.73 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.48 | 11.8 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 11.89 | 2959 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2959 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.95 | 2958 | 0 | 0% | 0.93 | 0.83 | 2958 | 359 | 12.14% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.86% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.4 | 12.05 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 11.63 | 2942 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2942 | 1073 | 36.47% | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.53% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.73 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 21.63 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.8% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.78 | 22.4 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.61 | 2976 | 144 | 4.839% | 0.96 |  | 0 |  |  | 95.16% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.26 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.85 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.3 | 22.34 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 2976 | 1066 | 35.82% | 0.96 |  | 0 |  |  | 64.18% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.44 | 2976 | 869 | 29.2% | 0.96 |  | 0 |  |  | 70.8% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 11.45 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.51 | 12.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 22.78 | 22.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 0 | 2949 | 1 | 0.03391% | 0.93 | 0.95 | 2949 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.29 | 22.41 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E FLORIDA 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.55 | 11.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2419 | 594 | 24.56% | 0.96 | 0 | 557 | 437 | 78.46% | 65.36% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP4 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.47 | 23.39 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.61 | 2976 | 2265 | 76.11% | 0.96 |  | 0 |  |  | 23.89% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA TAP ENTEL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.43 | 2952 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2952 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.39 | 11.97 | 2930 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2930 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6[En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [En_Revision] | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.67 | 2976 | 1108 | 37.23% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.77% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.2 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.79 | 2976 | 693 | 23.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 76.71% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.09 | 22.52 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.3 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 1206 | 40.52% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.48% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.43 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.31 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.24 | 11.81 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.6 | 22.85 | 2870 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2870 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 20.2 | 2924 | 1 | 0.0342% | 0.93 | 0.95 | 2924 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.66 | 2976 | 527 | 17.71% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.29% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.44 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.33 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.65 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.73% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.87 | 2938 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2938 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.71 | 22.85 | 2951 | 5 | 0.1694% | 0.93 | 0 | 1744 | 54 | 3.096% | 0.96 | 0 | 1201 | 703 | 58.53% | 74.3% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | 20.51 | 19.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.28 | 2976 | 2239 | 75.24% | 0.96 |  | 0 |  |  | 24.76% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 10.89 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 11.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 1346 | 1054 | 78.31% | 0.96 | 0 | 49 | 21 | 42.86% | 22.94% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.56 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.34 | 2968 | 2 | 0.06739% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | 20.65 | 19.3 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.43 | 2976 | 1854 | 62.3% | 0.96 |  | 0 |  |  | 37.7% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.77 | 11.89 | 2943 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2943 | 10 | 0.3398% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.92 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.41 | 2976 | 2035 | 68.38% | 0.96 |  | 0 |  |  | 31.62% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.59 | 11.83 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.9 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.36 | 3.59 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 172 | 5.78% | 0.96 |  | 0 |  |  | 94.22% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.65 | 11.54 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.12 | 2931 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2931 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.62 | 2905 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2905 | 37 | 1.274% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.73% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.85 | 2928 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2928 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.79 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.27 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 106 | 3.562% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.44% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E ANDES 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.5 | 11.55 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2975 | 255 | 8.571% | 0.96 |  | 0 |  |  | 91.43% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.58 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 232 | 7.796% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.2% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.34 | 11.8 | 2959 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2959 | 1 | 0.0338% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.77 | 22.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.68 | 7.84 | 2956 | 2 | 0.06766% | 0.93 | 0.95 | 2956 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 0 | 2974 | 4 | 0.1345% | 0.93 | 0.94 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.23 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.6 | 11.5 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.63 | 2976 | 1209 | 40.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 59.38% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12 | 11.05 | 2939 | 12 | 0.4083% | 0.93 | 0.94 | 2939 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.61 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.7 | 2976 | 1323 | 44.46% | 0.96 |  | 0 |  |  | 55.54% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 3.99 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.71 | 11.72 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.43 | 11.82 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 21.87 | 20.95 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.25 | 0 | 2947 | 3 | 0.1018% | 0.93 | 0.97 | 2946 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 13.55 | 0 | 2962 | 4 | 0.135% | 0.93 | 0.84 | 2962 | 14 | 0.4727% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 23.04 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2337 | 676 | 28.93% | 0.96 | 0 | 639 | 639 | 100% | 55.81% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCIÓN) 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.28 | 22.62 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.01 | 869 | 59 | 6.789% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.21% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 12.15 | 2900 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2900 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA DEHESA 12KV B2P | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.47 | 11.85 | 2950 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2950 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.42 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.38 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.42 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.25 | 11.76 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.32 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 18 | 0.6048% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.4% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.76 | 7.19 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.91 | 2976 | 293 | 9.845% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.15% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.58 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.68 | 2976 | 360 | 12.1% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.9% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.21 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.69 | 2976 | 231 | 7.762% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.24% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.49 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 0 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 357 | 12% | 0.96 |  | 0 |  |  | 88% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.28 | 11.78 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.68 | 11.86 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.58 | 2963 | 952 | 32.13% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.87% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.32 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2976 | 268 | 9.005% | 0.96 |  | 0 |  |  | 90.99% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.22 | 11.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.37 | 11.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PAJARITOS 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.55 | 22.88 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.63 | 2926 | 0 | 0% | 0.93 | 0.69 | 2926 | 500 | 17.09% | 0.96 |  | 0 |  |  | 82.91% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.7 | 11.79 | 2929 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2929 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.45 | 21.48 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.38 | 2976 | 1109 | 37.26% | 0.96 |  | 0 |  |  | 62.74% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.52 | 0 | 2975 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0.92 | 2975 | 93 | 3.126% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.87% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.62 | 0 | 2975 | 1 | 0.03361% | 0.93 | 0.95 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.07 | 22.15 | 2939 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2794 | 2007 | 71.83% | 0.96 |  | 0 |  |  | 28.17% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.29 | 11.7 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENEL DISTRIBUCIÓN | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.87 | 0 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 22
ENORCHILE | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ENORCHILE | BA TAP OFF QUILLAGUA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
ENORCHILE | BA S/E PEQ 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
FPC | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
FPC | BA S/E FPC 154KV BP1 | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
FRONTEL | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.48 | 22.75 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.74 | 2976 | 920 | 30.91% | 0.96 |  | 0 |  |  | 69.09% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 13.19 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 1 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.33 | 11.19 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 12 | 0.4032% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.6% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.97 | 0 | 2967 | 34 | 1.146% | 0.93 | 0.13 | 2967 | 10 | 0.337% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.66% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.11 | 22.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.44 | 2976 | 2799 | 94.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 5.948% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.76 | 23.16 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.34 | 22.71 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E ANGOL 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.26 | 12.62 | 2976 | 1 | 0.0336% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.11 | 13.25 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.88 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.87% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.59 | 13.22 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 15 | 15 | 16.05 | 13.95 | 15.8 | 14.91 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.44 | 2976 | 1423 | 47.82% | 0.96 |  | 0 |  |  | 52.18% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.71 | 12.47 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.89 | 2976 | 9 | 0.3024% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.38 | 12.9 | 2976 | 176 | 5.914% | 0.93 | 0.63 | 2976 | 1242 | 41.73% | 0.96 |  | 0 |  |  | 58.27% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 26.82 | 22.26 | 2976 | 2251 | 75.64% | 0.93 | 0.71 | 2976 | 438 | 14.72% | 0.96 |  | 0 |  |  | 85.28% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E LAJA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.23 | 13.07 | 2976 | 90 | 3.024% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.75 | 5.53 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E LEBU 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.37 | 13.19 | 2976 | 30 | 1.008% | 0.93 | 0 | 1278 | 1278 | 100% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E LICANCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.8 | 0 | 2976 | 62 | 2.083% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25 | 21.92 | 2976 | 8 | 0.2688% | 0.93 | 0 | 2429 | 989 | 40.72% | 0.96 | 0 | 547 | 547 | 100% | 48.39% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.33 | 13.06 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.65 | 0 | 2976 | 36 | 1.21% | 0.93 | 0.78 | 2946 | 76 | 2.58% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.42% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.25 | 22.31 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.92 | 2976 | 114 | 3.831% | 0.96 |  | 0 |  |  | 96.17% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.48 | 12.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E DUQUECO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.91 | 22.57 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.76 | 2976 | 615 | 20.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.33% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.2 | 13.11 | 2976 | 49 | 1.647% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E IMPERIAL 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 5.04 | 2973 | 4 | 0.1345% | 0.93 | 0.91 | 2973 | 14 | 0.4709% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.53% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.06 | 13.18 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2824 | 1796 | 63.6% | 0.96 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 36.46% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E GORBEA 13,2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.01 | 0 | 2976 | 34 | 1.142% | 0.93 | 0.85 | 2976 | 65 | 2.184% | 0.96 |  | 0 |  |  | 97.82% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 25.23 | 0 | 2976 | 614 | 20.63% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E ENACAR 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
FRONTEL | BA S/E LARQUI EB1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
FRONTEL | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.76 | 12.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 |  | 0 |  |  | 0.96 |  | 0 |  |  |  | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CUNCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.85 | 0 | 2974 | 3 | 0.1009% | 0.93 | 0 | 27 | 8 | 29.63% | 0.96 | 0 | 2627 | 1395 | 53.1% | 47.14% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E DEUCO 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.47 | 12.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E TRES PINOS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.19 | 21.03 | 2976 | 13 | 0.4368% | 0.93 | 0 | 2975 | 864 | 29.04% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 70.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.73 | 22.03 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.87 | 2976 | 567 | 19.05% | 0.96 |  | 0 |  |  | 80.95% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 3.2 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.83 | 2976 | 47 | 1.579% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.42% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.9 | 13.01 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.14 | 2976 | 2970 | 99.8% | 0.96 |  | 0 |  |  | 0.2016% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FRONTEL | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.74 | 12.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E RANCAGUA 66KV B1 | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R2 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
FUNDICIÓN TALLERES | BA S/E R 13.8KV B2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
Fundición Talleres | BA TAP MAESTRANZA 66KV | 66 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
GNL MEJILLONES | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
GNL QUINTERO | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
GRACE | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
HALDEMAN | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
HALDEMAN | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
INCHALAM | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
LITORAL | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.45 | 11.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.7 | 2974 | 317 | 10.66% | 0.96 |  | 0 |  |  | 89.34% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LITORAL | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.57 | 11.97 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2975 | 33 | 1.109% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.89% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LITORAL | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.54 | 11.93 | 2968 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2968 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LITORAL | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.46 | 11.72 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LITORAL | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.41 | 12.11 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.98 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LITORAL | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.56 | 11.84 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.93 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LITORAL | BA S/E QUINTAY 12KV | 12 | 12 | 12.84 | 11.16 | 12.64 | 11.89 | 2976 | 0 | 0% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LUZ LINARES | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
LUZ LINARES | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
LUZ LINARES | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
LUZ LINARES | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
LUZ OSORNO | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 0 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.84 | 2975 | 1924 | 64.67% | 0.96 |  | 0 |  |  | 35.33% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.26 | 2976 | 59 | 1.983% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.02% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.89 | 22.31 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.8 | 2973 | 187 | 6.29% | 0.96 |  | 0 |  |  | 93.71% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E OSORNO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.81 | 0 | 2976 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.46 | 2976 | 2934 | 98.59% | 0.96 |  | 0 |  |  | 1.411% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.33 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.62 | 2972 | 369 | 12.42% | 0.96 |  | 0 |  |  | 87.58% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.99 | 0 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.45 | 2975 | 1657 | 55.7% | 0.96 |  | 0 |  |  | 44.3% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 0 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.88 | 2973 | 1 | 0.03364% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LUZ OSORNO | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 24
LUZ PARRAL | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
LUZ PARRAL | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
LUZ PARRAL | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
LUZ PARRAL | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
Mantos Copper S.A. | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MASISA | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MASISA | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MASISA | BA S/E MASISA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
METRO | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
METRO | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
METRO | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 20.4 | 20.4 | 21.828 | 18.972 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
METRO | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
METRO | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
METRO | BA S/E RENCA 110KV BP2 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
METRO | BA S/E NEPTUNO 20KV B1 | 20 | 20 | 21.4 | 18.6 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
METRO VALPARAÍSO | BA S/E EL SOL 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
METRO VALPARAÍSO | BA S/E RENCA 110KV BP1 | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ANTUCOYA | Nodo Antucoya 110kv | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ANTUCOYA | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.5 | 222.43 | 2976 | 82 | 2.755% | 0.98 | 0.39 | 2976 | 375 | 12.6% | 1 |  | 0 |  |  | 87.4% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 19
MINERA ATACAMA KOZAN | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E EL TESORO 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E ESPERANZA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E MUELLE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ATACAMA MINERALS | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA CANDELARIA | BA S/E CANDELARIA B1 - 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA CANDELARIA | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA CANDELARIA | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA CANDELARIA | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA CENTENARIO | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA CERRO COLORADO | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA CERRO NEGRO | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 44 | 44 | 47.08 | 40.92 | 12.36 | 11.06 | 2976 | 2976 | 100% | 0.96 | 0.92 | 2976 | 260 | 8.737% | 0.98 |  | 0 |  |  | 91.26% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 8
MINERA COLLAHUASI | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.34 | 215.12 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.98 | 0.91 | 2976 | 834 | 28.02% | 1 |  | 0 |  |  | 71.98% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 15
MINERA EL ABRA | BA S/E EL ABRA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E OLAP 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 69 | 69 | 73.83 | 64.17 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ESCONDIDA | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | 4.16 | 4.16 | 4.4512 | 3.8688 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA LAS CENIZAS | BA S/E LAS LUCES 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA LOMAS BAYAS | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 228 | 220 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.93 | 2976 | 2319 | 77.92% | 1 |  | 0 |  |  | 22.08% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 6
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 237.35 | 227 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.98 | 0 | 2973 | 159 | 5.348% | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 94.62% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 16
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 227.88 | 222.65 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.81 | 2976 | 462 | 15.52% | 1 |  | 0 |  |  | 84.48% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 16
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | 227.75 | 222.55 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.8 | 2976 | 465 | 15.62% | 1 |  | 0 |  |  | 84.38% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 16
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV |  |  | 0 | 0 | 228.49 | 212.8 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.95 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 16
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV |  |  | 0 | 0 | 228.2 | 212.82 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.97 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 16
MINERA LOS PELAMBRES | BA S/E MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA LOS PELAMBRES | BA TAP MAURO BARRA 220KV |  |  | 0 | 0 | 229.14 | 215.85 | 2976 | 2976 | 100% | 0.93 | 0.3 | 2976 | 1088 | 36.56% | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.44% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 16
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA LUMINA COPPER | BA S/E JORQUERA 220KV | 220 | 226 | 237.3 | 214.7 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA MANTOS DE ORO | BA S/E LA COIPA 220KV | 220 | 224 | 235.2 | 212.8 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA MARICUNGA | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA MARICUNGA | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA MERIDIAN | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 66 | 66 | 70.62 | 61.38 | 67.72 | 60.75 | 2976 | 62 | 2.083% | 0.96 | 0.94 | 2976 | 259 | 8.703% | 0.98 |  | 0 |  |  | 91.3% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
MINERA MICHILLA | BA S/E EL LINCE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | 119 | 111 | 2976 | 21 | 0.7056% | 0.98 | 0.43 | 2976 | 2967 | 99.7% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.3024% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 23
MINERA OJOS DEL SALADO | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E TIQUIMA 220KV B1 [En_Revision] | 220 | 220 | 231 | 209 |  |  | 2976 |  | 0% | 0.98 |  | 2976 |  | 0% | 1 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E PAGUANA 220KV B1 [En_Revision] | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E CHALLACOLLO 220KV B1 [En_Revision] | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E PUQUIOS B1 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | 233.34 | 215.57 | 2976 | 26 | 0.8737% | 0.98 | 0.89 | 2976 | 1559 | 52.39% | 1 |  | 0 |  |  | 47.61% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 5
MINERA QUEBRADA BLANCA | BA S/E PATILLOS 23kV BP1 [En_Revision] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA SPENCE | BA S/E SPENCE 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA TRES VALLES | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA VALLE CENTRAL | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | 158.61 | 146.99 | 2976 | 0 | 0% | 0.98 | 0.46 | 2976 | 2962 | 99.53% | 0.995 |  | 0 |  |  | 0.4704% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 17
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MINERA ZALDIVAR LTDA. | BA S/E ZALDÍVAR BP1 - 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MOLY-COP | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
MOLY-COP | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
MOLY-COP | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
NORACID | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
ON-GROUP | BA S/E INACESA 23KV |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
OXY | BA S/E OXY 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
PANELES ARAUCO | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
PANELES ARAUCO | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
PANELES ARAUCO | BA S/E CHOLGUAN 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
PAPELES BIO BIO | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
PETRODOW | BA S/E PETRODOW 154KV | 154 | 156 | 166.92 | 145.08 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
PETROQUIM | BA S/E PETROPOWER 66KV | 66 | 67 | 71.69 | 62.31 | [5 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 3 | 2020
SAESA | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.23 | 0 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.97 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PURRANQUE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.96 | 22.01 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.91 | 2973 | 35 | 1.177% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.82% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.24 | 7.1 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.95 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E MELIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.31 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E AIHUAPI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.35 | 0 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.26 | 2976 | 59 | 1.983% | 0.96 |  | 0 |  |  | 98.02% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E MARIQUINA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.26 | 7.56 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E ANCUD 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 22.47 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.81 | 2973 | 600 | 20.18% | 0.96 |  | 0 |  |  | 79.82% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 0 | 2974 | 3 | 0.1009% | 0.93 | 0.96 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E CALBUCO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 22.73 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E CASTRO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.04 | 8.81 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.96 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E CHONCHI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.99 | 0 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 | 0 | 3 | 3 | 100% | 99.9% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E COLACO 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 1.16 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.95 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E CORRAL 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 14.03 | 3.47 | 2884 | 2 | 0.06935% | 0.93 | 0.29 | 2884 | 25 | 0.8669% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.13% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.13 | 0 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.93 | 0.69 | 2973 | 465 | 15.64% | 0.96 |  | 0 |  |  | 84.36% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.53 | 1.82 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.48 | 2973 | 230 | 7.736% | 0.96 |  | 0 |  |  | 92.26% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.54 | 0 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.87 | 2975 | 27 | 0.9076% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.09% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.61 | 0 | 2975 | 2 | 0.06723% | 0.93 | 0.94 | 2975 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E LA UNION 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 12.42 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.86 | 2972 | 2 | 0.06729% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.8 | 18.68 | 2972 | 1 | 0.03365% | 0.93 | 0.72 | 2972 | 959 | 32.27% | 0.96 |  | 0 |  |  | 67.73% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14 | 2.8 | 2973 | 9 | 0.3027% | 0.93 | 0.89 | 2973 | 1 | 0.03364% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E LONCOCHE 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.36 | 21.18 | 2234 | 32 | 1.432% | 0.93 | 0 | 2233 | 1 | 0.04478% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 99.91% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.68 | 0 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.93 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.61 | 0 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.88 | 2973 | 1 | 0.03364% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.22 | 0.07 | 2976 | 4 | 0.1344% | 0.93 | 0.72 | 2976 | 2 | 0.0672% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.22 | 12.57 | 2972 | 22 | 0.7402% | 0.93 | 0.04 | 2972 | 2110 | 71% | 0.96 |  | 0 |  |  | 29% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.5 | 0 | 2976 | 5 | 0.168% | 0.93 | 0 | 2974 | 790 | 26.56% | 0.96 | 0 | 2 | 2 | 100% | 73.39% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.62 | 0 | 2976 | 6 | 0.2016% | 0.93 | 0.96 | 2976 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 13.86 | 12.86 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.73 | 2972 | 1861 | 62.62% | 0.96 |  | 0 |  |  | 37.38% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PID PID 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.22 | 22.48 | 2972 | 0 | 0% | 0.93 | 0.94 | 2972 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 23.9 | 0 | 2975 | 2975 | 100% | 0.93 | 0 | 2827 | 508 | 17.97% | 0.96 | 0 | 148 | 25 | 16.89% | 82.08% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 0.14 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.92 | 2975 | 24 | 0.8067% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.19% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.82 | 0 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.78 | 2975 | 2 | 0.06723% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 24 | 24 | 25.68 | 22.32 | 23.28 | 0 | 2974 | 3 | 0.1009% | 0.93 | 0.9 | 2974 | 1 | 0.03362% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
SAESA | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.7 | 0 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.96 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
SAESA | BA S/E SANGRA BP 23kV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.93 | 0 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.96 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PARGUA 23kV BP1 [En_Revision] | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.35 | 0 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.94 | 2974 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.02 | 0 | 2970 | 3 | 0.101% | 0.93 | 0.93 | 2970 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.89 | 4.34 | 2973 | 7 | 0.2355% | 0.93 | 0.97 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E ARMAZONES 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.37 | 0.01 | 2791 | 6 | 0.215% | 0.93 | 0.27 | 2791 | 1 | 0.03583% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.96% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.65 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.95 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 24.05 | 22.65 | 2973 | 0 | 0% | 0.93 | 0.97 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 14.05 | 0 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.53 | 2975 | 1094 | 36.77% | 0.96 |  | 0 |  |  | 63.23% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E VALDIVIA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.66 | 0 | 2975 | 3 | 0.1008% | 0.93 | 0.92 | 2975 | 1 | 0.03361% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.97% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 13.8 | 13.8 | 14.766 | 12.834 | 13.2 | 13.2 | 2975 | 0 | 0% | 0.93 | 0 | 2967 | 342 | 11.53% | 0.96 | 0 | 1 | 1 | 100% | 88.44% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.84 | 6.13 | 2973 | 2 | 0.06727% | 0.93 | 0.98 | 2973 | 0 | 0% | 0.96 |  | 0 |  |  | 100% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SAESA | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | 23.47 | 0.58 | 2974 | 2 | 0.06725% | 0.93 | 0.91 | 2974 | 9 | 0.3026% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.7% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 25
SIERRA GORDA SCM | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
SIERRA GORDA SCM | BA S/E ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°2 6.9KV | 6.9 | 6.9 | 7.383 | 6.417 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
SOCOEPA | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.06 | 0 | 2972 | 2972 | 100% | 0.93 | 0.06 | 2972 | 2079 | 69.95% | 0.96 |  | 0 |  |  | 30.05% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 15
SOCOEPA | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 13.2 | 13.2 | 14.124 | 12.276 | 1.05 | 0 | 2948 | 2948 | 100% | 0.93 | 0.93 | 2942 | 2 | 0.06798% | 0.96 |  | 0 |  |  | 99.93% | 3 | 2020 | 4 | 2020 | 15
SQM | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
SQM | BA S/E EL LOA 10KV | 10 | 10 | 10.7 | 9.3 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
SQM | BA S/E MINSAL 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
SQM | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
SQM | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 220 | 220 | 231 | 209 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
SQM | BA S/E EL LOA 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
SQM | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
SQM | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 23 | 23 | 24.61 | 21.39 | [5 empty] | 0.93 |  |  |  |  | 0.96 | [5 empty] | 3 | 2020
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 220 | 228 | 239.4 | 216.6 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2020
TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | BA S/E EL PENON 110KV | 110 | 111 | 118.77 | 103.23 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020
XSTRATA COPPER - ALTONORTE | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 110 | 110 | 117.7 | 102.3 | [5 empty] | 0.98 |  |  |  |  | 0.995 | [5 empty] | 3 | 2020