## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 28 de 2/2020
Pérdidas Mayores o iguales a 4 MW
Fecha de Interrupción de suministro | Origen de la Interrupción | ID SSEE | Instalaciones afectadas (SS/EE) | Actuación EDAC | Origen | ID EMPRESA | Empresa | Fecha de normalización | Tiempo de restablecimiento del servicio (Horas) | Pérdida estimada (MW) | ENS (MWHrs) | Pérdida Estimada total (MW) | N° eventos
2020-02-01 13:01 | El origen de la desconexión forzada de la línea 110 kV El Empalme - Calbuco se debió a un arco eléctrico, ante la caída de un árbol en las cercanías de la línea, lo que culminó en la apertura del interruptor 52H2 de S/E El Empalme, por operación de sus protecciones eléctricas. La caída del árbol se debió presumiblemente a fuertes vientos en la zona. | 526 | S/E CALBUCO | NO | Transmisión Zonal | 116 | SAESA | 2020-02-01 13:41 | 0.66667 | 7.4 | 4.9333 | 7.4 | 1
2020-02-01 17:21 | El origen de la desconexión forzada del transformador S/E San Rafael 66/13.8 kV se debió a la pérdida de aislación debido al mal estado de un pararrayos, lo que culminó en la apertura de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E San Rafael, por operación de sus protecciones eléctricas. | 669 | S/E SAN RAFAEL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-01 20:54 | 3.55 | 0.9 | 3.195 | 8.8 | 1
2020-02-01 17:21 | El origen de la desconexión forzada del transformador S/E San Rafael 66/13.8 kV se debió a la pérdida de aislación debido al mal estado de un pararrayos, lo que culminó en la apertura de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E San Rafael, por operación de sus protecciones eléctricas. | 669 | S/E SAN RAFAEL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-01 20:56 | 3.5833 | 2.88 | 10.32 | 8.8 | 1
2020-02-01 17:21 | El origen de la desconexión forzada del transformador S/E San Rafael 66/13.8 kV se debió a la pérdida de aislación debido al mal estado de un pararrayos, lo que culminó en la apertura de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E San Rafael, por operación de sus protecciones eléctricas. | 669 | S/E SAN RAFAEL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-01 21:09 | 3.8 | 5.02 | 19.076 | 8.8 | 1
2020-02-02 18:51 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Duqueco - Los Peumos se produce debido a un cortocircuito causado por la presencia de humo, proveniente de incendios existentes fuera de la franja de seguridad y en las proximidades de su estructura Nº464, la cual se ubica a 3.3 km de S/E Los Peumos aproximadamente. | 418 | S/E VICTORIA | NO | Transmisión Zonal | 95 | CODINER | 2020-02-02 19:23 | 0.53333 | 0.9 | 0.48 | 8.76 | 2
2020-02-02 18:51 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Duqueco - Los Peumos se produce debido a un cortocircuito causado por la presencia de humo, proveniente de incendios existentes fuera de la franja de seguridad y en las proximidades de su estructura Nº464, la cual se ubica a 3.3 km de S/E Los Peumos aproximadamente. | 414 | S/E TRAIGUEN | NO | Transmisión Zonal | 112 | FRONTEL | 2020-02-02 19:23 | 0.53333 | 4.96 | 2.6453 | 8.76 | 2
2020-02-02 18:51 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Duqueco - Los Peumos se produce debido a un cortocircuito causado por la presencia de humo, proveniente de incendios existentes fuera de la franja de seguridad y en las proximidades de su estructura Nº464, la cual se ubica a 3.3 km de S/E Los Peumos aproximadamente. | 418 | S/E VICTORIA | NO | Transmisión Zonal | 95 | CODINER | 2020-02-02 19:23 | 0.53333 | 0.3 | 0.16 | 8.76 | 2
2020-02-02 18:51 | La desconexión forzada de la línea 220 kV Duqueco - Los Peumos se produce debido a un cortocircuito causado por la presencia de humo, proveniente de incendios existentes fuera de la franja de seguridad y en las proximidades de su estructura Nº464, la cual se ubica a 3.3 km de S/E Los Peumos aproximadamente. | 414 | S/E TRAIGUEN | NO | Transmisión Zonal | 112 | FRONTEL | 2020-02-02 19:23 | 0.53333 | 2.6 | 1.3867 | 8.76 | 2
2020-02-02 18:46 | Producto de una quema de pastizales de origen no determinado en cercanías de las estructuras Nº1 a Nº10 de la línea 66 kV Los Peumos- Curacautín, se producen descargas eléctricas entre fases. | 364 | S/E CURACAUTIN | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-02 19:34 | 0.8 | 1.54 | 1.232 | 2.9 | 1
2020-02-02 18:46 | Producto de una quema de pastizales de origen no determinado en cercanías de las estructuras Nº1 a Nº10 de la línea 66 kV Los Peumos- Curacautín, se producen descargas eléctricas entre fases. | 364 | S/E CURACAUTIN | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-02 21:05 | 2.3167 | 1.36 | 3.1507 | 2.9 | 1
2020-02-03 04:37 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, provocado por el contacto de un árbol entre las estructuras N°6 y N°7 de la línea. | 410 | S/E PUCHOCO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-03 05:30 | 0.88333 | 0.63 | 0.5565 | 2.1 | 1
2020-02-03 04:37 | Se produce la apertura automática por protecciones del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, provocado por el contacto de un árbol entre las estructuras N°6 y N°7 de la línea. | 410 | S/E PUCHOCO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-03 06:50 | 2.2167 | 1.47 | 3.2585 | 2.1 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 685 | S/E CLUB HIPICO | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 14:09 | 1.05 | 28.4 | 29.82 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 685 | S/E CLUB HIPICO | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:43 | 0.61667 | 43.3 | 26.7017 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:43 | 0.61667 | 76.85 | 47.3908 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 406 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:43 | 0.61667 | 7.13 | 4.3968 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 722 | S/E SANTA ELENA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:43 | 0.61667 | 68.06 | 41.9703 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 1901 | S/E MARÍA ELENA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:43 | 0.61667 | 8.37 | 5.1615 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 704 | S/E MACUL | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:43 | 0.61667 | 66.12 | 40.774 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 690 | S/E LA CISTERNA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:20 | 0.23333 | 33.23 | 7.7537 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 690 | S/E LA CISTERNA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:23 | 0.28333 | 21.99 | 6.2305 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 919 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:20 | 0.23333 | 0.01 | 0.0023333 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 708 | S/E OCHAGAVIA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:26 | 0.33333 | 32.99 | 10.9967 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 701 | S/E LORD COCHRANE | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:26 | 0.33333 | 22.22 | 7.4067 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 963 | S/E METRO | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:26 | 0.33333 | 18.4 | 6.1333 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 706 | S/E MALLOCO | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:21 | 0.25 | 42.46 | 10.615 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 695 | S/E LAS ACACIAS | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:21 | 0.25 | 46.45 | 11.6125 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 717 | S/E SAN BERNARDO | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:21 | 0.25 | 64.33 | 16.0825 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 710 | S/E PANAMERICANA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:20 | 0.23333 | 15.31 | 3.5723 | 612.62 | 1
2020-02-04 13:06 | Apertura automática de interruptores 52H1 y 52H2 de S/E Chena, 52H1 y 52H2 de S/E Buin y, 52H5 y 52H6 de S/E Florida, por operación de sus protecciones asociadas, debido a falla monofásica a tierra, provocada por elemento extraño con componentes metálicas arrastrado por el viento, el cual impactó en el interruptor 110 kV asociado al transformador N°5 110/12.5 kV de S/E Santa Elena. | 710 | S/E PANAMERICANA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-04 13:23 | 0.28333 | 17 | 4.8167 | 612.62 | 1
2020-02-04 15:57 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52C1 de S/E Quelentaro y 52C2 de S/E La Manga se debió a una variación en la frecuencia y tensión al momento de formarse una isla eléctrica por la desconexión manual de la línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla – Rapel. | 640 | S/E LA MANGA | SI | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 16:00 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 6.05 | 1
2020-02-04 15:57 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52C1 de S/E Quelentaro y 52C2 de S/E La Manga se debió a una variación en la frecuencia y tensión al momento de formarse una isla eléctrica por la desconexión manual de la línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla – Rapel. | 653 | S/E QUELENTARO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 16:07 | 0.16667 | 5.85 | 0.975 | 6.05 | 1
2020-02-04 16:00 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52B3 de S/E Las Arañas se debió a una variación en la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020), por causa no determinada. | 636 | S/E EL PEUMO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 16:05 | 0.083333 | 3.08 | 0.25667 | 69.17 | 1
2020-02-04 16:00 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52B3 de S/E Las Arañas se debió a una variación en la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020), por causa no determinada. | 661 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 16:05 | 0.083333 | 2.03 | 0.16917 | 69.17 | 1
2020-02-04 16:00 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52B3 de S/E Las Arañas se debió a una variación en la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020), por causa no determinada. | 499 | S/E ALHUE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 16:05 | 0.083333 | 2.3 | 0.19167 | 69.17 | 1
2020-02-04 16:00 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52B3 de S/E Las Arañas se debió a una variación en la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020), por causa no determinada. | 639 | S/E LA ESPERANZA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 16:38 | 0.63333 | 14.46 | 9.158 | 69.17 | 1
2020-02-04 16:00 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52B3 de S/E Las Arañas se debió a una variación en la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020), por causa no determinada. | 652 | S/E PORTEZUELO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 16:42 | 0.7 | 3.61 | 2.527 | 69.17 | 1
2020-02-04 16:00 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52B3 de S/E Las Arañas se debió a una variación en la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020), por causa no determinada. | 649 | S/E PANIAHUE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 16:43 | 0.71667 | 15.59 | 11.1728 | 69.17 | 1
2020-02-04 16:00 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52B3 de S/E Las Arañas se debió a una variación en la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020), por causa no determinada. | 647 | S/E MARCHIGÜE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:06 | 1.1 | 15.98 | 17.578 | 69.17 | 1
2020-02-04 16:00 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52B3 de S/E Las Arañas se debió a una variación en la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020), por causa no determinada. | 645 | S/E LIHUEIMO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:06 | 1.1 | 6.22 | 6.842 | 69.17 | 1
2020-02-04 16:00 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52H2 de S/E Quelentaro y 52B3 de S/E Las Arañas se debió a una variación en la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020), por causa no determinada. | 627 | S/E ALCONES | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:06 | 1.1 | 5.9 | 6.49 | 69.17 | 1
2020-02-04 16:58 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52HL1 de S/E Las Arañas, 52BT1 de S/E Santa Rosa, 52H2 de S/E Quelentaro y 52C2 de S/E La Manga se debió a una variación en la tensión y la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020). | 636 | S/E EL PEUMO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:04 | 0.1 | 10.2 | 1.02 | 41.9 | 1
2020-02-04 16:58 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52HL1 de S/E Las Arañas, 52BT1 de S/E Santa Rosa, 52H2 de S/E Quelentaro y 52C2 de S/E La Manga se debió a una variación en la tensión y la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020). | 661 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:04 | 0.1 | 1.9 | 0.19 | 41.9 | 1
2020-02-04 16:58 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52HL1 de S/E Las Arañas, 52BT1 de S/E Santa Rosa, 52H2 de S/E Quelentaro y 52C2 de S/E La Manga se debió a una variación en la tensión y la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020). | 499 | S/E ALHUE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:04 | 0.1 | 8.1 | 0.81 | 41.9 | 1
2020-02-04 16:58 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52HL1 de S/E Las Arañas, 52BT1 de S/E Santa Rosa, 52H2 de S/E Quelentaro y 52C2 de S/E La Manga se debió a una variación en la tensión y la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020). | 642 | S/E LAS ARANAS | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:04 | 0.1 | 6.2 | 0.62 | 41.9 | 1
2020-02-04 16:58 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52HL1 de S/E Las Arañas, 52BT1 de S/E Santa Rosa, 52H2 de S/E Quelentaro y 52C2 de S/E La Manga se debió a una variación en la tensión y la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020). | 631 | S/E CHOCALAN | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:04 | 0.1 | 6.2 | 0.62 | 41.9 | 1
2020-02-04 16:58 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52HL1 de S/E Las Arañas, 52BT1 de S/E Santa Rosa, 52H2 de S/E Quelentaro y 52C2 de S/E La Manga se debió a una variación en la tensión y la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020). | 646 | S/E MANDINGA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:04 | 0.1 | 4.5 | 0.45 | 41.9 | 1
2020-02-04 16:58 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52HL1 de S/E Las Arañas, 52BT1 de S/E Santa Rosa, 52H2 de S/E Quelentaro y 52C2 de S/E La Manga se debió a una variación en la tensión y la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020). | 639 | S/E LA ESPERANZA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:05 | 0.11667 | 3.1 | 0.36167 | 41.9 | 1
2020-02-04 16:58 | El origen de la apertura automática de los interruptores 52HL1 de S/E Las Arañas, 52BT1 de S/E Santa Rosa, 52H2 de S/E Quelentaro y 52C2 de S/E La Manga se debió a una variación en la tensión y la frecuencia en isla eléctrica conformada previamente (ver EAF 046-2020). | 640 | S/E LA MANGA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-04 17:05 | 0.11667 | 1.7 | 0.19833 | 41.9 | 1
2020-02-05 16:45 | El origen de la desconexión forzada se debió a la operación de la función contra falla de interruptor del sistema de protecciones asociado al transformador N°3 110/24 de S/E Pargua, causada por error del personal que desarrollaba trabajos de protolización del relé asociado a dicha protección, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52HT3 asociado al lado de 110 kV de dicho transformador. | 506 | S/E COLACO | NO | Transmisión Zonal | 116 | SAESA | 2020-02-05 16:48 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 1
2020-02-06 22:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52AT1, 52BT1 y 52BT2 de S/E Paine debido a la operación de su protección diferencial de transformador, producto de descarga entre los polos del interruptor 52BT1 de dicha subestación. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-07 00:25 | 2.3333 | 12.84 | 29.96 | 71.99 | 1
2020-02-06 22:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52AT1, 52BT1 y 52BT2 de S/E Paine debido a la operación de su protección diferencial de transformador, producto de descarga entre los polos del interruptor 52BT1 de dicha subestación. | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-07 00:26 | 2.35 | 7.55 | 17.7425 | 71.99 | 1
2020-02-06 22:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52AT1, 52BT1 y 52BT2 de S/E Paine debido a la operación de su protección diferencial de transformador, producto de descarga entre los polos del interruptor 52BT1 de dicha subestación. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-07 01:21 | 3.2667 | 6.65 | 21.7233 | 71.99 | 1
2020-02-06 22:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52AT1, 52BT1 y 52BT2 de S/E Paine debido a la operación de su protección diferencial de transformador, producto de descarga entre los polos del interruptor 52BT1 de dicha subestación. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-07 02:48 | 4.7167 | 4.6 | 21.6967 | 71.99 | 1
2020-02-06 22:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52AT1, 52BT1 y 52BT2 de S/E Paine debido a la operación de su protección diferencial de transformador, producto de descarga entre los polos del interruptor 52BT1 de dicha subestación. | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-07 03:58 | 5.8833 | 7.25 | 42.6542 | 71.99 | 1
2020-02-06 22:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52AT1, 52BT1 y 52BT2 de S/E Paine debido a la operación de su protección diferencial de transformador, producto de descarga entre los polos del interruptor 52BT1 de dicha subestación. | 366 | S/E HOSPITAL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-06 23:08 | 1.05 | 18.77 | 19.7085 | 71.99 | 1
2020-02-06 22:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52AT1, 52BT1 y 52BT2 de S/E Paine debido a la operación de su protección diferencial de transformador, producto de descarga entre los polos del interruptor 52BT1 de dicha subestación. | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-06 22:12 | 0.11667 | 14.33 | 1.6718 | 71.99 | 1
2020-02-07 06:26 | El origen de la desconexión forzada se debió a descarga atmosférica sobre el pararrayos de la fase 2 del lado de 110 kV del transformador Nº1 220/110/13.2 kV de S/E Tap Off Barriles, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52J2 y 52HT1 de S/E Tap Off Barriles, por operación de la protección diferencial de dicho transformador. | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | NO | Transmisión Dedicada | 410 | GRACE | 2020-02-07 14:05 | 7.65 | 5 | 38.25 | 5 | 1
2020-02-07 09:55 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Mejillones, asociado a la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con el conjunto de aislación en la estructura N°113 de la línea. | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | NO | Transmisión Zonal | --- | MALL PLAZA | 2020-02-07 09:58 | 0.05 | 3.6 | 0.18 | 24.2 | 1
2020-02-07 09:55 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Mejillones, asociado a la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con el conjunto de aislación en la estructura N°113 de la línea. | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-07 09:58 | 0.05 | 11.5 | 0.575 | 24.2 | 1
2020-02-07 09:55 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Mejillones, asociado a la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con el conjunto de aislación en la estructura N°113 de la línea. | 1860 | S/E DESALANT | NO | Transmisión Zonal | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA | 2020-02-07 10:38 | 0.71667 | 9.1 | 6.5217 | 24.2 | 1
2020-02-09 20:59 | El origen de la desconexión forzada se debió a descarga eléctrica producida en el lado de 13.8 kV del transformador Nº2 110/13.8 kV de S/E Centro, causada por la presencia de un ratón en el área de fusibles ubicada en la celda de los TTPP asociados al paño CT2 de dicho transformador, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT2, 52CT1 y 52CT2 de S/E Centro, por operación de sus protecciones asociadas. | 1840 | S/E CENTRO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-09 22:42 | 1.7167 | 14 | 24.0333 | 22.5 | 1
2020-02-09 20:59 | El origen de la desconexión forzada se debió a descarga eléctrica producida en el lado de 13.8 kV del transformador Nº2 110/13.8 kV de S/E Centro, causada por la presencia de un ratón en el área de fusibles ubicada en la celda de los TTPP asociados al paño CT2 de dicho transformador, lo que culminó en la apertura automática de los interruptores 52HT2, 52CT1 y 52CT2 de S/E Centro, por operación de sus protecciones asociadas. | 1840 | S/E CENTRO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-09 22:45 | 1.7667 | 8.5 | 15.0167 | 22.5 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 474 | S/E PULLINQUE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 | 0.05 | 0.89 | 0.0445 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 840 | S/E LICANCO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:37 | 0.66667 | 1.1 | 0.73333 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 840 | S/E LICANCO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:10 | 0.21667 | 2.6 | 0.56333 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 840 | S/E LICANCO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:55 | 0.96667 | 2.6 | 2.5133 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 839 | S/E IMPERIAL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:37 | 0.66667 | 9.31 | 6.2067 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 839 | S/E IMPERIAL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:33 | 0.6 | 0.48 | 0.288 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 839 | S/E IMPERIAL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:29 | 0.53333 | 0.29 | 0.15467 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 517 | S/E PANGUIPULLI | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:04 | 0.11667 | 12.1 | 1.4117 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 442 | S/E PITRUFQUEN | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:45 | 0.8 | 13.66 | 10.928 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 1731 | S/E GORBEA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:45 | 0.8 | 3.79 | 3.032 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 486 | S/E PUCON | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:47 | 0.83333 | 7.68 | 6.4 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 486 | S/E PUCON | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:59 | 1.0333 | 8.69 | 8.9797 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 443 | S/E VILLARRICA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:47 | 0.83333 | 12.35 | 10.2917 | 82.12 | 1
2020-02-09 23:57 | Se produce una falla de naturaleza transitoria en la línea 66 kV Temuco – Loncoche C2, presumiblemente a causa de un objeto que hace contacto con los conductores. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce presumiblemente a causa de un objeto llevado por el viento y que hace contacto con los conductores, sin disponer de información concreta sobre su causa y localización exacta. | 472 | S/E LONCOCHE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-10 00:47 | 0.83333 | 6.58 | 5.4833 | 82.12 | 1
2020-02-10 16:35 | El origen de la desconexión forzada se debió a descarga atmosférica sobre los conductores de la línea de 220 kV Collahuasi – Quebrada Blanca, causada por las condiciones climáticas adversas en la zona, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52JQB de S/E Collahuasi, por operación de sus protecciones asociadas. | 1923 | S/E QUEBRADA BLANCA | NO | Transmisión Dedicada | 425 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 2020-02-10 21:40 | 5.0833 | 14 | 71.1667 | 14 | 1
2020-02-11 15:49 | En circunstancia que se encontraba fuera de servicio el circuito N°1 de la línea 2x220 kV Colbún – Puente Negro, se produce la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 en el extremo de S/E Colbún, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Colbún – Puente Negro, producto de la operación de las funciones de distancia para fallas entre fases de sus protecciones.Según lo indicado por la empresa Colbún Transmisión S.A., la operación de las protecciones señaladas en el párrafo anterior, fue a causa de un incendio en la zona de servidumbre de la línea 2x220 kV Colbún – Puente Negro, entre las estructuras N°253 y N°261, ubicadas en el sector de la comuna de Romeral, provincia de Curicó. | 876 | S/E PROCART | NO | Transmisión Nacional | 224 | CARTULINAS CMPC | 2020-02-11 22:16 | 6.45 | 48 | 309.6 | 50.4 | 1
2020-02-11 15:49 | En circunstancia que se encontraba fuera de servicio el circuito N°1 de la línea 2x220 kV Colbún – Puente Negro, se produce la apertura de los interruptores 52J3 y 52J4 en el extremo de S/E Colbún, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Colbún – Puente Negro, producto de la operación de las funciones de distancia para fallas entre fases de sus protecciones.Según lo indicado por la empresa Colbún Transmisión S.A., la operación de las protecciones señaladas en el párrafo anterior, fue a causa de un incendio en la zona de servidumbre de la línea 2x220 kV Colbún – Puente Negro, entre las estructuras N°253 y N°261, ubicadas en el sector de la comuna de Romeral, provincia de Curicó. | 876 | S/E PROCART | NO | Transmisión Nacional | 224 | CARTULINAS CMPC | 2020-02-11 15:54 | 0.083333 | 2.4 | 0.2 | 50.4 | 1
2020-02-11 10:29 | El origen de la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Choapa se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación en la barra, culminando en la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H3, 52H4, 52H5 y 52HT de S/E Choapa. La causa de la pérdida de aislación en la barra se debió a intensa llovizna y alta contaminación en el sector. | 396 | S/E COMBARBALA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-11 10:33 | 0.066667 | 1.93 | 0.12867 | 34.82 | 1
2020-02-11 10:29 | El origen de la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Choapa se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación en la barra, culminando en la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H3, 52H4, 52H5 y 52HT de S/E Choapa. La causa de la pérdida de aislación en la barra se debió a intensa llovizna y alta contaminación en el sector. | 401 | S/E QUINQUIMO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-11 10:33 | 0.066667 | 13.48 | 0.89867 | 34.82 | 1
2020-02-11 10:29 | El origen de la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Choapa se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación en la barra, culminando en la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H3, 52H4, 52H5 y 52HT de S/E Choapa. La causa de la pérdida de aislación en la barra se debió a intensa llovizna y alta contaminación en el sector. | 367 | S/E ILLAPEL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-11 10:42 | 0.21667 | 6.13 | 1.3282 | 34.82 | 1
2020-02-11 10:29 | El origen de la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Choapa se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación en la barra, culminando en la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H3, 52H4, 52H5 y 52HT de S/E Choapa. La causa de la pérdida de aislación en la barra se debió a intensa llovizna y alta contaminación en el sector. | 403 | S/E SALAMANCA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-11 10:45 | 0.26667 | 3.95 | 1.0533 | 34.82 | 1
2020-02-11 10:29 | El origen de la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Choapa se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación en la barra, culminando en la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H3, 52H4, 52H5 y 52HT de S/E Choapa. La causa de la pérdida de aislación en la barra se debió a intensa llovizna y alta contaminación en el sector. | 403 | S/E SALAMANCA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-11 10:49 | 0.33333 | 3.73 | 1.2433 | 34.82 | 1
2020-02-11 10:29 | El origen de la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Choapa se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación en la barra, culminando en la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H3, 52H4, 52H5 y 52HT de S/E Choapa. La causa de la pérdida de aislación en la barra se debió a intensa llovizna y alta contaminación en el sector. | 475 | S/E QUEREO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-11 12:18 | 1.8167 | 0.8 | 1.4533 | 34.82 | 1
2020-02-11 10:29 | El origen de la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Choapa se debió a cortocircuito ocasionado por pérdida de aislación en la barra, culminando en la apertura automática de los interruptores 52H1, 52H3, 52H4, 52H5 y 52HT de S/E Choapa. La causa de la pérdida de aislación en la barra se debió a intensa llovizna y alta contaminación en el sector. | 475 | S/E QUEREO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-11 12:44 | 2.25 | 4.8 | 10.8 | 34.82 | 1
2020-02-12 15:51 | Se produce la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B4 de S/E Pilauco, asociado a la línea 66 kV Pilauco - Los Tambores - La Unión, 52B2 de S/E La Unión y 52B2 de S/E Osorno, asociados a la línea 66 kV Osorno - La Unión, este último con reconexión automática con éxito. Lo anterior, debido a un cortocircuito simultáneo en las líneas 66 kV Pilauco - Los Tambores - La Unión y Osorno - La Unión, las que comparten estructura, provocado por el acortamiento de distancia de una línea de media tensión que pasa bajo ambas líneas de 66 kV, provocado por animales que desprendieron poste MT, ocasionando que líneas de distribución rompieran distancia con línea AT en estructura N°207. | 512 | S/E LA UNION | NO | Transmisión Zonal | 116 | SAESA | 2020-02-12 16:04 | 0.21667 | 13.6 | 2.9467 | 29 | 1
2020-02-12 15:51 | Se produce la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B4 de S/E Pilauco, asociado a la línea 66 kV Pilauco - Los Tambores - La Unión, 52B2 de S/E La Unión y 52B2 de S/E Osorno, asociados a la línea 66 kV Osorno - La Unión, este último con reconexión automática con éxito. Lo anterior, debido a un cortocircuito simultáneo en las líneas 66 kV Pilauco - Los Tambores - La Unión y Osorno - La Unión, las que comparten estructura, provocado por el acortamiento de distancia de una línea de media tensión que pasa bajo ambas líneas de 66 kV, provocado por animales que desprendieron poste MT, ocasionando que líneas de distribución rompieran distancia con línea AT en estructura N°207. | 519 | S/E PICHIRROPULLI | NO | Transmisión Zonal | 116 | SAESA | 2020-02-12 16:05 | 0.23333 | 7.2 | 1.68 | 29 | 1
2020-02-12 15:51 | Se produce la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B4 de S/E Pilauco, asociado a la línea 66 kV Pilauco - Los Tambores - La Unión, 52B2 de S/E La Unión y 52B2 de S/E Osorno, asociados a la línea 66 kV Osorno - La Unión, este último con reconexión automática con éxito. Lo anterior, debido a un cortocircuito simultáneo en las líneas 66 kV Pilauco - Los Tambores - La Unión y Osorno - La Unión, las que comparten estructura, provocado por el acortamiento de distancia de una línea de media tensión que pasa bajo ambas líneas de 66 kV, provocado por animales que desprendieron poste MT, ocasionando que líneas de distribución rompieran distancia con línea AT en estructura N°207. | 1717 | S/E LOS TAMBORES | NO | Transmisión Zonal | 116 | SAESA | 2020-02-12 17:34 | 1.7167 | 2.5 | 4.2917 | 29 | 1
2020-02-12 15:51 | Se produce la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B4 de S/E Pilauco, asociado a la línea 66 kV Pilauco - Los Tambores - La Unión, 52B2 de S/E La Unión y 52B2 de S/E Osorno, asociados a la línea 66 kV Osorno - La Unión, este último con reconexión automática con éxito. Lo anterior, debido a un cortocircuito simultáneo en las líneas 66 kV Pilauco - Los Tambores - La Unión y Osorno - La Unión, las que comparten estructura, provocado por el acortamiento de distancia de una línea de media tensión que pasa bajo ambas líneas de 66 kV, provocado por animales que desprendieron poste MT, ocasionando que líneas de distribución rompieran distancia con línea AT en estructura N°207. | 1717 | S/E LOS TAMBORES | NO | Transmisión Zonal | 116 | SAESA | 2020-02-12 16:30 | 0.65 | 5.7 | 3.705 | 29 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 799 | S/E SAN FELIPE | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 06:12 | 0.88333 | 11.1 | 9.805 | 49.45 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 799 | S/E SAN FELIPE | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 06:03 | 0.73333 | 8.8 | 6.4533 | 49.45 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 799 | S/E SAN FELIPE | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 06:09 | 0.83333 | 3.6 | 3 | 49.45 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 797 | S/E RIO BLANCO | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 05:36 | 0.28333 | 0.15 | 0.0425 | 49.45 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 05:36 | 0.28333 | 0.3 | 0.085 | 49.45 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 06:12 | 0.88333 | 2.6 | 2.2967 | 49.45 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 06:13 | 0.9 | 6.2 | 5.58 | 49.45 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 06:02 | 0.71667 | 2.3 | 1.6483 | 49.45 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 06:01 | 0.7 | 4.2 | 2.94 | 49.45 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 06:00 | 0.68333 | 2.4 | 1.64 | 49.45 | 1
2020-02-13 05:19 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de protecciones ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga en una cadena de aislación de la Fase C del circuito N°1, en la estructura N°225 de la línea. | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 06:07 | 0.8 | 7.8 | 6.24 | 49.45 | 1
2020-02-13 14:06 | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Andes – Las Vegas, por operación de protecciones ante un aumento de la carga abastecida por dicho circuito. Durante las maniobras de recuperación de consumos asociadas a la falla en el circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis – Aconcagua – Esperanza, ocurrida a las 05:19 horas del día 12-02-2020, se realizó la transferencia de consumos de la barra 12 kV N°2 de S/E San Felipe hacia S/E FFCC Andes, mediante el transformador 44/12 kV de S/E San Felipe. | 799 | S/E SAN FELIPE | NO | Transmisión Zonal | 94 | CHILQUINTA | 2020-02-13 15:16 | 1.1667 | 10.49 | 12.2383 | 10.49 | 1
2020-02-14 14:52 | El origen de la desconexión forzada se debió a descarga eléctrica producida en la estructura Nº121 del tramo de 66 kV San Javier – Villa Alegre, causada por la presencia de un pájaro, el cual fue encontrado con señales de descarga a los pies del anclaje de dicha estructura, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Talca asociado al tramo 66 kV Talca – La Palma – San Javier y del interruptor 52B3 de S/E San Javier asociado al tramo de 66 kV San Javier – Nirivilo - Constitución, por operación de sus protecciones asociadas. | 632 | S/E CONSTITUCION | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-14 15:20 | 0.46667 | 7.5 | 3.5 | 22.8 | 1
2020-02-14 14:52 | El origen de la desconexión forzada se debió a descarga eléctrica producida en la estructura Nº121 del tramo de 66 kV San Javier – Villa Alegre, causada por la presencia de un pájaro, el cual fue encontrado con señales de descarga a los pies del anclaje de dicha estructura, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Talca asociado al tramo 66 kV Talca – La Palma – San Javier y del interruptor 52B3 de S/E San Javier asociado al tramo de 66 kV San Javier – Nirivilo - Constitución, por operación de sus protecciones asociadas. | 361 | S/E LA PALMA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-14 15:08 | 0.26667 | 12.2 | 3.2533 | 22.8 | 1
2020-02-14 14:52 | El origen de la desconexión forzada se debió a descarga eléctrica producida en la estructura Nº121 del tramo de 66 kV San Javier – Villa Alegre, causada por la presencia de un pájaro, el cual fue encontrado con señales de descarga a los pies del anclaje de dicha estructura, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Talca asociado al tramo 66 kV Talca – La Palma – San Javier y del interruptor 52B3 de S/E San Javier asociado al tramo de 66 kV San Javier – Nirivilo - Constitución, por operación de sus protecciones asociadas. | 660 | S/E SAN JAVIER | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-14 15:08 | 0.26667 | 3.1 | 0.82667 | 22.8 | 1
2020-02-16 13:32 | El origen de la desconexión forzada se debió a descarga eléctrica producida en la estructura Nº121 del tramo de 66 kV San Javier – Villa Alegre, causada por la presencia de un pájaro, el cual fue encontrado con señales de descarga a los pies del anclaje de dicha estructura, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Talca asociado al tramo 66 kV Talca – La Palma – San Javier y del interruptor 52B3 de S/E San Javier asociado al tramo de 66 kV San Javier – Nirivilo - Constitución, por operación de sus protecciones asociadas. | 1862 | S/E EL ABRA | NO | Transmisión Dedicada | 417 | MINERA EL ABRA | 2020-02-16 15:11 | 1.65 | 52 | 85.8 | 52 | 1
2020-02-17 02:16 | El origen de la desconexión forzada de la barra 12 kV de transferencia de S/E San Cristóbal se debió a cortocircuito en redes de media tensión, culminando en la apertura automática del interruptor 52CT4 de S/E San Cristóbal. La causa del cortocircuito en las redes de media tensión no es informada por la empresa Enel Distribución. | 718 | S/E SAN CRISTOBAL | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-17 02:22 | 0.1 | 12.04 | 1.204 | 12.04 | 1
2020-02-18 18:08 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cardones - Llano de Llampos. Lo anterior, debido a intervención fortuita de los sistemas de control, durante la ejecución de trabajos programados de configuración de los sistemas de protección del paño J8 de S/E Cardones, ejecutados por CAP CMP S.A. | 1651 | S/E CERRO NEGRO NORTE | NO | Transmisión Dedicada | 133 | CAP CMP | 2020-02-18 18:16 | 0.13333 | 25.5 | 3.4 | 33.7 | 1
2020-02-18 18:08 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Cardones - Llano de Llampos. Lo anterior, debido a intervención fortuita de los sistemas de control, durante la ejecución de trabajos programados de configuración de los sistemas de protección del paño J8 de S/E Cardones, ejecutados por CAP CMP S.A. | 301 | S/E TOTORALILLO | NO | Transmisión Dedicada | 133 | CAP CMP | 2020-02-18 21:38 | 3.5 | 8.2 | 28.7 | 33.7 | 1
2020-02-20 21:28 | Se produce una falla en la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, con reconexión automática con éxito y, producto de esta falla, se produce también la apertura automática por protecciones del interruptor 52B2 de S/E Licantén, asociado al transformador 66/13.8 kV T3 de dicha S/E. Un minuto más tarde se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Licantén, por operación de sus protecciones. Dicha apertura es provocada por el cierre exitoso de la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, ya que según lo informado por CGE S.A., el transformador 23/13.2 kV de S/E Licantén se encontraba con carga fría. | 644 | S/E LICANTEN | NO | Transmisión Dedicada | 85 | CGE | 2020-02-20 21:36 | 0.13333 | 0.7 | 0.093333 | 4.4 | 1
2020-02-20 21:28 | Se produce una falla en la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, con reconexión automática con éxito y, producto de esta falla, se produce también la apertura automática por protecciones del interruptor 52B2 de S/E Licantén, asociado al transformador 66/13.8 kV T3 de dicha S/E. Un minuto más tarde se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Licantén, por operación de sus protecciones. Dicha apertura es provocada por el cierre exitoso de la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, ya que según lo informado por CGE S.A., el transformador 23/13.2 kV de S/E Licantén se encontraba con carga fría. | 218 | S/E CENTRAL LICANTEN | NO | Transmisión Dedicada | 85 | CGE | 2020-02-20 21:44 | 0.26667 | 0.8 | 0.21333 | 4.4 | 1
2020-02-20 21:28 | Se produce una falla en la línea 66 kV Los Maquis - Hualañé, con reconexión automática con éxito y, producto de esta falla, se produce también la apertura automática por protecciones del interruptor 52B2 de S/E Licantén, asociado al transformador 66/13.8 kV T3 de dicha S/E. Un minuto más tarde se produce la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Licantén, por operación de sus protecciones. Dicha apertura es provocada por el cierre exitoso de la línea 66 kV Los Maquis – Hualañé, ya que según lo informado por CGE S.A., el transformador 23/13.2 kV de S/E Licantén se encontraba con carga fría. | 644 | S/E LICANTEN | NO | Transmisión Dedicada | 85 | CGE | 2020-02-20 21:34 | 0.1 | 2.9 | 0.29 | 4.4 | 1
2020-02-22 07:44 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S E Tamarugal corresponde a una descoordinación de protecciones entre los paños ET y E3 de la SE. La causa de la falla en el sistema eléctrico que provocó la operación del int erruptor 52ET de SE Tamarug al se debió , presuntamente a la pérdida de aislación en el alimentador Pica ( asociado al paño E3 ) de SE Tamarugal , con ocasión de alta humedad en la zona , generando un cortocircuito bifásico a tierra en dicho alimentador. | 1939 | S/E TAMARUGAL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 08:35 | 0.85 | 1.81 | 1.5385 | 3.61 | 1
2020-02-22 07:44 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S E Tamarugal corresponde a una descoordinación de protecciones entre los paños ET y E3 de la SE. La causa de la falla en el sistema eléctrico que provocó la operación del int erruptor 52ET de SE Tamarug al se debió , presuntamente a la pérdida de aislación en el alimentador Pica ( asociado al paño E3 ) de SE Tamarugal , con ocasión de alta humedad en la zona , generando un cortocircuito bifásico a tierra en dicho alimentador. | 1939 | S/E TAMARUGAL | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-22 08:36 | 0.86667 | 1.8 | 1.56 | 3.61 | 1
2020-02-22 08:54 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S E Tamarugal corresponde a una descoordinación de protecciones entre los paños ET y E3 de la S E. La causa de la falla en el sistema eléctrico que provocó la operación del interruptor 52ET de SE Tamarugal se debió, a la pérdida de aislación en el alimentador Pica ( asociado al paño E 3 ) de SE Tamarugal , con ocasión de alta humedad en la zona , generando un cortocircuito monofásico en dicho alimentador. | 1939 | S/E TAMARUGAL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 09:01 | 0.11667 | 0.05 | 0.0058333 | 1.66 | 1
2020-02-22 08:54 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S E Tamarugal corresponde a una descoordinación de protecciones entre los paños ET y E3 de la S E. La causa de la falla en el sistema eléctrico que provocó la operación del interruptor 52ET de SE Tamarugal se debió, a la pérdida de aislación en el alimentador Pica ( asociado al paño E 3 ) de SE Tamarugal , con ocasión de alta humedad en la zona , generando un cortocircuito monofásico en dicho alimentador. | 1939 | S/E TAMARUGAL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 11:18 | 2.4 | 1.4 | 3.36 | 1.66 | 1
2020-02-22 08:54 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S E Tamarugal corresponde a una descoordinación de protecciones entre los paños ET y E3 de la S E. La causa de la falla en el sistema eléctrico que provocó la operación del interruptor 52ET de SE Tamarugal se debió, a la pérdida de aislación en el alimentador Pica ( asociado al paño E 3 ) de SE Tamarugal , con ocasión de alta humedad en la zona , generando un cortocircuito monofásico en dicho alimentador. | 1939 | S/E TAMARUGAL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 09:02 | 0.13333 | 0.01 | 0.0013333 | 1.66 | 1
2020-02-22 08:54 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S E Tamarugal corresponde a una descoordinación de protecciones entre los paños ET y E3 de la S E. La causa de la falla en el sistema eléctrico que provocó la operación del interruptor 52ET de SE Tamarugal se debió, a la pérdida de aislación en el alimentador Pica ( asociado al paño E 3 ) de SE Tamarugal , con ocasión de alta humedad en la zona , generando un cortocircuito monofásico en dicho alimentador. | 1939 | S/E TAMARUGAL | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-22 09:03 | 0.15 | 0.2 | 0.03 | 1.66 | 1
2020-02-22 09:17 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, correspondiente a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en segunda zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce a causa de la caída de un árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°366 y N°367, provocada por fuertes vientos en la zona. | 486 | S/E PUCON | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 17:11 | 7.9 | 0.14 | 1.106 | 10.18 | 1
2020-02-22 09:17 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, correspondiente a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en segunda zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce a causa de la caída de un árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°366 y N°367, provocada por fuertes vientos en la zona. | 486 | S/E PUCON | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 10:52 | 1.5833 | 0.9 | 1.425 | 10.18 | 1
2020-02-22 09:17 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, correspondiente a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en segunda zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce a causa de la caída de un árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°366 y N°367, provocada por fuertes vientos en la zona. | 486 | S/E PUCON | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 11:24 | 2.1167 | 0.7 | 1.4817 | 10.18 | 1
2020-02-22 09:17 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, correspondiente a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en segunda zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce a causa de la caída de un árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°366 y N°367, provocada por fuertes vientos en la zona. | 486 | S/E PUCON | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 11:40 | 2.3833 | 1.25 | 2.9792 | 10.18 | 1
2020-02-22 09:17 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, correspondiente a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en segunda zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce a causa de la caída de un árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°366 y N°367, provocada por fuertes vientos en la zona. | 486 | S/E PUCON | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 14:15 | 4.9667 | 0.9 | 4.47 | 10.18 | 1
2020-02-22 09:17 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, correspondiente a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en segunda zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce a causa de la caída de un árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°366 y N°367, provocada por fuertes vientos en la zona. | 486 | S/E PUCON | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 16:52 | 7.5833 | 0.86 | 6.5217 | 10.18 | 1
2020-02-22 09:17 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, correspondiente a la línea 66 kV Villarrica - Pucón, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en segunda zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla se produce a causa de la caída de un árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°366 y N°367, provocada por fuertes vientos en la zona. | 486 | S/E PUCON | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-22 19:55 | 10.6333 | 5.43 | 57.739 | 10.18 | 1
2020-02-21 14:28 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación de su protección de sobrecorriente de fase del lado de 154 kV. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 825 | S/E TRES ESQUINAS | NO | Transmisión Zonal | 104 | COPELEC | 2020-02-21 14:29 | 0.016667 | 8.7 | 0.145 | 68.43 | 1
2020-02-21 14:28 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación de su protección de sobrecorriente de fase del lado de 154 kV. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 827 | S/E QUILMO | NO | Transmisión Zonal | 104 | COPELEC | 2020-02-21 14:29 | 0.016667 | 7.4 | 0.12333 | 68.43 | 1
2020-02-21 14:28 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación de su protección de sobrecorriente de fase del lado de 154 kV. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 837 | S/E CABRERO | NO | Transmisión Zonal | 112 | FRONTEL | 2020-02-21 14:35 | 0.11667 | 2.27 | 0.26483 | 68.43 | 1
2020-02-21 14:28 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación de su protección de sobrecorriente de fase del lado de 154 kV. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 837 | S/E CABRERO | NO | Transmisión Zonal | 97 | COELCHA | 2020-02-21 14:35 | 0.11667 | 7.56 | 0.882 | 68.43 | 1
2020-02-21 14:28 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación de su protección de sobrecorriente de fase del lado de 154 kV. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 842 | S/E MASISA | NO | Transmisión Zonal | 154 | MASISA | 2020-02-21 14:35 | 0.11667 | 17.61 | 2.0545 | 68.43 | 1
2020-02-21 14:28 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación de su protección de sobrecorriente de fase del lado de 154 kV. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 962 | S/E FIBRANOVA | NO | Transmisión Zonal | 154 | MASISA | 2020-02-21 14:35 | 0.11667 | 6.8 | 0.79333 | 68.43 | 1
2020-02-21 14:28 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación de su protección de sobrecorriente de fase del lado de 154 kV. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 577 | S/E LAJA | NO | Transmisión Zonal | 112 | FRONTEL | 2020-02-21 14:35 | 0.11667 | 5.61 | 0.6545 | 68.43 | 1
2020-02-21 14:28 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación de su protección de sobrecorriente de fase del lado de 154 kV. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 837 | S/E CABRERO | NO | Transmisión Zonal | 112 | FRONTEL | 2020-02-21 14:53 | 0.41667 | 1.26 | 0.525 | 68.43 | 1
2020-02-21 14:28 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación de su protección de sobrecorriente de fase del lado de 154 kV. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 837 | S/E CABRERO | NO | Transmisión Zonal | 112 | FRONTEL | 2020-02-21 15:03 | 0.58333 | 10.22 | 5.9617 | 68.43 | 1
2020-02-21 14:28 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 154/66 kV, de S/E Charrúa, por operación de su protección de sobrecorriente de fase del lado de 154 kV. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 260 | S/E BUCALEMU | NO | Transmisión Zonal | 216 | CMPC CELULOSA | 2020-02-21 15:16 | 0.8 | 1 | 0.8 | 68.43 | 1
2020-02-21 14:55 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche, asociados al circuito N°1 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco. | 839 | S/E IMPERIAL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 17:42 | 2.7833 | 10.6 | 29.5033 | 19 | 1
2020-02-21 14:55 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche, asociados al circuito N°1 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco. | 840 | S/E LICANCO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 17:42 | 2.7833 | 2 | 5.5667 | 19 | 1
2020-02-21 14:55 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche, asociados al circuito N°1 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco. | 840 | S/E LICANCO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 14:58 | 0.05 | 3.2 | 0.16 | 19 | 1
2020-02-21 14:55 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 S/E Temuco y 52B6 S/E Loncoche, asociados al circuito N°1 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco. | 840 | S/E LICANCO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 17:46 | 2.85 | 3.2 | 9.12 | 19 | 1
2020-02-21 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco, según lo informado por CGE S.A. Además, esa empresa reporta un conductor cortado entre las estructuras N°281 y N°282 de esta misma línea, a una distancia de 21,47 km desde SE Temuco. | 442 | S/E PITRUFQUEN | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 17:56 | 2.85 | 12.84 | 36.594 | 52.54 | 1
2020-02-21 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco, según lo informado por CGE S.A. Además, esa empresa reporta un conductor cortado entre las estructuras N°281 y N°282 de esta misma línea, a una distancia de 21,47 km desde SE Temuco. | 1731 | S/E GORBEA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 17:47 | 2.7 | 4.8 | 12.96 | 52.54 | 1
2020-02-21 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco, según lo informado por CGE S.A. Además, esa empresa reporta un conductor cortado entre las estructuras N°281 y N°282 de esta misma línea, a una distancia de 21,47 km desde SE Temuco. | 443 | S/E VILLARRICA | SI | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 15:43 | 0.63333 | 4.07 | 2.5777 | 52.54 | 1
2020-02-21 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco, según lo informado por CGE S.A. Además, esa empresa reporta un conductor cortado entre las estructuras N°281 y N°282 de esta misma línea, a una distancia de 21,47 km desde SE Temuco. | 443 | S/E VILLARRICA | SI | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 17:13 | 2.1333 | 1.53 | 3.264 | 52.54 | 1
2020-02-21 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco, según lo informado por CGE S.A. Además, esa empresa reporta un conductor cortado entre las estructuras N°281 y N°282 de esta misma línea, a una distancia de 21,47 km desde SE Temuco. | 443 | S/E VILLARRICA | SI | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 15:39 | 0.56667 | 4.1 | 2.3233 | 52.54 | 1
2020-02-21 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco, según lo informado por CGE S.A. Además, esa empresa reporta un conductor cortado entre las estructuras N°281 y N°282 de esta misma línea, a una distancia de 21,47 km desde SE Temuco. | 443 | S/E VILLARRICA | SI | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 15:40 | 0.58333 | 2 | 1.1667 | 52.54 | 1
2020-02-21 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco, según lo informado por CGE S.A. Además, esa empresa reporta un conductor cortado entre las estructuras N°281 y N°282 de esta misma línea, a una distancia de 21,47 km desde SE Temuco. | 472 | S/E LONCOCHE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 15:46 | 0.68333 | 3 | 2.05 | 52.54 | 1
2020-02-21 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco, según lo informado por CGE S.A. Además, esa empresa reporta un conductor cortado entre las estructuras N°281 y N°282 de esta misma línea, a una distancia de 21,47 km desde SE Temuco. | 472 | S/E LONCOCHE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 15:56 | 0.85 | 4.4 | 3.74 | 52.54 | 1
2020-02-21 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco, según lo informado por CGE S.A. Además, esa empresa reporta un conductor cortado entre las estructuras N°281 y N°282 de esta misma línea, a una distancia de 21,47 km desde SE Temuco. | 517 | S/E PANGUIPULLI | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 15:13 | 0.13333 | 15.1 | 2.0133 | 52.54 | 1
2020-02-21 15:05 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, asociados al circuito N°2 de la línea 66 kV Temuco – Loncoche, debido a un incendio entre las estructuras N°225 y 226 de la línea, a 32.6 km de S/E Temuco, según lo informado por CGE S.A. Además, esa empresa reporta un conductor cortado entre las estructuras N°281 y N°282 de esta misma línea, a una distancia de 21,47 km desde SE Temuco. | 472 | S/E LONCOCHE | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 17:17 | 2.2 | 0.7 | 1.54 | 52.54 | 1
2020-02-21 16:56 | Producto de una falla trifásica en la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Río Toltén y 52H1 de S/E Cunco, desenergizando la mencionada línea. La causa de la falla se debió a un incendio próximo a la línea, específicamente, cercano a su estructura de anclaje N°807. | 2101 | S/E CUNCO | NO | Transmisión Zonal | 112 | FRONTEL | 2020-02-21 17:56 | 1 | 1.6 | 1.6 | 4 | 1
2020-02-21 16:56 | Producto de una falla trifásica en la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Río Toltén y 52H1 de S/E Cunco, desenergizando la mencionada línea. La causa de la falla se debió a un incendio próximo a la línea, específicamente, cercano a su estructura de anclaje N°807. | 2101 | S/E CUNCO | NO | Transmisión Zonal | 112 | FRONTEL | 2020-02-21 18:36 | 1.6667 | 0.7 | 1.1667 | 4 | 1
2020-02-21 16:56 | Producto de una falla trifásica en la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Río Toltén y 52H1 de S/E Cunco, desenergizando la mencionada línea. La causa de la falla se debió a un incendio próximo a la línea, específicamente, cercano a su estructura de anclaje N°807. | 2101 | S/E CUNCO | NO | Transmisión Zonal | 112 | FRONTEL | 2020-02-21 17:48 | 0.86667 | 1.7 | 1.4733 | 4 | 1
2020-02-22 18:21 | Apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52J1 de S/E Parinacota, por medio de la operación de la protección diferencial de barra 220 kV, ante el contacto de perlón con los conductores de dicha barra. Según lo indicado por la empresa Transemel S.A., la falla se produce a causa del corte, por motivos no determinados, y posterior caída de perlón tendido sobre las instalaciones del paño JT1 de S/E Parinacota, haciendo contacto sobre los conductores de la barra 220 kV de dicha subestación, en circunstancias que existían trabajos en la S/E y lluvia en la zona. | 1920 | S/E PUKARA | NO | Transmisión Nacional | 112 | FRONTEL | 2020-02-22 19:54 | 1.55 | 6.5 | 10.075 | 30.7 | 1
2020-02-22 18:21 | Apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52J1 de S/E Parinacota, por medio de la operación de la protección diferencial de barra 220 kV, ante el contacto de perlón con los conductores de dicha barra. Según lo indicado por la empresa Transemel S.A., la falla se produce a causa del corte, por motivos no determinados, y posterior caída de perlón tendido sobre las instalaciones del paño JT1 de S/E Parinacota, haciendo contacto sobre los conductores de la barra 220 kV de dicha subestación, en circunstancias que existían trabajos en la S/E y lluvia en la zona. | 1920 | S/E PUKARA | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-22 19:57 | 1.6 | 4.6 | 7.36 | 30.7 | 1
2020-02-22 18:21 | Apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52J1 de S/E Parinacota, por medio de la operación de la protección diferencial de barra 220 kV, ante el contacto de perlón con los conductores de dicha barra. Según lo indicado por la empresa Transemel S.A., la falla se produce a causa del corte, por motivos no determinados, y posterior caída de perlón tendido sobre las instalaciones del paño JT1 de S/E Parinacota, haciendo contacto sobre los conductores de la barra 220 kV de dicha subestación, en circunstancias que existían trabajos en la S/E y lluvia en la zona. | 1920 | S/E PUKARA | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-22 21:29 | 3.1333 | 14.7 | 46.06 | 30.7 | 1
2020-02-22 18:21 | Apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52J1 de S/E Parinacota, por medio de la operación de la protección diferencial de barra 220 kV, ante el contacto de perlón con los conductores de dicha barra. Según lo indicado por la empresa Transemel S.A., la falla se produce a causa del corte, por motivos no determinados, y posterior caída de perlón tendido sobre las instalaciones del paño JT1 de S/E Parinacota, haciendo contacto sobre los conductores de la barra 220 kV de dicha subestación, en circunstancias que existían trabajos en la S/E y lluvia en la zona. | 1924 | S/E QUIANI | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-22 21:17 | 2.9333 | 0.5 | 1.4667 | 30.7 | 1
2020-02-22 18:21 | Apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52J1 de S/E Parinacota, por medio de la operación de la protección diferencial de barra 220 kV, ante el contacto de perlón con los conductores de dicha barra. Según lo indicado por la empresa Transemel S.A., la falla se produce a causa del corte, por motivos no determinados, y posterior caída de perlón tendido sobre las instalaciones del paño JT1 de S/E Parinacota, haciendo contacto sobre los conductores de la barra 220 kV de dicha subestación, en circunstancias que existían trabajos en la S/E y lluvia en la zona. | 1924 | S/E QUIANI | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-22 21:51 | 3.5 | 4.4 | 15.4 | 30.7 | 1
2020-02-22 21:06 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Curacautín, debido a la apertura automática del interruptor 52CT de S/E Curacautín, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 22:18 | -22.8 | 3.44 | -78.432 | 4.65 | 1
2020-02-22 21:06 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Curacautín, debido a la apertura automática del interruptor 52CT de S/E Curacautín, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 23:01 | -22.0833 | 0.61 | -13.4708 | 4.65 | 1
2020-02-22 21:06 | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Curacautín, debido a la apertura automática del interruptor 52CT de S/E Curacautín, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona. | 364 | S/E CURACAUTIN | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-21 23:03 | -22.05 | 0.6 | -13.23 | 4.65 | 1
2020-02-23 18:52 | Se produjo la apertura de los interruptores 52B3 de S/E San Javier y 52B1 de S/E Constitución, asociados a la línea 66 kV San Javier – Constitución, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C provocado, según lo informado por Transelec S.A., por acortamiento de distancia entre maquinaria con la línea entre las estructuras N°389 y 390. | 1613 | S/E NIRIVILO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-23 19:00 | 0.13333 | 1.6 | 0.21333 | 1.6 | 1
2020-02-23 20:24 | Producto de una disminución en la frecuencia de la isla eléctrica formada por los consumos de S/E Central Diésel Arica y central Chapiquiña se produce operación del EDAC-BF en S/E Central Diésel Arica. La causa de la falla se debió, presumiblemente, a que central Chapiquiña no logró mantener la frecuencia de la isla eléctrica. | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | SI | Transmisión Dedicada | 85 | CGE | 2020-02-23 20:53 | 0.48333 | 4.5 | 2.175 | 4.5 | 1
2020-02-23 07:27 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Angol, ante la operación de protecciones de propiedad de Frontel S.A., a causa de descarga provocada por ave en la estructura N°258 de dicha línea, ubicada a 8.9 km desde S/E Angol. Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produce la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Los Buenos Aires, ante la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona, y la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Angol, sin entregar antecedentes sobre la causa de la operación de las protecciones del paño B1 de S/E Nahuelbuta. | 379 | S/E ANGOL | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-23 07:34 | 0.11667 | 4.05 | 0.4725 | 13.85 | 1
2020-02-23 07:27 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Angol, ante la operación de protecciones de propiedad de Frontel S.A., a causa de descarga provocada por ave en la estructura N°258 de dicha línea, ubicada a 8.9 km desde S/E Angol. Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produce la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Los Buenos Aires, ante la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona, y la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Angol, sin entregar antecedentes sobre la causa de la operación de las protecciones del paño B1 de S/E Nahuelbuta. | 394 | S/E COLLIPULLI | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-23 07:30 | 0.05 | 3.2 | 0.16 | 13.85 | 1
2020-02-23 07:27 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Angol, ante la operación de protecciones de propiedad de Frontel S.A., a causa de descarga provocada por ave en la estructura N°258 de dicha línea, ubicada a 8.9 km desde S/E Angol. Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produce la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Los Buenos Aires, ante la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona, y la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Angol, sin entregar antecedentes sobre la causa de la operación de las protecciones del paño B1 de S/E Nahuelbuta. | 1632 | S/E LOS SAUCES | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-23 07:34 | 0.11667 | 5.9 | 0.68833 | 13.85 | 1
2020-02-23 07:27 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Angol, ante la operación de protecciones de propiedad de Frontel S.A., a causa de descarga provocada por ave en la estructura N°258 de dicha línea, ubicada a 8.9 km desde S/E Angol. Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produce la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Los Buenos Aires, ante la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona, y la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Nahuelbuta, correspondiente a la línea 66 kV Nahuelbuta – Angol, sin entregar antecedentes sobre la causa de la operación de las protecciones del paño B1 de S/E Nahuelbuta. | 1771 | S/E NAHUELBUTA | SI | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-23 07:49 | 0.36667 | 0.7 | 0.25667 | 13.85 | 1
2020-02-24 12:46 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 66/23 kV, de S/E Nirivilo, por acción de su relé maestro, ante operación del relé Buchholz. La causa de lo anterior fue la acumulación de gas en el interior del transformador, lo que además es coincidente con la apertura automática, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52E2 (alimentador Santa Olga), ante una falla ocurrida en redes MT. Adicionalmente, se produjo la apertura del interruptor 52BT1 de S/E Nirivilo, asociado al transformador N°1, 66/23 kV. | 1613 | S/E NIRIVILO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-24 12:59 | 0.21667 | 0.75 | 0.1625 | 1.5 | 1
2020-02-24 12:46 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 66/23 kV, de S/E Nirivilo, por acción de su relé maestro, ante operación del relé Buchholz. La causa de lo anterior fue la acumulación de gas en el interior del transformador, lo que además es coincidente con la apertura automática, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52E2 (alimentador Santa Olga), ante una falla ocurrida en redes MT. Adicionalmente, se produjo la apertura del interruptor 52BT1 de S/E Nirivilo, asociado al transformador N°1, 66/23 kV. | 1613 | S/E NIRIVILO | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-24 13:51 | 1.0833 | 0.75 | 0.8125 | 1.5 | 1
2020-02-24 15:15 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT3, 52BC y 52BD de S/E Molinos, asociados al transformador N°3 66/4.16 kV de dicha S/E, debido a una falla en interruptor de 4.16 kV. | 900 | S/E MOLINOS | NO | Transmisión Dedicada | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2020-02-24 21:45 | 6.5 | 8 | 52 | 23.5 | 1
2020-02-24 15:15 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT3, 52BC y 52BD de S/E Molinos, asociados al transformador N°3 66/4.16 kV de dicha S/E, debido a una falla en interruptor de 4.16 kV. | 900 | S/E MOLINOS | NO | Transmisión Dedicada | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2020-02-24 22:00 | 6.75 | 4 | 27 | 23.5 | 1
2020-02-24 15:15 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT3, 52BC y 52BD de S/E Molinos, asociados al transformador N°3 66/4.16 kV de dicha S/E, debido a una falla en interruptor de 4.16 kV. | 900 | S/E MOLINOS | NO | Transmisión Dedicada | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2020-02-24 22:10 | 6.9167 | 3 | 20.75 | 23.5 | 1
2020-02-24 15:15 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT3, 52BC y 52BD de S/E Molinos, asociados al transformador N°3 66/4.16 kV de dicha S/E, debido a una falla en interruptor de 4.16 kV. | 900 | S/E MOLINOS | NO | Transmisión Dedicada | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2020-02-24 22:30 | 7.25 | 4 | 29 | 23.5 | 1
2020-02-24 15:15 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT3, 52BC y 52BD de S/E Molinos, asociados al transformador N°3 66/4.16 kV de dicha S/E, debido a una falla en interruptor de 4.16 kV. | 900 | S/E MOLINOS | NO | Transmisión Dedicada | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2020-02-24 22:35 | 7.3333 | 3 | 22 | 23.5 | 1
2020-02-24 15:15 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52BT3, 52BC y 52BD de S/E Molinos, asociados al transformador N°3 66/4.16 kV de dicha S/E, debido a una falla en interruptor de 4.16 kV. | 900 | S/E MOLINOS | NO | Transmisión Dedicada | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 2020-02-24 22:40 | 7.4167 | 1.5 | 11.125 | 23.5 | 1
2020-02-26 01:06 | El origen de la desconexión forzada se debió a una falla en las instalaciones de distribución, asociadas al alimentador Lautaro que se conecta a la barra principal Nº1 12 kV de la subestación Chacabuco, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco, dejando desenergizada la barra principal Nº1 antes mencionada y energizado en vacío el transformador Nº1 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada. La empresa Enel Distribución no informa la causa que originó la falla antes descrita, sin embargo, indica que dicha causa se encuentra en proceso de investigación. | 683 | S/E CHACABUCO | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-26 01:11 | 0.083333 | 5.94 | 0.495 | 25.16 | 1
2020-02-26 01:06 | El origen de la desconexión forzada se debió a una falla en las instalaciones de distribución, asociadas al alimentador Lautaro que se conecta a la barra principal Nº1 12 kV de la subestación Chacabuco, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco, dejando desenergizada la barra principal Nº1 antes mencionada y energizado en vacío el transformador Nº1 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada. La empresa Enel Distribución no informa la causa que originó la falla antes descrita, sin embargo, indica que dicha causa se encuentra en proceso de investigación. | 683 | S/E CHACABUCO | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-26 02:19 | 1.2167 | 15.88 | 19.3207 | 25.16 | 1
2020-02-26 01:06 | El origen de la desconexión forzada se debió a una falla en las instalaciones de distribución, asociadas al alimentador Lautaro que se conecta a la barra principal Nº1 12 kV de la subestación Chacabuco, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Chacabuco, dejando desenergizada la barra principal Nº1 antes mencionada y energizado en vacío el transformador Nº1 110/12 kV de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada. La empresa Enel Distribución no informa la causa que originó la falla antes descrita, sin embargo, indica que dicha causa se encuentra en proceso de investigación. | 683 | S/E CHACABUCO | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-26 02:38 | 1.5333 | 3.34 | 5.1213 | 25.16 | 1
2020-02-26 11:10 | El origen de la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E Malloa se debió a la operación de la protección de sobrecorriente de fase en ausencia de cortocircuito, culminando en la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Malloa. La causa de la operación de la protección de sobrecorriente de fase se debió a una incorrecta carga del grupo de ajustes para la topología existente al momento de la desconexión forzada. | 428 | S/E MALLOA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-26 11:15 | 0.083333 | 6.24 | 0.52 | 6.24 | 1
2020-02-27 19:43 | El origen de la falla en la línea 110 kV Arica Pozo Almonte corresponde a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B. Si bien se desconoce la causa de la falla , la empresa propietaria de la línea presume que se debió al acortamiento de distancia eléctrica con la línea por parte de un vehículo militar o maquinaria pesada. | 1948 | TAP OFF CHIZA | NO | Transmisión Zonal | 416 | MINERA COLLAHUASI | 2020-02-27 20:13 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 3.21 | 1
2020-02-27 19:43 | El origen de la falla en la línea 110 kV Arica Pozo Almonte corresponde a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B. Si bien se desconoce la causa de la falla , la empresa propietaria de la línea presume que se debió al acortamiento de distancia eléctrica con la línea por parte de un vehículo militar o maquinaria pesada. | 1969 | TAP OFF MAL PASO | NO | Transmisión Zonal | 416 | MINERA COLLAHUASI | 2020-02-27 20:13 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 3.21 | 1
2020-02-27 19:43 | El origen de la falla en la línea 110 kV Arica Pozo Almonte corresponde a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B. Si bien se desconoce la causa de la falla , la empresa propietaria de la línea presume que se debió al acortamiento de distancia eléctrica con la línea por parte de un vehículo militar o maquinaria pesada. | 1949 | TAP OFF CUYA | NO | Transmisión Zonal | 416 | MINERA COLLAHUASI | 2020-02-27 20:13 | 0.5 | 0.05 | 0.025 | 3.21 | 1
2020-02-27 19:43 | El origen de la falla en la línea 110 kV Arica Pozo Almonte corresponde a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B. Si bien se desconoce la causa de la falla , la empresa propietaria de la línea presume que se debió al acortamiento de distancia eléctrica con la línea por parte de un vehículo militar o maquinaria pesada. | 1951 | TAP OFF DOLORES | NO | Transmisión Zonal | 416 | MINERA COLLAHUASI | 2020-02-27 20:13 | 0.5 | 0.52 | 0.26 | 3.21 | 1
2020-02-27 19:43 | El origen de la falla en la línea 110 kV Arica Pozo Almonte corresponde a un cortocircuito bifásico entre las fases A y B. Si bien se desconoce la causa de la falla , la empresa propietaria de la línea presume que se debió al acortamiento de distancia eléctrica con la línea por parte de un vehículo militar o maquinaria pesada. | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | NO | Transmisión Zonal | 416 | MINERA COLLAHUASI | 2020-02-27 20:13 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 3.21 | 1
2020-02-27 21:57 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 de 12 kV y del transformador N°3, 110/12 kV, de S/E Quilicura, debido a la operación de las protecciones de sobrecorriente residual del interruptor general de barra y de neutro del transformador. La causa de lo anterior fue un cortocircuito a tierra al interior de las celdas de distribución móviles conectadas a la mencionada barra, el cual provocó un posterior incendio, además de daños en la resistencia de neutro del transformador. | 713 | S/E QUILICURA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-27 22:58 | 1.0167 | 5.16 | 5.246 | 18.09 | 1
2020-02-27 21:57 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 de 12 kV y del transformador N°3, 110/12 kV, de S/E Quilicura, debido a la operación de las protecciones de sobrecorriente residual del interruptor general de barra y de neutro del transformador. La causa de lo anterior fue un cortocircuito a tierra al interior de las celdas de distribución móviles conectadas a la mencionada barra, el cual provocó un posterior incendio, además de daños en la resistencia de neutro del transformador. | 713 | S/E QUILICURA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-28 00:44 | 2.7833 | 2.08 | 5.7893 | 18.09 | 1
2020-02-27 21:57 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 de 12 kV y del transformador N°3, 110/12 kV, de S/E Quilicura, debido a la operación de las protecciones de sobrecorriente residual del interruptor general de barra y de neutro del transformador. La causa de lo anterior fue un cortocircuito a tierra al interior de las celdas de distribución móviles conectadas a la mencionada barra, el cual provocó un posterior incendio, además de daños en la resistencia de neutro del transformador. | 713 | S/E QUILICURA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-28 01:15 | 3.3 | 4.25 | 14.025 | 18.09 | 1
2020-02-27 21:57 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°3 de 12 kV y del transformador N°3, 110/12 kV, de S/E Quilicura, debido a la operación de las protecciones de sobrecorriente residual del interruptor general de barra y de neutro del transformador. La causa de lo anterior fue un cortocircuito a tierra al interior de las celdas de distribución móviles conectadas a la mencionada barra, el cual provocó un posterior incendio, además de daños en la resistencia de neutro del transformador. | 713 | S/E QUILICURA | NO | Transmisión Zonal | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 2020-02-28 02:04 | 4.1167 | 6.6 | 27.17 | 18.09 | 1
2020-02-29 08:56 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Mejillones, asociado a la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con el conjunto de aislación en la estructura N°56 de la línea. | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | NO | Transmisión Dedicada | --- | MALL PLAZA | 2020-02-29 08:59 | 0.05 | 2.6 | 0.13 | 26.1 | 1
2020-02-29 08:56 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Mejillones, asociado a la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con el conjunto de aislación en la estructura N°56 de la línea. | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | NO | Transmisión Dedicada | 85 | CGE | 2020-02-29 08:59 | 0.05 | 14.1 | 0.705 | 26.1 | 1
2020-02-29 08:56 | Se produce la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Mejillones, asociado a la línea 110 kV Mejillones - Antofagasta, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, provocado por el contacto de un ave con el conjunto de aislación en la estructura N°56 de la línea. | 1860 | S/E DESALANT | NO | Transmisión Dedicada | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA | 2020-02-29 09:14 | 0.3 | 9.4 | 2.82 | 26.1 | 1
2020-02-29 04:08 | El origen de la falla se debió a una descarga eléctrica en los aisladores de las fases B y C de la estructura Nº113 del tramo de línea 66 kV Mandinga – Las arañas, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Las Arañas, dejando desenergizada dicha línea y la subestación Mandinga, por operación de su protección de distancia residual en zona 1. | 646 | S/E MANDINGA | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-03-01 05:04 | 24.9333 | 3.5 | 87.2667 | 3.5 | 1
2020-02-03 16:03 | A solicitud del COORDINADOR se realiza desconexión manual de consumos afectando a S/E Leyda debido a incendio bajo LT 220 KV Lo Aguirre - Rapel (TRANSELEC). | 643 | S/E LEYDA | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-03 17:09 | 1.1 | 8.3 | 9.13 | 8.3 | 1
2020-02-03 15:51 | A solicitud del COORDINADOR se realiza desconexión manual de consumos afectando a las SS/EE Bollenar, Bajo Melipilla, Chocalán, Maitén, El Paico y El Monte debido a incendio bajo LT 220 KV Lo Aguirre - Rapel (TRANSELEC). 16:15 hrs. Se recupera los consumos de S/E Chocalán desde S/E Las Arañas. 16:20 hrs. Se recupera los consumos de S/E El Monte desde S/E Paine | 631 | S/E CHOCALAN | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-03 16:15 | 0.4 | 1 | 0.4 | 6 | 1
2020-02-03 15:51 | A solicitud del COORDINADOR se realiza desconexión manual de consumos afectando a las SS/EE Bollenar, Bajo Melipilla, Chocalán, Maitén, El Paico y El Monte debido a incendio bajo LT 220 KV Lo Aguirre - Rapel (TRANSELEC). 16:15 hrs. Se recupera los consumos de S/E Chocalán desde S/E Las Arañas. 16:20 hrs. Se recupera los consumos de S/E El Monte desde S/E Paine | 634 | S/E EL MONTE | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-03 16:20 | 0.48333 | 1 | 0.48333 | 6 | 1
2020-02-03 15:51 | A solicitud del COORDINADOR se realiza desconexión manual de consumos afectando a las SS/EE Bollenar, Bajo Melipilla, Chocalán, Maitén, El Paico y El Monte debido a incendio bajo LT 220 KV Lo Aguirre - Rapel (TRANSELEC). 16:15 hrs. Se recupera los consumos de S/E Chocalán desde S/E Las Arañas. 16:20 hrs. Se recupera los consumos de S/E El Monte desde S/E Paine | 629 | S/E BOLLENAR | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-03 16:20 | 0.48333 | 1 | 0.48333 | 6 | 1
2020-02-03 15:51 | A solicitud del COORDINADOR se realiza desconexión manual de consumos afectando a las SS/EE Bollenar, Bajo Melipilla, Chocalán, Maitén, El Paico y El Monte debido a incendio bajo LT 220 KV Lo Aguirre - Rapel (TRANSELEC). 16:15 hrs. Se recupera los consumos de S/E Chocalán desde S/E Las Arañas. 16:20 hrs. Se recupera los consumos de S/E El Monte desde S/E Paine | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-03 16:20 | 0.48333 | 1 | 0.48333 | 6 | 1
2020-02-03 15:51 | A solicitud del COORDINADOR se realiza desconexión manual de consumos afectando a las SS/EE Bollenar, Bajo Melipilla, Chocalán, Maitén, El Paico y El Monte debido a incendio bajo LT 220 KV Lo Aguirre - Rapel (TRANSELEC). 16:15 hrs. Se recupera los consumos de S/E Chocalán desde S/E Las Arañas. 16:20 hrs. Se recupera los consumos de S/E El Monte desde S/E Paine | 633 | S/E EL MAITEN | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-03 16:20 | 0.48333 | 1 | 0.48333 | 6 | 1
2020-02-03 15:51 | A solicitud del COORDINADOR se realiza desconexión manual de consumos afectando a las SS/EE Bollenar, Bajo Melipilla, Chocalán, Maitén, El Paico y El Monte debido a incendio bajo LT 220 KV Lo Aguirre - Rapel (TRANSELEC). 16:15 hrs. Se recupera los consumos de S/E Chocalán desde S/E Las Arañas. 16:20 hrs. Se recupera los consumos de S/E El Monte desde S/E Paine | 635 | S/E EL PAICO | NO | Transmisión Nacional | 85 | CGE | 2020-02-03 16:20 | 0.48333 | 1 | 0.48333 | 6 | 1
2020-02-19 05:02 | Cambio de Tap en Transformador Nº1 y Transformador Nº2 de SE Tres Esquinas, con el objetivo de aumentar nivel de regulación de voltaje. | 825 | S/E TRES ESQUINAS | NO | Transmisión Zonal | 126 | EFE | 2020-02-19 05:33 | 0.51667 | 0.1 | 0.051667 | 0.1 | 1
2020-02-05 12:00 | Lavado Manual de aislación de SSEE Principal de Antucoya | 1818 | S/E ANTUCOYA | NO | Transmisión Dedicada | 413 | MINERA ANTUCOYA | 2020-02-05 15:38 | 3.6333 | 0.1 | 0.36333 | 0.1 | 1
2020-02-25 20:30 | Reparación de mufas en LT 23KV. | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | NO | Transmisión Dedicada | 158 | MINERA VALLE CENTRAL | 2020-02-27 18:15 | 45.75 | 0.1 | 4.575 | 0.1 | 1
2020-02-25 09:07 | Mantenimiento e inspección de aislación de equipos primarios y aisladores de patio de alta tensión y línea 154 kV MVC. | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | NO | Transmisión Dedicada | 158 | MINERA VALLE CENTRAL | 2020-02-25 20:30 | 11.3833 | 0.1 | 1.1383 | 0.1 | 1
2020-02-01 11:02 | Lavado de filtro de armonicos desenergizado. Se desenergiza y aterriza el circuito previo al ingreso del personal que realiza el lavada debido a la carga residual que almacena el filtro. | 1930 | S/E SIERRA GORDA | NO | Transmisión Dedicada | 435 | SIERRA GORDA SCM | 2020-02-01 17:13 | 6.1833 | 0.1 | 0.61833 | 0.1 | 1
2020-02-19 10:29 | Desconexión de curso forzoso LT66KV Los Peumos- Curacautín por reparación de aislador dañado E-104 asociado a perturbaciones según IF N° 2020000510 y IF N° 2020000506. Se coordina con STS desconexión de la línea para respaldar consumos de S/E Curacautín. STS respalda el 85% de los consumos mediante generación local por redes MT. | 364 | S/E CURACAUTIN | NO | Transmisión Zonal | 85 | CGE | 2020-02-19 11:10 | 0.68333 | 0.48 | 0.328 | 0.48 | 1