## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 3/2020
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
02/03/2020 08:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó a aisladores de ambos circuitos, en la estructura N°5 de la línea. Se señala como causa de la falla el movimiento de tierra por a | Transmisión Zonal | 716 | S/E RUNGUE | 0899093 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/03/2020 10:11:00 | 1.8333 | 0.42 | 0.77 | 0.86
02/03/2020 08:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó a aisladores de ambos circuitos, en la estructura N°5 de la línea. Se señala como causa de la falla el movimiento de tierra por a | Transmisión Zonal | 716 | S/E RUNGUE | 0899212 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | ELÉCTRICA TIL TIL | --- | 02/03/2020 10:11:00 | 1.8333 | 0.21 | 0.385 | 0.86
02/03/2020 08:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó a aisladores de ambos circuitos, en la estructura N°5 de la línea. Se señala como causa de la falla el movimiento de tierra por a | Transmisión Zonal | 2015 | TAP OFF ENTEL | 2504093 | BA TAP ENTEL 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/03/2020 14:22:00 | 6.0167 | 0.08 | 0.48133 | 0.86
02/03/2020 08:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó a aisladores de ambos circuitos, en la estructura N°5 de la línea. Se señala como causa de la falla el movimiento de tierra por a | Transmisión Zonal | 681 | S/E CALEU | 0695093 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 02/03/2020 14:22:00 | 6.0167 | 0.1 | 0.60167 | 0.86
02/03/2020 08:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó a aisladores de ambos circuitos, en la estructura N°5 de la línea. Se señala como causa de la falla el movimiento de tierra por a | Transmisión Zonal | 681 | S/E CALEU | 0695212 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | ELÉCTRICA TIL TIL | --- | 02/03/2020 14:22:00 | 6.0167 | 0.05 | 0.30083 | 0.86
03/03/2020 11:05:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Illapel, correspondiente a la línea 66 kV Illapel - Combarbalá, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. Se señala que la falla se produce a | Transmisión Zonal | 355 | S/E EL ESPINO | 0385096 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | CONAFE | --- | 03/03/2020 11:11:00 | 0.1 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0002
03/03/2020 15:52:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Ovalle ? Illapel, tramo Ovalle ? Combarbalá, se debió a cortocircuito ocasionado por disminución de la distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Ovalle. La c | Transmisión Zonal | 357 | S/E EL SAUCE | 0118096 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | CONAFE | --- | 03/03/2020 15:57:00 | 0.083333 | 0.3 | 0.025 | 8.475
03/03/2020 15:52:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Ovalle ? Illapel, tramo Ovalle ? Combarbalá, se debió a cortocircuito ocasionado por disminución de la distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Ovalle. La c | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 0191096 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | CONAFE | --- | 03/03/2020 17:02:00 | 1.1667 | 5.45 | 6.3583 | 8.475
03/03/2020 15:52:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Ovalle ? Illapel, tramo Ovalle ? Combarbalá, se debió a cortocircuito ocasionado por disminución de la distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Ovalle. La c | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 2514348 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | --- | 03/03/2020 17:02:00 | 1.1667 | 2.725 | 3.1792 | 8.475
04/03/2020 05:32:00 | Producto de una falla monofásica en la fase C, que luego evolucionó a bifásica a tierra entre las fases B y C, se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Choapa, con reconexión automática sin éxito. La causa de la falla se debió, presum | Transmisión Zonal | 367 | S/E ILLAPEL | 0324096 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | CONAFE | --- | 04/03/2020 05:36:00 | 0.066667 | 4.857 | 0.3238 | 21.1627
04/03/2020 05:32:00 | Producto de una falla monofásica en la fase C, que luego evolucionó a bifásica a tierra entre las fases B y C, se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Choapa, con reconexión automática sin éxito. La causa de la falla se debió, presum | Transmisión Zonal | 403 | S/E SALAMANCA | 0267096 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | CONAFE | --- | 04/03/2020 05:36:00 | 0.066667 | 3.936 | 0.2624 | 21.1627
04/03/2020 05:32:00 | Producto de una falla monofásica en la fase C, que luego evolucionó a bifásica a tierra entre las fases B y C, se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Choapa, con reconexión automática sin éxito. La causa de la falla se debió, presum | Transmisión Zonal | 403 | S/E SALAMANCA | 2469096 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | CONAFE | --- | 04/03/2020 05:36:00 | 0.066667 | 2.49 | 0.166 | 21.1627
04/03/2020 05:32:00 | Producto de una falla monofásica en la fase C, que luego evolucionó a bifásica a tierra entre las fases B y C, se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Choapa, con reconexión automática sin éxito. La causa de la falla se debió, presum | Transmisión Zonal | 403 | S/E SALAMANCA | 0267227 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | MINERA TRES VALLES | --- | 04/03/2020 05:36:00 | 0.066667 | 2.1427 | 0.14284 | 21.1627
04/03/2020 05:32:00 | Producto de una falla monofásica en la fase C, que luego evolucionó a bifásica a tierra entre las fases B y C, se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Choapa, con reconexión automática sin éxito. La causa de la falla se debió, presum | Transmisión Zonal | 396 | S/E COMBARBALA | 0157096 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | CONAFE | --- | 04/03/2020 05:36:00 | 0.066667 | 0.952 | 0.063467 | 21.1627
04/03/2020 05:32:00 | Producto de una falla monofásica en la fase C, que luego evolucionó a bifásica a tierra entre las fases B y C, se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Choapa, con reconexión automática sin éxito. La causa de la falla se debió, presum | Transmisión Zonal | 357 | S/E EL SAUCE | 0118096 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | CONAFE | --- | 04/03/2020 05:36:00 | 0.066667 | 0.3 | 0.02 | 21.1627
04/03/2020 05:32:00 | Producto de una falla monofásica en la fase C, que luego evolucionó a bifásica a tierra entre las fases B y C, se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Choapa, con reconexión automática sin éxito. La causa de la falla se debió, presum | Transmisión Zonal | 355 | S/E EL ESPINO | 0385096 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | CONAFE | --- | 04/03/2020 05:36:00 | 0.066667 | 0.002 | 0.00013333 | 21.1627
04/03/2020 05:32:00 | Producto de una falla monofásica en la fase C, que luego evolucionó a bifásica a tierra entre las fases B y C, se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Choapa, con reconexión automática sin éxito. La causa de la falla se debió, presum | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 0191096 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | CONAFE | --- | 04/03/2020 05:36:00 | 0.066667 | 4.322 | 0.28813 | 21.1627
04/03/2020 05:32:00 | Producto de una falla monofásica en la fase C, que luego evolucionó a bifásica a tierra entre las fases B y C, se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Choapa, con reconexión automática sin éxito. La causa de la falla se debió, presum | Transmisión Zonal | 431 | S/E PUNITAQUI | 2514348 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | --- | 04/03/2020 05:36:00 | 0.066667 | 2.161 | 0.14407 | 21.1627
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 508 | S/E EL EMPALME | 0415116 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:27:00 | 1.15 | 10.2 | 11.73 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | FRONTEL | SI | 04/03/2020 15:40:00 | 0.36667 | 3.6 | 1.32 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | FRONTEL | SI | 04/03/2020 15:40:00 | 0.36667 | 10.1 | 3.7033 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 2101 | S/E CUNCO | 2840112 | BA S/E CUNCO 23KV | FRONTEL | SI | 04/03/2020 16:28:00 | 1.1667 | 0.51 | 0.595 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 517 | S/E PANGUIPULLI | 0438116 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:19:00 | 1.0167 | 12 | 12.2 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 514 | S/E LOS LAGOS | 0424116 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:22:00 | 1.0667 | 8.7 | 9.28 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 514 | S/E LOS LAGOS | 0424117 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SOCOEPA | SI | 04/03/2020 16:22:00 | 1.0667 | 4.35 | 4.64 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 1620 | S/E MARIQUINA | 1287116 | BA S/E MARIQUINA 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 15:36:00 | 0.3 | 12.5 | 3.75 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 1355116 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:11:00 | 0.88333 | 2.3 | 2.0317 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 1354116 | BA S/E VALDIVIA 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:11:00 | 0.88333 | 2.3 | 2.0317 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 1355116 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:28:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 1354116 | BA S/E VALDIVIA 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:28:00 | 1.1667 | 5 | 5.8333 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:15:00 | 0.95 | 10.4 | 9.88 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:15:00 | 0.95 | 14.1 | 13.395 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 518 | S/E PICARTE | 0441116 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:45:00 | 1.45 | 6.9 | 10.005 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 518 | S/E PICARTE | 0440116 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:45:00 | 1.45 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:27:00 | 1.15 | 1.8 | 2.07 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:36:00 | 1.3 | 0.5 | 0.65 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:15:00 | 0.95 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:15:00 | 0.95 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:15:00 | 0.95 | 10.2 | 9.69 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:15:00 | 0.95 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:20:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:19:00 | 1.0167 | 9.5 | 9.6583 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:20:00 | 1.0333 | 7.8 | 8.06 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:20:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:17:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:17:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:17:00 | 0.98333 | 3 | 2.95 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:17:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:14:00 | 0.93333 | 7 | 6.5333 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:16:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:16:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:16:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:18:00 | 1 | 4.2 | 4.2 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:09:00 | 0.85 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:09:00 | 0.85 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:09:00 | 0.85 | 1 | 0.85 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:19:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:19:00 | 1.0167 | 4 | 4.0667 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:19:00 | 1.0167 | 1.1 | 1.1183 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | SI | 04/03/2020 16:19:00 | 1.0167 | 1.275 | 1.2962 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420116 | BA S/E LA UNION 13.8KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:17:00 | 0.98333 | 5.8 | 5.7033 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0421116 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:17:00 | 0.98333 | 2.2 | 2.1633 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420099 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:17:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 512 | S/E LA UNION | 0420103 | BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPREL | SI | 04/03/2020 16:17:00 | 0.98333 | 3.9 | 3.835 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0443116 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SAESA | SI | 04/03/2020 15:58:00 | 0.66667 | 0.4 | 0.26667 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 0444116 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 15:58:00 | 0.66667 | 4.5 | 3 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491116 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:31:00 | 1.2167 | 7.5 | 9.125 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 1491099 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:31:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 509 | S/E BARRO BLANCO | 1413116 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:20:00 | 1.0333 | 12 | 12.4 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 1756 | S/E PICHIL | 1556116 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:07:00 | 0.81667 | 6.3 | 5.145 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 1756 | S/E PICHIL | 1556099 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:07:00 | 0.81667 | 1 | 0.81667 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 511 | S/E AIHUAPI | 0392116 | BA S/E AIHUAPI 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:05:00 | 0.78333 | 1 | 0.78333 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 511 | S/E AIHUAPI | 0392099 | BA S/E AIHUAPI 23KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:05:00 | 0.78333 | 2.6 | 2.0367 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 507 | S/E LOS NEGROS | 0427099 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:05:00 | 0.78333 | 1.7 | 1.3317 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 2111 | S/E RIO NEGRO | 2876116 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:07:00 | 0.81667 | 1.5 | 1.225 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1752116 | BA S/E PURRANQUE 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:07:00 | 0.81667 | 3.7 | 3.0217 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1177116 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:07:00 | 0.81667 | 1.1 | 0.89833 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 521 | S/E PURRANQUE | 1177099 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | LUZ OSORNO | SI | 04/03/2020 16:07:00 | 0.81667 | 3.2 | 2.6133 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 510 | S/E FRUTILLAR | 0417116 | BA S/E FRUTILLAR 13.2kV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:07:00 | 0.81667 | 3.1 | 2.5317 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 510 | S/E FRUTILLAR | 0418116 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:07:00 | 0.81667 | 2.6 | 2.1233 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 513 | S/E MELIPULLI | 0432116 | BA S/E MELIPULLI 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:10:00 | 0.86667 | 39.5 | 34.2333 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 513 | S/E MELIPULLI | 0432101 | BA S/E MELIPULLI 23KV | CRELL | SI | 04/03/2020 16:10:00 | 0.86667 | 19.75 | 17.1167 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 1300116 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | SAESA | SI | 04/03/2020 16:10:00 | 0.86667 | 34 | 29.4667 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 2148 | S/E SANGRA | 3044116 | BA S/E SANGRA BP 23kV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:24:00 | 1.1 | 6.8 | 7.48 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0448116 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:24:00 | 1.1 | 1 | 1.1 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0449116 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:24:00 | 1.1 | 14.2 | 15.62 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 520 | S/E PUERTO VARAS | 0448101 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | CRELL | SI | 04/03/2020 16:24:00 | 1.1 | 6.8333 | 7.5167 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 2123 | S/E PARGUA | 2933116 | BA S/E PARGUA 23kV BP1 [En_Revision] | SAESA | SI | 04/03/2020 16:13:00 | 0.91667 | 0.7 | 0.64167 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 1728 | S/E ALTO BONITO | 1744116 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:04:00 | 0.76667 | 18.7 | 14.3367 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 506 | S/E COLACO | 0409116 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:13:00 | 0.91667 | 13.2 | 12.1 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 526 | S/E CALBUCO | 0399116 | BA S/E CALBUCO 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:27:00 | 1.15 | 8.9 | 10.235 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 503 | S/E ANCUD | 0396116 | BA S/E ANCUD 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:14:00 | 0.93333 | 9.5 | 8.8667 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 528 | S/E DEGAN | 0413116 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:13:00 | 0.91667 | 3.8 | 3.4833 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 1772 | S/E DALCAHUE | 1589116 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:14:00 | 0.93333 | 11.4 | 10.64 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:16:00 | 0.96667 | 3 | 2.9 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:16:00 | 0.96667 | 3.1 | 2.9967 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 527 | S/E CASTRO | 0401116 | BA S/E CASTRO 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:14:00 | 0.93333 | 9.3 | 8.68 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:14:00 | 0.93333 | 6.5 | 6.0667 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 505 | S/E CHONCHI | 0406116 | BA S/E CHONCHI 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 16:14:00 | 0.93333 | 4.5 | 4.2 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 525 | S/E QUELLON | 0452116 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SAESA | SI | 04/03/2020 16:25:00 | 1.1167 | 14.2 | 15.8567 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 433 | S/E PUMAHUE | 0193247 | BA S/E PUMAHUE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:50:00 | 0.53333 | 6.85 | 3.6533 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 433 | S/E PUMAHUE | 0193247 | BA S/E PUMAHUE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 6.7 | 1.675 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 389 | S/E CHIVILCAN | 1813247 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 13.14 | 3.285 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 389 | S/E CHIVILCAN | 0150247 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 15.15 | 3.7875 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1824247 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 6.7 | 1.675 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 492 | S/E LAS ENCINAS | 1312247 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 11.7 | 2.925 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 0194247 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:43:00 | 0.41667 | 6.3 | 2.625 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 0194247 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 1.44 | 0.36 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 0194247 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:44:00 | 0.43333 | 1.44 | 0.624 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 0194247 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:45:00 | 0.45 | 1.87 | 0.8415 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 442 | S/E PITRUFQUEN | 0202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | CODINER | SI | 04/03/2020 15:40:00 | 0.36667 | 4.824 | 1.7688 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | FRONTEL | SI | 04/03/2020 15:40:00 | 0.36667 | 4.4 | 1.6133 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750247 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:40:00 | 0.36667 | 4.53 | 1.661 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 1731 | S/E GORBEA | 2415095 | BA S/E GORBEA 13,2KV | CODINER | SI | 04/03/2020 15:40:00 | 0.36667 | 1.048 | 0.38427 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 1731 | S/E GORBEA | 2415112 | BA S/E GORBEA 13,2KV | FRONTEL | SI | 04/03/2020 15:40:00 | 0.36667 | 2.9 | 1.0633 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0214095 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | CODINER | SI | 04/03/2020 15:51:00 | 0.55 | 0.034 | 0.0187 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0214116 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SAESA | SI | 04/03/2020 15:51:00 | 0.55 | 2.9 | 1.595 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0311116 | BA S/E LONCOCHE 23KV | SAESA | SI | 04/03/2020 15:51:00 | 0.55 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0214247 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:51:00 | 0.55 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 472 | S/E LONCOCHE | 0311247 | BA S/E LONCOCHE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:51:00 | 0.55 | 1.22 | 0.671 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 443 | S/E VILLARRICA | 0203247 | BA S/E VILLARRICA 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 16:04:00 | 0.76667 | 2 | 1.5333 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 443 | S/E VILLARRICA | 0203247 | BA S/E VILLARRICA 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:51:00 | 0.55 | 6.87 | 3.7785 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 443 | S/E VILLARRICA | 0203247 | BA S/E VILLARRICA 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 16:44:00 | 1.4333 | 2.23 | 3.1963 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 16:14:00 | 0.93333 | 0.83 | 0.77467 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 16:11:00 | 0.88333 | 4.29 | 3.7895 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 486 | S/E PUCON | 1317247 | BA S/E PUCON 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 16:13:00 | 0.91667 | 5.37 | 4.9225 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1747112 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | FRONTEL | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 3.4 | 0.85 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1748247 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 5.24 | 1.31 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1747247 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1749247 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 0 | 0 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 408 | S/E LAUTARO | 0169095 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | CODINER | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 1.041 | 0.26025 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 408 | S/E LAUTARO | 0169112 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | FRONTEL | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 7.4 | 1.85 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 408 | S/E LAUTARO | 1314112 | BA S/E LAUTARO 23KV | FRONTEL | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 8 | 2 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 408 | S/E LAUTARO | 0271247 | BA S/E LAUTARO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 04/03/2020 15:33:00 | 0.25 | 1.53 | 0.3825 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 875 | S/E CHUMPULLO | 1110224 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | CARTULINAS CMPC | SI | 04/03/2020 16:11:00 | 0.88333 | 5 | 4.4167 | 594.6653
04/03/2020 15:18:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x220 kV Mulchén ? Cautín por operación de protecciones ante fallas en ambos circuitos de la línea y la posterior desconexión forzada de la línea 220 kV Los Peumos ? Temuco, por operación de protecciones ante | Transmisión Nacional | 854 | S/E PAILLACO | 1094117 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | SOCOEPA | SI | 04/03/2020 16:17:00 | 0.98333 | 1 | 0.98333 | 594.6653
04/03/2020 17:53:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra de 15 kV N°1 de S/E Alameda, se debió a cortocircuito ocurrido presumiblemente en red de distribución, el cual ocasionó pérdida de aislación en interruptor de media tensión de esa subestación, culminando en | Transmisión Zonal | 373 | S/E ALAMEDA | 0134247 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 04/03/2020 17:55:00 | 0.033333 | 16.36 | 0.54533 | 19.32
04/03/2020 17:53:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra de 15 kV N°1 de S/E Alameda, se debió a cortocircuito ocurrido presumiblemente en red de distribución, el cual ocasionó pérdida de aislación en interruptor de media tensión de esa subestación, culminando en | Transmisión Zonal | 373 | S/E ALAMEDA | 0326247 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 04/03/2020 17:55:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 19.32
04/03/2020 17:53:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra de 15 kV N°1 de S/E Alameda, se debió a cortocircuito ocurrido presumiblemente en red de distribución, el cual ocasionó pérdida de aislación en interruptor de media tensión de esa subestación, culminando en | Transmisión Zonal | 373 | S/E ALAMEDA | 0134247 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 04/03/2020 19:24:00 | 1.5167 | 2.96 | 4.4893 | 19.32
04/03/2020 17:53:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra de 15 kV N°1 de S/E Alameda, se debió a cortocircuito ocurrido presumiblemente en red de distribución, el cual ocasionó pérdida de aislación en interruptor de media tensión de esa subestación, culminando en | Transmisión Zonal | 373 | S/E ALAMEDA | 0326247 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 04/03/2020 19:24:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 19.32
05/03/2020 07:11:00 | Producto de presunta falla de origen y causa no determinados, se produjo la apertura automática de los interruptores 52J6 en S/E Lagunas y 52J2 en S/E Tarapacá, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Tarapacá ? Lagunas, con reconexión exitosa sólo | Transmisión Nacional | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 2244402 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | ELIQSA | --- | 05/03/2020 07:29:00 | 0.3 | 4.12 | 1.236 | 38.435
05/03/2020 07:11:00 | Producto de presunta falla de origen y causa no determinados, se produjo la apertura automática de los interruptores 52J6 en S/E Lagunas y 52J2 en S/E Tarapacá, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Tarapacá ? Lagunas, con reconexión exitosa sólo | Transmisión Nacional | 1939 | S/E TAMARUGAL | 2298402 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | ELIQSA | --- | 05/03/2020 07:29:00 | 0.3 | 1.3 | 0.39 | 38.435
05/03/2020 07:11:00 | Producto de presunta falla de origen y causa no determinados, se produjo la apertura automática de los interruptores 52J6 en S/E Lagunas y 52J2 en S/E Tarapacá, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Tarapacá ? Lagunas, con reconexión exitosa sólo | Transmisión Nacional | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 2007415 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | MINERA CERRO COLORADO | --- | 05/03/2020 07:29:00 | 0.3 | 28 | 8.4 | 38.435
05/03/2020 07:11:00 | Producto de presunta falla de origen y causa no determinados, se produjo la apertura automática de los interruptores 52J6 en S/E Lagunas y 52J2 en S/E Tarapacá, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Tarapacá ? Lagunas, con reconexión exitosa sólo | Transmisión Nacional | 1951 | TAP OFF DOLORES | 2315402 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | ELIQSA | --- | 05/03/2020 07:30:00 | 0.31667 | 1.125 | 0.35625 | 38.435
05/03/2020 07:11:00 | Producto de presunta falla de origen y causa no determinados, se produjo la apertura automática de los interruptores 52J6 en S/E Lagunas y 52J2 en S/E Tarapacá, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Tarapacá ? Lagunas, con reconexión exitosa sólo | Transmisión Nacional | 1951 | TAP OFF DOLORES | 2315033 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | ENORCHILE | --- | 05/03/2020 07:30:00 | 0.31667 | 0.62 | 0.19633 | 38.435
05/03/2020 07:11:00 | Producto de presunta falla de origen y causa no determinados, se produjo la apertura automática de los interruptores 52J6 en S/E Lagunas y 52J2 en S/E Tarapacá, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Tarapacá ? Lagunas, con reconexión exitosa sólo | Transmisión Nacional | 1949 | TAP OFF CUYA | 2771403 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | EMELARI | --- | 05/03/2020 07:30:00 | 0.31667 | 0.025 | 0.0079167 | 38.435
05/03/2020 07:11:00 | Producto de presunta falla de origen y causa no determinados, se produjo la apertura automática de los interruptores 52J6 en S/E Lagunas y 52J2 en S/E Tarapacá, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Tarapacá ? Lagunas, con reconexión exitosa sólo | Transmisión Nacional | 1948 | TAP OFF CHIZA | 2310247 | BA S/E TAP OFF CHIZA | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 05/03/2020 07:30:00 | 0.31667 | 0.02 | 0.0063333 | 38.435
05/03/2020 07:11:00 | Producto de presunta falla de origen y causa no determinados, se produjo la apertura automática de los interruptores 52J6 en S/E Lagunas y 52J2 en S/E Tarapacá, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Tarapacá ? Lagunas, con reconexión exitosa sólo | Transmisión Nacional | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 2350247 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 05/03/2020 07:30:00 | 0.31667 | 0.025 | 0.0079167 | 38.435
05/03/2020 07:11:00 | Producto de presunta falla de origen y causa no determinados, se produjo la apertura automática de los interruptores 52J6 en S/E Lagunas y 52J2 en S/E Tarapacá, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Tarapacá ? Lagunas, con reconexión exitosa sólo | Transmisión Nacional | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 2607403 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | EMELARI | --- | 05/03/2020 07:30:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 38.435
05/03/2020 07:11:00 | Producto de presunta falla de origen y causa no determinados, se produjo la apertura automática de los interruptores 52J6 en S/E Lagunas y 52J2 en S/E Tarapacá, asociados al circuito N°2 de la línea 2x220 kV Tarapacá ? Lagunas, con reconexión exitosa sólo | Transmisión Nacional | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1932247 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 05/03/2020 07:36:00 | 0.41667 | 3.2 | 1.3333 | 38.435
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA | --- | 05/03/2020 15:09:00 | 3.2 | 0.15 | 0.48 | 63.804
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA | --- | 05/03/2020 15:09:00 | 3.2 | 7 | 22.4 | 63.804
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA | --- | 05/03/2020 14:56:00 | 2.9833 | 2.35 | 7.0108 | 63.804
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA | --- | 05/03/2020 14:56:00 | 2.9833 | 2.35 | 7.0108 | 63.804
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA | --- | 05/03/2020 14:55:00 | 2.9667 | 1.75 | 5.1917 | 63.804
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA | --- | 05/03/2020 14:55:00 | 2.9667 | 1.75 | 5.1917 | 63.804
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA | --- | 05/03/2020 14:57:00 | 3 | 1.5 | 4.5 | 63.804
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA | --- | 05/03/2020 14:57:00 | 3 | 8.5 | 25.5 | 63.804
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1029094 | BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA | --- | 05/03/2020 15:04:00 | 3.1167 | 2 | 6.2333 | 63.804
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 794 | S/E QUINTERO | 1030094 | BA S/E QUINTERO CBP2 | CHILQUINTA | --- | 05/03/2020 15:04:00 | 3.1167 | 2 | 6.2333 | 63.804
05/03/2020 11:57:00 | El origen de la falla se debió a la pérdida de aislación del pararrayos de la fase A instalado en el marco de llegada de la línea subterránea 110 kV Ventanas - Quintero en S/E Quintero, producida durante los trabajos de lavado aislación en dicha subestaci | Transmisión Zonal | 915 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 1815220 | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | Codelco Chile - División Ventanas | --- | 05/03/2020 12:55:00 | 0.96667 | 34.454 | 33.3055 | 63.804
06/03/2020 09:31:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT2 de S/E Paine, asociado a la barra 66 kV N°2, producto de una intervención fortuita sobre el sistema de control asociado a la rama de apertura del interruptor. Dada la topología existente en la S/E, | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 0127247 | BA S/E HOSPITAL 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/03/2020 09:40:00 | 0.15 | 11.9 | 1.785 | 38.44
06/03/2020 09:31:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT2 de S/E Paine, asociado a la barra 66 kV N°2, producto de una intervención fortuita sobre el sistema de control asociado a la rama de apertura del interruptor. Dada la topología existente en la S/E, | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 0236247 | BA S/E HOSPITAL 66KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/03/2020 09:40:00 | 0.15 | 0.1 | 0.015 | 38.44
06/03/2020 09:31:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT2 de S/E Paine, asociado a la barra 66 kV N°2, producto de una intervención fortuita sobre el sistema de control asociado a la rama de apertura del interruptor. Dada la topología existente en la S/E, | Transmisión Zonal | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 2500126 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | EFE | --- | 06/03/2020 09:40:00 | 0.15 | 0.1 | 0.015 | 38.44
06/03/2020 09:31:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT2 de S/E Paine, asociado a la barra 66 kV N°2, producto de una intervención fortuita sobre el sistema de control asociado a la rama de apertura del interruptor. Dada la topología existente en la S/E, | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/03/2020 09:42:00 | 0.18333 | 10.73 | 1.9672 | 38.44
06/03/2020 09:31:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT2 de S/E Paine, asociado a la barra 66 kV N°2, producto de una intervención fortuita sobre el sistema de control asociado a la rama de apertura del interruptor. Dada la topología existente en la S/E, | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/03/2020 09:42:00 | 0.18333 | 7.9 | 1.4483 | 38.44
06/03/2020 09:31:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT2 de S/E Paine, asociado a la barra 66 kV N°2, producto de una intervención fortuita sobre el sistema de control asociado a la rama de apertura del interruptor. Dada la topología existente en la S/E, | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/03/2020 09:42:00 | 0.18333 | 5.07 | 0.9295 | 38.44
06/03/2020 09:31:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT2 de S/E Paine, asociado a la barra 66 kV N°2, producto de una intervención fortuita sobre el sistema de control asociado a la rama de apertura del interruptor. Dada la topología existente en la S/E, | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/03/2020 09:45:00 | 0.23333 | 2.64 | 0.616 | 38.44
06/03/2020 09:31:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT2 de S/E Paine, asociado a la barra 66 kV N°2, producto de una intervención fortuita sobre el sistema de control asociado a la rama de apertura del interruptor. Dada la topología existente en la S/E, | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/03/2020 09:45:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 38.44
06/03/2020 09:31:00 | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT2 de S/E Paine, asociado a la barra 66 kV N°2, producto de una intervención fortuita sobre el sistema de control asociado a la rama de apertura del interruptor. Dada la topología existente en la S/E, | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 06/03/2020 09:45:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 38.44
06/03/2020 15:41:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que l | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 06/03/2020 21:20:00 | 5.65 | 1.265 | 7.1472 | 5.015
06/03/2020 15:41:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que l | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 06/03/2020 21:20:00 | 5.65 | 1.3 | 7.345 | 5.015
06/03/2020 15:41:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que l | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 06/03/2020 21:21:00 | 5.6667 | 1.85 | 10.4833 | 5.015
06/03/2020 15:41:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria - Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que l | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 06/03/2020 21:21:00 | 5.6667 | 0.6 | 3.4 | 5.015
06/03/2020 23:16:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones se debió a una falla en instalaciones de distribución, lo que culminó con la apertura automática del interruptor 52ET4 de dicha subestación. La causa de la falla en las instalaciones | Transmisión Zonal | 1902 | S/E MEJILLONES | 2189106 | BA S/E MEJILLONES 23KV | ELECDA | --- | 07/03/2020 00:24:00 | 1.1333 | 2.8 | 3.1733 | 5.46
06/03/2020 23:16:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones se debió a una falla en instalaciones de distribución, lo que culminó con la apertura automática del interruptor 52ET4 de dicha subestación. La causa de la falla en las instalaciones | Transmisión Zonal | 1902 | S/E MEJILLONES | 2186454 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | NORACID | --- | 07/03/2020 00:24:00 | 1.1333 | 1.3 | 1.4733 | 5.46
06/03/2020 23:16:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones se debió a una falla en instalaciones de distribución, lo que culminó con la apertura automática del interruptor 52ET4 de dicha subestación. La causa de la falla en las instalaciones | Transmisión Zonal | 1902 | S/E MEJILLONES | 2189106 | BA S/E MEJILLONES 23KV | ELECDA | --- | 07/03/2020 00:27:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 5.46
06/03/2020 23:16:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones se debió a una falla en instalaciones de distribución, lo que culminó con la apertura automática del interruptor 52ET4 de dicha subestación. La causa de la falla en las instalaciones | Transmisión Zonal | 1902 | S/E MEJILLONES | 2186454 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | NORACID | --- | 07/03/2020 00:27:00 | 1.1833 | 0.07 | 0.082833 | 5.46
06/03/2020 23:16:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones se debió a una falla en instalaciones de distribución, lo que culminó con la apertura automática del interruptor 52ET4 de dicha subestación. La causa de la falla en las instalaciones | Transmisión Zonal | 1902 | S/E MEJILLONES | 2189106 | BA S/E MEJILLONES 23KV | ELECDA | --- | 07/03/2020 00:28:00 | 1.2 | 0 | 0 | 5.46
06/03/2020 23:16:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones se debió a una falla en instalaciones de distribución, lo que culminó con la apertura automática del interruptor 52ET4 de dicha subestación. La causa de la falla en las instalaciones | Transmisión Zonal | 1902 | S/E MEJILLONES | 2186454 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | NORACID | --- | 07/03/2020 00:28:00 | 1.2 | 1.24 | 1.488 | 5.46
06/03/2020 23:16:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones se debió a una falla en instalaciones de distribución, lo que culminó con la apertura automática del interruptor 52ET4 de dicha subestación. La causa de la falla en las instalaciones | Transmisión Zonal | 1902 | S/E MEJILLONES | 2189106 | BA S/E MEJILLONES 23KV | ELECDA | --- | 07/03/2020 00:29:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 5.46
06/03/2020 23:16:00 | El origen de la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Mejillones se debió a una falla en instalaciones de distribución, lo que culminó con la apertura automática del interruptor 52ET4 de dicha subestación. La causa de la falla en las instalaciones | Transmisión Zonal | 1902 | S/E MEJILLONES | 2186454 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | NORACID | --- | 07/03/2020 00:29:00 | 1.2167 | 0.05 | 0.060833 | 5.46
08/03/2020 08:57:00 | Mientras los co ns umos de S/E Quirihue y de la línea 33 kV Hualte Qui rihue era n abastecidos desde red de media tensión de S/E T omé , ocurr ió falla a tierra en la men cionada red , provocando la desconexión de la barra 23 kV y la pérdida de los consum | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 08/03/2020 09:27:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0.77
08/03/2020 08:57:00 | Mientras los co ns umos de S/E Quirihue y de la línea 33 kV Hualte Qui rihue era n abastecidos desde red de media tensión de S/E T omé , ocurr ió falla a tierra en la men cionada red , provocando la desconexión de la barra 23 kV y la pérdida de los consum | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 08/03/2020 09:27:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0.77
08/03/2020 08:57:00 | Mientras los co ns umos de S/E Quirihue y de la línea 33 kV Hualte Qui rihue era n abastecidos desde red de media tensión de S/E T omé , ocurr ió falla a tierra en la men cionada red , provocando la desconexión de la barra 23 kV y la pérdida de los consum | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 08/03/2020 09:47:00 | 0.83333 | 0.77 | 0.64167 | 0.77
08/03/2020 08:57:00 | Mientras los co ns umos de S/E Quirihue y de la línea 33 kV Hualte Qui rihue era n abastecidos desde red de media tensión de S/E T omé , ocurr ió falla a tierra en la men cionada red , provocando la desconexión de la barra 23 kV y la pérdida de los consum | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 08/03/2020 09:47:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.77
08/03/2020 08:57:00 | Mientras los co ns umos de S/E Quirihue y de la línea 33 kV Hualte Qui rihue era n abastecidos desde red de media tensión de S/E T omé , ocurr ió falla a tierra en la men cionada red , provocando la desconexión de la barra 23 kV y la pérdida de los consum | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0615247 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 08/03/2020 09:48:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0.77
08/03/2020 08:57:00 | Mientras los co ns umos de S/E Quirihue y de la línea 33 kV Hualte Qui rihue era n abastecidos desde red de media tensión de S/E T omé , ocurr ió falla a tierra en la men cionada red , provocando la desconexión de la barra 23 kV y la pérdida de los consum | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 0613247 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 08/03/2020 09:48:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0.77
11/03/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió entre las estructuras N°47 y N°48 de la mencionada línea, ubicadas aproximadamen | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/03/2020 00:58:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 22.16
11/03/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió entre las estructuras N°47 y N°48 de la mencionada línea, ubicadas aproximadamen | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/03/2020 00:58:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 22.16
11/03/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió entre las estructuras N°47 y N°48 de la mencionada línea, ubicadas aproximadamen | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/03/2020 00:58:00 | 0.38333 | 4.26 | 1.633 | 22.16
11/03/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió entre las estructuras N°47 y N°48 de la mencionada línea, ubicadas aproximadamen | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/03/2020 01:01:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 22.16
11/03/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió entre las estructuras N°47 y N°48 de la mencionada línea, ubicadas aproximadamen | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/03/2020 01:01:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 22.16
11/03/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió entre las estructuras N°47 y N°48 de la mencionada línea, ubicadas aproximadamen | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/03/2020 01:01:00 | 0.43333 | 1.16 | 0.50267 | 22.16
11/03/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió entre las estructuras N°47 y N°48 de la mencionada línea, ubicadas aproximadamen | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0218247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/03/2020 01:45:00 | 1.1667 | 9.46 | 11.0367 | 22.16
11/03/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió entre las estructuras N°47 y N°48 de la mencionada línea, ubicadas aproximadamen | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0365247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/03/2020 01:45:00 | 1.1667 | 7.28 | 8.4933 | 22.16
11/03/2020 00:35:00 | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla monofásica en la fase B, la cual ocurrió entre las estructuras N°47 y N°48 de la mencionada línea, ubicadas aproximadamen | Transmisión Zonal | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 0314247 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 11/03/2020 01:45:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 22.16
11/03/2020 05:39:00 | A las 05:39 horas del día 11 de marzo de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Illapel, asociado a la línea 66 kV Illapel ? Combarbalá, debido a un cortocircuito bifásico a tierra en las fases A y B, según lo informado por CGE S.A., no | Transmisión Zonal | 355 | S/E EL ESPINO | 0385096 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | CONAFE | --- | 11/03/2020 11:44:00 | 6.0833 | 0.004 | 0.024333 | 0.004
11/03/2020 08:55:00 | El origen de la falla se debió a flashover en el bushing del desconectador 89E1-1 del lado de barra del equipo compacto del paño E1 de S/E Lagunas 23 kV, producido durante trabajos de lavado de aislación de los equipos en patio de 23 kV de dicha subestaci | Transmisión Dedicada | 1893 | S/E LAGUNAS | 2163402 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | ELIQSA | --- | 11/03/2020 12:40:00 | 3.75 | 0.3 | 1.125 | 2.45
11/03/2020 08:55:00 | El origen de la falla se debió a flashover en el bushing del desconectador 89E1-1 del lado de barra del equipo compacto del paño E1 de S/E Lagunas 23 kV, producido durante trabajos de lavado de aislación de los equipos en patio de 23 kV de dicha subestaci | Transmisión Dedicada | 1893 | S/E LAGUNAS | 2163437 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | SQM | --- | 11/03/2020 12:40:00 | 3.75 | 0.15 | 0.5625 | 2.45
11/03/2020 08:55:00 | El origen de la falla se debió a flashover en el bushing del desconectador 89E1-1 del lado de barra del equipo compacto del paño E1 de S/E Lagunas 23 kV, producido durante trabajos de lavado de aislación de los equipos en patio de 23 kV de dicha subestaci | Transmisión Dedicada | 1893 | S/E LAGUNAS | 2163402 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | ELIQSA | --- | 18/03/2020 12:32:00 | 171.6167 | 0 | 0 | 2.45
11/03/2020 08:55:00 | El origen de la falla se debió a flashover en el bushing del desconectador 89E1-1 del lado de barra del equipo compacto del paño E1 de S/E Lagunas 23 kV, producido durante trabajos de lavado de aislación de los equipos en patio de 23 kV de dicha subestaci | Transmisión Dedicada | 1893 | S/E LAGUNAS | 2163437 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | SQM | --- | 18/03/2020 12:32:00 | 171.6167 | 2 | 343.2333 | 2.45
11/03/2020 10:56:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Javiera, asociado a la línea 110 kV Javiera - Taltal, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase ante falla atribuida a descarga en la estructura N°135 de la línea. La | Transmisión Zonal | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 1760106 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | ELECDA | --- | 11/03/2020 11:13:00 | 0.28333 | 1.5 | 0.425 | 11
11/03/2020 10:56:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Javiera, asociado a la línea 110 kV Javiera - Taltal, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase ante falla atribuida a descarga en la estructura N°135 de la línea. La | Transmisión Zonal | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 1822175 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | MINERA LAS CENIZAS | --- | 11/03/2020 11:13:00 | 0.28333 | 3 | 0.85 | 11
11/03/2020 10:56:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Javiera, asociado a la línea 110 kV Javiera - Taltal, por operación de su protección direccional de sobrecorriente de fase ante falla atribuida a descarga en la estructura N°135 de la línea. La | Transmisión Zonal | 966 | S/E LAS LUCES | 1821175 | BA S/E LAS LUCES 110KV | MINERA LAS CENIZAS | --- | 11/03/2020 11:13:00 | 0.28333 | 6.5 | 1.8417 | 11
13/03/2020 12:35:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, correspondientes a la línea 66 kV Temuco ? Loncoche C1, por medio de la operación de sus protecciones temporizadas de sobrecorriente residual. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | FRONTEL | --- | 13/03/2020 13:19:00 | 0.73333 | 0.74 | 0.54267 | 13.9
13/03/2020 12:35:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, correspondientes a la línea 66 kV Temuco ? Loncoche C1, por medio de la operación de sus protecciones temporizadas de sobrecorriente residual. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | FRONTEL | --- | 13/03/2020 12:46:00 | 0.18333 | 0.76 | 0.13933 | 13.9
13/03/2020 12:35:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, correspondientes a la línea 66 kV Temuco ? Loncoche C1, por medio de la operación de sus protecciones temporizadas de sobrecorriente residual. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 840 | S/E LICANCO | 1075112 | BA S/E LICANCO 23KV | FRONTEL | --- | 13/03/2020 13:28:00 | 0.88333 | 3.7 | 3.2683 | 13.9
13/03/2020 12:35:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, correspondientes a la línea 66 kV Temuco ? Loncoche C1, por medio de la operación de sus protecciones temporizadas de sobrecorriente residual. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | FRONTEL | --- | 13/03/2020 13:29:00 | 0.9 | 5.8 | 5.22 | 13.9
13/03/2020 12:35:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, correspondientes a la línea 66 kV Temuco ? Loncoche C1, por medio de la operación de sus protecciones temporizadas de sobrecorriente residual. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | FRONTEL | --- | 13/03/2020 13:00:00 | 0.41667 | 0.83 | 0.34583 | 13.9
13/03/2020 12:35:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, correspondientes a la línea 66 kV Temuco ? Loncoche C1, por medio de la operación de sus protecciones temporizadas de sobrecorriente residual. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | FRONTEL | --- | 13/03/2020 12:44:00 | 0.15 | 1.37 | 0.2055 | 13.9
13/03/2020 12:35:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, correspondientes a la línea 66 kV Temuco ? Loncoche C1, por medio de la operación de sus protecciones temporizadas de sobrecorriente residual. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | FRONTEL | --- | 13/03/2020 12:47:00 | 0.2 | 0.7 | 0.14 | 13.9
14/03/2020 20:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°4, 110/33 kV, de S/E Chacaya, por operación de protecciones, sin que se haya determinado la causa de la desconexión. | Transmisión Dedicada | 1844 | S/E CHACAYA | 2015145 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | MOLY-COP | --- | 15/03/2020 02:22:00 | 6 | 2.9 | 17.4 | 5.8
14/03/2020 20:22:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°4, 110/33 kV, de S/E Chacaya, por operación de protecciones, sin que se haya determinado la causa de la desconexión. | Transmisión Dedicada | 1844 | S/E CHACAYA | 2012394 | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | ALGORTA | --- | 15/03/2020 02:22:00 | 6 | 2.9 | 17.4 | 5.8
16/03/2020 09:12:00 | A las 09:12 horas del día 16 de marzo de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Illapel, asociado a la línea 66 kV Illapel ? Combarbalá, debido a un cortocircuito monofásico que evoluciona a trifásico a tierra. Según lo informado por CGE | Transmisión Zonal | 355 | S/E EL ESPINO | 0385096 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | CONAFE | --- | 16/03/2020 14:02:00 | 4.8333 | 0.004 | 0.019333 | 0.004
16/03/2020 10:44:00 | En la línea 66 kV Punitaqui ? El Sauce se registró una falla monofásica en la fase B, redundando en su desconexión forzada. La causa de la falla no fue determinada. | Transmisión Zonal | 357 | S/E EL SAUCE | 0118096 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | CONAFE | --- | 16/03/2020 14:05:00 | 3.35 | 0.2 | 0.67 | 2.846
16/03/2020 10:44:00 | En la línea 66 kV Punitaqui ? El Sauce se registró una falla monofásica en la fase B, redundando en su desconexión forzada. La causa de la falla no fue determinada. | Transmisión Zonal | 396 | S/E COMBARBALA | 0157096 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | CONAFE | --- | 16/03/2020 14:05:00 | 3.35 | 2.646 | 8.8641 | 2.846
17/03/2020 04:02:00 | A las 04:02 horas del día 17 de marzo de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Illapel, asociado a la línea 66 kV Illapel ? Ovalle, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, ocurrido al momento de cerrar el interruptor | Transmisión Zonal | 357 | S/E EL SAUCE | 0118096 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | CONAFE | --- | 17/03/2020 04:22:00 | 0.33333 | 0.22 | 0.073333 | 1.014
17/03/2020 04:02:00 | A las 04:02 horas del día 17 de marzo de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Illapel, asociado a la línea 66 kV Illapel ? Ovalle, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, ocurrido al momento de cerrar el interruptor | Transmisión Zonal | 396 | S/E COMBARBALA | 0157096 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | CONAFE | --- | 17/03/2020 04:22:00 | 0.33333 | 0.79 | 0.26333 | 1.014
17/03/2020 04:02:00 | A las 04:02 horas del día 17 de marzo de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Illapel, asociado a la línea 66 kV Illapel ? Ovalle, debido a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B, ocurrido al momento de cerrar el interruptor | Transmisión Zonal | 355 | S/E EL ESPINO | 0385096 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | CONAFE | --- | 17/03/2020 04:09:00 | 0.11667 | 0.004 | 0.00046667 | 1.014
17/03/2020 07:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte de conductor, entre las estructuras N°10 y N°11. La causa de la falla es atribuida a una quema de mator | Transmisión Zonal | 370 | S/E LAS CABRAS | 0131247 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/03/2020 15:14:00 | 7.7833 | 7.96 | 61.9553 | 11.73
17/03/2020 07:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua - Las Cabras, por operación de protecciones ante falla atribuida a corte de conductor, entre las estructuras N°10 y N°11. La causa de la falla es atribuida a una quema de mator | Transmisión Zonal | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 0207247 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/03/2020 15:15:00 | 7.8 | 3.77 | 29.406 | 11.73
17/03/2020 20:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 15 kV de S/E Fátima, debido a la apertura automática del interruptor 52CT1, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una falla en el alimentador Viluco, dura | Transmisión Zonal | 374 | S/E FATIMA | 1571247 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/03/2020 20:23:00 | 0.033333 | 1 | 0.033333 | 9.76
17/03/2020 20:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 15 kV de S/E Fátima, debido a la apertura automática del interruptor 52CT1, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una falla en el alimentador Viluco, dura | Transmisión Zonal | 374 | S/E FATIMA | 1571247 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/03/2020 20:24:00 | 0.05 | 4.53 | 0.2265 | 9.76
17/03/2020 20:21:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 15 kV de S/E Fátima, debido a la apertura automática del interruptor 52CT1, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una falla en el alimentador Viluco, dura | Transmisión Zonal | 374 | S/E FATIMA | 1571247 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 17/03/2020 23:36:00 | 3.25 | 4.23 | 13.7475 | 9.76
18/03/2020 04:24:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas ? FFCC Los Andes C1, se debió a una falla en instalaciones de un tercero, esto es, la línea 44 kV Los Ángeles ? Cerro Negro, de propiedad de Minera Cerro Negro, culminando en la apertura auto | Transmisión Zonal | 778 | S/E CATEMU | 0995094 | BA S/E CATEMU 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 18/03/2020 04:28:00 | 0.066667 | 6.48 | 0.432 | 10.64
18/03/2020 04:24:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas ? FFCC Los Andes C1, se debió a una falla en instalaciones de un tercero, esto es, la línea 44 kV Los Ángeles ? Cerro Negro, de propiedad de Minera Cerro Negro, culminando en la apertura auto | Transmisión Zonal | 786 | S/E LOS ANGELES | 1830177 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | MINERA CERRO NEGRO | --- | 18/03/2020 04:28:00 | 0.066667 | 3.56 | 0.23733 | 10.64
18/03/2020 04:24:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas ? FFCC Los Andes C1, se debió a una falla en instalaciones de un tercero, esto es, la línea 44 kV Los Ángeles ? Cerro Negro, de propiedad de Minera Cerro Negro, culminando en la apertura auto | Transmisión Zonal | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | CHILQUINTA | --- | 18/03/2020 04:30:00 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 10.64
18/03/2020 04:24:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas ? FFCC Los Andes C1, se debió a una falla en instalaciones de un tercero, esto es, la línea 44 kV Los Ángeles ? Cerro Negro, de propiedad de Minera Cerro Negro, culminando en la apertura auto | Transmisión Zonal | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA | --- | 18/03/2020 04:30:00 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | 10.64
19/03/2020 07:11:00 | A las 07:11 horas del día 19 de marzo de 2020, se produjo la apertura del interruptor 52B1 de S/E Illapel, asociado a la línea 66 kV Illapel ? Combarbalá, debido a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases B y C, y a un posterior cortocircuito mo | Transmisión Zonal | 355 | S/E EL ESPINO | 0385096 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | CONAFE | --- | 19/03/2020 21:58:00 | 14.7833 | 0.004 | 0.059133 | 0.004
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 722 | S/E SANTA ELENA | 0947093 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 3.04 | 0.81067 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 722 | S/E SANTA ELENA | 0949093 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 722 | S/E SANTA ELENA | 0951093 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 722 | S/E SANTA ELENA | 0947093 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 14.92 | 4.2273 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 722 | S/E SANTA ELENA | 0949093 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 722 | S/E SANTA ELENA | 0951093 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 722 | S/E SANTA ELENA | 0947093 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 722 | S/E SANTA ELENA | 0949093 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 22.45 | 4.1158 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 722 | S/E SANTA ELENA | 0951093 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 1809093 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 30.53 | 8.6502 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 0669093 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 0671093 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 1809093 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 4.56 | 1.368 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 0669093 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 0671093 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 1809093 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 18:03:00 | 1.6167 | 6.15 | 9.9425 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 0669093 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 18:03:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 677 | S/E APOQUINDO | 0671093 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 18:03:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 690 | S/E LA CISTERNA | 0746093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 43.89 | 12.4355 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 690 | S/E LA CISTERNA | 0747093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 690 | S/E LA CISTERNA | 0750093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 690 | S/E LA CISTERNA | 2874093 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0720093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 31.29 | 8.8655 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0721093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0722093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 685 | S/E CLUB HIPICO | 0724093 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0763093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:56:00 | 0.5 | 13.34 | 6.67 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:56:00 | 0.5 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0763247 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:56:00 | 0.5 | 13.34 | 6.67 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0764247 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:56:00 | 0.5 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0767247 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:56:00 | 0.5 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 692 | S/E LA PINTANA | 0763105 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | EEPA | SI | 19/03/2020 16:56:00 | 0.5 | 2.2233 | 1.1117 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 705 | S/E MAIPU | 0840093 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 4.57 | 1.371 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 705 | S/E MAIPU | 0841093 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 705 | S/E MAIPU | 0840093 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 705 | S/E MAIPU | 0841093 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 12.62 | 3.155 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0856093 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 18.88 | 5.3493 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0855093 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0851129 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | METRO | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 4.72 | 1.3373 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 708 | S/E OCHAGAVIA | 0852129 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | METRO | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 4.72 | 1.3373 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0893093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 17.67 | 5.0065 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0890093 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0891093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0893093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0890093 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 11.25 | 3.375 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0891093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0893093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:47:00 | 0.35 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0890093 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:47:00 | 0.35 | 6 | 2.1 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0891093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:47:00 | 0.35 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0891093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0893093 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 714 | S/E RECOLETA | 0890093 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 5.37 | 1.3425 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 28.11 | 7.496 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 3069093 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 [En_Revision] | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0905247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0904247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0902247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 28.11 | 7.496 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 717 | S/E SAN BERNARDO | 0903247 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0931093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 10.44 | 3.132 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0932093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0935093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0936093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 2951093 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0931093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 9.98 | 3.6593 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0932093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0935093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0936093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 2951093 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0931093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 4.13 | 1.5832 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0932093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0935093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0936093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 2951093 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0931093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 6.08 | 2.6347 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0932093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0935093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 0936093 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 720 | S/E SAN JOSE | 2951093 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 22.35 | 6.3325 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 22.35 | 6.3325 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 5.19 | 1.557 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 5.19 | 1.557 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 28.42 | 6.1577 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956093 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957093 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0955247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0956247 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 723 | S/E SANTA MARTA | 0957247 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 28.42 | 6.1577 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0979093 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 8.01 | 2.136 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0981093 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0983093 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0984093 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0979093 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 20.66 | 5.8537 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0981093 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0983093 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 726 | S/E VITACURA | 0984093 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 678 | S/E BATUCO | 0676093 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 18.75 | 4.0625 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 678 | S/E BATUCO | 0680093 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 678 | S/E BATUCO | 0678093 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 1606 | S/E BICENTENARIO | 1186093 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 10.49 | 2.4477 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 682 | S/E CARRASCAL | 0698093 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:38:00 | 0.2 | 26.63 | 5.326 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 682 | S/E CARRASCAL | 0700093 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:38:00 | 0.2 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 683 | S/E CHACABUCO | 0705093 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 32.3 | 7.5367 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 683 | S/E CHACABUCO | 0707093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 683 | S/E CHACABUCO | 0709093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 683 | S/E CHACABUCO | 1451093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 683 | S/E CHACABUCO | 0713093 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 700 | S/E LO VALLEDOR | 0805093 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 7.81 | 2.0827 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 700 | S/E LO VALLEDOR | 0809093 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 700 | S/E LO VALLEDOR | 1457093 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 0920093 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 34.18 | 9.1147 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 0922093 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 0923093 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 0924093 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0965093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0966093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 11.05 | 2.5783 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0963093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0967093 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0963247 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 2.1 | 0.49 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0965247 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 11.05 | 2.5783 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0966247 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0967129 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | METRO | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 1.3813 | 0.32229 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0965093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0966093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0963093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 2.1 | 0.525 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0967093 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0963247 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0965247 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0966247 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 0967129 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | METRO | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0.2625 | 0.065625 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 697 | S/E LO BOZA | 0791093 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 697 | S/E LO BOZA | 0792093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 98.15 | 24.5375 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 697 | S/E LO BOZA | 0797093 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 697 | S/E LO BOZA | 0795093 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1038094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 1.4767 | 0.31994 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1037094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 3.3 | 0.715 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1330094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 2.8 | 0.60667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1330094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 3.7667 | 1.0044 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1037094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 1.63 | 0.43467 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1038094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 7.3 | 1.9467 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1037094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 1.5 | 0.7 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1038094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 1.5 | 0.7 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1330094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 2.6 | 1.2133 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1037094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 1.1 | 0.53167 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1038094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 1.1 | 0.53167 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 798 | S/E SAN ANTONIO | 1330094 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 7.1 | 3.4317 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1045094 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 3.6 | 1.02 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1046113 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | LITORAL | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0.847 | 0.23998 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1045094 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 17:01:00 | 0.58333 | 1.8 | 1.05 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 1046113 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | LITORAL | SI | 19/03/2020 17:01:00 | 0.58333 | 1.583 | 0.92342 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 777 | S/E CASABLANCA | 0994094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 17:15:00 | 0.81667 | 0.72333 | 0.59072 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 777 | S/E CASABLANCA | 2775094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 17:15:00 | 0.81667 | 2.4 | 1.96 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 777 | S/E CASABLANCA | 0994109 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | EMELCA | SI | 19/03/2020 17:15:00 | 0.81667 | 0.72333 | 0.59072 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 1080113 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | LITORAL | SI | 19/03/2020 17:17:00 | 0.85 | 2.168 | 1.8428 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 1022094 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 2.7 | 0.63 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 1023094 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 3.3 | 0.77 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 1023094 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 1.3 | 0.34667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 791 | S/E PLAYA ANCHA | 1022094 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 2.56 | 0.68267 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 1757 | S/E PEÑABLANCA | 2525094 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:58:00 | 0.53333 | 2.6 | 1.3867 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 1757 | S/E PEÑABLANCA | 2525094 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:57:00 | 0.51667 | 3.6 | 1.86 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 795 | S/E REÑACA | 1031094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:45:00 | 0.31667 | 0.85 | 0.26917 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 795 | S/E REÑACA | 1032094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:45:00 | 0.31667 | 2.5 | 0.79167 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 795 | S/E REÑACA | 1031094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:46:00 | 0.33333 | 1.7 | 0.56667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 795 | S/E REÑACA | 1032094 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:46:00 | 0.33333 | 3.3 | 1.1 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1024094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 7.4 | 2.7133 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1025094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 3.6 | 1.32 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1027094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 3.15 | 1.155 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1024094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 3.3867 | 1.2982 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1025094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 3.3867 | 1.2982 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1027094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 1.9 | 0.72833 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1024094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 17:00:00 | 0.56667 | 1.9833 | 1.1239 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1025094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 17:00:00 | 0.56667 | 4.76 | 2.6973 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 792 | S/E QUILPUE | 1027094 | BA S/E QUILPUE 12KV BP3 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 17:00:00 | 0.56667 | 5.4 | 3.06 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 784 | S/E LA CALERA | 1003094 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:53:00 | 0.45 | 6.1 | 2.745 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 784 | S/E LA CALERA | 1004094 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:53:00 | 0.45 | 7.15 | 3.2175 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 784 | S/E LA CALERA | 1823167 | BA S/E LA CALERA HBP1 | Anglo American Sur - El Soldado | SI | 19/03/2020 16:53:00 | 0.45 | 3.15 | 1.4175 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 784 | S/E LA CALERA | 1003094 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 8.54 | 3.9853 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 784 | S/E LA CALERA | 1004094 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 6.45 | 3.01 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 784 | S/E LA CALERA | 1823167 | BA S/E LA CALERA HBP1 | Anglo American Sur - El Soldado | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 4.9967 | 2.3318 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:50:00 | 0.4 | 4.3 | 1.72 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:50:00 | 0.4 | 2.3 | 0.92 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:51:00 | 0.41667 | 1.6433 | 0.68472 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:51:00 | 0.41667 | 1.6433 | 0.68472 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:51:00 | 0.41667 | 4 | 1.6667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 4.58 | 1.9847 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 4.93 | 2.1363 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 13 | 5.6333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 17:14:00 | 0.8 | 0.63333 | 0.50667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 17:14:00 | 0.8 | 0.63333 | 0.50667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 17:14:00 | 0.8 | 2.74 | 2.192 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 781 | S/E EL MELON | 1726094 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 4.95 | 2.3925 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 781 | S/E EL MELON | 1001094 | BA S/E EL MELON 12KV | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 5.5 | 2.6583 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 1047094 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 6.3 | 3.045 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 832 | S/E COSTANERA | 1062105 | BA S/E COSTANERA 12KV | EEPA | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 3.4 | 0.79333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1064247 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 7 | 1.6333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1065247 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1064105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EEPA | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 1.75 | 0.40833 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 833 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 1065105 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | EEPA | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 1.75 | 0.40833 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 373 | S/E ALAMEDA | 0134247 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 373 | S/E ALAMEDA | 0326247 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 4.4 | 1.1733 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 627 | S/E ALCONES | 0552247 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 4.28 | 2.782 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 627 | S/E ALCONES | 3152247 | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV [En_Revisión] | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 378 | S/E ANDALIEN | 0139247 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 2.6 | 0.78 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 378 | S/E ANDALIEN | 0330247 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 7.4 | 2.22 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 378 | S/E ANDALIEN | 0139247 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:04:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 378 | S/E ANDALIEN | 0330247 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:04:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 0554247 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:24:00 | 0.96667 | 2.9 | 2.8033 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 1388247 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:24:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 629 | S/E BOLLENAR | 0557247 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:53:00 | 0.45 | 1.9 | 0.855 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | 0142247 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 15.77 | 2.8912 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 381 | S/E BUIN (TRANSNET) | 0333247 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 837 | S/E CABRERO | 1207112 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | FRONTEL | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 5.4 | 0.99 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 837 | S/E CABRERO | 1068097 | BA S/E CABRERO 13.2KV | COELCHA | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 2.7 | 0.495 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 383 | S/E CACHAPOAL | 0144247 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 17.32 | 4.0413 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 383 | S/E CACHAPOAL | 0334247 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0159096 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:50:00 | 0.4 | 2.1 | 0.84 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 0159096 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:51:00 | 0.41667 | 1.6 | 0.66667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 1773216 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | CMPC CELULOSA | SI | 19/03/2020 16:51:00 | 0.41667 | 1.81 | 0.75417 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 1773216 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | CMPC CELULOSA | SI | 19/03/2020 17:38:00 | 1.2 | 35.56 | 42.672 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC CELULOSA | SI | 19/03/2020 17:24:00 | 0.96667 | 2.05 | 1.9817 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC MADERAS | SI | 19/03/2020 17:24:00 | 0.96667 | 1.025 | 0.99083 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116216 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC CELULOSA | SI | 19/03/2020 19:15:00 | 2.8167 | 3.51 | 9.8865 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 887 | S/E CELULOSA SANTA FE | 1116136 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | CMPC MADERAS | SI | 19/03/2020 19:15:00 | 2.8167 | 1.755 | 4.9432 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 6.2 | 1.6533 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 4.6 | 1.2267 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EFE | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 2.0667 | 0.55111 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0147247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 1493247 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 0253126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | EFE | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 1.5333 | 0.43444 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 375 | S/E CHILLAN | 0136247 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 375 | S/E CHILLAN | 0243247 | BA S/E CHILLAN 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 375 | S/E CHILLAN | 2724247 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 10 | 3.8333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 375 | S/E CHILLAN | 0136104 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COPELEC | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 1.6667 | 0.63889 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 375 | S/E CHILLAN | 0243104 | BA S/E CHILLAN 15KV | COPELEC | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 1.6667 | 0.63889 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 375 | S/E CHILLAN | 2724104 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COPELEC | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 1.6667 | 0.63889 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 392 | S/E COLCHAGUA | 0153247 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 3.12 | 0.676 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 392 | S/E COLCHAGUA | 0338247 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 392 | S/E COLCHAGUA | 0153247 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 392 | S/E COLCHAGUA | 0338247 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 5.01 | 2.4215 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565247 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:59:00 | 0.55 | 13.2 | 7.26 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567247 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:59:00 | 0.55 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CMPC MADERAS | SI | 19/03/2020 16:59:00 | 0.55 | 2.64 | 1.452 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO | SI | 19/03/2020 16:59:00 | 0.55 | 2.64 | 1.452 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567114 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | LUZ LINARES | SI | 19/03/2020 16:59:00 | 0.55 | 2.64 | 1.452 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 913 | S/E CORDILLERA (EL TENIENTE) | 2985215 | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | Codelco Chile - División El Teniente | SI | 19/03/2020 17:01:00 | 0.58333 | 80.57 | 46.9992 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 484 | S/E CORONEL | 0316112 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | FRONTEL | SI | 19/03/2020 17:04:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 484 | S/E CORONEL | 0316247 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:04:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 484 | S/E CORONEL | 1816247 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:04:00 | 0.63333 | 4.2 | 2.66 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 484 | S/E CORONEL | 0316224 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | CARTULINAS CMPC | SI | 19/03/2020 17:04:00 | 0.63333 | 1.05 | 0.665 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 1214247 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:27:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 1450247 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:27:00 | 0.016667 | 2.3 | 0.038333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2765247 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:27:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | CEC | SI | 19/03/2020 16:27:00 | 0.016667 | 0.38333 | 0.0063889 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | CEC | SI | 19/03/2020 16:27:00 | 0.016667 | 0.38333 | 0.0063889 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2765098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CEC | SI | 19/03/2020 16:27:00 | 0.016667 | 0.38333 | 0.0063889 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 1214247 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 1450247 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2765247 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | CEC | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 1.7417 | 0.31931 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | CEC | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 1.7417 | 0.31931 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2765098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CEC | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 1.7417 | 0.31931 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 1214247 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 4.9 | 1.7967 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 1450247 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 2 | 0.73333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2765247 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2460098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | CEC | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 1.15 | 0.42167 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2461098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | CEC | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 1.15 | 0.42167 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 469 | S/E CURICO | 2765098 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CEC | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 1.15 | 0.42167 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 1772 | S/E DALCAHUE | 1589116 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SAESA | SI | 19/03/2020 16:38:00 | 0.2 | 1.4 | 0.28 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 353 | S/E EJERCITO | 0321247 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0.8 | 0.2 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 353 | S/E EJERCITO | 1498247 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:41:00 | 0.25 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 353 | S/E EJERCITO | 0321247 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:02:00 | 0.6 | 1.6 | 0.96 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 353 | S/E EJERCITO | 1498247 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:02:00 | 0.6 | 4.6 | 2.76 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 946 | S/E EKA CHILE | 1144130 | BA S/E EKA CHILE 154KV | EKA CHILE | SI | 19/03/2020 16:27:00 | 0.016667 | 30 | 0.5 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227102 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPELAN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116247 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227247 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 7.4 | 1.9733 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 354 | S/E EL AVELLANO | 0116136 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | CMPC MADERAS | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 1.48 | 0.39467 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 354 | S/E EL AVELLANO | 0227136 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | CMPC MADERAS | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 1.48 | 0.39467 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 634 | S/E EL MONTE | 0571247 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 1.8 | 0.78 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 634 | S/E EL MONTE | 0571247 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:08:00 | 0.7 | 2.1 | 1.47 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 356 | S/E EL PEÑÓN | 0369096 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:46:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 356 | S/E EL PEÑÓN | 0228096 | BA S/E EL PENON 23KV | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:46:00 | 0.33333 | 7.8 | 2.6 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 356 | S/E EL PEÑÓN | 0322166 | BA S/E EL PENON 110KV | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | SI | 19/03/2020 16:46:00 | 0.33333 | 2.6 | 0.86667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 363 | S/E GRANEROS | 0124247 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 17.48 | 3.7873 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 363 | S/E GRANEROS | 0233247 | BA S/E GRANEROS 66KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 367 | S/E ILLAPEL | 0324096 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 1.8 | 0.84 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 639 | S/E LA ESPERANZA | 0580247 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 11.54 | 7.501 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 640 | S/E LA MANGA | 0582247 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:51:00 | 0.41667 | 4 | 1.6667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 640 | S/E LA MANGA | 0582247 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 0.6 | 0.28 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 372 | S/E LATORRE | 0133247 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 0.64 | 0.23467 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 372 | S/E LATORRE | 0325247 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:48:00 | 0.36667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 372 | S/E LATORRE | 0133247 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:01:00 | 0.58333 | 3.4 | 1.9833 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 372 | S/E LATORRE | 0325247 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:01:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 645 | S/E LIHUEIMO | 0593247 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 12.26 | 7.969 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146247 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 9.8 | 6.37 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 423 | S/E LO MIRANDA | 0183247 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 4.21 | 0.98233 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 423 | S/E LO MIRANDA | 0352247 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:40:00 | 0.23333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 423 | S/E LO MIRANDA | 0183247 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 423 | S/E LO MIRANDA | 0352247 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 12.26 | 7.969 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 426 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 0186112 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | FRONTEL | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 426 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 0286102 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | COOPELAN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 426 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 0186102 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COOPELAN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 2.694 | 0.7633 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 426 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 0286247 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 7.1 | 2.0117 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 1311160 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0.007 | 0.0018667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 1324160 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 0.007 | 0.0018667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 1311160 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0.01 | 0.0028333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 1324160 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 0.01 | 0.0028333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 1311160 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | SI | 19/03/2020 16:46:00 | 0.33333 | 0.007 | 0.0023333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 1324160 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | SI | 19/03/2020 16:46:00 | 0.33333 | 0.007 | 0.0023333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 1311160 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | SI | 19/03/2020 16:50:00 | 0.4 | 0.011 | 0.0044 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 974 | S/E LOS PIUQUENES | 1324160 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | MINERA LOS PELAMBRES | SI | 19/03/2020 16:50:00 | 0.4 | 0.011 | 0.0044 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 841 | S/E LOTA | 1076112 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | FRONTEL | SI | 19/03/2020 16:27:01 | 0.016944 | 4.6 | 0.077944 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 489 | S/E MACHALI | 1829247 | BA S/E MACHALI 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:42:00 | 0.26667 | 3.28 | 0.87467 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 489 | S/E MACHALI | 1829247 | BA S/E MACHALI 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:43:00 | 0.28333 | 1.93 | 0.54683 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0189247 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:04:00 | 0.63333 | 0.4 | 0.25333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 0289247 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:04:00 | 0.63333 | 0.4 | 0.25333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 647 | S/E MARCHIGÜE | 1476247 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 9.62 | 6.253 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 647 | S/E MARCHIGÜE | 0597247 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 5.1 | 3.315 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 430 | S/E MARQUESA | 0190096 | BA S/E MARQUESA 23KV | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 3.2 | 0.96 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 513 | S/E MELIPULLI | 0432116 | BA S/E MELIPULLI 23KV | SAESA | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 3.5 | 0.75833 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 513 | S/E MELIPULLI | 0432101 | BA S/E MELIPULLI 23KV | CRELL | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 1.75 | 0.37917 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | MINERA VALLE CENTRAL | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 1.72 | 0.83133 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 979 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 1322158 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | MINERA VALLE CENTRAL | SI | 19/03/2020 16:57:00 | 0.51667 | 1.76 | 0.90933 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 788 | S/E MIRAFLORES | 1017094 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 1.55 | 0.67167 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 788 | S/E MIRAFLORES | 2470094 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 1.55 | 0.67167 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 788 | S/E MIRAFLORES | 1018094 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | CHILQUINTA | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 1.55 | 0.67167 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 788 | S/E MIRAFLORES | 1018096 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 6.2 | 2.6867 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 900 | S/E MOLINOS | 1422221 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | Codelco Chile - División Andina | SI | 19/03/2020 17:20:00 | 0.9 | 4.5 | 4.05 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | FRONTEL | SI | 19/03/2020 16:38:00 | 0.2 | 1.4 | 0.28 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | FRONTEL | SI | 19/03/2020 16:38:00 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COELCHA | SI | 19/03/2020 16:38:00 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0434116 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | SAESA | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 2.8 | 0.60667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 2725116 | BA S/E OSORNO 23KV BP3 | SAESA | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 3188116 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | SAESA | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 516 | S/E OSORNO | 0433099 | BA S/E OSORNO 13.8KV | LUZ OSORNO | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 421 | S/E OVALLE | 0281096 | BA S/E OVALLE 23KV BP2 | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:47:00 | 0.35 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 421 | S/E OVALLE | 0351096 | BA S/E OVALLE 23KV BP1 | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:47:00 | 0.35 | 4.3 | 1.505 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 980 | S/E OXY | 1137153 | BA S/E OXY 154KV | OXY | SI | 19/03/2020 17:43:00 | 1.2833 | 19.15 | 24.5758 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 434 | S/E PADRE LAS CASAS | 0194247 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:45:00 | 0.31667 | 5.6 | 1.7733 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 649 | S/E PANIAHUE | 0602247 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 16.29 | 10.5885 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 1803151 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | PAPELES BIO BIO | SI | 19/03/2020 16:32:00 | 0.1 | 5 | 0.5 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 439 | S/E PERALES | 0199247 | BA S/E PERALES 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:00:00 | 0.56667 | 11 | 6.2333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 439 | S/E PERALES | 0359247 | BA S/E PERALES 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:00:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 515 | S/E PID PID | 0447116 | BA S/E PID PID 23KV | SAESA | SI | 19/03/2020 16:37:00 | 0.18333 | 3.5 | 0.64167 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 440 | S/E PIDUCO | 0200247 | BA S/E PIDUCO 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:02:00 | 0.6 | 3.7 | 2.22 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 652 | S/E PORTEZUELO | 1189247 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 6.94 | 4.511 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 876 | S/E PROCART | 1113224 | BA S/E PROCART 220KV | CARTULINAS CMPC | SI | 19/03/2020 16:27:00 | 0.016667 | 4.17 | 0.0695 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 433 | S/E PUMAHUE | 0193247 | BA S/E PUMAHUE 15KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:44:00 | 0.3 | 7.8 | 2.34 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 475 | S/E QUEREO | 0364096 | BA S/E QUEREO 23KV | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:49:00 | 0.38333 | 2.1 | 0.805 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 401 | S/E QUINQUIMO | 0162096 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 1.7 | 0.73667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 359 | S/E RAUQUEN | 0120247 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:41:00 | 1.25 | 5.65 | 7.0625 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 359 | S/E RAUQUEN | 2457247 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:41:00 | 1.25 | 10.93 | 13.6625 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 657 | S/E RETIRO | 0616247 | BA S/E RETIRO 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:00:00 | 0.56667 | 1.8 | 1.02 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 898 | S/E SAG | 1415221 | BA S/E SAG 220KV B1 | Codelco Chile - División Andina | SI | 19/03/2020 17:00:00 | 0.56667 | 6.5 | 3.6833 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 898 | S/E SAG | 1415221 | BA S/E SAG 220KV B1 | Codelco Chile - División Andina | SI | 19/03/2020 17:10:00 | 0.73333 | 10 | 7.3333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 0360247 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:04:00 | 0.63333 | 1.2 | 0.76 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 463 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 0210247 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:04:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0170247 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 0346247 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:05:00 | 0.65 | 17.22 | 11.193 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 0274247 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:50:00 | 0.4 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 0630247 | BA S/E TALCA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:50:00 | 0.4 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 2459247 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:50:00 | 0.4 | 3.3 | 1.32 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 0274247 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 9.2 | 3.9867 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 0630247 | BA S/E TALCA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 2459247 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:52:00 | 0.43333 | 7 | 3.0333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 0274247 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 0630247 | BA S/E TALCA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 2459247 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:55:00 | 0.48333 | 6 | 2.9 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 0274247 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 0630247 | BA S/E TALCA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 3.5 | 1.6333 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 411 | S/E TALCA | 2459247 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:54:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 412 | S/E TALCAHUANO | 0275247 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:47:00 | 0.35 | 0.6 | 0.21 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 412 | S/E TALCAHUANO | 0374247 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 16:47:00 | 0.35 | 4.5 | 1.575 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 412 | S/E TALCAHUANO | 0275247 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:01:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 412 | S/E TALCAHUANO | 0374247 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:01:00 | 0.58333 | 1.3 | 0.75833 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 1355116 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | SAESA | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0.1 | 0.021667 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 1354116 | BA S/E VALDIVIA 23KV | SAESA | SI | 19/03/2020 16:39:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 419 | S/E VICUÑA | 0280096 | BA S/E VICUNA 23KV | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:45:00 | 0.31667 | 2.9 | 0.91833 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 419 | S/E VICUÑA | 0179096 | BA S/E VICUNA 110KV | CONAFE | SI | 19/03/2020 16:45:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZ PARRAL | SI | 19/03/2020 17:09:00 | 0.71667 | 1.5 | 1.075 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084247 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | CGE DISTRIBUCIÓN | SI | 19/03/2020 17:09:00 | 0.71667 | 4.95 | 3.5475 | 1648.8357
19/03/2020 16:26:00 | A las 16:26 horas del 19 de marzo de 2020 se produce la apertura automática de los interruptores 52K11 y 52K12 de S/E Nueva Pan de Azúcar y 52K7 y 52K8 de S/E Nueva Maitencillo, asociados a la línea 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar C2, debid | Transmisión Nacional | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084114 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | LUZ LINARES | SI | 19/03/2020 17:09:00 | 0.71667 | 2.475 | 1.7738 | 1648.8357
20/03/2020 08:13:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 44 kV de S/E Lo Prado, correspondiente a la línea 44 kV Lo Prado ? Curacaví C2, por medio de la operación de su sistema de protecciones con reconexión automática sin éxito. La empresa Enel Distribución Chi | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0727093 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 20/03/2020 08:14:00 | 0.016667 | 0 | 0 | 7.5
20/03/2020 08:13:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 44 kV de S/E Lo Prado, correspondiente a la línea 44 kV Lo Prado ? Curacaví C2, por medio de la operación de su sistema de protecciones con reconexión automática sin éxito. La empresa Enel Distribución Chi | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0728093 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 20/03/2020 08:14:00 | 0.016667 | 3.75 | 0.0625 | 7.5
20/03/2020 08:13:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 44 kV de S/E Lo Prado, correspondiente a la línea 44 kV Lo Prado ? Curacaví C2, por medio de la operación de su sistema de protecciones con reconexión automática sin éxito. La empresa Enel Distribución Chi | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0727247 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 20/03/2020 08:14:00 | 0.016667 | 1.875 | 0.03125 | 7.5
20/03/2020 08:13:00 | Se produce la apertura automática del interruptor 44 kV de S/E Lo Prado, correspondiente a la línea 44 kV Lo Prado ? Curacaví C2, por medio de la operación de su sistema de protecciones con reconexión automática sin éxito. La empresa Enel Distribución Chi | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0728247 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 20/03/2020 08:14:00 | 0.016667 | 1.875 | 0.03125 | 7.5
22/03/2020 01:31:00 | La causa de la falla corresponde a un objeto lanzado en el vano del conductor ubicado entre las estructuras N°23 y N°24 de la línea 66 kV Central Diésel Arica - Arica, lo que culminó en la apertura automática del interruptor 52B5 de S/E Arica por operació | Transmisión Zonal | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1932247 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 22/03/2020 02:15:00 | 0.73333 | 1.1 | 0.80667 | 1.1
22/03/2020 13:35:00 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, se produce la apertura automática del interruptor 52B4 en S/E Victoria, con posterior reconexión automática no exitosa. La causa de la falla en la línea se debió a la quema de pastizale | Transmisión Zonal | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 1162126 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | EFE | --- | 22/03/2020 14:30:00 | 0.91667 | 0.1 | 0.091667 | 4.387
22/03/2020 13:35:00 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, se produce la apertura automática del interruptor 52B4 en S/E Victoria, con posterior reconexión automática no exitosa. La causa de la falla en la línea se debió a la quema de pastizale | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 22/03/2020 17:12:00 | 3.6167 | 1 | 3.6167 | 4.387
22/03/2020 13:35:00 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, se produce la apertura automática del interruptor 52B4 en S/E Victoria, con posterior reconexión automática no exitosa. La causa de la falla en la línea se debió a la quema de pastizale | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/03/2020 17:12:00 | 3.6167 | 1.7 | 6.1483 | 4.387
22/03/2020 13:35:00 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, se produce la apertura automática del interruptor 52B4 en S/E Victoria, con posterior reconexión automática no exitosa. La causa de la falla en la línea se debió a la quema de pastizale | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 22/03/2020 17:15:00 | 3.6667 | 0.35 | 1.2833 | 4.387
22/03/2020 13:35:00 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, se produce la apertura automática del interruptor 52B4 en S/E Victoria, con posterior reconexión automática no exitosa. La causa de la falla en la línea se debió a la quema de pastizale | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/03/2020 17:15:00 | 3.6667 | 0.9 | 3.3 | 4.387
22/03/2020 13:35:00 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, se produce la apertura automática del interruptor 52B4 en S/E Victoria, con posterior reconexión automática no exitosa. La causa de la falla en la línea se debió a la quema de pastizale | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174095 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | CODINER | --- | 22/03/2020 17:27:00 | 3.8667 | 0.337 | 1.3031 | 4.387
22/03/2020 13:35:00 | Producto de una falla bifásica en la línea 66 kV Victoria ? Traiguén, se produce la apertura automática del interruptor 52B4 en S/E Victoria, con posterior reconexión automática no exitosa. La causa de la falla en la línea se debió a la quema de pastizale | Transmisión Zonal | 414 | S/E TRAIGUEN | 0174112 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | FRONTEL | --- | 22/03/2020 17:27:00 | 3.8667 | 0 | 0 | 4.387
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565247 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/03/2020 10:13:00 | 0.28333 | 2.64 | 0.748 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567247 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/03/2020 10:13:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CMPC MADERAS | --- | 23/03/2020 10:13:00 | 0.28333 | 0.528 | 0.1496 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 23/03/2020 10:13:00 | 0.28333 | 0.528 | 0.1496 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567114 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | LUZ LINARES | --- | 23/03/2020 10:13:00 | 0.28333 | 0.528 | 0.1496 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0565247 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/03/2020 10:22:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567247 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/03/2020 10:22:00 | 0.43333 | 9.32 | 4.0387 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567136 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | CMPC MADERAS | --- | 23/03/2020 10:22:00 | 0.43333 | 1.864 | 0.80773 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO | --- | 23/03/2020 10:22:00 | 0.43333 | 1.864 | 0.80773 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 0567114 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | LUZ LINARES | --- | 23/03/2020 10:22:00 | 0.43333 | 1.864 | 0.80773 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 361 | S/E LA PALMA | 0122247 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/03/2020 10:14:00 | 0.3 | 8.87 | 2.661 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 361 | S/E LA PALMA | 3175247 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 [En_Revision] | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/03/2020 10:14:00 | 0.3 | 0 | 0 | 29.876
23/03/2020 09:56:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca - Villa Alegre, se debió a cortocircuito ocasionado por corte de conductor, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B5 de S/E Talca y 52B3 de S/E San Javier. La causa del cort | Transmisión Zonal | 660 | S/E SAN JAVIER | 0622247 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 23/03/2020 10:14:00 | 0.3 | 1.87 | 0.561 | 29.876
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 23/03/2020 17:02:00 | 0.15 | 0.24 | 0.036 | 0.74
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 23/03/2020 17:03:00 | 0.16667 | 0.13 | 0.021667 | 0.74
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 23/03/2020 17:04:00 | 0.18333 | 0.1 | 0.018333 | 0.74
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 23/03/2020 17:08:00 | 0.25 | 0.02 | 0.005 | 0.74
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 23/03/2020 17:09:00 | 0.26667 | 0.02 | 0.0053333 | 0.74
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 23/03/2020 17:11:00 | 0.3 | 0.01 | 0.003 | 0.74
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 24/03/2020 10:18:00 | 17.4167 | 0.02 | 0.34833 | 0.74
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 24/03/2020 14:49:00 | 21.9333 | 0.1 | 2.1933 | 0.74
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 24/03/2020 15:46:00 | 22.8833 | 0.04 | 0.91533 | 0.74
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 24/03/2020 16:28:00 | 23.5833 | 0.03 | 0.7075 | 0.74
23/03/2020 16:53:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Picarte - Corral, debido a falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior habría sido el contacto de corteza de árbol sobre la estructura N°120, a 17.41 km de S/E Picarte, además del contacto de | Transmisión Zonal | 502 | S/E CORRAL | 0411116 | BA S/E CORRAL 13.2KV | SAESA | --- | 24/03/2020 16:29:00 | 23.6 | 0.03 | 0.708 | 0.74
27/03/2020 02:14:00 | La causa de la falla corresponde al corte del conductor en su fase central, entre las estructuras N°168 y N°169 de la línea 66 kV Paranal - Armazones, bajo la preformada de protección de una de las balizas instaladas en dicho vano, lo que culminó en la ap | Transmisión Zonal | 2019 | S/E ARMAZONES | 2738116 | BA S/E ARMAZONES 23KV | SAESA | --- | 28/03/2020 20:39:00 | 42.4167 | 0.7 | 29.6917 | 0.7
27/03/2020 08:02:00 | Apertura automática de los interruptores 52J2 de S/E Polpaico y 52J3 de S/E Maitenes, correspondientes a la línea 220 kV Polpaico ? Maitenes, producto de la operación de sus sistemas de protecciones, junto con la operación de la protección diferencial de | Transmisión Dedicada | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 0032137 | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV | Anglo American Sur - Los Bronces | --- | 27/03/2020 10:05:00 | 2.05 | 23 | 47.15 | 23
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 08:12:00 | 0.083333 | 0.13 | 0.010833 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 08:12:00 | 0.083333 | 0.3 | 0.025 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:04:00 | 0.95 | 0.92333 | 0.87717 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:04:00 | 0.95 | 0.92333 | 0.87717 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:04:00 | 0.95 | 2.77 | 2.6315 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:24:00 | 1.2833 | 1.2433 | 1.5956 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:24:00 | 1.2833 | 1.2433 | 1.5956 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:24:00 | 1.2833 | 3.73 | 4.7868 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:26:00 | 1.3167 | 2.1633 | 2.8484 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:26:00 | 1.3167 | 2.1633 | 2.8484 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:26:00 | 1.3167 | 3.97 | 5.2272 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:27:00 | 1.3333 | 1.1267 | 1.5022 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:27:00 | 1.3333 | 3.38 | 4.5067 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:27:00 | 1.3333 | 2.52 | 3.36 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:30:00 | 1.3833 | 1.19 | 1.6462 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:30:00 | 1.3833 | 1.19 | 1.6462 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:30:00 | 1.3833 | 3.57 | 4.9385 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:33:00 | 1.4333 | 1.2433 | 1.7821 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:33:00 | 1.4333 | 1.2433 | 1.7821 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:33:00 | 1.4333 | 3.73 | 5.3463 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:08:00 | 1.0167 | 1.605 | 1.6317 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:08:00 | 1.0167 | 1.605 | 1.6317 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:25:00 | 1.3 | 3.98 | 5.174 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:25:00 | 1.3 | 2.85 | 3.705 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:28:00 | 1.35 | 1.735 | 2.3423 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:28:00 | 1.35 | 3.47 | 4.6845 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:29:00 | 1.3667 | 1.76 | 2.4053 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:29:00 | 1.3667 | 3.52 | 4.8107 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:32:00 | 1.4167 | 2.765 | 3.9171 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:32:00 | 1.4167 | 2.765 | 3.9171 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1041094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:33:00 | 1.4333 | 0.97 | 1.3903 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 799 | S/E SAN FELIPE | 1040094 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA | --- | 27/03/2020 09:33:00 | 1.4333 | 7.47 | 10.707 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 897 | S/E SALADILLO | 1153221 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | Codelco Chile - División Andina | --- | 27/03/2020 09:22:00 | 1.25 | 0.91 | 1.1375 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 900 | S/E MOLINOS | 1422221 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | Codelco Chile - División Andina | --- | 27/03/2020 09:22:00 | 1.25 | 10.833 | 13.5412 | 119.1313
27/03/2020 08:07:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en el circuito N°2 de la línea 2x220 kV Polpaico ? Quilapilún, el cual fue despejado mediante la apertura automática de los interruptores 52J12 en S/E Polpaico y 52J3 en S/E Quilapilún. El origen presunto de la falla | Transmisión Nacional | 898 | S/E SAG | 1415221 | BA S/E SAG 220KV B1 | Codelco Chile - División Andina | --- | 27/03/2020 09:42:00 | 1.5833 | 34.14 | 54.055 | 119.1313
29/03/2020 07:51:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña, se debió a falla en instalaciones de distribución, culminando en la apertura automática de los interruptores 52E2 y 52E4 de S/E Vicuña y 52HT7 de S/E Pan de Azúcar. La causa de | Transmisión Zonal | 419 | S/E VICUÑA | 0280096 | BA S/E VICUNA 23KV | CONAFE | --- | 29/03/2020 08:27:00 | 0.6 | 1.4 | 0.84 | 3.6
29/03/2020 07:51:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña, se debió a falla en instalaciones de distribución, culminando en la apertura automática de los interruptores 52E2 y 52E4 de S/E Vicuña y 52HT7 de S/E Pan de Azúcar. La causa de | Transmisión Zonal | 419 | S/E VICUÑA | 0179096 | BA S/E VICUNA 110KV | CONAFE | --- | 29/03/2020 08:27:00 | 0.6 | 0 | 0 | 3.6
29/03/2020 07:51:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña, se debió a falla en instalaciones de distribución, culminando en la apertura automática de los interruptores 52E2 y 52E4 de S/E Vicuña y 52HT7 de S/E Pan de Azúcar. La causa de | Transmisión Zonal | 419 | S/E VICUÑA | 0280096 | BA S/E VICUNA 23KV | CONAFE | --- | 29/03/2020 08:41:00 | 0.83333 | 0.7 | 0.58333 | 3.6
29/03/2020 07:51:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña, se debió a falla en instalaciones de distribución, culminando en la apertura automática de los interruptores 52E2 y 52E4 de S/E Vicuña y 52HT7 de S/E Pan de Azúcar. La causa de | Transmisión Zonal | 419 | S/E VICUÑA | 0179096 | BA S/E VICUNA 110KV | CONAFE | --- | 29/03/2020 08:41:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 3.6
29/03/2020 07:51:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña, se debió a falla en instalaciones de distribución, culminando en la apertura automática de los interruptores 52E2 y 52E4 de S/E Vicuña y 52HT7 de S/E Pan de Azúcar. La causa de | Transmisión Zonal | 419 | S/E VICUÑA | 0280096 | BA S/E VICUNA 23KV | CONAFE | --- | 29/03/2020 10:56:00 | 3.0833 | 1.5 | 4.625 | 3.6
29/03/2020 07:51:00 | El origen de la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar - Vicuña, se debió a falla en instalaciones de distribución, culminando en la apertura automática de los interruptores 52E2 y 52E4 de S/E Vicuña y 52HT7 de S/E Pan de Azúcar. La causa de | Transmisión Zonal | 419 | S/E VICUÑA | 0179096 | BA S/E VICUNA 110KV | CONAFE | --- | 29/03/2020 10:56:00 | 3.0833 | 0 | 0 | 3.6
30/03/2020 14:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de SE Loncoche, por la operación de una función de sobretemperatura de aceite del transformador 66/13.2 kV de la misma subestación. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214095 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | CODINER | --- | 30/03/2020 15:16:00 | 0.7 | 0.036 | 0.0252 | 5.536
30/03/2020 14:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de SE Loncoche, por la operación de una función de sobretemperatura de aceite del transformador 66/13.2 kV de la misma subestación. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214116 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SAESA | --- | 30/03/2020 15:16:00 | 0.7 | 2.6 | 1.82 | 5.536
30/03/2020 14:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de SE Loncoche, por la operación de una función de sobretemperatura de aceite del transformador 66/13.2 kV de la misma subestación. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311116 | BA S/E LONCOCHE 23KV | SAESA | --- | 30/03/2020 15:16:00 | 0.7 | 0 | 0 | 5.536
30/03/2020 14:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de SE Loncoche, por la operación de una función de sobretemperatura de aceite del transformador 66/13.2 kV de la misma subestación. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0214247 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 15:16:00 | 0.7 | 2.9 | 2.03 | 5.536
30/03/2020 14:34:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 13.2 kV de SE Loncoche, por la operación de una función de sobretemperatura de aceite del transformador 66/13.2 kV de la misma subestación. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la desconexión forzada de | Transmisión Zonal | 472 | S/E LONCOCHE | 0311247 | BA S/E LONCOCHE 23KV | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 15:16:00 | 0.7 | 0 | 0 | 5.536
30/03/2020 23:38:00 | Descarga eléctrica por reducción de distancia ocurrida en S/E Cerro Navia entre el interruptor de la línea 110 kV Renca - Cerro Navia Nº2 y su transformador de corriente, producto de acción involuntaria de personal de Enel Distribución durante la preparac | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0940093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 23:40:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 18.13
30/03/2020 23:38:00 | Descarga eléctrica por reducción de distancia ocurrida en S/E Cerro Navia entre el interruptor de la línea 110 kV Renca - Cerro Navia Nº2 y su transformador de corriente, producto de acción involuntaria de personal de Enel Distribución durante la preparac | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 0941093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 23:40:00 | 0.033333 | 1.81 | 0.060333 | 18.13
30/03/2020 23:38:00 | Descarga eléctrica por reducción de distancia ocurrida en S/E Cerro Navia entre el interruptor de la línea 110 kV Renca - Cerro Navia Nº2 y su transformador de corriente, producto de acción involuntaria de personal de Enel Distribución durante la preparac | Transmisión Zonal | 721 | S/E SAN PABLO | 3022093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 23:40:00 | 0.033333 | 0 | 0 | 18.13
30/03/2020 23:38:00 | Descarga eléctrica por reducción de distancia ocurrida en S/E Cerro Navia entre el interruptor de la línea 110 kV Renca - Cerro Navia Nº2 y su transformador de corriente, producto de acción involuntaria de personal de Enel Distribución durante la preparac | Transmisión Zonal | 696 | S/E LO AGUIRRE | 0788093 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 23:45:00 | 0.11667 | 4.92 | 0.574 | 18.13
30/03/2020 23:38:00 | Descarga eléctrica por reducción de distancia ocurrida en S/E Cerro Navia entre el interruptor de la línea 110 kV Renca - Cerro Navia Nº2 y su transformador de corriente, producto de acción involuntaria de personal de Enel Distribución durante la preparac | Transmisión Zonal | 699 | S/E LO PRADO | 0802093 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 23:45:00 | 0.11667 | 0.32 | 0.037333 | 18.13
30/03/2020 23:38:00 | Descarga eléctrica por reducción de distancia ocurrida en S/E Cerro Navia entre el interruptor de la línea 110 kV Renca - Cerro Navia Nº2 y su transformador de corriente, producto de acción involuntaria de personal de Enel Distribución durante la preparac | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0727093 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 23:45:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 18.13
30/03/2020 23:38:00 | Descarga eléctrica por reducción de distancia ocurrida en S/E Cerro Navia entre el interruptor de la línea 110 kV Renca - Cerro Navia Nº2 y su transformador de corriente, producto de acción involuntaria de personal de Enel Distribución durante la preparac | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0728093 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 23:45:00 | 0.11667 | 5.54 | 0.64633 | 18.13
30/03/2020 23:38:00 | Descarga eléctrica por reducción de distancia ocurrida en S/E Cerro Navia entre el interruptor de la línea 110 kV Renca - Cerro Navia Nº2 y su transformador de corriente, producto de acción involuntaria de personal de Enel Distribución durante la preparac | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0727247 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 23:45:00 | 0.11667 | 1.54 | 0.17967 | 18.13
30/03/2020 23:38:00 | Descarga eléctrica por reducción de distancia ocurrida en S/E Cerro Navia entre el interruptor de la línea 110 kV Renca - Cerro Navia Nº2 y su transformador de corriente, producto de acción involuntaria de personal de Enel Distribución durante la preparac | Transmisión Zonal | 686 | S/E CURACAVI | 0728247 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | CGE DISTRIBUCIÓN | --- | 30/03/2020 23:45:00 | 0.11667 | 4 | 0.46667 | 18.13
31/03/2020 04:48:00 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A de la línea 110 kV Maitencillo ? Las Compañías, lo que provoca la apertura del interruptor 52H1 de S/E Maitencillo por operación de sus protecciones. Una vez transcurrido el tiempo muerto | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | CAP CMP | --- | 31/03/2020 05:24:00 | 0.6 | 9.8 | 5.88 | 9.8
31/03/2020 08:25:00 | La falla se debió un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A de la línea 110 kV Maitencillo ? Las Compañías, que posteriormente evoluciona a una falla bifásica a tierra en las fases A y B, lo que provoca la apertura del interruptor 52H1 de S/E Mait | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | CAP CMP | --- | 31/03/2020 09:20:00 | 0.91667 | 8.5 | 7.7917 | 8.5