| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017001360 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-18 08:45 | 2017-01-18 17:35 | 35.136 | 36 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de AEG N° 05 por mantencion programada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017001361 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-18 17:35 | 2017-01-18 18:05 | 34 | 36 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de AEG N° 06 por mantencion programada. |  |  | TRUE | 0 | 1
* | 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IL - NM2017000054 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2017-01-18 18:00 | 2017-01-31 14:40 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a que la función de protección 87N del sistema 1 de protección RET670 del transformador elevador del PFV Carrera Pinto en S/E Pastora ha evidenciado operaciones indeseadas para fallas externas en el trasformador, se ha decidido dejar dicha función deshabilitada hasta que podamos normalizar dicha funcion del sistema de protección del transformador elevador del PFV Carrera Pinto en S/E Pastora. Cabe señalar que las funcionalidades del sistema de protección 2 estan totalmente habilitadas y disponibles. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD - NM2017002196 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-01-18 18:00 | 2017-01-18 21:21 | 0 | 12.1 | 3.35 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Chequeo presión gas SF6 Interruptor 52A1 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 2 | SD - NM2017002196 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2017-01-18 18:00 | 2017-01-18 21:21 | 0 | 2.1 | 3.35 | 3.35 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | Chequeo presión gas SF6 Interruptor 52A1 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000052 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-18 18:20 | 2017-01-18 20:57 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW debido a falla del Aerogenerador N°18 por baja presión de aceite multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017001161 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2017-01-18 20:43 | 2017-01-19 03:01 | 0 | 69.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion y reparacion de filtracion de aceite en transformadores de TTCC en PFV. Se procedera a abrir solo lineas de produccion 52F1, 52F2, 52F3, 52F4 y 52F5. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000062 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-18 20:57 | 2017-01-20 08:53 | 35.136 | 36 | 0.8624 | 0.8624 | 0 | 0.8624 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 34 MW por falla en aero N°7 (2MW) por fallo en convertidor carga de bus. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000055 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-18 21:30 | 2017-01-19 20:47 | 140 | 152 | 1.8382 | 1.8382 | 0 | 1.8382 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000056 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-01-18 21:30 | 2017-01-19 20:41 | 140 | 152 | 1.8303 | 1.8303 | 0 | 1.8303 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000057 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-01-18 21:30 | 2017-01-19 20:41 | 125 | 152 | 4.1181 | 4.1181 | 0 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017000684 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-01-19 05:02 | 2017-01-19 19:23 | 0 | 13.3 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección rodetes y anillos rozantes |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAJALAJA 2 | IL - NM2017000058 | LAJA | LAJA 2 | E | F | 2017-01-19 07:15 | 2017-01-19 14:47 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de de servicio a solicitud de cliente (consumo de vapor de unidad) por revisión de sus instalaciones. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017001925 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-01-19 07:32 | 2017-01-19 13:50 | 0 | 26 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas TG N° 5. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM2017001944 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2017-01-19 07:55 | 2017-01-19 15:41 | 0 | 59.04 | 7.7667 | 7.7667 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la central completa para realizar desembanque en la bocatoma Chacayes y zona de captacion de caudal ecologico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM2017001944 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2017-01-19 07:55 | 2017-01-19 15:41 | 0 | 59.04 | 7.7667 | 7.7667 | 7.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la central completa para realizar desembanque en la bocatoma Chacayes y zona de captacion de caudal ecologico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000063 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-19 08:24 | 2017-01-19 10:53 | 32.94 | 36 | 0.21108 | 0.21108 | 0 | 0.21108 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 32 MW por falla en aero N°1 (2 MW) por fallo lectura encoder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM2017002295 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-01-19 09:10 | 2017-01-19 09:15 | 0 | 20 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | Genera en Isla por requerimientos internos |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017002047 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2017-01-19 09:55 | 2017-01-19 15:23 | 0 | 2.5 | 5.4667 | 5.4667 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la División de Ingeniería y Proyectos de Colbún, se requiere la desconexión de la unidad para realizar pruebas de tiempos de operación de accionamientos mecánicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017002050 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2017-01-19 10:53 | 2017-01-19 11:52 | 0 | 10 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar normalización de puerto de comunicación de protección REG670 asociada a Unidad N° 1 que se encuentra bloqueado. Trabajo deberá ser ejecutado con unidad desconectada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000064 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-01-19 13:35 | 2017-01-24 16:32 | 185 | 218.5 | 18.8505 | 18.8505 | 0 | 18.8505 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 185 por control de parámetros de descarga del sistema de agua de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | IF - NM2017000189 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | F | 2017-01-19 14:58 | 2017-01-19 16:31 | 0 | 128.56 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | La Unidad TG2 se desconecta por una baja presión de aceite de lubricación debido a una probable falla en válvula de retorno al estanque, de forma temporal se opera con bomba eléctrica de respaldo | Baja presión de aceite de lubricación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM2017000190 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-01-19 17:37 | 2017-01-20 02:50 | 0 | 218.5 | 9.2167 | 9.2167 | 0 | 9.2167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga la causa del trip, identificando que fue por bajo nivel del domo. | Bajo nivel del domo |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017001159 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2017-01-19 20:32 | 2017-01-20 05:13 | 0 | 69.3 | 8.6833 | 8.6833 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion y reparacion de filtracion de aceite en transformadores de TTCC en PFV. Se procedera a abrir solo lineas de produccion 52F1, 52F2, 52F3, 52F4 y 52F5. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000066 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-01-19 20:41 | 2017-01-24 21:07 | 135 | 152 | 13.4695 | 13.4695 | 0 | 13.4695 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 135 MW, por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000067 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-01-19 20:41 | 2017-01-20 21:20 | 130 | 152 | 3.5678 | 3.5678 | 0 | 3.5678 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 130 MW, por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000068 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-19 20:41 | 2017-01-20 21:20 | 125 | 152 | 4.3786 | 4.3786 | 0 | 4.3786 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 125 MW, por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017002343 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-01-19 21:00 | 2017-01-22 04:01 | 0 | 350 | 55.0167 | 55.0167 | 0 | 55.0167 | 0 | 0 | 0 | Reparación Tubo Roto en Pared Frontal de Caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 2 | SD - NM2017002144 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2017-01-20 | 2017-01-20 06:56 | 0 | 35 | 6.9333 | 6.9333 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB A ANILLOS COLECTORES POR ALTA CONTAMINACIÓN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000052 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-20 08:53 | 2017-01-20 11:54 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW debido a falla del Aerogenerador N°18 por baja presión de aceite multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IL - NM2017000070 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-01-20 08:56 | 2017-01-20 09:28 | 300 | 398.3 | 0.13163 | 0.13163 | 0 | 0.13163 | 0 | 0 | 0 | Se produce perdida de comunicación momentánea en tarjeta de control asociada a monitoreo de temperaturas de escape de la TG, lo que genera orden de detención de esta. Restablecida la comunicación se resetea la condición estabilizando carga en 300 MW. Para luego normalizar a carga base. Causa de la perdida de comunicación en estudio. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000069 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-01-20 09:30 | 2017-01-20 14:30 | 5.8 | 11.1 | 2.3874 | 2.3874 | 0 | 2.3874 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 5.8 MW, esto debido a la limitación vigente n°16 por bajo consumo de vapor de secado en los procesos internos de la planta y problemas de capacidad del precipitador, para controlar la contaminación, este está trabajando a 35% de su capacidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 2 | IF - NM2017000193 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2017-01-20 10:08 | 2017-01-20 13:19 | 0 | 35 | 3.1833 | 3.1833 | 0 | 3.1833 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000071 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-20 11:54 | 2017-01-20 19:06 | 30.744 | 36 | 1.0512 | 1.0512 | 0 | 1.0512 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 30 MW, debido a la falla del Aerogerenador N° 18 por baja presión de aceite multiplicadora y desconexión forzada de los Aerogeneradores N° 11 y 15 por ruidos mecánicos en interior de las maquinas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000072 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-01-20 14:25 | 2017-03-21 18:11 | 7.7 | 11.1 | 442.2348 | 442.2348 | 0 | 442.2348 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 7.7 MW esto por bajo consumo de vapor de secado en los procesos internos de la planta. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 1 | IF - NM2017000195 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2017-01-20 15:14 | 2017-01-20 21:56 | 0 | 2.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | Operan interruptores de Línea en S/E El Raco y S/E Carena. Operan Unidades generadoras por sobre voltaje | Operan interruptores de Línea en S/E El Raco y S/E Carena. Operan Unidades generadoras por sobre voltaje |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 2 | IF - NM2017000195 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2017-01-20 15:14 | 2017-01-20 21:56 | 0 | 2.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | Operan interruptores de Línea en S/E El Raco y S/E Carena. Operan Unidades generadoras por sobre voltaje | Operan interruptores de Línea en S/E El Raco y S/E Carena. Operan Unidades generadoras por sobre voltaje |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 3 | IF - NM2017000195 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2017-01-20 15:14 | 2017-01-20 21:56 | 0 | 2.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | Operan interruptores de Línea en S/E El Raco y S/E Carena. Operan Unidades generadoras por sobre voltaje | Operan interruptores de Línea en S/E El Raco y S/E Carena. Operan Unidades generadoras por sobre voltaje |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 4 | IF - NM2017000195 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2017-01-20 15:14 | 2017-01-20 21:56 | 0 | 2.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | Operan interruptores de Línea en S/E El Raco y S/E Carena. Operan Unidades generadoras por sobre voltaje | Operan interruptores de Línea en S/E El Raco y S/E Carena. Operan Unidades generadoras por sobre voltaje |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF - NM2017000203 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2017-01-20 16:07 | 2017-01-21 12:37 | 0 | 0.5 | 20.5 | 20.5 | 0 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva por alarma general | Alarma general. Trip por temperatura |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000074 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-20 19:06 | 2017-02-06 19:00 | 35.136 | 36 | 9.7896 | 9.7896 | 0 | 9.7896 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, debido a la falla del aerogenerador N° 18 por baja presión de aceite multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF - NM2017000211 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2017-01-20 19:14 | 2017-01-20 21:57 | 0 | 9.563 | 2.7167 | 2.7167 | 0 | 2.7167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad se produce por perdida súbita de flujo de aceite en descansos de la unidad por detención de bombas de circulación. | Desconexión intempestiva de la unidad por falla en sistema de lubricación de los descansos. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TALTALTALTAL 2 | IL - NM2017000077 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2017-01-20 20:27 | 2017-01-21 04:26 | 70 | 120 | 3.3264 | 3.3264 | 0 | 3.3264 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas limitada a 70 MW con GNL por control de emisiones de NOx. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000076 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-01-20 21:20 | 2017-01-24 22:58 | 145 | 152 | 4.4963 | 4.4963 | 0 | 4.4963 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 145 MW, por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000075 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-20 21:20 | 2017-01-24 21:07 | 140 | 152 | 7.5618 | 7.5618 | 0 | 7.5618 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 140 MW, por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF - NM2017000212 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2017-01-20 22:15 | 2017-01-21 12:52 | 0 | 9.563 | 14.6167 | 14.6167 | 0 | 14.6167 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad se produce por perdida súbita de flujo de aceite en descansos de la unidad por detención de bombas de circulación. | Desconexión intempestiva de la unidad por falla en sistema de lubricación de los descansos. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | IF - NM2017000218 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | F | 2017-01-21 18:15 | 2017-01-22 07:47 | 0 | 368.4 | 13.5333 | 13.5333 | 0 | 13.5333 | 1 | 0 | 0 | Producto de alarma por falla en esquema de control, se desconecta el ciclo combinado con 310 MW | Producto de alarma por falla en esquema de control, se desconecta el ciclo combinado con 310 MW |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | IF - NM2017000221 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | E | F | 2017-01-21 20:49 | 2017-01-21 21:43 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | IL - NM2017000081 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | I | F | 2017-01-21 21:30 | 2017-01-22 02:00 | 55 | 82.677 | 1.5064 | 1.5064 | 0 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | Por alta concentración de sedimentos en el río, se deja de verter afluentes que ocasionan dañan las instalaciones de generación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IL - NM2017000082 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2017-01-21 21:30 | 2017-01-22 02:00 | 55 | 82.677 | 1.5064 | 1.5064 | 0 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | Por alta concentración de sedimentos en el río, se deja de verter afluentes que ocasionan dañan las instalaciones de generación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IL - NM2017000079 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2017-01-21 21:30 | 2017-01-22 02:00 | 60 | 77.5 | 1.0161 | 1.0161 | 0 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | Por alta concentración de sedimentos en el río, se deja de verter afluentes que ocasionan dañan las instalaciones de generación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | IL - NM2017000080 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2017-01-21 21:30 | 2017-01-22 02:00 | 40 | 77.5 | 2.1774 | 2.1774 | 0 | 2.1774 | 0 | 0 | 0 | Por alta concentración de sedimentos en el río, se deja de verter afluentes que ocasionan dañan las instalaciones de generación. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | LAUTAROLAUTARO II | IF - NM2017000222 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2017-01-21 22:52 | 2017-01-23 18:00 | 0 | 22 | 43.1333 | 43.1333 | 0 | 43.1333 | 1 | 0 | 0 | central sufre perturbación en tensión 66 kva, caldera en trip, turbina en trip, por vibraciones |  | alta vibración en reductor turbina | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | IL - NM2017000083 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | F | 2017-01-22 06:27 | 2017-03-31 19:28 | 1.9 | 1.966 | 55.2244 | 55.2244 | 0 | 55.2244 | 0 | 0 | 0 | Por costo marginal solicitado por despacho CDEC , central Santa Marta quedara en servicio con un motor N° 10 quedando limitada al mínimo por falla en quemador principal, generando 1,9 Mw |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000084 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-01-22 13:16 | 2017-01-22 14:20 | 100 | 218.5 | 0.57849 | 0.57849 | 0 | 0.57849 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel pozo intake |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM2017000231 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2017-01-22 13:40 | 2017-01-23 15:07 | 91.2 | 104 | 3.1323 | 3.1323 | 0 | 3.1323 | 1 | 0 | 0 | Producto del evento de falla, Central Solar Conejo pierde 12.8 MW correspondiente al circuito 1. El resto del Parque continúa en servicio. |  | Cortocircuito en Centro de Transformación N°1. Falla fase C a tierra. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | IL - NM2017000088 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2017-01-22 15:07 | 2017-01-23 16:51 | 102 | 104 | 0.49487 | 0.49487 | 0 | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | Parque solar limitado a 102 MW por falla del centro de transformación N° 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017002664 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-01-22 16:10 | 2017-01-31 05:04 | 0 | 350 | 204.9 | 204.9 | 0 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | Retiro de unidad por tubo roto de caldera, proceso de enfriamiento y reparación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017002253 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-01-23 08:12 | 2017-01-23 13:22 | 0 | 25.6 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAJALAJA 1 | SD - NM2017002691 | LAJA | LAJA 1 | I | F | 2017-01-23 10:34 | 2017-01-23 19:00 | 0 | 8.7 | 8.4333 | 8.4333 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Rotura de correa principal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAJALAJA 2 | SD - NM2017002691 | LAJA | LAJA 2 | I | F | 2017-01-23 10:34 | 2017-01-23 19:00 | 0 | 3.9 | 8.4333 | 8.4333 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Rotura de correa principal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF - NM2017000236 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2017-01-23 16:37 | 2017-01-25 22:39 | 0 | 0.5 | 54.0333 | 54.0333 | 0 | 54.0333 | 1 | 0 | 0 | salida intempestiva por alarma general | Falla Sensor Temperatura |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017002054 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-01-23 20:20 | 2017-01-23 22:23 | 0 | 104 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección visual de la parte superior del transformador Principal 220 KV de la Central Conejo, con instalaciones desenergizadas. Abierto 52JT1 y 52MT1 S/E Central Conejo. Durante la desconexión, la Celda de Generación permanecerá deshabilitada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD - NM2017002768 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-01-23 22:17 | 2017-01-25 17:43 | 0 | 12.1 | 43.4333 | 43.4333 | 0 | 43.4333 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de agua en chute refrigerado unidad generadora de vapor |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 2 | SD - NM2017002768 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2017-01-23 22:17 | 2017-01-25 17:43 | 0 | 2.1 | 43.4333 | 43.4333 | 0 | 43.4333 | 0 | 0 | 0 | Reparar fuga de agua en chute refrigerado unidad generadora de vapor |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAULECentral | SD - NM2017000607 | MAULE | Central | I | P | 2017-01-23 23:35 | 2017-01-26 23:30 | 5.25 | 6 | 8.9896 | 8.9896 | 8.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Mayor U4 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017002640 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-01-24 08:53 | 2017-01-24 12:47 | 0 | 25.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017002642 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2017-01-24 09:46 | 2017-01-24 10:09 | 0 | 10 | 0.38333 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar inspecciones y medidas a fundaciones de Unidad Generadora. Unidad debe estar desconectada del sistema por seguridad a los inspectores. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017002839 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-01-24 10:07 | 2017-01-24 11:30 | 0 | 5.053 | 1.3833 | 1.3833 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por mantenimiento correctivo en unidad oleohidráulica de válvula esférica. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017002839 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-01-24 10:07 | 2017-01-24 11:30 | 0 | 5.053 | 1.3833 | 1.3833 | 0 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por mantenimiento correctivo en unidad oleohidráulica de válvula esférica. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017002643 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-01-24 12:09 | 2017-01-24 14:24 | 0 | 10 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar inspecciones y medidas a fundaciones de Unidad Generadora. Unidad debe estar desconectada del sistema por seguridad a los inspectores. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017002627 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-01-24 13:12 | 2017-01-24 15:53 | 0 | 21.5 | 2.6833 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Rodete Unidad N°1 de Central Hidroeléctrica El Paso |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM2017002928 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2017-01-24 13:30 | 2017-01-25 10:28 | 0 | 22 | 20.9667 | 20.9667 | 0 | 20.9667 | 0 | 0 | 0 | se produce problema de taponamiento en evacuación de residuos de combustión hacia redler. Se debe detener caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM2017002927 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | F | 2017-01-24 14:48 | 2017-01-24 18:28 | 0 | 89 | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Unidad inicia retiro de servicio por alta vibración en descanso guía de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017000247 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-01-24 15:59 | 2017-01-24 16:55 | 0 | 11.1 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga la causa de la falla. | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017002628 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-01-24 16:16 | 2017-01-24 18:49 | 0 | 20.15 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Rodete Unidad N°2 de Central Hidroeléctrica El Paso |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000089 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-01-24 16:32 | 2017-02-01 17:50 | 190 | 218.5 | 25.213 | 25.213 | 0 | 25.213 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de sistema de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM2017002682 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-01-24 19:51 | 2017-08-01 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla por desconexión de la línea de 66 kV Celco-Constitución para realizar limpieza de aisladores y corte y poda de árboles. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | SD - NM2017002995 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2017-01-24 19:51 | 2017-02-01 06:30 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales se desconectará del SIC y quedará generando en isla por desconexión instruida por el CEN de línea 66 kV san Javier - Constitución por incendio forestal |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000090 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-01-24 20:16 | 2017-01-24 23:00 | 130 | 218.5 | 1.1071 | 1.1071 | 0 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel pozo intake |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017002256 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2017-01-24 21:14 | 2017-01-25 06:41 | 0 | 69.3 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cableado de alimentación nuevas camaras de seguridad CCTV en Interior S/E ELEVADORA. Se abriran las lineas de produccion 52F1, 52F2, 52F3, 52F4 y 52F5 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000091 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-24 22:08 | 2017-01-25 19:50 | 145 | 152 | 0.99934 | 0.99934 | 0 | 0.99934 | 0 | 0 | 0 | control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000092 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-01-24 22:58 | 2017-01-26 19:50 | 125 | 152 | 7.9697 | 7.9697 | 0 | 7.9697 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM2017002172 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2017-01-25 05:45 | 2017-01-26 11:50 | 0 | 89 | 30.0833 | 30.0833 | 30.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 de Central Alfalfal fuera de servicio, para realizar energización y pruebas a nuevos equipos de paño de ampliación de S/E 220kV Alfalfal. Paños a energizar son: Circuito N° 1 de L/T 220kV Alfalfal II - Alfalfal Circuito N° 2 de L/T 220kV Alfalfal II - Alfalfal Paño nuevo interruptor acoplador de Barras 220kV N° 1 - N°2 Paño Autotransformador 220/110kV Lado Barra 220kV Paño Autotransformador 220/110kV Lado L/T 110kV Alfalfal Maitenes. La energización y pruebas de dichos equipos, serán una a la vez y coordinadas con el Coordinador eléctrico Nacional |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM2017002282 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | P | 2017-01-25 06:22 | 2017-01-27 01:30 | 128.56 | 128.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación y pruebas ACG (Control automático de generación), se requiere sincronizar la unidad y tomar carga a requerimiento en coordinación con CEN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD - NM2017002267 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2017-01-25 06:22 | 2017-01-27 00:48 | 125.3 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación y pruebas ACG ( Control automático de generación), se requiere sincronizar y tomar carga según requerimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017002259 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-01-25 07:49 | 2017-01-25 12:00 | 0 | 20.15 | 4.1833 | 4.1833 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Rodete Unidad N°1 de Central San Andrés |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017002688 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-01-25 08:11 | 2017-01-25 16:27 | 0 | 25.6 | 8.2667 | 8.2667 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM2017000093 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-01-25 08:23 | 2017-01-25 13:20 | 270 | 370 | 1.3378 | 1.3378 | 0 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | Salida Molino 20. Unidad queda 270 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM2017002993 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | F | 2017-01-25 08:45 | 2017-01-25 22:34 | 0 | 89 | 13.8167 | 13.8167 | 0 | 13.8167 | 0 | 0 | 0 | Unidad efectúa retiro de servicio por alta vibración en descanso empuje, requiere realizar cambio de rodete. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017002773 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-25 08:51 | 2017-01-25 14:12 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de AEG 11 por mantencion programada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017002994 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-01-25 09:32 | 2017-01-25 10:15 | 0 | 5.053 | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de aceite en el cilindro hidráulico de la válvula esférica. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017002261 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-01-25 12:14 | 2017-01-25 14:24 | 0 | 20.15 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Rodete Unidad N°2 de Central San Andrés. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000095 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-01-25 14:25 | 2017-01-27 11:11 | 77 | 119.9 | 16.0174 | 16.0174 | 0 | 16.0174 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 77 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | IF - NM2017000251 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | I | F | 2017-01-25 15:17 | 2017-01-25 15:48 | 0 | 82.677 | 0.51667 | 0.51667 | 0 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | De acuerdo a lo indagado preliminarmente en terreno, falla se debió a pérdida de alimentación en equipo sistema EDAG, lo que provocó su Operación. | Operación Sistema EDAG |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORCONES TGHORCONES TG | IF - NM2017000262 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | F | 2017-01-25 15:48 | 2017-01-29 16:52 | 0 | 25 | 97.0667 | 97.0667 | 0 | 97.0667 | 1 | 0 | 0 | Central Horcones no logra sincronizar por falla en válvula de control de combustible. |  | Falla en válvula de control de combustible. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000096 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-01-25 17:00 | 2017-01-25 19:00 | 200 | 399 | 0.99749 | 0.99749 | 0 | 0.99749 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones por proyección de sobrepaso de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017000253 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-01-25 17:39 | 2017-01-25 20:47 | 0 | 11.1 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | Central Masisa se encontraba generando 7.8 MW. |  | Aumento de temperatura del vapor de la turbina. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | IL - NM2017000097 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-01-25 18:09 | 2017-01-26 15:57 | 300 | 380 | 4.5895 | 4.5895 | 0 | 4.5895 | 0 | 0 | 0 | Fuegos adicionales GNL indisponibles, por falla en válvula de venteo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000098 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-25 19:49 | 2017-01-26 19:43 | 120 | 152 | 5.0316 | 5.0316 | 0 | 5.0316 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 120 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF - NM2017000261 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | E | F | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-30 15:45 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central cholguán inyectaba 10 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios |  | Desconexión forzada por protecciones de sección N° 2, 154 kV de subestación charrúa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF - NM2017000287 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:51 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La salida intempestiva de la central picoiquen se debió a una Falla en la linea de 154Kv de la sub- estacion charrua, propiedad de transelec, segun lo informado por el centro de despacho, lo que provoco la desconexión de central Picoiquen |  | Falla en linea de 154KV sub-estacion charrua | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM2017000287 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:51 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La salida intempestiva de la central picoiquen se debió a una Falla en la linea de 154Kv de la sub- estacion charrua, propiedad de transelec, segun lo informado por el centro de despacho, lo que provoco la desconexión de central Picoiquen |  | Falla en linea de 154KV sub-estacion charrua | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | IF - NM2017000298 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | E | F | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa informada en S/E Charrua barra 154kV | Falla externa informada en barra 154kV de S/E Charrua |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM2017000334 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:50 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Eólico Negrete Cuel se encontraba en 32 MW de generación. |  | Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación Eólica Cuel. Relacionado con evento de falla en S/E Charrúa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 1 | IF - NM2017000258 | ABANICO | ABANICO 1 | E | F | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:35 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Apertura sección 2 barra 154Kv S/E Charrua |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 2 | IF - NM2017000258 | ABANICO | ABANICO 2 | E | F | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:35 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Apertura sección 2 barra 154Kv S/E Charrua |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 3 | IF - NM2017000259 | ABANICO | ABANICO 3 | E | F | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:35 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios | apertura sección 2 barra 154Kv S/E Charrua. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 4 | IF - NM2017000258 | ABANICO | ABANICO 4 | E | F | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:35 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Apertura sección 2 barra 154Kv S/E Charrua |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 5 | IF - NM2017000259 | ABANICO | ABANICO 5 | E | F | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios | apertura sección 2 barra 154Kv S/E Charrua. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 6 | IF - NM2017000259 | ABANICO | ABANICO 6 | E | F | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios | apertura sección 2 barra 154Kv S/E Charrua. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017002774 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-26 08:42 | 2017-01-26 08:50 | 34 | 36 | 0.0074074 | 0.0074074 | 0.0074074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de AEG 12 por mantencion programada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALITOSAUZALITO | SD - NM2017002856 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2017-01-26 08:47 | 2017-01-26 18:49 | 0 | 12 | 10.0333 | 10.0333 | 10.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos y atención de Averías |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017003145 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-01-26 08:50 | 2017-01-26 11:59 | 35.136 | 36 | 0.0756 | 0.0756 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará el aero N° 4 por ruidos extraños y se inspeccionará.(2 MW) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017002678 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-01-26 09:07 | 2017-01-26 13:13 | 0 | 13.3 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la Subgerencia de Espacialidades Colbun, se requiere efectuar inspección de sistema de excitación-ABB de la unidad n°1 LQ por proyecto de futuro cambio, se requiere efectuar inspección y toma de dimensiones físicas de tableros |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017002774 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-26 11:59 | 2017-01-26 12:54 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de AEG 12 por mantencion programada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017002679 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-01-26 13:19 | 2017-01-26 17:44 | 0 | 13.3 | 4.4167 | 4.4167 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la Subgerencia de Espacialidades Colbun, se requiere efectuar inspección de sistema de excitación-ABB de la unidad n°2 LQ por proyecto de futuro cambio, se requiere efectuar inspección y toma de dimensiones físicas de tableros |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IF - NM2017000299 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-01-26 14:42 | 2017-01-26 23:06 | 0 | 130 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Estando unidad en 100 MW se produce el disparo del VTI 1A y posteriormente VTF 1A, por causas en investigación, esto produce disparo caldera por muy alta temperatura gases salida precalentador aire regenerativo 1A |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017000330 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2017-01-26 15:00 | 2017-01-27 00:08 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 15 MW al SIC, luego central quedó fuera de servicio. |  | Perturbación originada por interrupción forzada por protecciones de líneas de 220 kV Charrúa - Hualpén y Charrúa - Lagunillas. | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | LAJALAJA 1 | IF - NM2017000292 | LAJA | LAJA 1 | E | F | 2017-01-26 15:10 | 2017-01-26 17:05 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Una vez que llega tensión de retorno se prepara la normalización | Incendios en distintos puntos de la VIII región |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | LAJALAJA 2 | IF - NM2017000292 | LAJA | LAJA 2 | E | F | 2017-01-26 15:10 | 2017-01-26 16:50 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Una vez que llega tensión de retorno se prepara la normalización | Incendios en distintos puntos de la VIII región |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017000300 | MASISA | MASISA | E | F | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-28 01:12 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 15:11 hrs queda sin energía la S/E Masisa T1 66/13.2 kV se pierden consumos del 52C1 con 10.9 MW de la planta masisa y sale de servicio la central masisa con 5.1 MW que inyecta en el 52C2. Se informa al coordinador Nacional acerca de la pérdida de consumos y a personal de empresa, se consulta a Transelec. |  | Falla en instalación de terceros propiedad de Transelec , S/E Charrúa operación ATR1 220/154 kV | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM2017000329 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 17:12 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Nva. Aldea III inyectaba 27,6 MW al SIC, luego TG3 queda fuera de servicio y planta queda con sus consumos alimentados en isla por TG2 (Generador interno). |  | Perturbación originada por interrupción forzada por protecciones de líneas de 220 kV Charrúa - Hualpén y Charrúa - Lagunillas. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017000328 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:52 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco inyectaba 17,6 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. |  | Perturbación originada por interrupción forzada por protecciones de líneas de 220 kV Charrúa - Hualpén y Charrúa - Lagunillas. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017000328 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:52 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco inyectaba 17,6 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. |  | Perturbación originada por interrupción forzada por protecciones de líneas de 220 kV Charrúa - Hualpén y Charrúa - Lagunillas. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM2017000335 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:46 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Eólico Negrete Cuel se encontraba en 22 MW de generación. |  | Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación Eólica Cuel. Relacionado con evento de falla en S/E Charrúa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 3 | IF - NM2017000296 | ABANICO | ABANICO 3 | E | F | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:44 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Falla S/E 154Kv Charrua por sobrecarga trafo 154/220Kv. |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | IF - NM2017000289 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | E | F | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Falla externa en Línea Los Angeles - Negrete |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 1 | IF - NM2017000295 | ABANICO | ABANICO 1 | E | F | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Falla en S/E 154Kv S/E Charrua por sobrecarga Trafo 154/220Kv. |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF - NM2017000354 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La causa, según lo informado por STS, se debió a la apertura de un fusible de alto poder ubicado en la sub- estación charrúa |  | La causa, según lo informado por STS, se debió a la apertura de un fusible de alto poder ubicado en la sub- estación charrúa producto de los incendios forestales en la zona, lo que provoco que la línea de 66Kv quedara sin tensión y esta provocara la desconexión de la Central Picoiquen. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RENAICORENAICO | IF - NM2017000302 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de planta por bajo volatje en linea, falla de terceros. | Se Investiga falla en sistema transelec. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LIRCAYLIRCAY 1 | SD - NM2017003229 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | F | 2017-01-26 15:19 | 2017-01-26 18:04 | 0 | 9.5 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | Detención de unidad 1 para cambio de brida de tubería de compensación debido a detección de grieta con peligro de ruptura. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF - NM2017000312 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-01-26 16:15 | 2017-01-29 01:22 | 0 | 370 | 57.1167 | 57.1167 | 0 | 57.1167 | 1 | 0 | 0 | Apertura circuito 1 y 2 LAT santa María-Charrúa. Causa incendio bajo la línea transmisión. | Incendio en la zona |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 1 | IF - NM2017000301 | QUINTAY | QUINTAY 1 | E | F | 2017-01-26 16:17 | 2017-01-26 17:00 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | apertura de interruptor | Variacion en lineas |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 3 | IF - NM2017000301 | QUINTAY | QUINTAY 3 | E | F | 2017-01-26 16:17 | 2017-01-26 17:00 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | apertura de interruptor | Variacion en lineas |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF - NM2017000291 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2017-01-26 16:51 | 2017-01-28 11:40 | 0 | 0.5 | 42.8167 | 42.8167 | 0 | 42.8167 | 1 | 0 | 0 | Salida Intempestiva | Falla Sensor |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017003258 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | F | 2017-01-26 16:58 | 2017-01-26 20:29 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos externos que se realizan para reparación de conductor caido en estructura de línea 23 kV. Melipeuco - Carén. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017003258 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | F | 2017-01-26 16:58 | 2017-01-26 20:29 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos externos que se realizan para reparación de conductor caido en estructura de línea 23 kV. Melipeuco - Carén. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017003259 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | E | F | 2017-01-26 16:58 | 2017-01-26 20:29 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos externos que se realizan para reparación de conductor caído en estructura de línea 23 kV. Melipeuco - Carén. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017003259 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | E | F | 2017-01-26 16:58 | 2017-01-26 20:29 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos externos que se realizan para reparación de conductor caído en estructura de línea 23 kV. Melipeuco - Carén. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IL - NM2017000100 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-01-26 17:00 | 2017-08-01 | 15.6 | 16 | 111.775 | 111.775 | 0 | 111.775 | 0 | 0 | 0 | Por restricciones propia se mantiene la operación a plena carga con el fin de mantener suministro de vapor a planta papelera CPP. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | TENOTENO | IF - NM2017000346 | TENO | TENO | E | F | 2017-01-26 17:42 | 2017-01-26 17:48 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estando central Teno despachada a plena carga, se ve afectada por una perturbación externa que causa la operación de la protección Df/Dt ajustada a 1.5 Hz/s, probocando la apertura de las celdas de MT de cada unidad |  | Interrupción forzada por protecciones linea 220 KV Ancoa Itahue, debido a esta perturbación la protección correspondiente a gradiente de frecuencia ajustada a 1.5 Hz/s, desconecta las unidades. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2017000293 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2017-01-26 17:45 | 2017-01-26 20:16 | 0 | 9.3538 | 2.5167 | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 1 | 0 | 0 | Por aumento fuera de parámetros en celda de excitación de la unidad opera trip por sobre temperatura, ocasionando desconexión de la excitación y la consecuente perdida de campo. | Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protección del generador por Perdida de Campo debido a trip de sobre temperatura en celda de excitación de la unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000101 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-26 19:43 | 2017-01-27 21:00 | 95 | 152 | 9.4812 | 9.4812 | 0 | 9.4812 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000102 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-01-26 19:50 | 2017-01-28 05:40 | 120 | 152 | 7.1228 | 7.1228 | 0 | 7.1228 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000103 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-01-26 20:23 | 2017-01-28 05:40 | 130 | 152 | 4.8173 | 4.8173 | 0 | 4.8173 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | SD - NM2017003390 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-01-27 | 2017-01-28 20:35 | 0 | 65 | 44.5833 | 44.5833 | 0 | 44.5833 | 0 | 0 | 0 | Central se retira de servicio por alto riesgo de incendio en las instalaciones debido a la cercanía de incendio forestal en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 1 | SD - NM2017003027 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2017-01-27 00:12 | 2017-01-27 06:26 | 0 | 35 | 6.2333 | 6.2333 | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB A ANILLOS COLECTORES POR ALTA CONTAMINACIÓN |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | IL - NM2017000105 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-01-27 10:30 | 2017-01-27 15:43 | 372.49 | 381.23 | 0.1196 | 0.1196 | 0 | 0.1196 | 0 | 0 | 0 | Unidad no disponible con Fuego Adicionales, por falla en detector de llama nº 4 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017003383 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-01-27 10:50 | 2017-01-27 19:40 | 0 | 16 | 8.8333 | 8.8333 | 0 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio el turbogenerador por presentarse problema en empujador N°2 de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM2017000349 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-01-27 11:11 | 2017-01-31 16:32 | 0 | 119.9 | 101.35 | 101.35 | 0 | 101.35 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios. |  | Tubo roto de caldera. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CORONELCORONEL TG | IF - NM2017000344 | CORONEL | CORONEL TG | E | F | 2017-01-27 11:23 | 2017-01-27 14:36 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:23 hrs opera 52B1, por perdida de servicios auxiliares |  | Perdida de servicios auxiliares, por interrupción del alimentador 52C3 Colcura de S/E Coronel. Frontel encuentra cable telefónico en red MT. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF - NM2017000347 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2017-01-27 15:12 | 2017-01-27 15:28 | 0 | 55 | 0.26667 | 0.26667 | 0 | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | A las 15:12 hrs. abre interruptor 52JG de Unidad Hornitos por operación del relé 86M por falla de Flujo en Circuito Abierto de Refrigeración. Los hechos suceden al momento de normalización del sistema de refrigeración por trabajos asociados a SD N° 2876 por “Limpieza de intercambiador de calor de placas y filtros auto limpiantes líneas 1 y 2.” |  | A las 15:12 hrs. abre interruptor 52JG de Unidad Hornitos por operación del relé 86M por falla de Flujo en Circuito Abierto de Refrigeración. Los hechos suceden al momento de normalización del sistema de refrigeración por trabajos asociados a SD N° 2876 por “Limpieza de intercambiador de calor de placas y filtros auto limpiantes líneas 1 y 2.” | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | IL - NM2017000106 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2017-01-27 15:53 | 2017-01-27 18:24 | 100 | 129 | 0.56576 | 0.56576 | 0 | 0.56576 | 0 | 0 | 0 | Debido alta temperatura en descansos del generador, se solicita bajar carga en la unidad a 100MW |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD - NM2017003389 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-01-27 18:02 | 2017-02-02 09:57 | 0 | 29.3 | 135.9167 | 135.9167 | 0 | 135.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión TG1 debido a rotura de tubo en caldera de poder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF - NM2017000351 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2017-01-27 19:11 | 2017-01-27 20:40 | 0 | 9.563 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 1.4833 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de la unidad por operación de 86ME sobre 52G1 por actuación de sensor de presión de aceite de lubricación. | Desconexión intempestiva de la unidad por aumento de presión en circuito de aceite de lubricación debido a obstrucción de filtro de aceite. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAMPILMAMPIL 1 | IF - NM2017000350 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | F | 2017-01-27 20:28 | 2017-01-27 20:47 | 0 | 27.5 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Sensor inductivo de bulòn fallado. | Disparo mecánico por señal errónea de sensor inductivo rotura bulòn fusible alabe distribuidor |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 4 | IF - NM2017000358 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | I | F | 2017-01-27 20:35 | 2017-01-28 02:40 | 0 | 13 | 6.0833 | 6.0833 | 0 | 6.0833 | 1 | 0 | 0 | Se corrige falla |  | Falla en sistema de combustible | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000107 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-27 21:00 | 2017-01-28 05:40 | 120 | 152 | 1.8246 | 1.8246 | 0 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 120 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | IF - NM2017000355 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | F | 2017-01-27 21:44 | 2017-01-28 03:10 | 0 | 125.3 | 5.4333 | 5.4333 | 0 | 5.4333 | 1 | 0 | 0 | Se detecta alta temperatura de escape provocando trip de la unidad. Se presume falla en válvulas check. Causa en investigación. | Se detecta alta temperatura de escape provocando trip de la unidad. Se presume falla en válvulas check. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | IF - NM2017000356 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | F | 2017-01-27 21:45 | 2017-01-28 03:44 | 0 | 128.56 | 5.9833 | 5.9833 | 0 | 5.9833 | 1 | 0 | 0 | se detecta alta temperatura de escape provocando trip de unidad. Se presume falla en válvulas check. Causa en investigación. | Se detecta alta temperatura de escape provocando trip de la unidad. Se presume falla en válvulas check. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF - NM2017000353 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2017-01-27 22:02 | 2017-01-27 23:34 | 0 | 104.19 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 1.5333 | 1 | 0 | 0 | Se produce baja presión de entrada en bombas de intercooler, provocando trip de unidad. | Se produce baja presión de entrada en bombas de intercooler |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | IF - NM2017000357 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | F | 2017-01-28 00:35 | 2017-02-22 17:05 | 0 | 1.6 | 616.5 | 616.5 | 0 | 616.5 | 1 | 0 | 0 | A las 00:34 hrs coordinador nacional solicita retira la central calle Calle después del retiro de la central operador indica que unidad N° 1 queda indisponible debido a rotura de radiador. |  | Rotura de radiador de unidad N° 1 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM2017000359 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2017-01-28 03:21 | 2017-01-28 03:51 | 0 | 91.77 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | . | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000110 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-01-28 05:40 | 2017-01-28 21:20 | 110 | 152 | 4.3289 | 4.3289 | 0 | 4.3289 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación a 110 MW por temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000109 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-01-28 05:40 | 2017-01-28 21:20 | 110 | 152 | 4.3289 | 4.3289 | 0 | 4.3289 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación a 110 MW por temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000108 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-28 05:40 | 2017-01-28 21:20 | 100 | 152 | 5.3596 | 5.3596 | 0 | 5.3596 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación a 100 MW por temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF - NM2017000366 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2017-01-28 06:40 | 2017-01-28 06:55 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | segun lo informado por el centro de despacho STS, La salida intempestiva de la central picoiquen se debió a una sobretension en la linea de 66 kv , lo que provoco que la desconexión de central Picoiquen |  | sobretension en la linea de 66kv, segun lo informado por el centro de despacho | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017003418 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2017-01-28 09:45 | 2017-01-28 12:05 | 0 | 129 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS TG1B / Motores Ventiladores 88TK-1 y 88TK-2. Alta temperatura descansos turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2017000360 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-01-28 11:42 | 2017-02-10 19:09 | 0 | 67.2 | 319.45 | 319.45 | 0 | 319.45 | 1 | 0 | 0 | SF Energía despachada a bloque 4 según política de operación vigente, cuando se produce el Trip de la Unidad debido a falla en ducto de aceite de control. | falla en ducto de aceite |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017002851 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-01-28 19:56 | 2017-01-28 20:54 | 0 | 90 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a Desconexion de linea Las Palmas - Don Goyo por instalacion de condensadores de acoplamineto para restablecer proteccion Oplat de Talinay fallada el lunes 09/01/2017 IF:2017000072 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017002852 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2017-01-28 19:56 | 2017-01-28 20:54 | 0 | 60.6 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Asociada a Desconexion de linea Las Palmas - Don Goyo por instalacion de condensadores de acoplamineto para restablecer proteccion Oplat de Talinay fallada el lunes 09/01/2017 IF:2017000072 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017003427 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-01-28 20:54 | 2017-01-29 02:06 | 0 | 90 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Punto caliente en barra 33 kV. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017003428 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2017-01-28 20:54 | 2017-01-29 02:06 | 0 | 60.6 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | Punto caliente en barra 33 kV. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000111 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-01-28 21:20 | 2017-01-29 20:15 | 135 | 152 | 2.563 | 2.563 | 0 | 2.563 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000112 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-28 21:20 | 2017-01-29 20:15 | 130 | 152 | 3.3169 | 3.3169 | 0 | 3.3169 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | SD - NM2017003449 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-01-29 11:32 | 2017-01-29 18:00 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de la central Hidroeléctrica Rio Huasco, por petición de la Junta de Vigilancia del Rio Huasco, esto debido al aumento de sedimento de agua en el rio Huasco, producto de los aluviones ocurridas al interior del valle y asi evitar daño en los sistema de riego aguas abajo del embalse |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | SD - NM2017003449 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-01-29 11:32 | 2017-01-29 18:00 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de la central Hidroeléctrica Rio Huasco, por petición de la Junta de Vigilancia del Rio Huasco, esto debido al aumento de sedimento de agua en el rio Huasco, producto de los aluviones ocurridas al interior del valle y asi evitar daño en los sistema de riego aguas abajo del embalse |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF - NM2017000368 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2017-01-29 17:40 | 2017-01-29 19:01 | 0 | 9.563 | 1.35 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | desconexion intempestiva por operación de rele maestro 86ME sobre el 52G1 | desconexion de la unidad por aumento de presión en circuito de aceite de lubricacion de los descansos, debido a obstrucción del filtro de aceite. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000114 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-01-29 20:15 | 2017-01-30 21:35 | 130 | 152 | 3.6667 | 3.6667 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Limitada 130 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000113 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-29 20:15 | 2017-01-30 21:35 | 115 | 152 | 6.1667 | 6.1667 | 0 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Limitada 115 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | IF - NM2017000369 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | F | 2017-01-29 22:52 | 2017-01-30 | 0 | 17.133 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017003466 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-01-30 06:25 | 2017-01-30 12:48 | 0 | 16 | 6.3833 | 6.3833 | 0 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio turbo generador por falla en sistema de alimentación de biomasa a caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM2017003564 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2017-01-30 14:08 | 2017-01-31 01:54 | 0 | 59.04 | 11.7667 | 11.7667 | 0 | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza filtros linea 1 y 2 de sistema de refrigeración tubería involucrando sistema de enfriamiento estator del generador y cojinetes de ambas Unidades |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM2017003564 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2017-01-30 14:08 | 2017-01-31 01:54 | 0 | 59.04 | 11.7667 | 11.7667 | 0 | 11.7667 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza filtros linea 1 y 2 de sistema de refrigeración tubería involucrando sistema de enfriamiento estator del generador y cojinetes de ambas Unidades |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CALLAOCentral | IF - NM2017000407 | CALLAO | Central | I | F | 2017-01-30 14:48 | 2017-01-30 15:10 | 0 | 3.3 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Al llegar a la máxima temperatura el cojinete del grupo, este se detiene por seguridad y se realiza protocolo para sincronizar grupo 2. |  | Anomalía Temperatura Generador. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000115 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-01-30 21:35 | 2017-02-03 20:00 | 125 | 152 | 16.7714 | 16.7714 | 0 | 16.7714 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 125 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000116 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-01-30 21:35 | 2017-02-01 20:05 | 110 | 152 | 12.8487 | 12.8487 | 0 | 12.8487 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 115 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000117 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-01-31 02:15 | 2017-02-01 20:47 | 145 | 152 | 1.9588 | 1.9588 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 145 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017000401 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-01-31 03:02 | 2017-01-31 09:16 | 0 | 398.3 | 6.2333 | 6.2333 | 0 | 6.2333 | 1 | 0 | 0 | Por cambio de tarjeta de comunicación PCMI, se debe desconectar controlador R del Mark VI. Al desconectar este controlador se produce trip de la unidad. Falla en investigación. |  | Por cambio de tarjeta de comunicación PCMI, se debe desconectar controlador R del Mark VI. Al desconectar este controlador se produce trip de la unidad. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000118 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-01-31 05:50 | 2017-01-31 18:16 | 300 | 350 | 1.7762 | 1.7762 | 0 | 1.7762 | 0 | 0 | 0 | Debido a fallas reiteradas en la zona del sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere mantener observación y control de las temperaturas de metales del Sobre calentador-4, para verificar evolucion y tomar medidas correctivas según lo observado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017003107 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-31 08:34 | 2017-01-31 09:38 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion AEG 15 por mantencion programada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017003422 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-01-31 09:12 | 2017-01-31 19:05 | 0 | 35.33 | 9.8833 | 9.8833 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | CARGA DEL NUEVO SOFWARE 800M DEL ITVX, SE REQUIERE PARTIDA DE LA UNIDAD PARA RECHAZO DE CARGA DE 25% Y 100% ENTRE LAS 18:00 A 19:30HRS. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017003131 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | P | 2017-01-31 09:38 | 2017-01-31 14:02 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades fuera de servicio segun SD N° 3115 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM2017000403 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2017-01-31 09:47 | 2017-01-31 12:28 | 0 | 29.2 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 2.6833 | 1 | 0 | 0 | Operación 86M. por falla sistema hidráulico. |  | Falla en sistema hidráulico de la unidad Juncal | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD - NM2017003330 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2017-01-31 10:35 | 2017-01-31 15:17 | 0 | 125.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminar punto caliente en conexión fase R de transformador principal. Se requiere abierto y bloqueado 52J7 en S/E Candelaria, abiertos 89J7-3, 89J7-2, 89j7-1 y cerrado y bloquedao tierra operacional 89j7-3T |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM2017000404 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2017-01-31 13:53 | 2017-01-31 18:06 | 0 | 29.2 | 4.2167 | 4.2167 | 0 | 4.2167 | 1 | 0 | 0 | Operación 86M. por falla sistema hidráulico |  | Falla en sistema hidráulico de la Unidad Juncal | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017003107 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-01-31 14:02 | 2017-01-31 16:48 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion AEG 15 por mantencion programada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017000406 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-01-31 16:24 | 2017-01-31 17:26 | 0 | 11.1 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | 16:24 hrs. Central sale del servicio por alarma de sensor de vibración. Se encuentra sensor suelto el cual se reaprieta. |  | Central sale del servicio por alarma de sensor de vibración. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000121 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-01-31 16:32 | 2017-02-01 03:47 | 65 | 119.9 | 5.1512 | 5.1512 | 0 | 5.1512 | 0 | 0 | 0 | limitada por control de parámetros de descarga de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000120 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-01-31 18:16 | 2017-02-01 03:33 | 330 | 350 | 0.53048 | 0.53048 | 0 | 0.53048 | 0 | 0 | 0 | Debido a fallas reiteradas en la zona del sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere mantener observación y control de las temperaturas de metales del SH-4, para verificar evolución y tomar medidas correctivas según lo observado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHILOECentral | SD - NM2017001819 | CHILOE | Central | I | P | 2017-01-31 23:54 | 2017-02-14 23:48 | 8 | 9 | 37.3222 | 37.3222 | 37.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U6 de 1MW de la Central Chiloé, de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°091/15 en respuesta a la carta D.O. Nº1224/2015 con fecha 05 de octubre 2015 -Mantenimiento Mayor y desconexiones de las Instalaciones del SIC período 2016-2017. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017003687 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-02-01 | 2017-02-01 04:30 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de ensayo en AVR y PSS del ciclo de acuerdo a programa de carga. Se requiere central fuera de servicio para instalación de instrumentos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000123 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-02-01 03:47 | 2017-02-04 17:14 | 87 | 119.9 | 23.4471 | 23.4471 | 0 | 23.4471 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 87 MW por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000125 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-02-01 06:40 | 2017-02-01 17:41 | 330 | 350 | 0.62952 | 0.62952 | 0 | 0.62952 | 0 | 0 | 0 | Debido a fallas reiteradas en la zona del sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere mantener observación y control de las temperaturas de metales del SH-4, para verificar evolucion y tomar medidas correctivas según lo observado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017003108 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-02-01 08:39 | 2017-02-01 11:47 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion AEG 12 por mantencion programada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM2017003960 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | F | 2017-02-01 08:57 | 2017-02-02 05:00 | 0 | 89 | 20.05 | 20.05 | 0 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conjunto aguja espejo por vibraciones. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017003514 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-02-01 09:00 | 2017-02-01 22:17 | 33.3 | 35.33 | 0.76324 | 0.76324 | 0.76324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga del nuevo software 800M del ITVX (Parada de la unidad para cierre de los By-Pass). Se requiere partida de la unidad para rechazo de carga de 25% y 100% entre las 18:00 y 19:30 Hrs. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 4 | SD - NM2017003625 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2017-02-01 09:12 | 2017-02-04 15:06 | 0 | 2.5 | 77.9 | 77.9 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Unidad 4 de Carena fuera de servicio para reparar filtración de válvula mariposa. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017003624 | CARENA | CARENA 3 | E | P | 2017-02-01 09:12 | 2017-02-02 03:55 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de la filtración de la Válvula Mariposa de la Unidad 4 de Carena, se requiere retirar la Unidad 3 de Carena, ya que comparten una única tuberia de alimentación de agua (Pantalón). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IL - NM2017000127 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-02-01 14:00 | 2017-02-03 10:07 | 2 | 20 | 39.705 | 39.705 | 0 | 39.705 | 0 | 0 | 0 | Central Celco limita su inyección al SIC a 2 MW por aumento de conductividad en agua de alimentación a bocatoma, situación originada por marea alta que sube por río maule. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IL - NM2017000126 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2017-02-01 14:00 | 2017-02-03 10:07 | 15 | 40.8 | 27.8973 | 27.8973 | 0 | 27.8973 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales limita su inyección al SIC a 15 MW por aumento de conductividad en agua de alimentación a bocatoma, situación originada por marea alta que sube por río maule. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF - NM2017000408 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2017-02-01 15:45 | 2017-02-02 10:47 | 0 | 0.5 | 19.0333 | 19.0333 | 0 | 19.0333 | 1 | 0 | 0 | Salida Intempestiva | Alta Temperatura |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000128 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-01 17:50 | 2017-02-04 01:31 | 166 | 218.5 | 13.3793 | 13.3793 | 0 | 13.3793 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017004157 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2017-02-01 18:07 | 2017-02-02 10:57 | 0 | 10 | 16.8333 | 16.8333 | 0 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | Realizar reparación de fuga en junta de dilatación anclaje N° 4 de Tubería de Presión Central Los Molles |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017004164 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2017-02-01 18:07 | 2017-02-02 10:57 | 0 | 10 | 16.8333 | 16.8333 | 0 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | Realizar reparación de fuga en junta de dilatación anclaje N° 4 de Tubería de Presión Central Los Molles. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000129 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-02-01 20:05 | 2017-02-02 20:56 | 125 | 152 | 4.4141 | 4.4141 | 0 | 4.4141 | 0 | 0 | 0 | Limitada 125 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000130 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-02-01 22:20 | 2017-02-02 02:02 | 340 | 350 | 0.10571 | 0.10571 | 0 | 0.10571 | 0 | 0 | 0 | Debido a fallas reiteradas en la zona del sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere mantener observación y control de las temperaturas de metales del SH-4, para verificar evolucion y tomar medidas correctivas según lo observado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000132 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-02-02 05:51 | 2017-02-02 16:38 | 340 | 350 | 0.3081 | 0.3081 | 0 | 0.3081 | 0 | 0 | 0 | Debido a fallas reiteradas en la zona del sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere mantener observación y control de las temperaturas de metales del SH-4, para verificar evolucion y tomar medidas correctivas según lo observado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017003765 | HORNITOS | HORNITOS 1 | E | P | 2017-02-02 06:35 | 2017-02-02 17:02 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de la división de proyectos de Colbún, se solicita la desconexión de la Central Hornitos, para realizar trabajos previos asociados al proyecto de interconexión de Central Juncalito, en ningún caso se realizara energización de equipamiento nuevo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM2017003885 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | P | 2017-02-02 07:45 | 2017-02-03 14:57 | 0 | 128.56 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Convertidor de Torque, del sistema de arranque de la turbina. Se han presentado problemas con la presión del sistema de lubricación cuyo origen estaría en el convertidor de torque del sistema de arranque de la turbina |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017003787 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-02-02 09:15 | 2017-02-02 20:30 | 33.3 | 35.33 | 0.64641 | 0.64641 | 0.64641 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga del nuevo software 800M del ITVX (Parada de la unidad para cierre de los By-Pass). Se requiere partida de la unidad para rechazo de carga de 25% y 100% entre las 18:00 y 19:30 Hrs. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000133 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-02-02 09:42 | 2017-02-02 17:55 | 32.94 | 36 | 0.69842 | 0.69842 | 0 | 0.69842 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW, aerogenerador N° 15 fuera de servicio por revisión del sistema de orientacion del yaw. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017004436 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-02-02 11:53 | 2017-02-02 14:53 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Problema en sistema de alimentación biomasa a caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUELLON IIQUELLON II 3 | IF - NM2017000414 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2017-02-02 18:50 | 2017-02-10 16:02 | 0 | 2 | 189.2 | 189.2 | 0 | 189.2 | 1 | 0 | 0 | A las 18:50 hrs de terreno informan que la unidad 5594 (unida N° 3) esta con fuga de agua refrigerante y combustible en el circuito de admisión y carter por lo que la unidad queda indisponible para la explotación. |  | Fuga de agua refrigerante y combustible en el circuito de admisión y carter de unidad 5594 (Unidad 3). | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000136 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-02-02 20:56 | 2017-02-03 21:00 | 110 | 152 | 6.65 | 6.65 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000135 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-02-02 20:56 | 2017-02-03 20:15 | 125 | 152 | 4.1418 | 4.1418 | 0 | 4.1418 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2017003312 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2017-02-02 21:00 | 2017-02-03 05:15 | 0 | 69.8 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Protecciones de Transformador Principal |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2017003312 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2017-02-02 21:00 | 2017-02-03 05:15 | 0 | 69.8 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Protecciones de Transformador Principal |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF - NM2017000411 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2017-02-03 02:17 | 2017-02-03 03:17 | 0 | 59.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Falla sistema de refrigeración | Falla refrigeración |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM2017000412 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2017-02-03 02:55 | 2017-02-03 05:16 | 0 | 59.04 | 2.35 | 2.35 | 0 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | Falla refrigeración |  | Falla refrigeración | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000137 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-02-03 06:10 | 2017-02-03 20:38 | 300 | 350 | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | Debido a fallas reiteradas en la zona del sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere mantener observación y control de las temperaturas de metales del SH-4, para verificar evolucion y tomar medidas correctivas según lo observado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2017000413 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2017-02-03 06:13 | 2017-02-03 15:55 | 0 | 9.3538 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.7 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Desconexión intempestiva de la unidad por operación de 86M sobre 52G2 por trip por alta temperatura de descansos del generador según datos de SCADA. Se realiza revisión de tendencias y de forma local en los descansos, sin encontrar condiciones anormales, se presume falla en sensor de temperatura. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM2017003982 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2017-02-03 08:50 | 2017-02-03 12:29 | 0 | 76 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición válvula principal alimentación refrigeración (Obstruida en cierre), esto produce refrigeración deficiente. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000138 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-02-03 09:05 | 2017-02-06 15:35 | 32.94 | 36 | 6.6725 | 6.6725 | 0 | 6.6725 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW, debido a la falla del aerogenerador N°15 el cual presenta problemas en motor de orientación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANELACANELA | IF - NM2017000417 | CANELA | CANELA | I | F | 2017-02-03 11:25 | 2017-02-03 14:08 | 0 | 18.15 | 2.7167 | 2.7167 | 0 | 2.7167 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Falla a tierra por aislación de línea 23 KV, quedando indisponible Central Canela I y SS/AA de Central Canela. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017004587 | CARENA | CARENA 3 | E | F | 2017-02-03 11:46 | 2017-02-04 15:06 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la U3 por vaciado de tubería, por normalización de U4 puesto que comparten la misma alimentación (Pantalón), U4l se encuentra fuera de servicio por filtración en válvula mariposa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017000416 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 18:37 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales sale de servicio debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución (camión frontal hace contacto con la línea en la Zona de Santa Olga). |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000141 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-02-03 20:00 | 2017-02-05 20:14 | 120 | 152 | 10.1544 | 10.1544 | 0 | 10.1544 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000140 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-02-03 20:00 | 2017-02-05 03:00 | 120 | 152 | 6.5263 | 6.5263 | 0 | 6.5263 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000139 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-02-03 20:38 | 2017-02-04 16:59 | 340 | 350 | 0.58143 | 0.58143 | 0 | 0.58143 | 0 | 0 | 0 | Debido a fallas reiteradas en la zona del sobre-calentador N°4 de caldera, se requiere mantener observación y control de las temperaturas de metales del SH-4, para verificar evolución y tomar medidas correctivas según lo observado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000142 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-02-03 21:00 | 2017-02-04 21:33 | 120 | 152 | 5.1684 | 5.1684 | 0 | 5.1684 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura de descarga de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IF - NM2017000454 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-05-08 07:34 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Falla en ctos 1 y 2 LT 220 kV Maitencillo Punta Colorada |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF - NM2017000456 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 17:25 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Falla en LT 220 kV Maitencillo Punta Colorada. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IF - NM2017000458 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 17:25 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al CEN. | Falla en Circuitos 1 y 2 de la LT Maitencillo Punta Colorada |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF - NM2017000450 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 12:40 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Falla de circuitos 1 y 2 LT 220 kV Maitencillo Punta Colorada |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM2017000452 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 12:22 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Falla en Ctos 1 y 2 LT Maitencillo Punta Colorada |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR LA SILLASOLAR LA SILLA | IF - NM2017000444 | SOLAR LA SILLA | SOLAR LA SILLA | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 11:19 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDC del CDEC-SIC informa que hay falla en S/E Punta colorada y está a la espera de más antecedentes | Se Investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017000443 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 02:27 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Falla S/E Punta Colorada |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017000443 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 02:27 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Falla S/E Punta Colorada |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF - NM2017000442 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 02:20 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDC del CDEC-SIC informa que hay falla en S/E Punta colorada y est'a a la espera de mas antecedentes | Falla en S/E Punta Colorada |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM2017000479 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 02:19 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento del evento de falla, el Parque Solar Javiera se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Pérdida de tensión en punto de inyección por evento de falla externo. Asociado al apagón por falla en S/E Maitencillo 220 kV. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM2017000425 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 00:26 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al cdec después de un tiempo por una baja frecuencia en la linea de 220 KV de mantencillo a punta Colorada y despacho autoriza la conexión de la central Hidroeléctrica Rio Huasco | desconexion de la linea 220 KV de Mantencillo a Punta colorada y desconexion de zona norte |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | IF - NM2017000425 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-02-03 22:10 | 2017-02-04 00:26 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa al cdec después de un tiempo por una baja frecuencia en la linea de 220 KV de mantencillo a punta Colorada y despacho autoriza la conexión de la central Hidroeléctrica Rio Huasco | desconexion de la linea 220 KV de Mantencillo a Punta colorada y desconexion de zona norte |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM2017000468 | CONEJO SOLAR | CONEJO | E | F | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 02:50 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento del evento de falla, el Parque Solar Conejo se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. No hay interruptores operados por acción de protecciones. |  | Ausencia de tensión en subestación por evento de falla externo. Asociado al apagón por falla en S/E Maitencillo 220 kV | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | IF - NM2017000462 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | E | F | 2017-02-03 22:55 | 2017-02-04 01:01 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de nuestros interruptores de forma involuntaria. |  | Falla linea 220 Kv punta colorada. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | IF - NM2017000462 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | E | F | 2017-02-03 22:55 | 2017-02-04 01:01 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de nuestros interruptores de forma involuntaria. |  | Falla linea 220 Kv punta colorada. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | IF - NM2017000462 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | E | F | 2017-02-03 22:55 | 2017-02-04 01:01 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de nuestros interruptores de forma involuntaria. |  | Falla linea 220 Kv punta colorada. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 4 | IF - NM2017000462 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | E | F | 2017-02-03 22:55 | 2017-02-04 01:01 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de nuestros interruptores de forma involuntaria. |  | Falla linea 220 Kv punta colorada. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017004622 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-02-04 | 2017-02-07 02:06 | 0 | 398.3 | 74.1 | 74.1 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el ciclo, para reparar en turbina de GAS desprendimiento de escudos protectores en descarga gases de escape, se necesita restituir estos escudos para evitar rotura del manto de escape lo cual generaría un gran riesgo para las personas y equipamiento que puedan estar en las cercanías, ya que estos gases son de elevada temperatura. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | IF - NM2017000457 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | E | F | 2017-02-04 00:23 | 2017-02-04 00:40 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se presume que fue por la salida de otras unidades | no determinada |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017002290 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2017-02-04 00:35 | 2017-02-05 02:21 | 0 | 218.5 | 25.7667 | 25.7667 | 25.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación colector de descarga bombas de alimentación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | IF - NM2017000463 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | E | F | 2017-02-04 01:26 | 2017-02-04 02:15 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continua problemas de perturbaciones en linea abriendo interruptor 52 HT . |  | Falla en linea 220 Kv punta colorada | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | IF - NM2017000463 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | E | F | 2017-02-04 01:26 | 2017-02-04 02:15 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continua problemas de perturbaciones en linea abriendo interruptor 52 HT . |  | Falla en linea 220 Kv punta colorada | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | IF - NM2017000463 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | E | F | 2017-02-04 01:26 | 2017-02-04 02:15 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continua problemas de perturbaciones en linea abriendo interruptor 52 HT . |  | Falla en linea 220 Kv punta colorada | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 4 | IF - NM2017000463 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | E | F | 2017-02-04 01:26 | 2017-02-04 02:15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continua problemas de perturbaciones en linea abriendo interruptor 52 HT . |  | Falla en linea 220 Kv punta colorada | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | IF - NM2017000492 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | F | 2017-02-04 01:47 | 2017-02-04 02:43 | 0 | 154.945 | 0.93333 | 0.93333 | 0 | 0.93333 | 1 | 0 | 0 | Trip debido a inestabilidad de modo de combustión debido a sub grupo de control de combustible. |  | Trip debido a inestabilidad de modo de combustión debido a sub grupo de control de combustible. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAJALAJA 1 | SD - NM2017004774 | LAJA | LAJA 1 | I | F | 2017-02-04 09:25 | 2017-02-04 10:40 | 0 | 8.7 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | Falla en válvula de admisión de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017004777 | CANELA | CANELA | I | F | 2017-02-04 11:16 | 2017-02-04 14:53 | 0 | 18.15 | 3.6167 | 3.6167 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | Recambio de porta fusibles línea respaldo 23Kv servicios auxiliares S/E Canela II empalmada a linea 23 KV Canela I por presentar daño producto de fuga corriente. Asociado a informe de falla 2017000417 Canela 1. Con bloqueo a la reconexión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000143 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-02-04 17:15 | 2017-02-13 | 74 | 119.9 | 76.0853 | 76.0853 | 0 | 76.0853 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 74 MW por control de temperatura del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000144 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-02-04 21:33 | 2017-02-05 20:14 | 110 | 152 | 6.2678 | 6.2678 | 0 | 6.2678 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 110 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017002055 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | P | 2017-02-05 00:02 | 2017-02-23 16:15 | 0 | 380 | 448.2167 | 448.2167 | 448.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000145 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-05 02:21 | 2017-02-05 12:20 | 185 | 218.5 | 1.5306 | 1.5306 | 0 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 185 MW por alta concentración de sílice en la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000146 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-02-05 03:00 | 2017-02-06 22:00 | 135 | 152 | 4.8092 | 4.8092 | 0 | 4.8092 | 0 | 0 | 0 | Limitada 135 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000147 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-02-05 03:10 | 2017-02-05 20:14 | 135 | 152 | 1.9088 | 1.9088 | 0 | 1.9088 | 0 | 0 | 0 | Limitada 135 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017000467 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-02-05 09:21 | 2017-02-05 19:43 | 0 | 50 | 10.3667 | 10.3667 | 0 | 10.3667 | 1 | 0 | 0 | Trip en Turbina por alarma asociada al Tx del control de alaves variables del Compresor intermedia de la Turbina. |  | Trip en Turbina por alarma asociada al Tx del control de alaves variables del Compresor intermedia de la Turbina. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000148 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-05 12:54 | 2017-02-06 00:19 | 150 | 218.5 | 3.5791 | 3.5791 | 0 | 3.5791 | 0 | 0 | 0 | Limitada por falla en pulverizador de carbón 2F. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | IF - NM2017000474 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | F | 2017-02-05 16:45 | 2017-02-05 18:55 | 0 | 69.3 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM2017000496 | CONEJO SOLAR | CONEJO | E | F | 2017-02-05 16:45 | 2017-02-05 17:42 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a falla por cortocircuito bifásico en Línea 220 kV Diego de Almagro - Francisco. |  | Pérdida de tensión en punto de inyección por falla de Línea 220 kV Diego de Almagro - Francisco y posterior falla de Línea 220 kV Francisco - Conejo. | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | LALACKAMALALACKAMA | IF - NM2017000471 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2017-02-05 16:45 | 2017-02-05 17:42 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga |  | Interrupción Línea Francisco -Diego de Almagro | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | SD - NM2017004804 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | F | 2017-02-05 17:46 | 2017-02-05 19:15 | 0 | 1.966 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | falla interna |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 2 | IF - NM2017000481 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2017-02-05 18:00 | 2017-02-05 22:42 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Apertura de protecciones de circuitos 1 y 2 de línea Cipreses - Itahue 154 KV. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 1 | IF - NM2017000480 | ISLA | ISLA 1 | E | F | 2017-02-05 18:05 | 2017-02-06 02:57 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  | Apertura por Protecciones de ctos. 1 y 2 Cipreses - Itahue 154KV. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | IF - NM2017000478 | CIPRESES | CIPRESES 1 | E | F | 2017-02-05 18:05 | 2017-02-06 00:14 | 0 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  | Apertura por protecciones de Circuitos 1 y 2 Cipreses - Itahue 154 Kv | TRUE | 0 | 0
| 2017 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM2017000482 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2017-02-05 18:05 | 2017-02-05 23:17 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Apertura por protecciones de Circuitos 1 y 2 Cipreses - Itahue 154 Kv | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM2017000477 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2017-02-05 18:05 | 2017-02-05 22:39 | 0 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Apertura por protecciones de Circuitos 1 y 2 Cipreses - Itahue 154 Kv |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2017000483 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2017-02-05 18:27 | 2017-02-05 20:11 | 0 | 9.3538 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Desconexion intempestiva de la Unidad por operación de 86E sobre 52G2 por perdida de excitación (Trip en el termostato Crowbar) |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000150 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-02-05 20:14 | 2017-02-09 21:14 | 125 | 152 | 17.2303 | 17.2303 | 0 | 17.2303 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 125 MW, por control de parámetros sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000149 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-02-05 20:14 | 2017-02-09 21:14 | 130 | 152 | 14.0395 | 14.0395 | 0 | 14.0395 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 130 MW, por control de parámetros sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017000486 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-02-05 21:18 | 2017-02-06 01:00 | 0 | 50 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | Unidad queda F/S debido a alarma asociada a Tx del control de álabes variables del compresor intermedio de la turbina | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM2017004814 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-02-05 23:19 | 2017-02-06 02:03 | 0 | 20 | 2.7333 | 2.7333 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio para eliminar contaminación (lodos en ventilador de tiro inducido VTI) en la Caldera de Poder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000152 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-06 00:19 | 2017-03-01 11:26 | 190 | 218.5 | 73.45 | 73.45 | 0 | 73.45 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 190 MW, por control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000153 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-02-06 04:30 | 2017-02-06 17:55 | 60 | 119.9 | 6.7027 | 6.7027 | 0 | 6.7027 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 60 MW, por falla en alimentador de carbón de pulverizador 1A. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | IF - NM2017000500 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | F | 2017-02-06 06:52 | 2017-02-06 08:38 | 0 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se dispara interruptor 52J7 |  | Sobretensión de línea 220 kV, produce apertura de interruptor 52J7, por falla de L. Maitencillo - Guacolda 2 (265 MVA por cable subterráneo). | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM2017004095 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2017-02-06 09:18 | 2017-02-06 18:41 | 0 | 77.5 | 9.3833 | 9.3833 | 9.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de anillos rozantes, por disminución de la aislación del rotor por debajo de los límites operacionales. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | IF - NM2017000497 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | F | 2017-02-06 10:43 | 2017-02-06 12:16 | 0 | 47.2 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | Se produce desconexión intempestiva de unidad generadora N°3, por activación de relé de protecciones 86 UT3, durante la ejecución de maniobras de desconexión circuito N°1 Angostura - Mulchén 2x220 kv Bajo SD 2017003726/2017. | Se produce desconexión intempestiva de unidad generadora N°3, por activación de relé de protecciones 86 UT3, durante la ejecución de maniobras de desconexión circuito N°1 Angostura - Mulchén 2x220 kv Bajo SD 2017003726/2017. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | SD - NM2017004959 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | I | F | 2017-02-06 12:56 | 2017-02-06 17:40 | 0 | 10.01 | 4.7333 | 4.7333 | 0 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | Revisión de lineas eléctricas por mal contacto |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017005016 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | F | 2017-02-06 14:30 | 2017-02-07 02:51 | 0 | 20.15 | 12.35 | 12.35 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervención de curso forzoso ante rotura de válvula de drenaje del cuerpo de válvula esférica de la Unidad 2. Para esto es necesario cerrar compuerta de camara de carga y el vaciado de la tubería en presión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017005016 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | F | 2017-02-06 14:30 | 2017-02-07 02:51 | 0 | 20.15 | 12.35 | 12.35 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervención de curso forzoso ante rotura de válvula de drenaje del cuerpo de válvula esférica de la Unidad 2. Para esto es necesario cerrar compuerta de camara de carga y el vaciado de la tubería en presión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017000499 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-02-06 15:56 | 2017-02-06 23:39 | 0 | 50 | 7.7167 | 7.7167 | 0 | 7.7167 | 1 | 0 | 0 | Unidad queda F/S debido a alarma asociada al Tx del control de alabes variables del Compresor intermedio de la Turbina. | Falla calibración en Sistema de control de posición de alabes de la Turbina. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM2017005029 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2017-02-06 16:02 | 2017-02-06 22:15 | 0 | 9.563 | 6.2167 | 6.2167 | 0 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la Unidad debido a problemas en la refrigeración. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM2017005030 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2017-02-06 17:14 | 2017-02-06 22:20 | 0 | 9.563 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad por problemas en sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM2017004244 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | P | 2017-02-06 21:44 | 2017-02-07 01:51 | 0 | 93 | 4.1167 | 4.1167 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de correcto funcionamiento de función 87N y posterior habilitación (normalización) de la función. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MAULECentral | SD - NM2017002703 | MAULE | Central | I | P | 2017-02-07 00:07 | 2017-02-09 01:25 | 5.25 | 6 | 6.1625 | 6.1625 | 6.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U6 de 0.75 MW de la Central Maule, de acuerdo al cronograma enviado en carta GG N°096/16, en respuesta a la carta D.O. N°1762/2016 de fecha 03 de Octubre de 2016, con referencia a Mantenimiento mayor y desconexiones de las instalaciones del SIC, periodo 2017-2018”. La Central quedara con una potencia disponible de 5.25 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
* | 2017 | UCUQUER 2UCUQUER 2 | IF - NM2017000523 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | I | F | 2017-02-07 07:26 | 2017-02-07 08:29 | 0 | 10.75 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1 | 0 | 0 | La apertura del interruptor ocurrió en condiciones de alta humedad ambiental. Se está investigando si esta condición sumado al efecto de polución generado por los incendios ocurridos en la zona en los pasados días, podría haber generado un evento temporal de pérdida de aislación en la línea. |  | Operación en interruptor principal del Parque de la protección 59YN (Sobretensión residual) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000155 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-02-07 08:45 | 2017-02-07 13:50 | 32 | 36 | 0.56481 | 0.56481 | 0 | 0.56481 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW, debido a falla en aerogenerador n° 7 fuerte ruido en la bomba mecánica de la multiplicadora y el aerogenerador n° 8 que se encuentra con falla 4031 Crowbar disparo ( falla en convertidor). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017004483 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-07 11:31 | 2017-02-07 13:50 | 0 | 10.971 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección visual a rodetes e inyectores de unidades Carilafquén UG1 y Carilafquén UG2. Para ello es necesario la desconexión de ambas unidades en forma simultanea. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017004483 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-07 11:31 | 2017-02-07 13:50 | 0 | 10.971 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección visual a rodetes e inyectores de unidades Carilafquén UG1 y Carilafquén UG2. Para ello es necesario la desconexión de ambas unidades en forma simultanea. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000157 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-02-07 13:50 | 2017-02-14 17:55 | 34 | 36 | 9.5602 | 9.5602 | 0 | 9.5602 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, debido a falla en aerogenerador n° 18 que se encuentra con falla de baja presión de aceite en la Multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IF - NM2017000513 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-02-07 16:00 | 2017-02-07 16:35 | 0 | 12.1 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Se quemó fuente de poder |  | Falla servicios auxiliares U1 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017000516 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-02-07 23:33 | 2017-02-08 01:08 | 0 | 38 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 1 | 0 | 0 | Unidad TG6 de Arauco sale de servicio debido a trip de turbina. Unidad TG4/5 queda en servicio normal. |  | Trip de turbina por diferencial de presión a la salida de la turbina. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM2017005305 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2017-02-08 04:40 | 2017-02-09 22:24 | 0 | 21 | 41.7333 | 41.7333 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe ser detenida por fuga de aceite en rodamiento de generador |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017004618 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-02-08 07:52 | 2017-02-08 14:04 | 0 | 6.43 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio y pruebas de panel de control HMI - OP17D unidad 1. Inspección rutinaria rodete. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017002499 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2017-02-08 09:07 | 2017-02-08 10:25 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo UG1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017004910 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-02-08 09:08 | 2017-02-08 19:24 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N° 1 por mantención programada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017004833 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-02-08 09:16 | 2017-02-08 16:40 | 0 | 112.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos Colectores y atención de averías. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017004909 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-02-08 09:28 | 2017-02-08 12:26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar verificación de programa, alambrado y pruebas efectivas de la protección REG670 de Unidad Generadora N° 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017002500 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2017-02-08 10:36 | 2017-02-08 11:37 | 0 | 2.5 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo UG2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017000520 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2017-02-08 12:54 | 2017-02-08 17:15 | 0 | 40.8 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Viñales inyectaba 31 MW al SIC, luego queda fuera de servicio. |  | Falla sistema de control de turbina | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAITENESMAITENES 3 | SD - NM2017005015 | MAITENES | MAITENES 3 | I | P | 2017-02-08 15:39 | 2017-02-08 19:07 | 0 | 9 | 3.4667 | 3.4667 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad para realizar revisión periódica de componentes de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017000526 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-10 01:59 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Viñales inyectaba 32 MW al SIC. |  | Perturbación por interrupción forzada de línea 66 kV San Javier - Constitución, deja a central viñales fuera de servicio. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017000527 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-02-08 19:10 | 2017-02-09 00:10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central celco inyectaba 3.7 MW al SIC. |  | Trip de caldera de poder. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017005039 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-02-08 20:04 | 2017-02-09 02:46 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificacion de la Malla a tierra en los cable de media tension. Abierto los Circuitos del C1 al C6. Abierto el 52 MT1. |  |  | TRUE | 0 | 1
* | 2017 | LIRCAYLIRCAY 1 | IF - NM2017000560 | LIRCAY | LIRCAY 1 | E | F | 2017-02-08 22:50 | 2017-02-09 01:21 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 1 Central Lircay sale de servicio por falla en S/E Itahue TR-1, TR-2 y TR-5 de 154/66 kV; 75, 56 y 56 MVA interrupción forzada por protecciones debido a sobrecarga a consecuencia de Robo |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF - NM2017000561 | LIRCAY | LIRCAY 2 | E | F | 2017-02-08 22:50 | 2017-02-09 01:21 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 2 Central Lircay sale de servicio por falla en S/E Itahue TR-1, TR-2 y TR-5 de 154/66 kV; 75, 56 y 56 MVA interrupción forzada por protecciones debido a sobrecarga a consecuencia de Robo de |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONSTITUCION 1Central | IF - NM2017000529 | CONSTITUCION 1 | Central | E | F | 2017-02-08 23:15 | 2017-02-09 00:10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se toma contacto con el centro control de despacho para avisar que nos encontramos fuera de servicio por el corte de energía de la red externa. |  | Corte de energía de la red externa de referencia. | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF - NM2017000565 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2017-02-09 01:09 | 2017-02-09 01:23 | 0 | 7.08 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Unidad 1 sale de servicio de forma intempestiva, debido a perdida de campo (excitación), producto que dispositivo de transferencia automática detecta una baja de tensión, perdida de exitacion que da orden de detencion a unidad, perdida de carga que fue detectada por la proteccion 7UM62 U1 , dando orden de apertura a interruptores asociados. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017005183 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-02-09 08:09 | 2017-02-09 18:02 | 0 | 35.33 | 9.8833 | 9.8833 | 9.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3: ELIMINAR CONSIDERABLE FILTRACIÓN DE ACEITE POR CAÑERIA QUE LLEGA AL BLOCK DE MANDO DE LOS INYECTORES Y LIMPIEZA DE ANILLOS COLECTORES. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017004911 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-02-09 08:42 | 2017-02-09 19:16 | 32 | 36 | 1.1741 | 1.1741 | 1.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N° 2 por mantención programada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017005444 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | F | 2017-02-09 08:49 | 2017-03-23 18:49 | 300 | 368.4 | 189.0098 | 189.0098 | 0 | 189.0098 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervenir bomba de refrigeración 10PAC41AP001 del circuito cerrado de refrigeración, el sistema cuenta con dos bombas de refrigeración cada una al 100%. Mientras dure la reparación estaremos sin respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017005146 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-02-09 08:59 | 2017-02-09 15:02 | 0 | 112.5 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos Colectores y atención de averías. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017005139 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-02-09 09:42 | 2017-02-09 19:10 | 0 | 32 | 9.4667 | 9.4667 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión mecánica y eléctrica definitva proyecto DS 160 DINSA Estanque GE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017005181 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-02-09 10:47 | 2017-02-09 18:45 | 16.5 | 18.15 | 0.72424 | 0.72424 | 0.72424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B05: Mantenimiento preventivo mecánico/eléctrico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000158 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-02-09 21:14 | 2017-03-07 20:43 | 140 | 152 | 49.2224 | 49.2224 | 0 | 49.2224 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000159 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-02-09 21:14 | 2017-02-17 05:59 | 140 | 152 | 13.9539 | 13.9539 | 0 | 13.9539 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM2017005576 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2017-02-09 21:36 | 2017-02-09 22:16 | 0 | 59.04 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | Se retira unidad para volver a ponerla en servicio, por operación de orden de Parada Normal, por falla en sistema de refrigeración por agua turbia. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM2017005577 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2017-02-09 22:21 | 2017-02-10 02:02 | 0 | 59.04 | 3.6833 | 3.6833 | 0 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | Se retira unidad, por operación de orden de Parada Normal, por falla en sistema de refrigeración por agua con sedimento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | IF - NM2017000571 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | F | 2017-02-10 07:07 | 2017-02-10 08:52 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura interruptor 52J2 por operacion 87L (S2) por evento ocurrido en barra 110 kv S/E Diego de Almagro | Falla en barra 110 Kv S/E Diego de Almagro |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017000562 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2017-02-10 07:07 | 2017-02-10 08:22 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa |  | Falla externa en Barra 110kV SE Diego de Almagro | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM2017000573 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2017-02-10 07:07 | 2017-02-10 07:57 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento del evento de falla, el Parque Solar Javiera se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Pérdida de tensión en punto de inyección por evento de falla externo. Asociado a evento de falla en Sección 2 Barra 110 kV S/E Diego de Almagro. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2017000580 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2017-02-10 07:07 | 2017-02-10 07:51 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La protección actúa según lo esperado. |  | Apertura de interruptor 52H1 por baja frecuencia. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IL - NM2017000160 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-02-10 13:00 | 2017-04-10 16:47 | 6 | 12.1 | 715.7585 | 715.7585 | 0 | 715.7585 | 0 | 0 | 0 | Mejoras en nuestro sistema de aguas, nos restringe a generar un máximo de 45 t/h de vapor en nuestra caldera, razón por la cual solo ponemos generar un máximo de 6 MW/h en nuestra U1 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000162 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-02-10 15:11 | 2017-02-10 19:52 | 32 | 36 | 0.52037 | 0.52037 | 0 | 0.52037 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 32 MW debido a falla error medida de las palas (error 800) en aerogenerador n° 13, considerar que central se encuentra con LF n° 2017000157 vigente por falla en aerogenerador n° 18. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017005293 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-02-11 00:52 | 2017-02-14 01:49 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de programación Sistema AGC en el Sistema DCS , por requerimiento Coordinador SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2017000576 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-02-11 04:05 | 2017-02-11 08:09 | 0 | 67.2 | 4.0667 | 4.0667 | 0 | 4.0667 | 1 | 0 | 0 | Unidad Fuera de servicio por enclavamiento. Actúa Switch de alto nivel de condensado (Zona de baja - baja presión condensador) | Actuación Switch alto nivel en condensador. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM2017005779 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-02-11 05:52 | 2017-02-11 06:04 | 0 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla para sincronizar TG1 (Generador interno) con TG2 por falla en caldera recuperadora que dejara a TG1 fuera de servicio y los consumos críticos de celulosa tomados de TG2 y el SIC. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IL - NM2017000163 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-02-11 09:18 | 2017-02-12 01:43 | 3 | 20 | 13.9542 | 13.9542 | 0 | 13.9542 | 0 | 0 | 0 | Desde las 09:18 horas, queda limitada a 3 MW de inyección al SIC por "Reparación de Tubo Roto en Caldera Recuperadora". |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2017000581 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-02-11 17:44 | 2017-02-11 19:48 | 0 | 67.2 | 2.0667 | 2.0667 | 0 | 2.0667 | 1 | 0 | 0 | señal errada se produce la operación de switch de nivel LSH-761 del Intercambiador de calor VBBP de la Turbina. | Debido a señal errada se produce la operación de switch de nivel LSH-761 del Intercambiador de calor VBBP de la Turbina. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017005578 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-02-11 20:14 | 2017-02-11 22:34 | 0 | 104 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificacion de la Malla a tierra en los cable de media tension. Abierto los Circuitos del C1 al C6. Abierto el 52 MT1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CENIZASCENIZAS 2 | IF - NM2017000586 | CENIZAS | CENIZAS 2 | I | F | 2017-02-11 20:26 | 2017-02-14 21:16 | 0 | 5.43 | 72.8333 | 72.8333 | 0 | 72.8333 | 1 | 0 | 0 | Sistema no afectó consumos por no alcanzar proceso de Sincronización. |  | Rotura de empaquetadura de línea de petroleo IFO en "Unidad de Combustible" | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM2017005787 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2017-02-12 01:22 | 2017-02-14 16:50 | 0 | 26 | 63.4667 | 63.4667 | 0 | 63.4667 | 0 | 0 | 0 | Se produce problema en parrilla N°1 hogar caldera por caída de segmentos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM2017005792 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-02-12 01:43 | 2017-02-12 12:46 | 0 | 20 | 11.05 | 11.05 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta TG2 para realizar reparación en caldera recuperadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CORONELCORONEL TG | SD - NM2017004570 | CORONEL | CORONEL TG | E | P | 2017-02-12 07:54 | 2017-02-12 18:07 | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central Coronel a solicitud de Transnet, esto para realizar mantenimiento a S/E Escuadrón y normalizar punto caliente en 89B4. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM2017005806 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-02-12 15:26 | 2017-02-12 20:48 | 0 | 20 | 5.3667 | 5.3667 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla por inestabilidad en procesos internos debida a perturbaciones en red de distribución de zona constitución. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IL - NM2017000164 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-02-12 15:26 | 2017-02-12 16:06 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 15:26 horas, se limita a 0 MW de inyección, durante normalización de Barra de 23 kV de S/E Constitución. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000165 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-12 18:16 | 2017-02-12 19:42 | 145 | 218.5 | 0.48215 | 0.48215 | 0 | 0.48215 | 0 | 0 | 0 | Baja generación a 150 MW por bajo nivel de pozo InTake. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017000588 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-02-12 19:31 | 2017-02-12 23:16 | 0 | 30.1 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco inyectaba 4 MW al SIC, luego queda retirando 7 MW. |  | Trip de turbina de TG4/5 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000166 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-02-13 | 2017-02-13 20:42 | 100 | 119.9 | 3.4356 | 3.4356 | 0 | 3.4356 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación por control de temperatura de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM2017005811 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-02-13 06:15 | 2017-02-13 06:37 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla para realizar traspaso de consumos internos. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | UCUQUER 2UCUQUER 2 | IF - NM2017000590 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | I | F | 2017-02-13 06:24 | 2017-02-13 08:16 | 0 | 10.75 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 | La apertura del interruptor ocurrió en condiciones de alta humedad ambiental. Se está investigando si esta condición sumado al efecto de polución generado por los incendios ocurridos en la zona en los pasados días, podría haber generado un evento temporal de pérdida de aislación en la línea. |  | Operación en interruptor principal del parque de la protección 59YN (Sobretensión residual) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017005492 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2017-02-13 08:16 | 2017-03-09 13:18 | 0 | 345 | 581.0333 | 581.0333 | 581.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Unidad 2 / Proyecto EMERSON cambio controladores |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017005573 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-13 10:16 | 2017-02-13 12:35 | 0 | 10.971 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección visual a rodetes e inyectores de las unidades Carilafquén U1 y Carilafquén U2, se realizará desconexión simultánea de ambas unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017005573 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-13 10:16 | 2017-02-13 12:35 | 0 | 10.971 | 2.3167 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección visual a rodetes e inyectores de las unidades Carilafquén U1 y Carilafquén U2, se realizará desconexión simultánea de ambas unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017000589 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-02-13 10:20 | 2017-02-13 12:23 | 0 | 38 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | A las 10:20 horas, desconexión forzada de la Unidad TG6 cuando inyectaba 10,6 MW al SIC , debido a Falla en la Válvula de Control de la Unidad. |  | Falla en Válvula de Control de Presión en Turbina TG6 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD - NM2017005329 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2017-02-13 11:22 | 2017-02-17 11:25 | 0 | 5.6 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión anual Unidad generadora N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000168 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-02-13 13:05 | 2017-02-13 20:00 | 330 | 399 | 1.1961 | 1.1961 | 0 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | Opera alarma por alta temperatura aire de enfriamiento rotor Turbina a Gas. Unidad se limita a 330 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000167 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-13 13:52 | 2017-02-13 14:35 | 150 | 218.5 | 0.22468 | 0.22468 | 0 | 0.22468 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 150 MW por avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | SD - NM2017005930 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-02-13 13:55 | 2017-02-13 15:09 | 0 | 30.1 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | A las 13:55 horas, se retira de Curso Forzoso la Unidad TG4/5 para investigar anormalidad en Sistema de Control de Alimentación de Corteza. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM2017000591 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-13 19:53 | 2017-02-13 20:23 | 0 | 218.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Sincomentarios |  | Trip de Unidad por bajo vacío del condensador provocado por avalancha de huiros. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000169 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-02-13 20:00 | 2017-02-14 13:10 | 345 | 399 | 2.3233 | 2.3233 | 0 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | Por alta temperatura aire de enfriamiento rotor Turbina a Gas. Unidad se limita a 345 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000170 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-13 20:23 | 2017-02-14 04:39 | 100 | 218.5 | 4.4833 | 4.4833 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 100 MW, por avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000171 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-02-13 20:42 | 2017-02-14 11:47 | 65 | 119.9 | 6.9064 | 6.9064 | 0 | 6.9064 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 65 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000172 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-02-14 04:01 | 2017-02-15 05:26 | 127 | 152 | 4.1804 | 4.1804 | 0 | 4.1804 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 127 MW, por falla en válvula de aceite hidráulico de control maestro de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | IF - NM2017000597 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | F | 2017-02-14 06:50 | 2017-02-14 08:58 | 0 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se dispara interruptor 52J7 |  | Apertura debido a falla externa | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF - NM2017000592 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-02-14 06:51 | 2017-02-15 04:30 | 0 | 152 | 21.65 | 21.65 | 0 | 21.65 | 1 | 0 | 0 | Causa en investigación. | Causa en investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017005588 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-02-14 07:51 | 2017-02-14 13:44 | 0 | 6.43 | 5.8833 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion rodetes |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAJA 1LAJA 1 2 | SD - NM2017005771 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | I | P | 2017-02-14 08:32 | 2017-03-02 17:50 | 0 | 17.2 | 393.3 | 393.3 | 393.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor UG2 de Laja 1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | SD - NM2017006157 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-02-14 10:07 | 2017-02-14 21:22 | 0 | 67.2 | 11.25 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación Caldera Biomasa, obliga a detener Unidad Generadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017005766 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-02-14 10:37 | 2017-02-14 16:55 | 16.5 | 18.15 | 0.57273 | 0.57273 | 0.57273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B03: Mantenimiento programado mecánico/eléctrico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017005786 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-14 11:15 | 2017-02-14 12:45 | 0 | 10.971 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección visual a rodetes e inyectores de unidades 1 y 2 de Carilafquén, para ello es necesario la desconexión de ambas unidades en forma simultánea. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017005786 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-14 11:15 | 2017-02-14 12:45 | 0 | 10.971 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección visual a rodetes e inyectores de unidades 1 y 2 de Carilafquén, para ello es necesario la desconexión de ambas unidades en forma simultánea. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000173 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-02-14 11:47 | 2017-02-26 14:50 | 95 | 119.9 | 60.4432 | 60.4432 | 0 | 60.4432 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000174 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-02-14 13:10 | 2017-02-15 | 300 | 399 | 2.688 | 2.688 | 0 | 2.688 | 0 | 0 | 0 | Opera alarma por alta temperatura aire de enfriamiento rotor Turbina a Gas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000175 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-14 14:30 | 2017-02-15 01:33 | 100 | 218.5 | 5.9928 | 5.9928 | 0 | 5.9928 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe limitar su generación a 100 MW por avalancha de huiros en sistema de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2017000599 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2017-02-14 15:17 | 2017-02-14 15:30 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actúan Protecciones de Media Tensión por Sobretensión |  | Actuación de Protecciones de Media Tensión por Sobre Tensión. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | IF - NM2017000601 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | F | 2017-02-14 16:28 | 2017-02-14 18:48 | 0 | 25.6 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 2.3333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | Falla Unidad 1 por muy alta temperatura descanso empuje, debido a dato erróneo sonda de temperatura. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF - NM2017000602 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-02-14 18:12 | 2017-02-15 09:00 | 0 | 370 | 14.8 | 14.8 | 0 | 14.8 | 1 | 0 | 0 | Por falla en el control de la presión del hogar de la caldera, opera protección dejando fuera de servicio la unidad. | Por falla en el control de la presión del hogar de la caldera |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000176 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-02-15 | 2017-02-15 19:34 | 330 | 399 | 3.3837 | 3.3837 | 0 | 3.3837 | 0 | 0 | 0 | Opera alarma por alta temperatura aire de enfriamiento rotor Turbina a Gas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017000604 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2017-02-15 00:54 | 2017-02-15 18:07 | 0 | 12.53 | 17.2167 | 17.2167 | 0 | 17.2167 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Error de comunicacion PLC unidad | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000177 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-02-15 05:26 | 2017-02-15 20:13 | 140 | 152 | 1.1671 | 1.1671 | 0 | 1.1671 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 140 MW por control de sílice. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017005912 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-02-15 06:29 | 2017-02-15 18:16 | 0 | 29.2 | 11.7833 | 11.7833 | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección rodete, niveles de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000178 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-02-15 06:47 | 2017-02-15 12:00 | 320 | 350 | 0.44714 | 0.44714 | 0 | 0.44714 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita a 320MW por "Alta Temperatura de metales Sobre-calentadores de Caldera". Se requiere este nivel de carga para realizar lavado de la cámara de combustión y proceder posteriormente a normalizar la carga de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017005855 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-02-15 08:47 | 2017-02-15 17:57 | 34 | 36 | 0.50926 | 0.50926 | 0.50926 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión del aerogenerador 2 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | SD - NM2017005197 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | I | P | 2017-02-15 10:41 | 2017-02-15 12:25 | 0 | 24 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas comisionamiento SCADA de Sub Estacion Los Buenos Aires |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017006135 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-02-15 11:10 | 2017-02-15 16:05 | 16.5 | 18.15 | 0.44697 | 0.44697 | 0.44697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B02.- Mantenimiento programado mecánico/eléctrico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHILOECentral | SD - NM2017001823 | CHILOE | Central | I | P | 2017-02-15 11:36 | 2017-03-01 | 8 | 9 | 36.0444 | 36.0444 | 36.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U7 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°091/15 en respuesta a la carta D.O. Nº1224/2015 con fecha 05 de octubre 2015 -Mantenimiento Mayor y desconexiones de las Instalaciones del SIC período 2016-2017. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000179 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-02-15 14:46 | 2017-02-15 21:00 | 34 | 36 | 0.3463 | 0.3463 | 0 | 0.3463 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, debido a falla en aerogenerador N° 18 que se encuentra con baja presión de aceite en la multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM2017006532 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-02-15 18:51 | 2017-02-22 11:31 | 0 | 20 | 160.6667 | 160.6667 | 0 | 160.6667 | 0 | 0 | 0 | Problemas en el Regulador de Tensión |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017005325 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2017-02-15 20:03 | 2017-02-16 06:44 | 0 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Total de la Planta FV Luz del Norte x trabajos de TRANSELEC en la S/E Carrera Pinto. Desconexión considera apertura de los interruptores 52J1 (Luz del Norte) y 52J8 (Carrera Pinto). SODI N° 889 - Transelec. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM2017005456 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | E | P | 2017-02-15 20:17 | 2017-02-16 07:00 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | indisponibilidad forzada por trabajos de Transelec en SE Carrera Pinto |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000184 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-02-15 22:00 | 2017-02-16 14:00 | 30 | 36 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 30 MW, debido a falla de aero generadores N° 1, por problemas de alta temperatura en convertidor INV. aerogenerador N°13 por error de diferencia entre 2 palas y aerogenerador N° 18 por problemas de baja presión de aceite en multiplicadora |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 2 | IL - NM2017000182 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | I | F | 2017-02-15 23:33 | 2017-02-18 10:40 | 0 | 11.41 | 59.1167 | 59.1167 | 0 | 59.1167 | 0 | 0 | 0 | Falla en Tornillo de Alimentación de la Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017006097 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-16 00:08 | 2017-02-16 04:18 | 0 | 10.971 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cargar actualizaciones en PLC de comunes de la central Carilafquén. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017006097 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-16 00:08 | 2017-02-16 04:18 | 0 | 10.971 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cargar actualizaciones en PLC de comunes de la central Carilafquén. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000185 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-02-16 11:32 | 2017-02-16 13:50 | 240 | 350 | 0.72286 | 0.72286 | 0 | 0.72286 | 0 | 0 | 0 | Por falla bomba de vacío sifón N°1, se detiene operacionalmente bomba de refrigeración principal 20, para control de nivel de casa de bombas y temperaturas de descarga de agua mar (RCA). Una vez aislada la bomba en falla, se normaliza bomba de refrigeración principal y se recupera la generación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000186 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-02-16 13:30 | 2017-02-17 09:08 | 34 | 36 | 1.0907 | 1.0907 | 0 | 1.0907 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, debido a falla en aerogenerador N° 18, por problemas de baja presión de aceite en multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017006295 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-02-16 14:01 | 2017-02-16 16:56 | 16.5 | 18.15 | 0.26515 | 0.26515 | 0.26515 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador B01.- Mantenimiento programado mecánico/eléctrico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017006162 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-02-16 15:21 | 2017-02-16 17:23 | 0 | 35.33 | 2.0333 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de fuga de aceite en servomotor accionamiento válvula mariposa |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017000608 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-02-16 17:05 | 2017-02-16 18:35 | 0 | 29.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 8 MW al SIC y la generación de TG1 era 20 MW. |  | Intervención fortuita . | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000188 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-02-16 22:00 | 2017-02-25 01:33 | 130 | 152 | 28.3033 | 28.3033 | 0 | 28.3033 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 130 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000189 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-02-17 04:00 | 2017-02-17 04:40 | 106 | 152 | 0.20175 | 0.20175 | 0 | 0.20175 | 0 | 0 | 0 | Limitada por falla en bomba de circulación 4A. Unidad entra en runback. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | SD - NM2017006799 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-02-17 06:45 | 2017-02-17 16:30 | 0 | 67.2 | 9.75 | 9.75 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | Revisión urgente de válvula de extración de Vapor, debido a señal erronea de sensor de nivel, esto a fin de evitar salida intempestiva de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD - NM2017006348 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2017-02-17 09:00 | 2017-02-17 15:27 | 0 | 37 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anillos rozantes |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017006485 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-02-17 09:35 | 2017-02-17 20:00 | 16.5 | 18.15 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A06, Mantenimiento programado mecánico/eléctrico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM2017000611 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-02-17 10:31 | 2017-02-17 15:20 | 0 | 119.9 | 4.8167 | 4.8167 | 0 | 4.8167 | 1 | 0 | 0 | . | Falla en ventilador de tiro forzado. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM2017005983 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | P | 2017-02-17 12:29 | 2017-02-17 19:00 | 0 | 88 | 6.5167 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a interruptor 52JT1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017000613 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-02-17 13:26 | 2017-02-17 14:41 | 0 | 30.1 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco inyectaba al SIC 3 MW y TG4/5 generaba. |  | Trip de TG4/5 por exceso de vibraciones. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM2017006908 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2017-02-17 14:03 | 2017-02-17 16:03 | 0 | 9.563 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad 2 de Florida 2 debido a importante fuga de aceite en regulador de la unidad (HPU) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2017000614 | CAPULLO | CAPULLO | I | F | 2017-02-17 14:41 | 2017-02-17 15:52 | 0 | 11.03 | 1.1833 | 1.1833 | 0 | 1.1833 | 1 | 0 | 0 | Filtración de agua en circuito de lubricación en Sistema de Drenaje, producto de ésto opera el " Disparo Máximo Aceite de Regulación" |  | Filtración de agua en circuito de lubricación en Sistema de Drenaje, producto de ésto opera el " Disparo Máximo Aceite de Regulación" | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000190 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-02-17 15:20 | 2017-02-26 14:50 | 80 | 119.9 | 71.7135 | 71.7135 | 0 | 71.7135 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NALCASCentral | IF - NM2017000617 | NALCAS | Central | E | F | 2017-02-17 17:17 | 2017-02-17 23:30 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentario |  | Problema Linea Saesa, sin tensión 23 Kv | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000191 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-02-17 21:31 | 2017-02-17 23:19 | 200 | 399 | 0.89774 | 0.89774 | 0 | 0.89774 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado a 200 Mw por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 1 | IF - NM2017000615 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2017-02-17 23:06 | 2017-02-18 00:12 | 0 | 9.09 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | ninguna |  | Disparo Mecánico, falla por colmatación filtro circuito junta de sellos | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017000616 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-02-18 07:57 | 2017-02-18 12:58 | 0 | 398.3 | 5.0167 | 5.0167 | 0 | 5.0167 | 1 | 0 | 0 | En el proceso de pruebas por verificación de parámetros técnicos de operación de la unidad, al momento de bajar carga del CC de 170 MW a 160 MW se produce alarma por alto alto spread2 y luego opera alto alto spread 1 y 3 generándose el disparo de la TG y por ende de la TV. Causa definitiva en proceso de estudio. | Alarma por alto spread genera la salida de turbina de gas y vapor |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017000619 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-02-18 12:17 | 2017-02-18 15:12 | 0 | 11.1 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 2.9167 | 1 | 0 | 0 | Protección térmica da orden de Trip a interruptores debido a Alta Temperatura de Vapor Sobrecalentado en grupo generador. |  | Central Masisa sale del servicio debido a Alta Temperatura de Vapor de Caldera. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017006539 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-18 14:05 | 2017-02-18 18:58 | 0 | 10.971 | 4.8833 | 4.8833 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en Central Carilafquén, requiere la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017006539 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-18 14:05 | 2017-02-18 18:58 | 0 | 10.971 | 4.8833 | 4.8833 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en Central Carilafquén, requiere la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017006540 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | P | 2017-02-18 14:05 | 2017-02-18 18:58 | 0 | 5.053 | 4.8833 | 4.8833 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en central Malalcahuello, requiere la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017006540 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | P | 2017-02-18 14:05 | 2017-02-18 18:58 | 0 | 5.053 | 4.8833 | 4.8833 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en central Malalcahuello, requiere la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000192 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-02-18 15:45 | 2017-04-10 19:33 | 169 | 399 | 707.7544 | 707.7544 | 0 | 707.7544 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM2017000620 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-18 19:54 | 2017-02-19 03:38 | 0 | 218.5 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | 7.7333 | 1 | 0 | 0 | En investigacion | Bajo nivel de domo por pérdida de bomba de alimentación 2B, por falla en sistema de recirculación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000193 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-02-18 20:15 | 2017-02-19 20:30 | 5.5 | 11.1 | 12.2342 | 12.2342 | 0 | 12.2342 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda límitada a 5.5 MW (mínimo técnico declarado) esto debido a falla en el motor de la válvula rotatoria de extracción de ceniza del precipitador. Esto sumado a IL 2017000072 (bajo consumo de vapor de secado en procesos internos de la planta) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEWENNEWEN | SD - NM2017006534 | NEWEN | NEWEN | E | P | 2017-02-19 01:05 | 2017-02-19 11:05 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de TRANSELEC (según SODI Nº 99), se requiere la desconexión del Transformador T-1 de S/E Newen. Esto por MPB a barra 66 kv de S/E San Vicente. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IL - NM2017000194 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-02-19 03:06 | 2017-02-23 11:06 | 0 | 13.59 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de Alimentación de la Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 2 | IL - NM2017000194 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | I | F | 2017-02-19 03:06 | 2017-02-23 11:06 | 0 | 11.41 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de Alimentación de la Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 1 | IF - NM2017000622 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2017-02-19 13:08 | 2017-02-19 14:21 | 0 | 9.09 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Obturación reja camara de carga |  | Obturación reja camara carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 2 | IF - NM2017000622 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2017-02-19 13:08 | 2017-02-19 14:21 | 0 | 9.09 | 1.2167 | 1.2167 | 0 | 1.2167 | 1 | 0 | 0 | Obturación reja camara de carga |  | Obturación reja camara carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM2017000621 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2017-02-19 16:24 | 2017-02-19 16:44 | 0 | 7.9754 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad no afecta consumos de clientes finales. |  | Falla en sensor de presión ubicado en tubería principal de la unidad. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | IF - NM2017000623 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2017-02-20 00:37 | 2017-02-20 01:25 | 0 | 128 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Falla en proceso de partida. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 1 | IF - NM2017000624 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2017-02-20 03:00 | 2017-02-20 03:06 | 0 | 9.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | ninguna |  | Disparo Mecánico, falla relé control de nivel muy bajo de Cámara de Carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 2 | IF - NM2017000624 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2017-02-20 03:00 | 2017-02-20 03:06 | 0 | 9.09 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | ninguna |  | Disparo Mecánico, falla relé control de nivel muy bajo de Cámara de Carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD - NM2017005924 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | P | 2017-02-20 03:34 | 2017-03-24 14:52 | 0 | 29 | 779.3 | 779.3 | 779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Cholguán para efectuar mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM2017000631 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-02-20 06:36 | 2017-02-20 07:54 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luego del informe realizado por CDEC ( vía hot line) de una perturbación en la linea 110kv de maitencillo, se verifica instalación encontrándose interruptor 52 HT abierto se plica procedimiento de cerrado luego de verificar existencia de voltaje en la linea, se normaliza y sincronizan ambas unidades sin problemas de la Central Hidroeléctrica Rio Huasco previa autorización de CDEC . | Se informa por parte de CDEC que hubo una perturbación en la linea de 110 kv de Maitencillo. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | IF - NM2017000631 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-02-20 06:36 | 2017-02-20 07:54 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luego del informe realizado por CDEC ( vía hot line) de una perturbación en la linea 110kv de maitencillo, se verifica instalación encontrándose interruptor 52 HT abierto se plica procedimiento de cerrado luego de verificar existencia de voltaje en la linea, se normaliza y sincronizan ambas unidades sin problemas de la Central Hidroeléctrica Rio Huasco previa autorización de CDEC . | Se informa por parte de CDEC que hubo una perturbación en la linea de 110 kv de Maitencillo. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM2017000200 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2017-02-20 09:30 | 2017-02-20 18:15 | 132.84 | 141.1 | 0.51223 | 0.51223 | 0 | 0.51223 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Bushing en Transformador N°6 del bloque N°3 de generación por filtración de aceite. Se requiere desconectar Circuito N°1 del Bloque N°3 (PCS N°6, 7, 8, 9 y 19) - 8.2 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017006636 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-20 15:44 | 2017-02-20 18:40 | 0 | 10.971 | 2.9333 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en Central Carilafquén, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017006636 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-20 15:44 | 2017-02-20 18:40 | 0 | 10.971 | 2.9333 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en Central Carilafquén, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017006632 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | P | 2017-02-20 15:44 | 2017-02-20 18:40 | 0 | 5.053 | 2.9333 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control de carga de control en Central Malalcahuello, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017006632 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | P | 2017-02-20 15:44 | 2017-02-20 18:40 | 0 | 5.053 | 2.9333 | 2.9333 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control de carga de control en Central Malalcahuello, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RENAICORENAICO | IF - NM2017000644 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2017-02-20 16:21 | 2017-02-20 17:42 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de planta por bajo voltaje en linea, Falla de terceros. | Se investiga falla en sistema Transnet |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM2017000642 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:51 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La salida intempestiva de la central picoiquen se debió a una Falla en la linea de 154Kv entre la sub- estacion charrua y los angeles, propiedad de C.G.E, segun lo informado por el centro de despacho, lo que provoco la desconexión de central Picoiquen |  | Falla en línea de 154Kv entre sub-estación charrúa y los ángeles propiedad de C.G.E. Según lo informado por el centro de despacho. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM2017000634 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 19:33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Eólico Negrete Cuel se encontraba en 8 MW de generación. |  | Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación Eólica Cuel. Relacionado con evento de falla en Línea 154 kV Los Ángeles - Charrúa. | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZAPARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | IF - NM2017000645 | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | E | F | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva del parque eólico La Esperanza debido a caída de tensión en la línea de interconexión. |  | Actuación protección relé baja tensión (27Y) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | IF - NM2017000632 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | E | F | 2017-02-20 16:23 | 2017-02-20 16:56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF - NM2017000627 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2017-02-20 16:24 | 2017-03-06 18:49 | 0 | 0.5 | 338.4167 | 338.4167 | 0 | 338.4167 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva por alarma general | Alarma general. Posible falla externa. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF - NM2017000626 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2017-02-20 16:38 | 2017-02-23 11:56 | 0 | 77.5 | 67.3 | 67.3 | 0 | 67.3 | 1 | 0 | 0 | Se produce falla en la secuencia de partida de unidad, por no desaplicación del sello de operación de la válvula esférica. |  | Falla en la partida, sello de operación de la válvula esférica de la unidad no desaplica en la secuencia de partida | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000201 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-02-20 19:30 | 2017-02-20 21:52 | 330 | 350 | 0.13524 | 0.13524 | 0 | 0.13524 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 330 MW, por aumento de temperatura diferencial de agua de mar, por sobre el valor límite de 8,17°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017005790 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | P | 2017-02-21 01:58 | 2017-02-21 23:00 | 0 | 50 | 21.0333 | 21.0333 | 21.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 11000 horas Según Carta BF2016-51 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM2017000639 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2017-02-21 06:26 | 2017-02-21 09:28 | 0 | 37.92 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017007450 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-02-21 07:27 | 2017-03-01 01:30 | 0 | 272 | 186.05 | 186.05 | 0 | 186.05 | 0 | 0 | 0 | Unidad generadora inicia retiro de servicio por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017006967 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-02-21 07:54 | 2017-02-21 17:00 | 0 | 23.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG N°3.- Lavado de Bushing Y Mufas Transformador Principal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017006724 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2017-02-21 08:43 | 2017-02-21 22:13 | 30 | 45 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de acometida N°1 para revisión de cimentaciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017006726 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2017-02-21 08:43 | 2017-02-21 22:13 | 30 | 45 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de acometida N°2 para revisión de cimentaciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017006727 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2017-02-21 08:43 | 2017-02-21 22:13 | 30 | 45 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de acometida N°3 para revisión de cimentaciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017006777 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2017-02-21 08:43 | 2017-02-21 22:13 | 0 | 45 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central completa por trabajos en S/E Punta Palmeras. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000202 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-02-21 09:08 | 2017-03-01 19:35 | 28 | 36 | 44.9889 | 44.9889 | 0 | 44.9889 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 28 MW por fallas, aun no identificadas en los Aerogeneradores n° 1, n°10, n° 17 y n°18, este último por problemas de baja presión de aceite en multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017006962 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-02-21 10:11 | 2017-02-21 17:27 | 16.5 | 18.15 | 0.66061 | 0.66061 | 0.66061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A05.- Mantenimiento programado mecánico/eléctrico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000204 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-02-21 11:45 | 2017-04-21 15:00 | 34 | 36 | 78.8472 | 78.8472 | 0 | 78.8472 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW por falla de aerogenerador n°18, por problemas de baja presión de aceite en multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017006630 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-21 12:04 | 2017-02-21 18:38 | 0 | 10.971 | 6.5667 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control de carga de control en central Carilafquén, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017006630 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-21 12:04 | 2017-02-21 18:38 | 0 | 10.971 | 6.5667 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control de carga de control en central Carilafquén, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017006631 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | P | 2017-02-21 12:04 | 2017-02-21 18:38 | 0 | 5.053 | 6.5667 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control de carga de control en Central Malalcahuello, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017006631 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | P | 2017-02-21 12:04 | 2017-02-21 18:38 | 0 | 5.053 | 6.5667 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control de carga de control en Central Malalcahuello, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 2 | IF - NM2017000641 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | F | 2017-02-21 13:06 | 2017-02-21 19:04 | 0 | 89 | 5.9667 | 5.9667 | 0 | 5.9667 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  | Vibraciones criticas descanso inferior generador. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000205 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-02-21 17:20 | 2017-02-22 06:37 | 110 | 130 | 2.0436 | 2.0436 | 0 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | IF - NM2017000648 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | F | 2017-02-21 21:52 | 2017-02-22 21:50 | 0 | 102 | 23.9667 | 23.9667 | 0 | 23.9667 | 1 | 0 | 0 | Turbina a gas al momento de encendido de la llama esta no se establece, arrojando alarma de trip de la Unidad "GCV Not Following Ref Trip. Dicha alarma da trip y aborta proceso de arranque el cual se da en dos ocasiones con combustible gas. Falla en proceso de investigación. | Falla en la partida, Turbina a gas al momento de encendido de la llama esta no se establece. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017007207 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-02-21 23:36 | 2017-02-23 01:39 | 0 | 53 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE UG. BLANCO PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE RODETE DE 2000 hrs. ADEMÁS SE REALIZA CAMBIO DE JUNTA DE DILATACIÓN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | SD - NM2017007797 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2017-02-22 00:18 | 2017-02-22 10:30 | 0 | 6.5 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | Problema en los servicios auxiliares ( SS.AA ) unidad 1 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017007794 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2017-02-22 02:11 | 2017-02-22 05:24 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada línea 154 kV Charrúa - Ancoa, por trabajos de terceros |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017000649 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-02-22 07:15 | 2017-02-22 11:34 | 250 | 398.3 | 1.6072 | 1.6072 | 0 | 1.6072 | 1 | 0 | 0 | Producto de alta humedad en el ambiente se produce flashover en el patio de salida de Nehuenco 3, lo que provoca la salida de la TV de Nehuenco 2, ya que comparten la misma línea de salida. |  | Producto de alta humedad en el ambiente se produce flashover en el patio de salida de Nehuenco 3, lo que provoca la salida de la TV de Nehuenco 2, ya que comparten la misma línea de salida. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM2017006838 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2017-02-22 07:20 | 2017-02-23 07:12 | 0 | 77.5 | 23.8667 | 23.8667 | 23.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de anillos rozantes, por disminución de la aislación del rotor por debajo de los límites operacionales. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017007235 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-02-22 07:58 | 2017-02-22 12:39 | 0 | 26 | 4.6833 | 4.6833 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG N° 4. Lavado de Bushing y Mufas Transformador Principal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017007234 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-02-22 08:20 | 2017-02-22 18:15 | 379 | 381.23 | 0.058007 | 0.058007 | 0.058007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Operacional y M. O. de los equipos de respaldo de 380 V / 6 kV. y equipos de Emergencia en C. C. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017005945 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2017-02-22 09:08 | 2017-02-22 11:40 | 0 | 2.5 | 2.5333 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo UG1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | IL - NM2017000206 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-02-22 09:40 | 2017-02-22 15:00 | 215 | 381.23 | 2.3255 | 2.3255 | 0 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado a 215Mw, por calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017007263 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-22 10:55 | 2017-02-22 18:20 | 0 | 10.971 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en Central Carilafquén, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de Software. además se realizaran trabajos de inspección de rodetes en ambas unidades de Carilafquén. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017007263 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-22 10:55 | 2017-02-22 18:20 | 0 | 10.971 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en Central Carilafquén, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de Software. además se realizaran trabajos de inspección de rodetes en ambas unidades de Carilafquén. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD - NM2017007214 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2017-02-22 10:57 | 2017-02-22 16:49 | 48 | 51.6 | 0.4093 | 0.4093 | 0.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de caudales de lubricación de turbina , es necesario operar la unidad por 4 horas a plena carga para verificar del correcto funcionamiento del sistema de lubricación en su conjunto. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017006808 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-02-22 11:14 | 2017-02-22 17:34 | 34 | 36 | 0.35185 | 0.35185 | 0.35185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por mantencion programada de AEG 1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017007258 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-02-22 11:50 | 2017-02-22 17:36 | 16.5 | 18.15 | 0.52424 | 0.52424 | 0.52424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A04 :Mantenimiento programado mecánico/eléctrico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017005947 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2017-02-22 11:50 | 2017-02-22 14:20 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo UG2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017007236 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-02-22 12:41 | 2017-02-22 15:31 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N° 4. Prueba de Partida hasta Velocidad Nominal, por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF - NM2017000650 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2017-02-22 14:46 | 2017-02-22 17:11 | 0 | 9.563 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 2.4167 | 1 | 0 | 0 | operación del Rele maestro Mecánico (86-M) por bajo nivel en descanso. | operación del Rele maestro Mecánico (86-M) por bajo nivel en descanso. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2017000652 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-02-22 14:58 | 2017-02-22 16:53 | 0 | 67.2 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | Unidad Fuera de servicio por enclavamiento. |  | Trip de unidad generadora por actuación del sensor de alta presión en extracción de baja-baja presión (1bar) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | SD - NM2017006954 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | P | 2017-02-22 15:01 | 2017-02-22 17:37 | 120 | 125 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional SIC, unidad varía generación por pruebas de sintonización de sistema AGC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000207 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-02-22 15:15 | 2017-02-23 01:30 | 110 | 130 | 1.5769 | 1.5769 | 0 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017007219 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-02-22 15:44 | 2017-03-28 09:30 | 360 | 398.3 | 77.8661 | 77.8661 | 77.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere revisión de sensor de gas 45HA-9B ya que presenta indicación errónea en ocasiones, durante la intervención se forzara la señal de este instrumento. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2017000655 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2017-02-22 17:53 | 2017-02-22 21:21 | 0 | 9.3538 | 3.4667 | 3.4667 | 0 | 3.4667 | 1 | 0 | 0 | Operación del rele maestro eléctrico, por perdida de excitación. | perdida de exitacion |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2017000654 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-02-22 17:53 | 2017-02-22 19:40 | 0 | 67.2 | 1.7833 | 1.7833 | 0 | 1.7833 | 1 | 0 | 0 | Unidad Fuera de servicio por enclavamiento. |  | Alta presión en extracción de Baja-baja (1bar) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017006002 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | P | 2017-02-22 20:47 | 2017-02-23 00:13 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central San Andrés, esto para realizar pruebas de apertura y cierre remoto de equipos de 23 kV. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000208 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-02-22 21:25 | 2017-02-23 20:17 | 140 | 152 | 1.8053 | 1.8053 | 0 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 140 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017007285 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-02-23 02:28 | 2017-02-23 04:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1,MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017000656 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-02-23 04:21 | 2017-02-23 09:18 | 0 | 50 | 4.95 | 4.95 | 0 | 4.95 | 1 | 0 | 0 | Trip Unidad TG provoca una perdida de exportación al SIC equivalente a 21 MW. | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM2017000209 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-02-23 06:03 | 2017-02-23 11:45 | 222 | 370 | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | Falla en conector de aire de instrumento a ventilador aire primario 20. Requiere mantener carga de la unidad en mínimo técnico mientras se normaliza la situación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017007555 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-02-23 06:05 | 2017-02-23 12:30 | 0 | 35.33 | 6.4167 | 6.4167 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a anillos rozantes por alta contaminación y programa de mantenimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF - NM2017000658 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2017-02-23 06:19 | 2017-02-23 07:12 | 0 | 9.563 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad no afecta consumos de clientes finales. |  | Desconexión intempestiva de la unidad por falla en sensor de nivel en cámara de carga. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | IF - NM2017000657 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | F | 2017-02-23 06:19 | 2017-02-23 07:03 | 0 | 9.563 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad no afecta consumos de clientes finales. |  | Desconexión intempestiva de la unidad por falla en sensor de nivel en cámara de carga. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017007300 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-02-23 08:01 | 2017-02-23 12:36 | 0 | 26 | 4.5833 | 4.5833 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas Transformador Principal TG N° 5. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017006811 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-02-23 08:35 | 2017-02-23 16:22 | 32 | 36 | 0.86481 | 0.86481 | 0.86481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por mantencion programada de AEG 1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM2017007321 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2017-02-23 08:47 | 2017-02-24 17:00 | 75.4 | 76 | 0.25434 | 0.25434 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conexión eléctrica en grupo emergencia, trabajos se realizaran durante el día, Grupo de emergencia queda disponible después de cada intervención diaria. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM2017007321 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2017-02-23 08:47 | 2017-02-24 17:00 | 75.4 | 76 | 0.25434 | 0.25434 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conexión eléctrica en grupo emergencia, trabajos se realizaran durante el día, Grupo de emergencia queda disponible después de cada intervención diaria. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM2017007321 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2017-02-23 08:47 | 2017-02-24 17:00 | 75.4 | 76 | 0.25434 | 0.25434 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conexión eléctrica en grupo emergencia, trabajos se realizaran durante el día, Grupo de emergencia queda disponible después de cada intervención diaria. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM2017007321 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2017-02-23 08:47 | 2017-02-24 17:00 | 75.4 | 76 | 0.25434 | 0.25434 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conexión eléctrica en grupo emergencia, trabajos se realizaran durante el día, Grupo de emergencia queda disponible después de cada intervención diaria. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM2017007321 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2017-02-23 08:47 | 2017-02-24 17:00 | 75.4 | 76 | 0.25434 | 0.25434 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conexión eléctrica en grupo emergencia, trabajos se realizaran durante el día, Grupo de emergencia queda disponible después de cada intervención diaria. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM2017008054 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2017-02-23 09:14 | 2017-02-23 13:52 | 0 | 59.04 | 4.6333 | 4.6333 | 0 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Detención, por orden de detención normal, causada por baja presión en salida filtro principal de refrigeración. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017005948 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2017-02-23 09:23 | 2017-02-23 11:58 | 0 | 2.5 | 2.5833 | 2.5833 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo UG3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | SD - NM2017006925 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | P | 2017-02-23 09:27 | 2017-02-23 17:10 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco operará en isla por desconexión de línea Planta Arauco-Horcones 66 kV |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | SD - NM2017006925 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | P | 2017-02-23 09:27 | 2017-02-23 17:10 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco operará en isla por desconexión de línea Planta Arauco-Horcones 66 kV |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | UCUQUER 2UCUQUER 2 | IF - NM2017000660 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | I | F | 2017-02-23 10:07 | 2017-02-23 11:21 | 0 | 10.75 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 1 | 0 | 0 | La apertura del interruptor ocurrió en condiciones de alta humedad ambiental. |  | Operación en interruptor principal del parque de la protección 59YN (Sobretensión residual) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017007548 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-02-23 10:29 | 2017-02-23 17:17 | 16.5 | 18.15 | 0.61818 | 0.61818 | 0.61818 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A03, Mantenimiento programado mecánico/eléctrico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017007266 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-23 11:25 | 2017-02-23 18:40 | 0 | 10.971 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en Central Carilafquén, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de Software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017007266 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-23 11:25 | 2017-02-23 18:40 | 0 | 10.971 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en Central Carilafquén, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de Software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 4 | SD - NM2017006007 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2017-02-23 12:07 | 2017-02-23 14:25 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo UG4 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017007311 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-02-23 12:37 | 2017-02-23 15:36 | 16 | 26 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG 5: Prueba de Partida hasta Velocidad Nominal, por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | SD - NM2017007752 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | I | P | 2017-02-23 12:43 | 2017-02-23 23:44 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variaciones de potencia activa, desde potencia nominal a 0 MW. Para realizar estudio de ruido según decreto 38 por parte de empresa 350 Renovables. Las variaciones seran coordinadas con CDC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM2017008037 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2017-02-23 13:55 | 2017-02-23 16:13 | 0 | 59.04 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Detención, por orden de detención normal, causada por baja presión en salida filtro principal de refrigeración. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017007520 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-02-23 15:08 | 2017-02-23 16:54 | 135 | 141.1 | 0.076376 | 0.076376 | 0.076376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar sistema ERAG/EDAG por pruebas de verificación de alarmas instalada en sistema SCADA de la planta. Se requiere control de la planta en modo LOCAL con una generación de 50 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM2017007751 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | P | 2017-02-23 15:56 | 2017-02-23 22:30 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variaciones de potencia activa, desde potencia nominal a 0 MW. Para realizar estudio de ruido según decreto 38 por parte de empresa 350 Renovables. Las variaciones seran coordinadas con CDC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017006816 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-02-23 16:22 | 2017-02-23 17:38 | 34 | 36 | 0.07037 | 0.07037 | 0.07037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por mantencion programada de AEG 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017007529 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-02-23 16:53 | 2017-02-23 18:12 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | IL - NM2017000210 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-02-23 18:30 | 2017-02-24 21:20 | 215 | 381.23 | 11.7003 | 11.7003 | 0 | 11.7003 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado en 215Mw (M/T) por calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017000667 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-02-23 19:40 | 2017-02-23 23:45 | 0 | 50 | 4.0833 | 4.0833 | 0 | 4.0833 | 1 | 0 | 0 | Trip Unidad TG provoca una pérdida de exportación al SIC equivalente a 38 MW | En investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017007749 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-02-23 20:23 | 2017-02-24 04:40 | 0 | 141.1 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión Planta FV Luz del Norte hasta el Interruptor 52J1. Trabajos de reparación filtración de aceite en relé de presión súbita Transformador N°2 - 220/23 kV - Alstom. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017006003 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | P | 2017-02-23 20:25 | 2017-02-24 01:31 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central San Andrés, esto para realizar pruebas de apertura y cierre remoto de equipos de 23 kV |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000211 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-02-23 21:29 | 2017-02-23 22:34 | 135 | 152 | 0.12116 | 0.12116 | 0 | 0.12116 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000212 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-02-23 22:34 | 2017-02-24 21:21 | 145 | 152 | 1.0492 | 1.0492 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017007935 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2017-02-23 23:57 | 2017-02-24 01:17 | 0 | 33 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de ruido al interior del parque. Se requiere llevar la turbinas a la condición de stand- by. Este modo stand- by considerará 1 hora en la cual las turbinas no inyectarán energía al sistema. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM2017007756 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | P | 2017-02-24 00:05 | 2017-02-24 10:48 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variaciones de potencia activa, desde potencia nominal a 0 MW. Para realizar estudio de ruido según decreto 38 por parte de empresa 350 Renovables. Las variaciones seran coordinadas con CDC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | SD - NM2017007757 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | I | P | 2017-02-24 00:07 | 2017-02-24 11:37 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variaciones de potencia activa, desde potencia nominal a 0 MW. Para realizar estudio de ruido según decreto 38 por parte de empresa 350 Renovables. Las variaciones seran coordinadas con CDC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017008076 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | P | 2017-02-24 00:36 | 2017-02-24 06:06 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sintonización con combustible Diesel. Para realizar el cambio de combustible GNL a Diésel es necesario bajar el ciclo completo hasta 130 MW aproximadamente por 15 minutos , una vez realizado éste sube su generación a plena carga. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017007487 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-02-24 03:50 | 2017-02-24 03:57 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1,MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017006812 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-02-24 08:47 | 2017-02-24 08:48 | 34 | 36 | 0.00092593 | 0.00092593 | 0.00092593 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por mantencion programada de AEG 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017008203 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-02-24 08:56 | 2017-02-24 14:13 | 100 | 130 | 1.2192 | 1.2192 | 0 | 1.2192 | 0 | 0 | 0 | MOLINO 1D PRESENTA FUERTES VIBRACIONES EN SU INTERIOR. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017008202 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-02-24 09:05 | 2017-02-24 10:09 | 330 | 350 | 0.060952 | 0.060952 | 0 | 0.060952 | 0 | 0 | 0 | Cambio mangas Cámara 26 por aumento de material particulado. Limitación 330 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 5 | IF - NM2017000668 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2017-02-24 09:07 | 2017-02-24 13:01 | 0 | 25 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017008205 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2017-02-24 09:08 | 2017-02-24 20:46 | 132.84 | 141.1 | 0.68102 | 0.68102 | 0 | 0.68102 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Circuito N°5 del Bloque N°3 de generación. F/S estaciones de Potencia N° 6, 7, 8, 9 y 12. Reducción de generación de 8,2 MW. Apertura del Circuito N°5 del Switchgear de campo N°3, se requiere para reemplazar transformador N°6 por posible falla interna. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 6 | IF - NM2017000669 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2017-02-24 09:10 | 2017-02-24 17:08 | 0 | 25 | 7.9667 | 7.9667 | 0 | 7.9667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017007969 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2017-02-24 09:50 | 2017-02-24 11:19 | 0 | 33 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de ruido al interior del parque. Se requiere llevar la turbinas a la condición de stand- by. Este modo stand- by considerará 1 hora en la cual las turbinas no inyectarán energía al sistema. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM2017000670 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2017-02-24 10:10 | 2017-02-26 18:53 | 0 | 59.04 | 56.7167 | 56.7167 | 0 | 56.7167 | 1 | 0 | 0 | Unidad 2 sale del servicio | Baja presión tubería |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017008223 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2017-02-24 10:33 | 2017-02-24 11:28 | 120 | 129 | 0.063953 | 0.063953 | 0 | 0.063953 | 0 | 0 | 0 | Investigación falla inversores 230 Vac en sala PECC que potencia una posible indisponibilidad de la unidad (Power Electric Center Control) TG1B. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM2017007590 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2017-02-24 11:02 | 2017-02-24 21:18 | 0 | 99 | 10.2667 | 10.2667 | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar conexion de TTPP para la nueva celda 33KV minera Guanaco |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF - NM2017000697 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2017-02-24 11:08 | 2017-02-24 11:12 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la perturbación provocada por la falla de la línea 220 kV Cardones Carrera Pinto la Central San Andrés bajo a cero MW volviendo a subir nuevamente su generación. |  | Debido a la perturbación provocada por la falla de la línea 220 kV Cardones Carrera Pinto la Central San Andrés bajo a cero MW volviendo a subir nuevamente su generación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017000672 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-02-24 11:11 | 2017-02-24 11:46 | 0 | 38 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla TG6 generaba 21 MW y planta Arauco inyectaba al SIC 26 MW de excedentes totales. |  | Falla en válvula de admisión | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017007267 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-24 12:36 | 2017-02-24 19:20 | 0 | 10.971 | 6.7333 | 6.7333 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en Central Carilafquén, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de Software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017007267 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-24 12:36 | 2017-02-24 19:20 | 0 | 10.971 | 6.7333 | 6.7333 | 6.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en Central Carilafquén, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de Software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 2 | IL - NM2017000215 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | I | F | 2017-02-24 17:37 | 2017-02-25 22:00 | 0 | 11.41 | 28.3833 | 28.3833 | 0 | 28.3833 | 0 | 0 | 0 | Central limitada a 0 MW de inyección por falla en sistema de alimentación Caldera Biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000214 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-02-24 18:06 | 2017-02-25 02:57 | 200 | 399 | 4.4139 | 4.4139 | 0 | 4.4139 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por calidad de Agua para abastecer sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017007795 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-02-24 19:49 | 2017-02-25 04:25 | 0 | 104 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y Medición de la Malla a tierra en los cable de media tensión. Apertura de los Circuitos del C1 al C6 y apertura del 52 MT1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000216 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-02-24 21:36 | 2017-02-25 20:43 | 135 | 152 | 2.5854 | 2.5854 | 0 | 2.5854 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000219 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-02-25 01:33 | 2017-02-26 20:30 | 115 | 152 | 10.4549 | 10.4549 | 0 | 10.4549 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017007488 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-02-25 03:35 | 2017-02-25 03:40 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1,MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 mw. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017006920 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | P | 2017-02-25 05:35 | 2017-02-25 21:33 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de poda y roce en LT 23 y 110kV a solicitud de terceros Transmisora Valle Allipen |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017006920 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | P | 2017-02-25 05:35 | 2017-02-25 21:33 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de poda y roce en LT 23 y 110kV a solicitud de terceros Transmisora Valle Allipen |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017006921 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | E | P | 2017-02-25 05:35 | 2017-02-25 21:33 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de poda y roce en LT 23 y 110 kV, a solicitud de terceros Transmisora Valle Allipen. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017006921 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | E | P | 2017-02-25 05:35 | 2017-02-25 21:33 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de poda y roce en LT 23 y 110 kV, a solicitud de terceros Transmisora Valle Allipen. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017007835 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-02-25 07:42 | 2017-02-25 15:56 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec. Según SODI N°1061 por lavado de aislacion de equipos primarios, incluye marcos de barra y linea con metodo de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017007608 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-02-25 08:17 | 2017-02-25 17:10 | 0 | 285 | 8.8833 | 8.8833 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas vibraciones pre reparación turbina: instalación instrumentos 4 h; acondicionamiento temperatura 2 h; barrido de carga de 60 - 120 - 170 - 225 - 280 Mw. durante 10 minutos en cada potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017000680 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2017-02-25 15:15 | 2017-02-25 15:37 | 0 | 12.53 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Alta vibración sonda de vibración axial |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017008390 | EL PASO | EL PASO 1 | E | F | 2017-02-25 17:41 | 2017-03-21 16:00 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por subida de río que puede perjudicar el sistema de refrigeración de las unidades |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017008390 | EL PASO | EL PASO 2 | E | F | 2017-02-25 17:41 | 2017-03-21 16:00 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por subida de río que puede perjudicar el sistema de refrigeración de las unidades |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017008390 | EL PASO | EL PASO 3 | E | F | 2017-02-25 17:41 | 2017-03-21 16:00 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por subida de río que puede perjudicar el sistema de refrigeración de las unidades |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017008371 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-02-25 18:39 | 2017-03-01 11:26 | 0 | 218.5 | 88.7833 | 88.7833 | 0 | 88.7833 | 0 | 0 | 0 | Tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | SD - NM2017008389 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | E | F | 2017-02-25 19:50 | 2017-08-01 | 0 | 82.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE RETIRAN UNIDADES GENERADORAS, POR ALUD Y CRECIDA DEL RÍO, EN FORMA INTEMPESTIVA, CON ARRASTRE DE MATERIAL Y SEDIMENTOS, POR LA RAMA TINGUIRIRICA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | SD - NM2017008389 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | E | F | 2017-02-25 19:50 | 2017-08-01 | 0 | 82.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE RETIRAN UNIDADES GENERADORAS, POR ALUD Y CRECIDA DEL RÍO, EN FORMA INTEMPESTIVA, CON ARRASTRE DE MATERIAL Y SEDIMENTOS, POR LA RAMA TINGUIRIRICA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM2017008388 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | E | F | 2017-02-25 19:50 | 2017-04-04 17:09 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE RETIRAN UNIDADES GENERADORAS, POR ALUD Y CRECIDA DEL RÍO, EN FORMA INTEMPESTIVA, CON ARRASTRE DE MATERIAL Y SEDIMENTOS, POR LA RAMA TINGUIRIRICA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM2017008388 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | E | F | 2017-02-25 19:50 | 2017-04-04 17:09 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE RETIRAN UNIDADES GENERADORAS, POR ALUD Y CRECIDA DEL RÍO, EN FORMA INTEMPESTIVA, CON ARRASTRE DE MATERIAL Y SEDIMENTOS, POR LA RAMA TINGUIRIRICA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017008391 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | F | 2017-02-25 22:53 | 2017-02-28 07:57 | 8.3333 | 25.6 | 38.4903 | 38.4903 | 0 | 38.4903 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Rejas del Triángulo en Bocatoma Cachapoal, por Colmatación de basura, Caudal del afluente limitado a 15 m3/s aprox. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017008391 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | F | 2017-02-25 22:53 | 2017-02-28 07:57 | 8.3333 | 25.6 | 38.4903 | 38.4903 | 0 | 38.4903 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Rejas del Triángulo en Bocatoma Cachapoal, por Colmatación de basura, Caudal del afluente limitado a 15 m3/s aprox. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017008391 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2017-02-25 22:53 | 2017-02-28 07:57 | 8.3333 | 25.6 | 38.4903 | 38.4903 | 0 | 38.4903 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Rejas del Triángulo en Bocatoma Cachapoal, por Colmatación de basura, Caudal del afluente limitado a 15 m3/s aprox. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD - NM2017008393 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | E | F | 2017-02-26 00:45 | 2017-02-27 11:36 | 0 | 4.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos y arrastre de gran cantidad de material hacia canal Sirena debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Sirena. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM2017008393 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | E | F | 2017-02-26 00:45 | 2017-02-27 11:36 | 0 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos y arrastre de gran cantidad de material hacia canal Sirena debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Sirena. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM2017008393 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2017-02-26 00:45 | 2017-02-27 11:36 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos y arrastre de gran cantidad de material hacia canal Sirena debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Sirena. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM2017008394 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | E | F | 2017-02-26 00:56 | 2017-02-26 19:13 | 0 | 9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos y arrastre de gran cantidad de material hacia canal Florida debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Florida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM2017008394 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | E | F | 2017-02-26 00:56 | 2017-02-26 19:13 | 0 | 9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos y arrastre de gran cantidad de material hacia canal Florida debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Florida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | SD - NM2017008395 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | E | F | 2017-02-26 02:21 | 2017-02-26 20:37 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos y arrastre de gran cantidad de material hacia canal Florida debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Florida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | SD - NM2017008395 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | E | F | 2017-02-26 02:21 | 2017-02-26 20:37 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos y arrastre de gran cantidad de material hacia canal Florida debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Florida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD - NM2017008396 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2017-02-26 02:24 | 2017-02-26 19:38 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos y arrastre de gran cantidad de material hacia canal Florida debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Florida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000220 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-02-26 03:02 | 2017-02-26 20:30 | 140 | 152 | 1.3789 | 1.3789 | 0 | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017008397 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | E | F | 2017-02-26 03:35 | 2017-02-28 11:22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Unidad por corte de agua canal eyzaguirre, por alta contaminación de agua debido a precipitaciones zona pre cordillerana RM. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017007675 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-02-26 03:41 | 2017-02-26 04:05 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1, MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1 - RSV1, IV2 - RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 Mw. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2017000683 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-02-26 05:57 | 2017-02-26 07:06 | 0 | 67.2 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | Unidad Fuera de servicio por enclavamiento |  | Alta presión en extracción de Baja-baja (1bar) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017000684 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-02-26 05:59 | 2017-02-26 16:57 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución (aislación pasada por efecto de la neblina en la zona). | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM2017008398 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2017-02-26 07:33 | 2017-02-27 18:10 | 0 | 59.04 | 34.6167 | 34.6167 | 0 | 34.6167 | 0 | 0 | 0 | unidad 1 es retirada por aumento critico sedimentos en sistema de refrigeración |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017008184 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-02-26 08:45 | 2017-02-26 10:20 | 60 | 152 | 0.95833 | 0.95833 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de turbina. Durante las pruebas unidad debe permanecer en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017008185 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-02-26 10:22 | 2017-02-26 18:29 | 60 | 152 | 4.9127 | 4.9127 | 4.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de turbina. Durante las pruebas unidad debe permanecer en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | IL - NM2017000221 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2017-02-26 14:00 | 2017-02-28 16:58 | 141 | 141.1 | 0.036121 | 0.036121 | 0 | 0.036121 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta sistema EDAG de forma permanente, por problemas al desactivar sistema que produce baja de disponibilidad de la planta. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017008187 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-02-26 14:38 | 2017-02-26 17:48 | 60 | 152 | 1.9167 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de turbina. Durante las pruebas unidad debe permanecer en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000222 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-02-26 14:50 | 2017-03-08 20:31 | 90 | 119.9 | 61.2672 | 61.2672 | 0 | 61.2672 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 90 MW, por control temperatura devanado transformador principal 1B. Falla en componente de sistema de refrigeración. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017008186 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-02-26 15:27 | 2017-02-26 16:36 | 60 | 152 | 0.69605 | 0.69605 | 0.69605 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de turbina. Durante las pruebas unidad debe permanecer en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000223 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-02-26 17:45 | 2017-02-27 10:28 | 110 | 130 | 2.5718 | 2.5718 | 0 | 2.5718 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM2017008404 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2017-02-26 19:42 | 2017-03-01 19:10 | 0 | 59.04 | 71.4667 | 71.4667 | 0 | 71.4667 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 es retirada por aluvión en Rio Cachapoal |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COYACOYA 5 | SD - NM2017008403 | COYA | COYA 5 | I | F | 2017-02-26 21:22 | 2017-02-27 23:52 | 0 | 12 | 26.5 | 26.5 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | Unidad 5 es retirada por cierre de Canal a causa de aluvión en Rio cachapoal |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017000686 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2017-02-26 22:18 | 2017-02-26 22:34 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay. |  | Protección de bajo voltaje, debido a perturbación en 110kV. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | SD - NM2017008407 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | E | F | 2017-02-26 23:27 | 2017-02-27 15:23 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos en canal Florida debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Florida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | SD - NM2017008407 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | E | F | 2017-02-26 23:27 | 2017-02-27 15:23 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos en canal Florida debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Florida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD - NM2017008408 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2017-02-26 23:30 | 2017-02-27 15:09 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos en canal Florida debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Florida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM2017008406 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | E | F | 2017-02-26 23:49 | 2017-02-27 15:07 | 0 | 9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos en canal Florida debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Florida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM2017008406 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | E | F | 2017-02-26 23:49 | 2017-02-27 15:07 | 0 | 9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion forzada de las unidades debido a aumento de sedimentos en canal Florida debido a aludes en afluentes de rió Maipo, lo que implica restringir en su totalidad el caudal de canal Florida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000224 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-02-27 00:23 | 2017-03-07 01:43 | 140 | 152 | 15.2632 | 15.2632 | 0 | 15.2632 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | IF - NM2017000688 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-02-27 05:05 | 2017-02-27 06:00 | 0 | 5.053 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | Falla de alimentación en circuito de control (125VCC) | Falla de alimentación correspondiente al circuito de control (125 VCC) del tablero de automatización de la unidad 1 |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 1 | IF - NM2017000690 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-02-27 05:20 | 2017-02-27 08:11 | 0 | 345 | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | 1 | 0 | 0 | No hay | Posible falla de Circuito de Control. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD - NM2017007871 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | P | 2017-02-27 08:24 | 2017-03-03 11:06 | 0 | 5.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo basico anual Unidad N°3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017008182 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-02-27 08:29 | 2017-03-05 09:37 | 380 | 398.3 | 6.6682 | 6.6682 | 6.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad en carga base estable para Ensayos de Certificación de equipos CEMS (mediciones de Material Particulado, CO, NOX, HCT realizado por laboratorios externos). Se requiere unidad en carga base entre las 08:00 y 20:00 horas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017008437 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-02-27 08:32 | 2017-03-01 04:34 | 0 | 5.053 | 44.0333 | 44.0333 | 0 | 44.0333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la central, debido a rotura de tubería de baja presión HDPE. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017008437 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-02-27 08:32 | 2017-03-01 04:34 | 0 | 5.053 | 44.0333 | 44.0333 | 0 | 44.0333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la central, debido a rotura de tubería de baja presión HDPE. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017007996 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-02-27 08:34 | 2017-02-27 18:15 | 32 | 36 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES REVISION MOEDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017008033 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-02-27 09:06 | 2017-02-28 15:10 | 380 | 398.3 | 1.3814 | 1.3814 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación de fuga en circuito de descarga de la bomba de alimentación de caldera APH-201. Durante la intervención quedará E/S la bomba APH-101 de 100% de capacidad, sin respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | IF - NM2017000692 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | I | F | 2017-02-27 09:53 | 2017-02-27 18:47 | 0 | 18.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.9 | 1 | 0 | 0 | Falla en linea de combustible de la unidad TG-1. | Falla en linea de combustible de la unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017008100 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-02-27 10:38 | 2017-02-27 17:23 | 16.5 | 18.15 | 0.61364 | 0.61364 | 0.61364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado mecánico/eléctrico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF - NM2017000693 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2017-02-27 13:24 | 2017-02-27 14:02 | 0 | 13.3 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | A las 13:24 hrs unidad N°2 de Central Los Quilos F/S por falla: opera relé 46 de potencia inversa y 86 relé maestro, en el momento se encontraban trabajando bajo la solicitud SD4243/2017 (montaje de equipos de comunicaciones) | Causa en investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017008181 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-02-27 13:25 | 2017-02-27 21:26 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aisladores Patio HV CT Nehuenco III con agua desmineralizada, no se cuenta con reconexión por lo cual esta permanecerá deshabilitada mientras duren los trabajos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM2017000691 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2017-02-27 13:47 | 2017-02-27 15:26 | 0 | 24 | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | Unidad Colihues 2 despachada a plena carga operando con HFO. | Perturbación externa de sobrevoltaje. Se investiga origen. Se presume que está asociado a alguna maniobra y/o falla en Minera Valle Central. |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | TENOTENO | IF - NM2017000701 | TENO | TENO | I | F | 2017-02-27 15:00 | 2017-02-27 16:00 | 37.2 | 59 | 0.36949 | 0.36949 | 0 | 0.36949 | 1 | 0 | 0 | Estando despachada la central a plena carga, ocurre la desconexión de la nave 100, producto de la operación del trip por temperatura transformador equipo 102, dando orden de apertura al interruptor 52C1, desconectando un bloque de 16.5 MW. |  | Operación de protección | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017000695 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2017-02-27 15:41 | 2017-02-27 17:54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDEC informa de reconexion automática en circuito de Rancagua. Esto nos provoco una sobrecorriente en nuestro sistema generando un corte general de electricidad en la planta. | CDEC informa de reconexion automática en circuito de Rancagua. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000225 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-02-27 16:20 | 2017-02-28 00:30 | 110 | 130 | 1.2564 | 1.2564 | 0 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017007277 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-02-27 16:21 | 2017-03-04 15:56 | 9.6 | 10.971 | 14.9438 | 14.9438 | 14.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación del control automático de carga en la central Carilafquén. Durante este proceso existe la posibilidad que ocurra la operación automática de desconexión. Situación que será coordinada cuando el riesgo real exista. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017007277 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-02-27 16:21 | 2017-03-04 15:56 | 9.6 | 10.971 | 14.9438 | 14.9438 | 14.9438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación del control automático de carga en la central Carilafquén. Durante este proceso existe la posibilidad que ocurra la operación automática de desconexión. Situación que será coordinada cuando el riesgo real exista. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017007298 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | P | 2017-02-27 16:21 | 2017-03-04 15:56 | 0.75 | 5.053 | 101.834 | 101.834 | 101.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación del control automático de carga en la central Malalcahuello. Durante este proceso existe la posibilidad que ocurra la operación automática de desconexión. Situación que será coordinada cuando el riesgo real exista. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017007298 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | P | 2017-02-27 16:21 | 2017-03-04 15:56 | 0.75 | 5.053 | 101.834 | 101.834 | 101.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación del control automático de carga en la central Malalcahuello. Durante este proceso existe la posibilidad que ocurra la operación automática de desconexión. Situación que será coordinada cuando el riesgo real exista. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017008641 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-02-27 21:36 | 2017-02-28 07:15 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar celda de generación ERAG por limitaciones erroneas a parque Eolico Talinay |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017008385 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-02-28 03:10 | 2017-02-28 03:55 | 355 | 350 | -0.010714 | -0.010714 | -0.010714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1,MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 MW. |  |  | TRUE | 1 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017007580 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-02-28 08:05 | 2017-02-28 16:05 | 0 | 6.43 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE UG. N°2, PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE RODETE Y NIVELES DE ACEITE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EMELDAEMELDA 2 | SD - NM2017008399 | EMELDA | EMELDA 2 | I | P | 2017-02-28 08:24 | 2017-02-28 18:39 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de parámetros operacionales de turbina. Pruebas a FSNL (Full speed no load) y pruebas con carga 5 MW en coordinación con CEN |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017008383 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-02-28 08:58 | 2017-03-01 16:35 | 380 | 399 | 1.5056 | 1.5056 | 1.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Torre agua refrigeración TG: Revisión y reparación valvulas bomba A circuito refrigeración TG |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM2017008220 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2017-02-28 09:27 | 2017-02-28 18:10 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga de la unidad hasta 2 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017008387 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-02-28 09:42 | 2017-02-28 11:30 | 16.5 | 18.15 | 0.16364 | 0.16364 | 0.16364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aerogenerador A01:Mantenimiento programado mecánico/eléctrico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELA IICANELA II | SD - NM2017008662 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2017-02-28 09:53 | 2017-02-28 17:21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a equipos primarios y marco de línea 220 kv debido a acumulación excesiva de sales por humedad ambiente. Se corre riesgo de apertura de interruptor 52J1. Nota: con bloqueo a la reconexión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017007536 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-02-28 10:00 | 2017-02-28 19:00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017007547 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-02-28 10:00 | 2017-02-28 19:00 | 0 | 36 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central para realizar regulación en equipos, esto a raíz de las pruebas con carga que se realizan. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017008683 | CANELA | CANELA | I | F | 2017-02-28 11:30 | 2017-02-28 17:21 | 16.5 | 18.15 | 0.53182 | 0.53182 | 0 | 0.53182 | 0 | 0 | 0 | S/E Las palmas - paño JT1, lavado de aislación de equipos primarios de Canela I, por acumulacion de sales por humedad ambiente, lo que podría provocar nuevamente la apertura de interruptor 52 JT1. NOTA: Con bloqueo a la reconexión. S/I asociada a SODI N° 3 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017008386 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2017-02-28 12:15 | 2017-02-28 17:23 | 0 | 10 | 5.1333 | 5.1333 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | U-1: Medidas de vibraciones UG1, previo cambio de estator. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000226 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-02-28 16:10 | 2017-03-01 01:33 | 110 | 130 | 1.4436 | 1.4436 | 0 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017008683 | CANELA | CANELA | I | F | 2017-02-28 17:21 | 2017-02-28 17:48 | 18.15 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Las palmas - paño JT1, lavado de aislación de equipos primarios de Canela I, por acumulacion de sales por humedad ambiente, lo que podría provocar nuevamente la apertura de interruptor 52 JT1. NOTA: Con bloqueo a la reconexión. S/I asociada a SODI N° 3 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000227 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-02-28 17:53 | 2017-02-28 22:06 | 335 | 350 | 0.18071 | 0.18071 | 0 | 0.18071 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por aumento de temperatura descarga de agua de mar, por sobre el valor límite de 26°C establecidos en la RCA128 de la Unidad 2 de Central Bocamina |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017000702 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2017-02-28 21:47 | 2017-02-28 23:08 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017008843 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2017-02-28 21:54 | 2017-03-01 09:11 | 60 | 60.6 | 0.11172 | 0.11172 | 0 | 0.11172 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar celda de generación Erag por limitaciones erroneas a Parque Eolico Talinay Poniente |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS ESPINOSCentral | SD - NM2017007513 | LOS ESPINOS | Central | I | P | 2017-03-01 00:04 | 2017-03-01 23:59 | 0 | 137 | 23.9167 | 23.9167 | 23.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado linea de 220 KV y patio de 23 KV. Mantención preventiva interruptor 52J6. (Mantenimiento Mayor) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017005767 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-03-01 00:06 | 2017-04-26 13:08 | 0 | 285 | 1357.0333 | 1357.0333 | 1357.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD N°1: REPARACIÓN TURBINA, ELEMENTOS ACTIVOS Y MANTENIMIENTO MAYOR ANUAL |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000228 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-01 02:30 | 2017-03-06 05:56 | 180 | 272 | 41.7495 | 41.7495 | 0 | 41.7495 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 180 MW por problema mecánico en válvula de seguridad de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | IF - NM2017000704 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2017-03-01 03:49 | 2017-03-01 04:01 | 0 | 10.971 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Opera interruptores de UG 1 y 2 de Carilafquén. | Apertura de interruptor de las UG 1 y 2 de Carilafquén, el motivo se encuentra en investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | IF - NM2017000704 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | F | 2017-03-01 03:49 | 2017-03-01 04:01 | 0 | 10.971 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | Opera interruptores de UG 1 y 2 de Carilafquén. | Apertura de interruptor de las UG 1 y 2 de Carilafquén, el motivo se encuentra en investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000229 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-01 06:33 | 2017-03-01 09:37 | 150 | 272 | 1.3755 | 1.3755 | 0 | 1.3755 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 150 MW, por control temperatura de salida de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000230 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-01 07:09 | 2017-03-01 13:11 | 100 | 130 | 1.3923 | 1.3923 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 100 Mw, por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017007582 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-03-01 08:02 | 2017-03-01 16:41 | 0 | 6.43 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE UG. N°4 DE CH. CHACABUQUITO, PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE RODETE Y NIVELES DE ACEITE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM2017008420 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2017-03-01 08:17 | 2017-03-01 19:45 | 0 | 89 | 11.4667 | 11.4667 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad generadora registra incremento en su nivel normal de vibraciones del descanso guía turbina, por esta razón se ha programado desconexión para poder efectuar cambio de rodete y revisión de componentes hidráulicos. Se estima una generación afectada de aproximadamente 600 MWh. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017008215 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-01 08:35 | 2017-03-01 16:30 | 30 | 36 | 1.3194 | 1.3194 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES REVISION MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHILOECentral | SD - NM2017008411 | CHILOE | Central | I | P | 2017-03-01 09:02 | 2017-03-15 22:12 | 8 | 9 | 38.7963 | 38.7963 | 38.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U8 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°091/15 en respuesta a la carta D.O. Nº1224/2015 con fecha 05 de octubre 2015 -Mantenimiento Mayor y desconexiones de las Instalaciones del SIC período 2016-2017. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017008552 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-03-01 09:18 | 2017-03-01 16:08 | 16.5 | 18.15 | 0.62121 | 0.62121 | 0.62121 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado Mecánico/Eléctrico del Aerogenerador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | IF - NM2017000708 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | I | F | 2017-03-01 09:30 | 2017-03-01 13:50 | 0 | 1.966 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | se detiene central por alza de oxigeno, ocurrida por una ruptura de matriz principal |  | alza de oxigeno | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 2 | IF - NM2017000708 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | I | F | 2017-03-01 09:30 | 2017-03-01 13:50 | 0 | 1.966 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | se detiene central por alza de oxigeno, ocurrida por una ruptura de matriz principal |  | alza de oxigeno | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | IF - NM2017000708 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | F | 2017-03-01 09:30 | 2017-03-01 13:50 | 0 | 1.966 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | se detiene central por alza de oxigeno, ocurrida por una ruptura de matriz principal |  | alza de oxigeno | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | IF - NM2017000708 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | F | 2017-03-01 09:30 | 2017-03-01 13:50 | 0 | 1.966 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | se detiene central por alza de oxigeno, ocurrida por una ruptura de matriz principal |  | alza de oxigeno | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | IF - NM2017000708 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | F | 2017-03-01 09:30 | 2017-03-01 13:50 | 0 | 1.966 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | se detiene central por alza de oxigeno, ocurrida por una ruptura de matriz principal |  | alza de oxigeno | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | IF - NM2017000708 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | F | 2017-03-01 09:30 | 2017-03-01 13:50 | 0 | 1.966 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | se detiene central por alza de oxigeno, ocurrida por una ruptura de matriz principal |  | alza de oxigeno | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | IF - NM2017000708 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | I | F | 2017-03-01 09:30 | 2017-03-01 13:50 | 0 | 1.966 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | se detiene central por alza de oxigeno, ocurrida por una ruptura de matriz principal |  | alza de oxigeno | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | IF - NM2017000708 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | F | 2017-03-01 09:30 | 2017-03-01 13:50 | 0 | 1.966 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | se detiene central por alza de oxigeno, ocurrida por una ruptura de matriz principal |  | alza de oxigeno | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 9 | IF - NM2017000708 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | I | F | 2017-03-01 09:30 | 2017-03-01 13:50 | 0 | 1.966 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | se detiene central por alza de oxigeno, ocurrida por una ruptura de matriz principal |  | alza de oxigeno | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | IF - NM2017000708 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | F | 2017-03-01 09:30 | 2017-03-01 13:50 | 0 | 1.966 | 4.3333 | 4.3333 | 0 | 4.3333 | 1 | 0 | 0 | se detiene central por alza de oxigeno, ocurrida por una ruptura de matriz principal |  | alza de oxigeno | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 1 | SD - NM2017007860 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | I | P | 2017-03-01 10:18 | 2017-03-01 12:23 | 1.125 | 1.2 | 0.13021 | 0.13021 | 0.13021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Con Carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 2 | SD - NM2017007860 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | I | P | 2017-03-01 10:18 | 2017-03-01 12:23 | 1.125 | 1.2 | 0.13021 | 0.13021 | 0.13021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Con Carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 3 | SD - NM2017007860 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | I | P | 2017-03-01 10:18 | 2017-03-01 12:23 | 0.75 | 0.8 | 0.13021 | 0.13021 | 0.13021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Con Carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000231 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-01 11:26 | 2017-03-06 03:32 | 185 | 218.5 | 17.187 | 17.187 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM2017000713 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2017-03-01 13:37 | 2017-03-02 13:59 | 0 | 6.03 | 24.3667 | 24.3667 | 0 | 24.3667 | 1 | 0 | 0 | N/A | Nivel Bajo en Camara de Carga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 1 | SD - NM2017007861 | QUINTAY | QUINTAY 1 | I | P | 2017-03-01 13:56 | 2017-03-01 15:01 | 1.125 | 1.2 | 0.067708 | 0.067708 | 0.067708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Con Carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 2 | SD - NM2017007861 | QUINTAY | QUINTAY 2 | I | P | 2017-03-01 13:56 | 2017-03-01 15:01 | 1.125 | 1.2 | 0.067708 | 0.067708 | 0.067708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Con Carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 3 | SD - NM2017007861 | QUINTAY | QUINTAY 3 | I | P | 2017-03-01 13:56 | 2017-03-01 15:01 | 0.75 | 0.8 | 0.067708 | 0.067708 | 0.067708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Con Carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000232 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-01 15:43 | 2017-03-03 13:38 | 65 | 119.9 | 21.0244 | 21.0244 | 0 | 21.0244 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000234 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-01 15:58 | 2017-03-02 02:54 | 125 | 272 | 5.9088 | 5.9088 | 0 | 5.9088 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000233 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-01 16:10 | 2017-03-01 18:07 | 175 | 218.5 | 0.38822 | 0.38822 | 0 | 0.38822 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017007549 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-01 16:21 | 2017-03-01 18:52 | 0 | 36 | 2.5167 | 2.5167 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central para realizar regulación en equipos, esto a raíz de las pruebas con carga que se realizan. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017007999 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-01 16:30 | 2017-03-01 17:54 | 32 | 36 | 0.15556 | 0.15556 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES REVISION MOEDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | IF - NM2017000709 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-03-01 17:33 | 2017-03-01 20:32 | 0 | 5.053 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | Dispara la unidad por pérdida de los servicios auxiliares. | Pérdida de servicios auxiliares. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000235 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-01 18:07 | 2017-03-01 19:45 | 80 | 218.5 | 1.0353 | 1.0353 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | Limitada por bajo nivel de pozo intake debido a pérdida de vacío de ducto sifón de sistema de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000238 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-01 19:45 | 2017-03-02 02:38 | 175 | 218.5 | 1.3704 | 1.3704 | 0 | 1.3704 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017008653 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-03-01 20:07 | 2017-03-02 01:06 | 0 | 104 | 4.9833 | 4.9833 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Conejo por trabajos en S/E Conejo: Mejoras de luminarias Exteriores. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM2017007915 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2017-03-01 20:09 | 2017-03-02 | 0 | 32.01 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere todo el parque desconectado por pruebas de comisionamiento del SCADA. Se realizaran pruebas de apertura y cierre de todos los interruptores |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2017000711 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2017-03-01 20:27 | 2017-03-01 22:46 | 0 | 12.53 | 2.3167 | 2.3167 | 0 | 2.3167 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Perdida de flujo del sistema agua sello | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000239 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-01 21:11 | 2017-03-01 22:50 | 110 | 218.5 | 0.81934 | 0.81934 | 0 | 0.81934 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 110 MW, por control de nivel pozo intake. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000240 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-03-01 21:30 | 2017-03-01 22:17 | 130 | 152 | 0.11338 | 0.11338 | 0 | 0.11338 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 130 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000241 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-01 23:00 | 2017-03-07 21:40 | 125 | 152 | 25.3421 | 25.3421 | 0 | 25.3421 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 125 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017008666 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-03-02 03:40 | 2017-03-02 04:17 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1,MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017008668 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-03-02 03:40 | 2017-03-02 04:17 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba semanal de válvulas de control de turbina CV1,CV2,CV3 y CV4. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000242 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-02 06:15 | 2017-03-02 15:20 | 145 | 272 | 4.2411 | 4.2411 | 0 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 145 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017008024 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-02 08:50 | 2017-03-02 15:55 | 32 | 36 | 0.78704 | 0.78704 | 0.78704 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017008219 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-02 09:51 | 2017-03-02 18:13 | 30 | 36 | 1.3944 | 1.3944 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES REVISION MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 1 | SD - NM2017008439 | CONCON | CONCON 1 | I | P | 2017-03-02 10:08 | 2017-03-02 11:27 | 0.94706 | 1.12 | 0.20331 | 0.20331 | 0.20331 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 2 | SD - NM2017008439 | CONCON | CONCON 2 | I | P | 2017-03-02 10:08 | 2017-03-02 11:27 | 0.67647 | 0.8 | 0.20331 | 0.20331 | 0.20331 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 3 | SD - NM2017008439 | CONCON | CONCON 3 | I | P | 2017-03-02 10:08 | 2017-03-02 11:27 | 0.67647 | 0.8 | 0.20331 | 0.20331 | 0.20331 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM2017000718 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2017-03-02 10:11 | 2017-03-02 11:08 | 0 | 6.03 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Nivel Bajo en Camara de Carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017008198 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | P | 2017-03-02 11:02 | 2017-03-02 19:00 | 0 | 5.053 | 7.9667 | 7.9667 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en central MALALCAHUELLO, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017008198 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | P | 2017-03-02 11:02 | 2017-03-02 19:00 | 0 | 5.053 | 7.9667 | 7.9667 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de configuración e implementación de control automático de carga en central MALALCAHUELLO, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017008840 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-03-02 11:24 | 2017-03-02 19:00 | 0 | 10.971 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección visual a rodetes de unidades 1 y 2 de Carilafquén, para ello es necesario la desconexión de ambas unidades en forma simultánea. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017008840 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-03-02 11:24 | 2017-03-02 19:00 | 0 | 10.971 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección visual a rodetes de unidades 1 y 2 de Carilafquén, para ello es necesario la desconexión de ambas unidades en forma simultánea. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAS VEGASLAS VEGAS 1 | SD - NM2017008442 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | I | P | 2017-03-02 13:03 | 2017-03-02 13:54 | 0.86897 | 1.05 | 0.14655 | 0.14655 | 0.14655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | SD - NM2017008442 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | P | 2017-03-02 13:03 | 2017-03-02 13:54 | 0.93103 | 1.05 | 0.096305 | 0.096305 | 0.096305 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
* | 2017 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | SD - NM2017008078 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | P | 2017-03-02 15:15 | 2017-03-02 17:22 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del Coordinador Eléctrico Nacional SIC, unidad varía generación por pruebas de sintonización de sistema AGC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017000720 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2017-03-02 15:34 | 2017-03-02 21:27 | 0 | 40.8 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 5.8833 | 1 | 0 | 0 | Causa Presunta: Problema en sistema de enfriamiento del Turbo | Problema en sistema de enfriamiento del Turbo |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017000719 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-03-02 15:34 | 2017-03-02 16:02 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  | Bajo Voltaje | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000243 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-02 17:09 | 2017-03-03 01:50 | 170 | 218.5 | 1.9274 | 1.9274 | 0 | 1.9274 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2017009153 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | F | 2017-03-02 18:18 | 2017-03-02 19:12 | 40 | 69.8 | 0.38424 | 0.38424 | 0 | 0.38424 | 0 | 0 | 0 | Problemas en el sistema de Comunicaciones. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000244 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-02 18:30 | 2017-03-05 09:44 | 120 | 272 | 35.3363 | 35.3363 | 0 | 35.3363 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000245 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-02 18:54 | 2017-03-02 20:07 | 80 | 218.5 | 0.77121 | 0.77121 | 0 | 0.77121 | 0 | 0 | 0 | Limitada por bajo nivel de pozos intake por pérdida de vacío en ducto sifón. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | IF - NM2017000724 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | F | 2017-03-02 19:38 | 2017-03-02 20:45 | 0 | 25.6 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | 1 | 0 | 0 | Sin observación |  | Opera protección 86V | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | IF - NM2017000725 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | F | 2017-03-02 19:44 | 2017-03-03 01:56 | 0 | 25.6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Falla grave en regulador de tensión |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM2017008782 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2017-03-02 20:18 | 2017-03-02 21:50 | 120 | 123.4 | 0.042247 | 0.042247 | 0.042247 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales utilizando combustible Petróleo Diesel , se requiere llegar a carga máxima de 75 Mw por 20 minutos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM2017008797 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2017-03-02 22:33 | 2017-03-02 23:23 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales utilizando combustible Petróleo Diesel , se requiere llegar a carga máxima de 75 Mw por 20 minutos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD - NM2017005761 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2017-03-03 00:01 | 2017-03-10 21:36 | 0 | 53.5 | 189.5833 | 189.5833 | 189.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa de mantenimiento mayor correspondiente al periodo 2017, de acuerdo a carta de autorización DE 00565-17 emitida por el coordinador eléctrico nacional . |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017009160 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-03-03 03:54 | 2017-03-03 08:23 | 280 | 350 | 0.89667 | 0.89667 | 0 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 280MW. Debido a alta T° metales del Sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere realizar un lavado de la cámara de combustión para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017008027 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-03 08:29 | 2017-03-03 16:44 | 32 | 36 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017008965 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | P | 2017-03-03 09:18 | 2017-03-04 15:40 | 0 | 5.053 | 30.3667 | 30.3667 | 30.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos finales de configuración e implementación de control automático de carga en central MALALCAHUELLO, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017008965 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | P | 2017-03-03 09:18 | 2017-03-04 15:40 | 0 | 5.053 | 30.3667 | 30.3667 | 30.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos finales de configuración e implementación de control automático de carga en central MALALCAHUELLO, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD - NM2017008757 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2017-03-03 09:58 | 2017-03-03 14:23 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion de enelaces de comunicacion, posible intermitencia de datso SITR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD - NM2017008757 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2017-03-03 09:58 | 2017-03-03 14:23 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion de enelaces de comunicacion, posible intermitencia de datso SITR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD - NM2017008757 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | P | 2017-03-03 09:58 | 2017-03-03 14:23 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion de enelaces de comunicacion, posible intermitencia de datso SITR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM2017008757 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2017-03-03 09:58 | 2017-03-03 14:23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion de enelaces de comunicacion, posible intermitencia de datso SITR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD - NM2017008757 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2017-03-03 09:58 | 2017-03-03 14:23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion de enelaces de comunicacion, posible intermitencia de datso SITR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELA IICANELA II | SD - NM2017009239 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2017-03-03 10:48 | 2017-03-03 14:20 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea 220 KV. Canela II, Lavado de aislación a línea 220 kv debido a acumulación excesiva de sales por humedad ambiente. Se corre riesgo de apertura de interruptor 52J1. Nota: Con bloqueo a la reconexión. S/I asociada a SODI N° 07 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000246 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-03 11:06 | 2017-03-03 20:30 | 150 | 272 | 4.2162 | 4.2162 | 0 | 4.2162 | 0 | 0 | 0 | Control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017008964 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-03-03 15:07 | 2017-03-04 15:40 | 0 | 10.971 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos finales de configuración e implementación de control automático de carga en central CARILAFQUÉN, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017008964 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-03-03 15:07 | 2017-03-04 15:40 | 0 | 10.971 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos finales de configuración e implementación de control automático de carga en central CARILAFQUÉN, requieren la detención de ambas unidades para realizar carga y actualización de parámetros a nivel de software. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000247 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-03 20:27 | 2017-03-06 03:32 | 155 | 218.5 | 16.0082 | 16.0082 | 0 | 16.0082 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017009443 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-03-03 23:15 | 2017-03-04 01:49 | 210 | 380 | 1.1482 | 1.1482 | 0 | 1.1482 | 0 | 0 | 0 | Ser requiere desconexión de Unidad TV para realizar cambio de servo correspondiente a válvula de admisión de vapor turbina de baja presión, la cual está trabajando en condiciones anormales. Durante la desconexión de la Unidad TV Central Nueva Renca permanecerá en servicio con Unidad TG trabajando en ciclo abierto con una generación entre 60-70 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017008922 | MASISA | MASISA | I | P | 2017-03-04 | 2017-03-10 20:30 | 0 | 11.1 | 164.5 | 164.5 | 164.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion para realizar faenas mantenimiento mayor de la central Masisa. |  |  | TRUE | 0 | 1
* | 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017008963 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2017-03-04 | 2017-03-04 08:00 | 170 | 218.5 | 1.7757 | 1.7757 | 1.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe mantener su generación en 170 MW para realizar inspección de equipos de molienda asociados al pulverizador de carbón 2E. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF - NM2017000794 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 20:28 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento del evento de falla, el Parque Solar Llano de Llampos se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. Interruptor 52J3 S/E Seccionadora Llano de Llampos indisponible, transferido a paño JR asociado a IF 2671-2016. |  | Subtensión por evento de falla externo. Asociado al apagón zona norte del SIC. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF - NM2017000748 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 19:47 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Perturbación por falla en SE Cardones provoca la salida intempestiva de la Unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IF - NM2017000746 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 19:31 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En investigación | Perturbación por falla en SE Cardones provoca la salida intempestiva de la Unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IF - NM2017000750 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 18:47 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Perturbación por falla en SE Cardones provoca la salida intempestiva de la Unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM2017000747 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 16:52 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga causa falla | Perturbación por falla en SE Cardones provoca la salida intempestiva de la Unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM2017000796 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 11:07 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento del evento de falla, el Parque Solar Javiera se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Pérdida de tensión en punto de inyección por evento de falla externo. Asociado al apagón zona norte del SIC. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | IF - NM2017000791 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento del evento de falla, el Parque Solar Los Loros se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Ausencia de tensión por evento de falla externo. Asociado a apagón zona norte del SIC. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM2017000797 | CONEJO SOLAR | CONEJO | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:25 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento del evento de falla, el Parque Solar Conejo se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Apagón en la zona norte del SIC. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | IF - NM2017000749 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:26 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Energía Central Solar San Andrés debido a interrupción de líneas de 220 kV Cardones Maitencillo cto 1, 2 y 3. |  | Sin Energía Central Solar San Andrés debido a interrupción de líneas de 220 kV Cardones Maitencillo cto 1, 2 y 3. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM2017000735 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:23 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se informa al Cdec de un tiempo por una baja de voltaje en la linea 220 KV de la subestación Cardones ,despacho autoriza la conexión de la central Hidroeléctrica Rio Huasco | desconexion en linea 220 kv de subestacion Cardones |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | IF - NM2017000735 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:23 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se informa al Cdec de un tiempo por una baja de voltaje en la linea 220 KV de la subestación Cardones ,despacho autoriza la conexión de la central Hidroeléctrica Rio Huasco | desconexion en linea 220 kv de subestacion Cardones |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF - NM2017000783 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | E | F | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:32 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Eólico El Arrayán se encontraba en servicio con 93 MW y Celda de Generación habilitada. | Se investiga. Se presume que la operación del 52J1 de S/E Don Goyo fue por acción de la Celda de Generación producto del apagón en la zona norte. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017009095 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-03-04 07:13 | 2017-03-05 06:40 | 100 | 130 | 5.4115 | 5.4115 | 5.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Molino 1D (potencia limitada a 100 Mw). Cambio de rodillo, cambio de palas gastadas en Exhauster y reparación alimentador Helice. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD - NM2017009457 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | F | 2017-03-04 08:15 | 2017-03-04 20:37 | 0 | 23.8 | 12.3667 | 12.3667 | 0 | 12.3667 | 0 | 0 | 0 | Normalizar protección REG 670 del generador, se requiere prueba experimental hasta carga base por 10 minutos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | IF - NM2017000785 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | E | F | 2017-03-04 08:27 | 2017-03-04 10:20 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Unidad quedo en Velocidad Nominal hasta la orden de detención y quedo en estado Normal de Operación |  | Salida por Potencia inversa ya que sincronizo Central Tal-Tal con S/E Diego de Almagro | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017009003 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-03-04 08:42 | 2017-03-04 19:19 | 0 | 285 | 10.6167 | 10.6167 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere fuera de servicio la Unidad 2 para desmontar la motobomba de refrigeración de la Unidad 1. la cual se encuentra en mantenimiento mayor anual con SD5767/2017. NOTA: Foso de refrigeración es común para ambas unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM2017000737 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-03-04 09:07 | 2017-03-04 09:38 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informa al Cdec de una baja de voltaje en linea de 220 KV en Subestación Cardones ,despacho autoriza la conexión de la central Hidroeléctrica Rio Huasco | Desconexion en linea de 220 de Subestación Cardones |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | IF - NM2017000737 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-03-04 09:07 | 2017-03-04 09:38 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informa al Cdec de una baja de voltaje en linea de 220 KV en Subestación Cardones ,despacho autoriza la conexión de la central Hidroeléctrica Rio Huasco | Desconexion en linea de 220 de Subestación Cardones |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | IF - NM2017000754 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | F | 2017-03-04 10:05 | 2017-03-04 19:09 | 0 | 26 | 9.0667 | 9.0667 | 0 | 9.0667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Apertura 52 G5 , TRIp TG5, Apertura ITE Fuente poder 50VCC | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF - NM2017000738 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2017-03-04 10:11 | 2017-03-04 11:48 | 0 | 1.125 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 1 | 0 | 0 | unidad se encontraba funcionando previo a la falla, dentro de los parámetros normales | Intempestiva de generacion |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017008246 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-03-04 14:10 | 2017-03-05 12:22 | 380 | 398.3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad en carga base estable para Ensayos de Certificación de equipos CEMS (mediciones de Material Particulado, CO, NOX, HCT realizado por laboratorios externos). 04/03 al 05/03 se requiere unidad en carga base entre las 10:00 y 12:00 horas. Esta solicitud responde a la continuación del trabajo descrito en la solicitud N° 2017008182. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017009461 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-04 21:30 | 2017-03-05 06:40 | 70 | 130 | 4.2308 | 4.2308 | 0 | 4.2308 | 0 | 0 | 0 | Limpieza interior del condensador por ensuciamiento repentino. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000250 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-03-04 22:08 | 2017-03-05 00:12 | 138 | 152 | 0.19035 | 0.19035 | 0 | 0.19035 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros de sílice en la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM2017000757 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-05 03:32 | 2017-03-12 12:40 | 0 | 218.5 | 177.1333 | 177.1333 | 0 | 177.1333 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Trip de caldera. |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017009467 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2017-03-05 05:17 | 2017-03-05 07:30 | 60.6 | 60.6 | 2.5991e-16 | 2.5991e-16 | 0 | 2.5991e-16 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar celda de generación Erag por limitaciones a parque Eolico Talinay Poniente pesar de no haber control de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000252 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-05 09:44 | 2017-03-06 05:56 | 165 | 272 | 7.9463 | 7.9463 | 0 | 7.9463 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de temperatura de descarga de circuito de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017009006 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-03-05 11:20 | 2017-03-05 12:31 | 250 | 399 | 0.4419 | 0.4419 | 0.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | T.Gas (Se necesita mantener carga TG en 17 0 MW equivale 250 MW el Ciclo Combinado) Lavado On-Line compresor Turbina a Gas, para mantener rendimiento TG (se ejecutara al requerimiento de CCG de bajada de carga) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | IF - NM2017000765 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-03-05 12:52 | 2017-03-05 13:25 | 0 | 345 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | No Hay |  | Falla secuencia partida automática de la unidad. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 1 | SD - NM2017003918 | LICAN | LICAN 1 | I | P | 2017-03-06 00:02 | 2017-03-09 16:15 | 0 | 9.09 | 88.2167 | 88.2167 | 88.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión central completa por mantenimiento mayor, de acuerdo a programa |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANLICAN 2 | SD - NM2017003918 | LICAN | LICAN 2 | I | P | 2017-03-06 00:02 | 2017-03-09 16:15 | 0 | 9.09 | 88.2167 | 88.2167 | 88.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión central completa por mantenimiento mayor, de acuerdo a programa |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 2 | SD - NM2017009063 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 2 | I | P | 2017-03-06 00:12 | 2017-03-20 09:45 | 0 | 2.07 | 345.55 | 345.55 | 345.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Fábrica de Celulosa SF2. Según Carta BF 2016-51. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHUYACACHUYACA 1 | IF - NM2017000770 | CHUYACA | CHUYACA 1 | I | F | 2017-03-06 02:00 | 2017-03-07 21:32 | 0 | 2 | 43.5333 | 43.5333 | 0 | 43.5333 | 1 | 0 | 0 | Se requiere el ingreso de C. Chuyaca, para realizar desconexión de ATR 220/66 kV de S/E Pilauco y la unidad N° 1 presenta falla en sistema de control. | Falla en sistema de control de la unidad n° 1. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHUYACACHUYACA 3 | IF - NM2017000775 | CHUYACA | CHUYACA 3 | I | F | 2017-03-06 02:00 | 2017-03-07 21:20 | 0 | 2 | 43.3333 | 43.3333 | 0 | 43.3333 | 1 | 0 | 0 | Se requiere el ingreso de C. Chuyaca, para realizar desconexión de ATR 220/66 kV de S/E Pilauco y la unidad N° 3 presenta falla en sistema de control. |  | Falla en sistema de control de la unidad N° 3 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHUYACACHUYACA 2 | IF - NM2017000771 | CHUYACA | CHUYACA 2 | I | F | 2017-03-06 02:00 | 2017-03-07 21:12 | 0 | 2 | 43.2 | 43.2 | 0 | 43.2 | 1 | 0 | 0 | Se requiere el ingreso de C. Chuyaca, para realizar desconexión de ATR 220/66 kV de S/E Pilauco y la unidad N° 2 presenta falla en sistema de control. | La unidad N° 2 presenta falla en sistema de control. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHUYACACHUYACA 4 | IF - NM2017000776 | CHUYACA | CHUYACA 4 | I | F | 2017-03-06 02:00 | 2017-03-07 20:52 | 0 | 2 | 42.8667 | 42.8667 | 0 | 42.8667 | 1 | 0 | 0 | Se requiere el ingreso de C. Chuyaca, para realizar desconexión de ATR 220/66 kV de S/E Pilauco y la unidad N° 4 presenta falla en sistema de control. |  | Falla en sistema de control de la unidad N° 4. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHUYACACHUYACA 5 | IF - NM2017000774 | CHUYACA | CHUYACA 5 | I | F | 2017-03-06 02:00 | 2017-03-07 20:50 | 0 | 2 | 42.8333 | 42.8333 | 0 | 42.8333 | 1 | 0 | 0 | Se requiere el ingreso de C. Chuyaca, para realizar desconexión de ATR 220/66 kV de S/E Pilauco y la unidad N° 5 presenta falla en sistema de control. |  | Falla en sistema de control de la unidad n° 5. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000259 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-06 05:56 | 2017-03-10 03:18 | 200 | 272 | 24.7147 | 24.7147 | 0 | 24.7147 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de aire sello pulverizador 2D |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017004891 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-03-06 07:33 | 2017-03-29 01:01 | 0 | 237 | 545.4667 | 545.4667 | 545.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de 30 años Colbún + MPB trafo y cambio regulador de voltaje + retro fit regulador (DIP) + Instalación sistema de monitoreo descargas parciales (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RUCUERUCUE 2 | SD - NM2017008068 | RUCUE | RUCUE 2 | I | P | 2017-03-06 07:34 | 2017-03-19 17:30 | 0 | 89.2 | 321.9333 | 321.9333 | 321.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUILLECOQUILLECO 2 | SD - NM2017008067 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | P | 2017-03-06 07:34 | 2017-03-18 10:15 | 0 | 35.4 | 290.6833 | 290.6833 | 290.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD - NM2017008996 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2017-03-06 07:59 | 2017-03-06 20:35 | 0 | 16.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por salida de Barras N°1 y N°2 de SE Queltehues. (SDCF8633) y limpieza de reja de la cámara de carga para realizar retiro de material arrastrado por último aluvión en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM2017008996 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2017-03-06 07:59 | 2017-03-06 20:35 | 0 | 16.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por salida de Barras N°1 y N°2 de SE Queltehues. (SDCF8633) y limpieza de reja de la cámara de carga para realizar retiro de material arrastrado por último aluvión en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD - NM2017008996 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2017-03-06 07:59 | 2017-03-06 20:35 | 0 | 16.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por salida de Barras N°1 y N°2 de SE Queltehues. (SDCF8633) y limpieza de reja de la cámara de carga para realizar retiro de material arrastrado por último aluvión en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VOLCANVOLCAN | SD - NM2017008997 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2017-03-06 07:59 | 2017-03-06 20:27 | 0 | 13 | 12.4667 | 12.4667 | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por salida de Barras N°1 y N°2 de SE Queltehues. (SDCF8633) y limpieza de reja de la cámara de carga para realizar retiro de material arrastrado por último aluvión en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017009000 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | P | 2017-03-06 08:38 | 2017-04-26 15:59 | 60.6 | 60.6 | 1.4438e-13 | 1.4438e-13 | 1.4438e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por pruebas efectivas de medicion de curva de potencia, se requiere 3 aerogeneradores de Talinay Poniente fuera de control automatico de potencia activa, con esto el parque tendra una potencia minima de generación de 6 MW. (extension de solicitud N°39784 del 2016) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009134 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-06 08:59 | 2017-03-06 17:53 | 32 | 36 | 0.98889 | 0.98889 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES REVISION MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017008660 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | E | P | 2017-03-06 09:04 | 2017-03-06 19:37 | 0 | 6.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adecuación de las rejas de Bocatoma y salida de Desarenadores por efecto del Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en la comuna de san José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017008660 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | E | P | 2017-03-06 09:04 | 2017-03-06 19:37 | 0 | 6.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adecuación de las rejas de Bocatoma y salida de Desarenadores por efecto del Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en la comuna de san José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017009489 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-06 09:18 | 2017-03-06 11:00 | 150 | 272 | 0.7625 | 0.7625 | 0 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación para retirar de servicio bomba de circulación 4B por vibraciones. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CBB-CENTROCentral | IL - NM2017000261 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2017-03-06 11:27 | 2017-03-10 18:52 | 5.8 | 13.6 | 59.3125 | 59.3125 | 0 | 59.3125 | 0 | 0 | 0 | Central CBB queda limitada a 5.8 MW debido a falla de linea de combustible en Planta 2, Nota; Planta 2 contempla cuatro centro de generación, centro 5,6,7 y 8 respectivamente. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IF - NM2017000786 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-06 12:32 | 2017-03-10 03:18 | 0 | 272 | 86.7667 | 86.7667 | 0 | 86.7667 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000260 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-03-06 14:17 | 2017-03-06 16:30 | 32 | 36 | 0.2463 | 0.2463 | 0 | 0.2463 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW debido a falla de Error cableado sensor yaw. Nota; Existe LF n° 2017000204 por unidad n° 18 por falla baja presión de aceite en multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017009139 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-03-06 16:12 | 2017-03-06 18:20 | 102 | 104 | 0.041026 | 0.041026 | 0.041026 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas sobre la Celda de generación principal y respaldo para comprobar funcionamiento y mejoras para habilitar y deshabilitar Celdas de forma remota y Local. Durante la faena el Parque se pasará a control manual y se ajustará el Set Point a lo indicado por el CDC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017008685 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | P | 2017-03-06 21:16 | 2017-03-06 23:58 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central para realizar pruebas de apertura y cierre remoto de equipos asociados a los paños J1, J2 y JR. Trabajos de SATT. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM2017009669 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2017-03-06 21:19 | 2017-03-07 20:00 | 0 | 21 | 22.6833 | 22.6833 | 0 | 22.6833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere fuera de servicio unidad generadora de CMPC Tissue, por retiro y posterior reposición de transformador de corriente que presenta alta temperatura de operación (mayor a la admisible) asociado al paño C4 de la S/E Papelera Talagante, esto a fin de preservar la seguridad de las instalaciones y continuidad de suministro. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017009679 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-03-07 | 2017-03-07 04:25 | 0 | 16 | 4.4167 | 4.4167 | 0 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbogenerador por detectarse una falla en el sistema hidraulico de accionamiento de parrillas de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD - NM2017006208 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-17 06:54 | 0 | 42.5 | 246.85 | 246.85 | 246.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor en Central Peuchén. Esto incluye Canal de Aducción, Tubería Forzada, Cámara de Carga y Unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD - NM2017006208 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-17 06:54 | 0 | 42.5 | 246.85 | 246.85 | 246.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor en Central Peuchén. Esto incluye Canal de Aducción, Tubería Forzada, Cámara de Carga y Unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM2017000803 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-08 04:41 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Nva. Aldea III inyectaba 37,2 MW al SIC, luego queda fuera de servicio sin realizar retiros desde el SIC. |  | Falla el línea 154 kV Charrúa - Parral | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017000802 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:59 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Nva. Aldea I inyectaba 6 MW al SIC, luego queda generando en isla alimentando consumos propios. |  | Interrupción linea 154 kV Charrúa - Parral por robo de conductores | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD - NM2017008228 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | E | P | 2017-03-07 07:17 | 2017-03-07 08:13 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada de línea 220kV Colbún-Procart, se requiere durante el tiempo que duren las maniobras de desconexión de la línea, desconectar el transformador 220/66/13,8kV de S/E Colbún y la línea 66kV Chiburgo-Colbún, lo que implica también dejar detenidas las Unidades generadoras 1 y 2 de Central Chiburgo, ý Unidad generadora de central San Clemente |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD - NM2017008228 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | E | P | 2017-03-07 07:17 | 2017-03-07 08:13 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada de línea 220kV Colbún-Procart, se requiere durante el tiempo que duren las maniobras de desconexión de la línea, desconectar el transformador 220/66/13,8kV de S/E Colbún y la línea 66kV Chiburgo-Colbún, lo que implica también dejar detenidas las Unidades generadoras 1 y 2 de Central Chiburgo, ý Unidad generadora de central San Clemente |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017008229 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-03-07 07:17 | 2017-03-07 08:11 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada de línea 220kV Colbún-Procart, se requiere durante el tiempo que duren las maniobras de desconexión de la línea, desconectar el transformador 220/66/13,8kV de S/E Colbún y la línea 66kV Chiburgo-Colbún, lo que implica también dejar detenidas las Unidades generadoras 1 y 2 de Central Chiburgo, ý Unidad generadora de central San Clemente |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD - NM2017002882 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2017-03-07 07:29 | 2017-03-24 23:41 | 0 | 140.4 | 424.2 | 424.2 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor al grupo Generador y Transformador de Poder de la Unidad N°1. END, tintas, partículas magnéticas y ultrasonido en la turbina más regeneración de aceite dieléctrico en transformador de poder, se requiere abierto INT 52JT1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM2017009473 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2017-03-07 08:05 | 2017-03-12 18:10 | 0 | 76 | 130.0833 | 130.0833 | 130.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009138 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-07 08:37 | 2017-03-07 13:42 | 28 | 36 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES REVISION MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009137 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-07 08:39 | 2017-03-07 15:35 | 28 | 36 | 1.5407 | 1.5407 | 1.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES REVISION MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM2017009202 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2017-03-07 09:32 | 2017-03-10 16:31 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga de equipo hasta 2 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017009690 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2017-03-07 09:33 | 2017-03-10 23:23 | 0 | 13.3 | 85.8333 | 85.8333 | 0 | 85.8333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Unidad generadora N°1 para reparación de filtración de aceite en transformador de poder de la Unidad la cual ha ido en aumento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017009692 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | F | 2017-03-07 09:35 | 2017-03-10 16:55 | 310 | 368.4 | 12.5762 | 12.5762 | 0 | 12.5762 | 0 | 0 | 0 | Se presenta falla en by-pass de alta presión en caldera recuperadora de calor, mientras falla se mantenga se tiene indisponible el equipo por lo que si se produjera una salida intempestiva de la máquina vapor de alta presión se liberaría a través de válvulas de seguridad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLMITOCOLMITO 1 | IF - NM2017000805 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2017-03-07 09:45 | 2017-03-08 20:49 | 0 | 60 | 35.0667 | 35.0667 | 0 | 35.0667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de arrancar la unidad se llegó a velocidad nominal y al activar el sistema de sincronización no realiza el cierre del interruptor 52G. | Falla en sistema de sincronización. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEWENNEWEN | IF - NM2017000807 | NEWEN | NEWEN | I | F | 2017-03-07 10:55 | 2017-03-07 12:50 | 0 | 15 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | Falla automatismo partida enfriador de aceite Nº 1. |  | Falla CCM enfriador de aceite Nº 1. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COYACOYA 5 | IF - NM2017000809 | COYA | COYA 5 | E | F | 2017-03-07 11:58 | 2017-03-07 14:46 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin observaciones | se desconoce |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017009208 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-03-07 12:04 | 2017-03-12 17:36 | 398.3 | 398.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad en carga base entre las 09:00 y 19:00 horas para ensayos de verificación de equipos de emisiones CEMS para Material Particulado, de acuerdo a compromisos con la autoridad ambiental. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD - NM2017009286 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2017-03-07 12:56 | 2017-03-07 18:56 | 120 | 125.3 | 0.25379 | 0.25379 | 0.25379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementar en Candelaria la configuración del protocolo GCM y realizar pruebas de comunicación desde los servidores ICCP de Apoquindo y Tele puerto, posiblemente se perderán los datos en línea de las unidades al CDEC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF - NM2017000813 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2017-03-07 15:02 | 2017-03-07 19:34 | 0 | 0.5 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva por alarma general | SCADA acusa alarma general, posible falla por alta temperatura de motor |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TENOTENO | IL - NM2017000263 | TENO | TENO | I | F | 2017-03-07 16:00 | 2017-08-01 | 51 | 59 | 476.2034 | 476.2034 | 0 | 476.2034 | 0 | 0 | 0 | Debido a las altas temperaturas ambientales, tenemos limitación de la potencia en las unidades generadoras, están en el limite de temperatura de operación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | IF - NM2017000812 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | E | F | 2017-03-07 17:03 | 2017-03-23 14:17 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de breaker 380V por encontrarse sin voltaje de referencia |  | Sin voltaje de referencia | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD - NM2017008230 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | E | P | 2017-03-07 19:19 | 2017-03-07 19:53 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada de línea 220kV Colbún-Procart, se requiere que durante el tiempo que duren las maniobras de Conexión de la línea, desconectar el transformador 220/66/13,8kV de S/E Colbún y la línea 66kV Chiburgo-Colbún, lo que implica también dejar detenidas las Unidades generadoras 1 y 2 de Central Chiburgo, ý Unidad generadora de central San Clemente |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD - NM2017008230 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | E | P | 2017-03-07 19:19 | 2017-03-07 19:53 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada de línea 220kV Colbún-Procart, se requiere que durante el tiempo que duren las maniobras de Conexión de la línea, desconectar el transformador 220/66/13,8kV de S/E Colbún y la línea 66kV Chiburgo-Colbún, lo que implica también dejar detenidas las Unidades generadoras 1 y 2 de Central Chiburgo, ý Unidad generadora de central San Clemente |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017008231 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-03-07 19:19 | 2017-03-07 19:53 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada de línea 220kV Colbún-Procart, se requiere que durante el tiempo que duren las maniobras de Conexión de la línea, desconectar el transformador 220/66/13,8kV de S/E Colbún y la línea 66kV Chiburgo-Colbún, lo que implica también dejar detenidas las Unidades generadoras 1 y 2 de Central Chiburgo, ý Unidad generadora de central San Clemente |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD - NM2017009080 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | I | P | 2017-03-07 20:08 | 2017-03-08 04:18 | 17.171 | 27.92 | 3.1441 | 3.1441 | 3.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga unidades hasta 40.0 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000266 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-07 20:27 | 2017-03-08 20:51 | 140 | 152 | 1.9263 | 1.9263 | 0 | 1.9263 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000264 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-03-07 20:43 | 2017-04-02 20:21 | 145 | 152 | 28.72 | 28.72 | 0 | 28.72 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017009931 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-03-08 00:26 | 2017-03-08 00:33 | 0 | 16 | 0.11667 | 0.11667 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbogenerador por detectarse falla en sobrecalentado de caldera, provocando aumento de temperatura de vapor. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000267 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-08 04:18 | 2017-03-08 20:31 | 70 | 119.9 | 6.7491 | 6.7491 | 0 | 6.7491 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | SD - NM2017008842 | PULELFU | PULELFU 2 | I | P | 2017-03-08 07:05 | 2017-03-13 06:15 | 0 | 4.65 | 119.1667 | 119.1667 | 119.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Mantenimiento Mayor de Unidad N°2 de Central Hidroeléctrica Pulelfu. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017009539 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-03-08 08:34 | 2017-03-08 12:57 | 0 | 112.5 | 4.3833 | 4.3833 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Sistema refrigeración y atención de averías. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM2017009944 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2017-03-08 09:26 | 2017-03-08 12:12 | 85.5 | 91.77 | 0.18903 | 0.18903 | 0 | 0.18903 | 0 | 0 | 0 | CORRECCIÓN DE LÓGICA DE LIMITE DE APERTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPORTAMINETO DE REGULADOR DE VELOCIDAD POR COMPORTAMIENTO ERRATICO DE POTENCIA ACTIVA CON RIESGO DE DESCONEXIÓN DE LA UNIDAD POR POTENCIA INVERSA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017009683 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-03-08 10:25 | 2017-03-08 12:30 | 0 | 10.971 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección visual a rodetes de las unidades 1 y 2 de Carilafquén, para ello es necesario la desconexión de ambas unidades en forma simultánea. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017009683 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-03-08 10:25 | 2017-03-08 12:30 | 0 | 10.971 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar inspección visual a rodetes de las unidades 1 y 2 de Carilafquén, para ello es necesario la desconexión de ambas unidades en forma simultánea. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | IF - NM2017000816 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | E | F | 2017-03-08 12:25 | 2017-03-08 15:47 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 12:25 horas del 08-03-2017 operan protecciones de distancia 21, en primera zona de circuitos 1 y 2 Canutillar - Puerto Montt L220 kV. Amarillo y Verde. Al momento de la falla la central se encontraba a plena carga, saliendo de servicio de forma intempestiva por causa externa | Por operación L220 kV Canutillar - Pto Montt, unidades salen de servicio intempestivamente. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | IF - NM2017000816 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | E | F | 2017-03-08 12:25 | 2017-03-08 15:47 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 12:25 horas del 08-03-2017 operan protecciones de distancia 21, en primera zona de circuitos 1 y 2 Canutillar - Puerto Montt L220 kV. Amarillo y Verde. Al momento de la falla la central se encontraba a plena carga, saliendo de servicio de forma intempestiva por causa externa | Por operación L220 kV Canutillar - Pto Montt, unidades salen de servicio intempestivamente. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2017000824 | PULELFU | PULELFU 1 | I | F | 2017-03-08 12:25 | 2017-03-08 12:49 | 0 | 4.65 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Opera protección propia del PLC de sistema de control de la Unidad N°1 | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017009670 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-03-08 15:30 | 2017-03-08 17:30 | 60 | 152 | 1.2105 | 1.2105 | 1.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Mínimo Técnico de Guacolda por Auditoría Técnica del Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD - NM2017009083 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | I | P | 2017-03-08 19:28 | 2017-03-09 03:25 | 17.171 | 27.92 | 3.0607 | 3.0607 | 3.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de las unidades hasta 40.0 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000269 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-08 20:31 | 2017-03-09 03:45 | 90 | 119.9 | 1.8038 | 1.8038 | 0 | 1.8038 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000268 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-08 20:51 | 2017-03-08 23:07 | 100 | 152 | 0.77544 | 0.77544 | 0 | 0.77544 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017009676 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-03-08 21:06 | 2017-03-09 06:25 | 0 | 196.02 | 9.3167 | 9.3167 | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento mecánico estructuras Cruce FERRENOR 33kV. La solicitud de descargo incluye 5 circuitos de la barra B y un circuito de la barra A, específicamente la Acometida 5A. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000272 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-09 03:45 | 2017-03-09 19:00 | 73 | 119.9 | 5.9652 | 5.9652 | 0 | 5.9652 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000271 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-09 04:58 | 2017-03-10 01:20 | 140 | 152 | 1.6079 | 1.6079 | 0 | 1.6079 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 1 | IF - NM2017000830 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-03-09 06:35 | 2017-03-09 07:15 | 0 | 345 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Falla en secuencia de arranque |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017008602 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-03-09 07:54 | 2017-03-11 08:02 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas Eléctricas Transformador y Bushing. Se requiere la unidad en servicio en prueba hasta Carga Base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000273 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-03-09 08:30 | 2017-03-13 18:25 | 32 | 36 | 11.7685 | 11.7685 | 0 | 11.7685 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW debido a falla en modulo PLC en Aero N° 6. Nota; Existe LF n° 2017000204 por unidad n° 18 por falla baja presión de aceite en multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TENOTENO | IL - NM2017000274 | TENO | TENO | I | F | 2017-03-09 09:00 | 2017-03-23 16:00 | 45 | 59 | 81.3898 | 81.3898 | 0 | 81.3898 | 0 | 0 | 0 | Limitación de potencia por saturación de filtros de combustible en unidades generadoras. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017009677 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-03-09 09:05 | 2017-03-10 06:22 | 84 | 196.02 | 12.1628 | 12.1628 | 12.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento mecánico estructuras Cruce FERRENOR 33kV. La solicitud de descargo incluye 5 circuitos de la barra B y un circuito de la barra A, específicamente la Acometida 5A. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009784 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-09 09:24 | 2017-03-10 09:17 | 24 | 36 | 7.9611 | 7.9611 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO ELEVADOR AEG 10 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009785 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-09 09:24 | 2017-03-10 09:17 | 24 | 36 | 7.9611 | 7.9611 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO ELEVADOR AEG 11 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009425 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-09 09:24 | 2017-03-09 17:25 | 24 | 36 | 2.6722 | 2.6722 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en ascensor del aerogenerador N° 1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009426 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-09 09:24 | 2017-03-09 17:25 | 24 | 36 | 2.6722 | 2.6722 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en ascensor del aerogenerador N° 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009427 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-09 09:24 | 2017-03-09 17:25 | 24 | 36 | 2.6722 | 2.6722 | 2.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en ascensor del aerogenerador N° 3. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017009675 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-03-09 10:30 | 2017-03-09 10:47 | 250 | 271.9 | 0.022821 | 0.022821 | 0.022821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvula de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD - NM2017009722 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2017-03-09 10:38 | 2017-03-09 12:57 | 10 | 23.8 | 1.3433 | 1.3433 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Operacional con Carga (10 MW), para verificar Estado de Telecontrol desde Central San Isidro |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017009664 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-03-09 11:09 | 2017-03-09 18:10 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aisladores con línea energizada, línea no cuenta con reconexión por lo cual esta permanecerá deshabilitada en forma permanente. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAJA 1LAJA 1 1 | SD - NM2017009159 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | P | 2017-03-09 11:11 | 2017-03-09 17:20 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención en Sistema de Control actual de la Central LAJA (AC800M) por pruebas en controladores para conexión OPC a IP21 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAJA 1LAJA 1 2 | SD - NM2017009159 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | I | P | 2017-03-09 11:11 | 2017-03-09 17:20 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención en Sistema de Control actual de la Central LAJA (AC800M) por pruebas en controladores para conexión OPC a IP21 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000275 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-03-09 11:44 | 2017-03-09 18:51 | 169 | 399 | 4.1023 | 4.1023 | 0 | 4.1023 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017009674 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-03-09 12:00 | 2017-03-09 18:41 | 60 | 152 | 4.0452 | 4.0452 | 4.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Mínimo Técnico de Guacolda por Auditoría Técnica del Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | IL - NM2017000276 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-03-09 12:07 | 2017-03-09 22:35 | 320 | 381.23 | 1.6811 | 1.6811 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado (Sin fuego adicional) por calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUELLON IIQUELLON II 3 | SD - NM2017010316 | QUELLON II | QUELLON II 3 | I | F | 2017-03-09 13:43 | 2017-03-09 18:04 | 0 | 2 | 4.35 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidad 5594 en central Quellón II, por cambio de alimentación de combustible entre dos bancos por rotura. ademas se solicita realizar pruebas en vacío y con carga. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CALLAOCentral | IF - NM2017000845 | CALLAO | Central | E | F | 2017-03-09 15:04 | 2017-03-10 19:35 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentario |  | Falla Linea Antillanca-rió Bonito | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NALCASCentral | IF - NM2017000844 | NALCAS | Central | E | F | 2017-03-09 15:04 | 2017-03-10 19:35 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentario |  | Falla Linea antillanca- río bonito | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2017000849 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2017-03-09 15:04 | 2017-03-09 15:29 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT 110 KV Antillanca - Rio Bonito | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2017000848 | PULELFU | PULELFU 1 | I | F | 2017-03-09 15:04 | 2017-03-09 15:23 | 0 | 4.65 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | Operación de Protecciones propias del sistema de control (PLC) de Unidad N°1. |  | Se produce a una perturbación del sistema interconectado central, de acuerdo a lo informado por CC CAPULLO, fue debido a la falla LAT 110 Antillanca - Rio bonito, producto a caída de árbol sobre LAT 110 KV provocando a la perturbación y opera protección propia del sistema de control de la Unidad N°1, específicamente elemento 50 de sobrecorriente fase R,S,T. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000277 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-09 19:00 | 2017-03-10 04:00 | 100 | 119.9 | 1.4937 | 1.4937 | 0 | 1.4937 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 95 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD - NM2017009086 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | I | P | 2017-03-09 19:12 | 2017-03-10 02:39 | 17.171 | 27.92 | 2.8682 | 2.8682 | 2.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de las unidades hasta 40.0 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017000835 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2017-03-09 23:09 | 2017-03-10 01:28 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea I queda fuera de servicio debido a trip de caldera de poder por la interrupción de la línea de 154 kV Charrúa-Parral. |  | Interrupción de la línea de 154 kV Charrúa-Parral. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COYACOYA 5 | SD - NM2017010545 | COYA | COYA 5 | I | F | 2017-03-10 02:30 | 2017-03-10 20:35 | 0 | 12 | 18.0833 | 18.0833 | 0 | 18.0833 | 0 | 0 | 0 | Unidad con dos links de álabes cortados. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000279 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-10 04:00 | 2017-03-11 07:59 | 85 | 119.9 | 8.1453 | 8.1453 | 0 | 8.1453 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 85 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM2017000838 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2017-03-10 05:00 | 2017-03-10 06:09 | 0 | 24 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | Trip en la unidad generadora por sobre velocidad. | Trip en la unidad por sobre velocidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | SD - NM2017008844 | PULELFU | PULELFU 1 | I | P | 2017-03-10 06:04 | 2017-03-16 17:58 | 0 | 4.65 | 155.9 | 155.9 | 155.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Mantenimiento Mayor de Unidad N°1 de Central Hidroeléctrica Pulelfu. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | SD - NM2017008845 | PULELFU | PULELFU 1 | I | P | 2017-03-10 06:04 | 2017-03-13 00:31 | 0 | 4.65 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Hidroeléctrica Pulelfu (central completa) por Mantenimiento Mayor, intervención sistemas comunes de la central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | SD - NM2017008845 | PULELFU | PULELFU 2 | I | P | 2017-03-10 06:04 | 2017-03-13 00:31 | 0 | 4.65 | 66.45 | 66.45 | 66.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Hidroeléctrica Pulelfu (central completa) por Mantenimiento Mayor, intervención sistemas comunes de la central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANLICAN 1 | SD - NM2017003931 | LICAN | LICAN 1 | I | P | 2017-03-10 07:24 | 2017-03-13 19:42 | 0 | 9.09 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo Unidad 1 C.H. Lican de acuerdo a programa |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017009672 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-03-10 08:42 | 2017-03-10 20:00 | 60 | 152 | 6.8395 | 6.8395 | 6.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Mínimo Técnico de Guacolda por Auditoría Técnica del Coordinador Eléctrico Nacional |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | SD - NM2017010194 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | I | P | 2017-03-10 08:56 | 2017-03-10 20:30 | 2 | 18.8 | 10.3362 | 10.3362 | 10.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Operacionales . Control y monitoreo de parámetros operacionales de temperatura en distintos puntos, incluyendo control de temperatura de descansos principales de la turbina. prueba a 2 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM2017010580 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-03-10 09:20 | 2017-03-10 12:33 | 0 | 20 | 3.2167 | 3.2167 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Se desconectará TG2 por falla en sistema de refrigeración de aceite de lubricación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009200 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-10 09:22 | 2017-03-10 10:03 | 20 | 36 | 0.3037 | 0.3037 | 0.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES REVISION MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009201 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-10 09:22 | 2017-03-10 10:03 | 20 | 36 | 0.3037 | 0.3037 | 0.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 12 MESES REVISION MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009428 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-10 09:22 | 2017-03-10 10:03 | 20 | 36 | 0.3037 | 0.3037 | 0.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en ascensor del aerogenerador N° 4. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009429 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-10 09:22 | 2017-03-10 10:03 | 20 | 36 | 0.3037 | 0.3037 | 0.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en ascensor del aerogenerador N° 5. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009787 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-10 09:22 | 2017-03-10 10:03 | 20 | 36 | 0.3037 | 0.3037 | 0.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO ELEVADOR AEG 12 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017009788 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-10 09:22 | 2017-03-10 10:03 | 20 | 36 | 0.3037 | 0.3037 | 0.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO ELEVADOR AEG 13 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | IL - NM2017000280 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-03-10 10:22 | 2017-03-10 18:46 | 215 | 381.23 | 3.6627 | 3.6627 | 0 | 3.6627 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado (Sin fuego adicional) y a mínimo técnico por mala calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | SD - NM2017010189 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | P | 2017-03-10 10:30 | 2017-03-10 13:37 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La desconexion de la central, se debe a la disminucion de caudal turbinable, debido a pruebas de funcionamientos de las valvulas difusoras del embalse Santa Juana, pertenecientes a la Junta de Vigilancia del Rio Huasco, por lo que estas pruebas, significa la desconexion de la central por un periodo de 2 horas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | SD - NM2017010189 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | P | 2017-03-10 10:30 | 2017-03-10 13:37 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La desconexion de la central, se debe a la disminucion de caudal turbinable, debido a pruebas de funcionamientos de las valvulas difusoras del embalse Santa Juana, pertenecientes a la Junta de Vigilancia del Rio Huasco, por lo que estas pruebas, significa la desconexion de la central por un periodo de 2 horas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000282 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-10 17:21 | 2017-03-10 18:46 | 260 | 272 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | IL - NM2017000286 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-03-10 18:41 | 2017-04-26 19:44 | 350 | 381.23 | 92.4907 | 92.4907 | 0 | 92.4907 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado disponible a plena carga pero limitado para utilizar fuego adicional por mala calidad de Agua para abastecer el sistema de Enfriamiento del ciclo, y dar cumplimiento al DS90. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CBB-CENTROCentral | IL - NM2017000284 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2017-03-10 18:52 | 2017-03-13 17:05 | 7.2 | 13.6 | 33.0431 | 33.0431 | 0 | 33.0431 | 0 | 0 | 0 | Central Cemento Bio Bio queda limitada a 7.2 MW, debido a la falla de la línea de combustible en planta 2, Nota: Planta 2 contempla tres centro de generación unidad N° 5, 7 y 8. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017009678 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-03-10 20:21 | 2017-03-11 02:24 | 0 | 196.02 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento mecánico estructuras Cruce FERRENOR 33kV. La solicitud de descargo incluye 5 circuitos de la barra B y un circuito de la barra A, específicamente la Acometida 5A. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017006692 | EL ROMERO | EL ROMERO | E | P | 2017-03-10 20:21 | 2017-03-10 20:22 | 0 | 196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño J1 S/E El Romero por trabajos de Transelec en S/E Maitencillo. SODI 962. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000287 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-10 20:37 | 2017-03-13 00:27 | 140 | 152 | 4.0921 | 4.0921 | 0 | 4.0921 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000289 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-03-10 22:03 | 2017-03-11 17:58 | 30 | 36 | 3.3194 | 3.3194 | 0 | 3.3194 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 30 MW, debido a la activación alarma OGS (protección de velocidad) en el aerogenerador N° 1. Nota: Exite LF N° 2017000204 por unidad N° 18 por falla baja presión de aceite en multiplicadora y LF N° 2017000273 por unidad N° 6 por falla en modulo PLC. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAPULLOCAPULLO | SD - NM2017009368 | CAPULLO | CAPULLO | I | P | 2017-03-11 | 2017-03-14 04:12 | 0 | 11.03 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Capullo para realizar mantenimiento preventivo programado en la central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IF - NM2017000847 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-03-11 05:38 | 2017-03-11 13:40 | 0 | 399 | 8.0333 | 8.0333 | 0 | 8.0333 | 1 | 0 | 0 | . | Fluctuación de llama cámaras Nros. 8 y 9 de la TG. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017000846 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-03-11 05:40 | 2017-03-11 09:26 | 0 | 398.3 | 3.7667 | 3.7667 | 0 | 3.7667 | 1 | 0 | 0 | La turbina a gas se desconecta automáticamente por temperatura de escape alto debido a operación de protecciones por altos dinámicos, ello producto de variación del SIC por salida de Central San Isidro y respuesta del sistema de control propio de la turbina a gas ante estos eventos. | No hay. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000288 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-11 07:59 | 2017-03-17 16:50 | 100 | 119.9 | 25.3688 | 25.3688 | 0 | 25.3688 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 100 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017009673 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-03-11 09:07 | 2017-03-11 16:00 | 60 | 152 | 4.1662 | 4.1662 | 4.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Mínimo Técnico de Guacolda por Auditoría Técnica del Coordinador Eléctrico Nacional |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017008426 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-03-11 09:27 | 2017-03-12 17:36 | 398.3 | 398.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad en condición de Mínimo Técnico estable para Ensayos de Certificación del equipos CEMS con laboratorio externo. Día 11/03 MT entre las 09:00 y 18:00 Día 12/03 MT entre las 09:00 y 18:00 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | IL - NM2017000290 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-03-11 14:06 | 2017-03-12 00:02 | 290 | 381.23 | 2.3771 | 2.3771 | 0 | 2.3771 | 0 | 0 | 0 | Central San Isidro I limitado a 290MW de carga (TG: 190 MW TV: 100 MW) para evitar sobrepasar emisiones de Nox de acuerdo a DS13. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000291 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-11 16:30 | 2017-03-11 23:20 | 110 | 130 | 1.0513 | 1.0513 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 MW por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000292 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-03-11 19:27 | 2017-03-11 20:19 | 80 | 152 | 0.41053 | 0.41053 | 0 | 0.41053 | 0 | 0 | 0 | Control emisiones material particulado y NOx. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000293 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-03-11 19:27 | 2017-03-11 20:19 | 60 | 152 | 0.52456 | 0.52456 | 0 | 0.52456 | 0 | 0 | 0 | Control emisiones material particulado y NOx. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD - NM2017010834 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-03-12 01:00 | 2017-03-12 22:25 | 0 | 12.1 | 21.4167 | 21.4167 | 0 | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | Inspección mecanismo de extracción escoria de hogar caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 2 | SD - NM2017010834 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2017-03-12 01:00 | 2017-03-12 22:25 | 0 | 2.1 | 21.4167 | 21.4167 | 0 | 21.4167 | 0 | 0 | 0 | Inspección mecanismo de extracción escoria de hogar caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017010261 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-03-12 01:00 | 2017-03-12 03:10 | 250 | 271.9 | 0.17451 | 0.17451 | 0.17451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000294 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-03-12 01:10 | 2017-05-07 06:21 | 380 | 399 | 64.2468 | 64.2468 | 0 | 64.2468 | 0 | 0 | 0 | TG San Isidro II con restriccion a una tasa de 2 MW/min para subir o bajar carga en el rango de TG de 130 a 170 MW por estabilidad de combustion, recomendación del fabricante, (Mitsubishi). El ciclo combinado no tiene limitacion para funcionar entre minimo tecnico y carga base. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM2017000850 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2017-03-12 04:03 | 2017-03-12 04:18 | 0 | 7.9754 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | "TRIP presión baja en tubería forzada". debido a que sensor de presión se llena de sedimento. | Sensor de presión en tubería forzada, colmatado. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017008604 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-03-12 08:04 | 2017-03-14 19:42 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas Eléctricas Transformador y Bushing. Se requiere la unidad en servicio en prueba hasta Carga Base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM2017010180 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2017-03-12 09:46 | 2017-03-12 17:37 | 0 | 99 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar el montaje de los Cables de Poder en Celda +H11, Instalacion de TT/CC y conexión, terminar alambrado y conexionado del sistema de comunicaciones, Instalación y conexión de terminales en cable UTP hacia panel de comunicaciones, conexionado de tierras de protección a pararrayos, TT/PP, reapriete general, limpieza en trinchera y sala. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM2017000866 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2017-03-12 10:51 | 2017-03-12 19:01 | 0 | 6.3 | 8.1667 | 8.1667 | 0 | 8.1667 | 1 | 0 | 0 | Se produce falla en la linea Lircay -Mariposas 66 KV ,la cual es detectada por rele Siemens 7SD610. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF - NM2017000867 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2017-03-12 10:51 | 2017-03-12 11:24 | 0 | 7.08 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | Debido a falla LAT Lircay -Mariposas 66Kv ,por pájaro en LAT,se produce una perturbación que fue detectada por la protección 7UT6135. |  | Debido a falla LAT Lircay -Mariposas 66Kv ,por pájaro en LAT,se produce una perturbación que fue detectada por la protección 7UT6135. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF - NM2017000867 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2017-03-12 10:51 | 2017-03-12 11:24 | 0 | 7.1 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | Debido a falla LAT Lircay -Mariposas 66Kv ,por pájaro en LAT,se produce una perturbación que fue detectada por la protección 7UT6135. |  | Debido a falla LAT Lircay -Mariposas 66Kv ,por pájaro en LAT,se produce una perturbación que fue detectada por la protección 7UT6135. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000295 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-12 12:40 | 2017-03-13 19:50 | 160 | 218.5 | 8.3444 | 8.3444 | 0 | 8.3444 | 0 | 0 | 0 | Falla pulverizador 2G |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000296 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-12 13:45 | 2017-03-12 23:50 | 250 | 271.9 | 0.81216 | 0.81216 | 0 | 0.81216 | 0 | 0 | 0 | Control emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 1 | IF - NM2017000851 | QUINTAY | QUINTAY 1 | E | F | 2017-03-12 17:10 | 2017-03-12 18:22 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rec. 12 KV no cierra al enviar comando SCADA por bajo voltaje de la Linea |  | Bajo voltaje en la Linea, impide cerrar Rec. 12 KV de planta | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 2 | IF - NM2017000851 | QUINTAY | QUINTAY 2 | E | F | 2017-03-12 17:10 | 2017-03-12 18:22 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rec. 12 KV no cierra al enviar comando SCADA por bajo voltaje de la Linea |  | Bajo voltaje en la Linea, impide cerrar Rec. 12 KV de planta | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 3 | IF - NM2017000851 | QUINTAY | QUINTAY 3 | E | F | 2017-03-12 17:10 | 2017-03-12 18:22 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rec. 12 KV no cierra al enviar comando SCADA por bajo voltaje de la Linea |  | Bajo voltaje en la Linea, impide cerrar Rec. 12 KV de planta | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017010842 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-03-12 22:25 | 2017-03-20 15:10 | 0 | 10.971 | 184.75 | 184.75 | 184.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alarma por altas vibraciones, se procede a revisar y se encuentra desgaste prematuro en el rodete, alabes de turbina (Cucharas) e inyectores, la cual pueden causar riesgo al generador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM2017010171 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | P | 2017-03-13 00:04 | 2017-03-14 08:02 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran variaciones de Potencia desde potencia nominal a 0 MW. El motivo es realizar estudio de ruido según decreto 38 por parte de empresa 350 Renovables. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000297 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-13 00:27 | 2017-03-13 19:27 | 105 | 152 | 5.875 | 5.875 | 0 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017009922 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-03-13 06:20 | 2017-03-15 00:30 | 0 | 53 | 42.1667 | 42.1667 | 42.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proeba de comandos en SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) (Blanco y Juncal) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017009925 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-03-13 06:20 | 2017-03-14 23:25 | 0 | 29.2 | 41.0833 | 41.0833 | 41.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comandos SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) (Blanco y Juncal) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017010295 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-03-13 08:01 | 2017-03-13 10:40 | 0 | 25.6 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificar circuito de alimentación eléctrica a los ventiladores de los tiristores del sistema de excitación y revisar circuito apertura del interruptor 41G2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PANGUEPANGUE 2 | SD - NM2017009437 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2017-03-13 08:03 | 2017-03-24 15:52 | 0 | 233.5 | 271.8167 | 271.8167 | 271.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000298 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-13 08:11 | 2017-03-13 22:48 | 260 | 271.9 | 0.63971 | 0.63971 | 0 | 0.63971 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 260 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017010239 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-03-13 08:41 | 2017-03-19 19:55 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N°1, Limpieza de la batea N°1. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017010239 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-03-13 08:41 | 2017-03-19 19:55 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N°1, Limpieza de la batea N°1. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017010239 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-03-13 08:41 | 2017-03-19 19:55 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N°1, Limpieza de la batea N°1. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017010492 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | P | 2017-03-13 09:06 | 2017-03-13 09:07 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12 MESES Y MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017010853 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | F | 2017-03-13 09:37 | 2017-03-13 16:43 | 0 | 6.0784 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto del Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en la comuna de san José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017010853 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | F | 2017-03-13 09:37 | 2017-03-13 16:43 | 0 | 6.0784 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto del Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en la comuna de san José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017010460 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-03-13 09:38 | 2017-03-14 16:53 | 130 | 399 | 21.0683 | 21.0683 | 21.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | Torre de Enfriamiento TV CSI II. Cambio de Aceite de la Caja Reductora Ventilador "E" Torre de Enfriamiento TV. Ciclo Combinado en 380 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD - NM2017009797 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2017-03-13 09:43 | 2017-03-24 12:15 | 0 | 12 | 266.5333 | 266.5333 | 266.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anual a Unidad generadora N°5 Central Pilmaiquén. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017010879 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-13 10:50 | 2017-03-13 16:40 | 100 | 130 | 1.3462 | 1.3462 | 0 | 1.3462 | 0 | 0 | 0 | Molino 1A (Potencia limitada a 100 Mw). Revisión interna del molino por variaciones de corriente y atochamientos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017010921 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-03-13 11:51 | 2017-03-13 13:42 | 230 | 272 | 0.28566 | 0.28566 | 0 | 0.28566 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 230 MW por problema en pulverizador de carbón D. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM2017000860 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2017-03-13 12:28 | 2017-03-13 15:27 | 0 | 24 | 2.9833 | 2.9833 | 0 | 2.9833 | 1 | 0 | 0 | Falla bomba lubricadora de aceite. | Falla bomba lubricadora de aceite. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017010442 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-03-13 14:00 | 2017-03-13 17:07 | 345 | 381.23 | 0.29619 | 0.29619 | 0.29619 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de filtro Moog Válvula Control de flujo petróleo B TG CSI I. Ciclo Combinado en 345 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000300 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-03-13 16:28 | 2017-03-13 20:13 | 30 | 36 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 30 MW debido a falla en aero N° 1. nota: además existe limitación N° 204 por aero N° 18, y limitación N° 273 por aero N° 6. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CBB-CENTROCentral | IL - NM2017000302 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2017-03-13 17:05 | 2017-06-17 09:41 | 8.8 | 13.6 | 810.5647 | 810.5647 | 0 | 810.5647 | 0 | 0 | 0 | Central Cementos Bío Bío queda limitada a 8.8 MW, debido a falla de la línea de combustible en planta N° 2. Continúan con problemas Motor N° 5 y Motor N° 8 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017000862 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-03-13 18:13 | 2017-03-14 08:09 | 0 | 11.1 | 13.9333 | 13.9333 | 0 | 13.9333 | 1 | 0 | 0 | a las 18:13 la central Masisa sale de servicio debido a detención del ventilador VPI (ventilador principal del inducido), se pierden 5.7 MW. |  | central sale de servicio debido a detención del ventilador VPI (ventilador principal del inducido), se pierden 5.7 MW. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000304 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-13 19:50 | 2017-03-14 06:55 | 190 | 218.5 | 1.4457 | 1.4457 | 0 | 1.4457 | 0 | 0 | 0 | Alta concentración de sílice en la caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000303 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-13 21:54 | 2017-03-15 21:31 | 135 | 152 | 5.3255 | 5.3255 | 0 | 5.3255 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000305 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-13 23:31 | 2017-03-14 11:33 | 160 | 218.5 | 3.2217 | 3.2217 | 0 | 3.2217 | 0 | 0 | 0 | Falla en pulverizador 2G. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM2017009806 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2017-03-14 04:59 | 2017-03-14 22:28 | 0 | 12.53 | 17.4833 | 17.4833 | 17.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de diafragmas tuberías compensación U1 - U2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM2017009806 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2017-03-14 04:59 | 2017-03-14 22:28 | 0 | 12.53 | 17.4833 | 17.4833 | 17.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de diafragmas tuberías compensación U1 - U2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM2017010195 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2017-03-14 04:59 | 2017-03-14 22:28 | 0 | 6.03 | 17.4833 | 17.4833 | 17.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido trabajos en central hidroeléctrica Los Hierros, lo que implica secado de canal que alimenta a Central Los Hierros II. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017010496 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-14 08:33 | 2017-03-14 10:38 | 28 | 36 | 0.46296 | 0.46296 | 0.46296 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12 MESES Y MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017010550 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-14 08:33 | 2017-03-14 10:38 | 28 | 36 | 0.46296 | 0.46296 | 0.46296 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12 MESES Y MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANLICAN 2 | SD - NM2017003932 | LICAN | LICAN 2 | I | P | 2017-03-14 09:12 | 2017-03-17 19:40 | 0 | 9.09 | 82.4667 | 82.4667 | 82.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo U2 C.H. Lican, de acuerdo a programa |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017010826 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-03-14 09:19 | 2017-03-14 11:25 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de filtro extractor de vahosde descanso de turbina unidad Hornitos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 3 | SD - NM2017009563 | QUINTAY | QUINTAY 3 | I | P | 2017-03-14 10:59 | 2017-04-17 13:40 | 0 | 0.8 | 818.6833 | 818.6833 | 818.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar mantención de 6.000 hrs. generador N°3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000306 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-14 11:00 | 2017-03-15 20:30 | 190 | 218.5 | 4.3696 | 4.3696 | 0 | 4.3696 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por control de parámetros del sistema de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017010827 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-03-14 13:33 | 2017-03-14 16:21 | 13 | 13.3 | 0.063158 | 0.063158 | 0.063158 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de piso de turbina y descanso de unidad generadora 3 de Los Quilos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD - NM2017010676 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2017-03-14 15:48 | 2017-03-14 17:38 | 120 | 125.3 | 0.077547 | 0.077547 | 0.077547 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere sincronizar unidad TG1 para variar carga entre mínimo técnico y carga base para realizar pruebas de funcionamiento por la implementación del sistema AGC. se requiere 120.000 M3 de gas |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017011244 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2017-03-14 16:50 | 2017-03-14 16:54 | 102 | 104 | 0.0012821 | 0.0012821 | 0 | 0.0012821 | 0 | 0 | 0 | Reseteo de la celda de generacion: por consignas erróneas y bajas recibidas desde la celda de control General: se requiere deshabilitar la celda, tomar carga de 25 MW y volver habilitarla. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017000868 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-03-14 17:51 | 2017-03-15 01:53 | 0 | 50 | 8.0333 | 8.0333 | 0 | 8.0333 | 1 | 0 | 0 | Falla en compresor de Gas N° 2, provoca Trip Unidad generadora dejando de exportar al SIC equivalente a 27 MW. | Alta presión de descarga en compresor de gas N°2 |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EMELDAEMELDA 2 | SD - NM2017010805 | EMELDA | EMELDA 2 | I | P | 2017-03-14 19:01 | 2017-03-14 20:34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de parámetros operacionales de turbina. Pruebas a FSNL ( Full Speed No Load ) y pruebas con carga 5 MW en coordinación con CEN |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | IF - NM2017000869 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-03-14 20:10 | 2017-03-16 02:07 | 0 | 345 | 29.95 | 29.95 | 0 | 29.95 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000308 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-14 20:20 | 2017-03-15 03:20 | 150 | 218.5 | 2.1945 | 2.1945 | 0 | 2.1945 | 0 | 0 | 0 | Falla en pulverizador 2G. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000309 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-03-14 21:15 | 2017-03-15 20:05 | 145 | 152 | 1.0515 | 1.0515 | 0 | 1.0515 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017000874 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-15 15:49 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Hay |  | Falla en Línea de 66 kV San Javier-Constitución, Conductor cortado entre las estructuras 62-63 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM2017010210 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | P | 2017-03-14 22:32 | 2017-03-15 07:00 | 0 | 93 | 8.4667 | 8.4667 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje y Puesta en marcha de monitor de gases disueltos Hydran M2, en transformador principal Sub-Estación PASTORA |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017009924 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-03-15 00:30 | 2017-03-18 19:16 | 0 | 53 | 90.7667 | 90.7667 | 90.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comandos SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000310 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-15 06:24 | 2017-03-15 08:43 | 110 | 130 | 0.35641 | 0.35641 | 0 | 0.35641 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017011331 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-03-15 06:30 | 2017-03-15 13:37 | 270 | 350 | 1.6267 | 1.6267 | 0 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | Cambio Molino 2 por Molino 4 debido a fuga de carboncillo. Carga limitada a 270 MW. No se contará con equipo de respaldo mientras dura la reparación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017009253 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-03-15 08:07 | 2017-03-17 19:43 | 0 | 23.8 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidas Eléctricas Transformador y Bushing, Retrofit Interruptor 52G3 TGN° 3, con prueba hasta Carga Base |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017010551 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-15 08:34 | 2017-03-15 17:45 | 30 | 36 | 1.5306 | 1.5306 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12 MESES Y MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017009535 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2017-03-15 08:47 | 2017-04-18 18:00 | 0 | 10 | 825.2167 | 825.2167 | 825.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de estator y mantenimiento mayor anual. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017010887 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-03-15 09:00 | 2017-03-17 12:40 | 130 | 399 | 34.8329 | 34.8329 | 34.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | Torre de enfriamiento TV. Cambio de aceite de la Caja Reductora Ventilador F de Torre de enfriamiento de la turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017009485 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-03-15 09:31 | 2017-03-15 16:27 | 6.3 | 6.43 | 0.14018 | 0.14018 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de pérdida de agua por sello de turbina unidades 1, 2, 3 y 4; al 50% , 75% y al 100% su potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017009485 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-03-15 09:31 | 2017-03-15 16:27 | 6.3 | 6.43 | 0.14018 | 0.14018 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de pérdida de agua por sello de turbina unidades 1, 2, 3 y 4; al 50% , 75% y al 100% su potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017009485 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-03-15 09:31 | 2017-03-15 16:27 | 6.3 | 6.43 | 0.14018 | 0.14018 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de pérdida de agua por sello de turbina unidades 1, 2, 3 y 4; al 50% , 75% y al 100% su potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017009485 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-03-15 09:31 | 2017-03-15 16:27 | 6.3 | 6.43 | 0.14018 | 0.14018 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de pérdida de agua por sello de turbina unidades 1, 2, 3 y 4; al 50% , 75% y al 100% su potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MAITENESMAITENES 1 | SD - NM2017010942 | MAITENES | MAITENES 1 | I | P | 2017-03-15 09:58 | 2017-03-15 19:25 | 0 | 9 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de unidad para realizar revisión periódica de unidad, sin pérdida de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM2017010880 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | P | 2017-03-15 10:54 | 2017-03-15 12:45 | 120 | 128.56 | 0.12318 | 0.12318 | 0.12318 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere sincronizar unidad TG2 y tomar carga entre mínimo técnico y carga base, para realizar pruebas de funcionamiento por la implementación del sistema AGC. Se requiere 120.000 M3 de gas |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017011339 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-03-15 11:16 | 2017-03-15 13:36 | 380 | 398.3 | 0.10721 | 0.10721 | 0 | 0.10721 | 0 | 0 | 0 | Se detecta fisura en red de alimentación de contra incendio a transformador principal turbina de vapor nehuenco 2 y se coordina reparación inmediata de esta. Requiere red contra incendio despresurizada |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM2017011355 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2017-03-15 13:52 | 2017-03-15 16:58 | 7 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de carácter urgente en las instalaciones de nuestro proveedor de Internet, se producirá la perdida de datos enviados al SITR, espontánea y momentáneamente entre las 14:00 y 14:30 horas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM2017011355 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2017-03-15 13:52 | 2017-03-15 16:58 | 7 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de carácter urgente en las instalaciones de nuestro proveedor de Internet, se producirá la perdida de datos enviados al SITR, espontánea y momentáneamente entre las 14:00 y 14:30 horas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM2017011359 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2017-03-15 13:52 | 2017-03-15 16:58 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de carácter urgente en las instalaciones de nuestro proveedor de Internet, se producirá la perdida de datos enviados al SITR, espontánea y momentáneamente entre las 14:00 y 14:30 horas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF - NM2017000877 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2017-03-15 15:07 | 2017-03-15 18:34 | 0 | 0.5 | 3.45 | 3.45 | 0 | 3.45 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva por alarma general | Salida intempestiva por alarma general, posible Alta T° de motor |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017011523 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-15 15:57 | 2017-03-15 20:30 | 90 | 218.5 | 2.6759 | 2.6759 | 0 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja generación a 90 MW para reparar filtración de aceite en descanso de VTF (ventilador de tiro forzado) 2B. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000314 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-03-15 16:20 | 2017-03-16 00:51 | 330 | 350 | 0.48667 | 0.48667 | 0 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 330 MW. Debido a alta T° metales del Sobre-calentador N°4 de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD - NM2017010881 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2017-03-15 16:28 | 2017-03-15 17:23 | 120 | 125.3 | 0.038774 | 0.038774 | 0.038774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con coordinación con el CEN Modo de Control AGC Unidad TG1 Candelaria. Se generarán movimientos de Carga (Entre Mínimo Técnico y Carga Base). Se requiere 120.000 M3 de gas |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM2017010882 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | P | 2017-03-15 16:28 | 2017-03-15 17:23 | 120 | 128.56 | 0.061035 | 0.061035 | 0.061035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con coordinación con el CEN Modo de Control AGC Unidad TG2 Candelaria. Se generarán movimientos de Carga (Entre Mínimo Técnico y Carga Base). Se requiere 120.000 M3 de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | IF - NM2017000878 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2017-03-15 17:21 | 2017-03-15 18:07 | 0 | 345 | 0.76667 | 0.76667 | 0 | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Falla secuencia de partida. Se encuentra desconectador 89J2-2 abierto | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM2017010901 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2017-03-15 19:16 | 2017-03-15 20:07 | 120 | 123.4 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operacionales utilizando combustible base Petróleo Diesel. Se requiere llegar a una carga máxima de 75 MW por 20 minutos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017011116 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-03-15 19:50 | 2017-03-16 07:00 | 0 | 104 | 11.1667 | 11.1667 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y Medición de la Malla a tierra en los cable de media tensión. Apertura de los Circuitos del C1 al C6 y apertura del 52 MT1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000315 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-15 20:15 | 2017-03-15 21:55 | 110 | 130 | 0.25641 | 0.25641 | 0 | 0.25641 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar a casa de bombas, lo cual provoca como consecuencia un aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000316 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-15 20:30 | 2017-07-15 23:56 | 190 | 218.5 | 382.3609 | 382.3609 | 0 | 382.3609 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a no variar generación debido a que en análisis térmico realizado indica que existe desbalance térmico en secciones de la 16 a la 20 del sobrecalentador secundario, situación que se magnifica en los movimientos de carga. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM2017010211 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | P | 2017-03-15 20:42 | 2017-03-16 06:40 | 0 | 93 | 9.9667 | 9.9667 | 9.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje y Puesta en marcha de monitor de gases disueltos Hydran M2, en transformador principal Sub-Estación PASTORA |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000317 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-15 21:31 | 2017-03-16 20:47 | 120 | 152 | 4.8982 | 4.8982 | 0 | 4.8982 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017000884 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2017-03-15 21:46 | 2017-03-15 22:00 | 0 | 12.53 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Nivel arriba de la reja muy bajo. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017011661 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-03-15 21:49 | 2017-03-16 00:51 | 270 | 350 | 0.69333 | 0.69333 | 0 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | Cambio Molino 4 por Molino 2 debido a alta temperatura metales sobrecalentador N°4. Carga limitada a 270 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | IF - NM2017000894 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2017-03-16 04:14 | 2017-03-18 01:59 | 0 | 115 | 45.75 | 45.75 | 0 | 45.75 | 1 | 0 | 0 | Parque Eólico El Arrayán se encontraba en servicio con 1 MW y Celda de Generación habilitada. | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017011678 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-16 07:19 | 2017-03-22 07:31 | 160 | 218.5 | 38.6073 | 38.6073 | 0 | 38.6073 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 160 MW para reparar rotura de silo de carbón de pulverizador 2G. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | OLIVOSCentral | SD - NM2017009733 | OLIVOS | Central | I | P | 2017-03-16 08:00 | 2017-03-16 18:59 | 0 | 120.12 | 10.9833 | 10.9833 | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación linea de 110 kV. y mantención patio 23kV. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM2017010852 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2017-03-16 08:06 | 2017-03-16 18:36 | 0 | 46 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, lavado de aislación y revisión de conectores de equipos primarios de subestaciones 1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LIRCAYLIRCAY 1 | SD - NM2017011287 | LIRCAY | LIRCAY 1 | I | P | 2017-03-16 08:14 | 2017-03-17 18:00 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención en Sistema de Control (SCADA) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LIRCAYLIRCAY 2 | SD - NM2017011287 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | P | 2017-03-16 08:14 | 2017-03-17 18:00 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención en Sistema de Control (SCADA) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017010813 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2017-03-16 08:33 | 2017-03-16 19:45 | 0 | 45 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplicación de Silicona elastomérica en aisladores de ST Punta Palmera y Cambio relé de Punta Palmeras en Seccionador 220kV de Línea 89-1. Desconexión de todos los equipos de alta y media tensión. Abierto paño J1 S/E Punta Palmeras. Parque Eólico fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017011174 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-03-16 08:34 | 2017-03-16 18:03 | 380 | 399 | 0.45159 | 0.45159 | 0.45159 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caldera San Isidro II: Mantenimiento, inspección y reparación Bomba agua alimentación A Baja Presión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017011183 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-03-16 08:34 | 2017-03-16 17:00 | 130 | 399 | 5.6856 | 5.6856 | 5.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar Mantenimiento Operacional Válvulas de Admisión de Vapor a la Turbina. No afecta la generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017010794 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2017-03-16 08:40 | 2017-03-16 19:45 | 0 | 45 | 11.0833 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por Pruebas y Mantenimiento Trianual en paño J9. Condiciones requeridas: mantener abierto 89J9-1 S/E Las Palmas. Asociada a SD 2017010792. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017011295 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-16 08:40 | 2017-03-16 18:55 | 0 | 36 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de central DEGAN asociada a pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHILOECentral | SD - NM2017008414 | CHILOE | Central | I | P | 2017-03-16 09:00 | 2017-03-31 18:00 | 8 | 9 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de mantenimiento mayor programado de la unidad U9 de 1MW de la Central Chiloé,de acuerdo al Cronograma enviado en la carta GG N°091/15 en respuesta a la carta D.O. Nº1224/2015 con fecha 05 de octubre 2015 -Mantenimiento Mayor y desconexiones de las Instalaciones del SIC período 2016-2017. La central quedará con una potencia disponible de 8MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017011198 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-03-16 09:00 | 2017-03-16 17:00 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar Mantenimiento Operacional Válvulas de Admisión de Vapor a la Turbina. No afecta la generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM2017011172 | TALTAL | TALTAL 2 | E | P | 2017-03-16 09:00 | 2017-03-16 17:00 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de Transelec especificados en SODI 1098 y 1094 se desconecta Línea Paposo-Cachiyuyal, esta condición no permite la sincronización de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017010884 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-03-16 09:07 | 2017-03-16 18:56 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutaran trabajos de instalación de disyuntores termo magnéticos en tablero general de corriente continua de la central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017010884 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-03-16 09:07 | 2017-03-16 18:56 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutaran trabajos de instalación de disyuntores termo magnéticos en tablero general de corriente continua de la central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017010884 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-03-16 09:07 | 2017-03-16 18:56 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutaran trabajos de instalación de disyuntores termo magnéticos en tablero general de corriente continua de la central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017011160 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-03-16 09:07 | 2017-03-16 18:43 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado Gas Gas Heater del Desulfurizador |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017011134 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-03-16 09:32 | 2017-03-17 11:40 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación medida de nivel 1y 2 de cámara de carga chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017011134 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-03-16 09:32 | 2017-03-17 11:40 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación medida de nivel 1y 2 de cámara de carga chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017011134 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-03-16 09:32 | 2017-03-17 11:40 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación medida de nivel 1y 2 de cámara de carga chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017011134 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-03-16 09:32 | 2017-03-17 11:40 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regulación medida de nivel 1y 2 de cámara de carga chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IF - NM2017000886 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2017-03-16 09:34 | 2017-03-16 10:09 | 0 | 93 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Opera relé 86T Sistema 2 |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IF - NM2017000885 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2017-03-16 10:00 | 2017-03-16 11:57 | 0 | 21 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva de unidad generadora por sobrepresión en cabina generador |  | Falla en sistema de extracción de gases | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IL - NM2017000319 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2017-03-16 10:09 | 2017-03-19 19:18 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Queda fuera de servicio relé RET670 Sistema 2, de acuerdo al IF N°2017000886 con fecha 16-03-2017. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017011282 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-16 11:00 | 2017-03-16 18:55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LIRCAYLIRCAY 2 | IF - NM2017000917 | LIRCAY | LIRCAY 2 | I | F | 2017-03-16 11:19 | 2017-03-16 11:45 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Perdida de comunicación en PLC común, por trabajo de actualización de sistema de control SCADA bajo la solicitud de intervención numero 2017011287. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM2017011159 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2017-03-16 11:50 | 2017-03-16 13:12 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de funcionamiento del grupo electrógeno de la central, en esta condición la central pierde la capacidad de realizar partida autónoma de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017011159 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2017-03-16 11:50 | 2017-03-16 13:12 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de funcionamiento del grupo electrógeno de la central, en esta condición la central pierde la capacidad de realizar partida autónoma de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017011295 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-16 12:05 | 2017-03-16 18:55 | 0 | 36 | 6.8333 | 6.8333 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de central DEGAN asociada a pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017010553 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-16 14:27 | 2017-03-16 18:33 | 30 | 36 | 0.68333 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12 MESES Y MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017011236 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-03-16 15:03 | 2017-03-16 19:12 | 0 | 25.6 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazar bobina del circuito apertura del interruptor 41G2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | IF - NM2017000899 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | F | 2017-03-16 15:21 | 2017-03-16 20:37 | 0 | 0.5 | 5.2667 | 5.2667 | 0 | 5.2667 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva por alarma general |  | Alarma General SCADA. Falla por alta temperatura (posible falla en sensor o en computador) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IF - NM2017000893 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | E | F | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:56 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Tissue TA F/S. | En investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM2017000895 | COLIHUES | COLIHUES 2 | E | F | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La central Colihues estaba despachada y generando 22 MW entre ambas unidades. |  | Evento de falla en LT 154 kV Tinguiririca-Rancagua cto 1-2, provoca la salida intempestiva de ambas unidades. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF - NM2017000895 | COLIHUES | COLIHUES 1 | E | F | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La central Colihues estaba despachada y generando 22 MW entre ambas unidades. |  | Evento de falla en LT 154 kV Tinguiririca-Rancagua cto 1-2, provoca la salida intempestiva de ambas unidades. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALITOSAUZALITO | IF - NM2017000888 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 18:42 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios |  | Falla en sistema de 154 kv Línea Rancagua - Alto Jahuel - Tinguiririca Circuitos 1 y 2. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017000891 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2017-03-16 15:40 | 2017-03-16 17:11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidad por falla externa. | Falla en linea de Subestacion de Alto Jahuel informado por Transnet. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM2017000887 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2017-03-16 15:41 | 2017-03-16 16:20 | 0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad sale del servici es reemplazada por unidad 1 que se encontraba disponible. | Variación de frecuencia sistema Interconectado |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | IF - NM2017000890 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2017-03-16 15:57 | 2017-03-17 04:27 | 0 | 25.6 | 12.5 | 12.5 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017011282 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-16 17:00 | 2017-03-16 18:55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017011295 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-16 17:01 | 2017-03-16 18:55 | 0 | 36 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de central DEGAN asociada a pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017011282 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-16 18:00 | 2017-03-16 18:55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017011295 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-16 18:01 | 2017-03-16 18:55 | 0 | 36 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de central DEGAN asociada a pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2017000898 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2017-03-16 19:18 | 2017-03-16 19:31 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera Inteptor principal de media tensión 52H01 por Sobretensión |  | Actuación de Protecciones de Media tensión con pérdida de barra (52H01) por Sobretensión de origen externo | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IL - NM2017000321 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2017-03-16 19:42 | 2017-03-17 11:30 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celda de generacion fuera de servicio, problema de comunicación entre desconectador de linea y celda de generacion. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000320 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-16 20:47 | 2017-03-18 20:14 | 130 | 152 | 6.8678 | 6.8678 | 0 | 6.8678 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | IF - NM2017000907 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2017-03-16 23:23 | 2017-03-17 03:57 | 0 | 93 | 4.5667 | 4.5667 | 0 | 4.5667 | 1 | 0 | 0 | N/A | Se Investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017000913 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2017-03-16 23:23 | 2017-03-17 02:04 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Hay.- | Falla externa. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | UCUQUER 2UCUQUER 2 | IF - NM2017000915 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | I | F | 2017-03-17 08:39 | 2017-03-17 09:13 | 0 | 10.75 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0.56667 | 1 | 0 | 0 | La apertura del interruptor ocurrió en condiciones de alta humedad ambiental. |  | Operación en interruptor principal del parque de la protección 59YN (Sobretensión residual) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM2017011648 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2017-03-17 08:40 | 2017-03-17 15:45 | 0 | 123.4 | 7.0833 | 7.0833 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de Transelec especificados en SODI N° 1405, se desconecta la línea Paposo - Francisco, esta condición no permite la generación de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017010555 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-17 08:51 | 2017-03-17 17:46 | 30 | 36 | 1.4861 | 1.4861 | 1.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 12 MESES Y MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017012035 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-03-17 11:00 | 2017-03-17 19:13 | 330 | 350 | 0.46952 | 0.46952 | 0 | 0.46952 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 330MW. Debido a alta T° metales del Sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere realizar un lavado de la camara de combustion para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM2017000920 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-17 14:45 | 2017-03-17 16:50 | 0 | 119.9 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 2.0833 | 1 | 0 | 0 | Sin comentario. |  | Bajo nivel de domo caldera por falla en sistema de alimentación de agua. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000323 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-17 16:50 | 2017-03-28 06:00 | 68 | 119.9 | 109.5859 | 109.5859 | 0 | 109.5859 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 68 MW por falla en descanso del motor de bomba de agua de alimentación de caldera 1C. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD - NM2017009650 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2017-03-17 17:19 | 2017-05-08 11:58 | 90 | 104.19 | 169.2408 | 169.2408 | 169.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado en línea compresores de TG (LPC y HPC) cada 72 horas de servicio de la unidad con reducción de entre 5 a 10 Mw desde carga base mientras dure el proceso de lavado. La actividad no implica riesgos operativos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000325 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-17 21:33 | 2017-03-18 04:17 | 110 | 218.5 | 3.3436 | 3.3436 | 0 | 3.3436 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación a 110 MW por obstrucción de alimentador de carbón 2D. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | SD - NM2017011294 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | I | P | 2017-03-17 22:10 | 2017-03-18 04:00 | 1 | 2 | 2.9167 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de unidades hasta 4.0 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | SD - NM2017011294 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | I | P | 2017-03-17 22:10 | 2017-03-18 04:00 | 1 | 2 | 2.9167 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de unidades hasta 4.0 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | SD - NM2017011294 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | I | P | 2017-03-17 22:10 | 2017-03-18 04:00 | 1 | 2 | 2.9167 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de unidades hasta 4.0 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | SD - NM2017011294 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | I | P | 2017-03-17 22:10 | 2017-03-18 04:00 | 1 | 1.5 | 1.9444 | 1.9444 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de unidades hasta 4.0 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017012123 | EL PASO | EL PASO 1 | E | F | 2017-03-18 | 2017-03-21 16:00 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a aluvión en río Las Damas, canal de restitución Central El Paso se encuentra obstruido con rocas y barro. Actualmente se encuentra en proceso de limpieza de dicho canal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017012123 | EL PASO | EL PASO 2 | E | F | 2017-03-18 | 2017-03-21 16:00 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a aluvión en río Las Damas, canal de restitución Central El Paso se encuentra obstruido con rocas y barro. Actualmente se encuentra en proceso de limpieza de dicho canal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017012123 | EL PASO | EL PASO 3 | E | F | 2017-03-18 | 2017-03-21 16:00 | 0 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a aluvión en río Las Damas, canal de restitución Central El Paso se encuentra obstruido con rocas y barro. Actualmente se encuentra en proceso de limpieza de dicho canal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017011324 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2017-03-18 01:17 | 2017-03-18 11:23 | 60 | 119.9 | 5.0458 | 5.0458 | 5.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del equipo de molienda Pulverizador 1B. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF - NM2017000931 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | E | F | 2017-03-18 03:59 | 2017-03-18 04:44 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentario | Causa externa , apertura línea 110 KV. Ovalle-Pan De Azucar, se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PETROPOWERPETROPOWER | SD - NM2017012148 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2017-03-18 08:27 | 2017-03-26 02:45 | 0 | 74.09 | 186.3 | 186.3 | 0 | 186.3 | 0 | 0 | 0 | Falla sistema caliza para el control de emisiones. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017011734 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-03-18 08:31 | 2017-03-18 17:23 | 100 | 130 | 2.0462 | 2.0462 | 2.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Molino 1B; Balanceo Dinamico de exhauster debido a aumento en sus vibraciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD - NM2017010831 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | P | 2017-03-18 09:33 | 2017-03-31 10:07 | 0 | 16.05 | 312.5667 | 312.5667 | 312.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Fábrica de Celulosa. Según Carta BF 2016-51. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 2 | SD - NM2017010831 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 2 | I | P | 2017-03-18 09:33 | 2017-03-31 10:07 | 0 | 11.45 | 312.5667 | 312.5667 | 312.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Fábrica de Celulosa. Según Carta BF 2016-51. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 3 | SD - NM2017010831 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 3 | I | P | 2017-03-18 09:33 | 2017-03-31 10:07 | 0 | 5.5 | 312.5667 | 312.5667 | 312.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Fábrica de Celulosa. Según Carta BF 2016-51. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017011297 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-18 12:04 | 2017-03-18 18:00 | 0 | 36 | 5.9333 | 5.9333 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de central DEGAN asociada a pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017011285 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-18 12:05 | 2017-03-18 18:00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017011297 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-18 12:08 | 2017-03-18 18:00 | 0 | 36 | 5.8667 | 5.8667 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de central DEGAN asociada a pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000326 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-18 20:14 | 2017-03-18 23:02 | 100 | 152 | 0.95789 | 0.95789 | 0 | 0.95789 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 100 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | SD - NM2017011290 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | I | P | 2017-03-18 22:20 | 2017-03-19 07:45 | 1 | 2 | 4.7083 | 4.7083 | 4.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de las unidades con una potencia de 4 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | SD - NM2017011290 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | I | P | 2017-03-18 22:20 | 2017-03-19 07:45 | 1 | 2 | 4.7083 | 4.7083 | 4.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de las unidades con una potencia de 4 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | SD - NM2017011290 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | I | P | 2017-03-18 22:20 | 2017-03-19 07:45 | 1 | 2 | 4.7083 | 4.7083 | 4.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de las unidades con una potencia de 4 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | SD - NM2017011290 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | I | P | 2017-03-18 22:20 | 2017-03-19 07:45 | 1 | 1.5 | 3.1389 | 3.1389 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de las unidades con una potencia de 4 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000327 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-18 23:02 | 2017-03-23 21:15 | 140 | 152 | 9.3329 | 9.3329 | 0 | 9.3329 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 140 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAJALAJA 1 | SD - NM2017010940 | LAJA | LAJA 1 | I | P | 2017-03-19 | 2017-03-19 18:50 | 0 | 8.7 | 18.8333 | 18.8333 | 18.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantenimiento mecánico a sistema hidráulico de control. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017012171 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-19 06:08 | 2017-03-20 00:39 | 127 | 130 | 0.42731 | 0.42731 | 0 | 0.42731 | 0 | 0 | 0 | Bomba Refrigeración Auxiliar 1A, Revisión y normalización debido a que no descarga agua al circuito, dejandolo sin respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017012144 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | E | F | 2017-03-19 06:13 | 2017-03-20 00:48 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciclo completo se requiere fuera de servicio para normalizar puntos calientes en desconectadores lado barra 110 kV SE Renca, de las unidades de vapor y gas. Ambos desconectadores son de propiedad de ENEL, quienes realizaran la reparación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2017000936 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2017-03-19 07:56 | 2017-03-19 08:16 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las protecciones operan según lo esperado. |  | Perturbación externa generada por apertura de linea Diego de Almagro - Llanta 2 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017012172 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-19 08:16 | 2017-03-19 16:35 | 70 | 130 | 3.8385 | 3.8385 | 0 | 3.8385 | 0 | 0 | 0 | Limpieza del Condensador Principal por ensuciamiento repentino, producto del ensuciamiento del agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM2017008920 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2017-03-19 08:26 | 2017-03-19 23:51 | 0 | 86 | 15.4167 | 15.4167 | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento trimestral Unidad N°1, y transformador asociado Mantenimiento trimestral Unidad N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017008920 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2017-03-19 08:26 | 2017-03-19 23:51 | 0 | 86 | 15.4167 | 15.4167 | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento trimestral Unidad N°1, y transformador asociado Mantenimiento trimestral Unidad N°2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000329 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-03-19 10:00 | 2017-03-23 16:34 | 20 | 67.2 | 72.0409 | 72.0409 | 0 | 72.0409 | 0 | 0 | 0 | Problemas en el Sistema de alimentación de la Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017011844 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-03-19 19:56 | 2017-03-22 14:36 | 16.67 | 25.6 | 23.2552 | 23.2552 | 23.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N°1. Reparación válvula de fondo N°4 de la batea desarenadora N°1. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017011844 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-03-19 19:56 | 2017-03-22 14:36 | 16.67 | 25.6 | 23.2552 | 23.2552 | 23.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N°1. Reparación válvula de fondo N°4 de la batea desarenadora N°1. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017011844 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-03-19 19:56 | 2017-03-22 14:36 | 16.67 | 25.6 | 23.2552 | 23.2552 | 23.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N°1. Reparación válvula de fondo N°4 de la batea desarenadora N°1. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | IF - NM2017000937 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | F | 2017-03-20 00:04 | 2017-03-20 05:04 | 0 | 32 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | No Hay | Se investiga alarma "temperatura muy alta generador". |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017012182 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | E | F | 2017-03-20 02:17 | 2017-03-20 09:02 | 60 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar celda de generación ERAG por limitaciones erroneas a Parque Eólico Talinay Poniente. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017012183 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | F | 2017-03-20 02:17 | 2017-03-20 09:02 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar celda de generación ERAG por limitaciones erroneas a Parque Eólico Talinay Oriente. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017009962 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-03-20 06:14 | 2017-03-23 19:20 | 0 | 29.2 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de comandos de SCADA contra el equipamiento de Planta (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017000938 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-03-20 07:23 | 2017-03-20 12:21 | 0 | 20 | 4.9667 | 4.9667 | 0 | 4.9667 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central celco inyectaba 8 MW al SIC, luego de la salida de TG2 la central queda retirando 6 MW. | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RUCUERUCUE 1 | SD - NM2017010694 | RUCUE | RUCUE 1 | I | P | 2017-03-20 07:26 | 2017-04-01 14:00 | 0 | 89.2 | 294.5667 | 294.5667 | 294.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017012190 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2017-03-20 07:33 | 2017-03-20 10:57 | 0 | 129 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Falla motor soplador 88TK-1 y 88TK-2, ventilador carcasa turbina TG1B. INDISPONE LA UNIDAD. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000330 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-03-20 07:40 | 2017-03-21 08:36 | 32 | 36 | 2.7704 | 2.7704 | 0 | 2.7704 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW por falla de aerogenerador N° 13, por falla en ventilador de multiplicadora. Ademas, continua vigente LF N° 2017000204 por aerogenerador N° 18. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD - NM2017012234 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-03-20 07:43 | 2017-03-22 07:00 | 0 | 12.1 | 47.2833 | 47.2833 | 0 | 47.2833 | 0 | 0 | 0 | Rotura tubo agua caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 2 | SD - NM2017012234 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2017-03-20 07:43 | 2017-03-22 07:00 | 0 | 2.1 | 47.2833 | 47.2833 | 0 | 47.2833 | 0 | 0 | 0 | Rotura tubo agua caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUILLECOQUILLECO 1 | SD - NM2017010693 | QUILLECO | QUILLECO 1 | I | P | 2017-03-20 07:48 | 2017-03-31 21:52 | 0 | 35.4 | 278.0667 | 278.0667 | 278.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017011334 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-03-20 08:37 | 2017-03-20 15:10 | 0 | 6.0784 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza e Inspección de Desarenadores N°1 y N°2 producto de material acumulado por efecto del aluvión ocurrido el 25.02 2017 en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017011334 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-03-20 08:37 | 2017-03-20 15:10 | 0 | 6.0784 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza e Inspección de Desarenadores N°1 y N°2 producto de material acumulado por efecto del aluvión ocurrido el 25.02 2017 en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017011925 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-03-20 09:21 | 2017-03-20 18:45 | 196 | 196.02 | 0.00095909 | 0.00095909 | 0.00095909 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas previas finales desde la Celda de Generación. Pruebas finales SAT de la Celda de Generación (desde Guacolda). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | IF - NM2017000939 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | F | 2017-03-20 09:45 | 2017-03-20 12:45 | 0 | 32 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Temperatura muy alta del generador |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017011650 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-03-20 10:03 | 2017-03-20 17:10 | 250 | 271.9 | 0.57321 | 0.57321 | 0.57321 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación a 250 MW para realizar prueba de válvulas de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | SD - NM2017011915 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | P | 2017-03-20 10:08 | 2017-03-20 15:18 | 0 | 7.08 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contraste en equipos de medida de caudal turbinado y entregas a regantes, solicitado por empresa proveedora del caudal, para lo cual se hace necesario interrumpir el normal servicio de la unidad, por un tiempo mínimo, esta solicitud trabajara en conjunto con solicitud de intervención programada N° 2017011885 por trabajos en sistema de control. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | SD - NM2017011915 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | P | 2017-03-20 10:08 | 2017-03-20 15:18 | 0 | 7.1 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contraste en equipos de medida de caudal turbinado y entregas a regantes, solicitado por empresa proveedora del caudal, para lo cual se hace necesario interrumpir el normal servicio de la unidad, por un tiempo mínimo, esta solicitud trabajara en conjunto con solicitud de intervención programada N° 2017011885 por trabajos en sistema de control. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017000940 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-03-20 10:16 | 2017-03-20 12:16 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | queda fuera servicio turbo generador por falla en transmisor de temperatura |  | Falla transmisor de temperatura de vapor de escape ,dejando fuera de servicio turbo generador por trip por alta temperatura en vapor de escape | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017012366 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | E | F | 2017-03-21 01:00 | 2017-03-21 08:45 | 60 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar celda de generación ERAG por limitaciones erroneas a parque Eólico Talinay Poniente. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017012367 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | E | F | 2017-03-21 01:00 | 2017-03-21 08:45 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar celda ERAG por limitaciones erroneas en Parque Eolico Talinay Poniente. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017011802 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | P | 2017-03-21 01:39 | 2017-03-27 05:40 | 0 | 50 | 148.0167 | 148.0167 | 148.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 12000 horas Según Carta BF2016-51 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017000951 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2017-03-21 03:19 | 2017-03-26 07:26 | 0 | 12.53 | 124.1167 | 124.1167 | 0 | 124.1167 | 1 | 0 | 0 | No aplica. |  | Condición barra 01 anomalía. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF - NM2017000952 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | F | 2017-03-21 06:36 | 2017-03-21 06:51 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Baja tensión en LAT 66Kv a consecuencia de trabajos realizados en LAT 154Kv. Itahue – Parral, según información proporcionada por personal de CDEC, | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000331 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-03-21 06:56 | 2017-03-23 19:34 | 145 | 152 | 2.7923 | 2.7923 | 0 | 2.7923 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 145 MW por control de temperatura descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000332 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-21 07:20 | 2017-03-21 19:05 | 127 | 218.5 | 4.9205 | 4.9205 | 0 | 4.9205 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 127 MW por falla en acoplamiento mecánico de pulverizador de carbón 2E. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017012368 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-03-21 08:04 | 2017-03-21 18:02 | 250 | 398.3 | 3.7109 | 3.7109 | 0 | 3.7109 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad en mínimo técnico estable para ensayos de certificación del equipo CEMS con laboratorio externo, día 21-03-2017 entre las 08:00 y 18:00 hrs. De no hacer la actividad, existe riesgo de no operación por incumplimiento de normativa ambiental. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAMPILMAMPIL 1 | SD - NM2017006209 | MAMPIL | MAMPIL 1 | I | P | 2017-03-21 08:13 | 2017-03-29 00:43 | 0 | 27.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor en Central Mampil. Esto incluye Canal de Aducción, Tubería Forzada, Cámara de Carga y Unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MAMPILMAMPIL 2 | SD - NM2017006209 | MAMPIL | MAMPIL 2 | I | P | 2017-03-21 08:13 | 2017-03-29 00:43 | 0 | 27.5 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantenimiento Mayor en Central Mampil. Esto incluye Canal de Aducción, Tubería Forzada, Cámara de Carga y Unidades 1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012086 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-21 08:39 | 2017-03-21 10:32 | 28 | 36 | 0.41852 | 0.41852 | 0.41852 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012087 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-21 08:39 | 2017-03-21 10:32 | 28 | 36 | 0.41852 | 0.41852 | 0.41852 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM2017004894 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2017-03-21 08:50 | 2017-04-01 21:02 | 0 | 47.5 | 276.2 | 276.2 | 276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017000944 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-03-21 09:38 | 2017-03-21 19:11 | 0 | 11.1 | 9.55 | 9.55 | 0 | 9.55 | 1 | 0 | 0 | ventilador principal del inducido (VPI). |  | Falla en ventilador principal del inducido (VPI) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017012061 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-03-21 09:55 | 2017-03-21 16:30 | 196 | 196.02 | 0.0006717 | 0.0006717 | 0.0006717 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas finales SAT de la Celda de Generación. Pruebas de validación de las señales una a una contra Guacolda y correcta recepción e interpretación de consigna y disparo en planta El Romero. (En la prueba de disparo, éste no será efectivo). La prueba de recepción e interpretación de consignas tendrá implicaciones en la generación de la planta. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017012149 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-03-21 10:07 | 2017-03-21 14:52 | 0 | 10 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar retiro acumuladadores de presión de sistema HPU (reg. de vel.) para realizar maniobra de extracción estator Unidad N° 1 (Con SD N° 8 local vigente). Cámara de Carga deberá estar al inicio de desconexión en su nivel mínimo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM2017011208 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | P | 2017-03-21 10:12 | 2017-03-21 10:13 | 10 | 9.563 | -0.00076162 | -0.00076162 | -0.00076162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención del SITR – Eléctrica Puntilla, por trabajos de actualización de licencias de driver y pruebas de estos. |  |  | TRUE | 1 | 1
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM2017011208 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2017-03-21 10:12 | 2017-03-21 10:13 | 10 | 9.563 | -0.00076162 | -0.00076162 | -0.00076162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención del SITR – Eléctrica Puntilla, por trabajos de actualización de licencias de driver y pruebas de estos. |  |  | TRUE | 1 | 1
| 2017 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD - NM2017011167 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2017-03-21 11:04 | 2017-03-24 14:58 | 100 | 104.19 | 3.0523 | 3.0523 | 3.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas para revalidación anual del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) en cumplimiento a DS13/2011, con unidad en servicio a carga base (>80 Mw) por intervalo de 10 (Diez) horas y condiciones climáticas favorables (sin lluvia). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2017000945 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2017-03-21 14:05 | 2017-03-21 17:11 | 0 | 9.3538 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad no afecta a consumos de clientes finales. | Perdida de excitación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017012153 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2017-03-21 15:12 | 2017-03-21 16:38 | 0 | 33 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de ruido al interior del parque. Se requiere llevar la turbinas a la condición de stand- by. Este modo stand- by considerará 1 hora en la cual las turbinas no inyectarán energía al sistema. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000334 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-03-21 18:11 | 2017-04-12 03:02 | 6.8 | 11.1 | 198.6716 | 198.6716 | 0 | 198.6716 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 6.8 MW, por problemas en precipitador de partículas, ademas de bajo consumo de vapor de secado en los procesos internos de la planta. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | SD - NM2017012540 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | I | F | 2017-03-21 19:55 | 2017-03-23 12:58 | 0 | 6.5 | 41.05 | 41.05 | 0 | 41.05 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta unidad por fuga de combustible . |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017010441 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-03-21 19:59 | 2017-03-22 05:37 | 0 | 141.1 | 9.6333 | 9.6333 | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Total Planta FV Luz del Norte, se requiere la apertura de los interruptores 52J1 y 52J8. Desconexión es requerida para realizar pruebas del Banco del Banco de Baterías y Mantenimiento predictivo del cargador de Baterías. Durante la desconexión, los servicios auxiliares de CC serán desconectados quedando fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017012542 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-03-21 20:03 | 2017-03-23 10:15 | 0 | 16 | 38.2 | 38.2 | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbogenerador por presentarse falla de accionamiento en parrilla #1 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017011640 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | P | 2017-03-21 21:46 | 2017-03-22 04:52 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central debido a desconexión del paño JT1 (SD 2017011637) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017012154 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2017-03-21 22:56 | 2017-03-21 23:30 | 0 | 33 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de ruido al interior del parque. Se requiere llevar la turbinas a la condición de stand- by. Este modo stand- by considerará 1 hora en la cual las turbinas no inyectarán energía al sistema. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017012199 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-03-22 00:08 | 2017-03-25 10:02 | 20 | 20.15 | 0.60968 | 0.60968 | 0.60968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad con pruebas en circuito de refrigeración. Se mantendrá en observaciones sistema y rango de operación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017012249 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-03-22 00:08 | 2017-03-25 10:02 | 20 | 20.15 | 0.60968 | 0.60968 | 0.60968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad con pruebas en circuito de refrigeración. Se mantendrá en observaciones sistema y rango de operación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017012252 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-03-22 00:08 | 2017-03-25 10:02 | 20 | 21.5 | 5.714 | 5.714 | 5.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad con pruebas en circuito de refrigeración. Se mantendrá en observaciones sistema y rango de operación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD - NM2017012544 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | E | F | 2017-03-22 07:03 | 2017-03-22 20:06 | 0 | 4.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por orden judicial RUC 1700195376-1, otorgada por el Magistrado Sr. Gregory Rojas Cerda, tendientes a requerir a Hidroeléctrica Puntilla y a la Asociación de Canalistas de Pirque el secado del canal La Sirena, con el objeto de efectuar búsquedas de posibles cuerpos extraviados tras el aluvión producido con fecha 25 de febrero del 2017 en el sector de san José de Maipo. Motivo por el cual se debe realizar la desconexion de Central Puntilla completa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM2017012544 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | E | F | 2017-03-22 07:03 | 2017-03-22 20:06 | 0 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por orden judicial RUC 1700195376-1, otorgada por el Magistrado Sr. Gregory Rojas Cerda, tendientes a requerir a Hidroeléctrica Puntilla y a la Asociación de Canalistas de Pirque el secado del canal La Sirena, con el objeto de efectuar búsquedas de posibles cuerpos extraviados tras el aluvión producido con fecha 25 de febrero del 2017 en el sector de san José de Maipo. Motivo por el cual se debe realizar la desconexion de Central Puntilla completa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM2017012544 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2017-03-22 07:03 | 2017-03-22 20:06 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por orden judicial RUC 1700195376-1, otorgada por el Magistrado Sr. Gregory Rojas Cerda, tendientes a requerir a Hidroeléctrica Puntilla y a la Asociación de Canalistas de Pirque el secado del canal La Sirena, con el objeto de efectuar búsquedas de posibles cuerpos extraviados tras el aluvión producido con fecha 25 de febrero del 2017 en el sector de san José de Maipo. Motivo por el cual se debe realizar la desconexion de Central Puntilla completa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF - NM2017000962 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | F | 2017-03-22 07:13 | 2017-03-22 08:02 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Baja tensión en LAT 66Kv. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017012062 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-03-22 08:20 | 2017-03-22 10:10 | 196 | 196.02 | 0.00018706 | 0.00018706 | 0.00018706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas finales SAT de la Celda de Generación. Pruebas de validación de las señales una a una contra Guacolda y correcta recepción e interpretación de consigna y disparo en planta El Romero. (En la prueba de disparo, éste no será efectivo). La prueba de recepción e interpretación de consignas tendrá implicaciones en la generación de la planta. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COYACOYA 5 | SD - NM2017012547 | COYA | COYA 5 | I | F | 2017-03-22 08:22 | 2017-03-24 12:42 | 0 | 12 | 52.3333 | 52.3333 | 0 | 52.3333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reemplazar pasador de alabe e inspeccionar turbina por ruido. Mantenimiento mayor esta pendiente por retraso en dipsonibilidad de repuestos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TRAPENTRAPEN | SD - NM2017012369 | TRAPEN | TRAPEN | I | P | 2017-03-22 08:38 | 2017-03-22 11:25 | 0 | 81 | 2.7833 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de prensa fase 2 en transformador principal lado 110 KV, apertura de interruptor 52 HT y desconectador 89 HT1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017012256 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-03-22 08:56 | 2017-03-22 20:30 | 0 | 102 | 11.5667 | 11.5667 | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad F/S para carga de programa en Controlador Mark VI. Esta actividad está relacionada a la implementación del sistema AGC (Control Automático de Generación) y posteriormente se realizarán pruebas en carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONSTITUCION 1Central | IF - NM2017000979 | CONSTITUCION 1 | Central | I | F | 2017-03-22 09:04 | 2017-03-24 10:56 | 7.5 | 9 | 8.3111 | 8.3111 | 0 | 8.3111 | 1 | 0 | 0 | Equipo muestras alarmas presentes de temperatura, las que no permiten su sincronizacion |  | Falla sensor de temperatura | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF - NM2017000967 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | E | F | 2017-03-22 09:08 | 2017-03-22 20:08 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El tiempo de demora en la sincronizacion de la unidad, se debió a voltaje bajo parámetros normales en la linea, lo que imposibilita la sincronizacion de la unidad. |  | Baja tensión por cambio de topología en LAT 154Kv. Itahue – Parral | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017012233 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-03-22 09:08 | 2017-03-22 12:00 | 127 | 130 | 0.066154 | 0.066154 | 0.066154 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLMITOCOLMITO 1 | SD - NM2017011498 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2017-03-22 09:10 | 2017-03-22 18:20 | 58 | 60 | 0.30556 | 0.30556 | 0.30556 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones Isocineticas - Gases en Chimenea Turbina Colmito (Operando con GLN), por requerimiento ambiantal RCA 734. Unidad requerida en operación entre 80 % y 100% de su potencia máxima. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017012578 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-22 10:09 | 2017-03-23 00:13 | 127 | 130 | 0.32462 | 0.32462 | 0 | 0.32462 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Bomba Refrigeración Auxiliar 1A, debido a aumento excesivo de vibraciones, quedando sin respaldo |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD - NM2017012582 | COLIHUES | COLIHUES 2 | E | F | 2017-03-22 10:18 | 2017-03-22 12:09 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión unidad 2 de Colihues por trabajos de terceros. Solicitud N° 2017012410 y 2017012408 de Minera Valle Central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | SD - NM2017012592 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | E | F | 2017-03-22 10:18 | 2017-03-22 12:09 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión DS2 de ESPERANZA por trabajos de terceros. Solicitud N° 2017012410 y 2017012408 de Minera Valle Central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | SD - NM2017012593 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | E | F | 2017-03-22 10:18 | 2017-03-22 12:09 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión DS1 de ESPERANZA por trabajos de terceros. Solicitud N° 2017012410 y 2017012408 de Minera Valle Central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM2017012314 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2017-03-22 10:45 | 2017-03-22 21:11 | 0 | 6.03 | 10.4333 | 10.4333 | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Realizar Carga por actualización de Programa en los diferentes PLC de la Central, debido a los trabajos de Tele-control de Ambas Centrales |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM2017012313 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2017-03-22 10:45 | 2017-03-22 18:50 | 0 | 12.53 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Realizar Carga por actualización de Programa en los diferentes PLC de la Central, debido a los trabajos de Tele-control de Ambas Centrales |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM2017012313 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2017-03-22 10:45 | 2017-03-22 18:50 | 0 | 12.53 | 8.0833 | 8.0833 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Realizar Carga por actualización de Programa en los diferentes PLC de la Central, debido a los trabajos de Tele-control de Ambas Centrales |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM2017010907 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | P | 2017-03-22 12:07 | 2017-03-22 14:31 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura y cierre de interruptores a través de nuevo sistema SCADA. Pruebas se realizarán de acuerdo a recurso y en coordinación con el CDC del CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000336 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-22 15:15 | 2017-03-22 16:02 | 250 | 271.9 | 0.063093 | 0.063093 | 0 | 0.063093 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 250 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017012625 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-03-22 16:20 | 2017-03-23 02:25 | 300 | 350 | 1.4405 | 1.4405 | 0 | 1.4405 | 0 | 0 | 0 | Reparación de fuga de agua de refrigeración de sello Bba. Agua Alim. N°1. Unidad 2 limitada a 300 MW, durante cambio de bomba. No atender pone en riesgo la integridad del equipo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CBB-CENTROCentral | IL - NM2017000339 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2017-03-22 18:28 | 2017-03-31 13:24 | 6.5 | 13.6 | 110.1196 | 110.1196 | 0 | 110.1196 | 0 | 0 | 0 | Central Cementos Bio Bio queda limitada a 6.5 MW debido a falla en unidad N°2 en circuito de combustible. Continúa vigente LF N°2017000302. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000337 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-03-22 19:00 | 2017-03-22 22:00 | 5.5 | 11.1 | 1.5135 | 1.5135 | 0 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 5.5 MW mínimo técnico, por problemas en campo precipitador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000340 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-03-22 19:56 | 2017-03-22 20:49 | 100 | 152 | 0.30219 | 0.30219 | 0 | 0.30219 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 100 MW, por filtración en filtro DEBRIS de sistema de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017011641 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | P | 2017-03-22 20:30 | 2017-03-23 07:48 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por cambio de conductor en en barra principal y transferencia en S/E San Andres |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000342 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-03-22 20:49 | 2017-03-22 23:43 | 90 | 152 | 1.1829 | 1.1829 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | control de parámetros del sistema de circulación |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000343 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-03-23 | 2017-03-23 19:34 | 135 | 152 | 2.1884 | 2.1884 | 0 | 2.1884 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM2017010646 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2017-03-23 01:55 | 2017-03-29 20:24 | 0 | 76 | 162.4833 | 162.4833 | 162.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual y reparación de rodete. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017012508 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-03-23 06:38 | 2017-03-23 09:38 | 300 | 350 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio mangas Cámara 24 por aumento de material particulado. Unidad 2 limitada a 300 MW durante aislación de la cámara. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IF - NM2017000958 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | E | F | 2017-03-23 06:41 | 2017-03-23 10:09 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG en operación normal al momento de la falla, unidad en modalidad de autodespacho Perdida de generación 19.58 MW Perdida de consumos S/E Papelera Talagante 18,51 MW Exportación al SIC al momento de la falla -1.07MW | Falla en instalaciones de CGE Transmisión, se produce Trip del TG de CMPC Tissue al momento de efectuar la reconexión automática de la linea, sincronizacion fuera de sincronismo. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 2 | IF - NM2017000972 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2017-03-23 06:41 | 2017-03-23 06:56 | 0 | 35 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | . | Arranque Fallido. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | UCUQUER 2UCUQUER 2 | IF - NM2017000980 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | I | F | 2017-03-23 07:23 | 2017-03-23 08:05 | 0 | 10.75 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | La apertura del interruptor ocurrió en condiciones de alta humendad ambiental. |  | Operación en interruptor principal del parque de la proteeción 59YN (Sobretensión residual) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF - NM2017000959 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2017-03-23 08:10 | 2017-03-23 13:33 | 0 | 104.19 | 5.3833 | 5.3833 | 0 | 5.3833 | 1 | 0 | 0 | Se da detención al proceso de partida de la unidad, producto de operación de alarma "Chip Detector Sump D" correspondiente a anomalía en rodamientos de los descansos de la unidad. | Se da detención al proceso de partida de la unidad, producto de operación de alarma "Chip Detector Sump D" correspondiente a anomalía en rodamientos de los descansos de la unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017012312 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-03-23 08:29 | 2017-03-23 09:14 | 130 | 399 | 0.50564 | 0.50564 | 0.50564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar Mantenimiento Operacional Valvulas de Admisión de Vapor a la Turbina. No afecta la generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM2017012315 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2017-03-23 08:35 | 2017-03-23 20:00 | 0 | 6.03 | 11.4167 | 11.4167 | 11.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Realizar Carga por actualización de Programa en los diferentes PLC de la Central, debido a los trabajos de Tele-control de Ambas Centrales |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM2017012320 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2017-03-23 08:35 | 2017-03-23 18:00 | 0 | 12.53 | 9.4167 | 9.4167 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Realizar Carga por actualización de Programa en los diferentes PLC de la Central, debido a los trabajos de Tele-control de Ambas Centrales |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM2017012320 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2017-03-23 08:35 | 2017-03-23 18:00 | 0 | 12.53 | 9.4167 | 9.4167 | 9.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Realizar Carga por actualización de Programa en los diferentes PLC de la Central, debido a los trabajos de Tele-control de Ambas Centrales |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017012105 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-03-23 08:40 | 2017-03-23 18:07 | 100 | 102 | 0.18529 | 0.18529 | 0.18529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implementación de sistema AGC en controlador Mark VI de la unidad TG3 : se requiere acceso a la lógica y al gabinete del sistema de control. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012090 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-23 08:47 | 2017-03-23 15:43 | 30 | 36 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017012260 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2017-03-23 09:19 | 2017-03-23 12:14 | 0 | 2.5 | 2.9167 | 2.9167 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo UG2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017012429 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2017-03-23 09:35 | 2017-03-23 13:02 | 0 | 345 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de secuencia de logica controlador GIS( conexión y desconexion de la unidad 1 ) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CBB-CENTROCentral | SD - NM2017011300 | CBB-CENTRO | Central | I | P | 2017-03-23 09:50 | 2017-03-23 18:50 | 8 | 13.6 | 3.7059 | 3.7059 | 3.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de tablero de comunicaciones y RTU Telvent, Pérdida de comunicación con Central mientras se resetean los equipos de comunicación, durante 1 minuto aprox. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM2017000961 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-03-23 09:52 | 2017-03-23 20:42 | 0 | 218.5 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 10.8333 | 1 | 0 | 0 | Retiro de servicio por bajo vacío. | Perdida de vacío en condensador. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017012750 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-03-23 10:13 | 2017-03-23 15:12 | 378.95 | 380 | 0.01377 | 0.01377 | 0 | 0.01377 | 0 | 0 | 0 | Retiro de fuegos adicionales GLP, por falla en válvula reguladora de presión de gas propano. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017012259 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-03-23 11:14 | 2017-03-23 18:50 | 12.5 | 13.3 | 0.45714 | 0.45714 | 0.45714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de equipos rotatorios unidad generadora Los Quilos unidades 1, 2 y 3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017012259 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-03-23 11:14 | 2017-03-23 18:50 | 12.5 | 13.3 | 0.45714 | 0.45714 | 0.45714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de equipos rotatorios unidad generadora Los Quilos unidades 1, 2 y 3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017012259 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-03-23 11:14 | 2017-03-23 18:50 | 12.5 | 13.3 | 0.45714 | 0.45714 | 0.45714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de equipos rotatorios unidad generadora Los Quilos unidades 1, 2 y 3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017012258 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-03-23 11:21 | 2017-03-23 12:26 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de aceite de unidad hidráulica de comando unidad Blanco |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017012301 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2017-03-23 12:29 | 2017-03-23 15:08 | 0 | 2.5 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo UG3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017012310 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-03-23 14:37 | 2017-03-23 16:44 | 372.49 | 381.23 | 0.048526 | 0.048526 | 0.048526 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar Mantenimiento Operacional Valvulas de Admisión de Vapor a la Turbina. No afecta la generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017012431 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2017-03-23 14:37 | 2017-03-23 15:30 | 0 | 345 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de secuencia de logica controlador GIS( conexión y desconexion de la unidad 2 ) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TENOTENO | IL - NM2017000344 | TENO | TENO | I | F | 2017-03-23 16:00 | 2017-05-12 14:40 | 50 | 59 | 182.8475 | 182.8475 | 0 | 182.8475 | 0 | 0 | 0 | Limitación de potencia por saturación de filtros de combustible en unidades generadoras |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000345 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-23 21:15 | 2017-03-24 21:15 | 130 | 152 | 3.4737 | 3.4737 | 0 | 3.4737 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM2017012417 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2017-03-23 23:53 | 2017-03-24 02:51 | 0 | 55 | 2.9667 | 2.9667 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de aislador dañado en la estructura de entrada al Tap Off de Lalackama con el circuito 1 de la línea Paposo - San Francisco |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | IF - NM2017000975 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | F | 2017-03-24 00:03 | 2017-03-24 02:21 | 0 | 88 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | IF - NM2017000976 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | F | 2017-03-24 00:38 | 2017-03-24 02:22 | 0 | 5.6 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 1.7333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM2017013052 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | F | 2017-03-24 04:16 | 2017-03-24 06:15 | 0 | 128.56 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere cambiar válvulas check del sistema de purga del sistema petróleo debido a filtración incipiente de combustible liquido. De no intervenir, existe una alta probabilidad de tener inconvenientes cuando la unidad generadora se encuentre en servicio |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | IF - NM2017000977 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | F | 2017-03-24 05:56 | 2017-03-24 13:18 | 0 | 128 | 7.3667 | 7.3667 | 0 | 7.3667 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Falla en el arranque sistema DLN. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF - NM2017000978 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2017-03-24 06:57 | 2017-03-27 23:16 | 0 | 1.125 | 88.3167 | 88.3167 | 0 | 88.3167 | 1 | 0 | 0 | desconexion de unidad sin causa aparente. | desconexion intempestiva , causa en estudio |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012093 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-24 08:32 | 2017-03-24 15:44 | 30 | 36 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017012506 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-03-24 09:07 | 2017-03-24 15:00 | 0 | 10 | 5.8833 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar retiro acumuludadores de presión de sist. HPU (reg. de vel.) para realizar maniobra de posicionamiento nuevo estator Unidad N° 1 (Con SD N° 8 local vigente). Cámara de Carga deberá estar al inicio de S.D. en su nivel mínimo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017013061 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | F | 2017-03-24 09:11 | 2017-03-24 18:00 | 100 | 102 | 0.17288 | 0.17288 | 0 | 0.17288 | 0 | 0 | 0 | Se coordina lavado de aisladores 220KV en pórtico de salida TG3 por formación de arco eléctrico, acrecentado por alta humedad atmosférica en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017013062 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | F | 2017-03-24 09:11 | 2017-03-24 18:00 | 330 | 368.4 | 0.919 | 0.919 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | Se coordina lavado de aisladores 220KV en pórtico de salida por presencia de arco eléctrico, acrecentado por alta humedad atmosférica en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017011966 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2017-03-24 09:31 | 2017-03-24 11:00 | 0 | 2.5 | 1.4833 | 1.4833 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo UG1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF - NM2017000981 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2017-03-24 09:50 | 2017-03-25 22:18 | 0 | 140 | 36.4667 | 36.4667 | 0 | 36.4667 | 1 | 0 | 0 | Falla interruptor principal del sistema de excitacion |  | Falla canal 1 del sistema excitación | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COYACOYA 5 | SD - NM2017012680 | COYA | COYA 5 | I | P | 2017-03-24 12:42 | 2017-07-12 23:59 | 0 | 12 | 2651.2833 | 2651.2833 | 2651.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor a unidad nro. 5 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017012636 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-24 14:56 | 2017-03-24 18:09 | 0 | 36 | 3.2167 | 3.2167 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central para realizar regulaciones mecánicas en unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLMITOCOLMITO 1 | SD - NM2017012359 | COLMITO | COLMITO 1 | I | P | 2017-03-24 19:05 | 2017-03-25 20:23 | 58 | 60 | 0.84333 | 0.84333 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de variables (Estados y analogicos), comunicación ICCP en coordinación con CDEC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000347 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-24 19:21 | 2017-03-24 21:15 | 90 | 152 | 0.775 | 0.775 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 90 MW por falla en pulverizador de carbón 5D. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017011682 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | P | 2017-03-24 19:41 | 2017-03-25 07:57 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por cambio de conductor en en barra principal y transferencia en S/E San Andres |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017011967 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | P | 2017-03-24 20:56 | 2017-03-24 23:13 | 153.04 | 154.945 | 0.028073 | 0.028073 | 0.028073 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de inspección por Siemens (no se requiere desconexión y la unidad estará siempre disponible para despacho) que requerirán al final de la inspección el día 24 de marzo (durante la noche) realizar una prueba con carga de acuerdo al siguiente cronograma: -La unidad sincroniza en 20 MW, -Se aumenta carga secuencialmente hasta plena carga 153 MW -Llegamos a carga base 153 MW y nos mantenemos entre 30-60 minutos a esa potencia. -Luego bajamos carga a mínimo técnico 75MW nos mantenemos 15 minutos y luego shutdown de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000348 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-25 01:21 | 2017-03-25 19:34 | 145 | 152 | 0.83893 | 0.83893 | 0 | 0.83893 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 145 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017013313 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-03-25 01:45 | 2017-03-25 06:18 | 290 | 350 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 290MW. Debido a alta T° metales del Sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere realizar un lavado de la cámara de combustión para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017000982 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-03-25 03:16 | 2017-03-25 03:54 | 0 | 16 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0.63333 | 1 | 0 | 0 | Se presenta falla en harnero de discos. Se encuentra 3° eje de sur a norte con alta T° y con desgaste por trozo de cuba de rodamiento del mismo eje. |  | Se presenta falla en harnero de discos. Se encuentra 3° eje de sur a norte con alta T° y con desgaste por trozo de cuba de rodamiento del mismo eje. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017012923 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-03-25 08:03 | 2017-03-25 21:55 | 100 | 130 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y cambio de palas exhauster, revisión de rodillos y alimentadores de carboncillo Molino 1C |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017012892 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-03-25 08:03 | 2017-03-25 17:42 | 70 | 130 | 4.4538 | 4.4538 | 4.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza Tubo a Tubo del Condensador Principal por ensuciamiento del agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM2017012538 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 17:10 | 0 | 81 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52H4, para realizar Limpieza de aisladores y mantenimiento preventivo SE "Las Piedras" |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017012160 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-03-25 09:43 | 2017-03-25 10:38 | 60 | 152 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de turbina, durante intervención unidad debe permanecer en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017012638 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-03-25 10:05 | 2017-03-25 18:17 | 0 | 36 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central para realizar regulaciones mecánicas en las unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017012161 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-03-25 10:40 | 2017-03-25 11:19 | 60 | 152 | 0.39342 | 0.39342 | 0.39342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de turbina, durante intervención unidad debe permanecer en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017012162 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-03-25 15:06 | 2017-03-25 15:54 | 60 | 152 | 0.48421 | 0.48421 | 0.48421 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de turbina, durante intervención unidad debe permanecer en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | IF - NM2017000985 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-03-25 15:41 | 2017-03-25 17:55 | 210 | 380 | 0.99912 | 0.99912 | 0 | 0.99912 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. |  | En investigación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017012163 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-03-25 16:01 | 2017-03-25 17:05 | 60 | 152 | 0.64561 | 0.64561 | 0.64561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de turbina, durante intervención unidad debe permanecer en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017011684 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | P | 2017-03-25 19:48 | 2017-03-26 06:57 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por cambio de conductor en en barra principal y transferencia en S/E San Andres |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017013324 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2017-03-26 01:16 | 2017-03-26 08:30 | 60 | 60.6 | 0.071617 | 0.071617 | 0 | 0.071617 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar celda ERAG por consignas erroneas a Parque Eólico, conciderando que no existen limitaciones de transferencia en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017013325 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-03-26 01:16 | 2017-03-26 08:30 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar celda ERAG por consignas erroneas a Parque Eólico, conciderando que no existen limitaciones de transferencia en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PETROPOWERPETROPOWER | SD - NM2017012405 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | P | 2017-03-26 02:45 | 2017-05-03 04:25 | 0 | 74.09 | 913.6667 | 913.6667 | 913.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención programada de la unidad |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM2017012069 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | P | 2017-03-26 03:28 | 2017-03-31 00:06 | 0 | 21 | 116.6333 | 116.6333 | 116.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor 8000 horas de operación TG. Según Carta BF2016-51 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000351 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-03-26 06:56 | 2017-03-26 17:56 | 32 | 36 | 1.2222 | 1.2222 | 0 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 1 | SD - NM2017012452 | PLACILLA | PLACILLA 1 | E | P | 2017-03-26 07:08 | 2017-03-26 15:39 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de PMG Placilla . Asociada a solicitud 2017012197 por mantenimiento preventivo a la LT 110 KV Agua Santa - Placilla |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 2 | SD - NM2017012452 | PLACILLA | PLACILLA 2 | E | P | 2017-03-26 07:08 | 2017-03-26 15:39 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de PMG Placilla . Asociada a solicitud 2017012197 por mantenimiento preventivo a la LT 110 KV Agua Santa - Placilla |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 3 | SD - NM2017012452 | PLACILLA | PLACILLA 3 | E | P | 2017-03-26 07:08 | 2017-03-26 15:39 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de PMG Placilla . Asociada a solicitud 2017012197 por mantenimiento preventivo a la LT 110 KV Agua Santa - Placilla |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017012775 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-03-26 08:12 | 2017-03-26 12:50 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento en Molino 30 se bajará carga hasta 330(MW) para poner en servicio Molino 40. Posteriormente se subirá a carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017013330 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-26 15:05 | 2017-03-26 16:26 | 40 | 119.9 | 0.89962 | 0.89962 | 0 | 0.89962 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de condensador por exceso de algas en su interior. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017011685 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | E | P | 2017-03-26 19:35 | 2017-03-27 07:02 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central por cambio de conductor en en barra principal y transferencia en S/E San Andres |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000352 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-26 20:08 | 2017-03-28 06:05 | 130 | 152 | 4.9138 | 4.9138 | 0 | 4.9138 | 0 | 0 | 0 | Limita generación a 130 MW por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017011512 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-03-27 05:50 | 2017-04-01 22:18 | 0 | 55 | 136.4667 | 136.4667 | 136.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comandos SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | IF - NM2017000988 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2017-03-27 06:18 | 2017-03-27 11:05 | 0 | 129 | 4.7833 | 4.7833 | 0 | 4.7833 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Falla en la sincronización. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD - NM2017002883 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2017-03-27 07:00 | 2017-04-11 22:30 | 0 | 140.4 | 375.5 | 375.5 | 375.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara Mantenimiento Mayor al grupo Generador y Transformador de Poder de la Unidad N°2. END, tintas, partículas magnéticas y ultrasonido en la turbina más regeneración de aceite dieléctrico en transformador de poder. Se requiere apertura del INT 52JT2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017000987 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-03-27 07:29 | 2017-03-27 21:30 | 0 | 50 | 14.0167 | 14.0167 | 0 | 14.0167 | 1 | 0 | 0 | Operación de Relé Master, provoca Trip Unidad generadora dejando de exportar al SIC equivalente a 26 MW. En Investigación | Operación Relé Master de la Unidad Generadora |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEUCHENPEUCHEN 1 | SD - NM2017013011 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | P | 2017-03-27 08:09 | 2017-03-27 20:06 | 0 | 42.5 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la central Peuchén se debe al mantenimiento preventivo de la S /E Mampil y linea de transmisión 220Kv. Mampil-Rucue. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEUCHENPEUCHEN 2 | SD - NM2017013011 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | I | P | 2017-03-27 08:09 | 2017-03-27 20:06 | 0 | 42.5 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de la central Peuchén se debe al mantenimiento preventivo de la S /E Mampil y linea de transmisión 220Kv. Mampil-Rucue. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | IF - NM2017000989 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2017-03-27 08:16 | 2017-03-27 12:23 | 0 | 104.19 | 4.1167 | 4.1167 | 0 | 4.1167 | 1 | 0 | 0 | Falla en posición de geometría variable VSV, se trabaja en solución del problema. |  | Falla en posición de geometría variable VSV | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017012550 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-03-27 08:44 | 2017-03-27 14:01 | 0 | 6.0784 | 5.2833 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza e Inspección de Desarenadores N°1 y N°2 producto de material acumulado por efecto del aluvión ocurrido el 25.02 2017 en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017012550 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-03-27 08:44 | 2017-03-27 14:01 | 0 | 6.0784 | 5.2833 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza e Inspección de Desarenadores N°1 y N°2 producto de material acumulado por efecto del aluvión ocurrido el 25.02 2017 en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012893 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-27 09:13 | 2017-03-27 15:27 | 32 | 36 | 0.69259 | 0.69259 | 0.69259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo de unidad N° 6. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM2017012572 | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | P | 2017-03-27 09:22 | 2017-03-27 12:02 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor al paño JU1 y tramo de linea entre S/E Machicura y central machicura Unidad N°1, se requiere: Unidad Generadora N°2 de la central Machicura Detenida por un tiempo aproximado a 2 horas. Para poder retirar chicotes de conexión hacia el desconectador 89JU1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017012595 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2017-03-27 10:08 | 2017-03-27 12:13 | 250 | 272 | 0.1685 | 0.1685 | 0.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar pruebas de válvulas de control y cierre rápido (Full Stroke). Para esto Unidad debe limitar su generación en 250 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000353 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-27 13:07 | 2017-04-22 17:40 | 68 | 119.9 | 272.0746 | 272.0746 | 0 | 272.0746 | 0 | 0 | 0 | Unidad no permite alcanzar mínimo técnico de 60 MW debido a condiciones operativas del sistema de abatimiento de S02 (control de temperatura) . La consigna a la cual es posible bajar generación es 68 MW. Esta condición está vigente desde el 11/09/2015 a las 23:50 hrs. con la SD 298/2015. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 1 | IF - NM2017000991 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | F | 2017-03-27 13:09 | 2017-03-28 14:10 | 0 | 59.04 | 25.0167 | 25.0167 | 0 | 25.0167 | 1 | 0 | 0 | En proceso de cambio de UCHAC-2 a UCHAC1 la UCHAC-2 al detenerse no conmuta los servicios Auxiliares a UCHAC-1 provocando la salida intempestiva de esta unidad |  | Falla conmutación servicios auxiliares | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000354 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-03-27 16:30 | 2017-03-27 17:54 | 32 | 36 | 0.15556 | 0.15556 | 0 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW para intervenir en el aerogenerador N° 9 por falla de lectura de velocidad en el rotor, además continua vigente LF # 2017000204 por problemas de baja presión de aceite en multiplicadora en el aerogenerador N° 18. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017013473 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2017-03-27 21:41 | 2017-03-28 09:22 | 60.6 | 60.6 | 1.3699e-15 | 1.3699e-15 | 0 | 1.3699e-15 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitacion de celda ERAG por comportamiento erroneo que afecta a su generacion |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017013475 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-03-27 21:41 | 2017-03-28 09:22 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitacion de celda ERAG por comportamiento erroneo que afecta a su generacion |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017013485 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-03-28 02:03 | 2017-03-28 06:13 | 290 | 350 | 0.71429 | 0.71429 | 0 | 0.71429 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 290 MW debido a alta T° metales del Sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere realizar un lavado de la cámara de combustión para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IF - NM2017000993 | VALDIVIA | VALDIVIA | E | F | 2017-03-28 05:30 | 2017-03-28 20:20 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 05:30 horas, Fuera de Servicio la Unidad TG2 cuando inyectaba 43,9 MW al SIC. |  | Se investiga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000355 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-28 06:00 | 2017-04-28 01:00 | 82 | 119.9 | 233.5955 | 233.5955 | 0 | 233.5955 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000356 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-28 06:05 | 2017-03-30 05:59 | 145 | 152 | 2.2059 | 2.2059 | 0 | 2.2059 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD - NM2017012447 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2017-03-28 07:12 | 2017-03-31 15:20 | 45 | 50.9 | 9.2885 | 9.2885 | 9.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos Anuales de Revalidación de CEMS ( Aseguramiento de la Calidad) y Medición Isocinetica Semestral (RCA) TG1 Ensayos de Exactitud Relativa para gases y Flujo, Auditoria de Correlación de Material Particulado, se requiere operar la unidad desde las 8:00 a 17:30 todos los días de los ensayos ; el primer día de pruebas con una potencia superior a los 41 MW y los restantes como mínimo al 54% de la potencia declarada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017013332 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-03-28 07:36 | 2017-03-28 09:45 | 300 | 350 | 0.30714 | 0.30714 | 0.30714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio mangas cámara 27 por aumento de material particulado. Unidad 2 limitada a 300 Mw. durante aislación de la cámara. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012887 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-28 08:11 | 2017-03-28 16:56 | 30 | 36 | 1.4583 | 1.4583 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión AEG N° 1 para reparar oxido en torre |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017012620 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-03-28 08:40 | 2017-03-31 19:50 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Re-validacion CEMS (sistema continuo de monitoreo de emisiones), operación con GNL .Se requiere Turbina a Gas despachada en carga mayor de 190 Mw en Ciclo combinado (CC aproximadamente 280 Mw) entre 08:00 y 20:00 hrs |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012901 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-28 08:46 | 2017-03-28 19:53 | 30 | 36 | 1.8528 | 1.8528 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo de unidad N° 7. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017013151 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-03-28 08:47 | 2017-03-28 18:26 | 13 | 13.3 | 0.21767 | 0.21767 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión sistema de medida de nivel cámara de carga Los Quilos local y sala de control |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017013151 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-03-28 08:47 | 2017-03-28 18:26 | 13 | 13.3 | 0.21767 | 0.21767 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión sistema de medida de nivel cámara de carga Los Quilos local y sala de control |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017013151 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-03-28 08:47 | 2017-03-28 18:26 | 13 | 13.3 | 0.21767 | 0.21767 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión sistema de medida de nivel cámara de carga Los Quilos local y sala de control |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017013336 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-03-28 08:59 | 2017-03-28 17:42 | 137.2 | 196.02 | 2.6156 | 2.6156 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervenir los alimentadores asociados a los circuitos 2, 3 y 4 pertenecientes a la Barra de 33 kV N°1 (barra A) para la reparación de las arquetas de los cables de 33kV de dichos circuitos. Condiciones: abierto 52F2-A, 52F3-A, 52F4-A . El resto de los circuitos estarán operativos y la potencia máxima disponible del Parque Solar El Romero será de 137,2 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM2017012562 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2017-03-28 09:08 | 2017-03-28 14:59 | 0 | 76 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos ( PSS unidad n° 1 (Para cumplir con los requisitos de la NTS y CS vigentes) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017013150 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-03-28 09:10 | 2017-03-28 17:14 | 29 | 29.2 | 0.055251 | 0.055251 | 0.055251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de intercambiador de placas N°2 sistema de refrigeración unidad Juncal |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM2017012662 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | I | P | 2017-03-28 10:23 | 2017-03-28 18:52 | 45 | 46 | 0.18442 | 0.18442 | 0.18442 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de eficiencia de los paneles tras lavado. Se requiere inyectar una potencia de 2MW en caso de que la Central se encuentre con alguna restricción de generación (limitación CDC) por control de transferencia en el sistema. El periodo de inyección tendrá una duración de 2 horas aproximadamente. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017013183 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-03-28 11:23 | 2017-03-31 10:27 | 330 | 368.4 | 7.4076 | 7.4076 | 7.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere acceso de especialistas de Siemens a equipos de control para interrogación: PLC del interruptor 10BAC, gab. Control del 10BAC PLC del interruptor 11BAC, gab. Control del 11BAC PLC del diverter damper PLC de la transferencia de barras en gab. 01 CBQ PLC de control válvulas Turbina de vapor en gab. 10CPB01. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017013527 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-03-28 11:24 | 2017-03-29 01:41 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento a la bomba de agua de alimentación LAC13, por lo cual durante la intervención la unidad no contará con respaldo en caso de la falla de otra bomba de agua de alimentación. La falla de alguna otra bomba y sin el respaldo, traería como consecuencia la baja de generación de la central y un posible trip |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS ESPINOSCentral | SD - NM2017013106 | LOS ESPINOS | Central | I | P | 2017-03-28 11:52 | 2017-03-28 12:33 | 124 | 137 | 0.064842 | 0.064842 | 0.064842 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 en interruptor 52J6 ubicado en S/E los vilos de propiedad de central Espinos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD - NM2017013548 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2017-03-28 12:29 | 2017-03-30 22:53 | 0 | 29 | 58.4 | 58.4 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán desconectará TG1 para reparar fuga de vapor en turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017013568 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-03-28 14:17 | 2017-03-28 16:45 | 0 | 50 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Se necesita dejar fuera la unidad para revisión de compresor de gas N°2 por Alta presión de descarga. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017012232 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-03-28 15:16 | 2017-04-04 01:30 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N°2. Limpieza de la batea N°2. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017012232 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-03-28 15:16 | 2017-04-04 01:30 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N°2. Limpieza de la batea N°2. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017012232 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-03-28 15:16 | 2017-04-04 01:30 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N°2. Limpieza de la batea N°2. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017013603 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2017-03-28 15:56 | 2017-03-28 17:05 | 0 | 10.971 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por alta concentración de sólidos en bocatoma. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017013603 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | F | 2017-03-28 15:56 | 2017-03-28 17:05 | 0 | 10.971 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por alta concentración de sólidos en bocatoma. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM2017012577 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2017-03-28 16:31 | 2017-03-28 20:30 | 0 | 76 | 3.9833 | 3.9833 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos PSS unidad n° 2 (Para cumplir con los requisitos de la NTS y CS vigentes) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017013686 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-03-28 17:23 | 2017-03-29 04:30 | 270.31 | 399 | 3.5855 | 3.5855 | 0 | 3.5855 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Filtración de vapor por válvula de agua alimentación al Domo de Alta Presión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000360 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-03-28 20:17 | 2017-03-28 21:00 | 145 | 152 | 0.033004 | 0.033004 | 0 | 0.033004 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000361 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-03-28 20:20 | 2017-04-15 11:03 | 10 | 70 | 362.3286 | 362.3286 | 0 | 362.3286 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección a 10 MW por falla en unidad TG2, los excedentes serán entregados por TG1, mientras TG2 se encuentre Fuera de Servicio. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000362 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-03-28 21:00 | 2017-03-28 22:00 | 125 | 152 | 0.17763 | 0.17763 | 0 | 0.17763 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 2 | IF - NM2017001000 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2017-03-29 00:22 | 2017-03-29 13:42 | 0 | 345 | 13.3333 | 13.3333 | 0 | 13.3333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017011230 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-03-29 00:51 | 2017-03-29 16:00 | 0 | 53 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion turbina y cambio de rodete |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017013701 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2017-03-29 07:32 | 2017-03-29 08:56 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de la celda de generación de la ST Punta Palmeras. Requiere deshabilitar la Celda de Generación por un periodo de 3 horas aproximadamente. El objetivo del trabajo es corregir el funcionamiento por las reiteradas fallas y errores de consignas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012897 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-29 08:12 | 2017-03-29 17:50 | 30 | 36 | 1.6056 | 1.6056 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión AEG N° 3 para reparar oxido en torre |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017013441 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-03-29 08:25 | 2017-03-29 09:47 | 127 | 130 | 0.031538 | 0.031538 | 0.031538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017013714 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-03-29 08:56 | 2017-03-29 11:41 | 240 | 350 | 0.86429 | 0.86429 | 0 | 0.86429 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación interruptor cinta de alimentación de carbón 302 a silos de molinos Unidad 2. Sin alimentación de carbón. Limitación inicial de carga a 240 Mw. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017013394 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-03-29 08:57 | 2017-03-29 11:00 | 29 | 29.2 | 0.014041 | 0.014041 | 0.014041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medicion de vibraciones equipos rotatorios de unidad Juncal |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM2017013409 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2017-03-29 09:02 | 2017-03-29 12:49 | 0 | 76 | 3.7833 | 3.7833 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos PSS unidad n° 3 (Para cumplir con los requisitos de la NTS y CS vigentes) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM2017012688 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | I | P | 2017-03-29 09:25 | 2017-03-29 19:49 | 45 | 46 | 0.22609 | 0.22609 | 0.22609 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de eficiencia de los paneles tras lavado. Se requiere inyectar una potencia de 2MW en caso de que la Central se encuentre con alguna restricción de generación (limitación CDC) por control de transferencia en el sistema. El periodo de inyección tendrá una duración de 2 horas aproximadamente. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | SD - NM2017013484 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | P | 2017-03-29 09:58 | 2017-03-29 12:58 | 0 | 1.125 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y ajuste sistema de control. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD - NM2017012594 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | E | P | 2017-03-29 10:48 | 2017-03-29 17:48 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros (CGE, SODI 111) apertura visible lado MT de unidad 1 por mantenimiento preventivo a paño BT1 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012898 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-29 11:00 | 2017-03-29 17:25 | 28 | 36 | 1.4259 | 1.4259 | 1.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo de unidad N° 8. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM2017013018 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2017-03-29 12:07 | 2017-03-29 17:25 | 0 | 12.53 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar carga por actualización de programa en los diferentes PLC de la central, debido a los trabajos de Tele-control de ambas centrales |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM2017013018 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2017-03-29 12:07 | 2017-03-29 17:25 | 0 | 12.53 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar carga por actualización de programa en los diferentes PLC de la central, debido a los trabajos de Tele-control de ambas centrales |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM2017013456 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2017-03-29 12:22 | 2017-03-29 15:03 | 15 | 16.3 | 0.21401 | 0.21401 | 0.21401 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba en un equipo de medición de caudal . Es necesario hacer barridos de carga en la Unidad, trabajo no genera pérdidas, ya que el agua se acumulará en el estanque de sobrecarga cuando se realicen variaciones de carga menores a la carga nominal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017013908 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | F | 2017-03-29 13:10 | 2017-03-29 15:39 | 0 | 32 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Verificación y reparación sistema de regulación de velocidad, por pérdida de presión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM2017013411 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2017-03-29 14:31 | 2017-03-29 18:27 | 0 | 76 | 3.9333 | 3.9333 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos PSS unidad n° 5 (Para cumplir con los requisitos de la NTS y CS vigentes) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017013917 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-03-29 14:32 | 2017-03-29 15:38 | 0 | 16 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbo generador por presentarse falla en accionamientos de parrillas y empujador N°1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | IF - NM2017001008 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | F | 2017-03-29 20:20 | 2017-03-30 20:38 | 0 | 237 | 24.3 | 24.3 | 0 | 24.3 | 1 | 0 | 0 | Al momento de dar arranque a la unidad ésta no da la condición de lista para partir, se da orden detención de emergencia y queda lista para partir. | Falla de partida. Causa en investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TRAPENTRAPEN | SD - NM2017013937 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2017-03-29 20:34 | 2017-03-29 21:42 | 0 | 81 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Se detecta fuga de aceite por bushing w2, lado 23 kV de transformador de poder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000364 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-30 07:35 | 2017-03-30 20:17 | 110 | 130 | 1.9538 | 1.9538 | 0 | 1.9538 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 110 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017013513 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-03-30 07:42 | 2017-03-30 13:13 | 300 | 350 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio mangas Cámara 28 por aumento de material particulado. Unidad 2 limitada a 300 MW durante aislación de la cámara. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | SD - NM2017013433 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | I | P | 2017-03-30 07:55 | 2017-03-30 14:10 | 0 | 1.966 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran una trampa de líquidos en arranque N°2 de la captación de gas, para mejorar la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 2 | SD - NM2017013433 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | I | P | 2017-03-30 07:55 | 2017-03-30 14:10 | 0 | 1.966 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran una trampa de líquidos en arranque N°2 de la captación de gas, para mejorar la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | SD - NM2017013433 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | P | 2017-03-30 07:55 | 2017-03-30 14:10 | 0 | 1.966 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran una trampa de líquidos en arranque N°2 de la captación de gas, para mejorar la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | SD - NM2017013433 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | P | 2017-03-30 07:55 | 2017-03-30 14:10 | 0 | 1.966 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran una trampa de líquidos en arranque N°2 de la captación de gas, para mejorar la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | SD - NM2017013433 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | P | 2017-03-30 07:55 | 2017-03-30 14:10 | 0 | 1.966 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran una trampa de líquidos en arranque N°2 de la captación de gas, para mejorar la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | SD - NM2017013433 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | P | 2017-03-30 07:55 | 2017-03-30 14:10 | 0 | 1.966 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran una trampa de líquidos en arranque N°2 de la captación de gas, para mejorar la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | SD - NM2017013433 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | I | P | 2017-03-30 07:55 | 2017-03-30 14:10 | 0 | 1.966 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran una trampa de líquidos en arranque N°2 de la captación de gas, para mejorar la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | SD - NM2017013433 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | P | 2017-03-30 07:55 | 2017-03-30 14:10 | 0 | 1.966 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran una trampa de líquidos en arranque N°2 de la captación de gas, para mejorar la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 9 | SD - NM2017013433 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | I | P | 2017-03-30 07:55 | 2017-03-30 14:10 | 0 | 1.966 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran una trampa de líquidos en arranque N°2 de la captación de gas, para mejorar la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | SD - NM2017013433 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | P | 2017-03-30 07:55 | 2017-03-30 14:10 | 0 | 1.966 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se instalaran una trampa de líquidos en arranque N°2 de la captación de gas, para mejorar la calidad del gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012908 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-30 08:15 | 2017-03-30 13:43 | 28 | 36 | 1.2148 | 1.2148 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión AEG N° 4 para reparar oxido en torre |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM2017013528 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2017-03-30 08:31 | 2017-03-30 11:48 | 0 | 76 | 3.2833 | 3.2833 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos PSS unidad n° 4 (Para cumplir con los requisitos de la NTS y CS vigentes) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017014005 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-03-30 08:43 | 2017-03-30 22:41 | 70 | 130 | 6.4462 | 6.4462 | 0 | 6.4462 | 0 | 0 | 0 | Condensador Principal (Potencia Limitada a 70 Mw) . Limpieza Tubo a Tubo del Condensador Principal por ensuciamiento repentino. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012906 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-30 08:45 | 2017-03-30 17:45 | 28 | 36 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento preventivo de unidad N° 11. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000365 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-03-30 08:45 | 2017-03-30 12:55 | 28 | 36 | 0.92593 | 0.92593 | 0 | 0.92593 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW por falla mecanica del aerogenerador n°8, (ya se encontraba limitada a 34MW por falla del aerogenerador n°18 por problemas de baja presión de aceite en multiplicadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017013380 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-03-30 09:12 | 2017-03-30 18:00 | 86 | 99 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio de la Central Genpac Solar I. Energización de transformadores de poder e inversores de la Central Solar. Maniobras a realizar: 1.- Verificar la apertura exitosa de los interruptores y desconectadores de MT, 52E-2; 52E-2C; 89E-2C; 52E-3; 52E-3C y 89E-3C. 2.- Verificar la no presencia de energía en los conectores de fusibles de MT del transformador Nº1 de la Central Genpac Solar I. 3.- Se procede a conectar los fusibles de MT del Transformador Nº1 de la Central Genpac Solar I. 4.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT interno del transformador Nº1 de la Central Genpac Solar I. 5.- Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-3C. 6.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3 de Medellin. 7.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3C de la Central Genpac Solar I. 8.- Con los pasos previos se energizó el transformador Nº1 de Genpac Solar I. 9.- Se espera 5 minutos y se procede a dar apertura al interruptor 52E-3C . 10.- Se esperan 5 minutos y se cierra nuevamente el interruptor 52E-3C, las maniobras de los puntos 9 y 10 se realizan en total tres veces. 11.- Finalmente energizado el transformador Nº1 se verifica su funcionamiento normal, midiendo diferentes parámetros. 12.- Se alimenta el inversor correspondiente con CA, y se procede a realizar su chequeo de funcionamiento normal y sus parámetros, teniendo el lado de continua desconectado. 13.- También se verificará el buen funcionamiento de los SS/AA, control y comunicaciones. Finalizadas estas pruebas se procederá a dejar desconectada la Central Genpac Solar I, relizando las siguioentes maniobras: Apertura al interruptoe de MT 52E-3C de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT interno del Transformador de Poder Nº1 de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT 52E-3 de S/E Medellin Apertura del Desconectador de MT 89E-3C de Genpac Solar I |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM2017012689 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | I | P | 2017-03-30 09:25 | 2017-03-30 18:17 | 45 | 46 | 0.19275 | 0.19275 | 0.19275 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de eficiencia de los paneles tras lavado. Se requiere inyectar una potencia de 2MW en caso de que la Central se encuentre con alguna restricción de generación (limitación CDC) por control de transferencia en el sistema. El periodo de inyección tendrá una duración de 2 horas aproximadamente. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 1 | SD - NM2017013490 | CONCON | CONCON 1 | I | P | 2017-03-30 10:03 | 2017-03-30 13:15 | 0.95 | 1.12 | 0.48571 | 0.48571 | 0.48571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 2 | SD - NM2017013490 | CONCON | CONCON 2 | I | P | 2017-03-30 10:03 | 2017-03-30 13:15 | 0.68 | 0.8 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 3 | SD - NM2017013490 | CONCON | CONCON 3 | I | P | 2017-03-30 10:03 | 2017-03-30 13:15 | 0.68 | 0.8 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELA IICANELA II | SD - NM2017013521 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2017-03-30 10:18 | 2017-03-30 11:09 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celda ERAG/SCADA Acciona.- Deshabilitación de celda para actualización de los programas de los controladores de la celda |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001011 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-03-30 10:22 | 2017-03-30 15:04 | 0 | 30.1 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | TG4/5 sale de servicio debido a trip de turbina. Deja de inyectar 6 MW al SIC. Unidad TG6 queda en servicio normal. |  | Trip de turbina por sobrepresión en línea de BP. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAS VEGASLAS VEGAS 1 | SD - NM2017013498 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | I | P | 2017-03-30 12:43 | 2017-03-30 14:27 | 0.97 | 1.05 | 0.13206 | 0.13206 | 0.13206 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | SD - NM2017013498 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | P | 2017-03-30 12:43 | 2017-03-30 14:27 | 1.03 | 1.05 | 0.033016 | 0.033016 | 0.033016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM2017013685 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2017-03-30 14:05 | 2017-03-30 16:00 | 0 | 76 | 1.9167 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos PSS unidad n° 1 (Para cumplir con los requisitos de la NTS y CS vigentes) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 1 | SD - NM2017013500 | PLACILLA | PLACILLA 1 | I | P | 2017-03-30 15:16 | 2017-03-30 16:36 | 0.86 | 1.2 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 2 | SD - NM2017013500 | PLACILLA | PLACILLA 2 | I | P | 2017-03-30 15:16 | 2017-03-30 16:36 | 0.86 | 1.2 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 3 | SD - NM2017013500 | PLACILLA | PLACILLA 3 | I | P | 2017-03-30 15:16 | 2017-03-30 16:36 | 0.58 | 0.8 | 0.36667 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000367 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-03-30 15:18 | 2017-03-30 16:22 | 250 | 271.9 | 0.085914 | 0.085914 | 0 | 0.085914 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 250 MW, por control de emisiones atmosféricas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017013526 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-03-30 16:47 | 2017-03-30 17:53 | 372.49 | 381.23 | 0.025218 | 0.025218 | 0.025218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de protecciones de la Turbina a Vapor para mantener su operatividad, prueba de carácter mensual y no presenta riesgo a la Central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017001012 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-03-30 17:11 | 2017-03-30 17:35 | 0 | 16 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Se produce una falla en cinta #1 del sistema de alimentación de biomasa. |  | Se produce una falla en cinta #1 del sistema de alimentacion de biomasa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM2017014142 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | F | 2017-03-30 19:38 | 2017-03-31 02:09 | 0 | 55 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Reparar aislador dañado que podria provocar la Operacion de la Linea Cto. 1 de la Linea Paposo - Francisco |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD - NM2017014143 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | F | 2017-03-30 19:38 | 2017-03-31 02:09 | 0 | 16.5 | 6.5167 | 6.5167 | 0 | 6.5167 | 0 | 0 | 0 | Reparar aislador dañado que podria provocar la Operacion de la Linea Cto. 1 de la Linea Paposo - Francisco |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM2017014304 | TALTAL | TALTAL 1 | E | F | 2017-03-30 20:41 | 2017-03-31 01:43 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de ENEL GREEN POWER en Tap-Off Lalackama (aislador quebrado), especificados en SODI N° 1710 de Transelec, se desconecta la línea Paposo - Francisco, esta condición indispone la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017013813 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-03-31 00:06 | 2017-04-01 09:00 | 380 | 398.3 | 1.5116 | 1.5116 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará ajustes de combustión (tuning) de la unidad con GNL desde carga mínima hasta base para corregir inestabilidad en los dinámicos. A partir de las 00:00 horas se requiere reducir carga del CC hasta 140 MW y luego subir en escalones hasta carga base para realizar los ajustes de combustión. Posteriormente se bajará carga para verificación de parámetros y luego la unidad queda liberada para el CEN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017013673 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | P | 2017-03-31 00:34 | 2017-03-31 02:24 | 240 | 380 | 0.67544 | 0.67544 | 0.67544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la Unidad en escenario de “Mínimo Técnico" para realizar mediciones de ruidos ambientales, solicitadas por la Autoridad Ambiental. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | IL - NM2017000368 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2017-03-31 02:30 | 2017-03-31 11:25 | 60.6 | 60.6 | 1.0455e-15 | 1.0455e-15 | 0 | 1.0455e-15 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitacion de celda de generacion por error en el envio de consigna al parque |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IL - NM2017000369 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-03-31 02:32 | 2017-03-31 11:25 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitacion de celda de generacion por error en el envio de consigna al parque |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017001013 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-03-31 03:01 | 2017-03-31 19:17 | 0 | 398.3 | 16.2667 | 16.2667 | 0 | 16.2667 | 1 | 0 | 0 | Estando unidad en proceso de ajuste de combustión, amparado en SIP N° 13813/2017, con 205 MW en el ciclo se produce alarma por alto spread y posterior trip por esta misma condición. Posible causa exceso de oxigeno producto del proceso de ajuste. |  | en el ciclo se produce alarma por alto spread y posterior trip de la Unidad. | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017014330 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-03-31 04:00 | 2017-03-31 18:16 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar reparación a la bomba agua de alimentación LAC13, por lo cual durante la intervención la unidad no contará con respaldo en caso de la falla de otra bomba de agua de alimentación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000370 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-03-31 06:20 | 2017-03-31 19:38 | 140 | 152 | 1.05 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF - NM2017001015 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2017-03-31 06:20 | 2017-03-31 07:32 | 0 | 10 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Sin comentrios | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM2017012690 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | I | P | 2017-03-31 08:42 | 2017-03-31 15:30 | 45 | 46 | 0.14783 | 0.14783 | 0.14783 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de eficiencia de los paneles tras lavado. Se requiere inyectar una potencia de 2MW en caso de que la Central se encuentre con alguna restricción de generación (limitación CDC) por control de transferencia en el sistema. El periodo de inyección tendrá una duración de 2 horas aproximadamente. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012931 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-31 08:43 | 2017-03-31 12:55 | 0 | 36 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión AEG N° 5 para reparar oxido en torre |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017013381 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-03-31 09:11 | 2017-03-31 18:05 | 86 | 99 | 1.1687 | 1.1687 | 1.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio de la Central Genpac Solar I. Energización de transformadores de poder e inversores de la Central Solar. Maniobras a realizar: 1.- Verificar la apertura exitosa de los interruptores y desconectadores de MT, 52E-2; 52E-2C; 89E-2C; 52E-3; 52E-3C y 89E-3C. 2.- Verificar la no presencia de energía en los conectores de fusibles de MT del transformador Nº2 de la Central Genpac Solar I. 3.- Se procede a conectar los fusibles de MT del Transformador Nº2 de la Central Genpac Solar I. 4.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT interno del transformador Nº2 de la Central Genpac Solar I. 5.- Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-3C. 6.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3 de Medellin. 7.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3C de la Central Genpac Solar I. 8.- Con los pasos previos se energizó el transformador Nº2 de Genpac Solar I. 9.- Se espera 5 minutos y se procede a dar apertura al interruptor 52E-3C . 10.- Se esperan 5 minutos y se cierra nuevamente el interruptor 52E-3C, las maniobras de los puntos 9 y 10 se realizan en total tres veces. 11.- Finalmente energizado el transformador Nº2 se verifica su funcionamiento normal, midiendo diferentes parámetros. 12.- Se alimenta el inversor correspondiente con CA, y se procede a realizar su chequeo de funcionamiento normal y sus parámetros, teniendo el lado de continua desconectado. 13.- También se verificará el buen funcionamiento de los SS/AA, control y comunicaciones. Finalizadas estas pruebas se procederá a dejar desconectada la Central Genpac Solar I, realizando las siguientes maniobras: Apertura al interruptor de MT 52E-3C de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT interno del Transformador de Poder Nº2 de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT 52E-3 de S/E Medellin Apertura del Desconectador de MT 89E-3C de Genpac Solar I |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017013903 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-03-31 10:30 | 2017-03-31 12:31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE CAIDA 66 KV. Sistema de sincronización avería disparo interruptor de TP, Se revisara equipos entre TP y equipo de sincronización para investigar operación del ITE |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017012932 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-03-31 12:57 | 2017-03-31 17:13 | 0 | 36 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión AEG N° 6 para reparar oxido en torre |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TENOTENO | SD - NM2017013288 | TENO | TENO | I | P | 2017-03-31 14:12 | 2017-03-31 15:41 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga máximo 4 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 1 | SD - NM2017013518 | QUINTAY | QUINTAY 1 | I | P | 2017-03-31 15:29 | 2017-03-31 16:24 | 1.125 | 1.2 | 0.057292 | 0.057292 | 0.057292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 2 | SD - NM2017013518 | QUINTAY | QUINTAY 2 | I | P | 2017-03-31 15:29 | 2017-03-31 16:24 | 1.125 | 1.2 | 0.057292 | 0.057292 | 0.057292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 3 | SD - NM2017013518 | QUINTAY | QUINTAY 3 | I | P | 2017-03-31 15:29 | 2017-03-31 16:24 | 0.75 | 0.8 | 0.057292 | 0.057292 | 0.057292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 1 | SD - NM2017013519 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | I | P | 2017-03-31 15:29 | 2017-03-31 16:24 | 1.125 | 1.2 | 0.057292 | 0.057292 | 0.057292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 2 | SD - NM2017013519 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | I | P | 2017-03-31 15:29 | 2017-03-31 16:24 | 1.125 | 1.2 | 0.057292 | 0.057292 | 0.057292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 3 | SD - NM2017013519 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | I | P | 2017-03-31 15:29 | 2017-03-31 16:24 | 0.75 | 0.8 | 0.057292 | 0.057292 | 0.057292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM2017013063 | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | P | 2017-03-31 16:14 | 2017-03-31 19:55 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento mayor al paño JU1 y tramo de linea entre S/E Machicura y central machicura Unidad N°1, se requiere: Unidad generadora N° 2 central Machicura detenida por un tiempo aproximado a 2 horas. Para poder conectar chicotes de conexión entre barra y el desconectador 89JU1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM2017001033 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2017-03-31 18:08 | 2017-04-01 23:06 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 18:16 F/S Unidad Blanco por falla, ésta coincide con salida de servicio de Central Santa María. Opera reele 86. | causa en investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IF - NM2017001031 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-03-31 18:15 | 2017-04-01 07:44 | 0 | 370 | 13.4833 | 13.4833 | 0 | 13.4833 | 1 | 0 | 0 | Por falla en tarjeta de control opera protección del nivel domo caldera, dejando fuera de servicio la Unidad. | Por falla en tarjeta de control opera protección del nivel domo caldera, dejando fuera de servicio la Unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017001019 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | E | F | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 21:21 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto de baja frecuencia en Sic 48.9HZ, se produce trip en compresor de gas. (causa definitiva en investigación) | Producto de baja frecuencia en Sic 48.9HZ, se produce trip en compresor de gas. (causa definitiva en investigación) |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM2017001034 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | F | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 21:00 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 18:16 F/S Unidad Juncal por falla, ésta coincide con salida de servicio de Central Santa María. Opera reele 86 y 86v | Causa en Investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2017001047 | PULELFU | PULELFU 1 | I | F | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:44 | 0 | 4.65 | 0.46667 | 0.46667 | 0 | 0.46667 | 1 | 0 | 0 | Operación de rele de asimetría en baja tensión( 380 Vac) por mínima tensión de tablero de control y automatismo de la Unidad N°1 |  | Desenganche de Unidad N°1 de Central Pulelfu con 3.7 MW, producto a la baja de frecuencia 48.91 Hz. en el SIC, operando rele de asimetría en baja tensión de tableros de control y automatismo de la Unidad N°1 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001018 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:28 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a la baja frecuencia en el SIC (48,90 Hz). |  | Salida intempestiva de Central Santa María con 350 MW. La frecuencia bajó a 48,90 Hz. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001018 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:28 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a la baja frecuencia en el SIC (48,90 Hz). |  | Salida intempestiva de Central Santa María con 350 MW. La frecuencia bajó a 48,90 Hz. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM2017001032 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-03-31 18:18 | 2017-04-01 12:21 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDEC SIC Informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central por una falla proveniente de la Central Santa María | CDEC SIC Informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central por una falla proveniente de la Central Santa María. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | IF - NM2017001032 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-03-31 18:18 | 2017-04-01 12:21 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDEC SIC Informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central por una falla proveniente de la Central Santa María | CDEC SIC Informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central por una falla proveniente de la Central Santa María. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RAPELRAPEL 2 | IF - NM2017001026 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2017-03-31 18:19 | 2017-04-01 02:03 | 0 | 76 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | 7.7333 | 1 | 0 | 0 | Después de investigación se detecta bastón quebrado fase 2 interruptor de la Unidad. |  | Bastón quebrado fase 2 interruptor 52G. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017001020 | MASISA | MASISA | E | F | 2017-03-31 18:19 | 2017-03-31 19:23 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación del interruptor 52CG1Q01 (Central Masisa) por perturbación debido a salida intempestiva de centra Sta Maria con 355MW de generación. |  | Operación del interruptor 52CG1Q01 (Central Masisa) por perturbación debido a salida intempestiva de centra Sta Maria con 355MW de generación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017013915 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-03-31 20:42 | 2017-03-31 22:25 | 141.1 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar sistema ERAG/EDAG para actualización de controladores de la celda. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017001035 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-03-31 20:48 | 2017-03-31 22:24 | 0 | 11.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | Falla en sensor de vibraciones. |  | falla en sensor de vibraciones. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000372 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-03-31 23:50 | 2017-04-01 05:19 | 3.5 | 11.1 | 3.7544 | 3.7544 | 0 | 3.7544 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 3.5 MW por problemas en el Redler para la extracción de ceniza. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017014567 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-01 02:54 | 2017-04-01 04:18 | 0 | 11.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 02:54 hrs Central Masisa se retira del servicio para poder destrabar válvula asociada a redler de extracción de cenizas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | IL - NM2017000373 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2017-04-01 03:00 | 2017-07-19 00:15 | 60.6 | 60.6 | 3.0641e-13 | 3.0641e-13 | 0 | 3.0641e-13 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitacion de celda de generacion por comportamiento erratico cuando se produce cambio en el flujo de potencia (Transferencia de sur a norte) zona Pan de Azucar, tramo Las Palmas - Don Goyo 220 kV |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IL - NM2017000374 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-04-01 03:00 | 2017-07-19 00:15 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitacion de celda de generacion por comportamiento erratico cuando se produce cambio en el flujo de potencia (Transferencia de sur a norte) zona Pan de Azucar, tramo Las Palmas - Don Goyo 220 kV |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017014578 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-04-01 07:32 | 2017-04-01 20:40 | 70 | 130 | 6.0615 | 6.0615 | 0 | 6.0615 | 0 | 0 | 0 | Condensador Principal (Potencia Limitada a 70 MW). Limpieza Tubo a Tubo del Condensador Principal por ensuciamiento repentino. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014282 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-01 08:45 | 2017-04-01 12:04 | 32 | 36 | 0.36852 | 0.36852 | 0.36852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 7 para repara óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017013939 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-04-01 09:11 | 2017-04-01 21:51 | 120 | 271.9 | 7.0764 | 7.0764 | 7.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe bajar su generación a mínimo técnico para realizar mantenimiento a equipo atomizador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017001041 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-04-01 10:23 | 2017-04-01 15:49 | 0 | 16 | 5.4333 | 5.4333 | 0 | 5.4333 | 1 | 0 | 0 | Falla en harnero de discos del sistema de alimentación de biomasa provoca caída de presión lo que genera un trip por arrastre de agua en turbina. |  | Falla en harnero de discos del sistema de alimentacion de biomasa provoca caida de presion lo que genera un trip por arrastre de agua en turbina. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | IF - NM2017001040 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | F | 2017-04-01 11:02 | 2017-04-02 01:30 | 0 | 368.4 | 14.4667 | 14.4667 | 0 | 14.4667 | 1 | 0 | 0 | Operación de alarma de Emergencia Trip por vibraciones y/o movimiento sísmico 11HAY01GS002 en turbina de gas. Falla en estudio por especialista. | Operación de alarma de Emergencia Trip por vibraciones y/o movimiento sísmico 11HAY01GS002 en turbina de gas. Falla en estudio por especialista |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014283 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-01 12:05 | 2017-04-01 16:37 | 32 | 36 | 0.5037 | 0.5037 | 0.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 8 para repara óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IL - NM2017000378 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-04-01 13:43 | 2017-04-25 | 0 | 30.1 | 562.2833 | 562.2833 | 0 | 562.2833 | 0 | 0 | 0 | Menor disponibilidad de vapor por falla interna |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IL - NM2017000378 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-04-01 13:43 | 2017-04-25 | 0 | 38 | 562.2833 | 562.2833 | 0 | 562.2833 | 0 | 0 | 0 | Menor disponibilidad de vapor por falla interna |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | SD - NM2017014588 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-04-01 13:43 | 2017-04-05 14:05 | 0 | 30.1 | 96.3667 | 96.3667 | 0 | 96.3667 | 0 | 0 | 0 | A las 13:43 horas, se retira de servicio de Curso Forzoso por Control de Vapor en Calderas Recuperadora y de Poder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017014596 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-04-01 16:58 | 2017-04-01 17:06 | 0 | 16 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | Se deja F/S turbogenerador por detectar alta temperatura de vapor en admisión a turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 1 | IF - NM2017001045 | CARENA | CARENA 1 | E | F | 2017-04-01 21:50 | 2017-04-02 02:44 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 horas Opera Línea Carena el Raco , con Apertura de 52F1 en Carena y Unidades Generadoras 1,2,3,4 En CMPC Opera 52F y protección de Distancia 21/21N | Causa en investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 2 | IF - NM2017001045 | CARENA | CARENA 2 | E | F | 2017-04-01 21:50 | 2017-04-02 02:44 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 horas Opera Línea Carena el Raco , con Apertura de 52F1 en Carena y Unidades Generadoras 1,2,3,4 En CMPC Opera 52F y protección de Distancia 21/21N | Causa en investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 3 | IF - NM2017001045 | CARENA | CARENA 3 | E | F | 2017-04-01 21:50 | 2017-04-02 02:44 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 horas Opera Línea Carena el Raco , con Apertura de 52F1 en Carena y Unidades Generadoras 1,2,3,4 En CMPC Opera 52F y protección de Distancia 21/21N | Causa en investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 4 | IF - NM2017001045 | CARENA | CARENA 4 | E | F | 2017-04-01 21:50 | 2017-04-02 02:44 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 horas Opera Línea Carena el Raco , con Apertura de 52F1 en Carena y Unidades Generadoras 1,2,3,4 En CMPC Opera 52F y protección de Distancia 21/21N | Causa en investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017001048 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-04-01 22:18 | 2017-04-02 00:59 | 0 | 16 | 2.6833 | 2.6833 | 0 | 2.6833 | 1 | 0 | 0 | Se produce falla en la rastra de alimentación de biomasa a caldera | Se produce falla en rastra de alimentación de biomasa |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017001049 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-04-02 04:51 | 2017-04-03 07:52 | 0 | 16 | 27.0167 | 27.0167 | 0 | 27.0167 | 1 | 0 | 0 | Se produce falla en sistema de alimentación de biomasa a caldera por cables eléctricos quemados. |  | Falla sistema de alimentación de biomasa | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017013772 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-04-02 09:52 | 2017-04-02 10:59 | 60 | 152 | 0.67588 | 0.67588 | 0.67588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000377 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-04-02 09:54 | 2017-04-03 13:01 | 32 | 36 | 3.013 | 3.013 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW por falla de sobregeneración en el aerogenerador N° 1, además continua vigente LF # 2017000204 por problemas de baja presión de aceite en multiplicadora en el aerogenerador N° 18. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017013774 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-04-02 11:00 | 2017-04-02 12:02 | 60 | 152 | 0.62544 | 0.62544 | 0.62544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017013790 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-04-02 15:00 | 2017-04-02 15:58 | 60 | 152 | 0.58509 | 0.58509 | 0.58509 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017013791 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-04-02 16:00 | 2017-04-02 17:18 | 60 | 152 | 0.78684 | 0.78684 | 0.78684 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000376 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-04-02 20:21 | 2017-04-03 20:00 | 137 | 152 | 2.3339 | 2.3339 | 0 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 137 MW, por control de parámetros de sistema de circulación,(control de temperatura en descarga de agua de mar.) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM2017004896 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2017-04-03 00:02 | 2017-04-20 11:28 | 0 | 47.5 | 419.4333 | 419.4333 | 419.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Machicura U2+ MPB trafo y cambio de regulador de voltaje + cambio regulador de tensión (DIP) + instalación sistema de monitoreo descargas parciales (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM2017013567 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2017-04-03 00:07 | 2017-04-05 22:39 | 0 | 76 | 70.5333 | 70.5333 | 70.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Mantenimiento Mayor en banco Transformador N°1 ( SD N° 13422 ). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM2017013508 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2017-04-03 05:00 | 2017-04-03 21:14 | 0 | 12.53 | 16.2333 | 16.2333 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuevo cambio de diafragmas tuberías compensación U1 - U2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM2017013508 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2017-04-03 05:00 | 2017-04-03 21:14 | 0 | 12.53 | 16.2333 | 16.2333 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuevo cambio de diafragmas tuberías compensación U1 - U2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM2017013419 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2017-04-03 05:21 | 2017-04-05 22:39 | 0 | 76 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM2017013505 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | P | 2017-04-03 05:29 | 2017-04-03 21:00 | 0 | 6.03 | 15.5167 | 15.5167 | 15.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido trabajos en central hidroeléctrica Los Hierros, lo que implica secado de canal que alimenta a Central Los Hierros II. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017004895 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-04-03 07:54 | 2017-04-21 10:13 | 0 | 237 | 434.3167 | 434.3167 | 434.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Colbun U2, Reparación coronas+ MPB Trafo |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001053 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-04-03 08:02 | 2017-04-03 09:30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla debido a falla en la Línea PLANTA CONSTITUCIÓN - CONSTITUCIÓN 66KV C1 |  | Desconexión debido a falla en la Línea PLANTA CONSTITUCIÓN - CONSTITUCIÓN 66KV C1 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV1 | SD - NM2017014122 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | I | P | 2017-04-03 08:08 | 2017-04-03 21:00 | 0 | 25 | 12.8667 | 12.8667 | 12.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar mantenimiento a los transformadores auxiliares N°1 y N°2 de la Central Laguna Verde. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014292 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-03 08:15 | 2017-04-03 11:50 | 32 | 36 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 9 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM2017012518 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2017-04-03 08:16 | 2017-04-12 17:22 | 0 | 233.5 | 225.1 | 225.1 | 225.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual de la Unidad 1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | YUNGAYYUNGAY 1 | SD - NM2017011691 | YUNGAY | YUNGAY 1 | E | P | 2017-04-03 08:30 | 2017-04-09 18:55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento U-1 - Inspección Fabricante - Turbina y Componentes (U1) - |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD - NM2017013556 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2017-04-03 08:39 | 2017-04-13 13:09 | 0 | 17.133 | 244.5 | 244.5 | 244.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO ANUAL ELECTRICO, MECANICO Y CONTROL DE LA UNIDAD N°1 Y EQUIPOS AUXILIARES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017013712 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-04-03 08:48 | 2017-04-03 16:38 | 0 | 6.0784 | 7.8333 | 7.8333 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza e Inspección de Desarenadores N°1 y N°2 producto de material acumulado por efecto del aluvión ocurrido el 25.02 2017 en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017013712 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-04-03 08:48 | 2017-04-03 16:38 | 0 | 6.0784 | 7.8333 | 7.8333 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza e Inspección de Desarenadores N°1 y N°2 producto de material acumulado por efecto del aluvión ocurrido el 25.02 2017 en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017014074 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-04-03 09:18 | 2017-04-23 00:49 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de los Tablero de Automatización de todas las Unidades y Acceso a Equipamiento Interno debido a Proyecto SCADA Aconcagua |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017014074 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-04-03 09:18 | 2017-04-23 00:49 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de los Tablero de Automatización de todas las Unidades y Acceso a Equipamiento Interno debido a Proyecto SCADA Aconcagua |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017014074 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-04-03 09:18 | 2017-04-23 00:49 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de los Tablero de Automatización de todas las Unidades y Acceso a Equipamiento Interno debido a Proyecto SCADA Aconcagua |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017014074 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-04-03 09:18 | 2017-04-23 00:49 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de los Tablero de Automatización de todas las Unidades y Acceso a Equipamiento Interno debido a Proyecto SCADA Aconcagua |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017013064 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-04-03 09:18 | 2017-04-06 00:28 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas comando SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017013941 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-04-03 09:45 | 2017-04-03 12:03 | 250 | 271.9 | 0.18525 | 0.18525 | 0.18525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas turbina vapor sobrecalentado y recalentado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017014058 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-04-03 09:58 | 2017-04-03 16:26 | 86 | 99 | 0.84916 | 0.84916 | 0.84916 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio de la Central Genpac Solar I. Energización de transformadores de poder e inversores de la Central Solar. Maniobras a realizar: 1.- Verificar la apertura exitosa de los interruptores y desconectadores de MT, 52E-2; 52E-2C; 89E-2C; 52E-3; 52E-3C y 89E-3C. 2.- Verificar la no presencia de energía en los conectores de fusibles de MT del transformador Nº3 de la Central Genpac Solar I. 3.- Se procede a conectar los fusibles de MT del Transformador Nº3 de la Central Genpac Solar I. 4.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT interno del transformador Nº3 de la Central Genpac Solar I. 5.- Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-3C. 6.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3 de Medellin. 7.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3C de la Central Genpac Solar I. 8.- Con los pasos previos se energizó el transformador Nº3 de Genpac Solar I. 9.- Se espera 5 minutos y se procede a dar apertura al interruptor 52E-3C . 10.- Se esperan 5 minutos y se cierra nuevamente el interruptor 52E-3C, las maniobras de los puntos 9 y 10 se realizan en total tres veces. 11.- Finalmente energizado el transformador Nº3 se verifica su funcionamiento normal, midiendo diferentes parámetros. 12.- Se alimenta el inversor correspondiente con CA, y se procede a realizar su chequeo de funcionamiento normal y sus parámetros, teniendo el lado de continua desconectado. 13.- También se verificará el buen funcionamiento de los SS/AA, control y comunicaciones. Finalizadas estas pruebas se procederá a dejar desconectada la Central Genpac Solar I, realizando las siguientes maniobras: Apertura al interruptor de MT 52E-3C de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT interno del Transformador de Poder Nº3 de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT 52E-3 de S/E Medellin Apertura del Desconectador de MT 89E-3C de Genpac Solar I |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017014183 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-04-03 11:24 | 2017-04-03 18:10 | 340 | 381.23 | 0.73181 | 0.73181 | 0.73181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo a compresor aire instrumento (equipo de respaldo).- "Limpieza Filtro Aire entrada Compresor Nirvana B " . |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014300 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-03 12:26 | 2017-04-03 17:35 | 32 | 36 | 0.57222 | 0.57222 | 0.57222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 10 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM2017014696 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2017-04-03 15:24 | 2017-04-03 15:52 | 89 | 91.77 | 0.014086 | 0.014086 | 0 | 0.014086 | 0 | 0 | 0 | CORRECCIÓN LÓGICA DE CONTROL DE POTENCIA REACTIVA POR COMPORTAMIENTO ERRONEO QUE PUEDE ORIGINAR UN TRIP |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017014051 | DEGAÑ | DEGAÑ | E | P | 2017-04-03 16:22 | 2017-04-03 17:40 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la central , con el fin de de re establecer el cierre remoto del 52EG1 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM2017001056 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-03 16:29 | 2017-04-03 20:27 | 0 | 119.9 | 3.9667 | 3.9667 | 0 | 3.9667 | 1 | 0 | 0 | La causa se encuentra en investigación | En investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017001060 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2017-04-03 18:30 | 2017-04-03 20:42 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en isla por falla en línea San Javier-Constitución 66 kV |  | Central genera en isla por falla en línea San Javier-Constitución 66 kV | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000379 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-04-03 20:00 | 2017-04-11 03:09 | 145 | 152 | 8.0661 | 8.0661 | 0 | 8.0661 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 145 MW por control de parámetros de sistema de circulación (control de temperatura en descarga de agua de mar.) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF - NM2017001061 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2017-04-03 22:47 | 2017-04-04 04:31 | 0 | 55 | 5.7333 | 5.7333 | 0 | 5.7333 | 1 | 0 | 0 | Unidad sale de servicio de forma intempestiva por operación de 87G y 87 GT falla "Perdida Potencial" | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD - NM2017014057 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2017-04-04 | 2017-04-04 06:00 | 0 | 17.133 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRALES PULLINQUE CARTA REF: EGP –CLY3 Y305 022-17 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD - NM2017014057 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | P | 2017-04-04 | 2017-04-04 06:00 | 0 | 17.133 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRALES PULLINQUE CARTA REF: EGP –CLY3 Y305 022-17 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD - NM2017014057 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2017-04-04 | 2017-04-04 06:00 | 0 | 17.133 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRALES PULLINQUE CARTA REF: EGP –CLY3 Y305 022-17 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017014582 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-04-04 01:30 | 2017-04-18 08:26 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de la batea desarenadora N°2. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017014582 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-04-04 01:30 | 2017-04-18 08:26 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de la batea desarenadora N°2. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017014582 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-04-04 01:30 | 2017-04-18 08:26 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de la batea desarenadora N°2. Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017014378 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-04-04 01:49 | 2017-05-01 03:20 | 365 | 370 | 8.7773 | 8.7773 | 8.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas periódicas de válvulas de control (CV), válvulas combinadas (CRV), bombas de emergencia, lubricación e hidráulica de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017014839 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-04 02:24 | 2017-04-04 04:06 | 270 | 350 | 0.38857 | 0.38857 | 0 | 0.38857 | 0 | 0 | 0 | Debido a fuga de carboncillo en Molino 2. Cambio de Molino 4 por Molino 2. Carga limitada en 270 MW. No swe contará con equipo de respaldo mientras dure reparación de Molino 2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF - NM2017001062 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2017-04-04 06:08 | 2017-04-04 18:19 | 0 | 55 | 12.1833 | 12.1833 | 0 | 12.1833 | 1 | 0 | 0 | Siendo las 06:08 hrs. Unidad sale de servicio de forma intempestiva por operación de 87G (G60)y 87 GT (G30), falla "Perdida Potencial". Se investiga por parte de personal de Control | Siendo las 06:08 hrs. Unidad sale de servicio de forma intempestiva por operación de 87G (G60)y 87 GT (G30), falla "Perdida Potencial". Se investiga por parte de personal de Control |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD - NM2017012448 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2017-04-04 06:55 | 2017-04-07 12:31 | 45 | 51.6 | 9.9256 | 9.9256 | 9.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos Anuales de Revalidación de CEMS ( Aseguramiento de la Calidad) y Medición Isocinetica Semestral (RCA) TG2 Ensayos de Exactitud Relativa para gases y Flujo, Auditoria de Correlación de Material Particulado, se requiere operar la unidad desde las 8:00 a 17:30 todos los días de los ensayos ; el primer día de pruebas con una potencia superior a los 41 MW y los restantes como mínimo al 54% de la potencia declarada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017014585 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2017-04-04 07:47 | 2017-04-04 19:16 | 0 | 33 | 11.4833 | 11.4833 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Eólica Negrete Cuel por mantenimiento de subestación Central Eólica Cuel. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017014595 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-04-04 08:22 | 2017-04-04 16:27 | 17 | 26 | 2.7981 | 2.7981 | 2.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 4 Central Huasco.- Prueba de Partida hasta Velocidad Nominal, por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017014587 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-04-04 08:25 | 2017-04-04 13:14 | 0 | 26 | 4.8167 | 4.8167 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Transformador Principal TG N° 4. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017014402 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-04-04 08:59 | 2017-04-04 14:54 | 330 | 370 | 0.63964 | 0.63964 | 0.63964 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por puesta en servicio del Molino 30 se bajará carga hasta 330(MW), luego se dejará fuera de servicio Molino 40. Posteriormente se subirá a carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017014863 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-04 09:04 | 2017-04-04 16:32 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de rodillo central del Molino 2, el cual presenta fuga de carbón. Durante intervención no se contara con equipo de respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017014059 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-04-04 10:23 | 2017-04-04 18:00 | 86 | 99 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio de la Central Genpac Solar I. Energización de transformadores de poder e inversores de la Central Solar. Maniobras a realizar: 1.- Verificar la apertura exitosa de los interruptores y desconectadores de MT, 52E-2; 52E-2C; 89E-2C; 52E-3; 52E-3C y 89E-3C. 2.- Verificar la no presencia de energía en los conectores de fusibles de MT del transformador Nº4 de la Central Genpac Solar I. 3.- Se procede a conectar los fusibles de MT del Transformador Nº4 de la Central Genpac Solar I. 4.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT interno del transformador Nº4 de la Central Genpac Solar I. 5.- Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-2C. 6.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2 de Medellin. 7.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2C de la Central Genpac Solar I. 8.- Con los pasos previos se energizó el transformador Nº4 de Genpac Solar I. 9.- Se espera 5 minutos y se procede a dar apertura al interruptor 52E-2C . 10.- Se esperan 5 minutos y se cierra nuevamente el interruptor 52E-2C, las maniobras de los puntos 9 y 10 se realizan en total tres veces. 11.- Finalmente energizado el transformador Nº4 se verifica su funcionamiento normal, midiendo diferentes parámetros. 12.- Se alimenta el inversor correspondiente con CA, y se procede a realizar su chequeo de funcionamiento normal y sus parámetros, teniendo el lado de continua desconectado. 13.- También se verificará el buen funcionamiento de los SS/AA, control y comunicaciones. Finalizadas estas pruebas se procederá a dejar desconectada la Central Genpac Solar I, realizando las siguientes maniobras: Apertura al interruptor de MT 52E-2C de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT interno del Transformador de Poder Nº4 de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT 52E-2 de S/E Medellin Apertura del Desconectador de MT 89E-2C de Genpac Solar I |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014368 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-04 11:07 | 2017-04-04 13:20 | 32 | 36 | 0.2463 | 0.2463 | 0.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a AEG N° 8 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017015026 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | F | 2017-04-04 14:56 | 2017-04-04 16:02 | 330 | 368.4 | 0.11466 | 0.11466 | 0 | 0.11466 | 0 | 0 | 0 | Producto del disparo del dia 01-04-2017, se realiza investigación y se detecta cable de control dañado, el cual genera condición de cortocircuito en sistema de control 24 Vdc. Se requiere levantamiento y reposición del cable para despejar la condición de falla. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017015027 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | F | 2017-04-04 14:58 | 2017-04-08 06:33 | 0 | 237 | 87.5833 | 87.5833 | 0 | 87.5833 | 0 | 0 | 0 | Para investigar y reparar, presencia de agua en el sistema de extracción de vahos de Aceites de los Descansos Guía Superior, Inferior y Empuje. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TRAPENTRAPEN | SD - NM2017015025 | TRAPEN | TRAPEN | I | F | 2017-04-04 15:05 | 2017-04-04 16:19 | 0 | 81 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Se detecta incremento en fuga por bushing w2 en transformador de poder 110 MVA. Se requiere inspeccionar bushing en terreno para evaluar condiciòn. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM2017001075 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2017-04-04 22:36 | 2017-04-05 20:51 | 0 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Investiga | Robo de conductores Cto1 y Cto2 Itahue - Cipreses 154Kv |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM2017013553 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | P | 2017-04-04 23:00 | 2017-04-05 14:33 | 0 | 21 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita detener unidad generadora de CMPC Tissue por mediciones de ruido diurno y nocturno, a modo de cumplir compromisos con autoridad ambiental. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD - NM2017014060 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | E | P | 2017-04-04 23:45 | 2017-04-05 05:54 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRALES REF: EGP –CLY3 Y305 022-17 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD - NM2017014060 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | E | P | 2017-04-04 23:45 | 2017-04-05 05:54 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRALES REF: EGP –CLY3 Y305 022-17 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD - NM2017014060 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | P | 2017-04-04 23:45 | 2017-04-05 05:54 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRALES REF: EGP –CLY3 Y305 022-17 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD - NM2017014062 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2017-04-05 | 2017-04-06 06:32 | 0 | 17.133 | 30.5333 | 30.5333 | 30.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRALES CARTA REF: EGP –CLY3 Y305 022-17 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD - NM2017014062 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | P | 2017-04-05 | 2017-04-06 06:32 | 0 | 17.133 | 30.5333 | 30.5333 | 30.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRALES CARTA REF: EGP –CLY3 Y305 022-17 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD - NM2017014062 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2017-04-05 | 2017-04-06 06:32 | 0 | 17.133 | 30.5333 | 30.5333 | 30.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAN DE MANTENIMIENTO MAYOR CENTRALES CARTA REF: EGP –CLY3 Y305 022-17 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000383 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-04-05 00:21 | 2017-04-08 19:30 | 140 | 152 | 7.1961 | 7.1961 | 0 | 7.1961 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | IF - NM2017001068 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | F | 2017-04-05 02:07 | 2017-04-05 02:30 | 0 | 9.563 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | Desconexion de la Unidad no afecta consumos de clientes finales. |  | Desconexion intempestiva de la Unidad por falla en Reg. Velocidad/ Tensión. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017015076 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-05 02:08 | 2017-04-05 07:17 | 280 | 350 | 1.03 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 280 MW. Debido a alta T° metales del Sobrecalentador N°4 de caldera, se requiere realizar un lavado de la cámara de combustión para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM2017001074 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2017-04-05 03:35 | 2017-04-05 20:51 | 0 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Investiga | Robo de conductores Cto1 y Cto2 Itahue - Cipreses 154Kv |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 2 | IF - NM2017001072 | ISLA | ISLA 2 | E | F | 2017-04-05 03:35 | 2017-04-05 20:00 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Robo de conductores Cto1 y Cto2 Itahue - Cipreses 154Kv |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM2017001073 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | E | F | 2017-04-05 03:35 | 2017-04-05 19:50 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Investiga | Robo de conductores Cto1 y Cto2 Itahue - Cipreses 154Kv |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017015077 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-04-05 04:42 | 2017-04-12 08:19 | 340 | 398.3 | 25.1199 | 25.1199 | 0 | 25.1199 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar revisión de conectores a módulo de control R de la Turbina a gas, dado el comportamiento erróneo que este ha presentado y a la serie de alarmas operadas en el MVI. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017014590 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2017-04-05 08:07 | 2017-04-05 20:33 | 0 | 33 | 12.4333 | 12.4333 | 12.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Eólica Negrete Cuel por mantenimiento de subestación Central Eólica Cuel. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZAPARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | SD - NM2017013725 | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | I | F | 2017-04-05 08:22 | 2017-04-05 15:21 | 0 | 24 | 6.9833 | 6.9833 | 0 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | Corte de rama cercana a la línea de la central con probabilidad de contacto. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014336 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-05 08:45 | 2017-04-05 17:52 | 30 | 36 | 1.5194 | 1.5194 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 11 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014337 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-05 08:52 | 2017-04-05 18:40 | 30 | 36 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 12 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000384 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-04-05 09:40 | 2017-04-05 15:15 | 70 | 130 | 2.5769 | 2.5769 | 0 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 70 Mw por aumento intempestivo de emisiones de SO2. La cual no debe sobrepasar los 400 Mg/Nm3 en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017014541 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-04-05 10:21 | 2017-04-05 17:22 | 86 | 99 | 0.92138 | 0.92138 | 0.92138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio de la Central Genpac Solar I. Energización de transformadores de poder e inversores de la Central Solar. Maniobras a realizar: 1.- Verificar la apertura exitosa de los interruptores y desconectadores de MT, 52E-2; 52E-2C; 89E-2C; 52E-3; 52E-3C y 89E-3C. 2.- Verificar la no presencia de energía en los conectores de fusibles de MT del transformador Nº5 de la Central Genpac Solar I. 3.- Se procede a conectar los fusibles de MT del Transformador Nº5 de la Central Genpac Solar I. 4.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT interno del transformador Nº5 de la Central Genpac Solar I. 5.- Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-2C. 6.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2 de Medellin. 7.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2C de la Central Genpac Solar I. 8.- Con los pasos previos se energizó el transformador Nº5 de Genpac Solar I. 9.- Se espera 5 minutos y se procede a dar apertura al interruptor 52E-2C . 10.- Se esperan 5 minutos y se cierra nuevamente el interruptor 52E-2C, las maniobras de los puntos 9 y 10 se realizan en total tres veces. 11.- Finalmente energizado el transformador Nº5 se verifica su funcionamiento normal, midiendo diferentes parámetros. 12.- Se alimenta el inversor correspondiente con CA, y se procede a realizar su chequeo de funcionamiento normal y sus parámetros, teniendo el lado de continua desconectado. 13.- También se verificará el buen funcionamiento de los SS/AA, control y comunicaciones. Finalizadas estas pruebas se procederá a dejar desconectada la Central Genpac Solar I, realizando las siguientes maniobras: Apertura al interruptor de MT 52E-2C de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT interno del Transformador de Poder Nº5 de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT 52E-2 de S/E Medellin Apertura del Desconectador de MT 89E-2C de Genpac Solar I |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RENAICORENAICO | SD - NM2017014655 | RENAICO | RENAICO | I | P | 2017-04-05 10:38 | 2017-04-05 11:53 | 0 | 6.3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chequeo medidor (revisión de alambrado) central renaico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017015140 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-04-05 10:50 | 2017-04-05 12:20 | 127 | 130 | 0.034615 | 0.034615 | 0 | 0.034615 | 0 | 0 | 0 | Por ensuciamiento repentino se requiere de forma urgente realizar, limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017014670 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-04-05 12:33 | 2017-04-05 13:54 | 112 | 112.5 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades N° 1, a N° 4 en forma alternada. Pruebas de envío de consignas vía Scada NM6.6, según proyecto AGC, solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017014670 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-04-05 12:33 | 2017-04-05 13:54 | 112 | 112.5 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades N° 1, a N° 4 en forma alternada. Pruebas de envío de consignas vía Scada NM6.6, según proyecto AGC, solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017014670 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-04-05 12:33 | 2017-04-05 13:54 | 112 | 112.5 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades N° 1, a N° 4 en forma alternada. Pruebas de envío de consignas vía Scada NM6.6, según proyecto AGC, solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017014670 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-04-05 12:33 | 2017-04-05 13:54 | 112 | 112.5 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidades N° 1, a N° 4 en forma alternada. Pruebas de envío de consignas vía Scada NM6.6, según proyecto AGC, solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IL - NM2017000386 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-04-05 23:00 | 2017-04-06 07:12 | 0 | 30.1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Menor disponibilidad de vapor por falla interna |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IL - NM2017000386 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-04-05 23:00 | 2017-04-06 07:12 | 0 | 38 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | Menor disponibilidad de vapor por falla interna |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017015300 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-06 03:37 | 2017-04-06 06:34 | 290 | 350 | 0.50571 | 0.50571 | 0 | 0.50571 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 290 MW. Debido a alta T° metales del Sobre calentador N°4 de caldera, se requiere realizar un lavado de la cámara de combustión para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000389 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-06 06:20 | 2017-04-06 11:16 | 250 | 271.9 | 0.39735 | 0.39735 | 0 | 0.39735 | 0 | 0 | 0 | Falla en válvula de control de vapor principal de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017014938 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-04-06 07:29 | 2017-04-06 12:46 | 0 | 26 | 5.2833 | 5.2833 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Transformador Principal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017014592 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2017-04-06 07:45 | 2017-04-06 19:05 | 0 | 33 | 11.3333 | 11.3333 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Eólica Negrete Cuel por mantenimiento de subestación Central Eólica Cuel. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM2017001078 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-04-06 08:30 | 2017-04-06 11:46 | 0 | 152 | 3.2667 | 3.2667 | 0 | 3.2667 | 1 | 0 | 0 | . | Perturbación del sistema a causa de falla de Circuito Copiapo y Paipote en SE Cardones. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM2017015005 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | P | 2017-04-06 08:46 | 2017-04-06 11:54 | 4 | 21 | 2.5365 | 2.5365 | 2.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación paso a isla Central Autoproductora CMPC Tissue TA. Actividad no implica apertura de interruptor 52CT1. Planta operará en régimen normal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017013065 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-04-06 08:51 | 2017-04-07 21:50 | 0 | 6.43 | 36.9833 | 36.9833 | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de comandos SCADA contra el equipamiento de plata (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017014976 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-04-06 09:09 | 2017-04-06 18:10 | 0 | 32 | 9.0167 | 9.0167 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de proyecto CEN telecontrol SIEMENS de S/E Caida con desconexión de Central Palmucho. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017015074 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2017-04-06 09:09 | 2017-04-06 16:29 | 0 | 45 | 7.3333 | 7.3333 | 7.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Parque Eólico Punta Palmeras por trabajos de limpieza manual de los aisladores de alta tensión de la ST Punta Palmeras. Condiciones requeridas: Abierto 52J1 y 89J1-1 en S/E Punta Palmeras. Abiertos interruptores de 23 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD - NM2017015058 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2017-04-06 09:12 | 2017-04-06 17:31 | 0 | 16.3 | 8.3167 | 8.3167 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar revisión periódica por horas de servicio de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM2017015078 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2017-04-06 09:21 | 2017-04-06 20:25 | 0 | 77.5 | 11.0667 | 11.0667 | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. Obs: Esta SD, no genera vertimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017014088 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2017-04-06 10:04 | 2017-04-06 12:18 | 0 | 2.5 | 2.2333 | 2.2333 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo UG3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017014715 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-04-06 10:48 | 2017-04-06 17:00 | 86 | 99 | 0.81414 | 0.81414 | 0.81414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio de la Central Genpac Solar I. Energización de transformadores de poder e inversores de la Central Solar. Maniobras a realizar: 1.- Verificar la apertura exitosa de los interruptores y desconectadores de MT, 52E-2; 52E-2C; 89E-2C; 52E-3; 52E-3C y 89E-3C. 2.- Verificar la no presencia de energía en los conectores de fusibles de MT del transformador Nº6 de la Central Genpac Solar I. 3.- Se procede a conectar los fusibles de MT del Transformador Nº6 de la Central Genpac Solar I. 4.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT interno del transformador Nº6 de la Central Genpac Solar I. 5.- Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-2C. 6.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2 de Medellin. 7.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2C de la Central Genpac Solar I. 8.- Con los pasos previos se energizó el transformador Nº6 de Genpac Solar I. 9.- Se espera 5 minutos y se procede a dar apertura al interruptor 52E-2C . 10.- Se esperan 5 minutos y se cierra nuevamente el interruptor 52E-2C, las maniobras de los puntos 9 y 10 se realizan en total tres veces. 11.- Finalmente energizado el transformador Nº6 se verifica su funcionamiento normal, midiendo diferentes parámetros. 12.- Se alimenta el inversor correspondiente con CA, y se procede a realizar su chequeo de funcionamiento normal y sus parámetros, teniendo el lado de continua desconectado. 13.- También se verificará el buen funcionamiento de los SS/AA, control y comunicaciones. Finalizadas estas pruebas se procederá a dejar desconectada la Central Genpac Solar I, realizando las siguientes maniobras: Apertura al interruptor de MT 52E-2C de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT interno del Transformador de Poder Nº6 de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT 52E-2 de S/E Medellin Apertura del Desconectador de MT 89E-2C de Genpac Solar I |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017015360 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2017-04-06 11:28 | 2017-04-06 18:22 | 0 | 35.33 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | Limpieza urgente de anillos colectores por alarma protección tierra rotor 64 F, con riesgo inminente de trip. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000390 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-04-06 11:53 | 2017-04-06 14:15 | 135 | 218.5 | 0.90442 | 0.90442 | 0 | 0.90442 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de emisiones de SO2 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014340 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-06 14:42 | 2017-04-06 17:22 | 32 | 36 | 0.2963 | 0.2963 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 11 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM2017014835 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2017-04-06 15:16 | 2017-04-07 16:36 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga de la unidad hasta 2.0 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM2017015055 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2017-04-06 17:21 | 2017-04-06 18:07 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento operacional del sistema Black Start. Se requiere sincronizar cada grupo electrógeno (GS1 y GS2) de 2,2 MW alternadamente por 30 minutos. NO INDISPONE LAS UNIDADES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017015055 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2017-04-06 17:21 | 2017-04-06 18:07 | 128 | 129 | 0.0059432 | 0.0059432 | 0.0059432 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento operacional del sistema Black Start. Se requiere sincronizar cada grupo electrógeno (GS1 y GS2) de 2,2 MW alternadamente por 30 minutos. NO INDISPONE LAS UNIDADES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000393 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-06 18:16 | 2017-04-06 20:50 | 265 | 271.9 | 0.065134 | 0.065134 | 0 | 0.065134 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017014961 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-04-06 19:03 | 2017-04-06 20:10 | 21 | 26 | 0.21474 | 0.21474 | 0.21474 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida con Carga Base, por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017015028 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-04-06 19:37 | 2017-04-06 20:15 | 0.01 | 141.1 | 0.63329 | 0.63329 | 0.63329 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar Sistema ERAG/EDAG para efectuar trabajos de actualización de parámetros en controladores Celda Luz del Norte. Trabajos serán ejecutados de forma remota. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017015624 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-07 02:00 | 2017-04-07 06:20 | 300 | 350 | 0.61905 | 0.61905 | 0 | 0.61905 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 300 MW. Debido a problemas de diseño se requiere lavar la cámara de combustión por alta temperatura en SH4, para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | IF - NM2017001082 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2017-04-07 06:50 | 2017-04-07 11:22 | 0 | 22 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 1 | 0 | 0 | SE PRODUCEN ATASCOS EN EQUIPOS DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE A CALDERA Y SE DEBE BAJAR CARGA HASTA SALIR DE SINCRONISMO |  | FALLA TUNELES ALIMENTACIÓN DE PAJA A CALDERA | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EMELDAEMELDA 1 | SD - NM2017013933 | EMELDA | EMELDA 1 | I | P | 2017-04-07 08:32 | 2017-05-06 22:49 | 0 | 33.25 | 710.2833 | 710.2833 | 710.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantención de partes turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014343 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-07 08:35 | 2017-04-07 13:41 | 32 | 36 | 0.56667 | 0.56667 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 11 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IL - NM2017000394 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2017-04-07 09:08 | 2017-05-24 15:00 | 275.5 | 285 | 37.7956 | 37.7956 | 0 | 37.7956 | 0 | 0 | 0 | Restricción de no regular frecuencia mientras se realiza investigación por comportamiento errático de la unidad, solicitado por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM2017015635 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2017-04-07 09:33 | 2017-04-07 12:26 | 32 | 32.01 | 0.00090076 | 0.00090076 | 0 | 0.00090076 | 0 | 0 | 0 | Intervención de curso forzoso, Celda ERAG deshabilitada, para verificar mal comportamiento, se requiere parque generando de acuerdo a recurso, para comprobar que Celda funcione correctamente durante la intervención. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017015051 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-04-07 09:37 | 2017-04-07 14:15 | 100 | 102 | 0.09085 | 0.09085 | 0.09085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado de aisladores 220KV en paño de salida de la TG3, se solicita bloquear la reconexión automática con precaución al cierre con previa coordinación con el jefe de faena. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014344 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-07 10:02 | 2017-04-07 17:35 | 30 | 36 | 1.2583 | 1.2583 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 12 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017001085 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:02 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. |  | Interrupción forzada por protecciones de la San Javier-Constitución. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017015034 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-04-07 11:52 | 2017-04-07 17:29 | 86 | 99 | 0.73754 | 0.73754 | 0.73754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio de la Central Genpac Solar I. Energización de transformadores de poder e inversores de la Central Solar. Maniobras a realizar: 1.- Verificar la apertura exitosa de los interruptores y desconectadores de MT, 52E-2; 52E-2C; 89E-2C; 52E-3; 52E-3C y 89E-3C. 2.- Verificar la no presencia de energía en los conectores de fusibles de MT del transformador Nº7 de la Central Genpac Solar I. 3.- Se procede a conectar los fusibles de MT del Transformador Nº7 de la Central Genpac Solar I. 4.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT interno del transformador Nº7 de la Central Genpac Solar I. 5.- Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-2C. 6.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2 de Medellin. 7.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2C de la Central Genpac Solar I. 8.- Con los pasos previos se energizó el transformador Nº7 de Genpac Solar I. 9.- Se espera 5 minutos y se procede a dar apertura al interruptor 52E-2C . 10.- Se esperan 5 minutos y se cierra nuevamente el interruptor 52E-2C, las maniobras de los puntos 9 y 10 se realizan en total tres veces. 11.- Finalmente energizado el transformador Nº7 se verifica su funcionamiento normal, midiendo diferentes parámetros. 12.- Se alimenta el inversor correspondiente con CA, y se procede a realizar su chequeo de funcionamiento normal y sus parámetros, teniendo el lado de continua desconectado. 13.- También se verificará el buen funcionamiento de los SS/AA, control y comunicaciones. Finalizadas estas pruebas se procederá a dejar desconectada la Central Genpac Solar I, realizando las siguientes maniobras: Apertura al interruptor de MT 52E-2C de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT interno del Transformador de Poder Nº6 de Genpac Solar I Apertura de Interruptor de MT 52E-2 de S/E Medellin Apertura del Desconectador de MT 89E-2C de Genpac Solar I |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM2017001088 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-04-07 12:08 | 2017-04-07 12:18 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDEC SIC informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central producto de una falla proveniente de la Central Boca Mina n ° 2 | CDEC SIC informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central producto de una falla proveniente de la Central Boca Mina n ° 2. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | IF - NM2017001088 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-04-07 12:08 | 2017-04-07 12:18 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDEC SIC informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central producto de una falla proveniente de la Central Boca Mina n ° 2 | CDEC SIC informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central producto de una falla proveniente de la Central Boca Mina n ° 2. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM2017001091 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-07 12:09 | 2017-04-08 01:30 | 0 | 350 | 13.35 | 13.35 | 0 | 13.35 | 1 | 0 | 0 | se investiga | Trip Condensador Principal |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001087 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-04-07 12:09 | 2017-04-07 12:26 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a baja frecuencia en el SIC. |  | Baja frecuencia en el SIC debido a la salida intempestiva de la Central Bocamina II. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001087 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-04-07 12:09 | 2017-04-07 12:26 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a baja frecuencia en el SIC. |  | Baja frecuencia en el SIC debido a la salida intempestiva de la Central Bocamina II. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014345 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-07 13:43 | 2017-04-07 18:30 | 28 | 36 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 13 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000395 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-07 15:59 | 2017-04-08 02:29 | 3 | 11.1 | 7.6622 | 7.6622 | 0 | 7.6622 | 0 | 0 | 0 | central queda limitada a 3 MW por procesos internos de entrega de vapor a la planta de secado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | IF - NM2017001098 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | F | 2017-04-07 16:39 | 2017-04-07 17:22 | 0 | 6.43 | 0.71667 | 0.71667 | 0 | 0.71667 | 1 | 0 | 0 | A las 16:39 hrs. fuera de servicio Unidad N° 1, Opera protección G60. A al estar haciendo una simulación y estar trabajando en la protección Opera 50BF. solicitud SODI N° 13065 (Pruebas de comando scada contra el equipamiento de planta DIP). | Hecho fortuito. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | IF - NM2017001099 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | F | 2017-04-07 16:39 | 2017-04-07 17:21 | 0 | 6.43 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | A las 16:39 hrs. fuera de servicio Unidad N° 1, Opera protección G60. A al estar haciendo una simulación y estar trabajando en la protección Opera 50BF. solicitud SODI N° 13065 (Pruebas de comando scada contra el equipamiento de planta DIP). | . |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM2017015669 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2017-04-07 20:00 | 2017-04-10 03:56 | 0 | 26 | 55.9333 | 55.9333 | 55.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION MAYOR, TRABAJOS MANTENCION SISTEMA DE TRANSPORTE DE BIOMASA, CALDERA Y FILTRO DE MANGAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM2017000397 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-04-07 20:51 | 2017-04-10 19:34 | 180 | 370 | 36.314 | 36.314 | 0 | 36.314 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 180 MW por falla en calentador 10 aire regenerativo. Unidad baja su generación de forma intempestiva |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017013835 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-04-07 22:51 | 2017-04-10 08:25 | 0 | 368.4 | 57.5667 | 57.5667 | 57.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención de la unidad 1 para ejecutar lavado OFF LINE del turbocompresor por degradación de eficiencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000398 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-08 02:29 | 2017-04-08 09:47 | 5.9 | 11.1 | 3.4198 | 3.4198 | 0 | 3.4198 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 5.9 MW debido a problemas de disponibilidad de agua en estanques. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017015767 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2017-04-08 08:04 | 2017-04-08 15:41 | 0 | 33 | 7.6167 | 7.6167 | 0 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Transformador de 154/23 kV por ruidos extraños. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014356 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-08 08:15 | 2017-04-08 11:02 | 32 | 36 | 0.30926 | 0.30926 | 0.30926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 14 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017015771 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-08 09:47 | 2017-04-12 03:02 | 0 | 11.1 | 89.25 | 89.25 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de central Masisa de curso forzoso debido a falla de fuga de agua al interior de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017015773 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-08 09:53 | 2017-04-08 12:25 | 40 | 119.9 | 1.6882 | 1.6882 | 0 | 1.6882 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 40 MW, para efectuar limpieza de cajas de condensador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014357 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-08 11:05 | 2017-04-08 14:12 | 32 | 36 | 0.3463 | 0.3463 | 0.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 15 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000405 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-04-08 12:00 | 2017-04-08 16:00 | 2 | 67.2 | 3.881 | 3.881 | 0 | 3.881 | 0 | 0 | 0 | Falla en precipitador Electrostático (PPT) Caldera biomasa, central reduce generación por control de emisiones |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014358 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-08 14:13 | 2017-04-08 17:34 | 32 | 36 | 0.37222 | 0.37222 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 16 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017015784 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-04-08 21:16 | 2017-04-09 07:28 | 90 | 218.5 | 5.9986 | 5.9986 | 0 | 5.9986 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 90 MW para intervenir ventilador de tiro forzado 1A por altas vibraciones. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017015790 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-08 22:50 | 2017-04-09 07:22 | 70 | 119.9 | 3.5514 | 3.5514 | 0 | 3.5514 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 70 MW por falla en alimentador de carbón 1B. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017014366 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-09 08:22 | 2017-04-09 12:58 | 32 | 36 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG 17 para reparar óxido en torre. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM2017015381 | QUINTERO | QUINTERO 1 | E | P | 2017-04-09 08:43 | 2017-04-09 19:00 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de Transelec, asociados a las SODI 14 y 15 "Pruebas efectivas de puesta en servicio de la diagonal J13-14 SE San Luis". Unidad indisponible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017015385 | QUINTERO | QUINTERO 2 | E | P | 2017-04-09 08:43 | 2017-04-09 19:00 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de Transelec, asociados a las SODI 14 y 15 "Pruebas efectivas de puesta en servicio de la diagonal J13-14 SE San Luis". Unidad indisponible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017014307 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | P | 2017-04-09 09:20 | 2017-04-09 12:10 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec se requiere desconectar el paño J1, de S/E Rio Toltén ( TAP-OFF) para normalizar cierre de desconectador 89J1-T en S/E Ciruelos por anormalidad y retiro de nido de pájaro en trampa de onda en S/E Cautín. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017014307 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | P | 2017-04-09 09:20 | 2017-04-09 12:10 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec se requiere desconectar el paño J1, de S/E Rio Toltén ( TAP-OFF) para normalizar cierre de desconectador 89J1-T en S/E Ciruelos por anormalidad y retiro de nido de pájaro en trampa de onda en S/E Cautín. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017014308 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | E | P | 2017-04-09 09:20 | 2017-04-09 12:10 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec se requiere desconectar el paño J1, de S/E Rio Toltén ( TAP-OFF) para normalizar cierre de desconectador 89J1-T en S/E Ciruelos por anormalidad y retiro de nido de pájaro en trampa de onda en S/E Cautín. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017014308 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | E | P | 2017-04-09 09:20 | 2017-04-09 12:10 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec se requiere desconectar el paño J1, de S/E Rio Toltén ( TAP-OFF) para normalizar cierre de desconectador 89J1-T en S/E Ciruelos por anormalidad y retiro de nido de pájaro en trampa de onda en S/E Cautín. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017015378 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-04-09 09:57 | 2017-04-09 10:40 | 60 | 152 | 0.43377 | 0.43377 | 0.43377 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017015318 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | P | 2017-04-09 11:40 | 2017-04-09 19:28 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de terceros asociados a SD 2017015254 (Desconexión de Línea Río Toltén - Melipuco 110 kV). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017015318 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | P | 2017-04-09 11:40 | 2017-04-09 19:28 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de terceros asociados a SD 2017015254 (Desconexión de Línea Río Toltén - Melipuco 110 kV). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017015319 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | E | P | 2017-04-09 11:40 | 2017-04-09 19:09 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de terceros asociados a SD 2017015254 (Desconexión de Línea Río Toltén - Melipuco 110 kV). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017015319 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | E | P | 2017-04-09 11:40 | 2017-04-09 19:09 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de terceros asociados a SD 2017015254 (Desconexión de Línea Río Toltén - Melipuco 110 kV). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTA COLORADA EOLICAEOLICA PUNTA COLORADA | SD - NM2017016069 | PUNTA COLORADA EOLICA | EOLICA PUNTA COLORADA | I | F | 2017-04-09 14:02 | 2017-04-20 09:52 | 0 | 20 | 259.8333 | 259.8333 | 0 | 259.8333 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de una falla en la Torre Eólica 4, se deja fuera de servicio las otras 9 torres restantes hasta encontrar causa básica de falla |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017015379 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-04-09 14:48 | 2017-04-09 15:50 | 60 | 152 | 0.62544 | 0.62544 | 0.62544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017015380 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-04-09 15:51 | 2017-04-09 17:36 | 60 | 152 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2017001133 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2017-04-10 01:45 | 2017-04-14 04:50 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación relé de presión súbita sobre relé maestro en Trasformador de Poder 66/110 KV de S/E Copihues, por efecto de humedad en zonas de conexión. | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000406 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-04-10 04:25 | 2017-04-10 20:30 | 147 | 152 | 0.52906 | 0.52906 | 0 | 0.52906 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 147 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | YUNGAYYUNGAY 2 | SD - NM2017011692 | YUNGAY | YUNGAY 2 | E | P | 2017-04-10 08:14 | 2017-04-16 21:31 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento U-2 - Inspección Fabricante - Turbina y Componentes (U1) - |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017013066 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-04-10 09:02 | 2017-04-12 12:30 | 0 | 6.43 | 51.4667 | 51.4667 | 51.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas comando SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015234 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-10 09:21 | 2017-04-10 18:10 | 34 | 36 | 0.48981 | 0.48981 | 0.48981 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017015857 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-04-10 11:10 | 2017-04-10 14:21 | 196 | 196.02 | 0.0003248 | 0.0003248 | 0 | 0.0003248 | 0 | 0 | 0 | Inspección y verificación de señales en celda de generacion del parque por anomalía. Se requiere celda deshabilitada. Central queda a disposición de consignas manuales. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EMELDAEMELDA 2 | SD - NM2017015795 | EMELDA | EMELDA 2 | I | P | 2017-04-10 11:29 | 2017-04-11 23:27 | 0 | 36 | 35.9667 | 35.9667 | 35.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | se realizaran pruebas y ensayos eléctricos en interruptor 52H2, según programa de mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2017001129 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | F | 2017-04-10 14:13 | 2017-04-15 12:45 | 0 | 69.8 | 118.5333 | 118.5333 | 0 | 118.5333 | 1 | 0 | 0 | Se encuentra posible descarga en cable de media tensión. Resta confirmar punto de falla. |  | Cable de Media Tensión lado central generadora del trafo principal con falla de aislación a tierra. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017015932 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | F | 2017-04-10 15:08 | 2017-04-10 17:15 | 28 | 32 | 0.26458 | 0.26458 | 0 | 0.26458 | 0 | 0 | 0 | Válvula Desagüe de la Unidad. Revisión Sistema Válvula Desagüe y control desde unidad del sistema. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017015602 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | E | P | 2017-04-10 16:08 | 2017-04-10 23:00 | 280 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Restricción: A solicitud de Colbún se requiere mantener despachada la unidad Pehuenche para poder realizar mediciones en el Canal Maule Norte |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017015219 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2017-04-10 16:09 | 2017-04-10 18:28 | 250 | 272 | 0.18738 | 0.18738 | 0.18738 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de control y cierre rápido . |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IL - NM2017000407 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-04-10 16:47 | 2017-04-11 20:35 | 10.5 | 12.1 | 3.676 | 3.676 | 0 | 3.676 | 0 | 0 | 0 | Limitación por disponibilidad de agua en unidad generadora de vapor |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000408 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-04-10 18:27 | 2017-04-10 22:24 | 120 | 130 | 0.30385 | 0.30385 | 0 | 0.30385 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 120 Mw por aumento de temperatura en la entrada de agua de mar, lo cual provoca aumento en la temperatura de salida agua de mar en el condensador, la cual no debe sobrepasar los 26°C en la Unidad 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017015879 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2017-04-10 19:30 | 2017-04-11 02:18 | 0 | 141.1 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Bloque N°1 de generación - Apertura del Interruptor 52E1. Trabajos consisten en instalar conector prensado en extremo de Línea para Normalizar punto caliente en Desconectador de Línea 23 kV en Salida Switchgear de Campo (PVCS N°1). Punto caliente fue detectado durante termografía el día 07.04.2017. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017016079 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-04-10 19:34 | 2017-04-13 20:20 | 0 | 370 | 72.7667 | 72.7667 | 0 | 72.7667 | 0 | 0 | 0 | Falla en Calentador de aire regenerativo de la Unidad, se necesita retirar en forma urgente la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000409 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-04-10 20:30 | 2017-04-16 21:16 | 145 | 152 | 6.6669 | 6.6669 | 0 | 6.6669 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 145 MW, por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TENOTENO | SD - NM2017015605 | TENO | TENO | I | P | 2017-04-10 21:38 | 2017-04-14 12:52 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga máximo 4 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017015447 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-04-11 00:07 | 2017-04-11 18:30 | 0 | 53 | 18.3833 | 18.3833 | 18.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desmontaje de gatas, sistema de frenado de unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000410 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-04-11 02:25 | 2017-05-02 05:24 | 145 | 152 | 23.3479 | 23.3479 | 0 | 23.3479 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 145 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017001130 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-04-11 02:46 | 2017-04-11 05:55 | 0 | 50 | 3.15 | 3.15 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | Se produce Trip de la unidad Generadora, debido a detención de compresor aire instrumentación | En investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000411 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-04-11 03:09 | 2017-04-15 02:39 | 135 | 152 | 10.6809 | 10.6809 | 0 | 10.6809 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 135 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | IF - NM2017001132 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2017-04-11 05:32 | 2017-04-11 09:48 | 0 | 22 | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 4.2667 | 1 | 0 | 0 | Falla en equipo de alimentación de combustible | Falla líneas de alimentación de paja caldera |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD - NM2017016135 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-04-11 07:00 | 2017-04-11 20:35 | 0 | 12.1 | 13.5833 | 13.5833 | 0 | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de escoria en pared hogar caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 2 | SD - NM2017016135 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2017-04-11 07:00 | 2017-04-11 20:35 | 0 | 2.1 | 13.5833 | 13.5833 | 0 | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | Retiro de escoria en pared hogar caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017014700 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-04-11 08:22 | 2017-04-13 18:38 | 280 | 399 | 17.3778 | 17.3778 | 17.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Re-validacion CEMS (sistema continuo de monitoreo de emisiones), operación con GNL .Se requiere Turbina a Gas despachada en carga mayor de 190 Mw EN CICLO COMBINADO (CC aproximadamente 280 Mw) entre 08:00 y 20:00 hrs |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000412 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-04-11 08:30 | 2017-04-11 14:44 | 155 | 218.5 | 1.8115 | 1.8115 | 0 | 1.8115 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 155 MW por falla en pulverizador de carbón 2D. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | SD - NM2017016113 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-04-11 08:33 | 2017-04-11 18:00 | 0 | 67.2 | 9.45 | 9.45 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Revisión por falla de Sensor de desplazamiento axial del eje de la Turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015249 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-11 08:41 | 2017-04-11 15:11 | 34 | 36 | 0.36111 | 0.36111 | 0.36111 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACION OXIDO TORRE AEG |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM2017015371 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | P | 2017-04-11 09:19 | 2017-04-11 10:45 | 0 | 9.563 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de las unidades de central Florida 2 por revisión de sistema de control SCADA. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM2017015371 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2017-04-11 09:19 | 2017-04-11 10:45 | 0 | 9.563 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de las unidades de central Florida 2 por revisión de sistema de control SCADA. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM2017014942 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2017-04-11 10:00 | 2017-04-11 17:28 | 36 | 37.92 | 0.37806 | 0.37806 | 0.37806 | 0 | 0 | 0 | 0 | No reconectar interruptor 52ET1, por trabajos programados de Enel Green Power. Lavado de aislación en Subestación Chañares, Linea 110kV Subestación Chañares - Tap-Off Chañares y Tap-Off Chañares. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CORONELCORONEL TG | SD - NM2017009438 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2017-04-11 11:07 | 2017-04-11 19:29 | 40 | 45.7 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga variable de TG Coronel ( de 0 a 40 MW ). Para revalidación del sistema de emisiones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD - NM2017015783 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | P | 2017-04-11 13:00 | 2017-04-11 14:08 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Celda de Generación El Arrayán por trabajos programados de actualización de eventos y alarmas en HMI, realizado por la empresa SEIS. Durante la faena se realizará el control de potencia de la central de forma manual desde el Centro de Control. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015248 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-11 14:31 | 2017-04-11 15:14 | 32 | 36 | 0.07963 | 0.07963 | 0.07963 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACION OXIDO TORRE AEG |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017016164 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-04-11 15:00 | 2017-04-12 19:00 | 350 | 398.3 | 3.3954 | 3.3954 | 0 | 3.3954 | 0 | 0 | 0 | En el Plan de rotación de equipos, se intenta conmutar la "Bomba de Vacío del Condensador", en tres oportunidades, sin éxito. En este momento el Sistema de vació del condensador se encuentra sin respaldo, se necesita intervenir en forma inmediata. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015250 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-11 15:16 | 2017-04-11 15:44 | 34 | 36 | 0.025926 | 0.025926 | 0.025926 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACION OXIDO TORRE AEG |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015251 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-11 15:44 | 2017-04-11 16:08 | 34 | 36 | 0.022222 | 0.022222 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACION OXIDO TORRE AEG |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015252 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-11 16:08 | 2017-04-11 16:37 | 34 | 36 | 0.026852 | 0.026852 | 0.026852 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACION OXIDO TORRE AEG |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015253 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-11 16:38 | 2017-04-11 17:06 | 34 | 36 | 0.025926 | 0.025926 | 0.025926 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACION OXIDO TORRE AEG |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015255 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-11 17:07 | 2017-04-11 17:35 | 34 | 36 | 0.025926 | 0.025926 | 0.025926 | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACION OXIDO TORRE AEG |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD - NM2017015782 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2017-04-11 18:24 | 2017-04-11 19:00 | 23 | 23.8 | 0.020168 | 0.020168 | 0.020168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1: Prueba de Partida con Carga Base, por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017016326 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-04-11 19:45 | 2017-04-13 17:03 | 0 | 16 | 45.3 | 45.3 | 0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbo generador por filtración de agua en economizador n°1 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017016328 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-04-12 00:04 | 2017-04-12 11:18 | 100 | 130 | 2.5923 | 2.5923 | 0 | 2.5923 | 0 | 0 | 0 | Revisión y normalización de Exhauster Molino 1D, debido a aumento considerable en su nivel de vibraciones. La central se limitara en 100MW |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000415 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-12 00:38 | 2017-04-12 07:42 | 240 | 350 | 2.221 | 2.221 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 240 MW, por Alto Nivel del Silo de Ceniza e imposibilidad de realizar extracción entre las 22:00 y 06:00 horas, por Resolución de calificación Ambiental del Vertedero de Ceniza. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2017001137 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2017-04-12 00:43 | 2017-04-12 02:14 | 0 | 9.3538 | 1.5167 | 1.5167 | 0 | 1.5167 | 1 | 0 | 0 | Operación del rele maestro electrico, por pérdida de excitación. |  | Desconexion intempestiva de la Unidad por pérdida de excitación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000417 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-12 02:57 | 2017-08-01 | 8 | 11.1 | 743.1761 | 743.1761 | 0 | 743.1761 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 8.0 MW, por problemas en precipitador de partículas, además de bajo consumo de vapor de secado en los procesos internos de la planta. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017016103 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-04-12 02:59 | 2017-04-12 03:20 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales de vapor turbina MSV1,MSV2 y válvulas de línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para una condición de carga base, se espera una variación de potencia del orden de los 6 a 10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000418 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-04-12 04:10 | 2017-05-02 21:54 | 140 | 152 | 39.2947 | 39.2947 | 0 | 39.2947 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 140 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017015854 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-04-12 07:44 | 2017-04-12 14:31 | 0 | 23.8 | 6.7833 | 6.7833 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas Transformador Principal TG N° 3. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM2017014946 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2017-04-12 08:05 | 2017-04-12 15:38 | 36 | 37.92 | 0.38228 | 0.38228 | 0.38228 | 0 | 0 | 0 | 0 | No reconectar interruptor 52ET1, por trabajos programados de Enel Green Power. Lavado de aislación en Subestación Chañares, Linea 110kV Subestación Chañares - Tap-Off Chañares y Tap-Off Chañares. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM2017015850 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2017-04-12 08:35 | 2017-04-12 15:12 | 0 | 120 | 6.6167 | 6.6167 | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de Transelec especificados en SODI N° 1984, 1994 y 1712, que desconecta la línea Paposo - Cachiyuyal, esta condición no permite la generación de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015852 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-12 08:42 | 2017-04-12 12:31 | 34 | 36 | 0.21204 | 0.21204 | 0.21204 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento de líneas de vida. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM2017015716 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2017-04-12 08:44 | 2017-04-12 21:48 | 0 | 16.3 | 13.0667 | 13.0667 | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por horas de servicio, se requiere efectuar la desconexión de la Unidad N°2 de Central Queltehues para una revisión periódica, en el trabajo que se quiere ejecutar se generará una pérdida asociada de 60 MWh. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2017012941 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | P | 2017-04-12 09:07 | 2017-04-12 18:05 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de CODELCO-SALVADOR Número: 2017012725 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015944 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-12 09:12 | 2017-04-12 09:47 | 32 | 36 | 0.064815 | 0.064815 | 0.064815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento de líneas de vida. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)Central | SD - NM2017015368 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | Central | I | P | 2017-04-12 09:17 | 2017-05-11 12:09 | 16 | 19.642 | 129.5832 | 129.5832 | 129.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONSTITUCION 1Central | SD - NM2017015907 | CONSTITUCION 1 | Central | I | P | 2017-04-12 09:32 | 2017-04-12 12:43 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de funcionamiento carga de 1.5MW para testeos de temperatura. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015942 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-12 09:48 | 2017-04-12 10:19 | 32 | 36 | 0.057407 | 0.057407 | 0.057407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento de líneas de vida. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF - NM2017001140 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2017-04-12 09:58 | 2017-04-12 12:26 | 0 | 24 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 2.4667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva Unidad 1 Colihues con 11 MW | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017015875 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-04-12 10:00 | 2017-04-12 15:26 | 0 | 162 | 5.4333 | 5.4333 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pernos rotos en tubo intermedio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017015873 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-04-12 10:05 | 2017-04-12 11:55 | 128 | 130 | 0.028205 | 0.028205 | 0.028205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015940 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-12 10:17 | 2017-04-12 10:56 | 32 | 36 | 0.072222 | 0.072222 | 0.072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento de líneas de vida. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017016062 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-04-12 10:22 | 2017-04-12 16:18 | 0 | 10 | 5.9333 | 5.9333 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de regulador tensión UG2 para realizar pruebas eléctricas (Reactancia sec. inversa y homopolar) en UG1. Pruebas deben ser realizadas con alimentación externa. Cámara de Carga deberá estar al inicio de S.D. en su nivel mínimo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015256 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-12 12:16 | 2017-04-12 17:30 | 34 | 36 | 0.29074 | 0.29074 | 0.29074 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD - NM2017016387 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | F | 2017-04-12 12:46 | 2017-04-12 18:55 | 0 | 104.19 | 6.15 | 6.15 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | Retiro de unidad por rotura de línea lubricación de aceite sintético a embrague de sistema arranque hidráulico unidad, con riesgo de incendio y daño mayor a equipos por bajo nivel en sistema de lubricación SLO. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015344 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-12 12:50 | 2017-04-12 17:30 | 32 | 36 | 0.51852 | 0.51852 | 0.51852 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015345 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-12 13:28 | 2017-04-12 17:30 | 30 | 36 | 0.67222 | 0.67222 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLMITOCOLMITO 1 | IF - NM2017001141 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2017-04-12 15:12 | 2017-04-12 22:04 | 0 | 60 | 6.8667 | 6.8667 | 0 | 6.8667 | 1 | 0 | 0 | La unidad se encontraba en carga base desde las 8:26 am, en carga base y en forma intempestiba el sistema de control desconecta la Unidad por alta vibración en la TG. | Disparo de la Unidad TG, por Vibración Central de la Turbina. Se esta realizando verificación de las señales de control. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 1 | IF - NM2017001142 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | F | 2017-04-12 15:59 | 2017-04-12 22:00 | 0 | 47.5 | 6.0167 | 6.0167 | 0 | 6.0167 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio Unidad N°1 C.Machicura, apertura de interruptor 52JU1 por operación de relé maestro 86U, origen de la falla en investigación. | Origen de la falla en investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IF - NM2017001143 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-04-12 17:00 | 2017-04-12 19:00 | 0 | 12.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Falta de agua, ocasiona perdida de vacío TG1 |  | Pérdida de vacío TG1 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 2 | IF - NM2017001143 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2017-04-12 17:00 | 2017-04-12 19:00 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Falta de agua, ocasiona perdida de vacío TG1 |  | Pérdida de vacío TG1 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017015859 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-04-12 18:40 | 2017-04-12 19:10 | 21 | 23.8 | 0.058824 | 0.058824 | 0.058824 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida a Carga Base,por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017016101 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-04-12 19:55 | 2017-04-13 02:25 | 0 | 196.02 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Parque Solar El Romero por trabajos en S/E El Romero: Cableado y conexión de celda de Reactancia de PAT asociado al Transformador de poder. Reemplazo de bornas en el armario de facturación. Condiciones requeridas : Abierto paño J1 S/E El Romero y celdas de media tensión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | IF - NM2017001148 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-04-12 23:20 | 2017-04-13 03:59 | 0 | 345 | 4.65 | 4.65 | 0 | 4.65 | 1 | 0 | 0 | Se investiga causa de la Falla. | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001144 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-04-12 23:21 | 2017-04-12 23:33 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en Isla debido a salida intempestiva Central Ralco, genera baja frecuencia en el SIC de 48.95 Hz |  | Salida intempestiva Central Ralco, genera baja frecuencia en el SIC de 48.95 Hz | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001144 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-04-12 23:21 | 2017-04-12 23:33 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en Isla debido a salida intempestiva Central Ralco, genera baja frecuencia en el SIC de 48.95 Hz |  | Salida intempestiva Central Ralco, genera baja frecuencia en el SIC de 48.95 Hz | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLMITOCOLMITO 1 | IF - NM2017001147 | COLMITO | COLMITO 1 | E | F | 2017-04-12 23:23 | 2017-04-12 23:52 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad de Generación se encontraba en Plena Carga, en forma intempestiva abre interruptor de Servicios auxiliares 52SA, por bajo Voltaje. | Falla Central Ralco, provoca perturbación (bajade voltaje) abriendo el Interruptor 52 SA, de servicios auxiliares, provocando la salida de la Unidad colmito |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017016630 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-13 01:19 | 2017-04-13 03:47 | 40 | 119.9 | 1.6438 | 1.6438 | 0 | 1.6438 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de condensador por acumulación de algas en su interior. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017015274 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | P | 2017-04-13 06:53 | 2017-04-13 12:59 | 60.6 | 60.6 | 7.1523e-16 | 7.1523e-16 | 7.1523e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52J2 por trabajos programados de Enel Green Power. Integrar lazos de corriente y potencia al PPC. Controlador de Potencia del Parque Eolico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017015273 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2017-04-13 06:53 | 2017-04-13 12:59 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52J1 por trabajos programados de Enel Green Power. Integrar lazos de corriente y potencia al PPC. Controlador de Potencia del Parque Eolico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2017012943 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | P | 2017-04-13 08:25 | 2017-04-13 18:50 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de CODELCO-SALVADOR Número: 2017012728 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV2 | SD - NM2017016106 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | I | P | 2017-04-13 08:41 | 2017-04-13 14:45 | 0 | 22.5 | 6.0667 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponible para eliminación de filtración de aceite en transformador de corriente del transformador auxiliar Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV1 | SD - NM2017016126 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | I | P | 2017-04-13 08:41 | 2017-04-13 14:45 | 0 | 25 | 6.0667 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad indisponible por eliminación de filtración de aceite en transformador de corriente del transformador auxiliar Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM2017014950 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2017-04-13 08:49 | 2017-04-13 13:08 | 37.92 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No reconectar interruptor 52ET1, por trabajos programados de Enel Green Power. Lavado de aislación en Subestación Chañares, Linea 110kV Subestación Chañares - Tap-Off Chañares y Tap-Off Chañares. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017016166 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-04-13 09:02 | 2017-04-13 10:00 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compuerta evacuadora del Túnel Cero. Desembanque de exceso de material acumulado en el canal de aducción Túnel Cero. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017016166 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-04-13 09:02 | 2017-04-13 10:00 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compuerta evacuadora del Túnel Cero. Desembanque de exceso de material acumulado en el canal de aducción Túnel Cero. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017016166 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-04-13 09:02 | 2017-04-13 10:00 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compuerta evacuadora del Túnel Cero. Desembanque de exceso de material acumulado en el canal de aducción Túnel Cero. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015346 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-13 09:05 | 2017-04-13 17:55 | 34 | 36 | 0.49074 | 0.49074 | 0.49074 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017016646 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-04-13 09:05 | 2017-04-13 16:30 | 330 | 398.3 | 1.2718 | 1.2718 | 0 | 1.2718 | 0 | 0 | 0 | Debido a la alta contaminación en Tap-Off de Línea salida T/Vapor Nco.2, se requiere hacer lavado aisladores en Línea 220 KV. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017016064 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-04-13 09:22 | 2017-04-13 15:25 | 112 | 112.5 | 0.026889 | 0.026889 | 0.026889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema de medición nivel Chimenea Equilibrio central El Toro. Verificación y atención avería en sistema de medición de nivel Chimenea de Equilibrio El Toro. Se retiran los reles de disparo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017016064 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-04-13 09:22 | 2017-04-13 15:25 | 112 | 112.5 | 0.026889 | 0.026889 | 0.026889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema de medición nivel Chimenea Equilibrio central El Toro. Verificación y atención avería en sistema de medición de nivel Chimenea de Equilibrio El Toro. Se retiran los reles de disparo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017016064 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-04-13 09:22 | 2017-04-13 15:25 | 112 | 112.5 | 0.026889 | 0.026889 | 0.026889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema de medición nivel Chimenea Equilibrio central El Toro. Verificación y atención avería en sistema de medición de nivel Chimenea de Equilibrio El Toro. Se retiran los reles de disparo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017016064 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-04-13 09:22 | 2017-04-13 15:25 | 112 | 112.5 | 0.026889 | 0.026889 | 0.026889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema de medición nivel Chimenea Equilibrio central El Toro. Verificación y atención avería en sistema de medición de nivel Chimenea de Equilibrio El Toro. Se retiran los reles de disparo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017013067 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-04-13 09:23 | 2017-04-13 15:00 | 0 | 6.43 | 5.6167 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comandos SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | IF - NM2017001150 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | F | 2017-04-13 09:23 | 2017-04-13 10:03 | 0 | 128.56 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | En secuencia de toma de carga de la unidad, inicia inyección de agua antes de lo normal (27 MW) lo que provoca perdida de llama y finalmente TRIP de la unidad. |  | No hay. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017016206 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-04-13 09:40 | 2017-04-13 15:00 | 112 | 112.5 | 0.023704 | 0.023704 | 0.023704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y Solucionar anormalidad de esquema PDCE (Plan de defensa contra contingencias extremas). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017016206 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-04-13 09:40 | 2017-04-13 15:00 | 112 | 112.5 | 0.023704 | 0.023704 | 0.023704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y Solucionar anormalidad de esquema PDCE (Plan de defensa contra contingencias extremas). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017016206 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-04-13 09:40 | 2017-04-13 15:00 | 112 | 112.5 | 0.023704 | 0.023704 | 0.023704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y Solucionar anormalidad de esquema PDCE (Plan de defensa contra contingencias extremas). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017016206 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-04-13 09:40 | 2017-04-13 15:00 | 112 | 112.5 | 0.023704 | 0.023704 | 0.023704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y Solucionar anormalidad de esquema PDCE (Plan de defensa contra contingencias extremas). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015239 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-13 09:50 | 2017-04-13 19:02 | 32 | 36 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015347 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-13 10:55 | 2017-04-13 17:55 | 30 | 36 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017016165 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-04-13 11:11 | 2017-04-13 16:00 | 0 | 10 | 4.8167 | 4.8167 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de regulador tensión UG2 para realizar pruebas eléctricas (Vacío, Corto Circuito permanente e instantáneo) en UG1. Pruebas deben ser realizadas con alimentación externa. Cámara de Carga deberá estar al inicio de S.D. en su nivel mínimo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015348 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-13 11:23 | 2017-04-13 17:55 | 28 | 36 | 1.4519 | 1.4519 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF - NM2017001151 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2017-04-13 12:32 | 2017-04-13 15:01 | 0 | 55 | 2.4833 | 2.4833 | 0 | 2.4833 | 1 | 0 | 0 | Unida fuera de servicio por falla sistema control | No hay. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF - NM2017001153 | COLIHUES | COLIHUES 1 | E | F | 2017-04-13 17:55 | 2017-04-13 19:51 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de la Unidad 1 de Colihues con una potencia de 6 MW | Desconexión debido a sobretensión y sobrevelocidad del motor asociado a la unidad 1 |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017016324 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-04-13 20:00 | 2017-04-14 00:13 | 0.01 | 141.1 | 4.2164 | 4.2164 | 4.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización de forma remota de lo servidores del sistema SCADA de la planta Luz del Norte. Trabajos provocaran perdida de transferencia de datos al CNE (CDC) por 20 Minutos. Se requiere deshabilitar sistema ERAG/EDAG y habilitar después de los trabajos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017016329 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-04-13 20:03 | 2017-04-14 03:27 | 196.02 | 196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Parque Solar El Romero por trabajos en S/E El Romero: Cableado y conexión de celdas de Banco de Condensadores . Condiciones requeridas : Abierto paño J1 S/E El Romero y celdas de media tensión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF - NM2017001154 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2017-04-13 20:12 | 2017-04-13 21:38 | 0 | 24 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 1.4333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de la Unidad 1 de Colihues con una potencia de 6 MW |  | Desconexión debido a sobretensión y sobrevelocidad del motor asociado a la unidad 1 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017009791 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-04-14 | 2017-04-16 15:00 | 0 | 399 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado F/S. Realizar inspección boroscópica zona de combustión Turbina a Gas (para extensión fecha Inspección de combustión). Se requerirá la apertura en forma alternada de los interruptores 52J10, 52J9-10, 52J12 y 52J11-12. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017015110 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-04-14 00:02 | 2017-04-16 10:03 | 0 | 398.3 | 58.0167 | 58.0167 | 58.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad detenida para realizar lavado OFF LINE del turbocompresor y mejorar la eficiencia del ciclo combinado |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015349 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-14 08:47 | 2017-04-14 11:39 | 34 | 36 | 0.15926 | 0.15926 | 0.15926 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017016595 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-04-14 10:40 | 2017-04-15 03:50 | 0 | 130 | 17.1667 | 17.1667 | 17.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Atomizador SDA por aumento de vibraciones y cambio de carbones en generador principal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015350 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-14 11:38 | 2017-04-14 13:29 | 34 | 36 | 0.10278 | 0.10278 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015351 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-14 13:28 | 2017-04-14 18:30 | 34 | 36 | 0.27963 | 0.27963 | 0.27963 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017016358 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-04-14 14:08 | 2017-04-14 17:25 | 0 | 35.33 | 3.2833 | 3.2833 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas finales de puesta en servicio del nuevo automatismo de SS/AA en 400 VCA. Consumos Afectados. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017016357 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-04-14 14:08 | 2017-04-14 17:23 | 0 | 35.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas finales de puesta en servicio del nuevo automatismo de SS/AA en 400 VCA. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017016359 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-04-14 14:08 | 2017-04-14 17:23 | 0 | 35.33 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas finales de puesta en servicio del nuevo automatismo de SS/AA en 400 VCA. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD - NM2017016360 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | P | 2017-04-14 14:08 | 2017-04-14 17:18 | 0 | 9.5 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas finales de puesta en servicio del nuevo automatismo de SS/AA en 400 VCA. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2017001156 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2017-04-14 14:44 | 2017-04-14 16:05 | 0 | 9.3538 | 1.35 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | Desconexión intempestiva de la unidad por operación de protecciones, desconexión de la unidad no afecta consumos de clientes finales. | Desconexion intempestiva de la unidad por operación de protecciones. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017016473 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-04-14 15:14 | 2017-04-14 20:59 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad F/S por apertura de línea TV2- San Luis (paños J1 y J1-2) para trabajos programados en LAT 220KV |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2017001184 | PULELFU | PULELFU 2 | I | F | 2017-04-14 18:14 | 2017-04-14 18:43 | 0 | 4.65 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | La activación del rele de asimetría en baja tensión de SS/AA de la Unidades, operan cuando se refleja la inexistencia de tensión (380 Vac) en el tablero de control y automatización de cada unidad generadora (U1-U2) de central Pulelfu. | Producto a la variación de frecuencia del SIC (48,89 Hz.) activo la operación del rele de asimetría en baja tensión de SSAA de la Unidad N°2 en servicio. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM2017001157 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-15 03:50 | 0 | 350 | 9.5833 | 9.5833 | 0 | 9.5833 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Trip Caldera por Alta presión Cámara de Combustión. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001186 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:21 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco inyectaba 29 MW, luego queda en isla alimentando consumos propios. |  | Baja frecuencia por salida intempestiva de Central Bocamina 2 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001186 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:21 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco inyectaba 29 MW, luego queda en isla alimentando consumos propios. |  | Baja frecuencia por salida intempestiva de Central Bocamina 2 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017016956 | EL ROMERO | EL ROMERO | E | F | 2017-04-14 19:40 | 2017-04-15 02:27 | 196.02 | 196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto 52J1, 89J1-1 y 89J1-2 en S/E El Romero por trabajos de Transelec en la línea: desconexión para variante y conexionado de linea 220 kV Punta Colorada - Maitencillo Cto 2 en torre auxiliar 1. S/E Maitencillo: reemplazo de los 3 TT/CC del paño J3, conexión de nuevos cables de corrientes y pruebas en TT/CC paño J3. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | IF - NM2017001180 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | F | 2017-04-14 20:53 | 2017-04-14 23:39 | 0 | 50.9 | 2.7667 | 2.7667 | 0 | 2.7667 | 1 | 0 | 0 | AVR arroga falla que fue representada en protección del generador. | AVR arroga falla que fue representada en protección del generador. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017016968 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-04-15 00:23 | 2017-04-17 06:30 | 0 | 152 | 54.1167 | 54.1167 | 0 | 54.1167 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio por posible tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015352 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-15 08:39 | 2017-04-15 10:30 | 34 | 36 | 0.10278 | 0.10278 | 0.10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TRAPENTRAPEN | SD - NM2017016380 | TRAPEN | TRAPEN | I | P | 2017-04-15 10:05 | 2017-04-15 15:17 | 0 | 81 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación provisoria de bushing w2 en transformador de poder 100 MVA |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015353 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-15 10:30 | 2017-04-15 12:18 | 34 | 36 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017016433 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-04-15 10:36 | 2017-04-15 18:12 | 0 | 10 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de regulador tensión UG2 para realizar pruebas eléctricas (Vacío, Corto Circuito permanente e instantáneo) en UG1. Pruebas deben ser realizadas con alimentación externa. Cámara de Carga deberá estar al inicio de S.D. en su nivel mínimo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017015354 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-15 12:20 | 2017-04-15 13:55 | 34 | 36 | 0.087963 | 0.087963 | 0.087963 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000420 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-04-15 12:31 | 2017-04-15 17:46 | 10 | 70 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección a 10 MW por retiro de unidad TG2 para eliminar fuga de vapor en transmisor de alta presión de vapor. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000421 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-15 12:31 | 2017-04-15 15:10 | 68 | 119.9 | 1.1471 | 1.1471 | 0 | 1.1471 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en mínimo técnico, por perturbación en caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017016974 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-04-15 16:53 | 2017-05-28 02:40 | 127 | 130 | 23.4873 | 23.4873 | 0 | 23.4873 | 0 | 0 | 0 | Transformador Servicios Auxiliares (Sin limitación de carga).Transformador Servicios Auxiliares, opera rele Buchholz. Transformador queda fuera de servicio y desconectado mientras se investiga la falla. Central queda sin respaldo para sus servicios auxiliares. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IF - NM2017001191 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-04-15 19:38 | 2017-04-16 00:27 | 13.59 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 19:38 se produce apertura 52J10 S/E Charrua por falla en Fase A, a 46.3 kms desde Charrua. Central queda generando en isla coincide con evento climático registrado en la zona | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua por falla en fase A, a una distancia de 41 kms, desde la S/E Charrua |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2017001190 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-04-15 19:38 | 2017-04-15 21:44 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 19:38 se produce apertura 52J10 S/E Charrua por falla en Fase A, a 46.3 kms desde Charrua. Central queda generando en isla |  | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua por falla en fase A, a una distancia de 41 kms, desde la S/E Charrua | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 1 | IF - NM2017001193 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | I | F | 2017-04-15 19:38 | 2017-04-15 21:30 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 19:38 se produce apertura 52J10 S/E Charrua por falla en Fase A, a 46.3 kms desde Charrua. Central queda generando en isla coincide con evento climático registrado en la zona |  | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua por falla en fase A, a una distancia de 46.3 kms, desde la S/E Charrua | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF - NM2017001192 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2017-04-15 19:38 | 2017-04-15 21:20 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 19:38 se produce apertura 52J10 S/E Charrua por falla en Fase A, a 46.3 kms desde Charrua. Central queda generando en isla coincide con evento climático registrado en la zona |  | Falla Linea 220 kV Charrua - Mininco, Apertura 52J10 S/E Charrua por falla en fase A, a una distancia de 46.3 kms, desde la S/E Charrua | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IL - NM2017000422 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-04-16 00:27 | 2017-04-20 16:25 | 0 | 13.59 | 111.9667 | 111.9667 | 0 | 111.9667 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 0MW post evento falla de Linea 220kV Charrua - Mininco. Planta en ajuste de proceso y puesta E/S Caldera Recuperadora / Biomasa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 2 | IL - NM2017000422 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | I | F | 2017-04-16 00:27 | 2017-04-20 16:25 | 0 | 11.41 | 111.9667 | 111.9667 | 0 | 111.9667 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 0MW post evento falla de Linea 220kV Charrua - Mininco. Planta en ajuste de proceso y puesta E/S Caldera Recuperadora / Biomasa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017016076 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-04-16 09:55 | 2017-04-16 10:48 | 60 | 152 | 0.53465 | 0.53465 | 0.53465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de válvulas de turbina en mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000423 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-16 10:12 | 2017-04-17 15:01 | 5.5 | 11.1 | 14.5381 | 14.5381 | 0 | 14.5381 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a mínimo técnico 5.5 MW debido a problema en torre de enfriamiento (Agua con valor alto de Magnaneso, no se puede botar al medio ambiente). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017016077 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-04-16 10:50 | 2017-04-16 12:29 | 60 | 152 | 0.99868 | 0.99868 | 0.99868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de válvulas de turbina en mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017016078 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-04-16 15:48 | 2017-04-16 17:28 | 60 | 152 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de válvulas de turbina en mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000425 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-04-16 16:01 | 2017-04-16 18:53 | 32 | 36 | 0.31852 | 0.31852 | 0 | 0.31852 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW por falla hidráulica en el aerogenerador N° 7, además continua vigente LF # 2017000204 por problemas de baja presión de aceite en multiplicadora en el aerogenerador N° 18. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CALLAOCentral | IF - NM2017001204 | CALLAO | Central | E | F | 2017-04-16 19:06 | 2017-04-17 06:28 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentario |  | Falla Linea Saesa 23 Kv | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NALCASNALCAS 2 | IF - NM2017001203 | NALCAS | NALCAS 2 | E | F | 2017-04-16 20:06 | 2017-04-17 06:30 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Falla Linea Saesa 23 Kv | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000426 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-04-16 21:16 | 2017-04-18 06:35 | 135 | 152 | 3.7262 | 3.7262 | 0 | 3.7262 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000428 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-04-16 23:00 | 2017-04-19 20:15 | 135 | 152 | 7.7451 | 7.7451 | 0 | 7.7451 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000427 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-04-16 23:45 | 2017-04-18 06:35 | 148 | 152 | 0.8114 | 0.8114 | 0 | 0.8114 | 0 | 0 | 0 | Control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IF - NM2017001205 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-04-17 05:30 | 2017-04-17 07:32 | 0 | 12.1 | 2.0333 | 2.0333 | 0 | 2.0333 | 1 | 0 | 0 | NO |  | Falla Sistema de control equipos auxiliares Caldera | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017001201 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-17 06:02 | 2017-04-17 07:35 | 0 | 11.1 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | Central Masisa sale de servicio con 5.9MW debido a vibración en el cojinete de la turbina. |  | Central Masisa sale de servicio con 5.9MW debido a vibración en el cojinete de la turbina. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | SD - NM2017016301 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | P | 2017-04-17 07:59 | 2017-05-04 18:43 | 0 | 59.04 | 418.7333 | 418.7333 | 418.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de la unidad |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM2017015001 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2017-04-17 08:11 | 2017-05-05 12:30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Unidad N° 4 por trabajos programados de Enel Green Power. Mantenimiento preventivo basico anual, equipos auxiliares y cambio de cable de poder Generador - Transformador de poder. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM2017016626 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2017-04-17 08:28 | 2017-04-18 18:14 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de la unidad hasta 2 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000429 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-04-17 09:55 | 2017-04-18 09:53 | 15 | 70 | 18.831 | 18.831 | 0 | 18.831 | 0 | 0 | 0 | Falla en accionamiento en válvula de condensación de unidad TG2 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | IF - NM2017001207 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | F | 2017-04-17 10:00 | 2017-04-17 11:49 | 0 | 12 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 1.8167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | SD - NM2017015625 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | P | 2017-04-17 10:04 | 2017-04-17 19:47 | 0 | 125 | 9.7167 | 9.7167 | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de compresor de atomización de diésel. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017013068 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-04-17 10:27 | 2017-04-18 19:16 | 0 | 6.43 | 32.8167 | 32.8167 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comando SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017014701 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-04-17 10:30 | 2017-04-18 16:04 | 280 | 399 | 8.8181 | 8.8181 | 8.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Re-validacion CEMS (sistema continuo de monitoreo de emisiones), operación con GNL .Se requiere Turbina a Gas despachada en carga mayor de 190 Mw en Ciclo combinado (CC aproximadamente 280 Mw) entre 08:00 y 20:00 hrs |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM2017015114 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2017-04-17 11:28 | 2017-04-17 12:24 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de funcionamiento del grupo electrógeno de la central, en esta condición la central pierde la capacidad de realizar partida autónoma de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017015114 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2017-04-17 11:28 | 2017-04-17 12:24 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de funcionamiento del grupo electrógeno de la central, en esta condición la central pierde la capacidad de realizar partida autónoma de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 3 | IL - NM2017000430 | QUINTAY | QUINTAY 3 | I | F | 2017-04-17 13:40 | 2017-08-01 | 0.39 | 0.8 | 1296.7958 | 1296.7958 | 0 | 1296.7958 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°3 Limitada al 60% de carga. Saliente de un mantenimiento Mayor. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TENOTENO | SD - NM2017016631 | TENO | TENO | I | P | 2017-04-17 14:30 | 2017-04-21 17:03 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga máximo 7 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017017076 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-04-17 16:20 | 2017-04-19 20:16 | 0 | 218.5 | 51.9333 | 51.9333 | 0 | 51.9333 | 0 | 0 | 0 | Se retira de servicio para reparar falla en sello de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | YUNGAYYUNGAY 3 | SD - NM2017011693 | YUNGAY | YUNGAY 3 | E | P | 2017-04-17 16:25 | 2017-04-23 17:51 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento U-3 - Inspección Fabricante - Turbina y Componentes (U1) - |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CBB-CENTROCentral | IF - NM2017001212 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2017-04-17 16:36 | 2017-04-17 17:30 | 6.8 | 13.6 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | operación de fusible del cargador de batería perteneciente al 52G1A. |  | Interrupción del 52G1A por operación de fusible del cargador de batería perteneciente al 52G1A. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PANGUEPANGUE 1 | IF - NM2017001215 | PANGUE | PANGUE 1 | I | F | 2017-04-17 19:25 | 2017-04-18 04:50 | 0 | 233.5 | 9.4167 | 9.4167 | 0 | 9.4167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Partida fallida |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000432 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-04-17 19:30 | 2017-05-02 05:24 | 140 | 152 | 27.3079 | 27.3079 | 0 | 27.3079 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 140 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000431 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-17 20:06 | 2017-04-21 03:07 | 5.5 | 11.1 | 39.8643 | 39.8643 | 0 | 39.8643 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a mínimo técnico 5.5 MW debido a problema de aguas residuales en torre de enfriamiento (Agua con valor alto de Manganeso, no se puede botar al medio ambiente). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM2017015326 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | P | 2017-04-17 20:20 | 2017-04-18 00:25 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Parque Fotovoltaico por trabajos programados de Enel Green Power. Montaje y Puesta en marcha de monitor de gases disueltos Hydran M2, en transformador Principal Subestación Pastora. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017017182 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-18 01:31 | 2017-04-21 10:30 | 0 | 11.1 | 80.9833 | 80.9833 | 0 | 80.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de central Masisa debido a problema de agua en torre de enfriamiento, niveles altos de manganeso en aguas residuales (riesgoso para el medio ambiente). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD - NM2017017186 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2017-04-18 03:06 | 2017-04-20 14:07 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de Celda de Generacición debido a problemas habilitarla. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017001217 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-04-18 06:22 | 2017-04-18 13:06 | 250 | 398.3 | 2.507 | 2.507 | 0 | 2.507 | 1 | 0 | 0 | Falla sensor de temperatura en descanso turbina de baja presión. |  | Falla sensor de temperatura en descanso turbina de baja presión. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD - NM2017012246 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2017-04-18 08:17 | 2017-04-22 17:10 | 0 | 23.8 | 104.8833 | 104.8833 | 104.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Anual, Mediciones y pruebas Equipos Primarios Eléctricos, con prueba hasta Carga Base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017016444 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-04-18 08:26 | 2017-04-25 08:06 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N° 2. Reparación de válvulas de fondo de la Batea N° 2 . Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017016444 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-04-18 08:26 | 2017-04-25 08:06 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N° 2. Reparación de válvulas de fondo de la Batea N° 2 . Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017016444 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-04-18 08:26 | 2017-04-25 08:06 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Batea Desarenadora N° 2. Reparación de válvulas de fondo de la Batea N° 2 . Aducción limitada a 60 m3/s. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CBB-CENTROCentral | IL - NM2017000435 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2017-04-18 09:00 | 2017-04-18 15:00 | 5.9 | 13.6 | 3.3971 | 3.3971 | 0 | 3.3971 | 0 | 0 | 0 | Central Cementos queda limitada a 5,9 MW por problemas en de fuga de combustible en nave número 2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM2017016826 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2017-04-18 09:25 | 2017-04-19 23:00 | 0 | 77.5 | 37.5833 | 37.5833 | 37.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. Obs: Esta SD, no genera vertimiento. tampoco habrá perdida de generación, se mantendrá en operación U2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017016688 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-18 09:40 | 2017-04-18 18:45 | 32 | 36 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017016687 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-18 09:40 | 2017-04-18 11:57 | 30 | 36 | 0.38056 | 0.38056 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017016773 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-04-18 10:17 | 2017-04-18 12:06 | 6.3 | 6.43 | 0.036729 | 0.036729 | 0.036729 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desarme bomba 1 sistema aset y/o cambio de bomba, por obstrucción. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017016689 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-18 12:00 | 2017-04-18 14:37 | 30 | 36 | 0.43611 | 0.43611 | 0.43611 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MAITENESMAITENES 3 | IF - NM2017001224 | MAITENES | MAITENES 3 | I | F | 2017-04-18 12:49 | 2017-05-02 22:54 | 0 | 9 | 346.0833 | 346.0833 | 0 | 346.0833 | 1 | 0 | 0 | Unidad N°3 indisponible por rotura de tubería de presión de unidad. | Unidad N°3 indisponible por rotura de tubería de presión de unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAITENESMAITENES 1 | IF - NM2017001220 | MAITENES | MAITENES 1 | I | F | 2017-04-18 12:49 | 2017-04-18 13:48 | 0 | 9 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Rotura de tubería de presión de unidad N°3 provoca salida de servicio de Unidades N° 1 y N°2 por sobre velocidad de agua. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAITENESMAITENES 2 | IF - NM2017001220 | MAITENES | MAITENES 2 | I | F | 2017-04-18 12:49 | 2017-04-18 13:48 | 0 | 9 | 0.98333 | 0.98333 | 0 | 0.98333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Rotura de tubería de presión de unidad N°3 provoca salida de servicio de Unidades N° 1 y N°2 por sobre velocidad de agua. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000436 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-18 13:16 | 2017-04-18 14:22 | 250 | 271.9 | 0.088599 | 0.088599 | 0 | 0.088599 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000440 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-04-18 18:11 | 2017-04-18 21:12 | 135 | 152 | 0.33739 | 0.33739 | 0 | 0.33739 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 135 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | SD - NM2017017483 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2017-04-18 19:23 | 2017-04-18 20:27 | 0 | 1.125 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad por obstrucción de rejas en cámara de carga producto de aumento de material en el canal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF - NM2017001223 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2017-04-18 20:27 | 2017-04-18 21:42 | 0 | 1.125 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | Causa del trip se encuentra en estudio. | Posterior a desconexion de curso forzoso informada según documento 2017017483 y realizada limpieza de rejas, se intenta dar partida a unidad N°1 de Florida 3, acción que no es posible llevar a cabo debido a que trip por falla en válvula By pass, la causa del trip se encuentra en estudio. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000439 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-04-18 21:12 | 2017-04-28 03:50 | 148 | 152 | 5.8588 | 5.8588 | 0 | 5.8588 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 148 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000441 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-04-18 21:12 | 2017-04-19 20:24 | 147 | 152 | 0.76316 | 0.76316 | 0 | 0.76316 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 147 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM2017001225 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2017-04-18 21:21 | 2017-04-18 21:40 | 0 | 6.03 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Cierre de forma espontaneo de distribuidor (Valor mínimo de apertura de distribuidor), lo que provoca la apertura de interruptor 52G1 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000442 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-19 02:49 | 2017-04-19 08:10 | 135 | 271.9 | 2.6937 | 2.6937 | 0 | 2.6937 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 135 MW, por falla en control de válvula de sistema de agua de alimentación de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM2017016927 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2017-04-19 04:58 | 2017-04-20 21:22 | 0 | 12.53 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuevo cambio de diafragmas tuberías compensación U1-U2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM2017016927 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2017-04-19 04:58 | 2017-04-20 21:22 | 0 | 12.53 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuevo cambio de diafragmas tuberías compensación U1-U2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM2017016931 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | P | 2017-04-19 05:29 | 2017-04-19 21:22 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos en Central Hidroeléctrica Los Hierros, lo que implica el secado de canal que alimenta a central los hierros II. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM2017016797 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2017-04-19 09:07 | 2017-04-21 19:00 | 47 | 47.5 | 0.6093 | 0.6093 | 0.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | U2 Machicura se encuentra en mantenimiento programado. Se realizará sincronización, toma de carga, rechazos de carga activa entre 0 y 30%, y de carga reactiva entre -60% y +60 %, respuestas a escalones y pruebas de cumplimiento de norma técnica por reemplazo de sistema de excitación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM2017017524 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2017-04-19 10:52 | 2017-04-20 08:28 | 0 | 22 | 21.6 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | Fallasistemadosificacion cascarilla |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017001228 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-04-19 20:18 | 2017-04-19 21:37 | 0 | 16 | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | AL OPERAR CELDA QUEDA FUERA DE SERVICIO TURBO GENERADOR | EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ENERGÍA PACIFICO ,OPERA CELDA DE ALIMENTACION DE ENERGÍA A CPP ,DEJANDO FUERA DE SERVICIO TURBO GENERADOR ,LA CAUSA POR OPERAR CELDA ESTA EN INVESTIGACIÓN |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000443 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-04-19 20:24 | 2017-05-02 01:50 | 135 | 152 | 32.8182 | 32.8182 | 0 | 32.8182 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 135 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017016674 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-04-20 00:30 | 2017-04-23 00:56 | 0 | 6.43 | 72.4333 | 72.4333 | 72.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Comandos SCADA contra el Equipamiento de Planta - Se requiere disponer de la unidad para realizar pruebas de todos los comandos necesarios desde el SCADA sobre la Unidad, además de la visualización y telecontrol desde CH Los Quilos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017017116 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-04-20 07:58 | 2017-04-27 20:00 | 0 | 25.6 | 180.0333 | 180.0333 | 180.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual programado de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017017184 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-04-20 07:58 | 2017-04-24 23:59 | 0 | 25.6 | 112.0167 | 112.0167 | 112.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual programado del banco de transformadores de poder N° 1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017017185 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-04-20 07:58 | 2017-04-24 23:59 | 0 | 25.6 | 112.0167 | 112.0167 | 112.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual programado Transformador de SS/AA N°1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017015122 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-04-20 08:03 | 2017-04-20 19:14 | 0 | 13.3 | 11.1833 | 11.1833 | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección Rodetes/Anillos Rozantes |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017016737 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-20 08:43 | 2017-04-20 18:38 | 30 | 36 | 1.6528 | 1.6528 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017016692 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-20 08:43 | 2017-04-20 18:18 | 32 | 36 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017017547 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-04-20 09:09 | 2017-04-20 12:08 | 127 | 130 | 0.068846 | 0.068846 | 0 | 0.068846 | 0 | 0 | 0 | Por ensuciamiento repentino se requiere de forma urgente realizar, limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM2017001229 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-04-20 09:33 | 2017-04-20 13:26 | 0 | 218.5 | 3.8833 | 3.8833 | 0 | 3.8833 | 1 | 0 | 0 | En investigación. | No determinada. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017017109 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-04-20 09:51 | 2017-04-21 07:30 | 0 | 6.0784 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017017109 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-04-20 09:51 | 2017-04-21 07:30 | 0 | 6.0784 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017017127 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-04-20 09:51 | 2017-04-20 17:42 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecución de preventiva a sistemas turbina, hidráulico y refrigeración unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017016879 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-04-20 10:03 | 2017-04-20 12:01 | 250 | 271.9 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de turbina de vapor sobrecalentado y recalentado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017017104 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-04-20 10:17 | 2017-04-20 17:42 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB filtros colector de polvo del sistema de excitación . |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM2017017716 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2017-04-20 13:00 | 2017-04-20 16:51 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en comunicación interna del parque, esto genera producible erroneo, se requiere dejar celda ERAG deshabilitada. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM2017017735 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | E | F | 2017-04-20 18:03 | 2017-04-21 12:06 | 0 | 9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidades por cierre de compuertas de aducción en Bocatoma San Carlos por aumento importante de caudal en rio Maipo y gran cantidad de material y sedimentos en el cauce, esta maniobra implica que canal Florida queda sin caudal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM2017017735 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | E | F | 2017-04-20 18:03 | 2017-04-21 12:06 | 0 | 9.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidades por cierre de compuertas de aducción en Bocatoma San Carlos por aumento importante de caudal en rio Maipo y gran cantidad de material y sedimentos en el cauce, esta maniobra implica que canal Florida queda sin caudal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD - NM2017017743 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | E | F | 2017-04-20 18:58 | 2017-04-21 12:22 | 0 | 4.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidades por cierre de compuertas de aducción en Bocatoma Sirena por aumento importante de caudal en rio Maipo y gran cantidad de material y sedimentos en el cauce, esta maniobra implica que canal Sirena queda sin caudal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM2017017743 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | E | F | 2017-04-20 18:58 | 2017-04-21 12:22 | 0 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidades por cierre de compuertas de aducción en Bocatoma Sirena por aumento importante de caudal en rio Maipo y gran cantidad de material y sedimentos en el cauce, esta maniobra implica que canal Sirena queda sin caudal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM2017017743 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2017-04-20 18:58 | 2017-04-21 12:22 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidades por cierre de compuertas de aducción en Bocatoma Sirena por aumento importante de caudal en rio Maipo y gran cantidad de material y sedimentos en el cauce, esta maniobra implica que canal Sirena queda sin caudal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | SD - NM2017017736 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | E | F | 2017-04-20 19:28 | 2017-04-21 12:14 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidades por cierre de compuertas de aducción en Bocatoma San Carlos por aumento importante de caudal en rio Maipo y gran cantidad de material y sedimentos en el cauce, esta maniobra implica que canal Florida queda sin caudal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | SD - NM2017017736 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | E | F | 2017-04-20 19:28 | 2017-04-21 12:14 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidades por cierre de compuertas de aducción en Bocatoma San Carlos por aumento importante de caudal en rio Maipo y gran cantidad de material y sedimentos en el cauce, esta maniobra implica que canal Florida queda sin caudal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD - NM2017017738 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2017-04-20 19:58 | 2017-04-21 11:30 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de unidades por cierre de compuertas de aducción en Bocatoma San Carlos por aumento importante de caudal en rio Maipo y gran cantidad de material y sedimentos en el cauce, esta maniobra implica que canal Florida queda sin caudal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017017857 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | F | 2017-04-20 22:33 | 2017-04-21 10:37 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:33 UG. Juncal, desconexión por curso forzoso externa por gran cantidad de sedimento con material particulado produciendo riesgo para la unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017017825 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | E | F | 2017-04-20 23:08 | 2017-04-21 13:14 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere desconexion de curzo forzoso, por corte de agua Canalistas del Maipo por alta turbiedad, debido a precipitaciones en RM |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017017156 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2017-04-20 23:27 | 2017-04-21 02:07 | 120 | 272 | 1.4902 | 1.4902 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar protocolo de medición de parámetros de circulación para RCA. Unidad debe permanecer en mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017016193 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | E | P | 2017-04-21 | 2017-04-21 06:35 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solucionar pendiente de redundancia para la arquitectura del AGC en Central Canutillar, a solicitud de CEN, ademas se requiere realizar pruebas de sincronización y toma de carga. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM2017017546 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2017-04-21 00:35 | 2017-05-10 19:17 | 0 | 77.5 | 474.7 | 474.7 | 474.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, rodete bajo caudal: Adecuación al programa original debido a las condiciones actuales de nuestras centrales (aluvión del 25 de febrero), y sujeta a solicitud de Modulo de Mantenimiento Mayor Nº 2017000080. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017017513 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-04-21 08:39 | 2017-04-21 17:00 | 380 | 399 | 0.39762 | 0.39762 | 0.39762 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de parámetros eléctricos y protecciones del Motor de la Bomba de Agua Circulación Aux. A (Equipo de Respaldo) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM2017017329 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2017-04-21 09:12 | 2017-04-21 18:49 | 0 | 77.5 | 9.6167 | 9.6167 | 9.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión asociada a trabajos de inspección preventiva en transformador de poder TR2 (SD2017017328) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017016769 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-21 09:14 | 2017-04-21 17:53 | 32 | 36 | 0.96111 | 0.96111 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017017528 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-04-21 09:30 | 2017-04-21 20:15 | 330 | 368.4 | 1.1205 | 1.1205 | 1.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB en compresores del sistema MBX de suministro de aire a válvulas Blow Off TG1 : el sistema posee 2 compresores de 100% de capacidad cada uno. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM2017017896 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2017-04-21 10:13 | 2017-04-21 19:00 | 40 | 91.77 | 4.9549 | 4.9549 | 0 | 4.9549 | 0 | 0 | 0 | REEMPLAZO DE BOMBA DE REFRIGERACIÓN N°1, UNIDAD QUEDA SIN RESPALDO DE REFRIGERACIÓN |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017017927 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | E | F | 2017-04-21 10:34 | 2017-04-21 17:08 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar U1 Los Quilos por gran cantidad de sedimento con material particulado en agua afluente, produciendo obstrucción en filtros de refrigeración de unidad generadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EÓLICA SAN JUANPARQUE EOLICO SAN JUAN | SD - NM2017017937 | EÓLICA SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | I | F | 2017-04-21 10:47 | 2017-04-21 18:25 | 60 | 184.8 | 5.155 | 5.155 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | Mal funcionamiento de la celda de generación EDAG/ERAG. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017018023 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | F | 2017-04-21 14:46 | 2017-04-21 18:05 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desembanque del canal de aducción en Túnel Cero por crecida del Río Cachapoal, con probabilidad de pérdida de energía aprox. 20MWh. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017018023 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | F | 2017-04-21 14:46 | 2017-04-21 18:05 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desembanque del canal de aducción en Túnel Cero por crecida del Río Cachapoal, con probabilidad de pérdida de energía aprox. 20MWh. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017018023 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2017-04-21 14:46 | 2017-04-21 18:05 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desembanque del canal de aducción en Túnel Cero por crecida del Río Cachapoal, con probabilidad de pérdida de energía aprox. 20MWh. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM2017018058 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2017-04-21 15:10 | 2017-04-21 19:59 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en comunicación interna del parque, se requiere dejar celda ERAG deshabilitada. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017017330 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-04-21 15:50 | 2017-04-21 18:00 | 86 | 99 | 0.28451 | 0.28451 | 0.28451 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se energizará parte de la Central Termopacífico para alimentar la línea de 23 kV de la Nave 2 y 3, de modo de energizar la Central Genpac Solar I (central fotovoltaica), para realizar pruebas internas a las líneas, transformadores e inversores. Previo a la conexión, se verificará la condición de apertura de los interruptores y desconectadores de MT asociados a la Central Genpac Solar I. Se verificará la apertura de los interruptores de MT internos de los 7 transformadores, verificar apertura de los interruptores de BT de los transformadores asociados a los inversores y servicios auxiliares. Verificar la apertura de los interruptores de BT de CA y CC de los inversores. Instalación de bloqueo personal a todos los interruptores de los transformadores e inversores. Secuencia lógica en la ejecución de maniobras de energización de lineas de MT de la nave 2: 1.- Se procede a cerrar el desconectador 89E-2C. 2.- Se procede a dar cierre al interruptor MT 52E-2 de la S/E Medellín. 3.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2C Con este procedimiento se verifican las líneas de MT que alimentan a los transformadores de poder 4;5;6 y 7 de la Central Solar, se espera 5 minutos, se abre el interruptor 52E-2C, luego se vuelve a cerrar, esto se realiza tres veces, para verificar el correcto funcionamiento de las líneas de MT de la Central Solar. Una ves verificado el buen comportamiento de estas líneas se procede a las aperturas de 52E-2C; y al 52E-2 de Medellín y finalmente la apertura del desconectador 89E-2C. Secuencia lógica en la ejecución de maniobras de energización de lineas de MT de la nave 3: 1.- Se procede a cerrar el desconectador 89E-3C. 2.- Se procede a dar cierre al interruptor MT 52E-3 de la S/E Medellín. 3.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3C Con este procedimiento se verifican las líneas de MT que alimentan a los transformadores de poder 1;2; y 3 de la Central Solar, se espera 5 minutos, se abre el interruptor 52E-3C, luego se vuelve a cerrar, esto se realiza tres veces, para verificar el correcto funcionamiento de las líneas de MT de la Central Solar. Una ves verificado el buen comportamiento de estas líneas se procede a las aperturas de 52E-3C; y al 52E-3 de Medellín y finalmente la apertura del desconectador 89E-3C. Dejando deconectada la Central Genpac Solar I |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017018084 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | F | 2017-04-21 22:18 | 2017-05-12 12:16 | 4 | 6.43 | 186.6779 | 186.6779 | 0 | 186.6779 | 0 | 0 | 0 | Durante inspección de equipos de la central, se detecta cargador N° 2 de 125 VCC , fuera de servicio sin alarma presente , se solicita la inspección de personal de mantenimiento ya que este equipos fue entregado hace una semana. Dado a que no se conoce el origen de la falla, existe la posibilidad que cargador N° 1 125 VCC tenga el mismo problema y se pierda la alimentación de los servicios auxiliares de 125 VCC. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017018084 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | F | 2017-04-21 22:18 | 2017-05-12 12:16 | 4 | 6.43 | 186.6779 | 186.6779 | 0 | 186.6779 | 0 | 0 | 0 | Durante inspección de equipos de la central, se detecta cargador N° 2 de 125 VCC , fuera de servicio sin alarma presente , se solicita la inspección de personal de mantenimiento ya que este equipos fue entregado hace una semana. Dado a que no se conoce el origen de la falla, existe la posibilidad que cargador N° 1 125 VCC tenga el mismo problema y se pierda la alimentación de los servicios auxiliares de 125 VCC. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017018084 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2017-04-21 22:18 | 2017-05-12 12:16 | 4 | 6.43 | 186.6779 | 186.6779 | 0 | 186.6779 | 0 | 0 | 0 | Durante inspección de equipos de la central, se detecta cargador N° 2 de 125 VCC , fuera de servicio sin alarma presente , se solicita la inspección de personal de mantenimiento ya que este equipos fue entregado hace una semana. Dado a que no se conoce el origen de la falla, existe la posibilidad que cargador N° 1 125 VCC tenga el mismo problema y se pierda la alimentación de los servicios auxiliares de 125 VCC. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017018084 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | F | 2017-04-21 22:18 | 2017-05-12 12:16 | 4 | 6.43 | 186.6779 | 186.6779 | 0 | 186.6779 | 0 | 0 | 0 | Durante inspección de equipos de la central, se detecta cargador N° 2 de 125 VCC , fuera de servicio sin alarma presente , se solicita la inspección de personal de mantenimiento ya que este equipos fue entregado hace una semana. Dado a que no se conoce el origen de la falla, existe la posibilidad que cargador N° 1 125 VCC tenga el mismo problema y se pierda la alimentación de los servicios auxiliares de 125 VCC. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017017126 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2017-04-21 23:33 | 2017-04-22 13:00 | 75 | 119.9 | 5.0367 | 5.0367 | 5.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección elementos de molienda y normalización de internos pulverizador de carbón 1C. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAJALAJA 1 | SD - NM2017016375 | LAJA | LAJA 1 | I | P | 2017-04-22 | 2017-04-24 00:50 | 0 | 8.7 | 48.8333 | 48.8333 | 48.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar mantenimiento programado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAJALAJA 2 | SD - NM2017016375 | LAJA | LAJA 2 | I | P | 2017-04-22 | 2017-04-24 00:50 | 0 | 3.9 | 48.8333 | 48.8333 | 48.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central fuera de servicio, para realizar mantenimiento programado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000446 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-22 00:42 | 2017-04-22 15:40 | 5 | 11.1 | 8.2249 | 8.2249 | 0 | 8.2249 | 0 | 0 | 0 | Central Queda limitada a mínimo técnico 5 MW, debido a problema de aguas residuales en torre de enfriamiento (agua con valor alto de manganeso, no se puede botar al medio ambiente). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | SD - NM2017018087 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-04-22 06:02 | 2017-04-22 16:18 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en Isla por anormalidad en interruptor 52B, se encuentra bajo nivel de gas SF6. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | SD - NM2017018087 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-04-22 06:02 | 2017-04-22 16:18 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en Isla por anormalidad en interruptor 52B, se encuentra bajo nivel de gas SF6. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017017714 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-04-22 09:31 | 2017-04-22 18:00 | 275.5 | 285 | 0.28278 | 0.28278 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio automatismo sistema ERAG. Se realizaran las pruebas en 52JU1 y 52JU2, según protocolo enviado por Colbún S.A. al Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017017714 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-04-22 09:31 | 2017-04-22 18:00 | 275.5 | 285 | 0.28278 | 0.28278 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio automatismo sistema ERAG. Se realizaran las pruebas en 52JU1 y 52JU2, según protocolo enviado por Colbún S.A. al Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | SD - NM2017018090 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-04-22 10:36 | 2017-04-24 14:11 | 0 | 67.2 | 51.5833 | 51.5833 | 0 | 51.5833 | 0 | 0 | 0 | Detección de Punto caliente en TT/PP Fase A en S/E Santa Fe Energía, requiere desconexión de Unidad y maniobras en S/E Apertura 52JT / 89JT / 89CT con respectiva señalización y bloqueo a la reconexión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM2017017107 | LAUTARO | LAUTARO II | I | P | 2017-04-22 14:01 | 2017-04-22 22:08 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de operación en mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD - NM2017018098 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | F | 2017-04-22 14:13 | 2017-04-22 18:57 | 38 | 40 | 0.23667 | 0.23667 | 0 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | LINEA 13,2 KV LOMA ALTA - CURILLINQUE. CAMBIO DE AISLADOR DAÑADO ( CENTRAL LOMA ALTA QUEDARA SIN RESPALDO DE SS/AA ) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IL - NM2017000447 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-04-22 18:31 | 2017-04-23 21:00 | 0 | 13.59 | 26.4833 | 26.4833 | 0 | 26.4833 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación a Caldera Biomasa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017018085 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-04-22 20:58 | 2017-04-23 09:00 | 0 | 16 | 12.0333 | 12.0333 | 0 | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbo generador por filtración de agua en economizador N°1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000448 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-04-22 21:14 | 2017-04-26 02:00 | 10 | 65 | 64.9564 | 64.9564 | 0 | 64.9564 | 0 | 0 | 0 | Central limita por el proceso de producción, menor disponibilidad de vapor |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000449 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-04-22 21:15 | 2017-04-23 01:50 | 5 | 29.3 | 3.8012 | 3.8012 | 0 | 3.8012 | 0 | 0 | 0 | Central limita por el proceso de producción, menor disponibilidad de vapor |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM2017017108 | LAUTARO | LAUTARO II | I | P | 2017-04-22 22:08 | 2017-04-29 15:58 | 0 | 22 | 161.8333 | 161.8333 | 161.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento U2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017017492 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2017-04-22 23:30 | 2017-04-23 09:00 | 74 | 119.9 | 3.6368 | 3.6368 | 3.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar el cambio de los rodamientos del motor bomba de alimentación 1B . Unidad 1 limita su generación en 74 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017001239 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-04-23 04:19 | 2017-04-23 05:56 | 0 | 29.3 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 1.6167 | 1 | 0 | 0 | Trip de turbina, se investiga causa |  | Trip de turbina, se investiga causa | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | SD - NM2017018111 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | F | 2017-04-23 05:26 | 2017-04-23 10:07 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Problemas de comunicación en la central. Inconvenientes para habilitar celda de generacion del parque. Se procederá a la revisión y testeo de equipos de comunicación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 1 | SD - NM2017017705 | LICAN | LICAN 1 | E | P | 2017-04-23 07:22 | 2017-04-23 16:02 | 9.09 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de STS SODI N° 561/2017, solicitud CDEC 20177556. Se solicita desconexión para realizar trabajos previos de interconexión de S/E Lican con nueva S/E Mantilhue. Tendido de conductores de control y alimentador de SSAA en BT. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 2 | SD - NM2017017705 | LICAN | LICAN 2 | E | P | 2017-04-23 07:22 | 2017-04-23 16:02 | 9.09 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de STS SODI N° 561/2017, solicitud CDEC 20177556. Se solicita desconexión para realizar trabajos previos de interconexión de S/E Lican con nueva S/E Mantilhue. Tendido de conductores de control y alimentador de SSAA en BT. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017017796 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | P | 2017-04-23 08:04 | 2017-04-23 17:32 | 0 | 10.971 | 9.4667 | 9.4667 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajos en compuertas de bocatoma . Se verificará caudal ecológico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017017796 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | P | 2017-04-23 08:04 | 2017-04-23 17:32 | 0 | 10.971 | 9.4667 | 9.4667 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajos en compuertas de bocatoma . Se verificará caudal ecológico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017017523 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-04-23 08:52 | 2017-04-23 17:43 | 0 | 285 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere fuera de servicio el foso de refrigeración, el cual es común para ambas unidades, y proceder al montaje de la motobomba de la unidad N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000450 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-23 11:27 | 2017-04-23 18:47 | 5.5 | 11.1 | 3.6997 | 3.6997 | 0 | 3.6997 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 5.5 MW minímo técnico debido a baja de producción en en procesos de secado, (baja producción se debe a desconexión de transformador T1 de S/E Fibranova de donde tienen consumos tomado la Planta Masisa). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000451 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-04-23 16:00 | 2017-04-23 18:08 | 250 | 399 | 0.79666 | 0.79666 | 0 | 0.79666 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado en 250 Mw. por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017001241 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-23 17:04 | 2017-04-23 17:28 | 0 | 11.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | A las 17:04 sale la central por alta temperatura |  | Al ta temperatura | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TALTALTALTAL 2 | IF - NM2017001242 | TALTAL | TALTAL 2 | I | F | 2017-04-23 21:19 | 2017-04-24 08:05 | 0 | 120 | 10.7667 | 10.7667 | 0 | 10.7667 | 1 | 0 | 0 | Se Investiga | Disparo protección generador, se invetiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017017702 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2017-04-24 04:47 | 2017-04-24 08:23 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de frecuencia en la ST Punta Palmeras (comunicaciones). Celda de Generación deshabilitada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | SD - NM2017018126 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2017-04-24 06:44 | 2017-04-26 16:00 | 0 | 29 | 57.2667 | 57.2667 | 0 | 57.2667 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán quedará fuera de servicio por falla en caldera de poder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | YUNGAYYUNGAY 4 | SD - NM2017011694 | YUNGAY | YUNGAY 4 | E | P | 2017-04-24 08:24 | 2017-04-30 22:34 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento U-4 - Inspección Fabricante - Turbina y Componentes (U1) - |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017017128 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2017-04-24 08:24 | 2017-04-29 01:31 | 175 | 218.5 | 22.5198 | 22.5198 | 22.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de elemento de molienda y normalización de internos pulverizador de carbón 2H. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000452 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-04-24 09:00 | 2017-04-28 12:20 | 0 | 29.3 | 99.3333 | 99.3333 | 0 | 99.3333 | 0 | 0 | 0 | Sin inyección al SIC debido a menor disponibilidad de vapor por mala calidad de la biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017017674 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-04-24 09:12 | 2017-04-26 12:00 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Torre Enfriamiento CSI 1. Cambio de aceite de la caja reductora del ventilador B Torre Enfriamiento TV CSI1 (no afecta la generación). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017017774 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-04-24 09:17 | 2017-04-24 18:15 | 0 | 6.0784 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017017774 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-04-24 09:17 | 2017-04-24 18:15 | 0 | 6.0784 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017017737 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2017-04-24 09:53 | 2017-04-24 12:10 | 250 | 272 | 0.18468 | 0.18468 | 0.18468 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de válvulas de control y cierre rápido del turbogenerador |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017016342 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2017-04-24 13:17 | 2017-04-27 21:26 | 0 | 2.5 | 80.15 | 80.15 | 80.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de circuitos de control y trabajos previos de protecciones (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017016342 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2017-04-24 13:17 | 2017-04-27 21:26 | 0 | 2.5 | 80.15 | 80.15 | 80.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de circuitos de control y trabajos previos de protecciones (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017016342 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2017-04-24 13:17 | 2017-04-27 21:26 | 0 | 2.5 | 80.15 | 80.15 | 80.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de circuitos de control y trabajos previos de protecciones (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 4 | SD - NM2017016342 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2017-04-24 13:17 | 2017-04-27 21:26 | 0 | 2.5 | 80.15 | 80.15 | 80.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de circuitos de control y trabajos previos de protecciones (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM2017017386 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2017-04-24 14:52 | 2017-04-24 19:04 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pérdida de comunicación por instalación de equipo de comuincación en rack SCADA de Parque Eólico Taltal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017018320 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2017-04-24 16:43 | 2017-04-24 17:00 | 275.5 | 285 | 0.0094444 | 0.0094444 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de estatismo a 3% en el regulador de velocidad de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAITENESMAITENES 1 | IF - NM2017001255 | MAITENES | MAITENES 1 | E | F | 2017-04-24 18:00 | 2017-04-24 20:33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Sismo de intensidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAITENESMAITENES 2 | IF - NM2017001255 | MAITENES | MAITENES 2 | E | F | 2017-04-24 18:00 | 2017-04-24 20:33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | Sismo de intensidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IF - NM2017001252 | CAMPICHE | CAMPICHE | E | F | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-27 00:40 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 18:39 hrs. se registra sismo 7,1 grado Richter con epicentro en la Quinta Región. Producto del mismo se produce la salida de servicio de la unidad. La frecuencia del sistema registró 49,3 Hz. | A las 18:39 hrs. se registra sismo 7,1 grado Richter con epicentro en la Quinta Región. Producto del mismo se produce la salida de servicio de la unidad. La frecuencia del sistema registró 49,3 Hz. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM2017001249 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | E | F | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-25 02:09 | 0 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 18:39 hrs. se registra sismo 7,1 grado Richter con epicentro en la Quinta Región. Producto del mismo se produce la salida de servicio de la unidad. La frecuencia del sistema registró 49,3 Hz. | A las 18:39 hrs. se registra sismo 7,1 grado Richter con epicentro en la Quinta Región. Producto del mismo se produce la salida de servicio de la unidad. La frecuencia del sistema registró 49,3 Hz. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF - NM2017001251 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | E | F | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-25 02:00 | 0 | 271.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 18:39 hrs. se registra sismo 7,1 grado Richter con epicentro en la Quinta Región. Producto del mismo se produce la salida de servicio de la unidad. La frecuencia del sistema registró 49,3 Hz. | A las 18:39 hrs. se registra sismo 7,1 grado Richter con epicentro en la Quinta Región. Producto del mismo se produce la salida de servicio de la unidad. La frecuencia del sistema registró 49,3 Hz. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM2017001250 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | E | F | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 23:50 | 0 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 18:39 hrs. se registra sismo 7,1 grado Richter con epicentro en la Quinta Región. Producto del mismo se produce la salida de servicio de la unidad. La frecuencia del sistema registró 49,3 Hz. | A las 18:39 hrs. se registra sismo 7,1 grado Richter con epicentro en la Quinta Región. Producto del mismo se produce la salida de servicio de la unidad. La frecuencia del sistema registró 49,3 Hz. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017001248 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 21:19 | 0 | 50 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 2.6667 | 1 | 0 | 0 | TG se encontraba generando 46.9MW al momento de la detención de emergencia de la unidad, con 23.26 MW de exportación al SIC | Fuerte sismo en V region |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RAPELRAPEL 1 | IF - NM2017001253 | RAPEL | RAPEL 1 | I | F | 2017-04-24 18:40 | 2017-04-24 23:40 | 0 | 76 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017018372 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-04-24 19:45 | 2017-04-24 21:45 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio Turbo generador por falla de comunicación en PLC y equipos de caldera, provocado por sismo de gran intensidad en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017017090 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-04-24 22:10 | 2017-04-25 04:26 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere mantener generación a plena carga 152 MW, para efectuar mediciones isoscinéticas para dar cumplimiento a RCA 191 y a mediciones de mercurio por DS 13, requerimientos de autoridad ambiental. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IL - NM2017000455 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-04-25 | 2017-08-01 | 0 | 30.1 | 2352 | 2352 | 0 | 2352 | 0 | 0 | 0 | A las 00:00 horas, se limita a 0 MW de inyección por mayores consumos internos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IL - NM2017000455 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-04-25 | 2017-08-01 | 0 | 38 | 2352 | 2352 | 0 | 2352 | 0 | 0 | 0 | A las 00:00 horas, se limita a 0 MW de inyección por mayores consumos internos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000453 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-25 01:39 | 2017-04-25 19:00 | 5.5 | 11.1 | 8.7532 | 8.7532 | 0 | 8.7532 | 0 | 0 | 0 | Central Queda limitada a mínimo técnico 5 MW, debido a problema de aguas residuales en torre de enfriamiento (agua con valor alto de manganeso, no se puede botar al medio ambiente). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000454 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-25 02:32 | 2017-04-27 11:58 | 68 | 119.9 | 24.8606 | 24.8606 | 0 | 24.8606 | 0 | 0 | 0 | Unidad no puede bajar de 68 MW por problema en Damper de control de re circulación de gases. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017017704 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | P | 2017-04-25 04:59 | 2017-04-25 07:16 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de frecuencia en la ST Punta Palmeras (comunicaciones). Celda de Generación deshabilitada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 1 | IF - NM2017001259 | RAPEL | RAPEL 1 | I | F | 2017-04-25 08:43 | 2017-04-25 14:56 | 0 | 76 | 6.2167 | 6.2167 | 0 | 6.2167 | 1 | 0 | 0 | Falla en la partida | Falla en la Partida. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | SD - NM2017017756 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | I | P | 2017-04-25 08:45 | 2017-04-26 23:42 | 120 | 125 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas potencia máxima año 2017. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM2017014132 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2017-04-25 09:12 | 2017-05-02 20:38 | 0 | 89 | 179.4333 | 179.4333 | 179.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponible para realizar inspección de túnel el Colorado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM2017014132 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2017-04-25 09:12 | 2017-05-02 20:38 | 0 | 89 | 179.4333 | 179.4333 | 179.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Indisponible para realizar inspección de túnel el Colorado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CORONELCORONEL TG | SD - NM2017009440 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2017-04-25 10:51 | 2017-04-25 14:29 | 40 | 45.7 | 0.45317 | 0.45317 | 0.45317 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga variable de TG Coronel ( de 0 a 40 MW ). Para revalidación del sistema de emisiones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017016080 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-04-25 18:40 | 2017-04-26 02:00 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere mantener generación a plena carga 152 MW, para efectuar mediciones isoscinéticas para dar cumplimiento a RCA 191 y a mediciones de mercurio por DS 13, requerimientos de autoridad ambiental. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IF - NM2017001261 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-04-25 19:15 | 2017-04-29 17:21 | 0 | 12.1 | 94.1 | 94.1 | 0 | 94.1 | 1 | 0 | 0 | Unidad quedan fuera de sincronismo por falla en caldera generadora de vapor |  | Falla en VTI Caldera generadora de vapor | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 2 | IF - NM2017001261 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | I | F | 2017-04-25 19:15 | 2017-04-29 17:21 | 0 | 2.1 | 94.1 | 94.1 | 0 | 94.1 | 1 | 0 | 0 | Unidad quedan fuera de sincronismo por falla en caldera generadora de vapor |  | Falla en VTI Caldera generadora de vapor | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD - NM2017015834 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | I | P | 2017-04-25 19:40 | 2017-04-26 10:06 | 26.615 | 27.92 | 0.67462 | 0.67462 | 0.67462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de la central completa (U1;U2 y U3) a plena carga con una potencia de 62 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM2017017859 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | P | 2017-04-25 19:53 | 2017-04-26 00:45 | 0 | 93 | 4.8667 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de PFV Carrera Pinto por implementación de oscilografía (mensajería goose) a todos los IED’s del paño J9 en S/E Carrera Pinto y S/E Pastora. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | IF - NM2017001308 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | F | 2017-04-25 20:36 | 2017-04-25 23:17 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura Interruptor 52J2 opera diferencial de barra 87B por evento ocurrido en barra de 220 Kv | desconexión por pérdida de tensión en la barra de 220 KV |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2017001291 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2017-04-25 20:36 | 2017-04-26 00:03 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Apertura de Interruptor 52H1 Principal por Undervoltage Relay REL670, Linea Diego de Almagro - El Salvador . | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TALTALTALTAL 2 | IF - NM2017001262 | TALTAL | TALTAL 2 | E | F | 2017-04-25 20:36 | 2017-04-25 22:42 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Disyuntor Unidad. | Falla Externa |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | IF - NM2017001265 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | E | F | 2017-04-25 20:36 | 2017-04-25 22:28 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocurre Black out en Diego de Almagro | Falla en linea 220kV Diego de Almagro |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | IF - NM2017001265 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | E | F | 2017-04-25 20:36 | 2017-04-25 22:28 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocurre Black out en Diego de Almagro | Falla en linea 220kV Diego de Almagro |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | IF - NM2017001265 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | E | F | 2017-04-25 20:36 | 2017-04-25 22:28 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocurre Black out en Diego de Almagro | Falla en linea 220kV Diego de Almagro |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 4 | IF - NM2017001265 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | E | F | 2017-04-25 20:36 | 2017-04-25 22:28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocurre Black out en Diego de Almagro | Falla en linea 220kV Diego de Almagro |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | IF - NM2017001280 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2017-04-25 20:36 | 2017-04-25 21:41 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla Parque Eolico Taltal se encontraba sin generación | Sobre frecuencia a raiz de falla en Barra 220 kV en S/E Diego de Almagro |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017001281 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2017-04-25 20:36 | 2017-04-25 20:36 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla Parque Fotovoltaico Diego de Almagro se encontraba sin generacion | Baja tensión por falla en Barra 220 kV en S/E Diego de Almagro |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM2017001323 | CONEJO SOLAR | CONEJO | E | F | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 22:53 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Ausencia de tensión por evento de falla en S/E Diego de Almagro. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM2017001326 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 22:32 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Ausencia de tensión por evento de falla en S/E Diego de Almagro | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | IF - NM2017001282 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | F | 2017-04-25 20:38 | 2017-04-25 23:50 | 0 | 23.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | Unidad NO Parte. | Falla en proceso de partida. |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF - NM2017001350 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2017-04-25 20:38 | 2017-04-25 23:50 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |  | Falla externa sistema de transmisión | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | IF - NM2017001299 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | F | 2017-04-25 21:20 | 2017-04-26 18:01 | 0 | 23.8 | 20.6833 | 20.6833 | 0 | 20.6833 | 1 | 0 | 0 | Al no completar la secuencia de partida la unidad sale fuera de servicio encendiendo las alarmas | La Causa presunta es que después de la ultima generación de acuerdo a lo informado por el Operador en terreno de la TG-1, haya quedado Combustible en la cámara de combustión y produjo lo que normalmente llamamos "Ahogamiento" de la Turbina |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000457 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-04-25 23:17 | 2017-04-28 03:50 | 145 | 152 | 2.4201 | 2.4201 | 0 | 2.4201 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 145 MW por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IF - NM2017001270 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | E | F | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 16:20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central CMPC Tissue en isla con el TG ajustado a 11MW | En investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017001268 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-26 00:47 | 2017-04-27 12:44 | 0 | 11.1 | 35.95 | 35.95 | 0 | 35.95 | 1 | 0 | 0 | falla en el sistema de control de la central. | Se investiga causa de la salida de la central |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | LALACKAMALALACKAMA | IF - NM2017001287 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 04:28 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica |  | Falla Barra DIego de Almagro | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | IF - NM2017001289 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | E | F | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 04:28 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica |  | Falla Barra Diego de Almagro | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | IF - NM2017001285 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | E | F | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 04:15 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica |  | Falla en barra Diego de almagro | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2017001294 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 04:13 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Apertura de interruptor 52H1 por baja tension en linea 110 Kv. | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF - NM2017001295 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:53 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla Barra 220 kV |  | Falla Barra 220 kV | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM2017001290 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:35 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica |  | Falla Barra Diego de Almagro | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017001293 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 02:08 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica |  | Falla Barra Diego de Almagro | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM2017001327 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | E | F | 2017-04-26 02:39 | 2017-04-26 07:17 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Ausencia de tensión por evento de falla en S/E Diego de Almagro | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM2017001325 | CONEJO SOLAR | CONEJO | E | F | 2017-04-26 02:39 | 2017-04-26 03:44 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay |  | Ausencia de tensión por evento de falla en S/E Diego de Almagro. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | IF - NM2017001275 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | E | F | 2017-04-26 02:40 | 2017-04-26 03:19 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocurre Black out en central Andes Generacion | Black Out en Diego de Almagro, apertura barra 220kV |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | IF - NM2017001275 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | E | F | 2017-04-26 02:40 | 2017-04-26 03:19 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocurre Black out en central Andes Generacion | Black Out en Diego de Almagro, apertura barra 220kV |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | IF - NM2017001275 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | E | F | 2017-04-26 02:40 | 2017-04-26 03:19 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocurre Black out en central Andes Generacion | Black Out en Diego de Almagro, apertura barra 220kV |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 4 | IF - NM2017001275 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | E | F | 2017-04-26 02:40 | 2017-04-26 03:19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocurre Black out en central Andes Generacion | Black Out en Diego de Almagro, apertura barra 220kV |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | IF - NM2017001309 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | F | 2017-04-26 02:58 | 2017-04-26 04:06 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura interruptor 52J2 opera diferencial de barra 87B por evento en barra de 220 Kv | desconexión por pérdida de tensión en barra de 220 Kv |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IL - NM2017000461 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2017-04-26 04:28 | 2017-04-26 17:52 | 26 | 32.01 | 2.5159 | 2.5159 | 0 | 2.5159 | 0 | 0 | 0 | Limitación de generación por falla de Linea 7 (52C7). La causa se investiga. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017018190 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-04-26 07:19 | 2017-04-26 14:49 | 320 | 350 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a aumento de concentracion de material particulado, se requiere aislar camara 28 del filtro de mangas para reemplazo de mangas rotas con unidad en servicio. Para aislar camara se requiere bajar carga hasta 320MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017018297 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-04-26 07:38 | 2017-04-26 17:15 | 100 | 141.1 | 2.8012 | 2.8012 | 2.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere ejecutar las siguientes pruebas en Sistema de Control de la Planta (PPC): 1° Durante partida de la planta cuando ésta se encuentre entre 40 y 50 MW, realizar prueba sobre Botón "Plant Shutdown". Planta detendrá curva de partida y generación alcanzará valor 0,00 MW. 2° seguidamente de la prueba del Punto 1°), se requiere probar Botón "Plant Start". Planta continuará con curva de partida. Pruebas requieren de un tiempo de 15 minutos aproximadamente durante la etapa de partida de la planta. 3° Prueba de "MÁXIMO DESEMPEÑO". Terminadas las pruebas 1°) y 2°), se requiere que generación de energía de la planta sea al máximo de acuerdo a Irradiación durante horario solar. Nota: Para pruebas 1) y 2) se requiere sistema ERAG/EDAG deshabilitado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017018237 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-04-26 08:19 | 2017-04-26 16:07 | 380 | 399 | 0.37143 | 0.37143 | 0.37143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de protecciones de la Turbina a Vapor para mantener su operatividad, prueba de carácter mensual y no presenta riesgo a la Central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017018623 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-26 08:20 | 2017-04-26 11:37 | 270 | 350 | 0.75048 | 0.75048 | 0 | 0.75048 | 0 | 0 | 0 | Debido a problemas de diseño se requiere realizar el cambio del Molino N°4 por Molino N°1 por alta T° metales del Sobrecalentador N°4 de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017015125 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-04-26 08:28 | 2017-04-29 00:42 | 0 | 13.3 | 64.2333 | 64.2333 | 64.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comando SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000460 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-04-26 08:30 | 2017-04-26 19:15 | 100 | 218.5 | 5.8301 | 5.8301 | 0 | 5.8301 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 100 MW por obstrucción de rejas móviles sistema INTAKE las cuales retiran algas provenientes del circuito de enfriamiento de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017017950 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-04-26 08:58 | 2017-04-26 18:49 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado del GGH del desulfurizador |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CORONELCORONEL TG | SD - NM2017009441 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2017-04-26 09:01 | 2017-04-26 14:18 | 40 | 45.7 | 0.65897 | 0.65897 | 0.65897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga variable de TG Coronel ( de 0 a 40 MW ). Para revalidación del sistema de emisiones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD - NM2017017943 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2017-04-26 09:19 | 2017-05-05 14:40 | 35 | 37 | 11.9649 | 11.9649 | 11.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de RTU EP4 central San Ignacio a nuevo Scada PLC del complejo Colbún, dejando operativa la comunicación de la RTU hacia ambos Scada mientras dura el proceso de migración. Implica configuración y pruebas punto a punto de señales entre RTU y Scada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017018191 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-04-26 09:27 | 2017-05-09 22:50 | 28 | 32 | 40.6729 | 40.6729 | 40.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conmutación de Servicios Auxiliares con unidad Palmucho en servicio por cambio de controladores Proyecto CEN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017018175 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-04-26 09:28 | 2017-04-26 10:36 | 127 | 130 | 0.026154 | 0.026154 | 0.026154 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017017436 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-26 09:29 | 2017-04-26 15:05 | 34 | 36 | 0.31111 | 0.31111 | 0.31111 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017017945 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-04-26 09:44 | 2017-04-26 12:00 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de vibraciones a equipos rotatorios unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017017946 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-04-26 09:44 | 2017-04-26 12:00 | 29 | 29.2 | 0.015525 | 0.015525 | 0.015525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de vibraciones a equipos rotatorios unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 1 | SD - NM2017018350 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2017-04-26 10:04 | 2017-04-26 10:34 | 33.3 | 35 | 0.024286 | 0.024286 | 0.024286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura efectiva de las compuertas de barrera de bocatoma Maule Isla, según Norma 18. Se abrirán, secuencialmente, el mínimo (50 cm) y se cerrarán. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 2 | SD - NM2017018350 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2017-04-26 10:04 | 2017-04-26 10:34 | 33.3 | 35 | 0.024286 | 0.024286 | 0.024286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de apertura efectiva de las compuertas de barrera de bocatoma Maule Isla, según Norma 18. Se abrirán, secuencialmente, el mínimo (50 cm) y se cerrarán. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017018287 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2017-04-26 10:25 | 2017-04-26 17:52 | 69.388 | 69.3 | -0.0094603 | -0.0094603 | -0.0094603 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pérdida de datos SITR por trabajos en rack de comunicaciones. |  |  | TRUE | 1 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017015128 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-04-26 11:05 | 2017-05-08 11:28 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de todos los Tablero de Automatización de Unidades y Acceso a Equipamiento Interno debido a Proyecto SCADA Aconcagua |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017015128 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-04-26 11:05 | 2017-05-08 11:28 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de todos los Tablero de Automatización de Unidades y Acceso a Equipamiento Interno debido a Proyecto SCADA Aconcagua |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017015128 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-04-26 11:05 | 2017-05-08 11:28 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de todos los Tablero de Automatización de Unidades y Acceso a Equipamiento Interno debido a Proyecto SCADA Aconcagua |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017017944 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-04-26 11:08 | 2017-04-26 18:21 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de bomba circuito de refrigeración unidad 3 Los Quilos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EÓLICA SAN JUANPARQUE EOLICO SAN JUAN | SD - NM2017018368 | EÓLICA SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | I | P | 2017-04-26 11:13 | 2017-04-26 15:35 | 120 | 184.8 | 1.5312 | 1.5312 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita realizar trabajos en enlace de comunicación debido a inestabilidad, esto implica la perdida de datos ICCP y la Celda EDAG/ERAG del PE San Juan, pero se mantendrá el control desde el parque a través del enlace de respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM2017018203 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2017-04-26 13:19 | 2017-04-26 16:33 | 0 | 47.5 | 3.2333 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación de anomalía de conmutación entre CPU1 y CPU2 de Regulador de Turbina digital de Unidad N°1 de central Machicura. Implica pruebas de detención, arranque, sincronización y toma de carga de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017018096 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-04-26 14:33 | 2017-04-28 14:07 | 86 | 99 | 6.2461 | 6.2461 | 6.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio de la Central Genpac Solar I. Se solicita la Energización de la Central GENPAC SOLAR I para trabajos de configuración del sistema SCADA. Maniobras a realizar: 1. Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-3C. 4. 2. Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3 de S/E Medellin. 3.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3C de la Central Genpac Solar I. 4. Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-2C. 5. Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2 de S/E Medellin. 6.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2C de la Central Genpac Solar I. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM2017018288 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2017-04-26 15:33 | 2017-04-26 17:52 | 55.5 | 55 | -0.021061 | -0.021061 | -0.021061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pérdida de datos SITR por trabajos en rack de comunicaciones. |  |  | TRUE | 1 | 1
| 2017 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD - NM2017018289 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | P | 2017-04-26 15:33 | 2017-04-26 17:52 | 14.22 | 16.5 | 0.32012 | 0.32012 | 0.32012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pérdida de datos SITR por trabajos en rack de comunicaciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 1 | SD - NM2017018272 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2017-04-26 15:48 | 2017-04-26 16:11 | 160 | 162 | 0.0047325 | 0.0047325 | 0.0047325 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de envió de consignas vía Scada NM6.6, entre rango de 60 a 80 Mw por unidad, según proyecto AGC, solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017018272 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-04-26 15:48 | 2017-04-26 16:11 | 160 | 162 | 0.0047325 | 0.0047325 | 0.0047325 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de envió de consignas vía Scada NM6.6, entre rango de 60 a 80 Mw por unidad, según proyecto AGC, solicitadas por el Coordinador Eléctrico Nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017018858 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-04-26 18:05 | 2017-04-26 19:44 | 381.23 | 381.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y limpieza de filtros por alta temperatura del motor de la Bomba de Agua Alimentación AP/MP "A" |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017018168 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-04-26 19:14 | 2017-04-27 07:35 | 0 | 141.1 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Interruptores de Poder 52E1, 52E2, 52E5 y 52E6 x trabajos de mantenimiento programado de los switchgear de campo (PVCS - Photovoltaic Combinning Switchgear). Reemplazar transformador de aislación en sala de comunicaciones SCC. Habrá perdida de comunicación de datos x 30 minutos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD - NM2017015835 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | I | P | 2017-04-26 19:25 | 2017-04-29 20:24 | 26.615 | 27.92 | 3.4113 | 3.4113 | 3.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de la central completa (U1;U2 y U3) a plena carga con una potencia de 62 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | IL - NM2017000462 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-04-26 19:44 | 2017-08-01 | 350 | 381.23 | 189.091 | 189.091 | 0 | 189.091 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado disponible a plena carga pero limitado para utilizar fuego adicional por Altas Vibraciones de Bomba de AP y MP de Agua de Alimentación B (Equipo de respaldo solo disponible en caso de emergencia). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017016081 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-04-26 20:08 | 2017-04-27 01:34 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere mantener generación a plena carga 152 MW, para efectuar mediciones isoscinéticas para dar cumplimiento a RCA 191 y a mediciones de mercurio por DS 13, requerimientos de autoridad ambiental. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000463 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-04-26 20:12 | 2017-05-04 01:00 | 125 | 152 | 30.6947 | 30.6947 | 0 | 30.6947 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 125 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF - NM2017001283 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2017-04-26 20:36 | 2017-04-26 23:29 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla Barra 220 kV S/E Diego de Almagro | Falla Barra 220 kV S/E Diego de Almagro |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000464 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-04-26 20:50 | 2017-04-26 23:30 | 300 | 399 | 0.66165 | 0.66165 | 0 | 0.66165 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017015061 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-04-26 23:28 | 2017-04-27 06:05 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Potencia Maxima 2017 a solicitud del CDEC (Generación a plena carga por 5 horas). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017018220 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-04-26 23:32 | 2017-04-27 12:14 | 380 | 398.3 | 0.5835 | 0.5835 | 0.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará ajustes de combustión (tuning) de la unidad con GNL desde carga mínima hasta base para corregir inestabilidad en los dinámicos. A partir de la 23:30 hrs. se requiere reducir carga del ciclo combinado hasta 140 MW y luego subir hasta carga base para realizar los ajuste de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | IF - NM2017001317 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | F | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 02:03 | 0 | 1.403 | 1.9833 | 1.9833 | 0 | 1.9833 | 1 | 0 | 0 | Las unidad 12 al momento de la salida intempestiva se encontraba disponible. Las unidades 15 (1.4 MW) y 16(1.4 MW) en servicio , con permiso de PES. |  | Salida intempestiva Central Loma Los Colorados II por corte suministro de gas desde de Planta Sistema de Captación de Biogás. Apertura Reconectador Q1.1. 23 KV origina corte suministro eléctrico en Red de SS/AA de la Planta de Captación. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017018882 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2017-04-27 01:45 | 2017-04-27 05:02 | 33.1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada por trabajos de origen externo en línea de 154 kV Charrúa - Los Angeles. |  |  | TRUE | 1 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017017935 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | E | P | 2017-04-27 02:22 | 2017-04-27 06:33 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solucionar pendiente de redundancia para la arquitectura del AGC en Central Canutillar, se requiere realizar pruebas de sincronización y toma de carga. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000466 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-04-27 04:07 | 2017-04-27 13:46 | 32 | 36 | 1.0722 | 1.0722 | 0 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW por falla de sobrevelocidad de rotor en aerogenerador N° 1, y por falla en la medición de temperatura del aerogenerador n° 4. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017018612 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-04-27 07:15 | 2017-04-27 13:28 | 100 | 130 | 1.4346 | 1.4346 | 1.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Molino 1C (Potencia Limitada a 100 MW).- Balanceo dinamico en Exhauster Molino 1C debido a aumento en vibraciones |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV1 | SD - NM2017018416 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | I | P | 2017-04-27 08:06 | 2017-04-27 18:06 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad en servicio para realizar pruebas preliminares de máxima potencia solicitada por el CEN para Junio de este año. El programa es el siguiente: 9:00 hrs. Sincroniza T/G Brown Boveri; 9:07 hrs. T/G Brown Boveri Mínimo Técnico 7 MW; 9:27 hrs. T/G Brown Boveri aumenta generación; 09:45 hrs. T/G Brown Boveri Plena Carga 25 MW; 11:00 hrs. Sincroniza T/G AEG; 11:07 hrs. T/G AEG Mínimo Técnico 5 MW; 11:27 hrs. T/G AEG aumenta generación; 12:00 hrs. T/G AES Plena Carga 22 MW; 12:00 hrs. Plena Carga Central Laguna Verde 47 MW; 17:00 Central Laguna Verde Inicia detención; 18:00 hrs. Central Laguna Verde desconectada de Sistema 0 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV2 | SD - NM2017018417 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | I | P | 2017-04-27 08:06 | 2017-04-27 18:06 | 22 | 22.5 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad en servicio para realizar pruebas preliminares de máxima potencia solicitada por el CEN para Junio de este año. El programa es el siguiente: 9:00 hrs. Sincroniza T/G Brown Boveri; 9:07 hrs. T/G Brown Boveri Mínimo Técnico 7 MW; 9:27 hrs. T/G Brown Boveri aumenta generación; 09:45 hrs. T/G Brown Boveri Plena Carga 25 MW; 11:00 hrs. Sincroniza T/G AEG; 11:07 hrs. T/G AEG Mínimo Técnico 5 MW; 11:27 hrs. T/G AEG aumenta generación; 12:00 hrs. T/G AES Plena Carga 22 MW; 12:00 hrs. Plena Carga Central Laguna Verde 47 MW; 17:00 Central Laguna Verde Inicia detención; 18:00 hrs. Central Laguna Verde desconectada de Sistema 0 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017018525 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-04-27 08:59 | 2017-04-27 23:10 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de alarmas (protocolo modbus ) entre protecciones de linea 21/21N linea 66Kv y remota Siemens SS/AA Palmucho. Protección linea 66kV Sistema 1 o Sistema 2 ( alternado ) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017017790 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | P | 2017-04-27 09:00 | 2017-04-27 13:34 | 15.6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se procederá a desconexión y generación en ISLA según SODI Nº 01-2017 Desconexión alimentador 52C2 Cto Padelpal - SE San Fco Mostazal 27 04 2017. Por solicitud de empresa TRANSNET para trabajos de mantención. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | SD - NM2017018193 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. Motor Generador Sur disponible. Motor Generador Norte indisponible (IF01633/2016). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | SD - NM2017018193 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. Motor Generador Sur disponible. Motor Generador Norte indisponible (IF01633/2016). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM2017018194 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | P | 2017-04-27 09:04 | 2017-04-27 18:02 | 0 | 1.403 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Transformador 110/23 KV (SD01892) para realizar mantenimiento y revisión del monitor de temperatura sistema refrigeración, generan la indisponibilidad de central de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017018420 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2017-04-27 09:15 | 2017-04-27 18:09 | 9 | 10 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estanque de Compensación N° 2 (Central deberá generar el gasto afluente).- Mantenimiento Mayor Anual Civil a Estanque. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017018420 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-04-27 09:15 | 2017-04-27 18:09 | 9 | 10 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estanque de Compensación N° 2 (Central deberá generar el gasto afluente).- Mantenimiento Mayor Anual Civil a Estanque. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018565 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 10:01 | 2017-04-27 11:22 | 32 | 36 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018541 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 10:01 | 2017-04-27 11:16 | 32 | 36 | 0.13889 | 0.13889 | 0.13889 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017017333 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2017-04-27 11:03 | 2017-04-27 18:35 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STS y Transelec solicitan realizar trabajos de lavado de aislación de las instalaciones de STS en la S/E Cardones. Para ello solicitan a Termopacifico la precaución de No Reconectar el Interruptor 52J1 de S/E Cardones. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018540 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 11:12 | 2017-04-27 12:07 | 32 | 36 | 0.10185 | 0.10185 | 0.10185 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017017280 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-04-27 11:22 | 2017-04-27 18:36 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec según SODI N°2125 por trabajo de lavado de instalaciones de STS. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018564 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 11:24 | 2017-04-27 12:07 | 32 | 36 | 0.07963 | 0.07963 | 0.07963 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 1 | SD - NM2017018180 | CONCON | CONCON 1 | I | P | 2017-04-27 11:36 | 2017-04-27 12:25 | 0.947 | 1.12 | 0.12615 | 0.12615 | 0.12615 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 2 | SD - NM2017018180 | CONCON | CONCON 2 | I | P | 2017-04-27 11:36 | 2017-04-27 12:25 | 0.676 | 0.8 | 0.12658 | 0.12658 | 0.12658 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 3 | SD - NM2017018180 | CONCON | CONCON 3 | I | P | 2017-04-27 11:36 | 2017-04-27 12:25 | 0.676 | 0.8 | 0.12658 | 0.12658 | 0.12658 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018544 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 12:03 | 2017-04-27 12:55 | 32 | 36 | 0.096296 | 0.096296 | 0.096296 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018563 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 12:03 | 2017-04-27 12:55 | 32 | 36 | 0.096296 | 0.096296 | 0.096296 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 1 | SD - NM2017018185 | PLACILLA | PLACILLA 1 | I | P | 2017-04-27 12:27 | 2017-04-27 13:35 | 1.15 | 1.2 | 0.047222 | 0.047222 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga Unidad 1 y 2. Unidad 3 con IF 705/2011 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 2 | SD - NM2017018185 | PLACILLA | PLACILLA 2 | I | P | 2017-04-27 12:27 | 2017-04-27 13:35 | 1.15 | 1.2 | 0.047222 | 0.047222 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga Unidad 1 y 2. Unidad 3 con IF 705/2011 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018545 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 12:56 | 2017-04-27 13:49 | 34 | 36 | 0.049074 | 0.049074 | 0.049074 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAS VEGASLAS VEGAS 1 | SD - NM2017018183 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | I | P | 2017-04-27 14:06 | 2017-04-27 15:28 | 0.97 | 1.05 | 0.10413 | 0.10413 | 0.10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | SD - NM2017018183 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | P | 2017-04-27 14:06 | 2017-04-27 15:28 | 1.03 | 1.05 | 0.026032 | 0.026032 | 0.026032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018560 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 14:22 | 2017-04-27 15:21 | 34 | 36 | 0.05463 | 0.05463 | 0.05463 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017018524 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-04-27 14:45 | 2017-04-27 16:04 | 112 | 112.5 | 0.0058519 | 0.0058519 | 0.0058519 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, pruebas de funcionamiento local, etc. Durante la intervención, el G/E quedará inhabilitado en caso de ser requerido. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017018524 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-04-27 14:45 | 2017-04-27 16:04 | 112 | 112.5 | 0.0058519 | 0.0058519 | 0.0058519 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, pruebas de funcionamiento local, etc. Durante la intervención, el G/E quedará inhabilitado en caso de ser requerido. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017018524 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-04-27 14:45 | 2017-04-27 16:04 | 112 | 112.5 | 0.0058519 | 0.0058519 | 0.0058519 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, pruebas de funcionamiento local, etc. Durante la intervención, el G/E quedará inhabilitado en caso de ser requerido. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017018524 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-04-27 14:45 | 2017-04-27 16:04 | 112 | 112.5 | 0.0058519 | 0.0058519 | 0.0058519 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB, pruebas de funcionamiento local, etc. Durante la intervención, el G/E quedará inhabilitado en caso de ser requerido. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM2017017646 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | P | 2017-04-27 15:08 | 2017-04-27 18:32 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pérdida de comunicación por estandarización de servicios de proveedor de comunicaciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018548 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 15:20 | 2017-04-27 16:50 | 30 | 36 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018559 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 15:23 | 2017-04-27 16:17 | 30 | 36 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018557 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 15:29 | 2017-04-27 16:17 | 30 | 36 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018556 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 16:17 | 2017-04-27 17:03 | 32 | 36 | 0.085185 | 0.085185 | 0.085185 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018558 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 16:17 | 2017-04-27 16:50 | 32 | 36 | 0.061111 | 0.061111 | 0.061111 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017018555 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-27 16:52 | 2017-04-27 17:35 | 34 | 36 | 0.039815 | 0.039815 | 0.039815 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN EXTINTOR |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EÓLICA SAN JUANPARQUE EOLICO SAN JUAN | SD - NM2017019182 | EÓLICA SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | I | F | 2017-04-27 17:30 | 2017-04-27 22:30 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención en celda EDAG/ERAG PE San Juan por problemas de comunicación. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017019199 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-27 18:28 | 2017-04-27 23:45 | 70 | 119.9 | 2.1988 | 2.1988 | 0 | 2.1988 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en compuerta de pirita de pulverizador de carbón 1C. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | IL - NM2017000467 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-04-27 18:30 | 2017-04-27 22:30 | 280 | 399 | 1.193 | 1.193 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado limitado por control de emisiones de Nox, para dar cumplimiento a RCA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | IL - NM2017000468 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | F | 2017-04-27 19:00 | 2017-08-01 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mientras se mantenga la condición de regulación manual de potencia (Control Primario Distributivo de Frecuencia), el estatismo de la unidad N°1 de Sauzal no podrá ser menor al 6%, debido a que con el estatismo actual del 3% las variaciones de frecuencia del sistema provocan variaciones de carga de las unidades de Sauzal alterando el caudal de entrega a la central Sauzalito, afectando directamente la entrega de agua aguas abajo de Sauzalito (regantes y empresa de agua potable). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | IL - NM2017000471 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | F | 2017-04-27 19:00 | 2017-08-01 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mientras se mantenga la condición de regulación manual de potencia (Control Primario Distributivo de Frecuencia), el estatismo de la unidad N°2 de Sauzal no podrá ser menor al 6%, debido a que con el estatismo actual del 3% las variaciones de frecuencia del sistema provocan variaciones de carga de las unidades de Sauzal alterando el caudal de entrega a la central Sauzalito, afectando directamente la entrega de agua aguas abajo de Sauzalito (regantes y empresa de agua potable). |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | IL - NM2017000472 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2017-04-27 19:00 | 2017-05-29 08:02 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mientras se mantenga la condición de regulación manual de potencia (Control Primario Distributivo de Frecuencia), el estatismo de la unidad N°3 de Sauzal no podrá ser menor al 6%, debido a que con el estatismo actual del 3% las variaciones de frecuencia del sistema provocan variaciones de carga de las unidades de Sauzal alterando el caudal de entrega a la central Sauzalito, afectando directamente la entrega de agua aguas abajo de Sauzalito (regantes y empresa de agua potable). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017017467 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-04-27 20:03 | 2017-04-28 02:24 | 150 | 152 | 0.083553 | 0.083553 | 0.083553 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para dar cumplimiento a requerimiento de autoridad ambiental, se requiere unidad limitada a plena carga carga y no variar su generación para realizar ensayos de revalidación de equipos CEMS para parámetros de gases, flujo y material particulado en chimenea común de unidades Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017017470 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-04-27 20:03 | 2017-04-28 02:24 | 150 | 152 | 0.083553 | 0.083553 | 0.083553 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para dar cumplimiento a requerimiento de autoridad ambiental, se requiere unidad limitada a plena carga carga y no variar su generación para realizar ensayos de revalidación de equipos CEMS para parámetros de gases, flujo y material particulado en chimenea común de unidades Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000473 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-27 22:26 | 2017-05-30 19:30 | 5.5 | 11.1 | 398.0877 | 398.0877 | 0 | 398.0877 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda Limitada a 5.5 MW por falta de agua en la torre de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000474 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-28 01:00 | 2017-06-01 07:59 | 115 | 119.9 | 33.6332 | 33.6332 | 0 | 33.6332 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 115 MW por control de parámetros sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017019221 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | F | 2017-04-28 01:18 | 2017-04-28 05:45 | 80 | 86 | 0.31047 | 0.31047 | 0 | 0.31047 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervenir sistema de comunicación en regulador de turbina U-2 Canutillar, por pérdida de enlace de control AGC desde ICCP. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONCONCONCON 1 | SD - NM2017019220 | CONCON | CONCON 1 | E | F | 2017-04-28 02:15 | 2017-04-28 05:53 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la PMG Con Con por encontrar punto con temperatura en el TR-1 según SD 2017019213 y SD 2017019219 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONCONCONCON 2 | SD - NM2017019220 | CONCON | CONCON 2 | E | F | 2017-04-28 02:15 | 2017-04-28 05:53 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la PMG Con Con por encontrar punto con temperatura en el TR-1 según SD 2017019213 y SD 2017019219 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONCONCONCON 3 | SD - NM2017019220 | CONCON | CONCON 3 | E | F | 2017-04-28 02:15 | 2017-04-28 05:53 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la PMG Con Con por encontrar punto con temperatura en el TR-1 según SD 2017019213 y SD 2017019219 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017019222 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | F | 2017-04-28 03:51 | 2017-04-28 04:32 | 0 | 86 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | Regulador de turbina U-2 presenta problemas de comunicación con control AGC, el cual se encuentra con perdida de potencia e inestabilidad, es necesario cargar el programa con la unidad fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000476 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-04-28 06:32 | 2017-04-28 14:43 | 34 | 36 | 0.45463 | 0.45463 | 0 | 0.45463 | 0 | 0 | 0 | Central San pedro queda limitada a 34 MW, por falla en relé térmico de Aero Generador N° 10 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM2017019227 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | F | 2017-04-28 07:43 | 2017-04-28 10:00 | 80 | 86 | 0.1593 | 0.1593 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervenir sistema de comunicación en regulador de turbina U-2 Canutillar, por pérdida de enlace de control AGC desde ICCP. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017018704 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-04-28 08:32 | 2017-04-28 15:44 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas protección Línea 66 Kv sistema 1 y 2. Pruebas de alarmas (Protocolo Modbus) entre protecciones de linea 21/21N y remota siemens SS/AA Palmucho |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000475 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-04-28 08:46 | 2017-04-29 22:00 | 30 | 65 | 20.0487 | 20.0487 | 0 | 20.0487 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección al SIC a 30 MW por menor disponibilidad de vapor por falla en proceso de producción Linea 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017018826 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-04-28 09:01 | 2017-05-05 11:50 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de medida local nivel cámara de carga los quilos (dispone alarma por alto y bajo nivel) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017018826 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-04-28 09:01 | 2017-05-05 11:50 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de medida local nivel cámara de carga los quilos (dispone alarma por alto y bajo nivel) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017018826 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-04-28 09:01 | 2017-05-05 11:50 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de medida local nivel cámara de carga los quilos (dispone alarma por alto y bajo nivel) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017017334 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2017-04-28 09:08 | 2017-04-28 14:35 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | STS y Transelec solicitan realizar trabajos de lavado de aislación de las instalaciones de STS en la S/E Cardones. Para ello solicitan a Termopacifico la precaución de No Reconectar el Interruptor 52J1 de S/E Cardones. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017017282 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-04-28 09:13 | 2017-04-28 14:39 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec según SODI N°2126 por trabajo de lavado de instalaciones de STS. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017017440 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-04-28 09:15 | 2017-04-28 18:27 | 34 | 36 | 0.51111 | 0.51111 | 0.51111 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017018006 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-04-28 09:39 | 2017-04-28 14:41 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de vibraciones a equipos rotatorios unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 1 | SD - NM2017018187 | QUINTAY | QUINTAY 1 | I | P | 2017-04-28 10:42 | 2017-04-28 11:38 | 1.125 | 1.2 | 0.058333 | 0.058333 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 2 | SD - NM2017018187 | QUINTAY | QUINTAY 2 | I | P | 2017-04-28 10:42 | 2017-04-28 11:38 | 1.125 | 1.2 | 0.058333 | 0.058333 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 3 | SD - NM2017018187 | QUINTAY | QUINTAY 3 | I | P | 2017-04-28 10:42 | 2017-04-28 11:38 | 0.75 | 0.8 | 0.058333 | 0.058333 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017019261 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2017-04-28 10:46 | 2017-04-28 22:25 | 0 | 152 | 11.65 | 11.65 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | Realizar revisión de ajuste de la protección de sobre velocidad mecánica de la turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017018827 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-04-28 11:16 | 2017-04-30 18:03 | 16 | 55 | 38.8464 | 38.8464 | 38.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Pozo de Refrigeración 1 y 2 como medida preventiva por los eventos de frentes de mal tiempo que han afectado el sector de Guardia Vieja |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 1 | SD - NM2017018188 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | I | P | 2017-04-28 13:30 | 2017-04-28 14:48 | 1.125 | 1.2 | 0.08125 | 0.08125 | 0.08125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 2 | SD - NM2017018188 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | I | P | 2017-04-28 13:30 | 2017-04-28 14:48 | 1.125 | 1.2 | 0.08125 | 0.08125 | 0.08125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 3 | SD - NM2017018188 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | I | P | 2017-04-28 13:30 | 2017-04-28 14:48 | 0.75 | 0.8 | 0.08125 | 0.08125 | 0.08125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017018859 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-04-28 14:07 | 2017-05-15 18:25 | 86 | 99 | 54.1404 | 54.1404 | 54.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio de la Central Genpac Solar I. Se solicita la Energización de la Central GENPAC SOLAR I para trabajos de configuración del sistema SCADA. Maniobras a realizar: 1. Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-3C. 4. 2. Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3 de S/E Medellin. 3.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-3C de la Central Genpac Solar I. 4. Se procede a dar cierre al desconectador de MT 89E-2C. 5. Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2 de S/E Medellin. 6.- Se procede a dar cierre al interruptor de MT 52E-2C de la Central Genpac Solar I. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | IL - NM2017000480 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | F | 2017-04-28 17:00 | 2017-05-31 17:30 | 10 | 35.33 | 568.1864 | 568.1864 | 0 | 568.1864 | 0 | 0 | 0 | LIMITAR LA CENTRAL CIPRESES A UNA POTENCIA MÁXIMA DE 30 MW, DEBIDO A LA APARICIÓN DE VORTICES EN LA BOCATOMA DE LA LAGUNA INVERNADA POR ESTAR CON LA COTA DE NIVEL MUY BAJA, LO QUE OCASIONARÍA EL INGRESO DE AIRE AL TUNEL EN PRESIÓN |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | IL - NM2017000480 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2017-04-28 17:00 | 2017-05-31 17:30 | 10 | 35.33 | 568.1864 | 568.1864 | 0 | 568.1864 | 0 | 0 | 0 | LIMITAR LA CENTRAL CIPRESES A UNA POTENCIA MÁXIMA DE 30 MW, DEBIDO A LA APARICIÓN DE VORTICES EN LA BOCATOMA DE LA LAGUNA INVERNADA POR ESTAR CON LA COTA DE NIVEL MUY BAJA, LO QUE OCASIONARÍA EL INGRESO DE AIRE AL TUNEL EN PRESIÓN |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | IL - NM2017000480 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2017-04-28 17:00 | 2017-05-31 17:30 | 10 | 35.33 | 568.1864 | 568.1864 | 0 | 568.1864 | 0 | 0 | 0 | LIMITAR LA CENTRAL CIPRESES A UNA POTENCIA MÁXIMA DE 30 MW, DEBIDO A LA APARICIÓN DE VORTICES EN LA BOCATOMA DE LA LAGUNA INVERNADA POR ESTAR CON LA COTA DE NIVEL MUY BAJA, LO QUE OCASIONARÍA EL INGRESO DE AIRE AL TUNEL EN PRESIÓN |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM2017019428 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | F | 2017-04-28 17:37 | 2017-04-28 19:35 | 0 | 1.403 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere reparación urgente para la continuidad de la operación y abastecimiento de gas para central Loma Los Colorados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017017468 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-04-28 20:27 | 2017-04-28 23:31 | 150 | 152 | 0.040351 | 0.040351 | 0.040351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para dar cumplimiento a requerimiento de autoridad ambiental, se requiere unidad limitada a plena carga carga y no variar su generación para realizar ensayos de revalidación de equipos CEMS para parámetros de gases, flujo y material particulado en chimenea común de unidades Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017017472 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-04-28 20:27 | 2017-04-28 23:31 | 150 | 152 | 0.040351 | 0.040351 | 0.040351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para dar cumplimiento a requerimiento de autoridad ambiental, se requiere unidad limitada a plena carga carga y no variar su generación para realizar ensayos de revalidación de equipos CEMS para parámetros de gases, flujo y material particulado en chimenea común de unidades Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017016699 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-04-29 | 2017-05-03 16:13 | 0 | 381.23 | 112.2167 | 112.2167 | 112.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio filtros aire de admisión TG. Medidas eléctricas Bushing Transformadores principales Turbina a Gas y Turbina a Vapor (se considera abrir paños J5, J5-8 y J8 asociados en patio San Luis) y lavado Off-Line compresor TG. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017019204 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-04-29 | 2017-04-29 03:47 | 380 | 398.3 | 0.17383 | 0.17383 | 0.17383 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará ajustes de combustión a partir de las 00:00hrs (tunning) de la TG con GNL desde carga base hasta 80 MW (TG) unos 150MW en el ciclo. Para corregir inestabilidad en los dinámicos. Se bajará carga desde base en TG en los siguientes bloques de carga y tiempos estimados: TG Carga Base 15 - 30 min 200 MW 15 - 30 min 160 MW 15 - 30 min 120 MW 15 - 30 min 80 MW 15 - 30 min Al finalizar estos bloques de carga queda disponible la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000484 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-04-29 02:35 | 2017-05-01 16:58 | 7.3 | 11.1 | 21.3565 | 21.3565 | 0 | 21.3565 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 7.3 MW por problemas de temperatura del agua de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017019439 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | F | 2017-04-29 03:55 | 2017-05-07 20:32 | 300 | 368.4 | 38.7334 | 38.7334 | 0 | 38.7334 | 0 | 0 | 0 | Por falla en bomba de agua alimentación 10LAC12AP001 (Principal), quedamos sin respaldo para la operación de la unidad. En este minuto se encuentra en servicio Bomba 10LAC11AP001 (Respaldo). Sin riesgo para la operación normal del ciclo combinado. Se requiere intervenir a la brevedad bomba con falla |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017001334 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2017-04-29 05:46 | 2017-04-29 08:18 | 0 | 12.53 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 2.5333 | 1 | 0 | 0 | No Aplica |  | Condición barra 01 anomalía. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017017473 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-04-29 08:00 | 2017-04-29 08:01 | 150 | 152 | 0.0002193 | 0.0002193 | 0.0002193 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para dar cumplimiento a requerimiento de autoridad ambiental, se requiere unidad limitada a plena carga carga y no variar su generación para realizar ensayos de revalidación de equipos CEMS para parámetros de gases, flujo y material particulado en chimenea común de unidades Nº1 y Nº2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017018976 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-04-29 09:04 | 2017-04-29 15:59 | 0 | 35.33 | 6.9167 | 6.9167 | 6.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Anillos colectores por alta contaminación de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017001335 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2017-04-29 09:04 | 2017-04-29 15:58 | 0 | 12.53 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Condición barra 01 anomalía. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000485 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-04-29 11:45 | 2017-06-03 18:06 | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita permanecer a plena carga por ruidos anormales en interior de la Caldera que indicarían un posible tubo roto de Caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000486 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-29 13:35 | 2017-04-29 21:02 | 260 | 271.9 | 0.32606 | 0.32606 | 0 | 0.32606 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 260 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000487 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-29 18:00 | 2017-04-29 21:00 | 240 | 350 | 0.94286 | 0.94286 | 0 | 0.94286 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 240 MW para verificar posible tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017019446 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-04-29 21:00 | 2017-05-06 03:14 | 0 | 350 | 150.2333 | 150.2333 | 0 | 150.2333 | 0 | 0 | 0 | Unidad se retira del sistema por Tubo roto de Caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000489 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-29 21:35 | 2017-04-30 01:30 | 250 | 271.9 | 0.31547 | 0.31547 | 0 | 0.31547 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 250 MW por alta diferencial en filtro de manga sistema de abatimiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017018883 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-04-29 23:09 | 2017-05-02 01:50 | 0 | 152 | 50.6833 | 50.6833 | 50.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita efectuar trabajos de cambio de módulos de control de válvulas vapor principal, en unidad N°4. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017018942 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-04-30 08:02 | 2017-04-30 18:30 | 70 | 130 | 4.8308 | 4.8308 | 4.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condensador Principal (potencia limitada a 70 Mw). Limpieza Tubo a Tubo del condensador por ensuciamiento. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017018274 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-04-30 09:00 | 2017-04-30 09:42 | 60 | 152 | 0.42368 | 0.42368 | 0.42368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina, con Unidad en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017018285 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-04-30 09:50 | 2017-04-30 10:52 | 60 | 152 | 0.62544 | 0.62544 | 0.62544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina, con Unidad en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017019461 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-04-30 14:06 | 2017-04-30 21:03 | 70 | 119.9 | 2.8925 | 2.8925 | 0 | 2.8925 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 70 MW para normalizar alimentador obstruido de pulverizador de carbón 1A. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017018286 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-04-30 15:06 | 2017-04-30 16:34 | 60 | 152 | 0.88772 | 0.88772 | 0.88772 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina, con Unidad en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017019462 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-04-30 19:15 | 2017-05-11 01:58 | 90 | 152 | 100.6344 | 100.6344 | 0 | 100.6344 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 90 MW para eliminar vibraciones en bomba de circulación 2A. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017019463 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-04-30 19:23 | 2017-04-30 20:15 | 170 | 218.5 | 0.19237 | 0.19237 | 0 | 0.19237 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 170 MW para eliminar filtración de carbón en alimentador de carbón de pulverizador 2H. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 2 | IF - NM2017001344 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2017-05-01 00:10 | 2017-05-01 01:12 | 0 | 345 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | No hay | Se investiga señal errónea de posición de desconectador 89JU2 la cual produce la detención de la unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017019465 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-05-01 02:49 | 2017-05-01 14:31 | 170 | 218.5 | 2.597 | 2.597 | 0 | 2.597 | 0 | 0 | 0 | Eliminar fuga de carbón en alimentador de carbón del pulverizador 2H. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001347 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-05-01 10:54 | 2017-05-01 16:39 | 0 | 30.1 | 5.75 | 5.75 | 0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | Central Arauco fuera de servicio debido a perturbación provocada por falla en alimentador Tirúa de 23 kV en la S/E Cañete. |  | Perturbación debido provocada por falla en alimentador Tirúa de 23 kV en la S/E Cañete. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001347 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-05-01 10:54 | 2017-05-01 16:39 | 0 | 38 | 5.75 | 5.75 | 0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | Central Arauco fuera de servicio debido a perturbación provocada por falla en alimentador Tirúa de 23 kV en la S/E Cañete. |  | Perturbación debido provocada por falla en alimentador Tirúa de 23 kV en la S/E Cañete. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017019478 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-05-01 15:38 | 2017-05-04 23:59 | 380 | 399 | 3.8262 | 3.8262 | 0 | 3.8262 | 0 | 0 | 0 | Estando la bomba circulación auxiliar refrigeración B en servicio aparece alarma por alta corriente. Se decide dejarla fuera de servicio a espera de inspección mantenimiento mecánico. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000493 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-01 17:30 | 2017-05-04 18:17 | 34 | 36 | 4.0435 | 4.0435 | 0 | 4.0435 | 0 | 0 | 0 | Central San pedro queda limitada a 34 MW, por falla en la temperatura del convertidor de frecuencia de Aero Generador N° 3 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000496 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-05-01 19:07 | 2017-05-02 20:15 | 130 | 152 | 3.6377 | 3.6377 | 0 | 3.6377 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 130 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001349 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-05-01 22:45 | 2017-05-01 23:55 | 0 | 38 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | A momento de la falla TG6 de Arauco generaba 20 MW. |  | Trip de turbina por alto diferencial de vapor. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RENCARENCA 1 | SD - NM2017019322 | RENCA | RENCA 1 | I | P | 2017-05-02 00:03 | 2017-05-08 08:18 | 0 | 50 | 152.25 | 152.25 | 152.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección equipos primarios y pruebas eléctricas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RENCARENCA 2 | SD - NM2017019323 | RENCA | RENCA 2 | I | P | 2017-05-02 00:03 | 2017-05-08 08:18 | 0 | 50 | 152.25 | 152.25 | 152.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección equipos primarios y pruebas eléctricas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000497 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-05-02 01:50 | 2017-05-02 20:45 | 145 | 152 | 0.87116 | 0.87116 | 0 | 0.87116 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 145 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORCONES TGHORCONES TG | SD - NM2017019315 | HORCONES TG | HORCONES TG | I | P | 2017-05-02 08:24 | 2017-05-11 15:41 | 0 | 25 | 223.2833 | 223.2833 | 223.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Mayor |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEWENNEWEN | IF - NM2017001362 | NEWEN | NEWEN | I | F | 2017-05-02 08:33 | 2017-05-02 11:15 | 0 | 15 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | Al fallar el switch genera alarma Flameout deteniendo la Turbina. |  | Falla switch diferencial de presión PCD compresor de aire. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017018688 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-05-02 09:02 | 2017-05-04 17:22 | 0 | 13.3 | 56.3333 | 56.3333 | 56.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comando SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017018970 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2017-05-02 09:04 | 2017-05-02 17:41 | 9 | 10 | 0.86167 | 0.86167 | 0.86167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estanque de compensación N°1 (central deberá generar el gasto afluente). Mantenimiento mayor anual civil del Estanque de Compensación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017018970 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-05-02 09:04 | 2017-05-02 17:41 | 9 | 10 | 0.86167 | 0.86167 | 0.86167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estanque de compensación N°1 (central deberá generar el gasto afluente). Mantenimiento mayor anual civil del Estanque de Compensación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017019200 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-02 09:50 | 2017-05-08 20:58 | 0 | 20.15 | 155.1333 | 155.1333 | 155.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1 Hidroeléctrica San Andrés. Inspeccion y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores). ("Programa de Mantenimiento Mayor 2017"). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017019143 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-05-02 10:04 | 2017-05-02 14:19 | 100 | 102 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Operacional mensual de la unidad para asegurar disponibilidad para el CEN. Unidad sincroniza y toma carga mínima por 10 minutos con GNL. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANLICAN 1 | SD - NM2017019686 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2017-05-02 10:45 | 2017-05-02 16:38 | 0 | 9.09 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Producto de la caída de un árbol dentro del canal de aducción (sin daños), se produjo represamiento y obturación de reja de cámara de carga, producto de las hojas y ramas. Se detuvo la central para la limpieza de cámara de carga, sifon, y retiro del arbol del interior del canal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 2 | SD - NM2017019686 | LICAN | LICAN 2 | I | F | 2017-05-02 10:45 | 2017-05-02 16:38 | 0 | 9.09 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | Producto de la caída de un árbol dentro del canal de aducción (sin daños), se produjo represamiento y obturación de reja de cámara de carga, producto de las hojas y ramas. Se detuvo la central para la limpieza de cámara de carga, sifon, y retiro del arbol del interior del canal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017019609 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-05-02 14:08 | 2017-05-02 17:44 | 196 | 196.02 | 0.00036731 | 0.00036731 | 0 | 0.00036731 | 0 | 0 | 0 | Intervención forzosa a Celda de generación del control integral zona Norte. Se realizara trabajos de inspección y revisión de Celda de generación, debido no responder a la orden de deshabilitación Remota. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001360 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-05-02 17:16 | 2017-05-02 17:57 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017019223 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-05-02 19:56 | 2017-05-03 08:46 | 0 | 196.02 | 12.8333 | 12.8333 | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Parque Solar El Romero por trabajos en S/E El Romero: Cableado y conexión de celda de Reactancia de PAT asociado al Transformador de poder. Reemplazo de bornas en el armario de facturación. Condiciones requeridas : Abierto paño J1 S/E El Romero y celdas de media tensión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000500 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-05-02 20:15 | 2017-05-22 19:49 | 148 | 152 | 12.6202 | 12.6202 | 0 | 12.6202 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000499 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-05-02 20:45 | 2017-05-22 19:49 | 130 | 152 | 69.3386 | 69.3386 | 0 | 69.3386 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000498 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-05-02 21:22 | 2017-05-05 20:18 | 140 | 152 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | SD - NM2017019729 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-05-03 05:00 | 2017-05-06 01:00 | 0 | 13.59 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | tubo roto en caldera biomasa, por disponibilidad de Vapor TG4 queda F/S. inyección queda limita a 0MW |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017019442 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2017-05-03 07:33 | 2017-05-03 20:06 | 15 | 33 | 6.8455 | 6.8455 | 6.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito de aerogeneradores Nº1 por mantenimiento preventivo. Abierto 52L1 Central Eólica Cuel. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017019471 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2017-05-03 09:04 | 2017-05-03 17:39 | 7 | 10 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estanque de Compesación N° 2 (Central deberá generar el gasto afluente). MMA Civil. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017019471 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-05-03 09:04 | 2017-05-03 17:39 | 7 | 10 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estanque de Compesación N° 2 (Central deberá generar el gasto afluente). MMA Civil. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017019424 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-03 09:26 | 2017-05-04 15:30 | 20 | 21.5 | 2.0977 | 2.0977 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Termografía Paño AT1, AT2, AT3 y A. Se solicitara el ingreso de unidades con máxima potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017019424 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-03 09:26 | 2017-05-04 15:30 | 20 | 20.15 | 0.22382 | 0.22382 | 0.22382 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Termografía Paño AT1, AT2, AT3 y A. Se solicitara el ingreso de unidades con máxima potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017019424 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-03 09:26 | 2017-05-04 15:30 | 20 | 20.15 | 0.22382 | 0.22382 | 0.22382 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Termografía Paño AT1, AT2, AT3 y A. Se solicitara el ingreso de unidades con máxima potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017019337 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-05-03 09:32 | 2017-05-03 11:08 | 29 | 29.2 | 0.010959 | 0.010959 | 0.010959 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de unidad hidráulica de comando de unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | SD - NM2017019801 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. Motor Sur se encuentra disponible y detenido por control de suministro. Motor Norte detenido por falla IF 01633/2016. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | SD - NM2017019801 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. Motor Sur se encuentra disponible y detenido por control de suministro. Motor Norte detenido por falla IF 01633/2016. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM2017019802 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | F | 2017-05-03 15:00 | 2017-05-04 17:06 | 0 | 1.403 | 26.1 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | Rotura de matriz de gas en red de captación de biogás, requiere corte de suministro a central 1 y 2 para efectuar reparación. El daño en matriz genera perdida de presión y variaciones en la composición del biogás, que afectan el normal funcionamiento del Sistema de Captación y Abatimiento de gas, comprometiendo el normal funcionamiento y disponibilidad de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017019810 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-05-03 16:13 | 2017-05-03 23:29 | 242.49 | 381.23 | 2.6445 | 2.6445 | 0 | 2.6445 | 0 | 0 | 0 | Investigacion Falla y Reparacion de Motor Eléctrico De Bomba de Agua de Alimentacion AP-MP A. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000504 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-05-03 17:00 | 2017-05-05 02:00 | 20 | 65 | 22.8462 | 22.8462 | 0 | 22.8462 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 20 MW de inyección al SIC debido a bajo nivel de licor negro por falla en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017019429 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2017-05-03 19:15 | 2017-05-03 21:15 | 0 | 69.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del transformador de Poder, para realizar muestras de aceite para análisis cromatográfico y análisis físico químico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017019224 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-05-03 20:01 | 2017-05-04 05:15 | 0 | 196.02 | 9.2333 | 9.2333 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Parque Solar El Romero por trabajos en S/E El Romero: Cableado y conexión de celdas de Banco de Condensadores . Condiciones requeridas : Abierto paño J1 S/E El Romero y celdas de media tensión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM2017001364 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-05-03 21:08 | 2017-05-04 01:00 | 0 | 152 | 3.8667 | 3.8667 | 0 | 3.8667 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017001368 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2017-05-03 21:15 | 2017-05-03 21:50 | 0 | 12.53 | 0.58333 | 0.58333 | 0 | 0.58333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Error al ingresar setpoint de apertura | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000505 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-05-03 22:00 | 2017-05-04 14:30 | 0 | 29.3 | 16.5 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | Limitada sin inyección al SIC debido a menor disponibilidad de vapor por falla en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM2017019917 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2017-05-04 00:22 | 2017-05-05 07:00 | 0 | 26 | 30.6333 | 30.6333 | 0 | 30.6333 | 0 | 0 | 0 | alta vibración ventilador tiro aspirado (VTI) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000506 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-05-04 01:00 | 2017-05-11 01:58 | 75 | 152 | 85.595 | 85.595 | 0 | 85.595 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 75 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017019536 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-05-04 06:04 | 2017-05-04 16:59 | 215 | 381.23 | 4.7601 | 4.7601 | 4.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de combustión Turbina a Gas, para el periodo de Invierno ajuste desde Min. Técnico a hasta Carga Base, Movimiento de carga en escalones de 10 a 20 MWh, |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017019444 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2017-05-04 07:33 | 2017-05-04 19:48 | 18.1 | 33 | 5.5311 | 5.5311 | 5.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito de aerogeneradores Nº2 por mantenimiento preventivo. Abierto 52L2 Central Eólica Cuel. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017019519 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-05-04 09:00 | 2017-05-04 17:35 | 0 | 35.33 | 8.5833 | 8.5833 | 8.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de anillos colectores por alta contaminación de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017019523 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2017-05-04 09:08 | 2017-05-04 17:35 | 7 | 10 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estanque de Compensación N° 2 . Central deberá generar el gasto afluente. MMA Civil Estanque. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017019523 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-05-04 09:08 | 2017-05-04 17:35 | 7 | 10 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estanque de Compensación N° 2 . Central deberá generar el gasto afluente. MMA Civil Estanque. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017019921 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | F | 2017-05-04 09:29 | 2017-05-04 15:54 | 100 | 102 | 0.12582 | 0.12582 | 0 | 0.12582 | 0 | 0 | 0 | Debido a corrientes de fuga en aisladores, por contaminación vapores torre refrigeración Nehuenco II, se realizará lavado de aisladores en pórtico de salida, con línea energizada, se solicita bloquear la reconexión automática y en caso de operación el cierre debe coordinarse con el jefe de faena. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM2017001375 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | I | F | 2017-05-04 09:46 | 2017-05-04 10:30 | 0 | 9.6 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | Unidad Nº2 fuera de servicio por alarma de bajo nivel de aceite en cojinete lado accionamiento. (DE). En servicio Unidad Nº1 para equilibrar horas de trabajo. |  | Minimo nivel de aceite cojinete lado acoplamiento | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017019487 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-05-04 09:55 | 2017-05-04 16:40 | 0 | 13.3 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de bomba N°2 sistema de refrigeración unidades 1 y 2 de Los Quilos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017019425 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-04 10:08 | 2017-05-04 15:28 | 20 | 21.5 | 0.37209 | 0.37209 | 0.37209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Termografía Paño AT1, AT2, AT3 y A. Se solicitara el ingreso de unidades con máxima potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017019425 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-04 10:08 | 2017-05-04 15:28 | 20 | 20.15 | 0.039702 | 0.039702 | 0.039702 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Termografía Paño AT1, AT2, AT3 y A. Se solicitara el ingreso de unidades con máxima potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017019425 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-04 10:08 | 2017-05-04 15:28 | 20 | 20.15 | 0.039702 | 0.039702 | 0.039702 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Termografía Paño AT1, AT2, AT3 y A. Se solicitara el ingreso de unidades con máxima potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM2017019418 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | P | 2017-05-04 10:23 | 2017-05-04 18:00 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible pérdida de datos SITR por trabajos en Rack de comunicaciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 1 | IL - NM2017000508 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | F | 2017-05-04 12:00 | 2017-05-06 12:04 | 44 | 47.5 | 3.5418 | 3.5418 | 0 | 3.5418 | 0 | 0 | 0 | Central Machicura Limita su Generación en 88 Mw. por encontrarse revancha en su nivel Mínimo 0.10 m. En Puente Panimávida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | IL - NM2017000508 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | F | 2017-05-04 12:00 | 2017-05-06 12:04 | 44 | 47.5 | 3.5418 | 3.5418 | 0 | 3.5418 | 0 | 0 | 0 | Central Machicura Limita su Generación en 88 Mw. por encontrarse revancha en su nivel Mínimo 0.10 m. En Puente Panimávida. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | SD - NM2017019690 | PULELFU | PULELFU 1 | I | P | 2017-05-04 13:03 | 2017-05-04 16:09 | 0 | 4.65 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud de desconcexión de Unidad N°1, para instalación de sensores de vibraciones cojinete L.O.A Generador (Prueba de Monitorio Preventivo). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 1 | IL - NM2017000509 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | F | 2017-05-04 13:34 | 2017-05-06 12:03 | 32.5 | 47.5 | 14.6789 | 14.6789 | 0 | 14.6789 | 0 | 0 | 0 | Machicura máxima gen 65 MW. Para evitar que las aguas vertidas por la ODT, sumadas a la generación máxima de Central San Ignacio, inunde los predios agrícolas de la Asociación SORPAM. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | IL - NM2017000509 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | F | 2017-05-04 13:34 | 2017-05-06 12:03 | 32.5 | 47.5 | 14.6789 | 14.6789 | 0 | 14.6789 | 0 | 0 | 0 | Machicura máxima gen 65 MW. Para evitar que las aguas vertidas por la ODT, sumadas a la generación máxima de Central San Ignacio, inunde los predios agrícolas de la Asociación SORPAM. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001373 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-05-04 15:17 | 2017-05-04 15:57 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De 15:17 a 15:57 horas, genera en isla durante desconexión forzada de la línea de 66 kV Planta Celco - Constitución cuando inyectaba 6,47 MW al SIC. |  | Genera en isla durante operación de línea de 66 kV | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017019569 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-05-04 15:50 | 2017-05-04 17:38 | 250 | 271.9 | 0.14498 | 0.14498 | 0.14498 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad en 250 MW para efectuar pruebas full stroke de válvulas de recalentado y sobrecalentado en turbina de vapor. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000510 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-04 18:17 | 2017-05-05 13:02 | 32 | 36 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW por fallas mecánicas internas de los aerogeneradores n°2 y n° 17. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017020277 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-05-04 18:31 | 2017-05-04 18:41 | 0 | 16 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | Se deja F/S turbogenerador por alta temperatura de vapor de admision a turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017018189 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-05-04 19:15 | 2017-05-05 01:21 | 0 | 141.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión planta Luz del Norte x trabajos programados de Instalación de Dummy Plugs en switchgear 23 kV SIEMENS. Desconexión considera la apertura del Interruptor 52J1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CENIZASCENIZAS 2 | SD - NM2017019426 | CENIZAS | CENIZAS 2 | I | P | 2017-05-04 19:56 | 2017-05-05 05:40 | 4.8333 | 5.43 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicita permiso para sincronizar unidad generadora de acuerdo a carta DE 01705-17 referente a Pruebas de Potencia Máxima.- |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2017001376 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2017-05-04 23:16 | 2017-05-04 23:31 | 0 | 12.53 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Obstruccion reja hidraulica en camara de carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017019749 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-05-05 | 2017-05-10 17:15 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bomba de agua circulación Auxiliar B (Equipo respaldo no limita generación): Retiro para rebobinado Motor de bomba de agua circulación auxiliar B. Sistema de agua de circulación auxiliar sin respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ABANICOABANICO 1 | SD - NM2017020324 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2017-05-05 | 2017-05-05 17:56 | 7.6667 | 21.5 | 11.5385 | 11.5385 | 0 | 11.5385 | 0 | 0 | 0 | Cargador de baterías N°2 de 125 VCC. Investigar FALLA GENERAL del cargador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 2 | SD - NM2017020324 | ABANICO | ABANICO 2 | I | F | 2017-05-05 | 2017-05-05 17:56 | 7.6667 | 21.5 | 11.5385 | 11.5385 | 0 | 11.5385 | 0 | 0 | 0 | Cargador de baterías N°2 de 125 VCC. Investigar FALLA GENERAL del cargador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 3 | SD - NM2017020324 | ABANICO | ABANICO 3 | I | F | 2017-05-05 | 2017-05-05 17:56 | 7.6667 | 21.5 | 11.5385 | 11.5385 | 0 | 11.5385 | 0 | 0 | 0 | Cargador de baterías N°2 de 125 VCC. Investigar FALLA GENERAL del cargador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 4 | SD - NM2017020324 | ABANICO | ABANICO 4 | I | F | 2017-05-05 | 2017-05-05 17:56 | 7.6667 | 21.5 | 11.5385 | 11.5385 | 0 | 11.5385 | 0 | 0 | 0 | Cargador de baterías N°2 de 125 VCC. Investigar FALLA GENERAL del cargador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 5 | SD - NM2017020324 | ABANICO | ABANICO 5 | I | F | 2017-05-05 | 2017-05-05 17:56 | 7.6667 | 25 | 12.4338 | 12.4338 | 0 | 12.4338 | 0 | 0 | 0 | Cargador de baterías N°2 de 125 VCC. Investigar FALLA GENERAL del cargador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 6 | SD - NM2017020324 | ABANICO | ABANICO 6 | I | F | 2017-05-05 | 2017-05-05 17:56 | 7.6667 | 25 | 12.4338 | 12.4338 | 0 | 12.4338 | 0 | 0 | 0 | Cargador de baterías N°2 de 125 VCC. Investigar FALLA GENERAL del cargador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017019768 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-05-05 01:39 | 2017-05-31 00:59 | 365 | 370 | 8.4234 | 8.4234 | 8.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas periódicas de válvulas de control (CV), válvulas combinadas (CRV), bombas de emergencia, lubricación e hidráulica de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017019594 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-05-05 03:05 | 2017-05-05 11:02 | 350 | 381.23 | 0.65126 | 0.65126 | 0.65126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de combustión Turbina a Gas, para el periodo de Invierno ajuste desde min Técnico a hasta Carga Base, movimiento de carga en escalones de 10 a 20 Mwh, |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017018687 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-05-05 08:29 | 2017-05-05 17:35 | 0 | 13.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comandos SCADA contra el equipamiento de planta (DIP) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017020322 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | F | 2017-05-05 09:09 | 2017-05-05 19:08 | 0 | 32 | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar Unidad, para revisión de controlador proyecto CEN, equipo alarmado con POSIBLE PERDIDA de los SSAA. de la Central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017020335 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | F | 2017-05-05 10:21 | 2017-05-05 14:18 | 10.971 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros (Transmisora Valle Allipen) por falla de asilador en fase 1 correspondiente a línea Caren - Melipuco 23 kV. Distancia de la falla a 1500 metros aproximados desde la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017020335 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | F | 2017-05-05 10:21 | 2017-05-05 14:18 | 10.971 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros (Transmisora Valle Allipen) por falla de asilador en fase 1 correspondiente a línea Caren - Melipuco 23 kV. Distancia de la falla a 1500 metros aproximados desde la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017020337 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | E | F | 2017-05-05 10:22 | 2017-05-05 14:24 | 5 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros (Transmisora Valle Allipen) por falla de asilador en fase 1 correspondiente a línea Caren - Melipuco 23 kV. Distancia de la falla a 1500 metros aproximados desde la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017020337 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | E | F | 2017-05-05 10:22 | 2017-05-05 14:24 | 5 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros (Transmisora Valle Allipen) por falla de asilador en fase 1 correspondiente a línea Caren - Melipuco 23 kV. Distancia de la falla a 1500 metros aproximados desde la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PETROPOWERPETROPOWER | SD - NM2017020332 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | F | 2017-05-05 10:40 | 2017-05-07 13:23 | 0 | 74.09 | 50.7167 | 50.7167 | 0 | 50.7167 | 0 | 0 | 0 | La detención forzosa de la unidad se debe a la presencia de una falla en una tarjeta del procesador de protección del Mark V. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | SD - NM2017019911 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | I | P | 2017-05-05 10:57 | 2017-05-05 12:25 | 0 | 2.56 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de central Hidroelectrica Rio Huasco, debido a pruebas externas de funcionamiento de la válvula principal y valvulas difusoras perteneciente al embalse Santa Juana, lo cual significa corte del caudal turbinable de la central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | SD - NM2017019911 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | I | P | 2017-05-05 10:57 | 2017-05-05 12:25 | 0 | 2.56 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de central Hidroelectrica Rio Huasco, debido a pruebas externas de funcionamiento de la válvula principal y valvulas difusoras perteneciente al embalse Santa Juana, lo cual significa corte del caudal turbinable de la central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | SD - NM2017019708 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | I | P | 2017-05-05 11:05 | 2017-05-05 17:47 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar y programar control del interruptor de 12 KV de la PMG San Gregorio |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 3 | SD - NM2017019701 | CONCON | CONCON 3 | I | P | 2017-05-05 11:05 | 2017-05-05 12:25 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga Unidad N°3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001378 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-05-05 11:45 | 2017-05-05 17:21 | 0 | 20 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Sobre presión de vapor en el colector del TG2 |  | Sobre presión de vapor en el colector del TG2 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000511 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-05 13:02 | 2017-05-05 13:48 | 34 | 36 | 0.042593 | 0.042593 | 0 | 0.042593 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW por falla mecánica del aerogenerador n°2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000513 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-05 13:48 | 2017-05-06 20:46 | 32 | 36 | 3.4407 | 3.4407 | 0 | 3.4407 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW por falla de alta temperatura IGBT Convertidor ISU de aerogenerador n°1, y por falla mecánica en aerogenerador n° 2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017019543 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2017-05-06 00:02 | 2017-05-06 10:40 | 175 | 218.5 | 2.1169 | 2.1169 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 175 MW para efectuar revisión de equipo de molienda de PUL 2E. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM2017019977 | MACHICURA | MACHICURA 1 | E | P | 2017-05-06 04:58 | 2017-05-06 12:03 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por requerimiento de la DGA y asociación SORPAM: Se requiere realizar cierre de bocatomas ubicadas aguas abajo de Central San Ignacio (para evitar que las aguas lluvias o grandes afluentes generen estragos en los campos). Para poder realizar este trabajo, se requiere en Central machicura: Unidad generadora N°1 detenida y Unidad generadora N°2 a mínimo técnico con generación de 12 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM2017019978 | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | P | 2017-05-06 04:58 | 2017-05-06 12:03 | 12 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por requerimiento de la DGA y asociación SORPAM: Se requiere realizar cierre de bocatomas ubicadas aguas abajo de Central San Ignacio (para evitar que las aguas lluvias o grandes afluentes generen estragos en los campos). Para poder realizar este trabajo, se requiere en Central machicura: Unidad generadora N°1 detenida y Unidad generadora N°2 generando a mínimo técnico (12MW), personal trabajando en el lecho del río, NO subir generación de Machicura por sobre los 12 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017019472 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-05-06 06:08 | 2017-05-07 06:21 | 169 | 399 | 13.9595 | 13.9595 | 13.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de combustión Turbina a Gas, para el periodo de Invierno ajuste desde Min. Técnico a hasta Carga Base, movimientos de carga en escalones de 10 a 20 MWh. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000517 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-06 08:00 | 2017-05-06 20:00 | 28 | 36 | 2.6667 | 2.6667 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 28 MW, por falla en módulos temperatura de Aerogenerador N° 3 y por falla Relé térmico ventiladores multiplicadora de Aerogenerador N° 14. Además continua vigente LF # 2017000513 por falla en aero N°1 (falla de alta temperatura IGBT Convertidor ISU) y Falla Aero N° 2 (falla mecánica) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017020506 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-05-06 11:45 | 2017-05-06 17:35 | 75 | 119.9 | 2.1845 | 2.1845 | 0 | 2.1845 | 0 | 0 | 0 | Baja a 75 MW por obstrucción en alimentador de carbón 1B. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 1 | IL - NM2017000519 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | F | 2017-05-06 12:04 | 2017-08-01 | 44 | 47.5 | 152.9635 | 152.9635 | 0 | 152.9635 | 0 | 0 | 0 | Central Machicura Limita su generación a 88 MW. por encontrarse revancha en puente Panimávida, en su nivel mínimo 0.10 m. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | IL - NM2017000519 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | F | 2017-05-06 12:04 | 2017-08-01 | 44 | 47.5 | 152.9635 | 152.9635 | 0 | 152.9635 | 0 | 0 | 0 | Central Machicura Limita su generación a 88 MW. por encontrarse revancha en puente Panimávida, en su nivel mínimo 0.10 m. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017019709 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-05-06 12:14 | 2017-05-06 17:50 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variable (1 a 36 MW) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000518 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-05-06 12:48 | 2017-05-06 14:33 | 260 | 271.9 | 0.076591 | 0.076591 | 0 | 0.076591 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 260 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001380 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-05-06 13:56 | 2017-05-06 14:04 | 8 | 20 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | Central genera en isla debido a falla en la caldera recuperadora |  | Central genera en isla debido a falla en la caldera recuperadora | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017020507 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-05-06 14:33 | 2017-05-06 17:49 | 120 | 271.9 | 1.825 | 1.825 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | Baja a mínimo técnico por falla en sistema abatimiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IL - NM2017000521 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-05-06 15:00 | 2017-05-07 17:00 | 0 | 20 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | menor disponibilidad de vapor por falla en Caldera recuperadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001384 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-05-06 15:44 | 2017-05-06 21:47 | 0 | 20 | 6.05 | 6.05 | 0 | 6.05 | 1 | 0 | 0 | Luego de la Falla de la Línea PLANTA CONSTITUCIÓN - CONSTITUCIÓN 66KV, Central Celco solo es capaz de permanecer en isla alrededor de 4 minutos, y debido a la falta de vapor por falla en la caldera recuperadora, se genera un Trip de Caldera de poder. |  | Luego de la Falla de la Línea PLANTA CONSTITUCIÓN - CONSTITUCIÓN 66KV, Central Celco solo es capaz de permanecer en isla alrededor de 4 minutos, y debido a la falta de vapor por falla en la caldera recuperadora, se genera un Trip de Caldera de poder. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000522 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-05-06 17:40 | 2017-05-09 | 0 | 29.3 | 54.3333 | 54.3333 | 0 | 54.3333 | 0 | 0 | 0 | Limitada sin inyección al SIC debido a menor disponibilidad de vapor por falla en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000523 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-05-06 17:42 | 2017-05-08 07:00 | 15 | 65 | 28.6923 | 28.6923 | 0 | 28.6923 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección al SIC a 15 MW por menor disponibilidad de vapor por falla en proceso de producción Linea 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000524 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-05-06 19:35 | 2017-05-06 20:58 | 260 | 271.9 | 0.060543 | 0.060543 | 0 | 0.060543 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 260 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000525 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-06 20:00 | 2017-05-09 19:07 | 32 | 36 | 7.9019 | 7.9019 | 0 | 7.9019 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW por falla mecánica en aerogenerador n°2 y falla en rele termico de aerogenerador n°14 quedando ambos fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2017001387 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-05-07 02:09 | 2017-05-07 03:44 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 02:09 hrs. Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. |  | Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 1 | IF - NM2017001393 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | I | F | 2017-05-07 02:09 | 2017-05-07 03:30 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | a LAS 02:09 HRS. Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. Central queda generando en isla. Evento climático de la zona de alto riesgo. |  | Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IF - NM2017001392 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-05-07 02:09 | 2017-05-07 03:12 | 13.59 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 02:09 hrs. Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. Central queda generando en isla. Evento climático de la zona de alto riesgo. | Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF - NM2017001394 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2017-05-07 02:09 | 2017-05-07 03:05 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A las 02:09 hrs. Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. Central queda generando en isla. Evento climático de la zona de alto riesgo. |  | Falla Línea 220 kV Charrúa - Mininco. Apertura Interruptor 52J10 S/E Charrúa. Falla bifasica (A-B) a una distancia de 14,2 km desde S/E Laja a S/E Charrúa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017016683 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | P | 2017-05-07 06:55 | 2017-05-07 20:56 | 0 | 380 | 14.0167 | 14.0167 | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central para realizar mantenimiento programado: Instalar pre filtros nuevos en la succión de la CTG, mantenimiento y pruebas 52GV. Interruptor de sincronismo de STG, instalación sellante en silenciador compresor TG, prueba de sistema de inyección de pulverizado de agua (fogging) en CTG. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017019903 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-05-07 09:19 | 2017-05-07 10:53 | 60 | 152 | 0.94825 | 0.94825 | 0.94825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere realizar prueba de válvula de turbina a mínimo técnico (60 MW). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017019904 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-05-07 09:19 | 2017-05-07 10:53 | 60 | 152 | 0.94825 | 0.94825 | 0.94825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere realizar prueba de válvula de turbina a mínimo técnico (60 MW). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000526 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-05-07 14:00 | 2017-05-08 20:07 | 33 | 67.2 | 15.3272 | 15.3272 | 0 | 15.3272 | 0 | 0 | 0 | alta humedad en combustible biomasa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017019905 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-05-07 14:53 | 2017-05-07 17:43 | 60 | 152 | 1.7149 | 1.7149 | 1.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere realizar prueba de válvula de turbina a mínimo técnico (60 MW). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017019906 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-05-07 14:53 | 2017-05-07 17:43 | 60 | 152 | 1.7149 | 1.7149 | 1.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere realizar prueba de válvula de turbina a mínimo técnico (60 MW). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017016818 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-05-08 00:07 | 2017-05-13 21:52 | 0 | 285 | 141.75 | 141.75 | 141.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor anual. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL RINCONEL RINCON 1 | IF - NM2017001396 | EL RINCON | EL RINCON 1 | E | F | 2017-05-08 01:48 | 2017-05-08 07:49 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no afecta consumos finales | Desconexión intempestiva por operación de protecciones, debido a disturbio producido, por falla en linea de chilectra CHENA-NAVIA. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2017001401 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2017-05-08 01:51 | 2017-05-08 02:56 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación de Frecuencia 50.55 por Falla de Linea 110Kv Chena - Navia 2, desprendimiento de carga 160 Mw de consumo en anillo. | Variación de Frecuencia 50.55 por Falla de Linea 110Kv Chena - Navia 2, desprendimiento de carga 160 Mw de consumo en anillo. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017019809 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-05-08 07:33 | 2017-05-08 13:00 | 100 | 141.1 | 1.5875 | 1.5875 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de nueva rampa de subida y bajada de generación de energía de la planta FV Luz del Norte de acuerdo a lo requerido por CEN. Pruebas consideran los siguiente: 1° Deshabilitar sistema ERAG/EDAG. 2° Verificación rampa de bajada de generación desde potencia máxima (100 MW Aprox.) hasta el valor de 0.00 MW. 3° Verificación rampa de subida de generación desde potencia mínima (0.00 MW) hasta el valor máximo de generación de la planta de acuerdo a radiación (100 MW aprox.). 4° Fin Pruebas - Habilitar sistema ERAG/EDAG) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017017181 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-05-08 07:49 | 2017-05-20 14:27 | 0 | 162 | 294.6333 | 294.6333 | 294.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Anual. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017019696 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-05-08 07:49 | 2017-05-14 21:00 | 0 | 25.6 | 157.1833 | 157.1833 | 157.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad generadora N°2 Mantenimiento anual programado de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017019486 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-05-08 11:43 | 2017-05-16 11:55 | 13 | 13.3 | 4.3353 | 4.3353 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara traslado de los dos equipos SCADA iFIX y los dos servidores ICCP a nueva sala de servidores. Existir perdida de datos controlada a Despacho local y CDEC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017019486 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-05-08 11:43 | 2017-05-16 11:55 | 13 | 13.3 | 4.3353 | 4.3353 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara traslado de los dos equipos SCADA iFIX y los dos servidores ICCP a nueva sala de servidores. Existir perdida de datos controlada a Despacho local y CDEC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017019486 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-05-08 11:43 | 2017-05-16 11:55 | 13 | 13.3 | 4.3353 | 4.3353 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara traslado de los dos equipos SCADA iFIX y los dos servidores ICCP a nueva sala de servidores. Existir perdida de datos controlada a Despacho local y CDEC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017019956 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-05-08 11:43 | 2017-05-08 18:56 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán medidas topográficas de la válvula mariposa de ambas unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017019956 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-05-08 11:43 | 2017-05-08 18:56 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán medidas topográficas de la válvula mariposa de ambas unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017001400 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-05-08 12:40 | 2017-05-08 13:55 | 0 | 16 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | queda fuera servicio turbo generador por alta temperatura en vapor admisión turbina |  | queda fuera servicio turbo generador por alta temperatura en vapor admisión turbina | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017020321 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-08 12:43 | 2017-05-08 14:02 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Termografía Paño AT1, AT2 y A. Se solicitara el ingreso de unidades con máxima potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017020321 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-08 12:43 | 2017-05-08 14:02 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de Termografía Paño AT1, AT2 y A. Se solicitara el ingreso de unidades con máxima potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017018613 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-05-08 19:06 | 2017-05-08 23:58 | 150 | 152 | 0.064035 | 0.064035 | 0.064035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa de detención por salida de mantenimiento mayor (solicitud de mantenimiento mayor 126). - 19:00 unidad bajando a 38 MW - 20:45 unidad en 38 MW, por pruebas y maniobras operacionales - 23:45 unidad bajando a 0 MW - 00:00 unidad desconectada del SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000532 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-05-08 20:28 | 2017-05-09 02:23 | 5.5 | 11.1 | 2.985 | 2.985 | 0 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a mínimo técnico 5.5 MW, debido a problema de aguas residuales en torre de enfriamiento (agua con valor alto de manganeso, no se puede botar al medio ambiente). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000534 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-08 23:50 | 2017-05-09 12:13 | 30 | 36 | 2.0639 | 2.0639 | 0 | 2.0639 | 0 | 0 | 0 | Salida aerogenerador N° 3 por falla en PLC |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017019868 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-05-09 | 2017-05-18 17:30 | 0 | 152 | 233.5 | 233.5 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar un mantenimiento correctivo al sistema de agua de enfriamiento por obstrucción en sus ductos y un mantenimiento a las toberas del FGD. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017020910 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-09 02:29 | 2017-05-09 09:45 | 260 | 350 | 1.8686 | 1.8686 | 0 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 260 MW. Debido a problemas de diseño se requiere lavar la cámara de combustión por alta temperatura en SH4, para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000533 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-05-09 04:34 | 2017-05-09 17:16 | 134 | 218.5 | 4.9114 | 4.9114 | 0 | 4.9114 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación debido a obstrucción de reja móvil a causa de avalancha de Biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017020511 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-05-09 07:48 | 2017-05-09 15:00 | 0 | 23.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas Transformador Principal TG N° 3. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM2017020486 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2017-05-09 08:00 | 2017-05-09 22:38 | 0 | 77.5 | 14.6333 | 14.6333 | 14.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y limpieza general de anillos rozantes por disminución de la aislación del rotor a valores por debajo del optimo operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017019971 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-05-09 08:15 | 2017-05-09 18:52 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán medidas topográficas de la válvula mariposa de ambas unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017019971 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-05-09 08:15 | 2017-05-09 18:52 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán medidas topográficas de la válvula mariposa de ambas unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017020353 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-05-09 09:34 | 2017-05-09 17:33 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de intercambiador de calor y filtro autolimpiante de unidad 1 sistema abierto/cerrado refrigeración |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017020512 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2017-05-09 09:41 | 2017-05-09 13:40 | 0 | 345 | 3.9833 | 3.9833 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2: Verificación averia asociada a perdida señal de velocidad y reapriete conexión en equipos criticos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | SD - NM2017020993 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-05-09 12:03 | 2017-05-09 13:10 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla SF energia por desconexion desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90.segun SDCF 20170983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 1 | SD - NM2017020992 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | I | F | 2017-05-09 12:04 | 2017-05-09 13:26 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central CMPC Santa Fe, por desconexion desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90.segun SDCF 20170983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD - NM2017020984 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2017-05-09 12:07 | 2017-05-09 13:29 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central CMPC Pacifico, por desconexion desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90.segun SDCF 2017020983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IL - NM2017000535 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-05-09 12:08 | 2017-05-09 15:58 | 0 | 13.59 | 3.8333 | 3.8333 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Trip Caldera recuperadora, por falla en ventilador aire secundario, en proceso de normalización. TG4 F/S por disponibilidad de vapor |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | SD - NM2017021013 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | I | F | 2017-05-09 13:45 | 2017-05-09 21:15 | 115 | 115 | 6.4876e-15 | 6.4876e-15 | 0 | 6.4876e-15 | 0 | 0 | 0 | Por falla en Transformador de SSAA se enfrenta riesgo inminente de pérdida de control sobre la operación remota del parque. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001408 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-05-09 14:37 | 2017-05-09 15:29 | 8 | 20 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017020351 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-05-09 15:06 | 2017-05-09 19:01 | 12.5 | 13.3 | 0.23559 | 0.23559 | 0.23559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de registros de Vibraciones en central Los Quilos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017020351 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-05-09 15:06 | 2017-05-09 19:01 | 12.5 | 13.3 | 0.23559 | 0.23559 | 0.23559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de registros de Vibraciones en central Los Quilos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017020351 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-05-09 15:06 | 2017-05-09 19:01 | 12.5 | 13.3 | 0.23559 | 0.23559 | 0.23559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de registros de Vibraciones en central Los Quilos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | SD - NM2017021067 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-05-09 16:13 | 2017-05-09 17:56 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central SF Energia, por desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90. segun SDCF 2017020983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 1 | SD - NM2017021072 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | I | F | 2017-05-09 16:14 | 2017-05-09 17:42 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central CMPC Santa Fe por desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90. segun SDCF 2017020983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 2 | SD - NM2017021072 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 2 | I | F | 2017-05-09 16:14 | 2017-05-09 17:42 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central CMPC Santa Fe por desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90. segun SDCF 2017020983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 3 | SD - NM2017021072 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 3 | I | F | 2017-05-09 16:14 | 2017-05-09 17:42 | 2.07 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central CMPC Santa Fe por desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90. segun SDCF 2017020983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | SD - NM2017021068 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2017-05-09 16:25 | 2017-05-09 17:40 | 16.05 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central CMPC Pacifico, por desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90. segun SDCF 2017020983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 2 | SD - NM2017021068 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 2 | I | F | 2017-05-09 16:25 | 2017-05-09 17:40 | 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central CMPC Pacifico, por desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90. segun SDCF 2017020983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 3 | SD - NM2017021068 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 3 | I | F | 2017-05-09 16:25 | 2017-05-09 17:40 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central CMPC Pacifico, por desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90. segun SDCF 2017020983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017020513 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-05-09 16:31 | 2017-05-09 17:13 | 18 | 23.8 | 0.17059 | 0.17059 | 0.17059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida hasta Velocidad Nominal,por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | SD - NM2017021069 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-05-09 16:34 | 2017-05-09 18:38 | 13.59 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central CMPC Laja, por desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90. segun SDCF 2017020983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 2 | SD - NM2017021069 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | I | F | 2017-05-09 16:34 | 2017-05-09 18:38 | 11.41 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso a Isla Central CMPC Laja, por desconexion de curso forzoso linea 220 kV, por riesgo inminente de caida arbol sobre linea fase "A" vano 90. segun SDCF 2017020983. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017021111 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-09 18:25 | 2017-05-12 23:22 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Molino N°4 indisponible por daño en prensas eje rodillo central, provoca abundante fuga de carboncillo sobre superficie a alta temperatura. Equipo respaldo no afecta la generación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017020700 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-05-10 07:14 | 2017-05-10 09:50 | 320 | 350 | 0.22286 | 0.22286 | 0.22286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio mangas cámara N°24 por aumento de material particulado. Unidad 2 limitada a 320 MW durante aislación de la cámara. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017020718 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-05-10 07:40 | 2017-05-10 12:46 | 0 | 26 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 4 Central Huasco.- Lavado de Bushing y Mufas Transformador Principal TG N° 4. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 1 | SD - NM2017020995 | CHACAYES | CHACAYES 1 | I | P | 2017-05-10 08:00 | 2017-07-01 19:35 | 0 | 59.04 | 1259.5833 | 1259.5833 | 1259.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual de la unidad, desplazado y aprobado según carta DE01878-17 del CEN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD - NM2017020520 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | P | 2017-05-10 08:22 | 2017-05-10 15:13 | 101.02 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de PFV Llano de Llampos por trabajos de Transelec y CMP faena CNN en línea 220 kV Cardones - Llano de Llampos y paño J8 S/E Cardones. Condiciones requerida: Abierto interruptores 52J1, 52JT1, 52JT2 de S/E Central Llano de Llampos. ABierto todos los interruptores de 23 kV. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017020355 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-05-10 09:02 | 2017-05-10 15:54 | 6.3 | 6.43 | 0.13883 | 0.13883 | 0.13883 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza y verificación niveles aceite a gobernadores oleohidraulicos y a unidad de lubricación de las UG Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017020355 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-05-10 09:02 | 2017-05-10 15:54 | 6.3 | 6.43 | 0.13883 | 0.13883 | 0.13883 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza y verificación niveles aceite a gobernadores oleohidraulicos y a unidad de lubricación de las UG Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017020355 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-05-10 09:02 | 2017-05-10 15:54 | 6.3 | 6.43 | 0.13883 | 0.13883 | 0.13883 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza y verificación niveles aceite a gobernadores oleohidraulicos y a unidad de lubricación de las UG Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017020355 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-05-10 09:02 | 2017-05-10 15:54 | 6.3 | 6.43 | 0.13883 | 0.13883 | 0.13883 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza y verificación niveles aceite a gobernadores oleohidraulicos y a unidad de lubricación de las UG Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TENOTENO | SD - NM2017020839 | TENO | TENO | I | P | 2017-05-10 09:19 | 2017-05-10 12:00 | 50 | 59 | 0.40932 | 0.40932 | 0.40932 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas a plena carga para el levantamiento de Informe de Limitación nº 2017000344 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM2017020732 | TALTAL | TALTAL 2 | E | P | 2017-05-10 09:28 | 2017-05-10 22:07 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N° 2.- Debido a trabajos de Transelec especificados en SODI N° 2283 y 2284, se desconcta la línea Paposo - Cachiyuyal, esta condición no permite la generación de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017020354 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-05-10 09:38 | 2017-05-10 17:36 | 29 | 29.2 | 0.054566 | 0.054566 | 0.054566 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de intercambiador de calor y filtro autolimpiante de unidad 1 sistema abierto/cerrado refrigeración |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017020748 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2017-05-10 09:45 | 2017-05-10 17:12 | 0 | 345 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1.- "Verificación averia asociada a perdida señal de velocidad y reapriete conexión en equipos criticos Prueba e habilitación proteccion (repuesto) en sistema de respaldo en generador" |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000536 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-10 09:50 | 2017-05-10 17:15 | 340 | 350 | 0.2119 | 0.2119 | 0 | 0.2119 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por muy alta diferencial de presión en Filtro de Mangas 10. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017020658 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-05-10 10:36 | 2017-05-10 17:05 | 0 | 32 | 6.4833 | 6.4833 | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Resolución de pendientes de proyecto SIEMENS asociados a Matrices de Disparo ( Rele 86U1 y 86V ) Trip Electrico y Desconexión del sistema" |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000537 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-05-10 11:06 | 2017-05-10 21:36 | 4.8 | 11.1 | 5.9595 | 5.9595 | 0 | 5.9595 | 0 | 0 | 0 | central queda limitada a 4.8 MW por falla en rosca de alimentación de combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000539 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-05-10 12:00 | 2017-05-13 20:52 | 6 | 29.3 | 64.3069 | 64.3069 | 0 | 64.3069 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 6 MW de inyección al SIC debido a menor disponibilidad de vapor por falla en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000538 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-05-10 12:00 | 2017-05-13 15:00 | 25 | 65 | 46.1538 | 46.1538 | 0 | 46.1538 | 0 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea III limita su inyección al SIC a 25 MW, debido a menor disponibilidad de vapor por falla en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000540 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-05-10 14:12 | 2017-05-14 03:00 | 34 | 67.2 | 41.8952 | 41.8952 | 0 | 41.8952 | 0 | 0 | 0 | obstuccion en sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017020719 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-05-10 15:23 | 2017-05-10 16:15 | 19.3333 | 26 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 4 Central Huasco.- Prueba de Partida hasta Velocidad Nominal, por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017020356 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-05-10 15:55 | 2017-05-10 17:13 | 6.2 | 6.43 | 0.046501 | 0.046501 | 0.046501 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de registros de Vibraciones en central Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017020356 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-05-10 15:55 | 2017-05-10 17:13 | 6.2 | 6.43 | 0.046501 | 0.046501 | 0.046501 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de registros de Vibraciones en central Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017020356 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-05-10 15:55 | 2017-05-10 17:13 | 6.2 | 6.43 | 0.046501 | 0.046501 | 0.046501 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de registros de Vibraciones en central Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017020356 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-05-10 15:55 | 2017-05-10 17:13 | 6.2 | 6.43 | 0.046501 | 0.046501 | 0.046501 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de registros de Vibraciones en central Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017021261 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2017-05-10 16:07 | 2017-05-10 16:49 | 0 | 345 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Retiro de la unidad por anormalidad en el sistema de refrigeración debido falla en SS/AA de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017021309 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-05-10 18:39 | 2017-05-12 12:16 | 165 | 218.5 | 10.1899 | 10.1899 | 0 | 10.1899 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 165 MW, por rotura de machón de acoplamiento en eje de ventilador de aire primario, en piso F del sistema de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | SD - NM2017020425 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | I | P | 2017-05-11 08:50 | 2017-05-11 15:10 | 0 | 16.3 | 6.3333 | 6.3333 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para revisión periódica de Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017021319 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-11 08:56 | 2017-05-17 17:15 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Compresor N°3 de Aire Control por falla en Modulo de Expansión. (Unidad sin equipo de respaldo durante intervención). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017020932 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-11 09:20 | 2017-05-13 21:23 | 34 | 36 | 3.3361 | 3.3361 | 3.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCIÓN DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017020000 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-11 09:44 | 2017-05-11 13:23 | 32 | 36 | 0.40556 | 0.40556 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017021129 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2017-05-11 09:46 | 2017-05-11 17:55 | 100 | 119.9 | 1.3527 | 1.3527 | 1.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar tarjeta a protección G60 del generador, que se encuentra con falla. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD - NM2017021092 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2017-05-11 09:49 | 2017-05-19 18:43 | 0 | 17.133 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB + Act. Reg. Veloc. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017019766 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-05-11 09:51 | 2017-05-16 16:54 | 15 | 29.2 | 61.7846 | 61.7846 | 61.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Pozo de refrigeración de la unidad Juncal la que incluye el retiro de sedimentos y la limpieza rejilla. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000541 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-11 10:13 | 2017-05-11 17:54 | 340 | 350 | 0.21952 | 0.21952 | 0 | 0.21952 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por muy alta diferencial de presion en Filtro de Mangas 10 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001420 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-05-11 10:17 | 2017-05-19 12:41 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. |  | Central Celco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017020357 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-05-11 10:33 | 2017-05-11 14:39 | 6.3 | 6.43 | 0.082893 | 0.082893 | 0.082893 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza y verificación de nivel de aceite unidad oleohidráulica de compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017020357 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-05-11 10:33 | 2017-05-11 14:39 | 6.3 | 6.43 | 0.082893 | 0.082893 | 0.082893 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza y verificación de nivel de aceite unidad oleohidráulica de compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017020357 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-05-11 10:33 | 2017-05-11 14:39 | 6.3 | 6.43 | 0.082893 | 0.082893 | 0.082893 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza y verificación de nivel de aceite unidad oleohidráulica de compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017020357 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-05-11 10:33 | 2017-05-11 14:39 | 6.3 | 6.43 | 0.082893 | 0.082893 | 0.082893 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza y verificación de nivel de aceite unidad oleohidráulica de compuerta principal cámara de carga Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2017001457 | PULELFU | PULELFU 2 | I | F | 2017-05-11 11:35 | 2017-05-11 12:02 | 0 | 4.65 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | se encuentra conector dañado en PT-100 que toma la temperatura de aceite de la unidad Hidráulica de Regulación de Turbina. |  | Conexión defectuosa en sensor de temperatura ( PT-100) de unidad hidráulica de regulación turbina. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017021530 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-05-11 15:55 | 2017-05-11 16:55 | 60 | 119.9 | 0.49958 | 0.49958 | 0 | 0.49958 | 0 | 0 | 0 | Normalización de VTF 1A por falla en control de parada de emergencia. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2017001472 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2017-05-11 16:58 | 2017-05-11 21:22 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El día se encuentra con malas condiciones climáticas |  | Líneas de 110 kV Diego de Almagro - Llanta 1, Diego de Almagro - Llanta 2 y Diego de Almagro - El Salvador interrupción forzada por protecciones. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000548 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-05-11 19:00 | 2017-05-13 15:00 | 25 | 70 | 28.2857 | 28.2857 | 0 | 28.2857 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección al SIC a 25 MW debido a falla en precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017021705 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-11 22:45 | 2017-05-12 02:55 | 280 | 350 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 280 MW. Debido a problemas de diseño se requiere realizar lavado cámara de combustión para eliminar escoriamiento por alta temperatura en SH4. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF - NM2017001431 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-12 19:57 | 0 | 271.9 | 20.5667 | 20.5667 | 0 | 20.5667 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación. |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017001437 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:40 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén genera en isla debido a baja frecuencia en el SIC. |  | Baja frecuencia en el SIC (48,90 Hz) debido a la salida intempestiva de Central Nueva Ventanas. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001435 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:32 | 9 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a baja frecuencia en el SIC. |  | Baja frecuencia en el SIC (48,90 Hz) debido a la salida intempestiva de Central Nueva Ventanas. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001435 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:32 | 15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a baja frecuencia en el SIC. |  | Baja frecuencia en el SIC (48,90 Hz) debido a la salida intempestiva de Central Nueva Ventanas. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2017001461 | PULELFU | PULELFU 1 | I | F | 2017-05-11 23:24 | 2017-05-12 01:52 | 0 | 4.65 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 2.4667 | 1 | 0 | 0 | Producto a la variación de frecuencia del SIC (48,9 Hz.)debido a la desconexion de la central Nueva Ventanas con 272 MW, genero la operación del rele de asimetría en baja tensión de SSAA de la Unidades 1 y 2. |  | Producto a la variación de frecuencia del SIC (48,9 Hz.)debido a la desconexion de la central Nueva Ventanas con 272 MW, genero la operación del rele de asimetría en baja tensión de SSAA de la Unidades 1 y 2. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2017001461 | PULELFU | PULELFU 2 | I | F | 2017-05-11 23:24 | 2017-05-12 01:52 | 0 | 4.65 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 2.4667 | 1 | 0 | 0 | Producto a la variación de frecuencia del SIC (48,9 Hz.)debido a la desconexion de la central Nueva Ventanas con 272 MW, genero la operación del rele de asimetría en baja tensión de SSAA de la Unidades 1 y 2. |  | Producto a la variación de frecuencia del SIC (48,9 Hz.)debido a la desconexion de la central Nueva Ventanas con 272 MW, genero la operación del rele de asimetría en baja tensión de SSAA de la Unidades 1 y 2. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM2017001453 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2017-05-11 23:25 | 2017-05-19 22:34 | 0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentarios | Trip mecánico de Unidad 2 Chacayes por perturbación en SIC luego de salida de Central Ventanas |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM2017001460 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2017-05-11 23:25 | 2017-05-12 03:04 | 0 | 6.03 | 3.65 | 3.65 | 0 | 3.65 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Falla interruptor de linea servicios auxiliares | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF - NM2017001454 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | F | 2017-05-12 00:04 | 2017-05-12 01:16 | 0 | 99 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | se investiga | Sobrecarga debido a exceso de viento en la zona. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IF - NM2017001464 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-05-12 03:34 | 2017-05-16 11:13 | 0 | 196.02 | 103.65 | 103.65 | 0 | 103.65 | 1 | 0 | 0 | Disparo relé 50 en alimentador 52F2-B. | Inundación en canalización de alimentadores. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017021720 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2017-05-12 07:15 | 2017-05-12 21:15 | 0 | 129 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | Debido a la lluvia intensa, se mojan equipos controladores, por lo que la unidad TG1B queda indisponible (equipos desenergizados) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TENOTENO | SD - NM2017021235 | TENO | TENO | I | P | 2017-05-12 08:25 | 2017-05-12 14:40 | 53.568 | 59 | 0.57542 | 0.57542 | 0.57542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas a plena carga para el levantamiento del informe de Limitación nº 2017000344 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD - NM2017020625 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2017-05-12 08:34 | 2017-05-12 16:40 | 35 | 37 | 0.43784 | 0.43784 | 0.43784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se visualizará valores medidos por cada protección multifunción generador mediante comunicación con PC portátil a raíz de alarma que se esta originando con la unidad en servicio. Se efectuará cuando la unidad de central San Ignacio se encuentre con carga. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TRAPENTRAPEN | SD - NM2017021234 | TRAPEN | TRAPEN | I | P | 2017-05-12 08:43 | 2017-05-12 14:50 | 3 | 81 | 5.8901 | 5.8901 | 5.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga a equipos para medición de variables mecánicas. Se solicita inyectar como máximo 3 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017021752 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-05-12 10:19 | 2017-05-12 15:21 | 100 | 130 | 1.1615 | 1.1615 | 0 | 1.1615 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de sensores de nivel en Canal Aducción 1B, debido a la perdida de protección en Bomba de Refrigeración Principal 1B: Alarma bajo nivel y Trip por bajo nivel canal de refrigeración. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017020002 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-12 10:20 | 2017-05-12 17:13 | 32 | 36 | 0.76481 | 0.76481 | 0.76481 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017021247 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | P | 2017-05-12 13:25 | 2017-05-12 13:45 | 290 | 380 | 0.078947 | 0.078947 | 0.078947 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar prueba al AGC (Control secundario de carga), esto para verificar la “ Configuración de conexión entre el SCADA despacho –Interfaz Sala de Control Central Nueva Renca." La prueba consistiría en variar la consigan de carga bajando un escalón de 10 MWh durante 15 minutos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | SD - NM2017021979 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-05-12 14:05 | 2017-05-12 18:05 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Hidroelectrica Rio Huasco, debido a causa externa, por solicitud de la Junta Vigilancia del Rio Huasco (administradora del Embalse Santa Juana), quienes requieren reducir caudal del Rio Huasco, debido al aumento de éste, producto de las precipitaciones caidas en las ultimas horas. Lo cual significa cortar el caudal turbinable de la central hidroelectrica Rio Huasco. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | SD - NM2017021979 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-05-12 14:05 | 2017-05-12 18:05 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta central Hidroelectrica Rio Huasco, debido a causa externa, por solicitud de la Junta Vigilancia del Rio Huasco (administradora del Embalse Santa Juana), quienes requieren reducir caudal del Rio Huasco, debido al aumento de éste, producto de las precipitaciones caidas en las ultimas horas. Lo cual significa cortar el caudal turbinable de la central hidroelectrica Rio Huasco. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017021995 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | F | 2017-05-12 15:01 | 2017-05-12 17:35 | 330 | 368.4 | 0.26754 | 0.26754 | 0 | 0.26754 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar limpieza de escobillas por falla de contacto y carbones del generador de la TG lo cual esta produciendo chisporroteo entre los mismo contactos. Se necesita realizar mantenimiento urgente para evitar un trip de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF - NM2017001478 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | F | 2017-05-12 15:31 | 2017-05-12 16:36 | 0 | 99 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 1 | 0 | 0 | Error en ingreso de consigna de potencia reactiva provoca sobre tensión en barra de MT. | Error operacional |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | IF - NM2017001525 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | E | F | 2017-05-12 15:53 | 2017-05-12 19:58 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla la central se encontraba generando 4 MW. |  | Ausencia de tensión por evento de falla externo, asociado a falla en S/E Copayapu. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000549 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-05-12 18:53 | 2017-06-07 22:59 | 135 | 152 | 70.248 | 70.248 | 0 | 70.248 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 135 MW, por control de parámetros de sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | IF - NM2017001488 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | E | F | 2017-05-12 21:01 | 2017-05-13 01:09 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Investiga |  | falla en S/E Cachiyuyal | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF - NM2017001487 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2017-05-12 21:01 | 2017-05-12 23:55 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subtensión por falla en Línea Cachiyuyal - Paposo |  | Subtensión por falla en Línea Cachiyuyal - Paposo | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | SD - NM2017022046 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | I | F | 2017-05-13 01:30 | 2017-05-18 18:52 | 0 | 6.5 | 137.3667 | 137.3667 | 0 | 137.3667 | 0 | 0 | 0 | Preventivos por acontecimiento climático en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | SD - NM2017022046 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | I | F | 2017-05-13 01:30 | 2017-05-18 18:52 | 0 | 6.5 | 137.3667 | 137.3667 | 0 | 137.3667 | 0 | 0 | 0 | Preventivos por acontecimiento climático en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | SD - NM2017022046 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | I | F | 2017-05-13 01:30 | 2017-05-18 18:52 | 0 | 6.5 | 137.3667 | 137.3667 | 0 | 137.3667 | 0 | 0 | 0 | Preventivos por acontecimiento climático en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 4 | SD - NM2017022046 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | I | F | 2017-05-13 01:30 | 2017-05-18 18:52 | 0 | 13 | 137.3667 | 137.3667 | 0 | 137.3667 | 0 | 0 | 0 | Preventivos por acontecimiento climático en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000550 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-05-13 02:24 | 2017-05-22 19:49 | 145 | 152 | 10.7495 | 10.7495 | 0 | 10.7495 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 145 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017022025 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | F | 2017-05-13 02:28 | 2017-05-13 10:30 | 200 | 237 | 1.2541 | 1.2541 | 0 | 1.2541 | 0 | 0 | 0 | Se solicita revisión equipos Ifix en Apoquindo, posibles perdidas de datos |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017022025 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | F | 2017-05-13 02:28 | 2017-05-13 10:30 | 200 | 237 | 1.2541 | 1.2541 | 0 | 1.2541 | 0 | 0 | 0 | Se solicita revisión equipos Ifix en Apoquindo, posibles perdidas de datos |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM2017001499 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | E | F | 2017-05-13 02:43 | 2017-05-13 05:06 | 150 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sobrecarga de LT 220 kV Punta Colorada Pan de Azucar (250 MW paño 52J4) provoca operación de EDAC fase 3, dando orden de trip a unidad N°2 de Guacolda para liberar sobrecarga. | Sobrecarga de LT 220 kV Punta Colorada Pan de Azucar (250 MW paño 52J4) provoca operación de EDAC fase 3, dando orden de trip a unidad N°2 de Guacolda para liberar sobrecarga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | IF - NM2017001536 | CONEJO SOLAR | CONEJO | E | F | 2017-05-13 04:57 | 2017-05-13 09:42 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla el Parque Solar Conejo se encontraba fuera de servicio. |  | Ausencia de tensión por falla aguas arriba, instalaciones de terceros. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM2017001500 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 09:58 | 37.92 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga |  | Sobretensión | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | IF - NM2017001501 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | F | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 09:48 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción Línea Diego de Almagro - Paposo |  | Interrupción Línea Diego de Almagro - Paposo | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | IF - NM2017001502 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | E | F | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 09:00 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción Linea Diego de Almagro - Paposo |  | Interrupción Linea Diego de Almagro - Paposo | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | IF - NM2017001503 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | F | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:33 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción Linea Diego de Almagro - Paposo |  | Interrupción Linea Diego de Almagro - Paposo | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | IF - NM2017001507 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | I | F | 2017-05-13 06:16 | 2017-05-13 12:20 | 0 | 23.8 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | 6.0667 | 1 | 0 | 0 | Unidad bajo agua y barro producto de las inclemencias climáticas del momento y |  | Unidad Inundada producto del desborde de la quebrada El Salado | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017001505 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2017-05-13 06:30 | 2017-05-13 07:34 | 0 | 12.53 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Obstrucción reja hidráulica en cámara de carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2017001505 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2017-05-13 06:30 | 2017-05-13 07:34 | 0 | 12.53 | 1.0667 | 1.0667 | 0 | 1.0667 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Obstrucción reja hidráulica en cámara de carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017022031 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | F | 2017-05-13 08:05 | 2017-05-13 09:10 | 0 | 154.945 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | se encuentran camaras electricas inundadas con agua |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IF - NM2017001530 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | F | 2017-05-13 08:18 | 2017-05-15 09:41 | 0 | 65 | 49.3833 | 49.3833 | 0 | 49.3833 | 1 | 0 | 0 | Al momento del evento de falla, el Parque Solar Javiera se encontraba en servicio. |  | Sobre frecuencia en CTo 6, asociado a condición climática. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM2017022033 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2017-05-13 08:31 | 2017-05-14 22:24 | 0 | 26 | 37.8833 | 37.8833 | 0 | 37.8833 | 0 | 0 | 0 | falla parrilla N°1 lado norte de la caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | SD - NM2017021314 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | P | 2017-05-13 09:18 | 2017-05-13 12:36 | 0 | 1.125 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de CPU, Fuente de poder y memoria RAM deL PLC de la Unidad N°1 Central Florida 3. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017022032 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-05-13 10:10 | 2017-05-13 16:04 | 100 | 130 | 1.3615 | 1.3615 | 0 | 1.3615 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de peras: alarma bajo nivel y trip canal de refrigeracion 1A, debido a ensuciamiento repentino, además se efectuará limpieza de reja fija 1A. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | SD - NM2017021315 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | P | 2017-05-13 11:04 | 2017-05-13 12:36 | 0 | 1.125 | 1.5333 | 1.5333 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de CPU, Fuente de poder y memoria RAM del PLC de la Unidad N°2 Central Florida 3. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000553 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-05-13 12:06 | 2017-05-13 16:34 | 260 | 271.9 | 0.19549 | 0.19549 | 0 | 0.19549 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017022045 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-05-13 16:04 | 2017-05-13 23:38 | 100 | 130 | 1.7462 | 1.7462 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 0 | Inspección y balanceo de Exhauster Molino 1B por presentar altas vibraciones y ruido anormal en su interior. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IL - NM2017000555 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2017-05-13 16:25 | 2017-08-01 | 91 | 101.02 | 188.8132 | 188.8132 | 0 | 188.8132 | 0 | 0 | 0 | Se aísla el centro de transformación N°25 asociado al circuito 1 del T1 y centro de transformación N°42 asociado al circuito 4 del T2. La desconexion de estos centro de transformación implica la reducción de generación en 2 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000556 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-13 19:13 | 2017-05-14 17:25 | 32 | 36 | 2.4667 | 2.4667 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW, por falla de lectura de velocidad del Aerogenerador N° 3 y falla del modulo PLC del aerogenerador N° 18. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD - NM2017022048 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | E | F | 2017-05-14 04:22 | 2017-05-14 13:00 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención de emergencia línea 154 kV Hualpén - Lagunillas por Transelec |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017001526 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-05-14 09:03 | 2017-05-16 06:55 | 0 | 16 | 45.8667 | 45.8667 | 0 | 45.8667 | 1 | 0 | 0 | QUEDA FUERA DE SERVICIO TURBO GENERADOR POR PROBLEMAS EN SISTEMA DE COMUNICACIÓN |  | QUEDA FUERA DE SERVICIO TURBO GENERADOR POR PROBLEMAS EN SISTEMA DE COMUNICACIÓN | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017022057 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2017-05-14 10:00 | 2017-05-14 14:15 | 0 | 10.971 | 4.25 | 4.25 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de bocatoma por alta concentración de sólidos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017022057 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | F | 2017-05-14 10:00 | 2017-05-14 14:15 | 0 | 10.971 | 4.25 | 4.25 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de bocatoma por alta concentración de sólidos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017001539 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | E | F | 2017-05-14 15:10 | 2017-05-23 14:30 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Condiciones climáticas adveras |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF - NM2017001533 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2017-05-14 17:51 | 2017-05-14 17:59 | 0 | 7.1 | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 0.13333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Salida de servicio por error de operacion. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000560 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-05-15 | 2017-05-16 15:09 | 0 | 29.3 | 39.15 | 39.15 | 0 | 39.15 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea 1 limitará su inyección de energía al SIC a 0 MWh por falla en tornillo de alimentación a caldera de poder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | IF - NM2017001529 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | F | 2017-05-15 05:25 | 2017-05-16 21:44 | 0 | 6.43 | 40.3167 | 40.3167 | 0 | 40.3167 | 1 | 0 | 0 | Falla en transformador de poder 6.6Kv-110Kv. Trip 87-T del transformador Se investiga la falla | Causa se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | IF - NM2017001529 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | F | 2017-05-15 05:25 | 2017-05-16 21:44 | 0 | 6.43 | 40.3167 | 40.3167 | 0 | 40.3167 | 1 | 0 | 0 | Falla en transformador de poder 6.6Kv-110Kv. Trip 87-T del transformador Se investiga la falla | Causa se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | IF - NM2017001529 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | F | 2017-05-15 05:25 | 2017-05-16 21:44 | 0 | 6.43 | 40.3167 | 40.3167 | 0 | 40.3167 | 1 | 0 | 0 | Falla en transformador de poder 6.6Kv-110Kv. Trip 87-T del transformador Se investiga la falla | Causa se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | IF - NM2017001529 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | F | 2017-05-15 05:25 | 2017-05-16 21:44 | 0 | 6.43 | 40.3167 | 40.3167 | 0 | 40.3167 | 1 | 0 | 0 | Falla en transformador de poder 6.6Kv-110Kv. Trip 87-T del transformador Se investiga la falla | Causa se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IF - NM2017001532 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-05-15 07:00 | 2017-05-15 17:00 | 0 | 12.1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | NO |  | Falla transporte de combustible a caldera de biomasa | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000559 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-15 07:15 | 2017-05-15 15:37 | 30 | 36 | 1.3944 | 1.3944 | 0 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 30 MW, por falla de lectura de velocidad del Aerogenerador N° 3, falla Alta Temperatura Devanado del aerogenerador N° 8 y falla Relé Térmico Relé YAW del aerogenerador N° 9 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM2017021378 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2017-05-15 08:56 | 2017-05-16 15:10 | 70 | 76 | 2.3868 | 2.3868 | 2.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atender avería por operación protección diferencial transformador Regulador N° 3, por corrientes de Magnetización transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM2017021378 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2017-05-15 08:56 | 2017-05-16 15:10 | 70 | 76 | 2.3868 | 2.3868 | 2.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atender avería por operación protección diferencial transformador Regulador N° 3, por corrientes de Magnetización transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM2017021378 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2017-05-15 08:56 | 2017-05-16 15:10 | 70 | 76 | 2.3868 | 2.3868 | 2.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atender avería por operación protección diferencial transformador Regulador N° 3, por corrientes de Magnetización transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM2017021378 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2017-05-15 08:56 | 2017-05-16 15:10 | 70 | 76 | 2.3868 | 2.3868 | 2.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atender avería por operación protección diferencial transformador Regulador N° 3, por corrientes de Magnetización transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM2017021378 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2017-05-15 08:56 | 2017-05-16 15:10 | 70 | 76 | 2.3868 | 2.3868 | 2.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atender avería por operación protección diferencial transformador Regulador N° 3, por corrientes de Magnetización transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017021381 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-05-15 10:01 | 2017-05-22 12:55 | 13 | 13.3 | 3.8549 | 3.8549 | 3.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para regularización las señales asociadas a Scada de Generación que son requeridas por el Despacho y el CEN. Se efectuaran pruebas punto a punto de señales asociadas al nuevo SCADA de Generación del Complejo Aconcagua hacia el Despacho Colbún y Coordinador Eléctrico Nacional. Se realizaran pruebas desde el SCADA de Planta simulando las señales necesarias en ambos puntos, entregándose estas en protocolo ICCP. Eventualmente puede existir interrupción de datos en el sistema de información en tiempo real |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017021381 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-05-15 10:01 | 2017-05-22 12:55 | 13 | 13.3 | 3.8549 | 3.8549 | 3.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para regularización las señales asociadas a Scada de Generación que son requeridas por el Despacho y el CEN. Se efectuaran pruebas punto a punto de señales asociadas al nuevo SCADA de Generación del Complejo Aconcagua hacia el Despacho Colbún y Coordinador Eléctrico Nacional. Se realizaran pruebas desde el SCADA de Planta simulando las señales necesarias en ambos puntos, entregándose estas en protocolo ICCP. Eventualmente puede existir interrupción de datos en el sistema de información en tiempo real |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017021381 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-05-15 10:01 | 2017-05-22 12:55 | 13 | 13.3 | 3.8549 | 3.8549 | 3.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para regularización las señales asociadas a Scada de Generación que son requeridas por el Despacho y el CEN. Se efectuaran pruebas punto a punto de señales asociadas al nuevo SCADA de Generación del Complejo Aconcagua hacia el Despacho Colbún y Coordinador Eléctrico Nacional. Se realizaran pruebas desde el SCADA de Planta simulando las señales necesarias en ambos puntos, entregándose estas en protocolo ICCP. Eventualmente puede existir interrupción de datos en el sistema de información en tiempo real |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017021135 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-05-15 10:03 | 2017-05-15 10:41 | 250 | 271.9 | 0.051011 | 0.051011 | 0.051011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba full stroke de válvulas de turbina vapor sobrecalentado y recalentado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017020966 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-05-15 10:15 | 2017-05-20 18:17 | 320 | 368.4 | 16.8209 | 16.8209 | 16.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad en carga base estable, los días lunes 15 a viernes 19, para validación de equipo analizador de emisiones CEMS. Por ejecución de Ensayos de Validación (AEEV), Nueva Curva de Correlación para MP para los CEMS titular y respaldo de NEH I. Y para el día sábado 20 se realizará mediciones de validación en mínimo técnico de acuerdo a programa de carga. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM2017021339 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2017-05-15 10:34 | 2017-05-15 11:30 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de funcionamiento del grupo electrógeno de la central, en esta condición la central pierde la capacidad de realizar partida autónoma de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017021339 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2017-05-15 10:34 | 2017-05-15 11:30 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de funcionamiento del grupo electrógeno de la central, en esta condición la central pierde la capacidad de realizar partida autónoma de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017021337 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-05-15 11:48 | 2017-05-25 19:00 | 380 | 399 | 11.7714 | 11.7714 | 11.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro para Revisión Motor de Bomba de Agua Circulación Auxiliar A. Sistema de agua de circulación auxiliar sin respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000561 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-15 15:37 | 2017-05-15 17:22 | 34 | 36 | 0.097222 | 0.097222 | 0 | 0.097222 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, por falla de relé Térmico en Relé YAW del aerogenerador N° 9 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000562 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-05-15 19:02 | 2017-05-15 21:46 | 135 | 218.5 | 1.0445 | 1.0445 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | Bajo nivel de pozo instale. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017021502 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2017-05-16 07:11 | 2017-05-16 13:25 | 130 | 218.5 | 2.5247 | 2.5247 | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a que la unidad se encuentra limitada a no efectuar variaciones de carga debido a que en análisis térmico realizado indica que existe desbalance térmico en secciones de la 16 a la 20 del sobrecalentador secundario, es necesario realizar una evaluación y pruebas para determinar las causas y dar solución en el corto, mediano y largo plazo. Unidad realiza mediciones en los siguientes bloques de carga: - 09:00 h, unidad en 130 MW - 12:00 h, unidad en 165 MW - 15:00 h, unidad a plena carga. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017021981 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-05-16 08:08 | 2017-05-16 18:27 | 330 | 368.4 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere inspeccionar cañería de succión de bomba auxiliar de lubricación de la bomba de alimentación de caldera LAC11. Durante la intervención permanece E/S la bomba LAC 12 de 100% de capacidad , sin respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD - NM2017021258 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2017-05-16 08:08 | 2017-05-16 16:23 | 0 | 125.3 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Candelaria -Central Candelaria y equipos asociados al paño J7 S/E Candelara y línea de alta tensión. Estas intervenciones indisponen la operación con gas y diesel la unidad TG1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017020661 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-16 09:30 | 2017-05-22 20:01 | 0 | 20.15 | 154.5167 | 154.5167 | 154.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2 Hidroeléctrica San Andrés. Inspeccion y Mantenimiento General (Cambio Rodete, cambio agujas y anillos inyectores). ("Programa de Mantenimiento Mayor 2017"). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017021927 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-05-16 09:30 | 2017-05-16 15:44 | 6.3 | 6.43 | 0.12602 | 0.12602 | 0.12602 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza y reapriete de conexión de línea hacia dispositivo de sobrevelocidad |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017021928 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-05-16 09:40 | 2017-05-16 16:40 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reapriete de junta de dilatación N°15 de tubería de presión unidad Blanco |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017021105 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-05-16 10:36 | 2017-05-16 17:27 | 86 | 99 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio del nuevo proyecto solar GENPAC SOLAR I, se solicita realizar prueba de inyección variable de 0 a 9 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017022370 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2017-05-16 11:00 | 2017-05-17 17:52 | 12.5 | 13.3 | 1.8566 | 1.8566 | 0 | 1.8566 | 0 | 0 | 0 | En el Complejo Aconcagua, por falla de SCADA de forma intermitente se pierde el telecontrol de las unidades de generación, se requiere el reinicio de uno de los servidores a la vez de los distintos SCADA de Planta, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación momentánea en los SCADA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017022370 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2017-05-16 11:00 | 2017-05-17 17:52 | 12.5 | 13.3 | 1.8566 | 1.8566 | 0 | 1.8566 | 0 | 0 | 0 | En el Complejo Aconcagua, por falla de SCADA de forma intermitente se pierde el telecontrol de las unidades de generación, se requiere el reinicio de uno de los servidores a la vez de los distintos SCADA de Planta, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación momentánea en los SCADA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017022370 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | F | 2017-05-16 11:00 | 2017-05-17 17:52 | 12.5 | 13.3 | 1.8566 | 1.8566 | 0 | 1.8566 | 0 | 0 | 0 | En el Complejo Aconcagua, por falla de SCADA de forma intermitente se pierde el telecontrol de las unidades de generación, se requiere el reinicio de uno de los servidores a la vez de los distintos SCADA de Planta, lo cual eventualmente puede provocar pérdida de comunicación momentánea en los SCADA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017022385 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2017-05-16 11:28 | 2017-05-16 12:24 | 31.6 | 33 | 0.039596 | 0.039596 | 0 | 0.039596 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito de aerogeneradores Nº19 por cambio de fusibles. Abierto 52L1 Central Eólica Cuel. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM2017022400 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2017-05-16 11:53 | 2017-05-16 14:18 | 0 | 6.03 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión debido a Limpieza reja hidráulica cámara de carga |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | IF - NM2017001541 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | I | F | 2017-05-16 13:30 | 2017-05-16 14:00 | 0 | 1.966 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | baja presión de gas | Rotura de matriz de gas |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | IF - NM2017001541 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | F | 2017-05-16 13:30 | 2017-05-16 14:00 | 0 | 1.966 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | baja presión de gas | Rotura de matriz de gas |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | IF - NM2017001541 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | F | 2017-05-16 13:30 | 2017-05-16 14:00 | 0 | 1.966 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | baja presión de gas | Rotura de matriz de gas |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | IF - NM2017001541 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | I | F | 2017-05-16 13:30 | 2017-05-16 14:00 | 0 | 1.966 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | baja presión de gas | Rotura de matriz de gas |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | IF - NM2017001541 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | F | 2017-05-16 13:30 | 2017-05-16 14:00 | 0 | 1.966 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | baja presión de gas | Rotura de matriz de gas |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | IF - NM2017001541 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | F | 2017-05-16 13:30 | 2017-05-16 14:00 | 0 | 1.966 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | baja presión de gas | Rotura de matriz de gas |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF - NM2017001545 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2017-05-16 14:26 | 2017-05-16 15:08 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a lo informado por Transelec se presume descarga atmosférica (rayo) que provoca desconexión de línea 220 Kv Valdivia-Rahue 2 | De acuerdo a lo informado por Transelec se presume descarga atmosférica (rayo) |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000563 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-16 14:57 | 2017-05-16 17:48 | 32 | 36 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 32 MW por falla en aero N° 1 (falla de temperatura) y N°2 (falla en veleta). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM2017022061 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2017-05-16 15:12 | 2017-05-17 16:22 | 75.6 | 76 | 0.13246 | 0.13246 | 0.13246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador regulador n° 4, 66 / 13,8 kV S/E Rapel (transformador disponible).- Atender avería por operación errónea protección diferencial transf. Regulador n° 4, debido a corrientes de Magnetización transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM2017022061 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2017-05-16 15:12 | 2017-05-17 16:22 | 75.6 | 76 | 0.13246 | 0.13246 | 0.13246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador regulador n° 4, 66 / 13,8 kV S/E Rapel (transformador disponible).- Atender avería por operación errónea protección diferencial transf. Regulador n° 4, debido a corrientes de Magnetización transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM2017022061 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2017-05-16 15:12 | 2017-05-17 16:22 | 75.6 | 76 | 0.13246 | 0.13246 | 0.13246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador regulador n° 4, 66 / 13,8 kV S/E Rapel (transformador disponible).- Atender avería por operación errónea protección diferencial transf. Regulador n° 4, debido a corrientes de Magnetización transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM2017022061 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2017-05-16 15:12 | 2017-05-17 16:22 | 75.6 | 76 | 0.13246 | 0.13246 | 0.13246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador regulador n° 4, 66 / 13,8 kV S/E Rapel (transformador disponible).- Atender avería por operación errónea protección diferencial transf. Regulador n° 4, debido a corrientes de Magnetización transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM2017022061 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2017-05-16 15:12 | 2017-05-17 16:22 | 75.6 | 76 | 0.13246 | 0.13246 | 0.13246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador regulador n° 4, 66 / 13,8 kV S/E Rapel (transformador disponible).- Atender avería por operación errónea protección diferencial transf. Regulador n° 4, debido a corrientes de Magnetización transformador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM2017021318 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2017-05-16 17:24 | 2017-05-19 16:02 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga de la unidad hasta 2.0 MW (U-50) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017021746 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-16 17:32 | 2017-05-19 10:32 | 20.07 | 21.5 | 4.3233 | 4.3233 | 4.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de Protección diferencial de Barra (B30) de S/E El Paso para incorporación de paño ANPAC (intervención diaria de 8:00 a 19:00 hrs.) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017021746 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-16 17:32 | 2017-05-19 10:32 | 20.07 | 20.15 | 0.25806 | 0.25806 | 0.25806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de Protección diferencial de Barra (B30) de S/E El Paso para incorporación de paño ANPAC (intervención diaria de 8:00 a 19:00 hrs.) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017021746 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-16 17:32 | 2017-05-19 10:32 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de Protección diferencial de Barra (B30) de S/E El Paso para incorporación de paño ANPAC (intervención diaria de 8:00 a 19:00 hrs.) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000564 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-16 17:48 | 2017-05-16 18:10 | 34 | 36 | 0.02037 | 0.02037 | 0 | 0.02037 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW por falla en aero N° 2 (falla en veleta). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EMELDAEMELDA 1 | SD - NM2017022645 | EMELDA | EMELDA 1 | E | F | 2017-05-16 20:00 | 2017-05-17 00:33 | 33.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con planta Emelda disponible, por instrucción del Coordinar Electrico nacional, a través de comunicación vía HotLine recibida a las 18:37 hrs. Instruye proceder con la ejecución de este documento por las condiciones de falla que presenta la instalación externa parque solar Almeyda. (Documentos asociados a parque Almeyda 2017022641 - 2017022642. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EMELDAEMELDA 2 | SD - NM2017022645 | EMELDA | EMELDA 2 | E | F | 2017-05-16 20:00 | 2017-05-17 00:33 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con planta Emelda disponible, por instrucción del Coordinar Electrico nacional, a través de comunicación vía HotLine recibida a las 18:37 hrs. Instruye proceder con la ejecución de este documento por las condiciones de falla que presenta la instalación externa parque solar Almeyda. (Documentos asociados a parque Almeyda 2017022641 - 2017022642. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM2017022641 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2017-05-16 20:09 | 2017-05-21 16:41 | 32 | 32.01 | 0.036405 | 0.036405 | 0 | 0.036405 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52CPV1, por trabajos de curso forzoso. Retiro de cables de MT desde SE Emelda, cables se encuentran bajo el agua, esta condición pone en riesgo a las persona e instalaciones. Se Requiere TR1 de Emelda desenergizado y aterrizado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM2017022642 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2017-05-16 20:09 | 2017-05-21 16:41 | 32 | 32.01 | 0.036405 | 0.036405 | 0 | 0.036405 | 0 | 0 | 0 | Apertura de 52CPV2, por trabajos de curso forzoso. Retiro de cables de MT desde SE Emelda, cables se encuentran bajo el agua, esta condición pone en riesgo a las persona e instalaciones. Se Requiere TR2 de Emelda desenergizado y aterrizado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | IF - NM2017001555 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | F | 2017-05-16 22:30 | 2017-05-16 22:56 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se investiga | Desconexion lineas Pullinque-Loncoche y Pullinque-Los Lagos. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | IF - NM2017001552 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | E | F | 2017-05-16 23:01 | 2017-05-17 16:07 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52 G11 por falla en Línea Río Toltén - Melipuco 110 kV Caída de rama o arbusto en línea afectada, fase "A" y "C" por efecto de las excesiva velocidad del viento en la zona. Correspondiente a línea Río Toltén - Melipeuco 110 kV. | Caída de rama o arbusto en línea afectada, fase "A" y "C" por efecto de las excesiva velocidad del viento en la zona. Correspondiente a línea Río Toltén - Melipeuco 110 kV |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | IF - NM2017001552 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | E | F | 2017-05-16 23:01 | 2017-05-17 16:07 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52 G11 por falla en Línea Río Toltén - Melipuco 110 kV Caída de rama o arbusto en línea afectada, fase "A" y "C" por efecto de las excesiva velocidad del viento en la zona. Correspondiente a línea Río Toltén - Melipeuco 110 kV. | Caída de rama o arbusto en línea afectada, fase "A" y "C" por efecto de las excesiva velocidad del viento en la zona. Correspondiente a línea Río Toltén - Melipeuco 110 kV |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | IF - NM2017001551 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | F | 2017-05-16 23:01 | 2017-05-17 15:53 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52 G11 por falla en Línea Río Toltén - Melipuco 110 kV Caída de rama o arbusto en línea afectada, fase "A" y "C" por efecto de las excesiva velocidad del viento en la zona. Correspondiente a línea Río Toltén - Melipeuco 110 kV | Caída de rama o arbusto en línea afectada, fase "A" y "C" por efecto de las excesiva velocidad del viento en la zona. Correspondiente a línea Río Toltén - Melipeuco 110 kV |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | IF - NM2017001551 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | F | 2017-05-16 23:01 | 2017-05-17 15:53 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52 G11 por falla en Línea Río Toltén - Melipuco 110 kV Caída de rama o arbusto en línea afectada, fase "A" y "C" por efecto de las excesiva velocidad del viento en la zona. Correspondiente a línea Río Toltén - Melipeuco 110 kV | Caída de rama o arbusto en línea afectada, fase "A" y "C" por efecto de las excesiva velocidad del viento en la zona. Correspondiente a línea Río Toltén - Melipeuco 110 kV |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000565 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-05-17 02:00 | 2017-05-19 17:50 | 3 | 29.3 | 57.2975 | 57.2975 | 0 | 57.2975 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 3 MW al SIC debido a menor disponibilidad de vapor por mala calidad de la biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | IF - NM2017001557 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2017-05-17 06:38 | 2017-05-17 08:34 | 0 | 285 | 1.9333 | 1.9333 | 0 | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Arranque fallido por alto nivel estanque resumidero regulador de velocidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM2017021259 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | P | 2017-05-17 08:05 | 2017-05-17 15:44 | 0 | 128.56 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Candelaria -Central Candelaria y equipos asociados al paño J8 S/E Candelaria y línea de alta tensión. Estas intervenciones indisponen la operación con gas y diesel la unidad TG2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM2017022313 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2017-05-17 08:23 | 2017-05-17 14:58 | 120 | 128 | 0.41146 | 0.41146 | 0.41146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbogas TG1A: Prueba de revalidación CEMS. Se requiere la unidad en carga base durante 10 horas. NO INDISPONE A LA UNIDAD. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017022088 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-05-17 09:00 | 2017-05-19 17:00 | 280 | 285 | 0.98246 | 0.98246 | 0.98246 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2 : PRUEBAS DE CONTROL AUTOMATICO DE GENERACION A REALIZAR POR COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017021389 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-05-17 09:04 | 2017-05-17 19:31 | 0 | 6.0784 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto del Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en la comuna de san José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017021389 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-05-17 09:04 | 2017-05-17 19:31 | 0 | 6.0784 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto del Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en la comuna de san José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017022128 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-05-17 09:32 | 2017-05-17 20:10 | 365 | 370 | 0.14369 | 0.14369 | 0.14369 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado del Gas Gas Heater del Desulfurizador |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017021106 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-05-17 09:39 | 2017-05-17 18:00 | 86 | 99 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio del nuevo proyecto solar GENPAC SOLAR I, se solicita realizar prueba de inyección variable de 0 a 9 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017021830 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-17 10:03 | 2017-05-17 17:52 | 34 | 36 | 0.43426 | 0.43426 | 0.43426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG N° 13 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017022793 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-05-17 15:22 | 2017-05-18 01:08 | 100 | 130 | 2.2538 | 2.2538 | 0 | 2.2538 | 0 | 0 | 0 | Inspección Exhauster Molino 1A por presentar ruido anormal en su interior (Unidad limitada a 100 Mw). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017022792 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-05-17 15:35 | 2017-05-21 10:42 | 0 | 119.9 | 91.1167 | 91.1167 | 0 | 91.1167 | 0 | 0 | 0 | Unidad inicia retiro de servicio por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017001563 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-05-17 16:18 | 2017-05-17 17:27 | 0 | 16 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | Queda fuera de servicio turbogenerador por actuar protección de arrastre de agua en vapor de admisión. |  | Cae turbogenerador por actuar proteccion pro arrastre de agua por baja temperatura de vapor de admisión a turbina. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM2017022867 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2017-05-17 17:37 | 2017-05-17 20:30 | 0 | 37.92 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52E5, por trabajos de curso forzoso en Celda de media tensión. Celda presenta riesgo para las personas e instalación. Agua en el interior por condiciones climaticas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000566 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-05-17 19:40 | 2017-05-17 23:09 | 4 | 11.1 | 2.2281 | 2.2281 | 0 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 4 MW debido a falla en línea de combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017022896 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-05-17 23:09 | 2017-05-18 14:13 | 0 | 11.1 | 15.0667 | 15.0667 | 0 | 15.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de central Masisa debido a falla en línea de combustible |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017022902 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-05-18 01:00 | 2017-05-19 18:27 | 350 | 398.3 | 5.0264 | 5.0264 | 0 | 5.0264 | 0 | 0 | 0 | Se presenta fuga considerable de agua por flange de filtro de succión en bomba de agua alimentación N°101. Se requiere intervención de especialistas para eliminar esta condición anómala del equipo. Mientras dure la intervención no se dispondrá de respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017022917 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-18 01:43 | 2017-05-18 03:51 | 270 | 350 | 0.48762 | 0.48762 | 0 | 0.48762 | 0 | 0 | 0 | Molino N°3 , Avería en alimentador gravimétrico, requiere cambio de alimentador a fin de preservar integridad del equipo. Unidad limitada a 270 MW mientras se efectúa cambio de Molino. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV1 | SD - NM2017021675 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | I | P | 2017-05-18 05:48 | 2017-05-18 19:30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad en servicio para realizar pruebas preliminares de máxima potencia solicitada por el CEN para Junio de este año. El programa es el siguiente: 7:00 hrs. Sincroniza T/G Brown Boveri; 7:07 hrs. T/G Brown Boveri Mínimo Técnico 7 MW; 7:27 hrs. T/G Brown Boveri aumenta generación; 8:00 hrs. T/G Brown Boveri Plena Carga 25 MW; 10:00 hrs. Sincroniza T/G AEG; 10:07 hrs. T/G AEG Mínimo Técnico 5 MW; 10:27 hrs. T/G AEG aumenta generación; 11:00 hrs. T/G AES Plena Carga 22 MW; 11:00 hrs. Plena Carga Central Laguna Verde 47 MW; 17:00 hrs. Central Laguna Verde Inicia detención; 18:00 hrs. Central Laguna Verde desconectada de Sistema 0 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | IF - NM2017001564 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-05-18 06:19 | 2017-05-18 12:54 | 0 | 380 | 6.5833 | 6.5833 | 0 | 6.5833 | 1 | 0 | 0 | En investigación | En investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017022921 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | F | 2017-05-18 06:40 | 2017-05-18 10:38 | 110 | 141.1 | 0.8743 | 0.8743 | 0 | 0.8743 | 0 | 0 | 0 | Inhabilitar sistema EDAG para investigar y solucionar problema de comunicación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000568 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-05-18 08:27 | 2017-05-18 17:30 | 90 | 218.5 | 5.3223 | 5.3223 | 0 | 5.3223 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación a 90 MW por avalancha de huiros. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017022519 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-05-18 08:40 | 2017-05-18 18:59 | 320 | 350 | 0.88429 | 0.88429 | 0.88429 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Bocamina Unidad 2.: Cambio mangas cámara N°23 por aumento de material particulado. Unidad 2 limitada a 320 MW durante aislación de la cámara. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TRAPENTRAPEN | SD - NM2017022455 | TRAPEN | TRAPEN | I | P | 2017-05-18 09:09 | 2017-05-18 10:27 | 3 | 81 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga a equipos para medición de variables eléctricas. Se solicita generar como máximo 3 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000567 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-18 09:10 | 2017-05-20 17:38 | 34 | 36 | 3.137 | 3.137 | 0 | 3.137 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 34 MW por falla en motor yaw del aero 7. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017021824 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-18 09:10 | 2017-05-18 13:38 | 34 | 36 | 0.24815 | 0.24815 | 0.24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG N° 16 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017022601 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-05-18 09:16 | 2017-05-18 10:12 | 128 | 130 | 0.014359 | 0.014359 | 0.014359 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caldera: Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017022279 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-05-18 09:18 | 2017-05-18 19:55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de generación variable de 1 a 36 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017022281 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-05-18 09:18 | 2017-05-18 19:55 | 0 | 36 | 10.6167 | 10.6167 | 10.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de generación variable de 1 a 36 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD - NM2017022664 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | I | P | 2017-05-18 09:25 | 2017-05-22 17:08 | 138.58 | 140.4 | 1.3445 | 1.3445 | 1.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a las estaciones de ICCP N°1 y N°2 con dirección a Apoquindo e ICCP N°3 y N°4 con dirección hacia Tele puerto. Se trabajara alternadamente entre los equipos de la misma dirección de manera de no interrumpir enlace de comunicación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD - NM2017022664 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2017-05-18 09:25 | 2017-05-22 17:08 | 138.58 | 140.4 | 1.3445 | 1.3445 | 1.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a las estaciones de ICCP N°1 y N°2 con dirección a Apoquindo e ICCP N°3 y N°4 con dirección hacia Tele puerto. Se trabajara alternadamente entre los equipos de la misma dirección de manera de no interrumpir enlace de comunicación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD - NM2017022664 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | I | P | 2017-05-18 09:25 | 2017-05-22 17:08 | 46.54 | 47.2 | 1.4503 | 1.4503 | 1.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo a las estaciones de ICCP N°1 y N°2 con dirección a Apoquindo e ICCP N°3 y N°4 con dirección hacia Tele puerto. Se trabajara alternadamente entre los equipos de la misma dirección de manera de no interrumpir enlace de comunicación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM2017022387 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2017-05-18 09:41 | 2017-05-18 15:45 | 45 | 47.5 | 0.3193 | 0.3193 | 0.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monitoreo de comportamiento de regulador turbina digital de Unidad N°2 de central Machicura. Revisión de eventos, incorporación de seguimiento por investigación de alarma que se origina en ocasiones, y extracción de diagnósticos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017021107 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-05-18 10:01 | 2017-05-18 17:50 | 86 | 99 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio del nuevo proyecto solar GENPAC SOLAR I, se solicita realizar prueba de inyección variable de 0 a 9 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017022665 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-05-18 10:36 | 2017-05-18 12:45 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control sistema de conmutaciónón de bomba central oleo-hidraulica sistema 1 y 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | IF - NM2017001566 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | F | 2017-05-18 11:27 | 2017-05-18 12:27 | 0 | 25.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Operación relé 59 Sobrevoltaje, por falla en Línea Sauzal-Coya de 60Hz. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTUCOANTUCO 1 | IL - NM2017000569 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2017-05-18 11:30 | 2017-05-23 17:20 | 160 | 162 | 1.5535 | 1.5535 | 0 | 1.5535 | 0 | 0 | 0 | Debido a la instalación de compresor para inyectar aire en la zona del rodete, en forma excepcional es factible generar bajo el mínimo técnico de 80 Mw. y sólo en carga de 20 Mw. ó 60 Mw. o para cargas mayores a 80 Mw. con la Unidad N °1 (no se permite generar en zonas intermedias), para evitar la alta vibraciones en turbina y corte de pernos en tubo intermedio. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017022358 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | P | 2017-05-18 12:47 | 2017-05-18 14:00 | 300 | 380 | 0.25614 | 0.25614 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar pruebas preliminares (a nivel de control) de AGC Central Nueva Renca. Trabajos no involucran movimientos de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM2017022946 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-05-18 14:41 | 2017-05-18 16:21 | 0 | 27 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén genera en isla debido a relleno de gas SF6 en interruptor 52B2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV2 | SD - NM2017021676 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | I | P | 2017-05-18 15:15 | 2017-05-18 19:30 | 22 | 22.5 | 0.094444 | 0.094444 | 0.094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad en servicio para realizar pruebas preliminares de máxima potencia solicitada por el CEN para Junio de este año. El programa es el siguiente: 7:00 hrs. Sincroniza T/G Brown Boveri; 7:07 hrs. T/G Brown Boveri Mínimo Técnico 7 MW; 7:27 hrs. T/G Brown Boveri aumenta generación; 8:00 hrs. T/G Brown Boveri Plena Carga 25 MW; 10:00 hrs. Sincroniza T/G AEG; 10:07 hrs. T/G AEG Mínimo Técnico 5 MW; 10:27 hrs. T/G AEG aumenta generación; 11:00 hrs. T/G AES Plena Carga 22 MW; 11:00 hrs. Plena Carga Central Laguna Verde 47 MW; 17:00 hrs. Central Laguna Verde Inicia detención; 18:00 hrs. Central Laguna Verde desconectada de Sistema 0 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM2017023086 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | F | 2017-05-18 17:45 | 2017-05-19 08:51 | 0 | 37.92 | 15.1 | 15.1 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52E5, por trabajos de curso forzoso en Celda de media tensión. Celda presenta riesgo para las personas e instalación. Humedad en el interior por condiciones climaticas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017001577 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-19 01:39 | 0 | 398.3 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | Se produce trip de caldera y por ende del ciclo combinado, trip caldera por bajo nivel domo alta presión generado al momento de realizar rotación de bombas agua alimentación por normalización de la APH101 con trabajos amparados en SIF N° 22902. La causa de esta bajada de nivel en el proceso mencionado esta en investigación. |  | . | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2017001609 | PULELFU | PULELFU 1 | I | F | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 22:23 | 0 | 4.65 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 2.5333 | 1 | 0 | 0 | Producto a la variación de frecuencia del SIC (48,9 Hz.) activo la operación del rele de asimetría en baja tensión de SSAA de la Unidades 1 y 2. |  | Producto a la variación de frecuencia del SIC (48,9 Hz.) debido a la desconexion de la central Nehuenco II con 385 MW, generando la operación del rele de asimetría en baja tensión de SSAA de la Unidades 1 y 2. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2017001609 | PULELFU | PULELFU 2 | I | F | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 22:23 | 0 | 4.65 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 2.5333 | 1 | 0 | 0 | Producto a la variación de frecuencia del SIC (48,9 Hz.) activo la operación del rele de asimetría en baja tensión de SSAA de la Unidades 1 y 2. |  | Producto a la variación de frecuencia del SIC (48,9 Hz.) debido a la desconexion de la central Nehuenco II con 385 MW, generando la operación del rele de asimetría en baja tensión de SSAA de la Unidades 1 y 2. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM2017001607 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 21:17 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Apertura de Interruptor de Servicios Auxiliares por Mínima Tensión | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017001569 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:14 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Licantén inyectaba 4,5 MW al SIC, luego queda generando en isla alimentando consumos propios. |  | Baja frecuencia en el SIC (48.9 HZ) por salida intempestiva de central Nehuenco 2 con 387 MW. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | IF - NM2017001571 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:08 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDEC SIC informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central producto de una falla proveniente de la Central Nehuenco 2 .- | CDEC SIC informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central producto de una falla proveniente de la Central Nehuenco 2. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | IF - NM2017001571 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:08 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDEC SIC informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central producto de una falla proveniente de la Central Nehuenco 2 .- | CDEC SIC informa de una perturbación en la linea del sistema interconectado central producto de una falla proveniente de la Central Nehuenco 2. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001570 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:04 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco inyectaba 9,5 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. |  | Baja frecuencia en el SIC (48,9 Hz) por salida intempestiva de central Nehuenco 2 con 387 MW. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001570 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:04 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco inyectaba 9,5 MW al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. |  | Baja frecuencia en el SIC (48,9 Hz) por salida intempestiva de central Nehuenco 2 con 387 MW. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000572 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-05-19 | 2017-05-19 18:00 | 24 | 70 | 11.8286 | 11.8286 | 0 | 11.8286 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección a 24 MW, por falla en sistema de alimentación de biomasa a caldera de poder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000573 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-05-19 02:00 | 2017-05-21 16:00 | 20 | 65 | 42.9231 | 42.9231 | 0 | 42.9231 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea III limita su inyección al SIC a 25 MW por baja disponibilidad de vapor debida a detención de linea de producción N°2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALITOSAUZALITO | SD - NM2017022746 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2017-05-19 08:04 | 2017-05-19 13:55 | 0 | 12 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo anillos colectores del rotor de la unidad Sauzalito y atención de avería en nivel de aceite del descanso guía inferior. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017023212 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | F | 2017-05-19 08:41 | 2017-05-22 15:16 | 29 | 29.2 | 0.53824 | 0.53824 | 0 | 0.53824 | 0 | 0 | 0 | Se realizara carga de nitrógeno en acumulador de unidad hidráulica de comando, por activación de alarma posición del pistón alto, lo que podría provocar la salida de servicio de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017021827 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-19 09:02 | 2017-05-19 16:09 | 34 | 36 | 0.39537 | 0.39537 | 0.39537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG N° 17 por mantenimiento preventivo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017021108 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-05-19 09:57 | 2017-05-19 18:00 | 86 | 99 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Siguiendo con las pruebas previas a la puesta en servicio del nuevo proyecto solar GENPAC SOLAR I, se solicita realizar prueba de inyección variable de 0 a 9 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEUCHENPEUCHEN 1 | IF - NM2017001603 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | I | F | 2017-05-19 11:08 | 2017-05-19 11:38 | 0 | 42.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | - |  | La salida de servicio de la unidad se debió a la falla del contacto A2-A21 del relé 270D, asociado al pulsador de parada normal de la Unidad. Esto provoco la desconexión de la unidad de manera normal sin arrojar alarma alguna. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS ESPINOSCentral | SD - NM2017022432 | LOS ESPINOS | Central | I | P | 2017-05-19 11:35 | 2017-05-19 11:59 | 124 | 137 | 0.037956 | 0.037956 | 0.037956 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 en interruptor 52J6, ubicado en la S/E Los Vilos de propiedad de Central Espinos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017023329 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | E | F | 2017-05-19 14:23 | 2017-05-19 16:46 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la unidad por reparación en línea Carén Bajo - Melipeuco 23 kV. por desprendimiento de conductor desde aislador, cayendo en cruceta de postes. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017023329 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | E | F | 2017-05-19 14:23 | 2017-05-19 16:46 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la unidad por reparación en línea Carén Bajo - Melipeuco 23 kV. por desprendimiento de conductor desde aislador, cayendo en cruceta de postes. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017023327 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | F | 2017-05-19 14:23 | 2017-05-19 16:45 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la unidad por reparación en línea Carén Bajo - Melipeuco 23 kV. por desprendimiento de conductor desde aislador, cayendo en cruceta de postes. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017023327 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | F | 2017-05-19 14:23 | 2017-05-19 16:45 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la unidad por reparación en línea Carén Bajo - Melipeuco 23 kV. por desprendimiento de conductor desde aislador, cayendo en cruceta de postes. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017023387 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-05-19 15:04 | 2017-05-20 18:17 | 360 | 398.3 | 2.6171 | 2.6171 | 0 | 2.6171 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla de switch presión control ventilador TK1 se requiere la intervención de este ya que provoca perturbación en la operación normal de los ventiladores que mantiene la temperatura adecuada en el marco escape de la turbina de gas. Dicha anormalidad indispone tener disponible el ventilador de respaldo, quedando sin redundancia. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALITOSAUZALITO | SD - NM2017023416 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | F | 2017-05-19 17:35 | 2017-05-19 17:43 | 10 | 12 | 0.022222 | 0.022222 | 0 | 0.022222 | 0 | 0 | 0 | Reponer fusible quemado en circuito de control del relé de reposición manual 86D, protección turbina, riesgo de salida de servicio de la unidad generadora durante la intervención. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | SD - NM2017023429 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-05-19 17:50 | 2017-05-24 04:12 | 0 | 29.3 | 106.3667 | 106.3667 | 0 | 106.3667 | 0 | 0 | 0 | A las 17:50 horas, se retira de servicio de curso forzoso para "Reparar Tubo Roto en Caldera de Poder" |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017023430 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | F | 2017-05-19 19:52 | 2017-05-19 21:30 | 0 | 69.3 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Necesaria desconexión de paño JT1, FT1 y líneas de producción para limpieza de barro y agua en distintos puntos del parque. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000575 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-05-19 19:56 | 2017-05-20 01:50 | 150 | 218.5 | 1.8497 | 1.8497 | 0 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación en 150 MW, por falla en alimentador de carbón 2E. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017021346 | EL ROMERO | EL ROMERO | E | P | 2017-05-19 21:57 | 2017-05-20 07:00 | 0 | 196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión completa de Central El Romero por prueba esquema de tres puntas. Desconexión LT 220 kV Maitencillo - Tap El Romero - Punta Colorada. Condiciones: Abierto todos los interruptores de los alimentadores de 33 kV. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | SD - NM2017020672 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | P | 2017-05-20 00:19 | 2017-06-13 17:23 | 0 | 1.125 | 593.0667 | 593.0667 | 593.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa tiempo efectivo de indisponibilidad, es decir, incluye tiempo de mantenimiento (Overhaul Turbina e Inspección) informado del 30-05-2017 al 06-06-2017 y tiempo de la Corta Anual Canal San Carlos informado del 20-05-2017 al 04-06-2017. Se realiza mejora de sistema de control de tensión de la unidad. Mantención se hace durante la corta anual del canal San Carlos. Realizar el mantenimiento en fecha fuera de corta reporta pérdidas económicas para la compañía. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | SD - NM2017020671 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | P | 2017-05-20 00:19 | 2017-06-10 16:00 | 0 | 1.125 | 519.6833 | 519.6833 | 519.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa tiempo efectivo de indisponibilidad, es decir, incluye tiempo de mantenimiento (Overhaul Turbina e Inspección) informado del 02-06-2017 al 09-06-2017 y tiempo de la Corta Anual Canal San Carlos informado del 20-05-2017 al 04-06-2017. Mantención se hace durante la corta anual del canal San Carlos. Realizar el mantenimiento en fecha fuera de corta reporta pérdidas económicas para la compañía. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | SD - NM2017020669 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | I | P | 2017-05-20 00:19 | 2017-06-07 20:57 | 0 | 9.563 | 452.6333 | 452.6333 | 452.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa tiempo efectivo de indisponibilidad, es decir, incluye tiempo de mantenimiento (Overhaul Turbina e Inspección) informado del 20-05-2017 al 27-05-2017 y tiempo de la Corta Anual Canal San Carlos informado del 20-05-2017 al 04-06-2017. Mantención se hace durante la corta anual del canal San Carlos. Realizar el mantenimiento en fecha fuera de corta reporta pérdidas económicas para la compañía. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | SD - NM2017020670 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | I | P | 2017-05-20 00:19 | 2017-06-06 22:10 | 0 | 9.563 | 429.85 | 429.85 | 429.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa tiempo efectivo de indisponibilidad, es decir, incluye tiempo de mantenimiento (Overhaul Turbina e Inspección) informado del 25-05-2017 al 31-05-2017 y tiempo de la Corta Anual Canal San Carlos informado del 20-05-2017 al 04-06-2017. Mantención se hace durante la corta anual del canal San Carlos. Realizar el mantenimiento en fecha fuera de corta reporta pérdidas económicas para la compañía. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IFLORIDA I 3 | SD - NM2017020673 | FLORIDA I | FLORIDA I 3 | I | P | 2017-05-20 00:19 | 2017-06-05 18:56 | 0 | 2.7 | 402.6167 | 402.6167 | 402.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa tiempo de la Corta Anual Canal San Carlos informado del 20-05-2017 al 04-06-2017 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IFLORIDA I 5 | SD - NM2017020674 | FLORIDA I | FLORIDA I 5 | I | P | 2017-05-20 00:19 | 2017-06-05 18:56 | 0 | 2.7 | 402.6167 | 402.6167 | 402.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa tiempo de la Corta Anual Canal San Carlos informado del 20-05-2017 al 04-06-2017 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL RINCONEL RINCON 1 | SD - NM2017020675 | EL RINCON | EL RINCON 1 | I | P | 2017-05-20 00:19 | 2017-06-05 18:56 | 0 | 0.216 | 402.6167 | 402.6167 | 402.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se informa tiempo efectivo de indisponibilidad, es decir, incluye tiempo de mantenimiento (Overhaul Turbina e Inspección) informado del 20-05-2017 al 25-05-2017 y tiempo de la Corta Anual Canal San Carlos informado del 20-05-2017 al 04-06-2017. Mantención se hace durante la corta anual del canal San Carlos. Realizar el mantenimiento en fecha fuera de corta reporta pérdidas económicas para la compañía. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017023200 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-05-20 06:00 | 2017-05-20 07:00 | 0 | 196.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Parque Solar El Romero por trabajos en S/E El Romero: Se requiere realizar trazado e instalación de parrillas de operación para equipos de maniobras en subestación. Condición requerida Abierto 52J1 en S/E Romero. Asociado a SD 2017023199. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | IL - NM2017000576 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2017-05-20 17:00 | 2017-05-23 17:20 | 160 | 162 | 0.893 | 0.893 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | Debido a la instalación de compresor para inyectar aire en la zona del rodete, en forma excepcional es factible generar bajo el mínimo técnico de 80 Mw y sólo en carga de 20Mw ó 60 Mw o para cargas mayores a 80 Mw con la Unidad N° 2(no se permite en zonas intermedias), para evitar la alta vibraciones en turbina y corte de pernos en tubo intermedio. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000577 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-20 17:38 | 2017-05-20 20:09 | 34 | 36 | 0.13981 | 0.13981 | 0 | 0.13981 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW. Por falla en Aerogenerador N° 1 por alta temperatura IGBT convertidor ISU ( Alarma 4010) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 1 | IF - NM2017001614 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-05-20 18:07 | 2017-05-20 23:14 | 0 | 345 | 5.1167 | 5.1167 | 0 | 5.1167 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Arranque fallido, SA - Fuente Unidad 1, se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017023451 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | F | 2017-05-20 18:21 | 2017-05-21 03:50 | 0 | 69.3 | 9.4833 | 9.4833 | 0 | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Bombear y retirar agua que existe en sector bajo SubGear 33KV, retirar barro en cámaras eléctricas que cubren cables de MT. Debido a inundaciones provocadas por frente de mal tiempo que afecto a zona Norte. Trabajos fuera de horario de producción. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017020464 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-05-20 22:01 | 2017-05-28 01:03 | 0 | 130 | 171.0333 | 171.0333 | 171.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Válvula VA-1 por fuga de vapor sobrecalentado. Limpieza Interior Filtro Jhonson Modificaciones sistema de desulfuración SDA |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NALCASNALCAS 1 | IF - NM2017001629 | NALCAS | NALCAS 1 | E | F | 2017-05-21 03:42 | 2017-05-21 05:01 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentario |  | Falla Linea Saesa 23 kv | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NALCASNALCAS 2 | IF - NM2017001629 | NALCAS | NALCAS 2 | E | F | 2017-05-21 03:42 | 2017-05-21 05:01 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentario |  | Falla Linea Saesa 23 kv | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CALLAOCentral | IF - NM2017001630 | CALLAO | Central | E | F | 2017-05-21 03:42 | 2017-05-21 04:34 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin comentario |  | Falla Linea Saesa 23 kv | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2017001622 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2017-05-21 03:42 | 2017-05-21 04:23 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT 110 KV Antillanca - Rio Bonito | Intempestivas de generación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2017001626 | PULELFU | PULELFU 1 | I | F | 2017-05-21 03:42 | 2017-05-21 04:00 | 0 | 4.65 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Operación de Protecciones propias del sistema de control (PLC) de unidades 1 y 2. |  | Se origina perturbación del SIC, de acuerdo a lo informado por CCT-STS, fue debido a la falla LAT 110 Antillanca - Rio bonito, producto a caída de un árbol sobre LAT 110 KV provocando la perturbación y desencadenando la operación de protecciones propias del sistema de control de las Unidades 1 y 2 de Central Pulelfu, específicamente elemento 50 de sobrecorriente fase R. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2017001626 | PULELFU | PULELFU 2 | I | F | 2017-05-21 03:42 | 2017-05-21 04:00 | 0 | 4.65 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | Operación de Protecciones propias del sistema de control (PLC) de unidades 1 y 2. |  | Se origina perturbación del SIC, de acuerdo a lo informado por CCT-STS, fue debido a la falla LAT 110 Antillanca - Rio bonito, producto a caída de un árbol sobre LAT 110 KV provocando la perturbación y desencadenando la operación de protecciones propias del sistema de control de las Unidades 1 y 2 de Central Pulelfu, específicamente elemento 50 de sobrecorriente fase R. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017023186 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2017-05-21 05:29 | 2017-05-21 19:36 | 90 | 345 | 10.4341 | 10.4341 | 10.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD 1 EN SERVICIO CON 90MW conectado en ambos circuitos: Poder despachar Energia de PALMUCHO a traves de Circuito 1 durante desconexión por parte de TRANSELEC de Sección 3 en Charrua |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017023188 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-05-21 09:07 | 2017-05-21 10:09 | 60 | 152 | 0.62544 | 0.62544 | 0.62544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de control de turbina, en condición de mínimo técnico (60MW). Se consideran horarios en que no afecte controles de transferencias. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM2017023459 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2017-05-21 09:25 | 2017-05-21 18:04 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generación en Isla de Central Licantén ,por trabajos programados en LT Hualañé-Licanten, mejora de tendido entre estructuras E38-E68 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017023187 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-05-21 10:11 | 2017-05-21 11:06 | 60 | 152 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de control de turbina, en condición de mínimo técnico (60MW). Se consideran horarios en que no afecte controles de transferencias. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000579 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-21 10:15 | 2017-05-21 14:59 | 34 | 36 | 0.26296 | 0.26296 | 0 | 0.26296 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro I queda limitada a 34 MW por aerogenerador n°18 fuera de servicio por falla en modulo de plc. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000578 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-05-21 10:15 | 2017-05-21 10:34 | 60 | 65 | 0.024359 | 0.024359 | 0 | 0.024359 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 60 MW, por falla en el aerogenerador B02, arrojando la alarma alta desalineacion entre nacelle y viento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000580 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-05-21 11:33 | 2017-05-21 12:32 | 60 | 119.9 | 0.49126 | 0.49126 | 0 | 0.49126 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 60 MW por falla en compuerta de carbón del alimentador de carbón 1C. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EMELDAEMELDA 1 | SD - NM2017023460 | EMELDA | EMELDA 1 | E | F | 2017-05-21 13:23 | 2017-05-21 16:50 | 33.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Planta Emelda disponible, en coordinacion con Cordinador Electrico Nacional se procede con la ejecucion de normalizacion de instalacion externa Parque Solar Almeyda. (Documentos asociados a Parque Almeyda 2017022641 - 2017022642). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EMELDAEMELDA 2 | SD - NM2017023460 | EMELDA | EMELDA 2 | E | F | 2017-05-21 13:23 | 2017-05-21 16:50 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con Planta Emelda disponible, en coordinacion con Cordinador Electrico Nacional se procede con la ejecucion de normalizacion de instalacion externa Parque Solar Almeyda. (Documentos asociados a Parque Almeyda 2017022641 - 2017022642). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017023000 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-21 13:59 | 2017-05-21 18:40 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017023000 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-21 13:59 | 2017-05-21 18:40 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017023000 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-21 13:59 | 2017-05-21 18:40 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017022905 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-21 14:23 | 2017-05-21 18:40 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017022905 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-21 14:23 | 2017-05-21 18:40 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017023189 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-05-21 15:04 | 2017-05-21 16:00 | 60 | 152 | 0.56491 | 0.56491 | 0.56491 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de control de turbina, en condición de mínimo técnico (60MW). Se consideran horarios en que no afecte controles de transferencias. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017023190 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-05-21 16:02 | 2017-05-21 17:47 | 60 | 152 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de control de turbina, en condición de mínimo técnico (60MW). Se consideran horarios en que no afecte controles de transferencias. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017023467 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | F | 2017-05-21 18:29 | 2017-05-22 01:20 | 0 | 69.3 | 6.85 | 6.85 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de todos los circuitos solares de MT, Para atender Inminente falla en cable y Mufa de 33 KV. Cable se encuentra con evidentes signos de fuga y debe ser reparar de forma inmediata debido a que pone en riesgo las instalaciones y la seguridad de las personas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000581 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-21 19:00 | 2017-05-22 09:10 | 32 | 36 | 1.5741 | 1.5741 | 0 | 1.5741 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro I queda limitada a 32 MW por aerogenerador n°1 y 7 fuera de servicio por falla interna en las unidades. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017023180 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-05-21 19:26 | 2017-05-21 22:14 | 0 | 32 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reconexión post intervención en Charrua Sección Se debe desconectat palmucho para poder energizar Circuito 2 desde Charrua |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017001618 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2017-05-22 00:19 | 2017-05-22 00:45 | 0 | 12.53 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Nivel bajo en cámara de carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2017001618 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2017-05-22 00:19 | 2017-05-22 00:45 | 0 | 12.53 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Nivel bajo en cámara de carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017022949 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-05-22 08:40 | 2017-06-12 14:11 | 380 | 398.3 | 23.4099 | 23.4099 | 23.4099 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere inspeccionar la bomba de vacío CVI-101 por evidencia de ruido interno : durante las faenas queda la bomba CVI-201 en servicio sin respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000585 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-22 09:10 | 2017-05-22 12:41 | 30 | 36 | 0.58611 | 0.58611 | 0 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 30 MW, por fuera de servicio los aerogeneradores N° 1, 7 y 9 que se encuentran con falla interna. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017022790 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-05-22 09:11 | 2017-05-22 18:12 | 0 | 6.0784 | 9.0167 | 9.0167 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017022790 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-05-22 09:11 | 2017-05-22 18:12 | 0 | 6.0784 | 9.0167 | 9.0167 | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017022979 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-05-22 09:20 | 2017-05-22 13:17 | 0 | 285 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1:Ajuste de parámetros en regulador de velocidad, para la sintonización del funcionamiento, como unidad piloto (regulación de frecuencia) y colaboradora. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017023030 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-22 09:57 | 2017-05-22 19:19 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017023030 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-22 09:57 | 2017-05-22 19:19 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017023030 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-22 09:57 | 2017-05-22 19:19 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017022906 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-22 09:57 | 2017-05-22 19:19 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017022906 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-22 09:57 | 2017-05-22 19:19 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017021109 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-05-22 10:00 | 2017-06-03 18:23 | 86 | 99 | 38.919 | 38.919 | 38.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Puesta en Servicio con Inyección variable de 0 a 9 MW, de la nueva Central GENPAC SOLAR I. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000586 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-05-22 10:00 | 2017-05-22 18:00 | 20 | 65 | 5.5385 | 5.5385 | 0 | 5.5385 | 0 | 0 | 0 | Centra queda limitada a 20 MW de inyección al SIC por falla en línea de producción de Fibra, bajo nivel de Licor Negro. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017022663 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2017-05-22 10:09 | 2017-05-22 12:19 | 250 | 272 | 0.17525 | 0.17525 | 0.17525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvula de control y cierre rápido. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IL - NM2017000592 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2017-05-22 11:00 | 2017-05-27 12:41 | 20.6 | 32.01 | 43.3742 | 43.3742 | 0 | 43.3742 | 0 | 0 | 0 | A raiz del aluvion que afecto a la zona norte del pais, diego de almagro queda limitado al 64 % de su capacidad por encontrarse inversores indisponibles |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017022948 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-05-22 11:11 | 2017-06-25 15:27 | 330 | 368.4 | 85.5001 | 85.5001 | 85.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación del flujómetro de la estación de gas Nehuenco 1: se realizará contrastación del instrumento. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000587 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-22 12:41 | 2017-05-22 14:30 | 34 | 36 | 0.10093 | 0.10093 | 0 | 0.10093 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, por fuera de servicio el aerogenerador N° 7 que se encuentra con falla interna. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM2017022608 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2017-05-22 13:04 | 2017-05-30 18:37 | 0 | 89 | 197.55 | 197.55 | 197.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000588 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-22 14:30 | 2017-05-22 17:39 | 32 | 36 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | Central San pedro queda limitada a 32 MW debido a la salida del servicio del aerogenerador N° 7 y del N° 14 por falla. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017022980 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-05-22 14:36 | 2017-05-22 17:03 | 140 | 285 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1: Pruebas con potencia de 140 MW durante 1 hora, transición entre estatismo durante 1 hora, en modo colaboradora durante 1 hora (140MW) y modo regulación de frecuencia durante 1,5 horas (140MW). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017022759 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2017-05-22 17:01 | 2017-05-22 18:43 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible perdida de SITR por trabajos programados de Estandarización de sistemas de comunicación de red de procesos y corporativa, en Rack de comunicaciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000589 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-22 17:39 | 2017-05-22 18:12 | 34 | 36 | 0.030556 | 0.030556 | 0 | 0.030556 | 0 | 0 | 0 | Central San pedro queda limitada a 34 MW debido a la salida del servicio del aerogenerador N° 7 por falla. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IL - NM2017000590 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-05-22 18:23 | 2017-06-15 19:00 | 182.5 | 196.02 | 39.7707 | 39.7707 | 0 | 39.7707 | 0 | 0 | 0 | Central limitada por inundaciones, a causa de mal tiempo en la zona |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM2017023732 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2017-05-22 20:50 | 2017-05-24 06:38 | 0 | 26 | 33.8 | 33.8 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | inspecion valvula de seguridad vapor secundario por escape de vapor no controlado |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017023282 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-05-23 07:23 | 2017-05-23 12:57 | 0 | 26 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Gas N° 5 Central Huasco: Lavado de Bushing Y Mufas Transformador Principal TG N° 5. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017023250 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-05-23 07:37 | 2017-05-23 13:54 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por ensayos para la determinación de la eficiencia de la unidad, se solicita mantener la unidad en carga base de manera estable durante las horas establecidas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017022873 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-23 08:04 | 2017-05-23 19:24 | 0 | 20.15 | 11.3333 | 11.3333 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HSA-HLC y SS/EE. (PMPM). Asociada a SD2017022871 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017022873 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-23 08:04 | 2017-05-23 19:24 | 0 | 20.15 | 11.3333 | 11.3333 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HSA-HLC y SS/EE. (PMPM). Asociada a SD2017022871 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017023269 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-05-23 08:57 | 2017-05-23 15:13 | 0 | 285 | 6.2667 | 6.2667 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2: Ajuste de parámetros en regulador de velocidad, para la sintonización en funcionamiento como unidad piloto (regulación de frecuencia) y colaboradora. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017023083 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-23 09:01 | 2017-05-23 12:08 | 0 | 36 | 3.1167 | 3.1167 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION RUIDO MULTIPLICADORA |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017023094 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-23 09:01 | 2017-05-23 11:52 | 0 | 36 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017023418 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-23 09:06 | 2017-05-24 19:50 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de protección diferencial de barra GE B30 de S/E El Paso para incorporación de paño AMPAC (intervención diaria de 8:00 a 19:00). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017023418 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-23 09:06 | 2017-05-24 19:50 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de protección diferencial de barra GE B30 de S/E El Paso para incorporación de paño AMPAC (intervención diaria de 8:00 a 19:00). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017023418 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-23 09:06 | 2017-05-24 19:50 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de protección diferencial de barra GE B30 de S/E El Paso para incorporación de paño AMPAC (intervención diaria de 8:00 a 19:00). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017022952 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | P | 2017-05-23 09:10 | 2017-05-26 12:30 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará modificación de tendido línea 12Kv que alimenta bocatoma Aconcagua, ya que pasa por sobre grupo electrógeno de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM2017023294 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2017-05-23 09:40 | 2017-05-23 15:20 | 120 | 128 | 0.35417 | 0.35417 | 0.35417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbogas TG1A: Ensayo de linealidad trimestral CEMS. Se requiere la unidad en carga estable, al menos al mínimo técnico, durante 5 horas. NO INDISPONE A LA UNIDAD. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | IF - NM2017001624 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-05-23 09:45 | 2017-05-23 10:02 | 0 | 12.1 | 0.28333 | 0.28333 | 0 | 0.28333 | 1 | 0 | 0 | NO |  | Desconexión unidad 1 por trip erróneo de temperatura descanso axial | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017022907 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-23 09:54 | 2017-05-23 19:24 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017022907 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-23 09:54 | 2017-05-23 19:24 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017023031 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-23 09:55 | 2017-05-23 19:24 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017023031 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-23 09:55 | 2017-05-23 19:24 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017023031 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-23 09:55 | 2017-05-23 19:24 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000591 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-05-23 10:00 | 2017-05-25 15:41 | 10 | 70 | 46.0143 | 46.0143 | 0 | 46.0143 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección a 10 MW por falla en linea de producción (área de blanqueo), lo que implica bajos niveles de licor negro. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017023251 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-05-23 10:20 | 2017-05-26 19:13 | 50 | 53 | 4.5783 | 4.5783 | 4.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de FO - 24 filamentos en sector posterior sala de control -Central Aconcagua. (Tramo entre Central Aconcagua y bocatoma Aconcagua) Esta FO tiene solo servicio de CCTV asociado a Bocatoma Aconcagua que se reporta en Central los Quilo. Por proyecto instalación cobertizo grupo electrogeno |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017023235 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-05-23 10:44 | 2017-05-23 19:38 | 35.992 | 36 | 0.0019778 | 0.0019778 | 0.0019778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017023242 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-05-23 10:44 | 2017-05-23 19:38 | 0 | 36 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM2017023405 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2017-05-23 11:20 | 2017-05-26 22:18 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de la unidad hasta 2 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017023795 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-05-23 11:56 | 2017-05-25 18:27 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección sobrecorriente trafo SS/AA 13.8/0.4 KV. de la Unidad N°1. investigar falla en la protección. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017023096 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-23 12:08 | 2017-05-23 16:10 | 0 | 36 | 4.0333 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017023406 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-05-23 12:14 | 2017-06-08 16:57 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de RTUs EP2.1, EP2.2 y E2.3 de central Colbún a nuevo Scada PLC del complejo Colbún, dejando operativa la comunicación de las RTUs hacia ambos Scada mientras dura el proceso de migración. Se realizará configuración y pruebas punto a punto de señales entre RTU y Scada. Implica pérdidas momentáneas de datos hacia el despacho. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017023406 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-05-23 12:14 | 2017-06-08 16:57 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de RTUs EP2.1, EP2.2 y E2.3 de central Colbún a nuevo Scada PLC del complejo Colbún, dejando operativa la comunicación de las RTUs hacia ambos Scada mientras dura el proceso de migración. Se realizará configuración y pruebas punto a punto de señales entre RTU y Scada. Implica pérdidas momentáneas de datos hacia el despacho. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CORONELCORONEL TG | SD - NM2017022004 | CORONEL | CORONEL TG | I | P | 2017-05-23 12:21 | 2017-05-23 21:37 | 37 | 45.7 | 1.7641 | 1.7641 | 1.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas operativas y con carga de central coronel, las pruebas serán de 0 - 40 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017023266 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-05-23 15:15 | 2017-05-23 17:17 | 140 | 285 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2: Pruebas con potencia de 140 MW durante 1 hora, transición entre estatismo durante 1 hora, en modo colaboradora durante 1 hora (140MW) y modo regulación de frecuencia durante 1,5 horas (140MW). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017023296 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2017-05-23 15:25 | 2017-05-23 18:00 | 120 | 129 | 0.18023 | 0.18023 | 0.18023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbogas TG1B: Ensayo de linealidad trimestral CEMS. Se requiere la unidad en carga estable, al menos al mínimo técnico, durante 5 horas. NO INDISPONE A LA UNIDAD. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017023097 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-23 16:13 | 2017-05-23 16:58 | 0 | 36 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017023289 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-05-23 16:59 | 2017-05-23 21:07 | 19.3333 | 26 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida hasta Carga Base TG N°5, por Verificación Fuente Poder 50VCC |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 1 | IL - NM2017000593 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2017-05-23 17:20 | 2017-05-24 18:30 | 160 | 162 | 0.3107 | 0.3107 | 0 | 0.3107 | 0 | 0 | 0 | Debido a la instalación de compresor para inyectar aire en la zona del rodete, excepcionalmente, la unidad N °1 puede operar bajo el mínimo técnico de 80 MW en forma limitada con cargas de 20 MW ó 60 MW, sin participación en el control primario de frecuencia distribuida y sin aporte de reserva en giro (no se permite generar en zonas intermedias), para evitar la alta vibraciones en turbina y corte de pernos en tubo intermedio. Para cargas mayores a 80 Mw la operación es sin limitación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | IL - NM2017000594 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2017-05-23 17:20 | 2017-05-24 16:25 | 160 | 162 | 0.28498 | 0.28498 | 0 | 0.28498 | 0 | 0 | 0 | Debido a la instalación de compresor para inyectar aire en la zona del rodete, excepcionalmente, la unidad N °2 puede operar bajo el mínimo técnico de 80 MW en forma limitada con cargas de 20 MW ó 60 MW, sin participación en el control primario de frecuencia distribuida y sin aporte de reserva en giro (no se permite generar en zonas intermedias), para evitar la alta vibraciones en turbina y corte de pernos en tubo intermedio. Para cargas mayores a 80 Mw la operación es sin limitación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000595 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-05-23 17:30 | 2017-05-23 18:13 | 60 | 65 | 0.055128 | 0.055128 | 0 | 0.055128 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 60 MW por falla en aerogenerador 13 por baja presión bloque pich. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000598 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-05-24 02:46 | 2017-05-24 03:19 | 160 | 218.5 | 0.14725 | 0.14725 | 0 | 0.14725 | 0 | 0 | 0 | Limitada en 160 MW por bajo nivel de pozo intake asociado al sistema de refrigeración de unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | SD - NM2017023552 | PULELFU | PULELFU 1 | I | P | 2017-05-24 07:02 | 2017-05-24 20:40 | 0 | 4.65 | 13.6333 | 13.6333 | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programados obras civiles de bocatoma y trabajos complementarios de mejoramiento en barra 6.6 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | SD - NM2017023552 | PULELFU | PULELFU 2 | I | P | 2017-05-24 07:02 | 2017-05-24 20:40 | 0 | 4.65 | 13.6333 | 13.6333 | 13.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programados obras civiles de bocatoma y trabajos complementarios de mejoramiento en barra 6.6 kV. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM2017024176 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2017-05-24 08:43 | 2017-05-24 16:47 | 0 | 21 | 8.0667 | 8.0667 | 0 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Falla válvula alimentación agua caldera HRSG. se requiere desconexion de Unidad a fin de atender anormalidad y operar unidad en ciclo cerrado.- |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017023642 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-05-24 09:09 | 2017-05-24 09:47 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compuerta evacuadora del Túnel Cero. Desembanque de exceso de material acumulado en el Canal de Aducción en Túnel Cero. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017023642 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-05-24 09:09 | 2017-05-24 09:47 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compuerta evacuadora del Túnel Cero. Desembanque de exceso de material acumulado en el Canal de Aducción en Túnel Cero. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017023642 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-05-24 09:09 | 2017-05-24 09:47 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compuerta evacuadora del Túnel Cero. Desembanque de exceso de material acumulado en el Canal de Aducción en Túnel Cero. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017023236 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-05-24 09:34 | 2017-05-24 18:44 | 35.992 | 36 | 0.002037 | 0.002037 | 0.002037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017022908 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-24 09:36 | 2017-05-24 19:05 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017022908 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-24 09:36 | 2017-05-24 19:05 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | IF - NM2017001631 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | F | 2017-05-24 09:45 | 2017-05-24 10:11 | 0 | 125.3 | 0.43333 | 0.43333 | 0 | 0.43333 | 1 | 0 | 0 | Operación errónea detectores de gas combustible. En la secuencia de toma de carga, 100 MW se original . TRIP por filtración de gas en compartimiento de válvulas. |  | . | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000600 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-24 10:06 | 2017-05-24 17:32 | 34 | 36 | 0.41296 | 0.41296 | 0 | 0.41296 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW por falla de aero N°13. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017022956 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2017-05-24 10:09 | 2017-05-24 13:27 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo UG1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017023669 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-05-24 10:23 | 2017-05-24 11:28 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52A1 S/E Río Melado (Respaldo SS/AA de la Central). Relleno de gas SF6 a interruptor (G.E. quedara de respaldo para los SS/AA de la central). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017023669 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-05-24 10:23 | 2017-05-24 11:28 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interruptor 52A1 S/E Río Melado (Respaldo SS/AA de la Central). Relleno de gas SF6 a interruptor (G.E. quedara de respaldo para los SS/AA de la central). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PANGUEPANGUE 2 | SD - NM2017023985 | PANGUE | PANGUE 2 | I | F | 2017-05-24 10:57 | 2017-05-24 11:52 | 233.5 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar y normalizar alarma operada en Unidad 2 "Investigación falla compuerta toma unidad 2 en Cierre intempestiva" |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000601 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-05-24 11:10 | 2017-05-30 19:30 | 5.5 | 11.1 | 76.8529 | 76.8529 | 0 | 76.8529 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 5.5 MW, por presentar problema en la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000602 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-05-24 14:00 | 2017-05-27 19:00 | 25 | 65 | 47.3846 | 47.3846 | 0 | 47.3846 | 0 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea III limita su inyección al SIC a 25 MW por baja disponibilidad de vapor debida a falla en linea de producción N°1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017022958 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2017-05-24 14:44 | 2017-05-24 15:33 | 0 | 2.5 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo UG2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017023104 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-24 14:53 | 2017-05-24 17:05 | 0 | 36 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017023032 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-24 15:11 | 2017-05-24 19:05 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017023032 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-24 15:11 | 2017-05-24 19:05 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017023032 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-24 15:11 | 2017-05-24 19:05 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | IL - NM2017000605 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | F | 2017-05-24 16:25 | 2017-08-01 | 160 | 162 | 20.2418 | 20.2418 | 0 | 20.2418 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2 excepcionalmente puede operar bajo el mínimo técnico de 80 MW.(debido a instalación de compresor que inyecta aire en zona de rodete) en forma limitada en las cargas de 20 MW. o 60 MW. (no se permite generar en zonas intermedias para evitar alta vibración en turbina y corte de pernos en tubo intermedio). Para cargas mayores a 80 MW. Unidad se debe mantener limitada mientras se investiga comportamiento anormal sistema de control SCADA 800 XA, por lo tanto en todo su rango de generación ( 0 a 160 MW.) no participa en el control primario de frecuencia distribuida y sin aporte de reserva en giro. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ITATAITATA 2 | IF - NM2017001633 | ITATA | ITATA 2 | I | F | 2017-05-24 16:52 | 2017-05-24 18:06 | 0 | 10.2 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad no afecta consumos de clientes finales. | Desconexion intempestiva por operación de protecciones, opera protección de excitación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | SD - NM2017023660 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | I | P | 2017-05-24 17:03 | 2017-05-24 21:00 | 23 | 23.8 | 0.13277 | 0.13277 | 0.13277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida hasta carga base de TG por mantenimiento operacional (2 horas a mínimo técnico y 1 hora en carga base). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 1 | IL - NM2017000604 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | F | 2017-05-24 18:30 | 2017-08-01 | 160 | 162 | 20.216 | 20.216 | 0 | 20.216 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2 excepcionalmente puede operar bajo el mínimo técnico de 80 MW.(debido a instalación de compresor que inyecta aire en zona de rodete) en forma limitada en las cargas de 20 MW. o 60 MW. (no se permite generar en zonas intermedias para evitar alta vibración en turbina y corte de pernos en tubo intermedio). Para cargas mayores a 80 MW. Unidad se debe mantener limitada mientras se investiga comportamiento anormal sistema de control SCADA 800 XA, por lo tanto en todo su rango de generación ( 0 a 160 MW.) no participa en el control primario de frecuencia distribuida y sin aporte de reserva en giro. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM2017022819 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2017-05-24 19:00 | 2017-05-25 07:30 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Posible perdida de SITR por trabajos programados en Enlace de comunicación, Rack de comunicaciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | IL - NM2017000606 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-05-24 19:10 | 2017-05-25 05:17 | 240 | 380 | 3.7272 | 3.7272 | 0 | 3.7272 | 0 | 0 | 0 | Control de suministro de gas, por problema de presión en gaseoducto de empresa Electrogas, generado por alta demanda debido a bajas temperaturas en la Capital. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IL - NM2017000612 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2017-05-25 | 2017-06-09 18:24 | 32 | 32.01 | 0.11821 | 0.11821 | 0 | 0.11821 | 0 | 0 | 0 | Diego de almagro sin comunicacion con el control integral de potencia activa (nodo central de Guacolda) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017024217 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-25 01:16 | 2017-06-20 05:45 | 280 | 350 | 125.6967 | 125.6967 | 0 | 125.6967 | 0 | 0 | 0 | Debido a problemas de diseño es inevitable tener que reducir carga para lavar la cámara de combustión por alta temperatura en SH4 y eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017023787 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-05-25 03:10 | 2017-05-25 03:40 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017023733 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-05-25 03:21 | 2017-05-25 05:38 | 182.5 | 196.02 | 0.15749 | 0.15749 | 0.15749 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de integración del PPC en pantallas del Centro de Control-CECOER. No se afecta a la generación de ningún modo y, en cualquier caso, se harán sin producción (de noche). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | IF - NM2017001636 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | F | 2017-05-25 07:16 | 2017-05-25 09:08 | 0 | 10.971 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 1 | 0 | 0 | Opera interruptor 52G11, debido a falla en bomba del sistema de refrigeración. | Falla en sistema de refrigeración bomba oleohidraulica, de la unidad generadora N°2 |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017001637 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | E | F | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 17:32 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:29 en condiciones normales de operación se produce la apertura del interruptor 52H-1 en S/E Puente Alto CMPC 110 kV por operacion de proteccion 21N en Z1.- | Operacion protecciones de distancia en ambos extremos de la linea Puente Alto CMPC - Maipo 110 kV |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 1 | IF - NM2017001640 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 11:26 | 0 | 2.5 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 1 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio por operación de protecciones de sobrevoltaje del 52DT y 52G de unidades generadoras. | Causa en investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 2 | IF - NM2017001640 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 11:26 | 0 | 2.5 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 1 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio por operación de protecciones de sobrevoltaje del 52DT y 52G de unidades generadoras. | Causa en investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 3 | IF - NM2017001640 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 11:26 | 0 | 2.5 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 1 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio por operación de protecciones de sobrevoltaje del 52DT y 52G de unidades generadoras. | Causa en investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 4 | IF - NM2017001640 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 11:26 | 0 | 2.5 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 1 | 0 | 0 | Central queda fuera de servicio por operación de protecciones de sobrevoltaje del 52DT y 52G de unidades generadoras. | Causa en investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017022909 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-25 09:05 | 2017-05-25 20:00 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017022909 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-25 09:05 | 2017-05-25 20:00 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017023080 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-25 09:06 | 2017-05-25 20:00 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017023080 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-25 09:06 | 2017-05-25 20:00 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017023080 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-25 09:06 | 2017-05-25 20:00 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación sistema EDAG-ERAG para incorporación paño de ANPAC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017023586 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-05-25 09:13 | 2017-06-02 14:35 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara tendido de cable y conexionado desde Tablero Servicios Auxiliares hasta nuevo cobertizo de Grupo Electrógeno de la Central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017023586 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-05-25 09:13 | 2017-06-02 14:35 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara tendido de cable y conexionado desde Tablero Servicios Auxiliares hasta nuevo cobertizo de Grupo Electrógeno de la Central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017023586 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-05-25 09:13 | 2017-06-02 14:35 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara tendido de cable y conexionado desde Tablero Servicios Auxiliares hasta nuevo cobertizo de Grupo Electrógeno de la Central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONSTITUCION 1Central | IL - NM2017000607 | CONSTITUCION 1 | Central | E | F | 2017-05-25 09:25 | 2017-05-25 13:12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa, corte de energía en la red de referencia. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017023942 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-05-25 09:26 | 2017-05-26 00:37 | 60 | 65 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MAULECentral | IL - NM2017000608 | MAULE | Central | E | F | 2017-05-25 09:32 | 2017-05-25 13:12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa, corte de energía en la red de referencia. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017023510 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-05-25 09:38 | 2017-05-25 11:15 | 6.425 | 6.43 | 0.0012571 | 0.0012571 | 0.0012571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de tuberías en bombas de drenaje números 2 y 3, sistema de evacuación de aguas de unidades generadoras |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017023510 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-05-25 09:38 | 2017-05-25 11:15 | 6.425 | 6.43 | 0.0012571 | 0.0012571 | 0.0012571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de tuberías en bombas de drenaje números 2 y 3, sistema de evacuación de aguas de unidades generadoras |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017023510 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-05-25 09:38 | 2017-05-25 11:15 | 6.425 | 6.43 | 0.0012571 | 0.0012571 | 0.0012571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de tuberías en bombas de drenaje números 2 y 3, sistema de evacuación de aguas de unidades generadoras |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017023510 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-05-25 09:38 | 2017-05-25 11:15 | 6.425 | 6.43 | 0.0012571 | 0.0012571 | 0.0012571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de tuberías en bombas de drenaje números 2 y 3, sistema de evacuación de aguas de unidades generadoras |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017023899 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-05-25 09:45 | 2017-05-25 16:00 | 379 | 381.23 | 0.036559 | 0.036559 | 0.036559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidores ION (JEM TG y TV). Efectuar cambio de IP del equipo y actualización del mapa Modbus (Existe la posibilidad de realizar el reset del equipo producto de la nueva configuración). No indispone las unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017023896 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-05-25 09:47 | 2017-05-25 16:00 | 380 | 399 | 0.29603 | 0.29603 | 0.29603 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medidores ION (JEM TG y TV). Efectuar cambio de IP del equipo y actualización del mapa Modbus (Existe la posibilidad de realizar el reset del equipo producto de la nueva configuración). No indispone las unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017023943 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-05-25 10:00 | 2017-05-25 18:45 | 60 | 65 | 0.67308 | 0.67308 | 0.67308 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTES DE PUESTA EN MARCHA |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM2017023908 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2017-05-25 10:16 | 2017-05-25 16:41 | 89 | 91.77 | 0.19368 | 0.19368 | 0.19368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bomba de Refrigeración 2. Reemplazo de junta de expansión de descarga de la bomba por fuga excesiva de agua. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017023319 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-05-25 10:31 | 2017-06-06 10:23 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalaccion de gabinete de comunicaciones en cámara de carga Los Quilos que considera de manera previa retiro de gabinete autosoportado , que contiene servicios de CCTV cámara de carga los Quilos y bocatoma colorado, junto con el nivel cámara de carga los Quilos integrado a sistema de Scada local. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017023319 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-05-25 10:31 | 2017-06-06 10:23 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalaccion de gabinete de comunicaciones en cámara de carga Los Quilos que considera de manera previa retiro de gabinete autosoportado , que contiene servicios de CCTV cámara de carga los Quilos y bocatoma colorado, junto con el nivel cámara de carga los Quilos integrado a sistema de Scada local. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017023319 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-05-25 10:31 | 2017-06-06 10:23 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalaccion de gabinete de comunicaciones en cámara de carga Los Quilos que considera de manera previa retiro de gabinete autosoportado , que contiene servicios de CCTV cámara de carga los Quilos y bocatoma colorado, junto con el nivel cámara de carga los Quilos integrado a sistema de Scada local. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF - NM2017001646 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2017-05-25 10:35 | 2017-05-25 11:09 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Picoiquen fuera de servicio debido a una falla en la linea de 66kv entre sub estacion Los Angeles-Buenos aires propiedad de CGE. |  | Falla en línea 66Kv, sub-estación los ángeles/Buenos aires, propiedad de CGE según lo informado por el centro de despacho. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RENAICORENAICO | IF - NM2017001655 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2017-05-25 10:35 | 2017-05-25 10:44 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica |  | Falla en linea de 66 KV. Los Angeles - Buenos Aires por corte de conductor. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | IF - NM2017001654 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | E | F | 2017-05-25 10:36 | 2017-05-25 12:11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operacion automatica linea 66 kv los angeles -los buenos aires, causa externa a nuestro parque |  | caida de arbol sobre la linea 66 KV los angeles - los buenos aires | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RENAICORENAICO | IF - NM2017001669 | RENAICO | RENAICO | E | F | 2017-05-25 10:44 | 2017-05-25 08:34 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no aplica |  | Falla en linea de 66 KV. Los Ángeles - Buenos Aires por corte de conductor. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017023821 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-05-25 10:52 | 2017-05-25 19:23 | 29 | 29.2 | 0.058333 | 0.058333 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB filtros colector de polvo del sistema de excitación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | SD - NM2017024288 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | I | F | 2017-05-25 11:10 | 2017-05-26 12:24 | 33 | 45 | 6.7289 | 6.7289 | 0 | 6.7289 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito de aerogeneradores N° 3 para la instalación de soportes en línea aérea. Condiciones requeridas: Abierto interruptor de acometida 3 de 12 kV. Los circuitos de aerogeneradores N°1 y N°2 se encontrarán en servicio, totalizando una potencia disponible de la Central Punta Palmeras de 33 MW. Se requiere realizar estos trabajos a la brevedad debido a que está en riesgo la instalación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017024311 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | F | 2017-05-25 12:36 | 2017-05-25 14:10 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Evitar el Bloqueo a la Partida de las Unidades N°1 y N°2 de Colbun por baja cota del embalse, se requiere cambiar el calaje a los presostatos N° 2145-S y Válvula Conmutadora de Pr. N° 2025, en forma alternada . |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017024311 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | F | 2017-05-25 12:36 | 2017-05-25 14:10 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Evitar el Bloqueo a la Partida de las Unidades N°1 y N°2 de Colbun por baja cota del embalse, se requiere cambiar el calaje a los presostatos N° 2145-S y Válvula Conmutadora de Pr. N° 2025, en forma alternada . |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | SD - NM2017023685 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | I | P | 2017-05-25 15:42 | 2017-05-25 17:55 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017023320 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-05-25 16:18 | 2017-05-25 18:46 | 320 | 368.4 | 0.32407 | 0.32407 | 0.32407 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad en carga base, los días miércoles 24 y jueves 25 de mayo 2017 entre las 09:00 y 20:00 horas con la finalidad de realizar mediciones de gases correspondientes al primer semestre 2017 en cumplimiento con la RCA 18/2006. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017023786 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-05-25 17:10 | 2017-05-25 21:14 | 18 | 26 | 1.2513 | 1.2513 | 1.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida hasta Carga Base TG N°4, por Mantenimiento Operacional (2 hora a mínimo ténico y 1 hora a carga base) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RENCARENCA 2 | SD - NM2017023871 | RENCA | RENCA 2 | I | P | 2017-05-25 17:48 | 2017-05-25 18:33 | 5 | 50 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas preliminares de máxima potencia: se requiere efectuar sincronización de unidad N°2 de C. Renca y mantener una generación de 5 MW por 1 hora, esto para realizar chequeo de correcto funcionamiento de los sistemas auxiliares de turbina y caldera. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV2 | IF - NM2017001671 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | I | F | 2017-05-25 22:14 | 2017-06-21 15:23 | 0 | 22.5 | 641.15 | 641.15 | 0 | 641.15 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios. |  | Se declara indisponible por Falla en cableado de poder frente de caldera por cortocircuito. Falla en mecanismo de medición de expansión diferencial de Turbogenerador AEG. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV1 | IF - NM2017001652 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | I | F | 2017-05-25 22:14 | 2017-05-29 17:10 | 0 | 25 | 90.9333 | 90.9333 | 0 | 90.9333 | 1 | 0 | 0 | Se declara indisponible por Falla en cableado de poder a frentes de calderas por cortocircuito. Falla en mecanismo de medición de expansión diferencial de Turbogenerador AEG. |  | -Falla en cableado de poder a frentes de calderas por cortocircuito. - Falla en mecanismo de medición de expansión diferencial de Turbogenerador AEG. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV2 | IF - NM2017001652 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | I | F | 2017-05-25 22:14 | 2017-05-29 17:10 | 0 | 22.5 | 90.9333 | 90.9333 | 0 | 90.9333 | 1 | 0 | 0 | Se declara indisponible por Falla en cableado de poder a frentes de calderas por cortocircuito. Falla en mecanismo de medición de expansión diferencial de Turbogenerador AEG. |  | -Falla en cableado de poder a frentes de calderas por cortocircuito. - Falla en mecanismo de medición de expansión diferencial de Turbogenerador AEG. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017023982 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-05-26 03:06 | 2017-05-26 03:35 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017022915 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-26 07:54 | 2017-05-26 18:55 | 0 | 20.15 | 11.0167 | 11.0167 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HSA-HLC y SS/EE. (PMPM) (Asociada a SD2017022914) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017022915 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-26 07:54 | 2017-05-26 18:55 | 0 | 20.15 | 11.0167 | 11.0167 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HSA-HLC y SS/EE. (PMPM) (Asociada a SD2017022914) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000609 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-05-26 08:00 | 2017-05-26 17:45 | 20 | 70 | 6.9643 | 6.9643 | 0 | 6.9643 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limitará su inyección a 20 MW, para realizar medición de emisiones instruidas por el servicio nacional de salud en caldera de poder y recuperadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD - NM2017024590 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2017-05-26 08:46 | 2017-05-26 18:26 | 93.6 | 101.02 | 0.71002 | 0.71002 | 0 | 0.71002 | 0 | 0 | 0 | Problema en el hadware de la central por falla del disco duro. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | SD - NM2017023555 | PULELFU | PULELFU 1 | I | P | 2017-05-26 09:00 | 2017-05-26 17:02 | 0 | 4.65 | 8.0333 | 8.0333 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programados obras civiles de bocatoma, trabajos relacionados con Solicitud N° 2017023552. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | SD - NM2017023555 | PULELFU | PULELFU 2 | I | P | 2017-05-26 09:00 | 2017-05-26 17:02 | 0 | 4.65 | 8.0333 | 8.0333 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programados obras civiles de bocatoma, trabajos relacionados con Solicitud N° 2017023552. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017023978 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-05-26 09:01 | 2017-05-26 17:35 | 60 | 65 | 0.65897 | 0.65897 | 0.65897 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017023139 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-26 09:07 | 2017-05-26 11:52 | 34 | 36 | 0.15278 | 0.15278 | 0.15278 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017023143 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-26 09:07 | 2017-05-26 11:52 | 34 | 36 | 0.15278 | 0.15278 | 0.15278 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017023983 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-05-26 10:10 | 2017-05-26 15:52 | 379 | 381.23 | 0.033342 | 0.033342 | 0.033342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bomba de Vacio B (equipo de Respaldo), Reparacion de fuga de aire del filtro de aire de la Bomba de Vacio B |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017023976 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-05-26 10:13 | 2017-05-26 17:06 | 60 | 65 | 0.52949 | 0.52949 | 0.52949 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTES DE PUESTA EN MARCHA |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000610 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-05-26 11:13 | 2017-05-26 13:04 | 32 | 36 | 0.20556 | 0.20556 | 0 | 0.20556 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 32 MW por falla de aero N°14 y cambio de motor de la unidad N° 7. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017023144 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-26 11:53 | 2017-05-26 15:04 | 34 | 36 | 0.17685 | 0.17685 | 0.17685 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017024194 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-05-26 11:55 | 2017-05-26 12:32 | 280 | 285 | 0.010819 | 0.010819 | 0.010819 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de Monitor del Regulador de Velocidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017024031 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2017-05-26 12:23 | 2017-05-26 14:26 | 0 | 345 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conmutación de los SSAA con detención y partida de la Unidad 1 a mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017024033 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2017-05-26 12:23 | 2017-05-26 14:26 | 0 | 345 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conmutación de los SSAA con detención y partida de la Unidad 2 a mínimo técnico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017023979 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-05-26 13:55 | 2017-05-26 17:57 | 60 | 65 | 0.31026 | 0.31026 | 0.31026 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000611 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-05-26 15:00 | 2017-05-28 | 0 | 29.3 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | Sin inyección debido a menor disponibilidad de vapor por falla en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017001656 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-05-26 15:51 | 2017-05-26 17:14 | 0 | 16 | 1.3833 | 1.3833 | 0 | 1.3833 | 1 | 0 | 0 | Se produce trip de turbo generador por alta presión de escape. |  | Alta presión de vapor de escape | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017023145 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-26 16:25 | 2017-05-26 17:32 | 34 | 36 | 0.062037 | 0.062037 | 0.062037 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017001657 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-05-26 16:42 | 2017-05-30 19:30 | 0 | 11.1 | 98.8 | 98.8 | 0 | 98.8 | 1 | 0 | 0 | Operación del interruptor 52CG1Q01 (Central Masisa) por rotura del tubo de agua en la caldera. |  | Operación del interruptor 52CG1Q01 (Central Masisa) por rotura del tubo de agua en la caldera. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017023981 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-05-26 17:15 | 2017-05-26 21:37 | 18 | 23.8 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida hasta Carga Base TG N°3, por Mantenimiento Operacional (2 hora a mínimo ténico y 1 hora a carga base) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EMELDAEMELDA 1 | SD - NM2017023819 | EMELDA | EMELDA 1 | I | P | 2017-05-26 22:55 | 2017-05-27 23:45 | 33.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de parámetros operacionales de turbina. Pruebas a FSNL (Full Speed no Load) y pruebas con carga base en coordinación con CEN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017024502 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2017-05-27 00:08 | 2017-05-29 23:30 | 0 | 129 | 71.3667 | 71.3667 | 71.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones y pruebas equipos primarios eléctricos. Se reprograma mantenimiento originalmente programado para mediados de mayo (carta GC Nº0098/2017) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017024551 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2017-05-27 00:10 | 2017-05-28 02:00 | 0 | 272 | 25.8333 | 25.8333 | 25.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio para realizar carga de programa en DCS e implementación de Bolier Opt para la optimización de la combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RENAICORENAICO | SD - NM2017023412 | RENAICO | RENAICO | I | P | 2017-05-27 00:20 | 2017-06-16 10:04 | 0 | 6.3 | 489.7333 | 489.7333 | 489.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza cámara de carga, revisión turbina, generador, transformador, gabinetes eléctricos y equipos auxiliares. Mantenimiento electromecánico, pruebas eléctricas transformador y generador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017024775 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-05-27 01:50 | 2017-05-27 21:20 | 0 | 50 | 19.5 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | Revisión en compresor de gas por alta presión de descarga, se requiere detener unidad a fin de evitar salida intempestiva. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017024776 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-27 02:07 | 2017-05-27 07:20 | 280 | 350 | 1.0433 | 1.0433 | 0 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | Debido a problemas de diseño es inevitable tener que reducir carga para lavar la cámara de combustión por alta temperatura en SH4 y eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017024419 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-05-27 02:49 | 2017-05-27 03:37 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 a 10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017023954 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-27 07:54 | 2017-05-27 18:00 | 0 | 20.15 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general linea de Transmisión HSA-LC y SS/EE. (PMPM) Asociada a SD2017023953 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017023954 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-27 07:54 | 2017-05-27 18:00 | 0 | 20.15 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general linea de Transmisión HSA-LC y SS/EE. (PMPM) Asociada a SD2017023953 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017023239 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-05-27 09:06 | 2017-05-27 16:48 | 35.992 | 36 | 0.0017111 | 0.0017111 | 0.0017111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017023247 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-05-27 09:06 | 2017-05-27 16:48 | 0 | 36 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por pruebas de equipos con carga variable de 1 a 36 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM2017024412 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2017-05-27 09:58 | 2017-05-27 12:37 | 0 | 91.77 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de válvula de descarga bomba N° 2 de refrigeración principal de respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000613 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-05-27 12:18 | 2017-05-27 21:40 | 55 | 65 | 1.441 | 1.441 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 55 MW por falla en aerogenerador N° 1 en protección alimentación calentamiento armario sensores disparada y además falla en aerogenerador N°9 en sistema de frenado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000614 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-27 18:42 | 2017-05-27 20:47 | 340 | 350 | 0.059524 | 0.059524 | 0 | 0.059524 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 340 MW, por limitación de carga del Ventilador Inducido 20 - Alarma de efecto "Stall" |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017024799 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-05-27 23:52 | 2017-05-28 03:54 | 0 | 5.053 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Fallas de comunicación en la RTU de los datos comunes de bocatoma y chimenea. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017024799 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-05-27 23:52 | 2017-05-28 03:54 | 0 | 5.053 | 4.0333 | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | Fallas de comunicación en la RTU de los datos comunes de bocatoma y chimenea. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017024852 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-05-28 02:00 | 2017-06-03 18:06 | 0 | 272 | 160.1 | 160.1 | 0 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | En detención de unidad se detectan tubos rotos en zona alta de la caldera, los cuales deben ser reparados. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017024448 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-05-28 02:17 | 2017-05-28 04:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 - 10 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAS VEGASLAS VEGAS 1 | SD - NM2017024202 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | I | P | 2017-05-28 06:50 | 2017-05-28 15:40 | 0 | 1.05 | 8.8333 | 8.8333 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PMG Las Vegas indisponible por desconexión Chilquinta, asociada a DT 24093 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | SD - NM2017024202 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | P | 2017-05-28 06:50 | 2017-05-28 15:40 | 0 | 1.05 | 8.8333 | 8.8333 | 8.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PMG Las Vegas indisponible por desconexión Chilquinta, asociada a DT 24093 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017024801 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2017-05-28 07:06 | 2017-05-28 09:15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión de curso forzoso de los autotransformadores N° 1, 2 y 3 en S/E Chiloé (SDCF 2017024800), La Central San Pedro 1 quedará indisponible al despacho. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017024802 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | E | F | 2017-05-28 07:06 | 2017-05-28 09:15 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión de curso forzoso de los autotransformadores N° 1, 2 y 3 en S/E Chiloé (SDCF 2017024800), La Central San Pedro 2 quedará indisponible al despacho. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017024803 | DEGAÑ | DEGAÑ | E | F | 2017-05-28 07:06 | 2017-05-28 09:00 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión de curso forzoso de los autotransformadores N° 1, 2 y 3 en S/E Chiloé (SDCF 2017024800), Central Degañ quedará indisponible al despacho. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUELLON IICentral | SD - NM2017024804 | QUELLON II | Central | E | F | 2017-05-28 07:06 | 2017-05-28 09:00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a la desconexión de curso forzoso de los autotransformadores N° 1, 2 y 3 en S/E Chiloé (SDCF 2017024800), Central Quellón II quedará indisponible al despacho. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017023956 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-28 07:55 | 2017-05-28 17:05 | 0 | 20.15 | 9.1667 | 9.1667 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general linea de Transmisión HSA-LC y SS/EE. (PMPM) Asociada a SD2017023955 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017023956 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-28 07:55 | 2017-05-28 17:05 | 0 | 20.15 | 9.1667 | 9.1667 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general linea de Transmisión HSA-LC y SS/EE. (PMPM) Asociada a SD2017023955 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD - NM2017022742 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2017-05-28 07:57 | 2017-05-28 21:10 | 0 | 37 | 13.2167 | 13.2167 | 13.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | A raíz del cambio de protecciones de la LAT San Ignacio-Talca, se requiere la unidad 1 de San Ignacio detenida por un periodo aproximado de 8 horas. Además realizar una prueba experimental al final de la jornada para análisis con la unidad generando en 5 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM2017024814 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2017-05-28 09:00 | 2017-05-28 19:10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén generará en isla a solicitud de Transnet por desconexión de línea 66 kV Hualañé - Licantén. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017024489 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2017-05-28 09:27 | 2017-05-28 18:45 | 0 | 129 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de Transelec asociados a las SODI 30 y 31 por pruebas efectivas de puesta en servicio de la diagonal J13-14 S/E San Luis. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM2017024473 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2017-05-28 09:27 | 2017-05-28 18:25 | 0 | 128 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de Transelec asociados a las SODI 30 y 31 por pruebas efectivas de puesta en servicio de la diagonal J13-14 S/E San Luis. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | IF - NM2017001662 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | I | F | 2017-05-28 10:20 | 2017-05-28 12:17 | 0 | 1.966 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | se rerealiza reseteo de la proteccion de barra para sincronizar motores |  | Opera protección diferencia de barra por pájaro en la linea. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | IF - NM2017001662 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | F | 2017-05-28 10:20 | 2017-05-28 12:17 | 0 | 1.966 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | se rerealiza reseteo de la proteccion de barra para sincronizar motores |  | Opera protección diferencia de barra por pájaro en la linea. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | IF - NM2017001662 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | F | 2017-05-28 10:20 | 2017-05-28 12:17 | 0 | 1.966 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | se rerealiza reseteo de la proteccion de barra para sincronizar motores |  | Opera protección diferencia de barra por pájaro en la linea. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | IF - NM2017001662 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | I | F | 2017-05-28 10:20 | 2017-05-28 12:17 | 0 | 1.966 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | se rerealiza reseteo de la proteccion de barra para sincronizar motores |  | Opera protección diferencia de barra por pájaro en la linea. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | IF - NM2017001662 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | F | 2017-05-28 10:20 | 2017-05-28 12:17 | 0 | 1.966 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | se rerealiza reseteo de la proteccion de barra para sincronizar motores |  | Opera protección diferencia de barra por pájaro en la linea. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 9 | IF - NM2017001662 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | I | F | 2017-05-28 10:20 | 2017-05-28 12:17 | 0 | 1.966 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | se rerealiza reseteo de la proteccion de barra para sincronizar motores |  | Opera protección diferencia de barra por pájaro en la linea. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | IF - NM2017001662 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | F | 2017-05-28 10:20 | 2017-05-28 12:17 | 0 | 1.966 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | se rerealiza reseteo de la proteccion de barra para sincronizar motores |  | Opera protección diferencia de barra por pájaro en la linea. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000615 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-05-28 13:22 | 2017-05-28 17:34 | 20 | 67.2 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Obstuccion en sistema de alimentación de la Caldera de biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017024828 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-05-28 23:38 | 2017-08-01 | 128 | 130 | 23.6364 | 23.6364 | 0 | 23.6364 | 0 | 0 | 0 | Bomba de Agua Alimentación 1B (Unidad queda sin respaldo).- Normalizar avería detectada, que indispone la bomba (fuga de agua por flanges y ruido anormal en regulador Voith). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000617 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-05-29 | 2017-06-04 01:00 | 0 | 29.3 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | Sin inyección debido a menor disponibilidad de vapor por mala calidad de combustible (exceso de eucalipto y de humedad). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017024837 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-29 01:58 | 2017-05-29 06:58 | 280 | 350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Debido a problemas de diseño que ocasionan altas T° de metales en SH-4, se requiere reducir carga para lavar la cámara de combustión. Durante proceso de lavado se realizará conmutación de molinos para mejorar condición térmica. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017024838 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-05-29 03:55 | 2017-05-29 06:15 | 40 | 119.9 | 1.5549 | 1.5549 | 0 | 1.5549 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 40 MW para efectuar limpieza de cajas de condensador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000619 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-05-29 06:02 | 2017-06-07 18:29 | 145 | 152 | 10.5207 | 10.5207 | 0 | 10.5207 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 145 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000618 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-05-29 06:02 | 2017-05-29 17:54 | 143 | 152 | 0.70263 | 0.70263 | 0 | 0.70263 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 143 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017023777 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-05-29 06:02 | 2017-05-29 17:03 | 0 | 6.0784 | 11.0167 | 11.0167 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017023777 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-05-29 06:02 | 2017-05-29 17:03 | 0 | 6.0784 | 11.0167 | 11.0167 | 11.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM2017001667 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-29 06:20 | 2017-05-30 09:37 | 0 | 350 | 27.2833 | 27.2833 | 0 | 27.2833 | 1 | 0 | 0 | Falla sistema de refrigeración. | Falla sistema de Refrigeración |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000620 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-05-29 07:30 | 2017-05-30 02:20 | 25 | 67.2 | 11.8269 | 11.8269 | 0 | 11.8269 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pernos cortados en el Tornillo de alimentación a la Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017022918 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-29 08:00 | 2017-05-29 15:25 | 0 | 20.15 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HSA-HLC y SS/EE. (PMPM) (Asociada a SD2017022916) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017022918 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-29 08:00 | 2017-05-29 15:25 | 0 | 20.15 | 7.4167 | 7.4167 | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HSA-HLC y SS/EE. (PMPM) (Asociada a SD2017022916) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017024471 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-05-29 08:02 | 2017-06-05 18:28 | 0 | 25.6 | 178.4333 | 178.4333 | 178.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual programado de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 2 | SD - NM2017019427 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2017-05-29 08:02 | 2017-06-02 03:27 | 0 | 35 | 91.4167 | 91.4167 | 91.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2.- MANTENIMIENTO ANUAL, MECÁNICO, ELÉCTRICO Y DE SISTEMAS DE CONTROL, DE LA UNIDAD GENERADORA |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017024849 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2017-05-29 09:24 | 2017-06-09 17:50 | 0 | 10.971 | 272.4333 | 272.4333 | 0 | 272.4333 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar cambio de rodete por alta abrasión, causada por la alta concentración de sólidos del caudal turbinado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTUCOANTUCO 1 | SD - NM2017024525 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2017-05-29 10:19 | 2017-05-29 17:18 | 160 | 162 | 0.086214 | 0.086214 | 0.086214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación en zona de Turbina para medición de vibraciones en mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017024525 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-05-29 10:19 | 2017-05-29 17:18 | 160 | 162 | 0.086214 | 0.086214 | 0.086214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación en zona de Turbina para medición de vibraciones en mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017024896 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-05-29 10:20 | 2017-05-29 16:25 | 270 | 370 | 1.6441 | 1.6441 | 0 | 1.6441 | 0 | 0 | 0 | Por falla en molino 10 la unidad baja carga de forma automática a 290MW, se requiere bajar a 260 MW para conectar molino 40 y restablecer a carga base. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017024856 | CARENA | CARENA 1 | E | F | 2017-05-29 10:40 | 2017-05-29 16:36 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del CAE CMPC, requiere desconexión de la Central por curso forzoso debido a trabajos de reparación de aislador dañado en Línea de 110 KV Puente alto-CMPC-Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017024856 | CARENA | CARENA 2 | E | F | 2017-05-29 10:40 | 2017-05-29 16:36 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del CAE CMPC, requiere desconexión de la Central por curso forzoso debido a trabajos de reparación de aislador dañado en Línea de 110 KV Puente alto-CMPC-Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017024856 | CARENA | CARENA 3 | E | F | 2017-05-29 10:40 | 2017-05-29 16:36 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del CAE CMPC, requiere desconexión de la Central por curso forzoso debido a trabajos de reparación de aislador dañado en Línea de 110 KV Puente alto-CMPC-Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 4 | SD - NM2017024856 | CARENA | CARENA 4 | E | F | 2017-05-29 10:40 | 2017-05-29 16:36 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud del CAE CMPC, requiere desconexión de la Central por curso forzoso debido a trabajos de reparación de aislador dañado en Línea de 110 KV Puente alto-CMPC-Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAJALAJA 1 | IF - NM2017001670 | LAJA | LAJA 1 | I | F | 2017-05-29 10:58 | 2017-05-29 11:22 | 0 | 8.7 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  | Sismo en la zona provoca desconexión de unidades por altas vibraciones. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAJALAJA 2 | IF - NM2017001670 | LAJA | LAJA 2 | I | F | 2017-05-29 10:58 | 2017-05-29 11:22 | 0 | 3.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  | Sismo en la zona provoca desconexión de unidades por altas vibraciones. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017024872 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | E | F | 2017-05-29 11:28 | 2017-05-29 16:07 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CENTRAL CMPC CORDILLERA QUEDARA EN ISLA POR REEMPLAZO DE AISLADOR POLIMERICO DAÑADO EN TORRE N°62 DE LT LINEA DE 110 KV MAIPO-CMPC PUENTE ALTO SOLICITADO POR COLBUN TRANSMISION. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000622 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-05-29 18:37 | 2017-05-31 02:20 | 140 | 152 | 2.5039 | 2.5039 | 0 | 2.5039 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017025014 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-05-29 18:58 | 2017-05-30 01:39 | 150 | 218.5 | 2.0952 | 2.0952 | 0 | 2.0952 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 150 MW por falla en pulverizador de carbón 2D. Equipo será reparado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017024992 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | F | 2017-05-29 22:33 | 2017-05-30 05:50 | 0 | 69.3 | 7.2833 | 7.2833 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de PSN debido a Inminente Falla en Mufa de 33 KV, la cual presenta signos de perdidas de Aislación y pone en riesgo las instalaciones y seguridad de las personas. Durante la desconexión se realizará una evaluación a conductores de MT, Medir Aislacion con un megger, cambiar Mangas termo-contraibles o Mufas si es necesario. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | IF - NM2017001673 | EL TORO | EL TORO 2 | I | F | 2017-05-29 22:48 | 2017-05-30 05:46 | 0 | 112.5 | 6.9667 | 6.9667 | 0 | 6.9667 | 1 | 0 | 0 | .. | Se desconoce |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF - NM2017001672 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-05-30 00:38 | 2017-05-31 06:43 | 0 | 152 | 30.0833 | 30.0833 | 0 | 30.0833 | 1 | 0 | 0 | Falla en alimentación de equipos retrofit. | Falla en alimentación de equipos retrofit. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017023844 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-05-30 06:37 | 2017-05-30 20:54 | 0 | 13.3 | 14.2833 | 14.2833 | 14.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección rodetes y anillos rozantes(reprogramada del 18.04.2017) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | IL - NM2017000627 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | F | 2017-05-30 07:25 | 2017-06-27 11:04 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central no alcanza la potencia disponible teórica indicada por el PPC y la Celda de Generación. Se presume que informa una potencia disponible superior a la real (una diferencia entre 5 y 8 MW). La situación se encuentra en etapa de diagnóstico para definir las acciones correctivas. Observación: La central se encuentra con el 100% de sus inversores y paneles disponibles. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017024348 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-05-30 08:53 | 2017-05-30 17:49 | 0 | 65 | 8.9333 | 8.9333 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000626 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-05-30 09:00 | 2017-05-31 | 40 | 70 | 6.4286 | 6.4286 | 0 | 6.4286 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección de excedentes a 40 MW, debido a mala calidad de combustible (Biomasa de eucalipto y exceso de humedad) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000625 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-05-30 09:00 | 2017-05-30 21:00 | 25 | 65 | 7.3846 | 7.3846 | 0 | 7.3846 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección de excedentes a 25 MW, debido a menor disponibilidad de vapor por falla en proceso productivo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017024326 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-05-30 09:09 | 2017-05-30 19:00 | 0 | 65 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE PALAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM2017024310 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2017-05-30 09:17 | 2017-05-30 18:15 | 0 | 9.3538 | 8.9667 | 8.9667 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención sistema de control de excitación de la unidad |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017024815 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-05-30 09:18 | 2017-05-30 17:54 | 0 | 162 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad detenida por Instalación de instrumentos para medir vibraciones y presión durante las Pruebas mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017024789 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-05-30 09:20 | 2017-05-30 11:50 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra N°1 de 13.8 Kv SS/AA Edificio de Mando. Inspección y limpieza general en TT/PP y T/C de celda e interruptores asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017024789 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-05-30 09:20 | 2017-05-30 11:50 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra N°1 de 13.8 Kv SS/AA Edificio de Mando. Inspección y limpieza general en TT/PP y T/C de celda e interruptores asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017024789 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-05-30 09:20 | 2017-05-30 11:50 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra N°1 de 13.8 Kv SS/AA Edificio de Mando. Inspección y limpieza general en TT/PP y T/C de celda e interruptores asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017024789 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-05-30 09:20 | 2017-05-30 11:50 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra N°1 de 13.8 Kv SS/AA Edificio de Mando. Inspección y limpieza general en TT/PP y T/C de celda e interruptores asociados. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM2017024836 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2017-05-30 09:33 | 2017-05-30 15:10 | 10 | 46 | 4.3957 | 4.3957 | 4.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere, carga de parche de seguridad de Microsoft para remediar vulnerabilidad identificada de windows y así evitar la afectación de códigos maliciosos que comprometan la seguridad del software. Durante 10 minutos aproximadamente el Scada estará caído, en este lapso de tiempo personal ubicado físicamente en el parque realizará control de carga, de ser requerido. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EÓLICA SAN JUANPARQUE EOLICO SAN JUAN | SD - NM2017024835 | EÓLICA SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | I | P | 2017-05-30 09:34 | 2017-05-30 15:10 | 80 | 184.8 | 3.1758 | 3.1758 | 3.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar, el reinicio de módulos del sistema Scada, como posterior trabajo a la configuración del RAG ya realizado; y la carga de parche de seguridad de Microsoft para remediar vulnerabilidad identificada de windows y así evitar la afectación de códigos maliciosos que comprometan la seguridad del software. Se afectará aproximadamente 10 minutos el módulo PRM, en este lapso de tiempo personal ubicado físicamente en el parque realizará control de carga, de ser requerido. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RUCUERUCUE 2 | SD - NM2017023794 | RUCUE | RUCUE 2 | I | P | 2017-05-30 09:47 | 2017-05-30 18:26 | 0 | 89.2 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del Transformador de Poder por 8 horas para reinstalar la Bolsa del estanque conservador del Transformador de Poder de la Unidad 2 de Rucue, que se detecto rota en Mantenimiento Mayor de Abril 2017 y fue retirada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017023876 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-30 09:51 | 2017-05-30 18:50 | 0 | 21.5 | 8.9833 | 8.9833 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017023876 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-30 09:51 | 2017-05-30 18:50 | 0 | 20.15 | 8.9833 | 8.9833 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017023876 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-30 09:51 | 2017-05-30 18:50 | 0 | 20.15 | 8.9833 | 8.9833 | 8.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017024301 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-05-30 10:02 | 2017-05-30 12:12 | 0 | 36 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COYACOYA 5 | SD - NM2017024820 | COYA | COYA 5 | I | P | 2017-05-30 10:19 | 2017-05-30 16:36 | 5 | 12 | 3.6653 | 3.6653 | 3.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención en sistema SCADA sólo pérdida de datos al CEN |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017024773 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-05-30 10:46 | 2017-05-30 18:30 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comunicación y lectura de señales con CEN medidor ION 8650 para dar cumplimiento a plataforma PMRT. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017024773 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-05-30 10:46 | 2017-05-30 18:30 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comunicación y lectura de señales con CEN medidor ION 8650 para dar cumplimiento a plataforma PMRT. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017024764 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-30 10:47 | 2017-05-30 18:30 | 20 | 21.5 | 0.53837 | 0.53837 | 0.53837 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comunicación y lectura de señales con CEN medidor ION 8650 para dar cumplimiento a plataforma PMRT. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017024764 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-30 10:47 | 2017-05-30 18:30 | 20 | 20.15 | 0.057444 | 0.057444 | 0.057444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comunicación y lectura de señales con CEN medidor ION 8650 para dar cumplimiento a plataforma PMRT. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017024764 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-30 10:47 | 2017-05-30 18:30 | 20 | 20.15 | 0.057444 | 0.057444 | 0.057444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de comunicación y lectura de señales con CEN medidor ION 8650 para dar cumplimiento a plataforma PMRT. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017024622 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-05-30 11:09 | 2017-05-30 14:05 | 100 | 102 | 0.057516 | 0.057516 | 0.057516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba mensual de la unidad para asegurar disponibilidad para el CEN : unidad sincroniza y opera en carga mínima por 10 minutos. Verificación de fugas de combustible y operación de equipos auxiliares. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017024784 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-05-30 11:24 | 2017-05-30 17:06 | 0 | 32 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pasador alabe cortado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM2017023443 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | P | 2017-05-30 11:38 | 2017-05-31 10:17 | 0 | 21 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere Central en isla eléctrica para trabajos de instalación de TTPP bifásico de sincronismo en Barra 12kV, actividad a ser ejecutada por brigada de LLEE de CGE según SD2017023265. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM2017024495 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2017-05-30 12:05 | 2017-05-30 20:35 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de levantamiento de las redes de comunicaciones, administrativa y de operación, del Complejo Colbún se accederá a gabinetes de control y protecciones de las unidades generadoras N°1 y N°2 de central Machicura. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM2017024495 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2017-05-30 12:05 | 2017-05-30 20:35 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de levantamiento de las redes de comunicaciones, administrativa y de operación, del Complejo Colbún se accederá a gabinetes de control y protecciones de las unidades generadoras N°1 y N°2 de central Machicura. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017024496 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-05-30 12:05 | 2017-05-30 20:35 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de levantamiento de las redes de comunicaciones, administrativa y de operación, del Complejo Colbún se accederá a gabinetes de control y protecciones de las unidades generadoras N°1 y N°2 de central Colbún. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017024496 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-05-30 12:05 | 2017-05-30 20:35 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de levantamiento de las redes de comunicaciones, administrativa y de operación, del Complejo Colbún se accederá a gabinetes de control y protecciones de las unidades generadoras N°1 y N°2 de central Colbún. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM2017025133 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2017-05-30 12:30 | 2017-05-31 10:40 | 0 | 22 | 22.1667 | 22.1667 | 0 | 22.1667 | 0 | 0 | 0 | Se produce falla en guias de cadenas de equipo de transporte de paja que alimenta caldera, se debe salir de sincronismo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000629 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-05-30 15:00 | 2017-05-31 17:54 | 15 | 67.2 | 20.8955 | 20.8955 | 0 | 20.8955 | 0 | 0 | 0 | Obstuccion en sistema de alimentación de la Caldera de biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017024816 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-05-30 15:49 | 2017-05-31 19:12 | 160 | 162 | 0.33807 | 0.33807 | 0.33807 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas mínimos técnicos. Se requerirá realizar variaciones de carga entre 0 a 160 MW para registro de vibraciones y presión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017025288 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-30 16:29 | 2017-08-01 | 340 | 350 | 42.729 | 42.729 | 0 | 42.729 | 0 | 0 | 0 | Corregir filtración por filtro de Bomba Booster con Bomba detenida. Bomba fuera de servicio, Unidad sin equipo de respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017025300 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-05-30 17:12 | 2017-05-31 00:42 | 165 | 218.5 | 1.8364 | 1.8364 | 0 | 1.8364 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 165 MW, por traba en alimentador de carbón 2E |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL - NM2017000628 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2017-05-30 18:00 | 2017-05-30 19:14 | 90 | 152 | 0.50307 | 0.50307 | 0 | 0.50307 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 90 MW, por falla en prensa de bomba principal de circulación agua de mar |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000631 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-05-30 18:56 | 2017-05-31 14:55 | 60 | 65 | 1.5372 | 1.5372 | 0 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | Parque eólico San Pedro II queda limitado a 60 MW por aerogenerador B2 fuera de servicio a caida de la celda asociada al mismo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017024796 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2017-05-30 19:08 | 2017-05-31 00:39 | 0 | 69.3 | 5.5167 | 5.5167 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Parque Fotovoltaico Pampa Solar por trabajos de EGP, Pruebas de Aislación a conductores de MT, Cambio de Mangas termocontraible e Inspección de Mufas de 33KV. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017023422 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2017-05-30 19:20 | 2017-05-31 00:39 | 0 | 69.3 | 5.3167 | 5.3167 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Parque Solar Pampa Norte por trabajos en S/E Cachiyuyal por EGP. Actualización de firmware en Reles de protecciones paño J3 Y JR de S/E CACHIYUYAL. Para mejorar nivel de conectividad y registros oscilograficos, junto con lo anterior se consideran pruebas funcionales de control a cada equipo intervenido. Se requiere realizar pruebas de apertura y cierre de interruptores 52J3 y 52JR. NO se consideran cambios de ajustes. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000630 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-05-30 19:30 | 2017-05-31 19:32 | 6.8 | 11.1 | 9.3102 | 9.3102 | 0 | 9.3102 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 6,8 MW, debido a que se priorizan procesos de secado internos de la planta, esto por el tiempo que estuvo fuera de servicio la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM2017001675 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-05-30 22:37 | 2017-05-31 03:27 | 0 | 152 | 4.8333 | 4.8333 | 0 | 4.8333 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. |  | Unidad fuera de servicio intempestivamente con 144 MW por altas vibraciones en descanso N° 5 de turbogenerador. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EMELDAEMELDA 1 | SD - NM2017024855 | EMELDA | EMELDA 1 | I | P | 2017-05-31 00:03 | 2017-05-31 01:44 | 33.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de parámetros de turbina. Pruebas a FSNL (Full Speed No Load) y pruebas con carga base en coordinación con CEN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IF - NM2017001676 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-05-31 03:48 | 2017-05-31 07:19 | 0 | 152 | 3.5167 | 3.5167 | 0 | 3.5167 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Unidad fuera de servicio intempestivamente con 60 MW, causa bajo vacío en el condensador. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ITATAITATA 1 | SD - NM2017024868 | ITATA | ITATA 1 | I | P | 2017-05-31 07:17 | 2017-05-31 17:01 | 0 | 10.2 | 9.7333 | 9.7333 | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C. Itata por trabajos de empresa CGED, Desconexión de LT 66 KV Charrúa Tres Esquinas por trabajos de poda y roce de arboles, trabajos coordinados entre C. Itata y CGED bajo SODI N° 118. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ITATAITATA 2 | SD - NM2017024868 | ITATA | ITATA 2 | I | P | 2017-05-31 07:17 | 2017-05-31 17:01 | 0 | 10.2 | 9.7333 | 9.7333 | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C. Itata por trabajos de empresa CGED, Desconexión de LT 66 KV Charrúa Tres Esquinas por trabajos de poda y roce de arboles, trabajos coordinados entre C. Itata y CGED bajo SODI N° 118. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000632 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-05-31 08:00 | 2017-06-01 04:00 | 25 | 70 | 12.8571 | 12.8571 | 0 | 12.8571 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limitará su inyección de energía al SIC a 25 MW, por balance de vapor por campaña de eucalipto. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017024985 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-05-31 08:10 | 2017-05-31 20:45 | 128 | 130 | 0.19359 | 0.19359 | 0.19359 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de apertura , cierre de válvulas y extracciones de vapor de turbina, desde el sistema de control distribuido (DCS). El perfil de carga necesario para realizar dichas pruebas es el sigte.30 minutos para bajar de 128 a 100 MW. Permanece 300 minutos en 100 MW, 50 minutos para bajar a 50 MW. Permanece 240 minutos en 50 MW. Posteriormente; 20 minutos para subir a 70 MW. Permanece 30 minutos en 70 MW y subir a 128 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017023878 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-05-31 08:32 | 2017-05-31 18:23 | 0 | 21.5 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017023878 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-05-31 08:32 | 2017-05-31 18:23 | 0 | 20.15 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017023878 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-05-31 08:32 | 2017-05-31 18:23 | 0 | 20.15 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD - NM2017024497 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | P | 2017-05-31 08:34 | 2017-05-31 19:29 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de levantamiento de las redes de comunicaciones, administrativa y de operación, del Complejo Colbún se accederá a gabinetes de control y protecciones de las unidades generadoras N°1 y N°2 de central Chiburgo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD - NM2017024497 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2017-05-31 08:34 | 2017-05-31 19:29 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de levantamiento de las redes de comunicaciones, administrativa y de operación, del Complejo Colbún se accederá a gabinetes de control y protecciones de las unidades generadoras N°1 y N°2 de central Chiburgo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017024498 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2017-05-31 08:34 | 2017-05-31 19:29 | 1 | 5.9 | 9.0664 | 9.0664 | 9.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de levantamiento de las redes de comunicaciones, administrativa y de operación, del Complejo Colbún se accederá a gabinetes de control y protecciones de la unidad generadora de central San Clemente. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | IF - NM2017001680 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | F | 2017-05-31 08:47 | 2017-05-31 10:21 | 0 | 125.3 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | En el momento de dar orden de arranque a la unidad, operan las protecciones con consecuencia de apertura interruptor de línea 52J7 220Kv, causa se debe a una transiente de las protecciones ocasionada durante la puesta en servicio del motor de arranque | En el momento de dar orden de arranque a la unidad, operan las protecciones con consecuencia de apertura interruptor de línea 52J7 220Kv, causa se debe a una transiente de las protecciones ocasionada durante la puesta en servicio del motor de arranque |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHUYACACentral | SD - NM2017023477 | CHUYACA | Central | I | P | 2017-05-31 09:05 | 2017-07-19 22:16 | 9.4 | 12 | 257.6564 | 257.6564 | 257.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo - Intervención de un generador a la vez |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017024864 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-05-31 09:31 | 2017-05-31 11:41 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de elemento filtrante de extractor de vahos descanso turbina |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 1 | SD - NM2017024865 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2017-05-31 10:34 | 2017-05-31 19:12 | 0 | 162 | 8.6333 | 8.6333 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad detenida por Instalación de instrumentos para medir vibraciones y presión durante las Pruebas mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000633 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-05-31 11:48 | 2017-05-31 17:56 | 175 | 218.5 | 1.2211 | 1.2211 | 0 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | Falla en pulverizador 2F |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTUCOANTUCO 1 | SD - NM2017024866 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2017-05-31 11:57 | 2017-05-31 19:12 | 160 | 162 | 0.089506 | 0.089506 | 0.089506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas mínimos técnicos. Se requerirá realizar variaciones de carga entre 0 a 160 MW para registro de vibraciones y presión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017025426 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-31 12:17 | 2017-05-31 16:15 | 215 | 350 | 1.53 | 1.53 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | Corregir falla unidad oleohidráulica Bomba refrigeración principal 1. Unidad limitada a 215 MW por diferencial de temperatura de agua de mar según RCA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017025611 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-31 17:39 | 2017-06-02 22:05 | 340 | 350 | 1.4981 | 1.4981 | 0 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | Filtración unidad Hidráulica Molino 4. Equipo Indisponible. ( Unidad sin equipo de respaldo) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017024850 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-05-31 17:58 | 2017-06-01 00:21 | 0 | 141.1 | 6.3833 | 6.3833 | 6.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Planta FV Luz del Norte x Trabajos de puesta en servicio del generador de Emergencia del Paño J8 en la S/E Carrera Pinto. Desconexión considera la apertura del interruptor 52J1 (LDN) y 52J8 (CP). Se requiere apertura y cierre del interruptor 52J8 para pruebas de sincronización del Generador de Emergencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017023425 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2017-05-31 18:12 | 2017-06-01 00:57 | 0 | 69.3 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de Parque Solar Pampa Norte por trabajos en S/E Cachiyuyal por EGP. Actualización de firmware en Reles de protecciones paño J3 Y JR de S/E CACHIYUYAL. Para mejorar nivel de conectividad y registros oscilograficos, junto con lo anterior se consideran pruebas funcionales de control a cada equipo intervenido. Se requiere realizar pruebas de apertura y cierre de interruptores 52J3 y 52JR. NO se consideran cambios de ajustes. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF - NM2017001686 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-05-31 20:10 | 2017-06-01 06:07 | 0 | 152 | 9.95 | 9.95 | 0 | 9.95 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios |  | Unidad fuera de servicio intempestivamente con 100 MW, causa: falla en ventilador inducido de la caldera. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM2017001688 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-05-31 21:46 | 2017-06-02 22:55 | 0 | 350 | 49.15 | 49.15 | 0 | 49.15 | 1 | 0 | 0 | . | Trip caldera por muy bajo nivel del domo. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2017001687 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | F | 2017-05-31 22:09 | 2017-05-31 23:36 | 0 | 9.3538 | 1.45 | 1.45 | 0 | 1.45 | 1 | 0 | 0 |  | sobre temperatura crowbar |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017024008 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-01 03:01 | 2017-06-30 03:24 | 365 | 370 | 9.4106 | 9.4106 | 9.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas periódicas de válvulas de control (CV), válvulas combinadas (CRV), bombas de emergencia, lubricación e hidráulica de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017025660 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-06-01 04:57 | 2017-06-01 06:15 | 5 | 50 | 1.17 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | Filtración de vapor en Válvula seguridad Manifold #6, requiere revisión por riesgo a las personas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000634 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-01 05:54 | 2017-06-01 07:59 | 60 | 119.9 | 1.0408 | 1.0408 | 0 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 60 MW por bajo nivel de pozo intake. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM2017001689 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-06-01 06:24 | 2017-06-02 19:20 | 0 | 65 | 36.9333 | 36.9333 | 0 | 36.9333 | 1 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea III queda fuera de servicio debido a trip general de planta de Celulosa. |  | Trip general de planta de Celulosa debido a falla en transformador de distribución de planta de oxígeno. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017024859 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-06-01 06:37 | 2017-06-01 12:07 | 100 | 141.1 | 1.6021 | 1.6021 | 1.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de nueva rampa de subida y bajada de generación de energía de la planta FV Luz del Norte de acuerdo a lo requerido por CEN. Pruebas consideran los siguiente: 1° Deshabilitar sistema ERAG/EDAG. 2° Verificación rampa de subida de generación desde potencia mínima (0.00 MW) hasta el valor máximo de generación de la planta de acuerdo a radiación (100 MW aprox.). 3° Verificación rampa de bajada de generación desde potencia máxima (100 MW Aprox.) hasta el valor de 0.00 MW. 4° Fin Pruebas – Habilitar sistema ERAG/EDAG) Nota: se requiere a lo menos repetir la pruebas en dos oportunidades para verificar ajustes. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ITATAITATA 1 | SD - NM2017024869 | ITATA | ITATA 1 | E | P | 2017-06-01 06:49 | 2017-06-01 07:19 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C. Itata por trabajos de empresa CGED, micro-corte a LT 66 KV Charrúa - Chillan y C. Itata por cambio de topología de la línea para realizar poda de arboles en el tramo Tres Esquinas - Quilmo, trabajos coordinados entre C. Itata y CGED bajo SODI N°120. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ITATAITATA 2 | SD - NM2017024869 | ITATA | ITATA 2 | E | P | 2017-06-01 06:49 | 2017-06-01 07:19 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C. Itata por trabajos de empresa CGED, micro-corte a LT 66 KV Charrúa - Chillan y C. Itata por cambio de topología de la línea para realizar poda de arboles en el tramo Tres Esquinas - Quilmo, trabajos coordinados entre C. Itata y CGED bajo SODI N°120. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017023879 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-06-01 07:58 | 2017-06-01 18:18 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017023879 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-06-01 07:58 | 2017-06-01 18:18 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017023879 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-06-01 07:58 | 2017-06-01 18:18 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000635 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-01 07:59 | 2017-06-17 14:10 | 100 | 119.9 | 64.7594 | 64.7594 | 0 | 64.7594 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar del sistema de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | SD - NM2017023577 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | I | P | 2017-06-01 08:32 | 2017-06-01 19:50 | 0 | 1.966 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensores de medidas y control en planta de tratamiento de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 2 | SD - NM2017023577 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | I | P | 2017-06-01 08:32 | 2017-06-01 19:50 | 0 | 1.966 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensores de medidas y control en planta de tratamiento de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | SD - NM2017023577 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | P | 2017-06-01 08:32 | 2017-06-01 19:50 | 0 | 1.966 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensores de medidas y control en planta de tratamiento de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | SD - NM2017023577 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | P | 2017-06-01 08:32 | 2017-06-01 19:50 | 0 | 1.966 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensores de medidas y control en planta de tratamiento de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | SD - NM2017023577 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | P | 2017-06-01 08:32 | 2017-06-01 19:50 | 0 | 1.966 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensores de medidas y control en planta de tratamiento de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | SD - NM2017023577 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | P | 2017-06-01 08:32 | 2017-06-01 19:50 | 0 | 1.966 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensores de medidas y control en planta de tratamiento de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | SD - NM2017023577 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | I | P | 2017-06-01 08:32 | 2017-06-01 19:50 | 0 | 1.966 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensores de medidas y control en planta de tratamiento de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | SD - NM2017023577 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | P | 2017-06-01 08:32 | 2017-06-01 19:50 | 0 | 1.966 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensores de medidas y control en planta de tratamiento de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 9 | SD - NM2017023577 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | I | P | 2017-06-01 08:32 | 2017-06-01 19:50 | 0 | 1.966 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensores de medidas y control en planta de tratamiento de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | SD - NM2017023577 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | P | 2017-06-01 08:32 | 2017-06-01 19:50 | 0 | 1.966 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensores de medidas y control en planta de tratamiento de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL - NM2017000636 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2017-06-01 08:40 | 2017-06-01 18:00 | 0 | 16.05 | 9.3333 | 9.3333 | 0 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación de Caldera Biomasa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017024308 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-01 08:58 | 2017-06-01 17:51 | 34 | 36 | 0.49352 | 0.49352 | 0.49352 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000637 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-06-01 09:00 | 2017-06-01 15:00 | 25 | 70 | 3.8571 | 3.8571 | 0 | 3.8571 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección al SIC a 25 MW debido a menor disponibilidad de vapor por falla en precipitador electroestático. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017025035 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-01 09:07 | 2017-06-01 11:12 | 128 | 130 | 0.032051 | 0.032051 | 0.032051 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017025049 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-01 09:07 | 2017-06-01 09:08 | 125 | 130 | 0.00064103 | 0.00064103 | 0.00064103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bomba de Refrigeración Auxiliar 1A (Equipo de respaldo, sin limitación de carga) Cambio de Motor Bomba Refrigeración Auxiliar 1A, por aumento de vibraciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017024352 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-01 09:15 | 2017-06-01 18:30 | 60 | 65 | 0.71154 | 0.71154 | 0.71154 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017024354 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-01 09:19 | 2017-06-01 17:11 | 61 | 65 | 0.4841 | 0.4841 | 0.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM2017024867 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2017-06-01 09:57 | 2017-06-02 10:48 | 233.5 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enlace Micro Ondas CENTRAL PANGUE ( deshabilitacion teleproteccion ) Alineamiento y aumento de capacidad enlaces MMOO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PANGUEPANGUE 2 | SD - NM2017024867 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2017-06-01 09:57 | 2017-06-02 10:48 | 233.5 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enlace Micro Ondas CENTRAL PANGUE ( deshabilitacion teleproteccion ) Alineamiento y aumento de capacidad enlaces MMOO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017025714 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | F | 2017-06-01 12:17 | 2017-06-01 18:44 | 350 | 381.23 | 0.52838 | 0.52838 | 0 | 0.52838 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección eléctrica del interruptor de la Bomba Extracción Condensado B. Actualmente el interruptor de la bomba de respaldo se encuentra sin su protección (por falla) por tal motivo la bomba B se encuentra inoperativa (sin respaldo) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | IF - NM2017001692 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2017-06-01 12:34 | 2017-06-01 22:33 | 0 | 10 | 9.9833 | 9.9833 | 0 | 9.9833 | 1 | 0 | 0 | No hay | Alta temperatura descanso turbina. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | SD - NM2017024499 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | I | P | 2017-06-01 13:00 | 2017-06-01 19:27 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de levantamiento de las redes de comunicaciones, administrativa y de operación, del Complejo Colbún se accederá a gabinetes de control y protecciones de la unidad generadora de central San Ignacio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017025739 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-06-01 14:00 | 2017-06-02 05:42 | 70 | 130 | 7.2462 | 7.2462 | 0 | 7.2462 | 0 | 0 | 0 | Revisión Cajas Condensador por presencia de cloruros. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 1 | SD - NM2017025885 | ISLA | ISLA 1 | I | F | 2017-06-01 16:00 | 2017-06-12 08:10 | 0 | 35 | 256.1667 | 256.1667 | 0 | 256.1667 | 0 | 0 | 0 | Relanzamiento controlador unidad por pérdida de comunicación con el sistema de regulación de velocidad de la turbina, alta probabilidad de trip. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 1 | SD - NM2017025786 | ISLA | ISLA 1 | I | F | 2017-06-01 16:00 | 2017-06-01 16:01 | 5 | 35 | 0.014286 | 0.014286 | 0 | 0.014286 | 0 | 0 | 0 | Relanzamiento controlador unidad por pérdida de comunicación con el sistema de regulación de velocidad de la turbina, alta probabilidad de trip |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAITENESMAITENES 2 | IF - NM2017001691 | MAITENES | MAITENES 2 | I | F | 2017-06-01 17:53 | 2017-06-01 19:05 | 0 | 9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Unidades fuera de servicio de manera intempestiva con 10 MW, evento se produce en proceso de normalización de Tr. N°2 110/12 kV | En investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAITENESMAITENES 3 | IF - NM2017001691 | MAITENES | MAITENES 3 | I | F | 2017-06-01 17:53 | 2017-06-01 19:05 | 0 | 9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | Unidades fuera de servicio de manera intempestiva con 10 MW, evento se produce en proceso de normalización de Tr. N°2 110/12 kV | En investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000639 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-06-01 20:25 | 2017-06-02 01:10 | 17 | 67.2 | 3.5484 | 3.5484 | 0 | 3.5484 | 0 | 0 | 0 | obstrucción en sistema de alimentación caldera Biomasa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2017024243 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2017-06-01 20:38 | 2017-06-01 22:24 | 68 | 69.8 | 0.045559 | 0.045559 | 0.045559 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de equipos en subestación post lluvias en la zona |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000640 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-06-01 21:31 | 2017-06-03 18:50 | 100 | 152 | 15.5031 | 15.5031 | 0 | 15.5031 | 0 | 0 | 0 | Control emisiones SO2 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IL - NM2017000641 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-06-01 21:57 | 2017-06-03 18:50 | 60 | 152 | 27.1662 | 27.1662 | 0 | 27.1662 | 0 | 0 | 0 | Control de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017025747 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-06-01 23:30 | 2017-06-02 03:51 | 200 | 380 | 2.0605 | 2.0605 | 0 | 2.0605 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe bajar su generación a 200 MW el ciclo para realizar cambio de prefiltros de aire de unidad TG debido a que se encuentran con importante obstrucción. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000643 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-06-02 | 2017-06-03 04:00 | 15 | 70 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección a 15 MW por falla en precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017025884 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-06-02 01:06 | 2017-06-07 03:17 | 0 | 152 | 122.1833 | 122.1833 | 0 | 122.1833 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción turboreactor sistema de control de emisiones SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017001694 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-06-02 03:50 | 2017-06-24 04:15 | 0 | 398.3 | 528.4167 | 528.4167 | 0 | 528.4167 | 1 | 0 | 0 | Durante el proceso de arranque de la TG con petróleo diesel como combustible se produce falla de válvulas blow-off lo que impide que la unidad pueda adquirir velocidad, la causa de esto esta siendo investigada por especialistas de instrumentación. | Falla válvula Blow off de compresor TG. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM2017025898 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | F | 2017-06-02 05:50 | 2017-06-02 09:12 | 0 | 128.56 | 3.3667 | 3.3667 | 0 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Orden de detención por fugas de petróleo en compartimiento de turbina, cámaras de combustión superiores lado poniente. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ITATAITATA 1 | SD - NM2017024873 | ITATA | ITATA 1 | E | P | 2017-06-02 06:40 | 2017-06-02 07:06 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C. Itata por trabajos de empresa CGED, micro-corte a LT 66 KV Charrúa - Chillan y C. Itata por por normalización de topología de la línea, trabajos coordinados entre C. Itata y CGED bajo SODI N°122. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ITATAITATA 2 | SD - NM2017024873 | ITATA | ITATA 2 | E | P | 2017-06-02 06:40 | 2017-06-02 07:06 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de C. Itata por trabajos de empresa CGED, micro-corte a LT 66 KV Charrúa - Chillan y C. Itata por por normalización de topología de la línea, trabajos coordinados entre C. Itata y CGED bajo SODI N°122. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017023880 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-06-02 08:10 | 2017-06-02 17:42 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017023880 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-06-02 08:10 | 2017-06-02 17:42 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017023880 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-06-02 08:10 | 2017-06-02 17:42 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general Línea de Transmisión HEP-HLC y SS/EE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000645 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-06-02 08:40 | 2017-06-02 10:50 | 55 | 65 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | Parque Eólico San Pedro II queda limitado a 55 MW , por salida intempestivas de aerogenerador B13 y B8, por alarmas interna |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACentral | IL - NM2017000646 | CMPC LAJA | Central | I | F | 2017-06-02 09:32 | 2017-06-02 16:36 | 0 | 25 | 7.0667 | 7.0667 | 0 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación CB |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017025837 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2017-06-02 09:34 | 2017-06-02 14:50 | 4 | 10 | 3.16 | 3.16 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | Realizar retiro de roca caída dentro de Canal de aducción en KM 12,869 . NOTA: Durante intervención disminuirá afluente de central Los Molles a 0,4 m3/s para mejorar condiciones de retiro. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017025837 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2017-06-02 09:34 | 2017-06-02 14:50 | 4 | 10 | 3.16 | 3.16 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | Realizar retiro de roca caída dentro de Canal de aducción en KM 12,869 . NOTA: Durante intervención disminuirá afluente de central Los Molles a 0,4 m3/s para mejorar condiciones de retiro. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017025367 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-06-02 09:48 | 2017-06-02 13:12 | 380 | 399 | 0.1619 | 0.1619 | 0.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de protecciones de la Turbina a Vapor para mantener su operatividad, prueba de carácter mensual y no presenta riesgo a la Central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | IL - NM2017000647 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-06-02 11:19 | 2017-07-05 | 95 | 102 | 53.5763 | 53.5763 | 53.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad Nehuenco 3 limitada a operar con Diésel por restricción ambiental. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017025405 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-06-02 11:54 | 2017-06-02 12:35 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB a filtros colectores de polvo del sistema de excitación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000648 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-06-02 13:37 | 2017-06-02 16:40 | 32 | 36 | 0.33889 | 0.33889 | 0 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | Parque eólico San Pedro I, queda limitado a 32 MW, por falla en Aerogeneradores 1 y 9 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017025369 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-06-02 15:13 | 2017-06-02 15:51 | 350 | 381.23 | 0.051882 | 0.051882 | 0.051882 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de protecciones de la Turbina a Vapor para mantener su operatividad, prueba de carácter mensual y no presenta riesgo a la Central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | IL - NM2017000649 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | F | 2017-06-02 16:39 | 2017-06-09 14:38 | 0 | 36 | 165.9833 | 165.9833 | 0 | 165.9833 | 0 | 0 | 0 | Central queda indisponible para generar debido a falla de instalación de tercero. Falla del interruptor 52EG1 en S/E Degañ propiedad de STS el cual presenta daño en polo fase 3. IF asociado N° 2017001693 Central NUEVA DEGAN debe quedar con estado operativo FE |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESCUADRONESCUADRON 1 | SD - NM2017026079 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | I | F | 2017-06-02 23:35 | 2017-06-03 19:32 | 0 | 12.1 | 19.95 | 19.95 | 0 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | Revisión descanso axila turbina |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017025717 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-06-03 08:18 | 2017-06-03 19:12 | 0 | 21.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento general de línea de transmisión de hidroeléctrica El Paso e hidroeléctrica La Confluencia, y subestaciones El Paso y La Confluencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017025717 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-06-03 08:18 | 2017-06-03 19:12 | 0 | 20.15 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento general de línea de transmisión de hidroeléctrica El Paso e hidroeléctrica La Confluencia, y subestaciones El Paso y La Confluencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017025717 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-06-03 08:18 | 2017-06-03 19:12 | 0 | 20.15 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento general de línea de transmisión de hidroeléctrica El Paso e hidroeléctrica La Confluencia, y subestaciones El Paso y La Confluencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017025716 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-06-03 08:18 | 2017-06-03 19:12 | 0 | 20.15 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general en Paño AS en subestación La Confluencia. (Asociada a SD2017025715) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017025716 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-06-03 08:18 | 2017-06-03 19:12 | 0 | 20.15 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general en Paño AS en subestación La Confluencia. (Asociada a SD2017025715) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM2017025696 | TALTAL | TALTAL 2 | E | P | 2017-06-03 08:24 | 2017-06-03 20:50 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de Transelec especificados en SODI N° 2712, se desconecta la línea Paposo - Cachiyuyal, esta condición no permite la generación de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017025406 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-03 09:02 | 2017-06-03 15:08 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por puesta en servicio del molino 40 se bajara carga a 330 MW, luego se dejara fuera de servicio el molino 10. Posteriormente se subirá a carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000652 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-06-03 10:00 | 2017-06-04 01:29 | 30 | 70 | 8.8476 | 8.8476 | 0 | 8.8476 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limitada a 30 MW de inyección al SIC, por balance de vapor por campaña de eucalipto. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CORONELCORONEL TG | SD - NM2017026089 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2017-06-03 10:03 | 2017-06-03 14:22 | 0 | 45.7 | 4.3167 | 4.3167 | 0 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar la central para revisar una de las RTD (Termocupla) de la caja reductora que esta marcando valor fuera de rango. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017026109 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-06-03 19:54 | 2017-06-03 22:39 | 0 | 50 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | anormalidad en UPS 24VDC controlador bomba lubricación de la turbina, por seguridad de la Unidad se detiene TG. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017025722 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-06-04 08:07 | 2017-06-04 18:09 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento general de línea de transmisión de hidroeléctrica El Paso e hidroeléctrica La Confluencia, y subestaciones El Paso y La Confluencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017025722 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-06-04 08:07 | 2017-06-04 18:09 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento general de línea de transmisión de hidroeléctrica El Paso e hidroeléctrica La Confluencia, y subestaciones El Paso y La Confluencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017025722 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-06-04 08:07 | 2017-06-04 18:09 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y mantenimiento general de línea de transmisión de hidroeléctrica El Paso e hidroeléctrica La Confluencia, y subestaciones El Paso y La Confluencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017025721 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-06-04 08:07 | 2017-06-04 18:09 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general en Paño AS en subestación La Confluencia. (Asociada a SD2017025718) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017025721 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-06-04 08:07 | 2017-06-04 18:09 | 20.15 | 20.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección y Mantenimiento general en Paño AS en subestación La Confluencia. (Asociada a SD2017025718) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM2017025703 | TALTAL | TALTAL 1 | E | P | 2017-06-04 09:36 | 2017-06-04 17:14 | 123.4 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a trabajos de Transelec especificados en SODI N° 2714, se desconcta la línea Paposo - Francisco, esta condición no permite la generación de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017024704 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-06-04 10:00 | 2017-06-04 10:56 | 60 | 152 | 0.56491 | 0.56491 | 0.56491 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017024731 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-06-04 10:58 | 2017-06-04 12:00 | 60 | 152 | 0.62544 | 0.62544 | 0.62544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000655 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-06-04 11:00 | 2017-06-12 15:00 | 15 | 70 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limitada a 15 MW de inyección al SIC, por balance de vapor por campaña de eucalipto. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017026117 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-04 13:22 | 2017-06-04 21:50 | 65 | 119.9 | 3.8767 | 3.8767 | 0 | 3.8767 | 0 | 0 | 0 | Limita generación en 65 MW por falla en bomba de agua de alimentación 1C. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017024735 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-06-04 14:56 | 2017-06-04 16:28 | 60 | 152 | 0.92807 | 0.92807 | 0.92807 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAJALAJA 1 | SD - NM2017026125 | LAJA | LAJA 1 | I | F | 2017-06-04 19:33 | 2017-06-06 03:46 | 0 | 8.7 | 32.2167 | 32.2167 | 0 | 32.2167 | 0 | 0 | 0 | Unidad se retira de servicio por falla en sistema de extracción de ceniza de la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAJALAJA 2 | SD - NM2017026125 | LAJA | LAJA 2 | I | F | 2017-06-04 19:33 | 2017-06-06 03:46 | 0 | 3.9 | 32.2167 | 32.2167 | 0 | 32.2167 | 0 | 0 | 0 | Unidad se retira de servicio por falla en sistema de extracción de ceniza de la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF - NM2017001700 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2017-06-04 23:01 | 2017-06-04 23:21 | 0 | 55 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | No hay. |  | Falla sistema de telecontrol. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM2017001699 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2017-06-04 23:18 | 2017-06-05 03:15 | 0 | 59.04 | 3.95 | 3.95 | 0 | 3.95 | 1 | 0 | 0 | Fuera de servicio Unidad 2 de Chacayes por TRP Mecánico | Falla en sistema de refrigeración |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017024950 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-06-04 23:54 | 2017-06-14 19:30 | 0 | 29.2 | 235.6 | 235.6 | 235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Mantenimiento Mayor |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017025596 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-05 00:10 | 2017-06-05 18:38 | 60 | 65 | 1.4205 | 1.4205 | 1.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión AEG N° 6 por revisión de palas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017025313 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-06-05 03:46 | 2017-06-05 11:47 | 0 | 6.0784 | 8.0167 | 8.0167 | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017025313 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-06-05 03:46 | 2017-06-05 11:47 | 0 | 6.0784 | 8.0167 | 8.0167 | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017026138 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-05 06:42 | 2017-06-05 08:45 | 80 | 119.9 | 0.68219 | 0.68219 | 0 | 0.68219 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja generación a 80 MW por falla en Pulverizador de carbón 1B. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000657 | MASISA | MASISA |  | F | 2017-06-05 07:49 | 2017-06-05 09:20 | 5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Central Masisa queda limitada a 5 MW por problema en la cinta transportadora de alimentación de la caldera y en los precipitadores electrostáticos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000658 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-06-05 08:00 | 2017-06-10 08:00 | 5 | 29.3 | 99.5222 | 99.5222 | 0 | 99.5222 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 5 MW por menor disponibilidad de vapor por mala calidad de combustible (exceso de eucalipto y de humedad). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000659 | MASISA | MASISA |  | F | 2017-06-05 09:20 | 2017-06-05 18:36 | 7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 7 MW. Por revisión en sistema de particulado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017025585 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-05 09:20 | 2017-06-05 17:58 | 34 | 36 | 0.47963 | 0.47963 | 0.47963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión AEG N° 6 por revisión de mordazas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017025622 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-05 09:30 | 2017-06-05 17:39 | 55 | 65 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM2017025365 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | P | 2017-06-05 09:55 | 2017-06-05 15:29 | 0 | 1.403 | 5.5667 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento de parada de Central Loma Los Colorados II para efectuar los siguientes trabajos en Planta de Tratamiento de Gas (PTG): a) Reubicación del Flujómetro PTG-1 b) Mantenimiento Preventivo Chiller PTG-1 c) Mantenimiento Preventivo Compresor de aire PTG-1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017025397 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-06-05 11:58 | 2017-06-05 13:43 | 250 | 271.9 | 0.14095 | 0.14095 | 0.14095 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 250 MW, para realizar pruebas Full Stroke de válvulas en turbina de vapor sobrecalentado y recalentado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD - NM2017026351 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2017-06-06 05:18 | 2017-06-06 08:56 | 0 | 24 | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | Retiro forzado de la unidad por filtración en la linea de combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017021543 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-06-06 07:27 | 2017-06-15 21:06 | 0 | 21.5 | 229.65 | 229.65 | 229.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa de Mantenimiento Mayor 2017 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017026097 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-06 08:26 | 2017-06-06 09:50 | 320 | 350 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio mangas cámara N°13 por aumento de material particulado. Unidad 2 limitada a 320 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017001704 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-06-06 08:47 | 2017-06-06 23:07 | 0 | 29.3 | 14.3333 | 14.3333 | 0 | 14.3333 | 1 | 0 | 0 | Trip de Caldera de Poder, debido a baja temperatura en lecho fluidizado. |  | Trip de Caldera de Poder, debido a baja temperatura en lecho fluidizado. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017026096 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-06 09:03 | 2017-06-06 17:00 | 128 | 130 | 0.12231 | 0.12231 | 0.12231 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bomba de Refrigeración Auxiliar 1A (Equipo de respaldo, sin limitación de carga) Cambio de Motor Bomba Refrigeración Auxiliar 1A, por aumento de vibraciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017026093 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-06-06 09:24 | 2017-06-09 09:25 | 150 | 162 | 5.3346 | 5.3346 | 5.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en Regulador de Velocidad para investigar comportamiento del regulador durante la toma de carga el día 23 de mayo. Se requiere realizar barrido de carga entre 60 y 150 MW, con consigna de frecuencia en 50,2Hz. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | SD - NM2017026370 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-06-06 10:36 | 2017-06-06 14:09 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la central Hidroeléctrica Rio Huasco, por causa externa, esto por solicitud de la Junta de Vigilancia del Rio Huasco (Administradora del Embalse Santa Juana), quien solicita la reducción del caudal del Rio, debido a falla en canal Marañón, lo cual significa desconectar ambas unidades generadoras. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | SD - NM2017026370 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-06-06 10:36 | 2017-06-06 14:09 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la central Hidroeléctrica Rio Huasco, por causa externa, esto por solicitud de la Junta de Vigilancia del Rio Huasco (Administradora del Embalse Santa Juana), quien solicita la reducción del caudal del Rio, debido a falla en canal Marañón, lo cual significa desconectar ambas unidades generadoras. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000660 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-06-06 11:43 | 2017-06-06 16:38 | 250 | 272 | 0.39767 | 0.39767 | 0 | 0.39767 | 0 | 0 | 0 | Limitada a mantener su generación en 250 MW por ruidos anormales en la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | IF - NM2017001706 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | E | F | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:04 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | corte de energía externo a las instalaciones del parque eólico | operación de reconectador 52 C4 de subestación Santa Rosa |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001707 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-06-06 12:00 | 2017-06-06 12:16 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en Línea 66 kV Coronel - El Manco - Horcones, debido a baja tensión opera 52B2, quedando Planta Arauco generando en Isla. |  | Falla en Línea 66 kV Coronel - El Manco - Horcones, debido a baja tensión opera 52B2, quedando Planta Arauco generando en Isla. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001707 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-06-06 12:00 | 2017-06-06 12:16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en Línea 66 kV Coronel - El Manco - Horcones, debido a baja tensión opera 52B2, quedando Planta Arauco generando en Isla. |  | Falla en Línea 66 kV Coronel - El Manco - Horcones, debido a baja tensión opera 52B2, quedando Planta Arauco generando en Isla. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | IF - NM2017001710 | EL TORO | EL TORO 4 | I | F | 2017-06-06 15:02 | 2017-06-06 18:10 | 0 | 112.5 | 3.1333 | 3.1333 | 0 | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017026437 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | F | 2017-06-06 16:12 | 2017-06-06 18:35 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones MPB, Lavado de aislación de equipos primarios paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, JT1, JT2, JT3, JT4, JR,JS,J12,J13,CT1,CE2, También incluye marcos de barra y línea, con método de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017026463 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-06-06 16:38 | 2017-06-13 23:43 | 0 | 272 | 175.0833 | 175.0833 | 0 | 175.0833 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio por tubo roto de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017022411 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-06-06 17:30 | 2017-06-06 18:31 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución, No reconectar 52J7, 52G. A Solicitud de TRANSELEC según SODI N° 2438 Por lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; JT1; JT2; JT3; JT4; JR; JS; J12; J13; CT1; CE1 ;CE2; Tandem ; incluye marcos de barra y linea, con metodo de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD - NM2017026519 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | F | 2017-06-06 21:59 | 2017-06-07 03:10 | 0 | 51.6 | 5.1833 | 5.1833 | 0 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | Falla en proceso de investigación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | IF - NM2017001714 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | F | 2017-06-07 06:07 | 2017-06-07 09:09 | 0 | 125.3 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 3.0333 | 1 | 0 | 0 | La unidad al estar regulando frecuencia y variando carga, en los 80 MW se produce una alta temperatura en el aceite debido a falla en el sistema de refrigeración, causa raíz se investiga |  | falla en el sistema de refrigeración | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017023958 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-06-07 06:58 | 2017-06-08 07:23 | 0 | 104 | 24.4167 | 24.4167 | 24.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Solar Conejo fuera de servicio por trabajos en S/E Conejo: Estudio de Armónicos y Manteniendo Preventivo en el seccionador de MT del Transformador Principal. Asociada a SD 2017023957. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017022419 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-06-07 08:27 | 2017-06-07 17:37 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución, No reconectar 52J7, 52G. A Solicitud de TRANSELEC según SODI N° 2439 Por lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; JT1; JT2; JT3; JT4; JR; JS; J12; J13; CT1; CE1 ;CE2; Tandem ; incluye marcos de barra y linea, con metodo de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017026524 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | F | 2017-06-07 08:39 | 2017-06-07 17:58 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E cardones MPB, Lavado de aislación de equipos primarios paños J1, J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,JT1,JT2,JT3,JT4,JR,JS,J12,J13,CT1,CE1,CE2, También incluye marcos de barras y línea con método de lavado barras dobladas. Precaución de no reconectar 52J1 S/E Cardones. 52J1 S/E Medellín. 52J2 S/E Medellín |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017026547 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2017-06-07 11:25 | 2017-06-07 16:58 | 0 | 10.971 | 5.55 | 5.55 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en SCADA (ANDRITZ) correspondiente al control de las unidades se realizará actualización y configuración de software con una "POSIBLE" desconexión en sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017026547 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | F | 2017-06-07 11:25 | 2017-06-07 16:58 | 0 | 10.971 | 5.55 | 5.55 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en SCADA (ANDRITZ) correspondiente al control de las unidades se realizará actualización y configuración de software con una "POSIBLE" desconexión en sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017026548 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-06-07 11:25 | 2017-06-07 16:58 | 0 | 5.053 | 5.55 | 5.55 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en SCADA (ANDRITZ) correspondiente al control de las unidades se realizará actualización y configuración de software con una "POSIBLE" desconexión en sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017026548 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-06-07 11:25 | 2017-06-07 16:58 | 0 | 5.053 | 5.55 | 5.55 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | Por problemas en SCADA (ANDRITZ) correspondiente al control de las unidades se realizará actualización y configuración de software con una "POSIBLE" desconexión en sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000661 | MASISA | MASISA |  | F | 2017-06-07 21:30 | 2017-06-08 04:20 | 5 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 5 MW por problemas de refrigeración en la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000662 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-06-07 22:59 | 2017-06-11 18:05 | 112 | 152 | 23.9737 | 23.9737 | 0 | 23.9737 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD - NM2017026752 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2017-06-08 01:01 | 2017-06-08 02:10 | 0 | 24 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | Detención forzada unidad N°2, producto de filtración de petróleo en bomba inyectora |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017026383 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-08 03:45 | 2017-06-08 03:53 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 - 10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000663 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-06-08 04:20 | 2017-06-08 06:30 | 7 | 11.1 | 0.8003 | 0.8003 | 0 | 0.8003 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada en 7 MW, por problemas en sistema de carga de combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000664 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-06-08 06:30 | 2017-06-08 06:47 | 5.5 | 11.1 | 0.14294 | 0.14294 | 0 | 0.14294 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada en 5.5 MW, por problemas en sistema de descarga de combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017026765 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-06-08 06:47 | 2017-06-09 17:09 | 0 | 11.1 | 34.3667 | 34.3667 | 0 | 34.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de la Central Masisa, por problemas en parrillas de descarga de combustible en la caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017026221 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-08 08:11 | 2017-06-08 13:15 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el mantenimiento preventivo del motor de la bomba 10LAC13AP001 de agua de alimentación de caldera, por lo que durante los trabajos la unidad no contará con respaldo en caso del fallo de una de las otras 2 bombas que se encuentran en servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017026506 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-08 09:01 | 2017-06-08 09:50 | 128 | 130 | 0.012564 | 0.012564 | 0.012564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caldera.- Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017026200 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-06-08 09:04 | 2017-06-08 12:42 | 0 | 112.5 | 3.6333 | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad detenida por instalación de instrumentos para medir vibraciones y presión durante las pruebas de mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017025589 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-08 09:05 | 2017-06-09 23:16 | 34 | 36 | 2.1213 | 2.1213 | 2.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión AEG N° 9 por revisión de mordazas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017025693 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-08 09:05 | 2017-06-08 15:06 | 60 | 65 | 0.46282 | 0.46282 | 0.46282 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017025694 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-08 09:05 | 2017-06-08 09:30 | 55 | 65 | 0.064103 | 0.064103 | 0.064103 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017025692 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-08 09:34 | 2017-06-08 17:01 | 60 | 65 | 0.57308 | 0.57308 | 0.57308 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017026219 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2017-06-08 09:35 | 2017-06-08 11:15 | 0 | 2.5 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo UG3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017001721 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-06-08 09:42 | 2017-06-08 15:00 | 0 | 27 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Licantén inyectaba 0.8 MW al SIC. |  | Trip de turbina | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD - NM2017026266 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2017-06-08 09:46 | 2017-06-08 16:55 | 30 | 53.5 | 3.1407 | 3.1407 | 3.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Mantenimiento preventivo de UPS de equipo de comunicación Entel, ( Se perderán datos de Central Rucatayo y telefonía hotline por periodos no mayores a 30 min,) - Queda disponible comunicacion satélital y telefonía celular.). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017026129 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | P | 2017-06-08 09:58 | 2017-06-08 13:10 | 0 | 33 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Eólica Cuel por reparación de filtración de aceite en trasformador principal 154/23 kV 40 MVA. Abierto 52AT1, 52ET¦, 52L1 y 52L2 en S/E Cuel. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026793 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-06-08 10:07 | 2017-06-08 16:14 | 32 | 36 | 0.67963 | 0.67963 | 0 | 0.67963 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de aerogenerador n° 7 debido que se debe hacer revisión por sonido extraño en el sistema de orientación para prevenir daños mayores que derivarían en la rotura completa del moto-reductor de yaw. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | SD - NM2017026799 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | E | F | 2017-06-08 10:43 | 2017-06-08 14:08 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la Central Hidroelectrica Rio Huasco , Por causa externa, esto por solicitud de la Junta de Vigilancia del Rio Huasco(Administradora del embalse Santa Juana), quien solicitada la reducción del caudal del Río, debido a falla en canal Marañon, lo cual significa desconectar ambas unidades generadoras. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | SD - NM2017026799 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | E | F | 2017-06-08 10:43 | 2017-06-08 14:08 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la Central Hidroelectrica Rio Huasco , Por causa externa, esto por solicitud de la Junta de Vigilancia del Rio Huasco(Administradora del embalse Santa Juana), quien solicitada la reducción del caudal del Río, debido a falla en canal Marañon, lo cual significa desconectar ambas unidades generadoras. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017026399 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-06-08 11:13 | 2017-06-08 20:47 | 372.49 | 381.23 | 0.21932 | 0.21932 | 0.21932 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del acoplamiento en Bomba de Vacio B (No afecta la generación). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017026202 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-06-08 12:42 | 2017-06-08 16:48 | 110 | 112.5 | 0.091111 | 0.091111 | 0.091111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de mínimos técnicos y medición de tiempos de arranque y detención. Se requerirá realizar variaciones de carga entre 0 y 112 Mw para registro de vibraciones y presión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IL - NM2017000668 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-06-08 13:20 | 2017-06-08 17:53 | 16 | 90 | 3.7411 | 3.7411 | 0 | 3.7411 | 0 | 0 | 0 | No es posible cambiar consigna de PPC de Parque. Se mantiene fija en 16 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | IL - NM2017000667 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2017-06-08 13:20 | 2017-06-08 17:52 | 9 | 60.6 | 3.8601 | 3.8601 | 0 | 3.8601 | 0 | 0 | 0 | No es posible cambiar consigna de PPC de Parque. Se mantiene fija en 9 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 1 | SD - NM2017026511 | PLACILLA | PLACILLA 1 | I | P | 2017-06-08 13:47 | 2017-06-08 17:00 | 0.92 | 1.2 | 0.75056 | 0.75056 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención de la Unidad Remota de la PMG Placilla para incorporar señales I/O SCADA asociadas al interruptor 12kV de la planta. Selectores L/R en Local |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 2 | SD - NM2017026511 | PLACILLA | PLACILLA 2 | I | P | 2017-06-08 13:47 | 2017-06-08 17:00 | 0.92 | 1.2 | 0.75056 | 0.75056 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención de la Unidad Remota de la PMG Placilla para incorporar señales I/O SCADA asociadas al interruptor 12kV de la planta. Selectores L/R en Local |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 3 | SD - NM2017026511 | PLACILLA | PLACILLA 3 | I | P | 2017-06-08 13:47 | 2017-06-08 17:00 | 0.46 | 0.8 | 1.3671 | 1.3671 | 1.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención de la Unidad Remota de la PMG Placilla para incorporar señales I/O SCADA asociadas al interruptor 12kV de la planta. Selectores L/R en Local |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017026369 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2017-06-08 14:28 | 2017-06-08 18:25 | 9 | 10 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de vía comunicación ethernet desde canales 1 y 2 de URT MUX Nokia DM2. Durante intervención se generara intermitencia de datos Scada. El control de la central deberá estar en local. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017026369 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | P | 2017-06-08 14:28 | 2017-06-08 18:25 | 9 | 10 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de vía comunicación ethernet desde canales 1 y 2 de URT MUX Nokia DM2. Durante intervención se generara intermitencia de datos Scada. El control de la central deberá estar en local. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 4 | SD - NM2017026220 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2017-06-08 14:33 | 2017-06-08 16:11 | 0 | 2.5 | 1.6333 | 1.6333 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo UG4 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD - NM2017026417 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2017-06-08 15:10 | 2017-08-01 | 90 | 104.19 | 174.4412 | 174.4412 | 174.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado en línea compresores de TG (LPC y HPC) cada 72 horas de servicio de la unidad con reducción de entre 5 a 10 Mw desde carga base mientras dure el proceso de lavado. La actividad no implica riesgos operativos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017026863 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2017-06-08 15:32 | 2017-06-23 17:26 | 13 | 55 | 276.36 | 276.36 | 0 | 276.36 | 0 | 0 | 0 | Se debe realizar ordenamiento de cables en gabinete de comunicaciones, ubicado en sala eléctrica de CH Hornitos. Por lo existe la posibilidad de pérdida de datos hacia el CEN, equipo ION, Telecontrol Aconcagua, Tele protección de línea Los Maquis. De no atender esta situación puede ocasionar la posible perdida de control de la unidad y protecciones asociadas y/o Trip de unidad por señal errónea. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017026382 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-06-08 16:50 | 2017-06-08 17:42 | 0 | 112.5 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad detenida por retiro de instrumentos utilizados en las pruebas de mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | IF - NM2017001723 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2017-06-08 16:55 | 2017-06-08 17:17 | 0 | 77.5 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | En operación normal de la unidad se presenta indicación de muy baja presión en tubería forzada | Instrumentación de presión tubería forzada indicando baja presión |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 1 | SD - NM2017026245 | MACHICURA | MACHICURA 1 | I | P | 2017-06-08 17:02 | 2017-06-21 14:28 | 44 | 47.5 | 22.8004 | 22.8004 | 22.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de RTUs EP3.1, EP3.2 y E3.3 de central Machicura a nuevo Scada PLC del complejo Colbún, dejando operativa la comunicación de las RTUs hacia ambos Scada mientras dura el proceso de migración. Se realizará configuración y pruebas punto a punto de señales entre RTU y Scada. Implica pérdidas momentáneas de datos hacia el despacho. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | SD - NM2017026245 | MACHICURA | MACHICURA 2 | I | P | 2017-06-08 17:02 | 2017-06-21 14:28 | 44 | 47.5 | 22.8004 | 22.8004 | 22.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de RTUs EP3.1, EP3.2 y E3.3 de central Machicura a nuevo Scada PLC del complejo Colbún, dejando operativa la comunicación de las RTUs hacia ambos Scada mientras dura el proceso de migración. Se realizará configuración y pruebas punto a punto de señales entre RTU y Scada. Implica pérdidas momentáneas de datos hacia el despacho. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM2017026428 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | P | 2017-06-08 18:08 | 2017-06-09 00:14 | 0 | 12.53 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización PLC para centro de telecontrol Linares. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM2017026428 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | P | 2017-06-08 18:08 | 2017-06-09 00:14 | 0 | 12.53 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización PLC para centro de telecontrol Linares. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RENCARENCA 1 | SD - NM2017025729 | RENCA | RENCA 1 | I | P | 2017-06-08 18:18 | 2017-06-08 18:39 | 5 | 50 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas preliminares de máxima potencia: se requiere efectuar sincronización de unidad N°1 de C. Renca y mantener una generación de 5 MW por 15 minutos, esto para realizar chequeo de correcto funcionamiento de los sistemas auxiliares de turbina y caldera. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TENOTENO | SD - NM2017026199 | TENO | TENO | I | P | 2017-06-08 18:40 | 2017-06-08 19:03 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga máximo 3MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM2017025642 | LAUTARO | LAUTARO I | I | P | 2017-06-08 20:04 | 2017-06-10 15:30 | 0 | 26 | 43.4333 | 43.4333 | 43.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion Sistema Transporte Biomasa // Mantencion Hogar y Parrillas // Mantencion y Balanceo Ventiladores Caldera // Mantencion Filtro de Mangas // Mantencion General a Equipos Electricos y Mecanicos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017026542 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-09 03:21 | 2017-06-09 03:26 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 - 10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017026543 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-06-09 08:27 | 2017-06-09 10:19 | 0 | 112.5 | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad detenida por instalación de instrumentos para medir vibraciones y presión durante las pruebas de mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017026400 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-06-09 08:31 | 2017-06-09 08:32 | 0 | 112.5 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de anillos colectores y solución de avería en Cooler N° 2 del generador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017026746 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-06-09 08:56 | 2017-06-09 11:55 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo OPLAT Caverna de Válvulas-Caverna de Maquinas. Mantenimiento preventivo básico a equipos y transferencia de desenganche TDD. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017026746 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-06-09 08:56 | 2017-06-09 11:55 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo OPLAT Caverna de Válvulas-Caverna de Maquinas. Mantenimiento preventivo básico a equipos y transferencia de desenganche TDD. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017026746 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-06-09 08:56 | 2017-06-09 11:55 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo OPLAT Caverna de Válvulas-Caverna de Maquinas. Mantenimiento preventivo básico a equipos y transferencia de desenganche TDD. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017026746 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-06-09 08:56 | 2017-06-09 11:55 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo OPLAT Caverna de Válvulas-Caverna de Maquinas. Mantenimiento preventivo básico a equipos y transferencia de desenganche TDD. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026533 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-09 09:17 | 2017-06-09 13:16 | 30 | 36 | 0.66389 | 0.66389 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ELEVADORES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026534 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-09 09:17 | 2017-06-09 13:16 | 30 | 36 | 0.66389 | 0.66389 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ELEVADORES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026532 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-09 09:17 | 2017-06-09 12:49 | 28 | 36 | 0.78519 | 0.78519 | 0.78519 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ELEVADORES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026531 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-09 09:17 | 2017-06-09 12:30 | 26 | 36 | 0.89352 | 0.89352 | 0.89352 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ELEVADORES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026530 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-09 09:17 | 2017-06-09 10:58 | 24 | 36 | 0.56111 | 0.56111 | 0.56111 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ELEVADORES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017026528 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2017-06-09 09:40 | 2017-06-09 12:00 | 0 | 2.5 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo UG1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017026743 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-06-09 09:41 | 2017-06-09 10:55 | 280 | 285 | 0.021637 | 0.021637 | 0.021637 | 0 | 0 | 0 | 0 | descarga de lógica en controlador unidad para habilitación directa de mandos de estatismo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017025702 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-09 09:44 | 2017-06-09 15:23 | 60 | 65 | 0.43462 | 0.43462 | 0.43462 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017026439 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2017-06-09 10:15 | 2017-06-09 14:28 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E cardones MPB, Lavado de aislación de equipos primarios paños J1, J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,JT1,JT2,JT3,JT4,JR,JS,J12,J13,CT1,CE1,CE2, También incluye marcos de barras y línea con método de lavado barras dobladas. Precaución de no reconectar 52J1 S/E Cardones. 52J1 S/E Medellín. 52J2 S/E Medellín |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017022421 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-06-09 10:17 | 2017-06-09 14:31 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución, No reconectar 52J7, 52G. A Solicitud de TRANSELEC según SODI N° 2441 Por lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; JT1; JT2; JT3; JT4; JR; JS; J12; J13; CT1; CE1 ;CE2; Tandem ; incluye marcos de barra y linea, con metodo de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017026544 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-06-09 10:21 | 2017-06-09 14:17 | 112 | 112.5 | 0.017481 | 0.017481 | 0.017481 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de mínimos técnicos y medición de tiempos de arranque y detención. Se requerirá realizar variaciones de carga entre 0 y 112 Mw para registro de vibraciones y presión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017026560 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | I | P | 2017-06-09 10:26 | 2017-06-09 12:13 | 153.04 | 154.945 | 0.021926 | 0.021926 | 0.021926 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación de equipos primarios de paño J7 en S/E Cardones, según SODI N° 57, precaución de no reconectar 52J7, 52G. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017026483 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-06-09 10:57 | 2017-06-09 12:23 | 80 | 141.1 | 0.62067 | 0.62067 | 0.62067 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar Celda ERAG/EDAG PFV Luz del Norte para habilitar alarmas relacionadas a los sistemas de comunicación (MMOO y FO). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017026529 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2017-06-09 12:07 | 2017-06-09 13:00 | 0 | 2.5 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo UG2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017026744 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-06-09 12:31 | 2017-06-09 13:00 | 280 | 285 | 0.0084795 | 0.0084795 | 0.0084795 | 0 | 0 | 0 | 0 | Descarga de lógica en controlador unidad para habilitación directa de mandos de estatismo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017027154 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-06-09 12:43 | 2017-06-09 12:53 | 24 | 50 | 0.086667 | 0.086667 | 0 | 0.086667 | 0 | 0 | 0 | se presenta en panel de alarma detección de fuga de gas, señal posiblemente por equipo de instrumentación defectuoso, se requiere efectuar RESET a sensor 717EVB2 N PANEL FIRE AND GAS. esto a fin de descargar algun riesgo en las intalación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017027163 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | F | 2017-06-09 12:57 | 2017-06-09 16:33 | 9 | 10 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | Revision de vía comunicación Ethernet desde Canales 1 y 2 de URT MUX NOKIA DM2 para normalizar norma técnica en CCG y Coordinador eléctrico nacinal NOTA: Durante intervención se generará intermitencia de datos SCADA Central Los Molles dirección CEN. Control de Central deberá estar en LOCAL |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | SD - NM2017027163 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | I | F | 2017-06-09 12:57 | 2017-06-09 16:33 | 9 | 10 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | Revision de vía comunicación Ethernet desde Canales 1 y 2 de URT MUX NOKIA DM2 para normalizar norma técnica en CCG y Coordinador eléctrico nacinal NOTA: Durante intervención se generará intermitencia de datos SCADA Central Los Molles dirección CEN. Control de Central deberá estar en LOCAL |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017027194 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-09 13:00 | 2017-06-09 15:30 | 70 | 119.9 | 1.0405 | 1.0405 | 0 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 70 MW para reparar compuerta de carbón de pulverizador de carbón 1B. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | IF - NM2017001727 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2017-06-09 13:27 | 2017-06-09 19:31 | 0 | 129 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | 6.0667 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Falla en etapa de sincronización |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017026545 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-06-09 14:20 | 2017-06-09 15:20 | 0 | 112.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad detenida por retiro de instrumentos utilizados en las pruebas de mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000670 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO |  | F | 2017-06-09 16:15 | 2017-06-09 18:54 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, por falla en AEG. N° 18, falla en Modulo de PLC de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CBB-CENTROCentral | IL - NM2017000671 | CBB-CENTRO | Central |  | F | 2017-06-09 18:30 | 2017-06-12 10:40 | 7.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Cementos Bio Bio queda limitada a 7.2 MW debido a falla de unidad N°1 (falla bomba de combustible Unid. 1) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017026518 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2017-06-10 01:00 | 2017-06-10 10:24 | 165 | 218.5 | 2.3016 | 2.3016 | 2.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita generación a 165 MW para realizar trabajos de inspección y posible relleno de bolos en pulverizador de carbón 2D. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017027301 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-06-10 01:12 | 2017-06-10 05:30 | 280 | 350 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 280MW. Debido a problemas de diseño se requiere lavar la cámara de combustión por alta temperatura en Sobrecalentador H4”, para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000672 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-06-10 02:00 | 2017-06-10 13:00 | 20 | 65 | 7.6154 | 7.6154 | 0 | 7.6154 | 0 | 0 | 0 | Menor disponibilidad de vapor debido a falla en proceso productivo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017027302 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-06-10 05:00 | 2017-06-10 15:37 | 110 | 218.5 | 5.2719 | 5.2719 | 0 | 5.2719 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación para disminuir la presión en el hogar debido a rotura en sello de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD - NM2017027307 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2017-06-10 08:40 | 2017-06-10 11:53 | 0 | 24 | 3.2167 | 3.2167 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | Cambio de junta expansiva de múltiple de admisión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026535 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-10 09:16 | 2017-06-10 17:32 | 26 | 36 | 2.2963 | 2.2963 | 2.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ELEVADORES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026536 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-10 09:16 | 2017-06-10 17:32 | 26 | 36 | 2.2963 | 2.2963 | 2.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ELEVADORES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026537 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-10 09:16 | 2017-06-10 17:32 | 26 | 36 | 2.2963 | 2.2963 | 2.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ELEVADORES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026538 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-10 09:16 | 2017-06-10 17:32 | 26 | 36 | 2.2963 | 2.2963 | 2.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ELEVADORES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026540 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-10 09:16 | 2017-06-10 17:32 | 26 | 36 | 2.2963 | 2.2963 | 2.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISIÓN DE ELEVADORES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 2 | SD - NM2017027308 | COLIHUES | COLIHUES 2 | I | F | 2017-06-10 12:30 | 2017-06-12 04:56 | 0 | 24 | 40.4333 | 40.4333 | 0 | 40.4333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de junta expansiva de múltiple de admisión de aire por ruptura. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM2017001733 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2017-06-10 22:49 | 2017-06-10 23:50 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A la hora de la falla el parque se encontraba generando 20 MW. |  | Desconexión por sobretensión en instalaciones de terceros. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017027005 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-11 00:01 | 2017-06-11 22:34 | 0 | 130 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de tubería de condensado secundario hacia el estanque de agua de alimentación por abundante fuga de Agua-vapor. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000674 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-06-11 02:00 | 2017-06-11 17:00 | 15 | 65 | 11.5385 | 11.5385 | 0 | 11.5385 | 0 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea III limita su inyección a 15 MW por falla en proceso productivo que implica un menor quemado de licor negro. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017026830 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-11 02:11 | 2017-06-11 03:30 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 - 10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017024676 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-06-11 08:57 | 2017-06-11 09:59 | 60 | 152 | 0.62544 | 0.62544 | 0.62544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017024705 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-06-11 09:59 | 2017-06-11 10:47 | 60 | 152 | 0.48421 | 0.48421 | 0.48421 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017024732 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-06-11 10:58 | 2017-06-11 12:01 | 60 | 152 | 0.63553 | 0.63553 | 0.63553 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM2017025777 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2017-06-11 11:26 | 2017-06-11 13:36 | 0 | 77.5 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Inspección de Túnel La Higuera con Equipo remoto ROV ( De corto alcance, en una sola etapa) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM2017025777 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2017-06-11 11:26 | 2017-06-11 13:36 | 0 | 77.5 | 2.1667 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Inspección de Túnel La Higuera con Equipo remoto ROV ( De corto alcance, en una sola etapa) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | IF - NM2017001729 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | F | 2017-06-11 13:10 | 2017-06-11 15:18 | 0 | 1.966 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección diferencial de barra por pájaro en linea |  | Falla por animales,pajaros | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | IF - NM2017001729 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | F | 2017-06-11 13:10 | 2017-06-11 15:18 | 0 | 1.966 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección diferencial de barra por pájaro en linea |  | Falla por animales,pajaros | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | IF - NM2017001729 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | F | 2017-06-11 13:10 | 2017-06-11 15:18 | 0 | 1.966 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección diferencial de barra por pájaro en linea |  | Falla por animales,pajaros | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | IF - NM2017001729 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | F | 2017-06-11 13:10 | 2017-06-11 15:18 | 0 | 1.966 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección diferencial de barra por pájaro en linea |  | Falla por animales,pajaros | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | IF - NM2017001729 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | F | 2017-06-11 13:10 | 2017-06-11 15:18 | 0 | 1.966 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección diferencial de barra por pájaro en linea |  | Falla por animales,pajaros | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 9 | IF - NM2017001729 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | I | F | 2017-06-11 13:10 | 2017-06-11 15:18 | 0 | 1.966 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección diferencial de barra por pájaro en linea |  | Falla por animales,pajaros | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | IF - NM2017001729 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | F | 2017-06-11 13:10 | 2017-06-11 15:18 | 0 | 1.966 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | Opera protección diferencial de barra por pájaro en linea |  | Falla por animales,pajaros | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017024736 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-06-11 14:00 | 2017-06-11 15:18 | 60 | 152 | 0.78684 | 0.78684 | 0.78684 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017024740 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-06-11 15:19 | 2017-06-11 16:12 | 60 | 152 | 0.53465 | 0.53465 | 0.53465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | IF - NM2017001731 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | I | F | 2017-06-11 16:05 | 2017-06-11 18:31 | 0 | 1.125 | 2.4333 | 2.4333 | 0 | 2.4333 | 1 | 0 | 0 | Desconexion intempestiva de la unidad. | Desconexion intempestiva de la unidad. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | IF - NM2017001732 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | F | 2017-06-11 17:00 | 2017-06-11 19:03 | 0 | 1.966 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | inestabilidad de combustible |  | Inestabilidad de combustible. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | IF - NM2017001732 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | F | 2017-06-11 17:00 | 2017-06-11 19:03 | 0 | 1.966 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | inestabilidad de combustible |  | Inestabilidad de combustible. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | IF - NM2017001732 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | F | 2017-06-11 17:00 | 2017-06-11 19:03 | 0 | 1.966 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | inestabilidad de combustible |  | Inestabilidad de combustible. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | IF - NM2017001732 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | F | 2017-06-11 17:00 | 2017-06-11 19:03 | 0 | 1.966 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | inestabilidad de combustible |  | Inestabilidad de combustible. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | IF - NM2017001732 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | F | 2017-06-11 17:00 | 2017-06-11 19:03 | 0 | 1.966 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | inestabilidad de combustible |  | Inestabilidad de combustible. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 9 | IF - NM2017001732 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | I | F | 2017-06-11 17:00 | 2017-06-11 19:03 | 0 | 1.966 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | inestabilidad de combustible |  | Inestabilidad de combustible. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | IF - NM2017001732 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | F | 2017-06-11 17:00 | 2017-06-11 19:03 | 0 | 1.966 | 2.05 | 2.05 | 0 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | inestabilidad de combustible |  | Inestabilidad de combustible. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000675 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-06-11 18:05 | 2017-06-12 19:17 | 130 | 152 | 3.6474 | 3.6474 | 0 | 3.6474 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 130 MW por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000677 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-06-11 20:34 | 2017-06-17 18:09 | 130 | 218.5 | 57.3461 | 57.3461 | 0 | 57.3461 | 0 | 0 | 0 | Baja su generación a 130 MW por filtración de gases en cubierta de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IL - NM2017000678 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-06-11 22:42 | 2017-06-17 18:09 | 100 | 218.5 | 75.6285 | 75.6285 | 0 | 75.6285 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 100 MW por filtración de gases en cubierta de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000679 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-06-12 | 2017-06-12 12:30 | 5 | 29.3 | 10.3669 | 10.3669 | 0 | 10.3669 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 5 MW por menor disponibilidad de vapor por mala calidad de combustible (exceso de eucalipto y de humedad). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017026839 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-12 02:58 | 2017-06-12 03:35 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 - 10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017026144 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-06-12 06:06 | 2017-06-12 09:15 | 0 | 6.0784 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017026144 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-06-12 06:06 | 2017-06-12 09:15 | 0 | 6.0784 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CORONELCORONEL TG | IF - NM2017001734 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2017-06-12 06:51 | 2017-06-13 14:36 | 0 | 45.7 | 31.75 | 31.75 | 0 | 31.75 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva de Central Coronel por falla en RTD (Termocupla) de la caja reductora. | Salida intempestiva de Central Coronel por falla en RTD (Termocupla) de la caja reductora. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017027008 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-12 07:20 | 2017-06-12 09:43 | 320 | 350 | 0.20429 | 0.20429 | 0.20429 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio mangas cámara N°13 por aumento de material particulado. Unidad 2 limitada a 320 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001736 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-06-12 07:50 | 2017-06-12 08:27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. |  | Central Celco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Celco-Constitución. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 1 | SD - NM2017021028 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2017-06-12 08:10 | 2017-07-11 22:58 | 0 | 35 | 710.8 | 710.8 | 710.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO MAYOR ANUAL Y PINTURA INTERIOR DE TUBERÍA EN PRESIÓN |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017027011 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-06-12 08:27 | 2017-06-20 08:30 | 150 | 162 | 14.2259 | 14.2259 | 14.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en Regulador de Velocidad para investigar comportamiento del regulador durante la toma de carga el día 23 de mayo. Se requiere realizar barrido de carga entre 60 y 150 MW, con consigna de frecuencia en 50,2Hz. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017027038 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-06-12 08:27 | 2017-06-12 16:17 | 0 | 112.5 | 7.8333 | 7.8333 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anillos y solución de avería en cooler del estanque resumidero. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017027019 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-06-12 08:27 | 2017-06-12 08:52 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador Regulador N °2, SS/AA caverna de máquinas. MPB, medidas de aislación lado alta y baja tensión y resistencia de contactos lado baja tensión, limpieza general. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017027019 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-06-12 08:27 | 2017-06-12 08:52 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador Regulador N °2, SS/AA caverna de máquinas. MPB, medidas de aislación lado alta y baja tensión y resistencia de contactos lado baja tensión, limpieza general. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017027019 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-06-12 08:27 | 2017-06-12 08:52 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador Regulador N °2, SS/AA caverna de máquinas. MPB, medidas de aislación lado alta y baja tensión y resistencia de contactos lado baja tensión, limpieza general. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017027019 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-06-12 08:27 | 2017-06-12 08:52 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador Regulador N °2, SS/AA caverna de máquinas. MPB, medidas de aislación lado alta y baja tensión y resistencia de contactos lado baja tensión, limpieza general. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000680 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-06-12 08:37 | 2017-06-12 08:56 | 60 | 65 | 0.024359 | 0.024359 | 0 | 0.024359 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 60 MW, por alta temperatura del trasformador principal del aerogenerador N° 2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017027337 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2017-06-12 09:33 | 2017-06-12 17:03 | 15 | 33 | 4.0909 | 4.0909 | 0 | 4.0909 | 0 | 0 | 0 | Ingresar a basement de turbinas afectadas para analizar falla y normalizar operación continua. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000682 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-06-12 09:43 | 2017-06-12 17:17 | 335 | 350 | 0.32429 | 0.32429 | 0 | 0.32429 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por muy alta diferencial de presión en Filtro de Mangas 10 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD - NM2017026749 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | P | 2017-06-12 11:43 | 2017-06-12 14:22 | 4.4308 | 4.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención del SITR – Eléctrica Puntilla, por trabajos de actualización e ingreso de variables de SS/EE Puntilla |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM2017026749 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2017-06-12 11:43 | 2017-06-12 14:22 | 9.3538 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención del SITR – Eléctrica Puntilla, por trabajos de actualización e ingreso de variables de SS/EE Puntilla |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM2017026749 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | P | 2017-06-12 11:43 | 2017-06-12 14:22 | 7.9754 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Intervención del SITR – Eléctrica Puntilla, por trabajos de actualización e ingreso de variables de SS/EE Puntilla |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017026828 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-06-12 12:42 | 2017-06-12 17:00 | 0 | 20.15 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sentido de flujo medidor de energía (ION 8650, Paño A) para dar cumplimiento a la plataforma PMRTE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017026828 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-06-12 12:42 | 2017-06-12 17:00 | 0 | 20.15 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sentido de flujo medidor de energía (ION 8650, Paño A) para dar cumplimiento a la plataforma PMRTE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000683 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-06-12 15:00 | 2017-06-13 14:00 | 30 | 70 | 13.1429 | 13.1429 | 0 | 13.1429 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia Limita a 30 MW de inyección al SIC, por balance de vapor y campaña de Eucalipto. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017027579 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-12 17:23 | 2017-06-12 19:25 | 40 | 119.9 | 1.355 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | Baja generación a 40 MW para realizar limpieza de cajas del condensador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000684 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-06-12 19:17 | 2017-07-07 19:19 | 145 | 152 | 27.6331 | 27.6331 | 0 | 27.6331 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 145 MW por control de temperatura en diferencial de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017027309 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-06-13 00:38 | 2017-06-13 05:31 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA S/E PEHUENCHE.- Mantenimiento correctivo, reemplazo de 1 turbo y pruebas de funcionamiento. (Respaldo de SS/AA desde S/E Río Melado) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017027309 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-06-13 00:38 | 2017-06-13 05:31 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA S/E PEHUENCHE.- Mantenimiento correctivo, reemplazo de 1 turbo y pruebas de funcionamiento. (Respaldo de SS/AA desde S/E Río Melado) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017027595 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-06-13 01:11 | 2017-06-13 08:07 | 280 | 350 | 1.3867 | 1.3867 | 0 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 280MW. Debido a problemas de diseño se requiere lavar la cámara de combustión por alta temperatura en SH4”, para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | IF - NM2017001740 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | F | 2017-06-13 03:09 | 2017-06-14 10:10 | 0 | 55 | 31.0167 | 31.0167 | 0 | 31.0167 | 1 | 0 | 0 | Unidad F/S por disparo eléctrico desde maestro 86GT. | Causa en investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017027597 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-06-13 05:06 | 2017-06-13 07:00 | 90 | 218.5 | 1.1174 | 1.1174 | 0 | 1.1174 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 100 MW por falla en PUL 1D. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017027596 | CARENA | CARENA 1 | E | F | 2017-06-13 05:25 | 2017-06-14 00:22 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por orden de fiscal Adjunto de la fiscalía Talagante Natalia Sánchez Carrasco y autoriza Magistrado Carlos Moreno, solicita proceder al cierre de compuerta de entrada a canal en Bocatoma por un plazo de 30hr. con la finalidad de revisar el canal por presunta desgracia. Rol Único de causa 1700536881-2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017027596 | CARENA | CARENA 2 | E | F | 2017-06-13 05:25 | 2017-06-14 00:22 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por orden de fiscal Adjunto de la fiscalía Talagante Natalia Sánchez Carrasco y autoriza Magistrado Carlos Moreno, solicita proceder al cierre de compuerta de entrada a canal en Bocatoma por un plazo de 30hr. con la finalidad de revisar el canal por presunta desgracia. Rol Único de causa 1700536881-2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017027596 | CARENA | CARENA 3 | E | F | 2017-06-13 05:25 | 2017-06-14 00:22 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por orden de fiscal Adjunto de la fiscalía Talagante Natalia Sánchez Carrasco y autoriza Magistrado Carlos Moreno, solicita proceder al cierre de compuerta de entrada a canal en Bocatoma por un plazo de 30hr. con la finalidad de revisar el canal por presunta desgracia. Rol Único de causa 1700536881-2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 4 | SD - NM2017027596 | CARENA | CARENA 4 | E | F | 2017-06-13 05:25 | 2017-06-14 00:22 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por orden de fiscal Adjunto de la fiscalía Talagante Natalia Sánchez Carrasco y autoriza Magistrado Carlos Moreno, solicita proceder al cierre de compuerta de entrada a canal en Bocatoma por un plazo de 30hr. con la finalidad de revisar el canal por presunta desgracia. Rol Único de causa 1700536881-2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017027145 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-13 08:07 | 2017-06-13 17:33 | 320 | 350 | 0.80857 | 0.80857 | 0.80857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio mangas cámara N°13 por aumento de material particulado. Unidad 2 limitada a 320 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017027132 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-06-13 08:43 | 2017-06-13 16:03 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador de SS/AA N°1 Caverna de Maquinas. Mantenimiento preventivo básico, inspección y limpieza general. Reapriete conexiones de fuerza, análisis de rigidez de aceite y medidas de resistencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017027132 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-06-13 08:43 | 2017-06-13 16:03 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador de SS/AA N°1 Caverna de Maquinas. Mantenimiento preventivo básico, inspección y limpieza general. Reapriete conexiones de fuerza, análisis de rigidez de aceite y medidas de resistencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017027132 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-06-13 08:43 | 2017-06-13 16:03 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador de SS/AA N°1 Caverna de Maquinas. Mantenimiento preventivo básico, inspección y limpieza general. Reapriete conexiones de fuerza, análisis de rigidez de aceite y medidas de resistencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017027132 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-06-13 08:43 | 2017-06-13 16:03 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador de SS/AA N°1 Caverna de Maquinas. Mantenimiento preventivo básico, inspección y limpieza general. Reapriete conexiones de fuerza, análisis de rigidez de aceite y medidas de resistencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017027136 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-06-13 08:43 | 2017-06-13 15:51 | 0 | 112.5 | 7.1333 | 7.1333 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Anillos colectores y solución de averías en cooler N°2 del generador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM2017026554 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | P | 2017-06-13 09:00 | 2017-07-12 09:00 | 1.3 | 1.403 | 51.0962 | 51.0962 | 51.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017026767 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-13 09:04 | 2017-06-13 17:12 | 60 | 65 | 0.62564 | 0.62564 | 0.62564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo AEG 4 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017027178 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-13 09:07 | 2017-06-13 11:35 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por puesta en servicio del molino 10 se bajará carga a 330 MW, luego se dejará fuera de servicio el molino 40. Posteriormente se subirá a carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017027188 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-13 09:08 | 2017-06-13 15:12 | 365 | 370 | 0.081982 | 0.081982 | 0.081982 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección interna unidad hidráulica Bomba Agua de Alimentación 10LAC13AP001. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017026677 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-13 09:11 | 2017-06-13 15:50 | 34 | 36 | 0.36944 | 0.36944 | 0.36944 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del AEG N° 8 por inspección de mordazas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017022428 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-06-13 09:22 | 2017-06-13 17:45 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución, No reconectar 52J7, 52G. A Solicitud de TRANSELEC según SODI N° 2444 Por lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; JT1; JT2; JT3; JT4; JR; JS; J12; J13; CT1; CE1 ;CE2; Tandem ; incluye marcos de barra y linea, con metodo de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017026442 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2017-06-13 09:23 | 2017-06-13 17:44 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E cardones MPB, Lavado de aislación de equipos primarios paños J1, J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,JT1,JT2,JT3,JT4,JR,JS,J12,J13,CT1,CE1,CE2, También incluye marcos de barras y línea con método de lavado barras dobladas. Precaución de no reconectar 52J1 S/E Cardones. 52J1 S/E Medellín. 52J2 S/E Medellín |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017027100 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-06-13 09:32 | 2017-06-13 18:23 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de equipos con carga de 0 a 36 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017027140 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2017-06-13 09:38 | 2017-06-13 17:33 | 0 | 345 | 7.9167 | 7.9167 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico de Anillos y atención de averías. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017026809 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-06-13 09:39 | 2017-06-13 15:12 | 0 | 20.15 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas transformador de Poder Unidad N°2 (medidas factor de potencia, medidas de razón de transformación, medidas de resistencia de aislación, medidas resistencia óhmica de enrollados). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017026766 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-13 10:00 | 2017-06-13 21:09 | 60 | 65 | 0.85769 | 0.85769 | 0.85769 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo AEG 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000685 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-06-13 10:00 | 2017-06-13 14:00 | 20 | 65 | 2.7692 | 2.7692 | 0 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección de excedentes a 20 MW por mayor consumo de vapor en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017026817 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-06-13 10:06 | 2017-06-13 17:50 | 0 | 20.15 | 7.7333 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas transformador de Poder Unidad N°3 (medidas factor de potencia, medidas de razón de transformación, medidas de resistencia de aislación, medidas resistencia óhmica de enrollados). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017026842 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-06-13 10:06 | 2017-06-13 15:12 | 0 | 21.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sentido de flujo medidores de energía (Medidor ION 8650) para dar cumplimiento a la plataforma PMRTE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017026842 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-06-13 10:06 | 2017-06-13 15:12 | 0 | 20.15 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sentido de flujo medidores de energía (Medidor ION 8650) para dar cumplimiento a la plataforma PMRTE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017026842 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-06-13 10:06 | 2017-06-13 15:12 | 0 | 20.15 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sentido de flujo medidores de energía (Medidor ION 8650) para dar cumplimiento a la plataforma PMRTE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017027607 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | F | 2017-06-13 10:20 | 2017-06-13 14:15 | 0 | 102 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere lavado del pórtico por presencia de corrientes de fuga debido a condiciones atmosféricas (neblina), acrecentado por vapores de la torre de enfriamiento que contaminan la instalación. Especialistas LAT solicitaron servicio urgente de contratistas para ejecutar lavado a la brevedad dada la alta probabilidad de que se pueda producir un flashover abriendo interruptor en S/E San Luis provocando la salida de la TV de Nehuenco II e indisponibilidad de la Nehuenco III. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IL - NM2017000686 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2017-06-13 13:10 | 2017-06-13 18:47 | 0 | 21 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | Por condición operativa de la Caldera causa una baja presión de vapor a la Turbina provocando el trip de esta. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2017001744 | PULELFU | PULELFU 1 | I | F | 2017-06-13 13:35 | 2017-06-13 19:09 | 0 | 4.65 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 5.5667 | 1 | 0 | 0 | Producto de la operación del Relé +22K9 "Resumen Falla Trafo Poder", se activa el esquema de desconexión ( trip transferido desde el relé +22K10 en el Panel Centralizado al 52B1), por lo que opera el 52B1 y posteriormente operan los interruptores de la Unidad 1 (52G1) y Unidad 2 (52G2) desconectando las unidades. |  | Falla en el sistema de control de alarmas mecánicas del Trafo de Poder 10 MVA | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2017001744 | PULELFU | PULELFU 2 | I | F | 2017-06-13 13:35 | 2017-06-13 19:09 | 0 | 4.65 | 5.5667 | 5.5667 | 0 | 5.5667 | 1 | 0 | 0 | Producto de la operación del Relé +22K9 "Resumen Falla Trafo Poder", se activa el esquema de desconexión ( trip transferido desde el relé +22K10 en el Panel Centralizado al 52B1), por lo que opera el 52B1 y posteriormente operan los interruptores de la Unidad 1 (52G1) y Unidad 2 (52G2) desconectando las unidades. |  | Falla en el sistema de control de alarmas mecánicas del Trafo de Poder 10 MVA | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CORONELCORONEL TG | IL - NM2017000687 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2017-06-13 14:36 | 2017-08-01 | 36 | 45.7 | 246.5116 | 246.5116 | 0 | 246.5116 | 0 | 0 | 0 | Central Coronel queda limitada a 36 MW debido a restricciones operativas por la generación con gas a baja temperatura ambiente. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IL - NM2017000688 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-06-13 15:05 | 2017-06-14 16:33 | 60 | 90 | 8.4889 | 8.4889 | 0 | 8.4889 | 0 | 0 | 0 | Parque Eólico Talinay Poniente acoplado a barra de M/T de Parque Eólico Talinay Oriente, se restringe generación de Parque Eólico Talinay Oriente por capacidad técnica del transformador 33/220 kV. ( Informe de falla 2017001739 Talinay Poniente ). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017027189 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-13 15:16 | 2017-06-19 13:30 | 365 | 370 | 1.9221 | 1.9221 | 1.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de variación de carga unidad hidráulica Bomba Agua de Alimentación 10LAC12AP001. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | SD - NM2017027313 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | I | P | 2017-06-13 17:01 | 2017-06-13 18:39 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de arranque y con carga de la central vía telecomando. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | SD - NM2017027313 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | I | P | 2017-06-13 17:01 | 2017-06-13 18:39 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de arranque y con carga de la central vía telecomando. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | SD - NM2017027313 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | I | P | 2017-06-13 17:01 | 2017-06-13 18:39 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de arranque y con carga de la central vía telecomando. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | SD - NM2017027313 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | I | P | 2017-06-13 17:01 | 2017-06-13 18:39 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de arranque y con carga de la central vía telecomando. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | SD - NM2017027313 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | I | P | 2017-06-13 17:01 | 2017-06-13 18:39 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de arranque y con carga de la central vía telecomando. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017027747 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | F | 2017-06-13 17:05 | 2017-06-15 18:45 | 310 | 368.4 | 7.8733 | 7.8733 | 0 | 7.8733 | 0 | 0 | 0 | Se presenta falla en bomba agua alimentación 10LAC12 por baja presión de aceite lo cual la deja indisponible, sistema posee dos bombas al 100% cada uno, mientras esta falla este presente no se tiene respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017027785 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-06-13 18:21 | 2017-08-01 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar reparación a la bomba de agua de alimentación LAC13, por lo cual durante la intervención la unidad no contará con respaldo en caso de la falla de otra bomba de agua de alimentación |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000689 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-06-13 23:30 | 2017-06-15 10:45 | 60 | 65 | 2.7115 | 2.7115 | 0 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 60 MW, por falla en PLC del aerogenerador N° 2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017027427 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-14 03:12 | 2017-06-14 03:30 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | IL - NM2017000690 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-06-14 06:11 | 2017-06-14 14:46 | 230 | 380 | 3.3882 | 3.3882 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | 0 | Central Nueva Renca limita su generación en 230 MW el ciclo, por presencia de banco de niebla de alta densidad en zona de admisión de aire a TG. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017022429 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-06-14 08:14 | 2017-06-14 17:27 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución, No reconectar 52J7, 52G. A Solicitud de TRANSELEC según SODI N° 2445 Por lavado de aislación equipos primarios paños J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; JT1; JT2; JT3; JT4; JR; JS; J12; J13; CT1; CE1 ;CE2; Tandem ; incluye marcos de barra y linea, con metodo de lavado barras dobladas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017027365 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-06-14 08:36 | 2017-06-14 18:53 | 345 | 381.23 | 0.97727 | 0.97727 | 0.97727 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Isocineticas de Gases y MP. se requiere unidad en carga estable durante el muestro. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017027356 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-06-14 08:38 | 2017-06-14 10:49 | 0 | 112.5 | 2.1833 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad detenida por Instalación de instrumentos para medir vibraciones y presión durante las Pruebas mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017027363 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-14 09:03 | 2017-06-14 10:19 | 128 | 130 | 0.019487 | 0.019487 | 0.019487 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017027583 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-06-14 09:28 | 2017-06-14 14:54 | 0 | 21.5 | 5.4333 | 5.4333 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas transformador de Poder Unidad N°1 (medidas factor de potencia, medidas de razón de transformación, medidas de resistencia de aislación, medidas resistencia óhmica de enrollados). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017027362 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2017-06-14 09:28 | 2017-06-14 14:48 | 0 | 345 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Anillos y atención de averías. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017027335 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-06-14 09:30 | 2017-06-15 18:45 | 330 | 368.4 | 3.4658 | 3.4658 | 3.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB del grupo diesel de emergencia : se requiere grupo indisponible durante la intervención para mantenimiento del motor diesel. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM2017027450 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2017-06-14 09:47 | 2017-06-14 11:48 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Re adecuación de cables de control de la unidad desde la caverna de máquina a sala de protecciones. No existe restricción en la generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 2 | SD - NM2017027450 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | I | P | 2017-06-14 09:47 | 2017-06-14 11:48 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Re adecuación de cables de control de la unidad desde la caverna de máquina a sala de protecciones. No existe restricción en la generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IL - NM2017000693 | EL ROMERO | EL ROMERO |  | F | 2017-06-14 09:50 | 2017-06-15 12:05 | 15 | 196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada a 15MW por problemas en el controlador SCADA del parque. Este valor quedó por defecto desde que se presentó el problema. No es posible aumentar consignas de generacion. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000692 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-06-14 10:00 | 2017-06-14 18:00 | 5 | 29.3 | 6.6348 | 6.6348 | 0 | 6.6348 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 5 MW por menor disponibilidad de vapor por mala calidad de combustible (exceso de eucalipto y de humedad). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017027846 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2017-06-14 10:20 | 2017-06-14 17:05 | 10.971 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por mantenimiento correctivo en línea Caren Bajo - Melipeuco 23kV |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017027846 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | F | 2017-06-14 10:20 | 2017-06-14 17:05 | 10.971 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por mantenimiento correctivo en línea Caren Bajo - Melipeuco 23kV |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017027847 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-06-14 10:20 | 2017-06-14 17:05 | 5.053 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por mantenimiento correctivo en línea Caren Bajo - Melipeuco 23kV |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017027847 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-06-14 10:20 | 2017-06-14 17:05 | 5.053 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de unidades por mantenimiento correctivo en línea Caren Bajo - Melipeuco 23kV |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017027358 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-06-14 10:54 | 2017-06-14 16:00 | 112 | 112.5 | 0.022667 | 0.022667 | 0.022667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas mínimos técnicos y medición de tiempos de arranque y detención. Se requerirá realizar variaciones de carga entre 0 a 112 MW para registro de vibraciones y presión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | SD - NM2017027551 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | I | P | 2017-06-14 10:55 | 2017-06-14 11:45 | 16 | 16.3 | 0.015337 | 0.015337 | 0.015337 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad necesita realizar barridos de carga con el fin de determinar el rendimiento de la unidad. No existe pérdida de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017027880 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2017-06-14 11:03 | 2017-06-14 12:55 | 0 | 33 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de resistor disipador de energia al interior de basement , se requiere apertura de circuito 1 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 1 | SD - NM2017026862 | EL PASO | EL PASO 1 | I | P | 2017-06-14 11:15 | 2017-06-14 12:30 | 0 | 21.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sentido de flujo medidores de energía (Medidor ION 8650) para dar cumplimiento a la plataforma PMRTE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017026862 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-06-14 11:15 | 2017-06-14 12:30 | 0 | 20.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sentido de flujo medidores de energía (Medidor ION 8650) para dar cumplimiento a la plataforma PMRTE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017026862 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-06-14 11:15 | 2017-06-14 12:30 | 0 | 20.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sentido de flujo medidores de energía (Medidor ION 8650) para dar cumplimiento a la plataforma PMRTE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | IF - NM2017001742 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2017-06-14 12:25 | 2017-06-14 15:15 | 0 | 345 | 2.8333 | 2.8333 | 0 | 2.8333 | 1 | 0 | 0 | .. | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017027881 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2017-06-14 13:00 | 2017-06-14 16:57 | 0 | 33 | 3.95 | 3.95 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de resistor en aerogenerador N°14 ubicado al interior de basement del mismo, se requiere desconexion de circuito N°2 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017027102 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-06-14 15:12 | 2017-06-14 18:34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de equipos con carga de 0 a 36 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017027357 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-06-14 16:03 | 2017-06-14 16:36 | 0 | 112.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad detenida por retiro de instrumentos utilizados en las Pruebas mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017026443 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2017-06-14 16:13 | 2017-06-14 17:25 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E cardones MPB, Lavado de aislación de equipos primarios paños J1, J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,JT1,JT2,JT3,JT4,JR,JS,J12,J13,CT1,CE1,CE2, También incluye marcos de barras y línea con método de lavado barras dobladas. Precaución de no reconectar 52J1 S/E Cardones. 52J1 S/E Medellín. 52J2 S/E Medellín |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017027258 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-06-14 22:02 | 2017-06-15 03:12 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere limitar su generación a plena carga para realizar pruebas isocinéticas trimestrales para dar cumplimiento a DS 13/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017027966 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-06-14 23:30 | 2017-06-17 18:09 | 0 | 218.5 | 66.65 | 66.65 | 0 | 66.65 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, para reparar filtración de gases en cubierta de caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017027576 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-06-15 00:54 | 2017-06-15 01:50 | 330 | 368.4 | 0.097286 | 0.097286 | 0.097286 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de válvulas de la Turbina a Vapor por recomendación de fabricante para asegurar la operatividad de los mecanismos de cierre rápido y control : se requiere la unidad en condición de mínimo técnico durante la prueba. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017027452 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-15 03:17 | 2017-06-15 03:35 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD - NM2017027282 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | P | 2017-06-15 07:08 | 2017-06-15 18:09 | 65 | 101.02 | 3.9281 | 3.9281 | 3.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV N°1 acoplada a Barra 23 kV N°2 para que circuitos 1, 2 y 3 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°2, por mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°1, paño JT1 y celda DT1 . Condiciones requeridas: Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Asociada a SD 2017027278, 2017027279, 2017027280 y 2017027281. La PFV Llano de Llampos quedará limitada a 65 MW, capacidad del Trafo 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD - NM2017027282 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | P | 2017-06-15 07:08 | 2017-06-15 18:09 | 65 | 101.02 | 3.9281 | 3.9281 | 3.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV N°1 acoplada a Barra 23 kV N°2 para que circuitos 1, 2 y 3 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°2, por mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°1, paño JT1 y celda DT1 . Condiciones requeridas: Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Asociada a SD 2017027278, 2017027279, 2017027280 y 2017027281. La PFV Llano de Llampos quedará limitada a 65 MW, capacidad del Trafo 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | IF - NM2017001745 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2017-06-15 08:10 | 2017-06-15 10:43 | 0 | 35.33 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.55 | 1 | 0 | 0 | .. | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017027196 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-15 08:13 | 2017-06-15 21:03 | 365 | 370 | 0.17342 | 0.17342 | 0.17342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado del Gas Gas Heater del Desulfurizador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | IL - NM2017000694 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-06-15 08:22 | 2017-06-15 13:59 | 200 | 380 | 2.6605 | 2.6605 | 0 | 2.6605 | 0 | 0 | 0 | Limita su generación en 200 MW por presencia de banco de niebla de alta densidad en zona de admisión de aire a TG. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017027468 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-06-15 08:34 | 2017-06-15 10:26 | 0 | 112.5 | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°4.Unidad detenida por Instalación de instrumentos para medir vibraciones y presión durante las Pruebas mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000696 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-06-15 09:00 | 2017-06-19 17:33 | 30 | 36 | 17.425 | 17.425 | 0 | 17.425 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 30 MW por falla en aerogeneradores; 2 (falla veleta), 5 (falla lectura rotor), 9 (bajo voltaje). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000695 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-06-15 09:00 | 2017-06-17 01:00 | 20 | 70 | 28.5714 | 28.5714 | 0 | 28.5714 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 20 MW debido a mayor consumo de vapor en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017027197 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-15 09:09 | 2017-06-15 18:13 | 365 | 370 | 0.12252 | 0.12252 | 0.12252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección interna unidad hidráulica Bomba Agua de Alimentación 10LAC11AP001 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017027199 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-15 09:09 | 2017-06-15 18:13 | 365 | 370 | 0.12252 | 0.12252 | 0.12252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de variación de carga unidad hidráulica Bomba Agua de Alimentación 10LAC13AP001 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017026444 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2017-06-15 09:39 | 2017-06-15 17:50 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E cardones MPB, Lavado de aislación de equipos primarios paños J1, J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,JT1,JT2,JT3,JT4,JR,JS,J12,J13,CT1,CE1,CE2, También incluye marcos de barras y línea con método de lavado barras dobladas. Precaución de no reconectar 52J1 S/E Cardones. 52J1 S/E Medellín. 52J2 S/E Medellín |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017027464 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-06-15 09:52 | 2017-06-15 17:36 | 380 | 399 | 0.36825 | 0.36825 | 0.36825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Isocineticas de Gases y MP, se requiere unidad en carga estable durante el muestreo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017028090 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-06-15 10:21 | 2017-06-15 12:05 | 25 | 196.02 | 1.5123 | 1.5123 | 0 | 1.5123 | 0 | 0 | 0 | Revisión del controlador SCADA del parque debido a problemas de comunicación que impiden cambiar consignas de generacion. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017027471 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-06-15 10:30 | 2017-06-15 13:28 | 112 | 112.5 | 0.013185 | 0.013185 | 0.013185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N °4. Pruebas mínimos técnicos y medición de tiempos de arranque y detención. Se requerirá realizar variaciones de carga entre 0 a 112 MW para registro de vibraciones y presión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000698 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-06-15 10:45 | 2017-06-19 17:30 | 45 | 65 | 31.6154 | 31.6154 | 0 | 31.6154 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 45 MW por falla en aerogeneradores; 1 (Error consigna de paso) ,2 (falla PLC), 3 (error de comunicación), 4 (sobrevelocidad de rotor). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017027608 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-06-15 10:45 | 2017-06-15 16:18 | 0 | 35.33 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIMPIEZA DE ANILLOS COLECTORES POR ALTA CONTAMINACIÓN DE ACEITE. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD - NM2017027843 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | F | 2017-06-15 11:24 | 2017-06-15 18:10 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara cambio de sensor de nivel de cámara de carga que eventualmente podria provocar el desenganche de la unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017027477 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2017-06-15 11:24 | 2017-06-15 17:11 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas simulación consignas por sistema AGC ( CEN ) en Unidad 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IL - NM2017000699 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-06-15 12:00 | 2017-06-15 17:00 | 5 | 20 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 5 MW, debido a bajo quemado en caldera recuperadora por falla interna en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM2017025325 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2017-06-15 12:22 | 2017-06-15 17:57 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de funcionamiento del grupo electrógeno de la central, en esta condición la central pierde la capacidad de realizar partida autónoma de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017025325 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2017-06-15 12:22 | 2017-06-15 17:57 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de funcionamiento del grupo electrógeno de la central, en esta condición la central pierde la capacidad de realizar partida autónoma de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD - NM2017028134 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2017-06-15 12:35 | 2017-06-15 14:40 | 0 | 24 | 2.0833 | 2.0833 | 0 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Retiro forzado de la unidad por filtración de petroleo en la linea de combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017027466 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-06-15 13:30 | 2017-06-15 14:49 | 0 | 112.5 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°4. Unidad detenida por retiro de instrumentos utilizados en las Pruebas mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017028141 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-06-15 14:35 | 2017-06-15 16:29 | 380 | 399 | 0.090476 | 0.090476 | 0 | 0.090476 | 0 | 0 | 0 | Sistema Sprinkler Transformadores Principales y auxiliares TG y TV . Accionamiento efectivo del sistema de proteccion contra incendio de los Transformadores Principal y Auxiliar TG y TV, para contrastar (por datos incoherentes) flujos de descarga entre sistema de bombeo y anillo de descarga. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017027486 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2017-06-15 16:16 | 2017-06-15 19:07 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas simulación consignas por sistema AGC ( CEN ) en Unidad 1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001748 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 17:25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG 6 de Central Arauco Fuera de Servicio debido a falla en línea Coronel-El Manco-Horcones 66 kV. |  | Unidad TG 6 de Central Arauco Fuera de Servicio debido a falla en línea Coronel-El Manco-Horcones 66 kV. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001747 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:54 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad TG 4/5 de Central Arauco genera en Isla debido a falla en línea Coronel-El Manco-Horcones 66 kV. |  | Unidad TG 4/5 de Central Arauco genera en Isla debido a falla en línea Coronel-El Manco-Horcones 66 kV. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IL - NM2017000701 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-06-15 19:00 | 2017-07-10 13:40 | 192 | 196.02 | 12.1955 | 12.1955 | 0 | 12.1955 | 0 | 0 | 0 | Indisponibilidad de centros de generacion debido a inundaciones, a causa de mal tiempo en la zona. Reemplaza IL 2017000590 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017027259 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-06-15 19:11 | 2017-06-16 05:40 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere limitar su generación a plena carga para realizar pruebas isocinéticas trimestrales para dar cumplimiento a DS 13/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017027796 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-06-15 19:38 | 2017-06-16 19:37 | 0 | 104 | 23.9833 | 23.9833 | 23.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Central Conejo para realizar Estudio de Armónicos. Condiciones: Abiertos 52L1 , 89L1, 52T1, 52MT1 y los 6 circuitos de 33 kV. Asociada a SD 2017027795. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000703 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-06-15 21:00 | 2017-06-18 | 5 | 29.3 | 42.2969 | 42.2969 | 0 | 42.2969 | 0 | 0 | 0 | Limita la inyección al SIC debido a mayor consumo de vapor en Planta de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000702 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-06-15 21:00 | 2017-06-16 15:25 | 25 | 65 | 11.3333 | 11.3333 | 0 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | Limita la inyección al SIC debido a menor disponibilidad de vapor por mayor consumo en Procesos de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD - NM2017028291 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2017-06-15 21:46 | 2017-06-16 01:08 | 0 | 24 | 3.3667 | 3.3667 | 0 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | Filtración en linea de combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF - NM2017001800 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2017-06-15 22:53 | 2017-06-15 23:09 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Mal tiempo presente en la zona hizo desprender ramas de los arboles esto produjo que la entrada de agua hacia las camaras se viera dificultada |  | La causa se debió a un temporal de viento, lo cual desprendió ramas al rio dificultando la entrada de agua hacia las cámaras en bocatoma | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM2017001800 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2017-06-15 22:53 | 2017-06-15 23:09 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Mal tiempo presente en la zona hizo desprender ramas de los arboles esto produjo que la entrada de agua hacia las camaras se viera dificultada |  | La causa se debió a un temporal de viento, lo cual desprendió ramas al rio dificultando la entrada de agua hacia las cámaras en bocatoma | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CORONELCORONEL TG | IL - NM2017000704 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2017-06-15 23:30 | 2017-08-01 | 39 | 45.7 | 161.9289 | 161.9289 | 0 | 161.9289 | 0 | 0 | 0 | Central Coronel queda limitada a 39 MW debido a restricciones operativas por la generación con Diesel, por temperatura ambiente |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF - NM2017001802 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | E | F | 2017-06-15 23:56 | 2017-06-16 00:13 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Mal tiempo presente en la zona hizo desprender ramas de los arboles, esto produjo que la entrada de agua hacia las camaras se viera dificultada. |  | La causa se debió a un temporal de viento, lo cual desprendió ramas al rio dificultando la entrada de agua hacia las cámaras en bocatoma. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM2017001802 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | E | F | 2017-06-15 23:56 | 2017-06-16 00:13 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El Mal tiempo presente en la zona hizo desprender ramas de los arboles, esto produjo que la entrada de agua hacia las camaras se viera dificultada. |  | La causa se debió a un temporal de viento, lo cual desprendió ramas al rio dificultando la entrada de agua hacia las cámaras en bocatoma. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001766 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-06-16 02:38 | 2017-06-16 02:54 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a perturbación de voltaje. Se encontraba sin inyección al SIC. |  | Perturbación debido a temporal de viento en la Zona. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001766 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-06-16 02:38 | 2017-06-16 02:54 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a perturbación de voltaje. Se encontraba sin inyección al SIC. |  | Perturbación debido a temporal de viento en la Zona. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017027621 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-16 03:42 | 2017-06-16 03:48 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017001768 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-06-16 04:37 | 2017-06-16 05:00 | 0 | 16 | 0.38333 | 0.38333 | 0 | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | fuera servicio turbo generador por caída de tensión en generador | caída de tensión en generador |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IL - NM2017000705 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-06-16 07:00 | 2017-06-18 05:00 | 2 | 27 | 42.5926 | 42.5926 | 0 | 42.5926 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén limita su inyección a 2 MWh por mala calidad de biomasa que alimenta a caldera de poder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017028308 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-06-16 07:47 | 2017-06-16 10:05 | 240 | 350 | 0.72286 | 0.72286 | 0 | 0.72286 | 0 | 0 | 0 | Central Bocamina Unidad 2 - Limitación 240 MW : Disparo Molino 3. Se limita unidad a mínimo técnico para puesta en servicio molino 4. Se investiga causa de falla molino 3 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017026446 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2017-06-16 08:13 | 2017-06-16 14:37 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E cardones MPB, Lavado de aislación de equipos primarios paños J1, J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,JT1,JT2,JT3,JT4,JR,JS,J12,J13,CT1,CE1,CE2, También incluye marcos de barras y línea con método de lavado barras dobladas. Precaución de no reconectar 52J1 S/E Cardones. 52J1 S/E Medellín. 52J2 S/E Medellín |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD - NM2017028311 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2017-06-16 08:21 | 2017-06-16 17:28 | 0 | 24 | 9.1167 | 9.1167 | 0 | 9.1167 | 0 | 0 | 0 | Filtración en linea de combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001777 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-06-16 09:12 | 2017-06-16 16:41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Celco inyectaba 3.92 MW al SIC |  | Generación en isla de central Celco por falla en línea de 66 kV Constitución - Celco | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017028324 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-06-16 09:18 | 2017-06-16 14:00 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar indisponible bomba agua de alimentación LAC12 por fuga de aceite lubricación. Esto se realiza porque en caso de fallar este equipo el sistema quedara sin respaldo, lo cual puede provocar un trip de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM2017028300 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | E | F | 2017-06-16 09:24 | 2017-06-16 16:11 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación urgente de conductor con hebras cortadas en Linea 110 kV Cerrillos - Los Loros, ejecutado por CGE. Se requiere la desconexión completa de PFV Los Loros . Condiciones requeridas: abierto todos los los interruptores de 110kV y de 23 kV. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017027487 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2017-06-16 10:19 | 2017-06-16 16:37 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas simulación consignas por sistema AGC ( CEN ) en Unidad 1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017027500 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2017-06-16 10:19 | 2017-06-16 16:37 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas simulación consignas por sistema AGC ( CEN ) en Unidad 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017027955 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-06-16 10:54 | 2017-06-16 22:34 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y revisión del controlador y actualización de nueva versión SCADA. Podría tener intermitencias en las comunicaciones con el SITR. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ITATAITATA 1 | IF - NM2017001787 | ITATA | ITATA 1 | E | F | 2017-06-16 11:23 | 2017-06-16 13:27 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la unidad no afecta consumos de clientes finales. | Falla en instalaciones de terceros provoca ¿perdida de tensión en linea 66KV Charrua - Chillan. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ITATAITATA 2 | IF - NM2017001787 | ITATA | ITATA 2 | E | F | 2017-06-16 11:23 | 2017-06-16 13:27 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de la unidad no afecta consumos de clientes finales. | Falla en instalaciones de terceros provoca ¿perdida de tensión en linea 66KV Charrua - Chillan. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS ESPINOSCentral | SD - NM2017027133 | LOS ESPINOS | Central | I | P | 2017-06-16 11:58 | 2017-06-16 12:17 | 124 | 137 | 0.030049 | 0.030049 | 0.030049 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 en interruptor 52J6, ubicado en la S/E Los Vilos de propiedad de Central Espinos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017001781 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 14:15 | 0 | 40.8 | 0.73333 | 0.73333 | 0 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Viñales inyectaba 26 MW al SIC, luego de la perturbación Viñales queda en isla alimentando consumos propios. | Generación en isla por apertura forzada por protecciones de línea 66 kV San Javier - Constitución. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017001784 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2017-06-16 13:46 | 2017-06-16 14:27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la perturbación central Licantén inyectaba 4.8 MWh al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. |  | Bajo voltaje en barra de 66 kV de subestación Licantén | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017001785 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-17 00:32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Licantén inyectaba 2.29 MWh al SIC, luego queda en isla alimentando consumos propios. |  | Sin energía barra de 66 kV de S/E Licantén. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL - NM2017000706 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2017-06-16 16:04 | 2017-06-16 18:25 | 60 | 152 | 1.4224 | 1.4224 | 0 | 1.4224 | 0 | 0 | 0 | Falla en bomba de recirculación del sistema de abatimiento de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM2017001795 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2017-06-16 17:29 | 2017-06-16 19:24 | 0 | 91.77 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 1.9167 | 1 | 0 | 0 | No hya | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD - NM2017028487 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2017-06-16 18:01 | 2017-06-17 04:40 | 0 | 24 | 10.65 | 10.65 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | Filtración en linea de combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL - NM2017000707 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2017-06-16 18:25 | 2017-06-18 18:29 | 100 | 152 | 16.4439 | 16.4439 | 0 | 16.4439 | 0 | 0 | 0 | Falla en bomba de recirculación del sistema de abatimiento de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001807 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-06-16 18:33 | 2017-06-16 23:50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Generación en isla de central Celco por falla en línea de 66 kV Constitución - Celco |  | Generación en isla de central Celco por falla en línea de 66 kV Constitución - Celco | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017001811 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2017-06-16 19:08 | 2017-06-17 15:16 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales Fuera de Servicio debido a interrupción con reconexión automática exitosa de línea 66kV San Javier-Constitución |  | Central Viñales Fuera de Servicio debido a interrupción con reconexión automática exitosa de línea 66kV San Javier-Constitución | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM2017001855 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | E | F | 2017-06-16 19:47 | 2017-06-16 19:53 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a falla en linea 66 KV Talca - Itahue, se produce una perturbación de tensión la cual provoca que se desprenda la generación inyectada de Central Mariposas, ya que la baja de tensión mencionada fue detectada por la proteccion 7UM622 U1S1, provocando un trip en el sistema. |  | Debido a falla en linea 66 KV Talca - Itahue, se produce una perturbación de tensión la cual provoca que se desprenda la generación inyectada de Central Mariposas, ya que la baja de tensión mencionada fue detectada por la proteccion 7UM622 U1S1, provocando un trip en el sistema. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF - NM2017001808 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | F | 2017-06-16 19:49 | 2017-06-16 21:57 | 0 | 13.3 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | 19:49 hrs F/S Unidad N° 2 CH Los Quilos por falla concordancia de agujas defectuosa, no se produce perdida de caudal ya que UG N° 1 se encontraba disponible y entra en servicio. | F/S Unidad N° 2 CH Los Quilos por falla concordancia de agujas defectuosa |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM2017028488 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2017-06-16 19:50 | 2017-06-17 00:06 | 0 | 6.03 | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | Por motivos de limpieza reja hidráulica en cámara de carga |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IF - NM2017001814 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | E | F | 2017-06-16 20:26 | 2017-06-17 21:18 | 0 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evento Climático en la zona, Falla monofasica a tierra en Fase C, Tramo Maria Dolores Laja, Se produce apertura 52J10 S/E Charrua.- posterior paso a Isla Central CMPC Laja | Central en Isla por apertura 52J10 S/E Charrua |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2017001818 | SANTA FE | SANTA FE | E | F | 2017-06-16 20:26 | 2017-06-16 21:38 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evento Climático en la zona, Falla monofasica a tierra en Fase C, Tramo Maria Dolores Laja, Se produce apertura 52J10 S/E Charrua.- posterior paso a Isla Central SF Energia |  | Falla Monofasica a Tierra Fase C, tramo Maria Dolores Laja | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 1 | IF - NM2017001815 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | E | F | 2017-06-16 20:26 | 2017-06-16 20:58 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evento Climático en la zona, Falla monofasica a tierra en Fase C, Tramo Maria Dolores Laja, Se produce apertura 52J10 S/E Charrua.- posterior paso a Isla Central CMPC Santa Fe | Falla Monofasica a Tierra Fase C, tramo Maria Dolores Laja |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IF - NM2017001816 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | E | F | 2017-06-16 20:26 | 2017-06-16 20:56 | 0 | 16.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evento Climático en la zona, Falla monofasica a tierra en Fase C, Tramo Maria Dolores Laja, Se produce apertura 52J10 S/E Charrua.- posterior paso a Isla Central CMPC Pacifico |  | Falla Monofasica a Tierra Fase C, tramo Maria Dolores Laja | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM2017001831 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | E | F | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 20:53 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea III genera en isla debido a falla en línea de 66 kV Monterrico - Santa Elvira y línea 66 kV Santa Elvira - Nva Aldea |  | Central Nva. Aldea III genera en isla debido a falla en línea de 66 kV Monterrico - Santa Elvira y línea 66 kV Santa Elvira - Nva Aldea | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017001832 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | E | F | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 20:53 | 0 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea I genera en isla debido a falla en línea de 66 kV Monterrico - Santa Elvira y línea 66 kV Santa Elvira - Nva Aldea |  | Central Nva. Aldea I genera en isla debido a falla en línea de 66 kV Monterrico - Santa Elvira y línea 66 kV Santa Elvira - Nva Aldea | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017001826 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2017-06-16 20:41 | 2017-06-16 23:53 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Obstrucción de reja Hidráulica en cámara de carga. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2017001826 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2017-06-16 20:41 | 2017-06-16 23:53 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Obstrucción de reja Hidráulica en cámara de carga. | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF - NM2017001870 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2017-06-16 22:12 | 2017-06-17 00:24 | 0 | 7.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | Debido a precipitaciones y rachas de viento en la zona, se produce acumulación de ramas y basura en Cámara de Carga Central Providencia, lo que da como resultado una baja en la presión de tubería. |  | Salida de servicio por mínima presión de tubería. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017027844 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-06-17 | 2017-06-19 01:00 | 0 | 398.3 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere detención de la unidad para revisión de componentes en cámaras de combustión por falla en arranque con diesel de la TG. |  |  | TRUE | 0 | 1
* | 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | IF - NM2017001873 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | I | F | 2017-06-17 00:33 | 2017-06-17 01:48 | 0 | 7.1 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | Debido a precipitaciones y rachas de viento en la zona, se produce acumulación de ramas y basura en Cámara de Carga Central Providencia, lo que da como resultado una baja en la presión de tubería. |  | Salida de servicio por mínima presión de tubería. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM2017028490 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2017-06-17 00:51 | 2017-06-17 09:20 | 0 | 7.9754 | 8.4833 | 8.4833 | 0 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconectada unidad por obstrucción en cámara de rejas, debido a gran cantidad de basura en canal Sirena. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | IF - NM2017001874 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | I | F | 2017-06-17 01:10 | 2017-06-17 02:00 | 0 | 7.08 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | Debido a regulaciones de carga realizadas en la Unidad , se produce un aumento de las vibraciones Axial 3 L.A llegando a 4,5 mm/s superando el ajuste de los 3,5 mm/s , dando orden de trip de la Unidad. |  | Salida de servicio por alarma ajuste vibraciones Axial 3 L.A | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017027814 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-17 03:01 | 2017-06-17 03:28 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM2017001837 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2017-06-17 06:23 | 2017-06-17 10:24 | 0 | 6.03 | 4.0167 | 4.0167 | 0 | 4.0167 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Obstrucción reja hidráulica cámara de carga | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IF - NM2017001833 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-17 09:25 | 2017-06-17 14:10 | 0 | 119.9 | 4.75 | 4.75 | 0 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | . | En investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CBB-CENTROCentral | IL - NM2017000708 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2017-06-17 09:41 | 2017-06-27 12:43 | 10.5 | 13.6 | 55.3973 | 55.3973 | 0 | 55.3973 | 0 | 0 | 0 | CENTRAL CEMENTOS BIO BIO QUEDA LIMITADA A 10,5 MW, DEBIDO A UNA FILTRACIÓN EN LA CULATA DE LA UNIDAD N° 5. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS PINOSLOS PINOS 1 | SD - NM2017027666 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | I | P | 2017-06-17 09:54 | 2017-06-17 23:33 | 0 | 104.19 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Menor Semestral |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EÓLICA SAN JUANPARQUE EOLICO SAN JUAN | IF - NM2017001850 | EÓLICA SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | E | F | 2017-06-17 11:45 | 2017-06-17 12:08 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor principal 52J1 S/E San Juan por orden del sistema integral de generación |  | Apertura de Interruptor principal 52J1 S/E San Juan por orden del sistema integral de generación | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | IF - NM2017001854 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-06-17 11:49 | 2017-06-17 12:47 | 0 | 5.053 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | Señal de control errónea desde compuerta plana de bocatoma |  | Operación relé de falla mecánica por falsa orden desde SCADA | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | IF - NM2017001854 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-06-17 11:49 | 2017-06-17 12:47 | 0 | 5.053 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | Señal de control errónea desde compuerta plana de bocatoma |  | Operación relé de falla mecánica por falsa orden desde SCADA | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | IL - NM2017000709 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-17 14:10 | 2017-08-01 | 90 | 119.9 | 265.7916 | 265.7916 | 0 | 265.7916 | 0 | 0 | 0 | Limitada por control de parámetros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IL - NM2017000711 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2017-06-17 14:29 | 2017-08-01 | 90 | 101.02 | 116.2343 | 116.2343 | 0 | 116.2343 | 0 | 0 | 0 | Se aísla el centro de transformación N°8 asociado al circuito 3 del T1 por falla. La desconexion de este centro de transformación implica la reducción de generación en 1 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IL - NM2017000710 | EL ROMERO | EL ROMERO |  | F | 2017-06-17 15:50 | 2017-06-20 15:58 | 156 | 196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de alimentadores de media tensión. Circuito 1 de la barra B de 33KV (52F1-B Abierto) y circuito 5 de la barra A de 33KV (52F5-A Abierto). Disparo de relé 50 (corriente instantánea) durante las maniobras de normalización del parque, asociado IF 2017001860 - 2017001863. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | IF - NM2017001857 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-06-17 17:00 | 2017-06-17 17:22 | 0 | 5.053 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Operación de sensor mecánico de nivel de agua en chimenea |  | Operación de sensor mecánico de nivel de agua en chimenea | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | IF - NM2017001857 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-06-17 17:00 | 2017-06-17 17:22 | 0 | 5.053 | 0.36667 | 0.36667 | 0 | 0.36667 | 1 | 0 | 0 | Operación de sensor mecánico de nivel de agua en chimenea |  | Operación de sensor mecánico de nivel de agua en chimenea | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IF - NM2017001865 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-06-17 19:09 | 2017-08-01 | 0 | 196.02 | 1060.85 | 1060.85 | 0 | 1060.85 | 1 | 0 | 0 | No hay. | se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | IF - NM2017001866 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-06-17 20:22 | 2017-06-18 00:40 | 0 | 218.5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | Bajo nivel del domo | Bajo nivel del domo |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD - NM2017028514 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2017-06-18 01:46 | 2017-06-18 04:11 | 0 | 24 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y reparación de linea de combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017027832 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-18 02:54 | 2017-06-18 03:23 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017028515 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-18 03:20 | 2017-06-18 04:34 | 40 | 119.9 | 0.82188 | 0.82188 | 0 | 0.82188 | 0 | 0 | 0 | Lavado de caja condensador |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017001875 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2017-06-18 05:10 | 2017-06-18 05:52 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central genera en Isla debido a interrupción por protección de bajo voltaje. |  | Central genera en Isla debido a interrupción por protección de bajo voltaje. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017027963 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-06-18 08:15 | 2017-06-18 14:52 | 100 | 102 | 0.12974 | 0.12974 | 0.12974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad en servicio en carga base para Ensayos Isocinéticos con GNL requeridos por la autoridad ambiental. Sábado 17: unidad en carga base entre 09:00 y 17:00 horas, luego queda F/S. Domingo 18: unidad en carga base entre 09:00 y 17:00 horas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM2017028366 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2017-06-18 08:21 | 2017-06-21 | 0 | 77.5 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio válvulas de refrigeración e inspección del túnel a presión utilizando un ROV |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM2017028366 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2017-06-18 08:21 | 2017-06-21 | 0 | 77.5 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio válvulas de refrigeración e inspección del túnel a presión utilizando un ROV |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017024706 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-06-18 08:37 | 2017-06-18 09:40 | 60 | 152 | 0.63553 | 0.63553 | 0.63553 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017001883 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 17:00 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Licantén genera en isla debido a la interrupción forzada de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. |  | Interrupción forzada de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017024733 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-06-18 09:42 | 2017-06-18 10:43 | 60 | 152 | 0.61535 | 0.61535 | 0.61535 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017024737 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-06-18 10:47 | 2017-06-18 11:44 | 60 | 152 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017024741 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-06-18 11:46 | 2017-06-18 12:50 | 60 | 152 | 0.64561 | 0.64561 | 0.64561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD - NM2017028525 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2017-06-18 14:27 | 2017-06-18 16:57 | 4 | 9.5 | 1.4474 | 1.4474 | 0 | 1.4474 | 0 | 0 | 0 | CAMARA DE CARGA CENTRAL. Normalizar alarma falla comunicación |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF - NM2017001884 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2017-06-18 15:13 | 2017-06-18 19:45 | 0 | 1.125 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 1 | 0 | 0 | Desconexion intempestiva de la unidad por operación de protecciones, no afecta consumos de clientes finales. | Desconexion intempestiva de la unidad por operación de protecciones. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017028527 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-06-18 16:03 | 2017-06-29 19:02 | 0 | 218.5 | 266.9833 | 266.9833 | 0 | 266.9833 | 0 | 0 | 0 | Unidad se retira de servicio por tubo roto en caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017028529 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-06-18 16:03 | 2017-06-19 23:12 | 70 | 130 | 14.3769 | 14.3769 | 0 | 14.3769 | 0 | 0 | 0 | Condensador. Potencia limitada a 70 Mw. Revisión Cajas Condensador por presencia de cloruros. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000712 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-06-18 18:00 | 2017-06-19 | 23 | 70 | 4.0286 | 4.0286 | 0 | 4.0286 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 23 MW debido a mayor consumo de vapor en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IL - NM2017000716 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-06-18 18:00 | 2017-06-19 | 1 | 27 | 5.7778 | 5.7778 | 0 | 5.7778 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 1 MW de inyección máximo debido a que se encuentra en proceso normalización de consumos internos después de falla por interrupción de la línea de 66 kV Hualañé-Licantén. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017027957 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-06-18 18:10 | 2017-06-19 18:37 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y revisión del controlador y actualización de nueva versión SCADA. Podría tener intermitencias en las comunicaciones con el SITR. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017027888 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-06-19 00:18 | 2017-06-19 09:00 | 0 | 6.0784 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017027888 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-06-19 00:18 | 2017-06-19 09:00 | 0 | 6.0784 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores y posterior inspección, por efecto de Aluvión ocurrido el 25.02.2017, en San José de Maipo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017027343 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-06-19 00:22 | 2017-06-27 18:18 | 0 | 6.43 | 209.9333 | 209.9333 | 209.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación con los próximos trabajos de Mantenimiento Mayor en CH Chacabuquito (Unidad N°4) programados para realizarse entre los días 07 y 16 Agosto de 2017, comunicamos a usted que, en concordancia con lo informado en nuestra carta GMC N° 206/2017 de fecha 06 de junio de 2017, se ha decidido optimizar el cronograma de detenciones de CH Chacabuquito utilizando el período actualmente disponible para efectuar labores de mantención en la Unidad N° 4. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017001885 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-06-19 01:00 | 2017-06-19 11:11 | 0 | 398.3 | 10.1833 | 10.1833 | 0 | 10.1833 | 1 | 0 | 0 | Se presenta falla en sensor de nivel de domo MP lo que no permite lograr permisivo para arranque de la TG. | Nivel de domo de media presión. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000714 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-06-19 07:23 | 2017-06-19 18:00 | 17 | 67.2 | 7.9309 | 7.9309 | 0 | 7.9309 | 0 | 0 | 0 | obstrucción en sistema de alimentación caldera biomasa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017028565 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-06-19 08:56 | 2017-06-21 09:35 | 50 | 196.02 | 36.2406 | 36.2406 | 0 | 36.2406 | 0 | 0 | 0 | inspección y reparación celda ERAG |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CORONELCORONEL TG | SD - NM2017028566 | CORONEL | CORONEL TG | I | F | 2017-06-19 09:16 | 2017-06-19 12:42 | 0 | 45.7 | 3.4333 | 3.4333 | 0 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso de la Central TG Coronel debido a fuga de combustible en el sistema de inyección. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM2017028580 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2017-06-19 09:59 | 2017-06-19 14:04 | 0 | 22 | 4.0833 | 4.0833 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | Revisión e intervención guías de transporte de paja que alimenta caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000717 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-06-19 10:00 | 2017-06-20 01:16 | 40 | 70 | 6.5429 | 6.5429 | 0 | 6.5429 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección a 40 MW por mayor consumo de vapor en proceso de celulosa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM2017028579 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | I | F | 2017-06-19 10:10 | 2017-06-19 10:18 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión controlador de potencia del parque debido a problemas de comunicación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | SD - NM2017028579 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | I | F | 2017-06-19 10:10 | 2017-06-19 10:18 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión controlador de potencia del parque debido a problemas de comunicación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM2017028577 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2017-06-19 10:29 | 2017-06-19 13:53 | 0 | 21 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad de CMC Tissue F/S por revisión urgente de alarmas de Trip por orden de parada de la Caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017027641 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-06-19 11:00 | 2017-06-21 14:27 | 310 | 368.4 | 8.156 | 8.156 | 8.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB a bomba de circuito auxiliar de enfriamiento, 10PAC41, este sistema posee dos bombas al 100% cada una. Mientras dure la intervención no se tendrá respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | SD - NM2017028612 | COLIHUES | COLIHUES 1 | I | F | 2017-06-19 11:47 | 2017-06-19 18:28 | 0 | 24 | 6.6833 | 6.6833 | 0 | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Reparación en linea de combustible por filtración de petroleo a la entrada de bomba inyectora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017028611 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-06-19 12:00 | 2017-08-01 | 360 | 398.3 | 98.0818 | 98.0818 | 0 | 98.0818 | 0 | 0 | 0 | Bomba agua refrigeración CRF-101 (agua refrigeración condensador vapor) presenta falla por altas vibraciones quedando esta indisponible. Por lo cual el Ciclo combinado opera en Carga Base normal pero sin segunda bomba de refrigeración ya que estas son del tipo 50% por dos. Solo se tiene en servicio bomba CRF-201. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017028003 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-19 12:07 | 2017-06-19 18:15 | 30 | 65 | 3.3026 | 3.3026 | 3.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IF - NM2017001896 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-06-19 12:46 | 2017-06-19 14:07 | 0 | 20 | 1.35 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | Central Celco fuera de servicio debido a trip de turbina. |  | Trip de turbina deja fuera de servicio a TG2. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | SD - NM2017028572 | CELCO | CELCO TG2 | E | F | 2017-06-19 14:15 | 2017-06-19 15:56 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Celco genera en isla para permitir desconexión de curso forzoso de la línea de 66 kV Celco-Constitución por corte de árboles con riesgo de caída. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000719 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-06-19 17:30 | 2017-06-19 18:46 | 35 | 65 | 0.58462 | 0.58462 | 0 | 0.58462 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 35 MW por fallas en aerogeneradores: 1 (error de consigna de paso), 2 (falla en plc), 3 (error de comunciación), 5 (error de comunicación), 10 (error de comunicación) y 13 (error de comuniación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000720 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-06-19 17:33 | 2017-06-19 18:46 | 32 | 36 | 0.13519 | 0.13519 | 0 | 0.13519 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 32 MW por falla en aerogenerador N°9 (bajo voltaje). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000721 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-06-19 18:46 | 2017-06-21 12:15 | 60 | 65 | 3.191 | 3.191 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 60 MW por falla en aerogenerador n° 1 (error de consigna de paso). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017027260 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-06-19 19:59 | 2017-06-20 07:59 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere limitar su generación a plena carga para realizar pruebas isocinéticas trimestrales para dar cumplimiento a DS 13/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2017027838 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2017-06-19 20:40 | 2017-06-19 23:05 | 0 | 69.8 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de equipos post lluvia 7 de Junio |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD - NM2017028743 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | F | 2017-06-20 00:03 | 2017-06-20 03:58 | 0 | 51.6 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | Falla sensor de temperatura aceite descanso de turbina TGBD- TE-6141A/B de la unidad TG2, se requiere retiro de la unidad para reemplazo por riesgo de trip a la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017028126 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-20 00:19 | 2017-06-20 08:42 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran mediciones oficiales de material particulado y gases en chimenea, la Unidad no puede bajar de 300 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000722 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-06-20 00:50 | 2017-06-20 02:30 | 17 | 67.2 | 1.245 | 1.245 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción en sistema de alimentación caldera biomasa por alta humedad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017028367 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-20 02:39 | 2017-06-20 03:55 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017028751 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-06-20 06:58 | 2017-06-20 16:52 | 0 | 50 | 9.9 | 9.9 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | Alarma detección de fuga de gas, señal posiblemente por equipo de instrumentación defectuoso, se requiere efectuar RESET a sensor 717EVB2 N PANEL FIRE AND GAS. esto a fin de descargar algún riesgo en las instalación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017028369 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-06-20 07:25 | 2017-06-20 12:24 | 0 | 23.8 | 4.9833 | 4.9833 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas Transformador Principal TG N° 3. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017028493 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-06-20 08:30 | 2017-06-23 15:54 | 160 | 162 | 0.98025 | 0.98025 | 0.98025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en Regulador de Velocidad para investigar comportamiento del regulador durante la toma de carga el día 23 de mayo. Se requiere realizar barrido de carga entre 60 y 150 MW, con consigna de frecuencia en 50,2Hz. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017027920 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-20 08:58 | 2017-06-20 17:57 | 34 | 36 | 0.49907 | 0.49907 | 0.49907 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017028006 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-20 08:58 | 2017-06-20 17:30 | 60 | 65 | 0.65641 | 0.65641 | 0.65641 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD - NM2017028538 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | P | 2017-06-20 09:06 | 2017-06-22 07:13 | 65 | 101.02 | 16.4435 | 16.4435 | 16.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV N°1 acoplada a Barra 23 kV N°2 para que circuitos 1, 2 y 3 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°2, por mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°1, paño JT1 y celda DT1 . Condiciones requeridas: Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. La PFV Llano de Llampos quedará limitada a 65 MW, capacidad del Trafo 2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM2017000723 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-06-20 09:42 | 2017-06-20 11:38 | 240 | 370 | 0.67928 | 0.67928 | 0 | 0.67928 | 0 | 0 | 0 | Falla en molino de carbón 20. Se investiga el evento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017028475 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | P | 2017-06-20 10:25 | 2017-06-20 16:16 | 0 | 60.6 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones de SF6 y comprobacion de manometros en Equipo Hibrido Pass |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017028473 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2017-06-20 10:25 | 2017-06-20 14:40 | 0 | 90 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones de SF6 y comprobacion de manometros en Equipo Hibrido Pass |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017028143 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-06-20 10:54 | 2017-06-20 12:46 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identificación mediante planos y/o inspección visual, donde se encuentran las señales análogas de frecuencia, potencia activa y consigna de potencia. Además identificación de espacios físicos donde se pueda instalar a futuro un nuevo equipo de medida (Saturn). Para todo lo anterior se requiere acceder a los gabinetes de control de las Unidades N°1 y N°2 de central Colbún. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017028143 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-06-20 10:54 | 2017-06-20 12:46 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Identificación mediante planos y/o inspección visual, donde se encuentran las señales análogas de frecuencia, potencia activa y consigna de potencia. Además identificación de espacios físicos donde se pueda instalar a futuro un nuevo equipo de medida (Saturn). Para todo lo anterior se requiere acceder a los gabinetes de control de las Unidades N°1 y N°2 de central Colbún. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017028818 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2017-06-20 12:30 | 2017-06-27 18:23 | 0 | 10.971 | 173.8833 | 173.8833 | 0 | 173.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la central, para realizar reparación en tubería de aducción por presentar fisura. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017028818 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | F | 2017-06-20 12:30 | 2017-06-27 18:23 | 0 | 10.971 | 173.8833 | 173.8833 | 0 | 173.8833 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la central, para realizar reparación en tubería de aducción por presentar fisura. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000726 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-06-20 13:19 | 2017-06-21 12:15 | 34 | 36 | 1.2741 | 1.2741 | 0 | 1.2741 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 34 MW por falla en aerogenerador N°9 (bajo voltaje). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TENOTENO | IF - NM2017001929 | TENO | TENO | E | F | 2017-06-20 13:52 | 2017-06-20 14:10 | 41.664 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Perturbación externa, baja la frecuencia de la red por salida intempestiva de central Candelaria, produce que los equipos trabajen a máxima potencia permitida | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | IF - NM2017001910 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | F | 2017-06-20 13:57 | 2017-06-20 15:37 | 0 | 125.3 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 1.6667 | 1 | 0 | 0 | SE PRODUCE LA APERTURA DE INTERRUPTOR 52J7 POR CONSIGUIENTE TRIP DE UNIDAD POR FALLA EXTERNA A TIERRA A 31 Km AL SUR DE CENTRAL CANDELARIA ESTE EVENTO PROVOCO LA ACTUACION DE PROTECCION 51N DEL TRANSFORMADOR DE PODER QUE FINALMENTE PRODUJO LA APERTURA DEL 52J7 |  | Causa externa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | IF - NM2017001911 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | F | 2017-06-20 13:57 | 2017-06-20 14:57 | 0 | 128.56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | SE PRODUCE LA APERTUDA DE INTERRUPTOR 52J8 POR CONSIGUIENTE TRIP DE UNIDAD POR FALLA A TIERRA EXTERNA A 31 Km AL SUR DE CENTRAL CANDELARIA ESTE EVENTO PROVOCO LA ACTUACION DE PROTECCION 51N DEL TRANSFORMADOR DE PODER QUE FINALMENTE PRODUJO LA APERTURA DEL 52J8 |  | Causa externa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017028838 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-06-20 14:11 | 2017-06-20 21:54 | 330 | 370 | 0.83423 | 0.83423 | 0 | 0.83423 | 0 | 0 | 0 | Por fuga de carbón en molino 20. Unidad debe bajar a 330 MW para rotación molinos. Posteriormente carga subirá a 345 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PASOEL PASO 2 | SD - NM2017026136 | EL PASO | EL PASO 2 | I | P | 2017-06-20 14:27 | 2017-07-04 11:51 | 0 | 20.15 | 333.4 | 333.4 | 333.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa de Mantenimiento Mayor 2017 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PANGUEPANGUE 1 | IL - NM2017000724 | PANGUE | PANGUE 1 | I | F | 2017-06-20 14:30 | 2017-07-14 10:47 | 233.5 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 1 debe trabajar enclavada, debido a problema en control de Potencia activa, hasta llegada de especialista SIEMENS (miércoles 21). Unidad no aporta reserva en giro. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 2 | SD - NM2017028829 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2017-06-20 15:06 | 2017-06-20 21:58 | 34 | 35 | 0.19619 | 0.19619 | 0 | 0.19619 | 0 | 0 | 0 | "Reset de equipos y software para reestablecer operatividad telecontrol PGP debido a la pérdida de data de la central Isla, posible riesgo de desconexión de la unidad" |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017028370 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-06-20 15:30 | 2017-06-20 16:00 | 18 | 23.8 | 0.12185 | 0.12185 | 0.12185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida hasta Velocidad Nominal por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IL - NM2017000725 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-06-20 15:58 | 2017-07-10 13:40 | 170 | 196.02 | 63.4106 | 63.4106 | 0 | 63.4106 | 0 | 0 | 0 | Central Limitada a 170 MW, luego de aislar centros de inversores dañados por evento de falla asociado IF 2017001860 - 2017001863. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017028844 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-06-20 16:12 | 2017-08-01 | 350 | 398.3 | 120.271 | 120.271 | 0 | 120.271 | 0 | 0 | 0 | Es necesario realizar reparación a motor bomba KP4 del circuito enfriamiento secundario del sistema enfriamiento aire de atomización de Turbina a Gas debido a sobrecalentamiento del motor. Por lo cual está en servicio bomba KP3 100 %, mientras dure la intervención no se tiene respaldo y en caso de falla puede provocar el trip´de la unidad por alta temperatura aire atomización. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017028476 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-06-20 18:02 | 2017-06-20 22:26 | 86 | 99 | 0.57778 | 0.57778 | 0.57778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de inyección variable de 0 a 3 MW, para realizar chequeo de funcionamiento y control de los Grupos Generadores. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017028917 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2017-06-20 18:07 | 2017-06-20 22:08 | 100 | 152 | 1.3741 | 1.3741 | 0 | 1.3741 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe bajar a 100 MW, para reparar filtración excesiva de carbón en pulverizador 2B, a la llegada de la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017028938 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-06-20 18:58 | 2017-06-21 12:41 | 70 | 130 | 8.1769 | 8.1769 | 0 | 8.1769 | 0 | 0 | 0 | Revisión Cajas Condensador por presencia de cloruros. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017028913 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-06-20 19:28 | 2017-06-25 20:20 | 70 | 152 | 65.2044 | 65.2044 | 0 | 65.2044 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 70 MW, para reparar descanso de empuje en bomba de agua agua de alimentación 2A |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017027261 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-06-20 19:38 | 2017-06-21 03:50 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere limitar su generación a plena carga para realizar pruebas isocinéticas trimestrales para dar cumplimiento a DS 13/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000728 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-06-21 | 2017-06-25 | 5 | 29.3 | 79.6177 | 79.6177 | 0 | 79.6177 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 5 MW por menor disponibilidad de vapor por mala calidad de combustible (exceso de eucalipto y de humedad). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM2017028568 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2017-06-21 | 2017-06-21 23:38 | 0 | 77.5 | 23.6333 | 23.6333 | 23.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del túnel a presión utilizando ROV |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM2017028568 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2017-06-21 | 2017-06-21 23:38 | 0 | 77.5 | 23.6333 | 23.6333 | 23.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del túnel a presión utilizando ROV |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017028677 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-06-21 00:50 | 2017-06-21 11:30 | 0 | 32 | 10.6667 | 10.6667 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de pasador alabe dislocado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017028940 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-06-21 01:08 | 2017-06-21 05:55 | 280 | 350 | 0.95667 | 0.95667 | 0 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 280 MW Debido a problemas de diseño se requiere lavar la cámara de combustión por alta temperatura en SH4 para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000729 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-06-21 02:00 | 2017-06-21 18:34 | 10 | 67.2 | 14.1014 | 14.1014 | 0 | 14.1014 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción en sistema de alimentación caldera biomasa por alta humedad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017028942 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-06-21 04:12 | 2017-06-22 20:14 | 0 | 5.053 | 40.0333 | 40.0333 | 0 | 40.0333 | 0 | 0 | 0 | Se detecta rotura de tubería aducción central Malalcahuello, por lo cual se requiere vaciado de tubería y detención de unidades generadoras. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017028942 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-06-21 04:12 | 2017-06-22 20:14 | 0 | 5.053 | 40.0333 | 40.0333 | 0 | 40.0333 | 0 | 0 | 0 | Se detecta rotura de tubería aducción central Malalcahuello, por lo cual se requiere vaciado de tubería y detención de unidades generadoras. |  |  | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM2017001923 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2017-06-21 05:10 | 2017-06-21 07:26 | 0 | 6.3 | 2.2667 | 2.2667 | 0 | 2.2667 | 1 | 0 | 0 | Falla ocasionada por roedor , el cual realiza corte de fibra optica. |  | Falla de Comunicación PLC de Camara de Carga Central Mariposas. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017028676 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-06-21 07:25 | 2017-06-21 12:32 | 0 | 26 | 5.1167 | 5.1167 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Transformador Principal TG N° 4. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV2 | SD - NM2017028741 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | I | P | 2017-06-21 07:43 | 2017-06-21 15:23 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar el siguiente programa de pruebas: - 07:00 hrs. sincronizar unidad (TV1) BBC. Quedar a mínimo técnico de 7 MW. - 09:00 hrs. sincronizar unidad (TV2) AEG. Quedar a mínimo técnico de 5 MW. Reencender caldera 2. - 11:00 hrs. central a plena carga. TV1 mas TV2 - 14:00 hrs. unidad (TV1) BBC. fuera de servicio. - 14:00 hrs. unidad (TV2) AEG. fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV1 | SD - NM2017028740 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | I | P | 2017-06-21 07:43 | 2017-06-21 15:21 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar el siguiente programa de pruebas: - 07:00 hrs. sincronizar unidad (TV1) BBC. Quedar a mínimo técnico de 7 MW. - 09:00 hrs. sincronizar unidad (TV2) AEG. Quedar a mínimo técnico de 5 MW. Reencender caldera 2. - 11:00 hrs. central a plena carga. TV1 mas TV2 - 14:00 hrs. unidad (TV1) BBC. fuera de servicio. - 14:00 hrs. unidad (TV2) AEG. fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017028717 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-06-21 08:28 | 2017-06-21 10:07 | 33 | 35.33 | 0.10882 | 0.10882 | 0.10882 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad en servicio, por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017028396 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-06-21 08:32 | 2017-06-23 17:26 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará fusión de filamentos de nuevo enlace de Fibra Óptica entre CH Aconcagua y CH Los Quilos, e instalación de la respectiva cabecera en gabinete de comunicaciones ubicado en Sala de Servidores CH Los Quilos. La termofusión se realizará fuera del gabinete en cuestión, el cual será abierto solamente una vez fusionados la totalidad de los filamentos a fin de instalar la cabecera dentro de éste. Los servicios que podrían verse impactados tenemos Red Administrativa, CCTV (BTC, CDC Los Quilos) y Nivel de CDC Los Quilos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017028396 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-06-21 08:32 | 2017-06-23 17:26 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará fusión de filamentos de nuevo enlace de Fibra Óptica entre CH Aconcagua y CH Los Quilos, e instalación de la respectiva cabecera en gabinete de comunicaciones ubicado en Sala de Servidores CH Los Quilos. La termofusión se realizará fuera del gabinete en cuestión, el cual será abierto solamente una vez fusionados la totalidad de los filamentos a fin de instalar la cabecera dentro de éste. Los servicios que podrían verse impactados tenemos Red Administrativa, CCTV (BTC, CDC Los Quilos) y Nivel de CDC Los Quilos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017028396 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-06-21 08:32 | 2017-06-23 17:26 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará fusión de filamentos de nuevo enlace de Fibra Óptica entre CH Aconcagua y CH Los Quilos, e instalación de la respectiva cabecera en gabinete de comunicaciones ubicado en Sala de Servidores CH Los Quilos. La termofusión se realizará fuera del gabinete en cuestión, el cual será abierto solamente una vez fusionados la totalidad de los filamentos a fin de instalar la cabecera dentro de éste. Los servicios que podrían verse impactados tenemos Red Administrativa, CCTV (BTC, CDC Los Quilos) y Nivel de CDC Los Quilos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017028632 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-21 09:05 | 2017-06-21 10:33 | 128 | 130 | 0.022564 | 0.022564 | 0.022564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017028128 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-21 09:30 | 2017-06-21 14:42 | 365 | 370 | 0.07027 | 0.07027 | 0.07027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza mirilla de aceite lubricación de la Bomba Extracción de Condensado 10LCB11 AP001. Durante la limpieza la bomba no estará disponible. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017028702 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-06-21 10:08 | 2017-06-21 12:28 | 0 | 35.33 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad detenida por pruebas de minimo técnico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CALLAOCentral | IF - NM2017001947 | CALLAO | Central | E | F | 2017-06-21 10:45 | 2017-06-23 11:00 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentario |  | caída de árbol sobre la linea | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NALCASNALCAS 1 | IF - NM2017001945 | NALCAS | NALCAS 1 | E | F | 2017-06-21 10:45 | 2017-06-23 10:59 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Falla Linea Saesa | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NALCASNALCAS 2 | IF - NM2017001945 | NALCAS | NALCAS 2 | E | F | 2017-06-21 10:45 | 2017-06-23 10:59 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  | Falla Linea Saesa | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF - NM2017001920 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2017-06-21 11:00 | 2017-06-21 21:56 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto del mal tiempo, se produce caída de ramas sobre línea 220 Kv Rucatayo - Pichirrahue (de árboles fuera de la faja de servidumbre), lo que produce la desconexión de la línea y la unidad generadora. |  | Producto del mal tiempo, se produce caída de ramas sobre línea 220 Kv Rucatayo - Pichirrahue (de árboles fuera de la faja de servidumbre), lo que produce la desconexión de la línea y la unidad generadora. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NALCASNALCAS 1 | IF - NM2017001948 | NALCAS | NALCAS 1 | E | F | 2017-06-21 11:13 | 2017-06-23 14:35 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  | caida arbol sobre linea | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NALCASNALCAS 2 | IF - NM2017001948 | NALCAS | NALCAS 2 | E | F | 2017-06-21 11:13 | 2017-06-23 14:35 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  | caida arbol sobre linea | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CALLAOCentral | IF - NM2017001946 | CALLAO | Central | E | F | 2017-06-21 11:13 | 2017-06-22 14:16 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  | caída de árbol sobre la linea | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2017001934 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2017-06-21 11:13 | 2017-06-21 11:48 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT 110 KV Antillanca - Rio Bonito, Opera interruptor 52H3 de S/E Antillanca. | Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | IF - NM2017001918 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | F | 2017-06-21 11:50 | 2017-06-22 07:01 | 0 | 140.4 | 19.1833 | 19.1833 | 0 | 19.1833 | 1 | 0 | 0 | Durante el proceso de puesta en servicio de unidad generadora se verifica importante Filtración de aceite en sistema olehidráulico de UGN°2. | urante el proceso de puesta en servicio de unidad generadora se verifica importante Filtración de aceite en sistema olehidráulico de UGN°2. Causa en investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | SD - NM2017028436 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | P | 2017-06-21 12:11 | 2017-06-21 22:33 | 139 | 140 | 0.074048 | 0.074048 | 0.074048 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará ajustes de combustión (tuning) de la unidad con petroleo diesel, desde carga mínima hasta base. A partir de las 11:00 horas subir carga a base y bajar en escalones de 20 MW, durante un tiempo de una hora, hasta una potencia de 40 MW y luego subir en escalones de 20 MW hasta carga base para realizar los ajustes de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000730 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-06-21 12:15 | 2017-06-21 19:26 | 40 | 65 | 2.7628 | 2.7628 | 0 | 2.7628 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 40 MW por falla en aerogenerador n° 1 (error de consigna de paso), Aerogenerador n° 2 por baja tensión en convertidor, Aerogenerador n° 8 por alta temperatura en transformador principal, Aerogenerador n° 4 y n° 5 por falla de sobre velocidad en rotor. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000731 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-06-21 12:15 | 2017-06-21 15:41 | 32 | 36 | 0.38148 | 0.38148 | 0 | 0.38148 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 32 MW por falla en aerogenerador N°9 por bajo voltaje y falla en aerogenerador N° 15 por baja presión grupo hidráulico. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017028719 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-06-21 12:31 | 2017-06-21 17:11 | 33 | 35.33 | 0.30776 | 0.30776 | 0.30776 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de la unidad para calentamiento y posterior rampa lenta de potencia desde 0 MW hasta potencia nominal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017029070 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-06-21 15:12 | 2017-06-22 10:00 | 70 | 130 | 8.6769 | 8.6769 | 0 | 8.6769 | 0 | 0 | 0 | Revisión Cajas Condensador por aumento de cloruros. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017028642 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-06-21 15:31 | 2017-06-21 16:03 | 18 | 26 | 0.1641 | 0.1641 | 0.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida hasta Velocidad Nominal, por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000734 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-06-21 15:40 | 2017-06-26 11:47 | 60 | 65 | 8.9321 | 8.9321 | 0 | 8.9321 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 60 MW por falla en aerogenerador n° 1 (error de consigna de paso) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000733 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-06-21 15:41 | 2017-06-26 15:17 | 34 | 36 | 6.6444 | 6.6444 | 0 | 6.6444 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 34 MW por falla en aerogenerador N° 9 por bajo voltaje. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IL - NM2017000732 | VIÑALES | VIÑALES | I | F | 2017-06-21 17:00 | 2017-06-22 08:00 | 10 | 40.8 | 11.3235 | 11.3235 | 0 | 11.3235 | 0 | 0 | 0 | Se limita a 10 MW la inyección al SIC por Falla en Ventiladores de Torre de Enfriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017028704 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-06-21 17:13 | 2017-06-21 17:24 | 0 | 35.33 | 0.18333 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de instrumentación con unidad detenida, por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017001931 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2017-06-21 20:00 | 2017-06-21 20:34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central licantén genera en isla debido a la interrupción forzada con reconexión automática con éxito de la línea de 66 kV Itahue-Talca 1. |  | Interrupción con reconexión automática con éxito de la línea de 66 kV Itahue-Talca 1. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | IF - NM2017001935 | VIÑALES | VIÑALES | E | F | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 02:38 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IL - NM2017000735 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE |  | F | 2017-06-22 05:45 | 2017-06-22 07:16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TG F/S, Trip por F/S Compresor de gas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | SD - NM2017029139 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-06-22 06:31 | 2017-06-22 17:40 | 0 | 67.2 | 11.15 | 11.15 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | Falla en Sistema de alimentación Caldera Biomasa, lo cual implica dejar Fuera de Servicio Unidad Generadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017028130 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-22 07:00 | 2017-06-22 12:43 | 365 | 370 | 0.077252 | 0.077252 | 0.077252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza mirilla de aceite lubricación de la Bomba Extracción de Condensado 10LCB13 AP001. Durante la limpieza la bomba no estará disponible. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017028799 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-06-22 07:25 | 2017-06-22 11:23 | 0 | 26 | 3.9667 | 3.9667 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing Y Mufas Transformador Principal TG N° 5. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017029144 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-06-22 08:18 | 2017-06-22 15:19 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Mangas cámara N°22 por aumento repentino de material particulado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD - NM2017027299 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | P | 2017-06-22 08:20 | 2017-06-25 07:26 | 65 | 101.02 | 25.3516 | 25.3516 | 25.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | Barra 23 kV N°2 acoplada a Barra 23 kV N°1 para que circuitos 4 y 5 de PFV Llano de Llampos evacuen por Trafo N°1, por mantenimiento general Transformador LLANOS DE LLAMPOS 220/23KV 65 MVA N°2, paño JT2 y celda DT2 . Condiciones requeridas: Cerrado 52DS, 89DS-1 y 89DS-2 en S/E CENTRAL LLANO DE LLAMPOS. Asociada a SD 2017027294, 2017027295, 2017027296, 2017027297 y 2017027298. La PFV Llano de Llampos quedará limitada a 65 MW, capacidad del Trafo 1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017022255 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2017-06-22 08:23 | 2017-06-22 16:30 | 95 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar reconexión Automática del Interruptor d ePoder 52J8 de la S/E Carrera Pinto. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017028789 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-22 09:07 | 2017-06-22 12:17 | 128 | 130 | 0.048718 | 0.048718 | 0.048718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Motor Bomba Refrigeración Auxiliar 1A, por aumento de vibraciones (Equipo de respaldo, sin limitación de carga). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017028785 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-06-22 09:08 | 2017-06-22 20:54 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compuerta evacuadora del Túnel Cero. Desembanque de exceso de material acumulado en el canal de aducción en Túnel Cero (NO afecta la generación). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017028785 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-06-22 09:08 | 2017-06-22 20:54 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compuerta evacuadora del Túnel Cero. Desembanque de exceso de material acumulado en el canal de aducción en Túnel Cero (NO afecta la generación). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017028785 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-06-22 09:08 | 2017-06-22 20:54 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compuerta evacuadora del Túnel Cero. Desembanque de exceso de material acumulado en el canal de aducción en Túnel Cero (NO afecta la generación). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017028795 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-06-22 09:11 | 2017-06-22 10:10 | 33 | 35.33 | 0.06485 | 0.06485 | 0.06485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad en servicio por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017028787 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-06-22 09:18 | 2017-06-22 15:46 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador SS/AA 2 Cav. máquinas. MPB, Inspección y limpieza general, reapriete conexiones de fuerza, análisis de aceite rigidez, medidas de resistencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017028787 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-06-22 09:18 | 2017-06-22 15:46 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador SS/AA 2 Cav. máquinas. MPB, Inspección y limpieza general, reapriete conexiones de fuerza, análisis de aceite rigidez, medidas de resistencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 3 | SD - NM2017028787 | EL TORO | EL TORO 3 | I | P | 2017-06-22 09:18 | 2017-06-22 15:46 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador SS/AA 2 Cav. máquinas. MPB, Inspección y limpieza general, reapriete conexiones de fuerza, análisis de aceite rigidez, medidas de resistencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | SD - NM2017028787 | EL TORO | EL TORO 4 | I | P | 2017-06-22 09:18 | 2017-06-22 15:46 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Transformador SS/AA 2 Cav. máquinas. MPB, Inspección y limpieza general, reapriete conexiones de fuerza, análisis de aceite rigidez, medidas de resistencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017028797 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-06-22 10:11 | 2017-06-22 11:14 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 1 | SD - NM2017028903 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2017-06-22 10:37 | 2017-06-22 18:37 | 34 | 35 | 0.22857 | 0.22857 | 0.22857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Foso de Refrigeración.- Reemplazo de marco de soporte, mallas y escala de acceso de foso N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 2 | SD - NM2017028903 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2017-06-22 10:37 | 2017-06-22 18:37 | 34 | 35 | 0.22857 | 0.22857 | 0.22857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Foso de Refrigeración.- Reemplazo de marco de soporte, mallas y escala de acceso de foso N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM2017029211 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | F | 2017-06-22 11:14 | 2017-06-23 13:42 | 0 | 77.5 | 26.4667 | 26.4667 | 0 | 26.4667 | 0 | 0 | 0 | Por resguardo operacional quedan fuera del servicio unidades generadoras, precaución sobre las instalaciones, debido a frente del mal tiempo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM2017029211 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | F | 2017-06-22 11:14 | 2017-06-23 13:42 | 0 | 77.5 | 26.4667 | 26.4667 | 0 | 26.4667 | 0 | 0 | 0 | Por resguardo operacional quedan fuera del servicio unidades generadoras, precaución sobre las instalaciones, debido a frente del mal tiempo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017028796 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-06-22 11:16 | 2017-06-22 12:13 | 33 | 35.33 | 0.062652 | 0.062652 | 0.062652 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de la unidad para calentamiento y posterior rampa lenta de potencia desde 0 MW hasta potencia nominal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017028791 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-06-22 11:24 | 2017-06-22 12:21 | 18 | 26 | 0.29231 | 0.29231 | 0.29231 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida hasta Velocidad Nominal, por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM2017029216 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | F | 2017-06-22 11:42 | 2017-06-22 12:34 | 42 | 93 | 0.47527 | 0.47527 | 0 | 0.47527 | 0 | 0 | 0 | Controlador de Planta PPC sin control. Se encuentra fijo en 42 MW |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017028849 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-06-22 11:44 | 2017-06-22 20:54 | 9.3333 | 25.6 | 5.8247 | 5.8247 | 5.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desripiado para desembancar exceso de material acumulado en la Bocatoma del canal de aducción Río Claro. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017028849 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-06-22 11:44 | 2017-06-22 20:54 | 9.3333 | 25.6 | 5.8247 | 5.8247 | 5.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desripiado para desembancar exceso de material acumulado en la Bocatoma del canal de aducción Río Claro. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017028849 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-06-22 11:44 | 2017-06-22 20:54 | 9.3333 | 25.6 | 5.8247 | 5.8247 | 5.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desripiado para desembancar exceso de material acumulado en la Bocatoma del canal de aducción Río Claro. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | IF - NM2017001940 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | E | F | 2017-06-22 11:59 | 2017-06-23 12:43 | 0 | 69.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | SOBRE TENSION |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017028798 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-06-22 12:15 | 2017-06-22 16:55 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD - NM2017028878 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | I | P | 2017-06-22 12:16 | 2017-06-22 17:56 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara modificación del parámetro de estatismo permanente del regulador de velocidad de la unidad generadora. Actual 4% Nuevo 8% De acuerdo a lo indicado en el articulo 3-16 numeral AI de la NTSyCS Luego de realizada la modificación se actualizara el parámetro en plataforma Infotecnica. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IL - NM2017000736 | LICANTEN | LICANTEN TG2 |  | F | 2017-06-22 13:00 | 2017-06-24 02:00 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 3 MW por menor disponibilidad de vapor en proceso interno. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUILLECOQUILLECO 2 | IF - NM2017001941 | QUILLECO | QUILLECO 2 | I | F | 2017-06-22 18:05 | 2017-06-22 18:14 | 0 | 35.4 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | Por obstrucción de Rejas de Toma se baja generación de Unidad Generadora y por falla de control Unidad baja su carga hasta desconectarse. |  | Falla de control. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017028939 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-06-22 18:06 | 2017-06-23 00:17 | 86 | 99 | 0.81195 | 0.81195 | 0.81195 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de inyección variable de 0 a 3 MW, para realizar chequeo de funcionamiento y control de los Grupos Generadores. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017028496 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-06-22 18:57 | 2017-06-23 02:00 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limitación a plena carga por repetición de Ensayos de Revalidación del CEMS para los parámetros Gases en chimenea para dar cumplimiento según Protocolo, al “Aseguramiento de la Calidad”, por cumplimiento de DS 13/2011. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PANGUEPANGUE 1 | IF - NM2017001943 | PANGUE | PANGUE 1 | I | F | 2017-06-22 23:08 | 2017-06-23 05:56 | 0 | 233.5 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios. | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017029154 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-06-23 00:20 | 2017-06-23 04:20 | 200 | 380 | 1.8947 | 1.8947 | 0 | 1.8947 | 0 | 0 | 0 | Por alta diferencial en entrada de aire a Unidad TG es necesario realizar cambio de pre-filtros con la Unidad en servicio. Durante la intervención la generación del ciclo será de 200 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017029333 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-06-23 07:37 | 2017-06-23 15:12 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio mangas cámara N°23 por aumento repentino de material particulado. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017022267 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | E | P | 2017-06-23 08:31 | 2017-06-23 14:58 | 95 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar reconexión automática del Interruptor de Poder 52J8 de la S/E Carrera Pinto. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017028015 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-23 09:09 | 2017-06-23 20:19 | 60 | 65 | 0.85897 | 0.85897 | 0.85897 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017029081 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-06-23 09:41 | 2017-06-23 17:39 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión instrumentación y circuito de control bomba n°1 circuito de refrigeración abierto. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017029361 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-06-23 10:47 | 2017-06-23 17:47 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere limpiar filtros manual y automatico del sistema de sello del Eje, por ensuciamiento intempestivo, para evitar riesgo de trip de la unidad |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017029362 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2017-06-23 10:52 | 2017-06-23 17:52 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere limpiar filtros manual y automático del sistema de sello del Eje, por ensuciamiento intempestivo, para evitar riesgo de trip de la unidad |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTUCOANTUCO 1 | SD - NM2017029066 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2017-06-23 10:56 | 2017-06-23 15:45 | 160 | 162 | 0.059465 | 0.059465 | 0.059465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar MPB a equipo OPLAT y TDD de Caverna de válvula y Casa de Máquinas. Se requerirá el control de las válvulas protección tuberías A y B en local. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017029066 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-06-23 10:56 | 2017-06-23 15:45 | 160 | 162 | 0.059465 | 0.059465 | 0.059465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar MPB a equipo OPLAT y TDD de Caverna de válvula y Casa de Máquinas. Se requerirá el control de las válvulas protección tuberías A y B en local. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | SD - NM2017029374 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-06-23 11:33 | 2017-06-23 12:31 | 0 | 67.2 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | Se necesita dejar F/S Unidad Generadora por problema en switch de control de posición de la turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS ESPINOSCentral | SD - NM2017028801 | LOS ESPINOS | Central | I | P | 2017-06-23 11:52 | 2017-06-23 12:22 | 124 | 137 | 0.047445 | 0.047445 | 0.047445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 en interruptor 52J6, ubicado en la S/E Los Vilos de propiedad de Central Espinos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017029078 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-06-23 12:19 | 2017-06-23 17:15 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de medición enlace MPLS a Santiago y conmutación enlaces respaldo y principal. Posible interrupción de datos Norma Técnica durante las pruebas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017029078 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-06-23 12:19 | 2017-06-23 17:15 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de medición enlace MPLS a Santiago y conmutación enlaces respaldo y principal. Posible interrupción de datos Norma Técnica durante las pruebas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017029078 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-06-23 12:19 | 2017-06-23 17:15 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de medición enlace MPLS a Santiago y conmutación enlaces respaldo y principal. Posible interrupción de datos Norma Técnica durante las pruebas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RUCUERUCUE 1 | IL - NM2017000738 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2017-06-23 12:35 | 2017-06-23 13:18 | 30 | 89.2 | 0.47564 | 0.47564 | 0 | 0.47564 | 0 | 0 | 0 | Se baja la carga de la Central Rucue para realizar limpieza de reja efectiva con Carro Limpia Rejas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RUCUERUCUE 2 | IL - NM2017000738 | RUCUE | RUCUE 2 | I | F | 2017-06-23 12:35 | 2017-06-23 13:18 | 30 | 89.2 | 0.47564 | 0.47564 | 0 | 0.47564 | 0 | 0 | 0 | Se baja la carga de la Central Rucue para realizar limpieza de reja efectiva con Carro Limpia Rejas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IL - NM2017000739 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-06-23 23:25 | 2017-06-24 23:00 | 0 | 13.59 | 23.5833 | 23.5833 | 0 | 23.5833 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación de la Caldera de Biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017029212 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-24 03:30 | 2017-06-24 05:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IL - NM2017000741 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-06-24 04:17 | 2017-07-05 | 380 | 398.3 | 11.9328 | 11.9328 | 0 | 11.9328 | 0 | 0 | 0 | Turbina de gas NO puede operar con diesel por restricciones ambientales |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017029234 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-24 07:00 | 2017-06-24 23:25 | 70 | 130 | 7.5769 | 7.5769 | 7.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condensador Principal Potencia limitada a 70 MW.- Reparación y reapriete de pernos del Flange de aspiración de eyectores en Caja 1A del Condensador Principal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017029301 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-24 08:05 | 2017-06-24 23:25 | 100 | 130 | 3.5385 | 3.5385 | 3.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Molino 1D Limitacion de carga a 100 MW.- Reparación y cambio de elementos de la pista de molienda desgastados. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017029304 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-24 08:05 | 2017-06-24 23:25 | 100 | 130 | 3.5385 | 3.5385 | 3.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Canal de Aducción 1A Limitación de Carga a 100 MW.- Reparación de guias metálicas deformadas de carro limpia rejas fijas 1A. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | IL - NM2017000742 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | F | 2017-06-24 08:30 | 2017-06-28 13:55 | 63 | 65 | 3.1205 | 3.1205 | 0 | 3.1205 | 0 | 0 | 0 | Por problemas de comunicación entre CCG y celda de generación del parque, PFV Javiera quedara fuera del SICT-ZN. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017029200 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 13:46 | 100 | 102 | 0.099673 | 0.099673 | 0.099673 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere unidad E/S para mediciones Isocinéticas comprometidas con la autoridad ambiental. Unidad en carga Base entre 09:00 y 17:00 horas |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 1 | SD - NM2017028963 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2017-06-24 08:46 | 2017-06-24 17:54 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Foso de Refrigeración. Reemplazo de marco de soporte, mallas y escala de acceso de foso N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 2 | SD - NM2017028963 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2017-06-24 08:46 | 2017-06-24 17:54 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Foso de Refrigeración. Reemplazo de marco de soporte, mallas y escala de acceso de foso N°1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017028025 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-24 08:53 | 2017-06-24 18:49 | 60 | 65 | 0.7641 | 0.7641 | 0.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF - NM2017001957 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | E | F | 2017-06-24 10:06 | 2017-06-24 10:24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla el Parque Eólico Punta Palmeras se encontraba con 45 MW de generación | Operación del EDAG por sobrecarga Línea 220 kV Los Vilos - Las Palmas. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MACHICURAMACHICURA 2 | IF - NM2017001964 | MACHICURA | MACHICURA 2 | E | F | 2017-06-24 17:00 | 2017-06-24 22:57 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida de circuitos N° 1 y N° 2 Colbún-Candelaria, provoca la apertura completa del anillo de S/E Colbún, generando la salida del servicio de Unidad N° 2 Central Machicura. |  | Salida de circuitos N° 1 y N° 2 Colbún-Candelaria, provoca la apertura completa del anillo de S/E Colbún, generando la salida del servicio de Unidad N° 2 Central Machicura. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2017002010 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2017-06-24 17:01 | 2017-06-24 22:02 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Falla externa producto de la interrupción forzada por protecciones de la línea 220kV Ancoa – Colbún | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000745 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-06-24 19:45 | 2017-06-25 01:48 | 2.7 | 11.1 | 4.5784 | 4.5784 | 0 | 4.5784 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 2.7 MW, debido a corte de energía en interior de la planta en área de procesos, que afecta algunas bombas de alimentación de agua afectando al ciclo de ósmosis. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017028617 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-06-24 20:00 | 2017-06-25 17:36 | 0 | 196.02 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión completa del Parque por trabajos en S/E El Romero. Asociada a SD 2017028616. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017029138 | EL ROMERO | EL ROMERO | E | P | 2017-06-24 20:04 | 2017-06-25 17:36 | 0 | 196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de PFV El Romero por trabajos de seccionamiento y PES S/E Don Hector. SODI 3080. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017029235 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-25 03:46 | 2017-06-25 03:55 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | IF - NM2017001967 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | E | F | 2017-06-25 04:07 | 2017-06-25 12:04 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se pierde 24 MW de generación. |  | Se investiga. Asociado a evento de falla en Línea 220 kV Las Palmas - Punta Palmeras. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM2017001969 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2017-06-25 08:35 | 2017-06-25 08:46 | 0 | 6.3 | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 0.18333 | 1 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por mínima presión en tubería, debido a obstrucción de rejas por suciedad en cámara de carga. |  | Unidad fuera de servicio por mínima presión en tubería, debido a obstrucción de rejas por suciedad en Camara de Carga. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017028955 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-25 09:07 | 2017-06-25 13:07 | 365 | 370 | 0.054054 | 0.054054 | 0.054054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento en Molino 20 se bajará carga hasta 330(MW) para poner en servicio Molino 40. Posteriormente se subirá a carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017024730 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-06-25 10:00 | 2017-06-25 10:55 | 60 | 152 | 0.55482 | 0.55482 | 0.55482 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017024734 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-06-25 10:58 | 2017-06-25 11:38 | 60 | 152 | 0.40351 | 0.40351 | 0.40351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD - NM2017029522 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2017-06-25 14:01 | 2017-06-26 11:48 | 0 | 9.5 | 21.7833 | 21.7833 | 0 | 21.7833 | 0 | 0 | 0 | RETIRO DE UNIDAD SEGÚN ORDEN DE OPERACIÓN D6-03 LOCAL. SE PROCEDE AL CIERRE COMPUERTA BOCATOMA RIO CIPRESES POR TURBIEDAD DEL AGUA Y ARRASTRE DE MATERIAL. UNIDAD NO DEBE OPERAR BAJO 3.5 MW POR ALTAS VIBRACIONES COJINE AXIAL. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | SD - NM2017029518 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | I | F | 2017-06-25 14:04 | 2017-06-25 15:52 | 0 | 6.03 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | Por motivos de limpieza reja hidráulica en cámara de carga |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017024738 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-06-25 14:51 | 2017-06-25 15:50 | 60 | 152 | 0.59518 | 0.59518 | 0.59518 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
* | 2017 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | IF - NM2017001997 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2017-06-25 15:17 | 2017-06-26 00:50 | 0 | 6.3 | 9.55 | 9.55 | 0 | 9.55 | 1 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio por minina presión en tubería, debido a obstrucción de rejas por suciedad en cámara de carga. Producto de las intensas lluvias en la zona, aumentó el nivel en la descarga de la unidad, lo que impedía que esta llegara a su velocidad nominal (500 RPM), por ende no permitía que la unidad entrara en sincronismo, provocando la demora a esta condición. |  | Unidad fuera de servicio por minina presión en tubería, debido a obstrucción de rejas por suciedad en cámara de carga. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017024742 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-06-25 15:51 | 2017-06-25 16:44 | 60 | 152 | 0.53465 | 0.53465 | 0.53465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina generando en mínimo técnico 60 MW. Se solicita pruebas en este horario para no afectar posibles controles de transferencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM2017001989 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-06-25 19:02 | 2017-06-27 12:53 | 0 | 350 | 41.85 | 41.85 | 0 | 41.85 | 1 | 0 | 0 | Opera Alarma Disparo/Anomalia Bombas de Vacío Sifón | Trip Turbina por Bajo Vacio Condensador |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017001984 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | E | F | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 20:26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Licantén inyectaba 4.2 MW al SIC |  | Baja frecuencia en el SIC por salida intempestiva de central Bocamina 2 con 350 MW. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2017002011 | PULELFU | PULELFU 1 | E | F | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:23 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida intempestiva de las Unidades 1 y 2 de Central Pulelfu con una potencia total de 9.3 MW, producto a la baja de frecuencia 48.9Hz. en el SIC, coincidente con salida intempestiva de central Bocamina II. | Salida intempestiva de las Unidades 1 y 2 de Central Pulelfu con una potencia total de 9.3 MW, producto a la baja de frecuencia 48.9 Hz. en el SIC, coincidente con salida intempestiva de central Bocamina II con 350 MW. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2017002011 | PULELFU | PULELFU 2 | E | F | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:23 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida intempestiva de las Unidades 1 y 2 de Central Pulelfu con una potencia total de 9.3 MW, producto a la baja de frecuencia 48.9Hz. en el SIC, coincidente con salida intempestiva de central Bocamina II. | Salida intempestiva de las Unidades 1 y 2 de Central Pulelfu con una potencia total de 9.3 MW, producto a la baja de frecuencia 48.9 Hz. en el SIC, coincidente con salida intempestiva de central Bocamina II con 350 MW. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017001985 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco no inyectaba energía al SIC y se encontraba con limitación 2017000455 a 0 MW vigente. |  | Baja frecuencia por salida intempestiva de central Bocamina 2 con 350 MW | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017001985 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al momento de la falla central Arauco no inyectaba energía al SIC y se encontraba con limitación 2017000455 a 0 MW vigente. |  | Baja frecuencia por salida intempestiva de central Bocamina 2 con 350 MW | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000747 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 5 | 29.3 | 19.9044 | 19.9044 | 0 | 19.9044 | 0 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea I limita su inyección al SIC debido a falla en sistema de alimentación de biomasa al proceso de la Planta térmica. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017001998 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-06-26 08:21 | 2017-06-26 20:04 | 0 | 29.3 | 11.7167 | 11.7167 | 0 | 11.7167 | 1 | 0 | 0 | Central Nva. Aldea I sale de servicio debido a trip de caldera de poder por falla en sistema de control de válvula de petróleo. |  | Trip de caldera de poder. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000748 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-06-26 12:05 | 2017-06-26 16:53 | 60 | 65 | 0.36923 | 0.36923 | 0 | 0.36923 | 0 | 0 | 0 | Central San pedro II queda limitada a 60 MW por falla protección magnética motor de orientación en aerogenerador N°6 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IF - NM2017001999 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2017-06-26 13:09 | 2017-06-26 19:43 | 0 | 29 | 6.5667 | 6.5667 | 0 | 6.5667 | 1 | 0 | 0 | Central Cholguán sale de servicio debido a falla en control de nivel del condensador. |  | Central fuera de servicio debido a falla en control de nivel del condensador. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | SD - NM2017029554 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2017-06-26 15:03 | 2017-06-26 18:32 | 0 | 9.5 | 3.4833 | 3.4833 | 0 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Se presume presencia de agua en el aceite del descanso Lado Opuesto de la unidad generadora, ya que en el visor de nivel se observa un emulsionado de agua/aceite. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017029557 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-06-26 15:35 | 2017-06-28 11:35 | 0 | 196.02 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | Desconexión forzada producto de malas condiciones climática en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000749 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-06-26 19:02 | 2017-07-02 13:09 | 34 | 36 | 7.6731 | 7.6731 | 0 | 7.6731 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, por falla en el aerogenerador N° 9, por fallo agrupado convertidor |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000750 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-06-27 | 2017-06-30 20:00 | 0 | 29.3 | 92 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 0 MW por mala calidad de la biomasa que alimenta a caldera de poder. (Alta humedad y demasiado eucalipto) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017029570 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-27 04:21 | 2017-06-27 06:31 | 40 | 119.9 | 1.4438 | 1.4438 | 0 | 1.4438 | 0 | 0 | 0 | Lavado de caja condensador |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 1 | SD - NM2017029213 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2017-06-27 06:00 | 2017-07-01 13:51 | 0 | 21.5 | 103.85 | 103.85 | 103.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Anual. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017029206 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-06-27 08:38 | 2017-06-27 20:15 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017029055 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-27 08:55 | 2017-06-27 17:45 | 60 | 65 | 0.67949 | 0.67949 | 0.67949 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N° 6 por Mantenimiento preventivo de 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017029037 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-06-27 08:58 | 2017-06-27 16:21 | 34 | 36 | 0.41019 | 0.41019 | 0.41019 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | SD - NM2017028982 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | P | 2017-06-27 09:28 | 2017-06-27 18:03 | 55 | 65 | 1.3205 | 1.3205 | 1.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualizar el controlador de la Planta, PPC, y realizar pruebas de subida y bajada de potencia activa. Las subidas y bajadas serán coordinadas con el CDC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017029267 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-06-27 09:37 | 2017-06-27 14:39 | 240 | 381.23 | 1.8646 | 1.8646 | 1.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proteccion REG670, Turbina a Gas.- Bloqueo interTrip de interruptor 52GTG, desde SSEE San Luis, por pruebas efectivas sistema de Control paño J5. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | SD - NM2017029219 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | I | P | 2017-06-27 09:48 | 2017-06-27 17:52 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poner en funcionamiento unidad 5 con máxima carga de 1,5 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017029205 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-27 10:02 | 2017-06-27 16:12 | 365 | 370 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará el mantenimiento preventivo del motor de la bomba de condensado LCB12. Durante el mantenimiento no estará disponible la bomba. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017029155 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-06-27 10:04 | 2017-06-27 17:35 | 12.5 | 13.3 | 0.45213 | 0.45213 | 0.45213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Pozo de refrigeración Unidad N° 03 Ch Los Quilos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RUCUERUCUE 1 | IL - NM2017000751 | RUCUE | RUCUE 1 | I | F | 2017-06-27 10:15 | 2017-08-01 | 30 | 89.2 | 550.6861 | 550.6861 | 0 | 550.6861 | 0 | 0 | 0 | Se necesita bajar carga de la Central Rucue,a 60 MW para realizar Limpieza de rejas efectiva con Carro Limpia Rejas, |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RUCUERUCUE 2 | IL - NM2017000751 | RUCUE | RUCUE 2 | I | F | 2017-06-27 10:15 | 2017-08-01 | 30 | 89.2 | 550.6861 | 550.6861 | 0 | 550.6861 | 0 | 0 | 0 | Se necesita bajar carga de la Central Rucue,a 60 MW para realizar Limpieza de rejas efectiva con Carro Limpia Rejas, |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RUCUERUCUE 1 | SD - NM2017029596 | RUCUE | RUCUE 1 | E | F | 2017-06-27 10:32 | 2017-06-27 13:22 | 60 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita bajar carga en Central Rucue a 60 MW , para realizar limpieza de rejas efectiva con carro limpia rejas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RUCUERUCUE 2 | SD - NM2017029596 | RUCUE | RUCUE 2 | E | F | 2017-06-27 10:32 | 2017-06-27 13:22 | 60 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita bajar carga en Central Rucue a 60 MW , para realizar limpieza de rejas efectiva con carro limpia rejas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM2017029748 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2017-06-27 12:14 | 2017-06-27 21:43 | 0 | 22 | 9.4833 | 9.4833 | 0 | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | Falla de comunicación en red fieldbus caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017029057 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-27 12:14 | 2017-06-27 17:44 | 55 | 65 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N° 4 por Mantenimiento preventivo de 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CBB-CENTROCentral | IL - NM2017000752 | CBB-CENTRO | Central | I | F | 2017-06-27 12:43 | 2017-08-01 | 12 | 13.6 | 97.3275 | 97.3275 | 0 | 97.3275 | 0 | 0 | 0 | Central Cementos Bio Bio queda limitada a 12 MW por restricciones operativas de los equipos de generación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000753 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-06-27 14:07 | 2017-06-28 06:15 | 300 | 350 | 2.3048 | 2.3048 | 0 | 2.3048 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 300MW por fuga de agua en filtro de aspiracion de Bomba Booster de Agua Alimentación 13 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017029752 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-06-27 14:12 | 2017-06-27 18:11 | 268 | 399 | 1.3078 | 1.3078 | 0 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | Retiro de agua en compartimiento de Excitatriz Generador TV. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017028828 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-06-27 16:14 | 2017-06-30 22:30 | 0 | 237 | 78.2667 | 78.2667 | 78.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación con las desconexiones asociadas a la implementación del proyecto AGC programadas para ejecutarse en CH Colbún y CT Antilhue, comunico a usted que por ajustes en la carta Gantt del proyecto, se requiere postergar el inicio de estos trabajos para 21.Jun.17 hasta 22.Jun.17 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017029511 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-28 02:07 | 2017-06-28 05:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000758 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-06-28 04:00 | 2017-06-30 10:00 | 25 | 65 | 33.2308 | 33.2308 | 0 | 33.2308 | 0 | 0 | 0 | A las 04:00 horas, se limita a una inyección de 25 MW por "Bajo Nivel de Combustible". |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 2 | SD - NM2017029502 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2017-06-28 07:03 | 2017-06-28 08:39 | 0 | 35 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°2.- Conexión de G.E. de respaldo para alimentar los SS/AA de la unidad, por mantenimiento correctivo a barras de 13,8 kV, las cuales se encuentran críticamente contaminadas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | IL - NM2017000757 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-06-28 07:05 | 2017-06-28 11:00 | 285 | 380 | 0.97917 | 0.97917 | 0 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | Alta diferencial filtro de succión de entrada de aire Unidad TG , por presencia de neblina en la zona. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VOLCANVOLCAN | SD - NM2017028925 | VOLCAN | VOLCAN | I | P | 2017-06-28 07:27 | 2017-08-01 | 0 | 13 | 808.55 | 808.55 | 808.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio, para realizar revisión periódica |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017029896 | CARENA | CARENA 1 | I | F | 2017-06-28 07:58 | 2017-06-30 20:37 | 0 | 2.5 | 60.65 | 60.65 | 0 | 60.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar de servicio Central Carena por obstrucción de rejas de toma e indisponibilidad de equipo limpia reja de entrada a tuberías de Presión A y B. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017029896 | CARENA | CARENA 2 | I | F | 2017-06-28 07:58 | 2017-06-30 20:37 | 0 | 2.5 | 60.65 | 60.65 | 0 | 60.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar de servicio Central Carena por obstrucción de rejas de toma e indisponibilidad de equipo limpia reja de entrada a tuberías de Presión A y B. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017029896 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2017-06-28 07:58 | 2017-06-30 20:37 | 0 | 2.5 | 60.65 | 60.65 | 0 | 60.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar de servicio Central Carena por obstrucción de rejas de toma e indisponibilidad de equipo limpia reja de entrada a tuberías de Presión A y B. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 4 | SD - NM2017029896 | CARENA | CARENA 4 | I | F | 2017-06-28 07:58 | 2017-06-30 20:37 | 0 | 2.5 | 60.65 | 60.65 | 0 | 60.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar de servicio Central Carena por obstrucción de rejas de toma e indisponibilidad de equipo limpia reja de entrada a tuberías de Presión A y B. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017029514 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-06-28 08:04 | 2017-06-28 14:10 | 379 | 381.23 | 0.035682 | 0.035682 | 0.035682 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proteccion REG670, Turbina a Vapor.- Bloqueo interTrip de interruptor 52GTV, desde SSEE San Luis, por pruebas efectivas sistema de Control paño J8. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017029210 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-06-28 08:19 | 2017-07-20 05:47 | 365 | 370 | 7.1009 | 7.1009 | 7.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se intervendrá una fuga de agua en manómetro descarga bomba agua alimentación 10LAC11AP001. Durante los trabajos la unidad no contará con respaldo en caso de fallo de una de las otras 2 bombas en servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017029207 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-06-28 08:29 | 2017-06-28 17:57 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017029058 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-28 08:44 | 2017-06-28 13:06 | 60 | 65 | 0.3359 | 0.3359 | 0.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N° 6 por Mantenimiento preventivo de 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017029516 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-06-28 08:54 | 2017-06-28 10:54 | 130 | 381.23 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina a Vapor (No limita la generación y no presenta riesgo a la central).- Realizar prueba de protecciones de la Turbina a Vapor para mantener su operatividad, prueba de carácter mensual y no presenta riesgo a la Central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA LIDIASANTA LIDIA 1 | SD - NM2017025553 | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | I | P | 2017-06-28 09:01 | 2017-06-28 21:56 | 0 | 132 | 12.9167 | 12.9167 | 12.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de aislación Transformador Principal |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017029521 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-06-28 09:06 | 2017-06-28 09:55 | 60 | 152 | 0.4943 | 0.4943 | 0.4943 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de turbina. Unidad debe permanecer en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ITATAITATA 2 | SD - NM2017029568 | ITATA | ITATA 2 | I | P | 2017-06-28 09:50 | 2017-06-28 11:42 | 0 | 10.2 | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a sistema de refrigeración de Unidad 2 de Central Itata. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017029364 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-06-28 10:05 | 2017-06-28 17:15 | 28 | 32 | 0.89583 | 0.89583 | 0.89583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración GPS en Controlador SIEMENS de Central PALMUCHO y SE Caída. SE PRODUCIR MICRO CORTE DE COMUNICACIÓN DE DATA DE LA NORMA TÉCNICA. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | SD - NM2017029963 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2017-06-28 11:24 | 2017-06-28 14:14 | 60 | 101.02 | 1.1505 | 1.1505 | 0 | 1.1505 | 0 | 0 | 0 | Intervención y reparación de Celda EDAG-ERAG. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF - NM2017002029 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2017-06-28 11:24 | 2017-06-28 11:59 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, PFV Llano de Llampos se encontraba en servicio con una generación de 55 MW. |  | Operación del EDAG por evento de falla en Línea 220 kV Maitencillo - Punta Colorada. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 2 | IF - NM2017002019 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2017-06-28 11:32 | 2017-06-28 13:57 | 0 | 35 | 2.4167 | 2.4167 | 0 | 2.4167 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Operación rele auxiliar 86V, se investiga la causa. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | SD - NM2017029933 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | F | 2017-06-28 12:00 | 2017-06-28 13:55 | 42 | 65 | 0.67821 | 0.67821 | 0 | 0.67821 | 0 | 0 | 0 | Corregir los problemas de comunicación entre CCG y CELDA de generación del Parque foto-voltaico |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017029515 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-06-28 14:12 | 2017-06-28 18:14 | 350 | 381.23 | 0.33041 | 0.33041 | 0.33041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proteccion REG670, Turbina a Gas y Turbina a Vapor .- Bloqueo interTrip de interruptores 52GTG y 52GTV , desde SSEE San Luis, por pruebas efectivas sistema de Control paño J5/8. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 1 | SD - NM2017029509 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2017-06-28 18:00 | 2017-06-29 19:12 | 34 | 35 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a barra de 13,8 kV, por contaminación crítica y muy baja aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 2 | SD - NM2017029509 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2017-06-28 18:00 | 2017-06-29 19:12 | 34 | 35 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a barra de 13,8 kV, por contaminación crítica y muy baja aislación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017002027 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-06-28 19:09 | 2017-06-29 02:00 | 0 | 27 | 6.85 | 6.85 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | 0 | A las 19:09 horas, sale de servicio la Unidad TG2 cuando inyectaba 4 MW al SIC, debido a Alta temperatura de aceite |  | Alta temperatura de aceite en TG | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017026801 | MASISA | MASISA | I | P | 2017-06-29 | 2017-07-06 03:49 | 0 | 11.1 | 171.8167 | 171.8167 | 171.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere inspección y limpieza del fogón de la Caldera. Inspección precipitador electrostático y limpieza de placas. esto por mantenimiento mayor. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017029960 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-06-29 | 2017-06-29 02:58 | 320 | 380 | 0.46842 | 0.46842 | 0 | 0.46842 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones de ruido solicitados por la autoridad ambiental |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017029530 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-29 02:49 | 2017-06-29 04:01 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017002031 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-06-29 03:05 | 2017-06-29 07:00 | 0 | 27 | 3.9167 | 3.9167 | 0 | 3.9167 | 1 | 0 | 0 | C. Licantén fuera de servicio debido a trip por alta presión de vapor. |  | Trip por alta presión de vapor. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IL - NM2017000759 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-06-29 07:00 | 2017-06-29 18:00 | 0 | 27 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | A las 07:00 horas, se limita a 0 MW de inyección al SIC por "Falla en Sistema de Aceite de Control de la Unidad TG2". |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017029208 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-06-29 07:58 | 2017-06-29 19:20 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | SD - NM2017028961 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | I | P | 2017-06-29 08:23 | 2017-06-29 19:07 | 0 | 1.966 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará calibración de sensores de mediciones de temperaturas y presiones de la planta de tratamiento de gas, también se ejecutaran mejoras en las lineas de captación de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 2 | SD - NM2017028961 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | I | P | 2017-06-29 08:23 | 2017-06-29 19:07 | 0 | 1.966 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará calibración de sensores de mediciones de temperaturas y presiones de la planta de tratamiento de gas, también se ejecutaran mejoras en las lineas de captación de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | SD - NM2017028961 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | P | 2017-06-29 08:23 | 2017-06-29 19:07 | 0 | 1.966 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará calibración de sensores de mediciones de temperaturas y presiones de la planta de tratamiento de gas, también se ejecutaran mejoras en las lineas de captación de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | SD - NM2017028961 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | P | 2017-06-29 08:23 | 2017-06-29 19:07 | 0 | 1.966 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará calibración de sensores de mediciones de temperaturas y presiones de la planta de tratamiento de gas, también se ejecutaran mejoras en las lineas de captación de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | SD - NM2017028961 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | P | 2017-06-29 08:23 | 2017-06-29 19:07 | 0 | 1.966 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará calibración de sensores de mediciones de temperaturas y presiones de la planta de tratamiento de gas, también se ejecutaran mejoras en las lineas de captación de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | SD - NM2017028961 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | P | 2017-06-29 08:23 | 2017-06-29 19:07 | 0 | 1.966 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará calibración de sensores de mediciones de temperaturas y presiones de la planta de tratamiento de gas, también se ejecutaran mejoras en las lineas de captación de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | SD - NM2017028961 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | I | P | 2017-06-29 08:23 | 2017-06-29 19:07 | 0 | 1.966 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará calibración de sensores de mediciones de temperaturas y presiones de la planta de tratamiento de gas, también se ejecutaran mejoras en las lineas de captación de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | SD - NM2017028961 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | P | 2017-06-29 08:23 | 2017-06-29 19:07 | 0 | 1.966 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará calibración de sensores de mediciones de temperaturas y presiones de la planta de tratamiento de gas, también se ejecutaran mejoras en las lineas de captación de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 9 | SD - NM2017028961 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | I | P | 2017-06-29 08:23 | 2017-06-29 19:07 | 0 | 1.966 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará calibración de sensores de mediciones de temperaturas y presiones de la planta de tratamiento de gas, también se ejecutaran mejoras en las lineas de captación de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | SD - NM2017028961 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | P | 2017-06-29 08:23 | 2017-06-29 19:07 | 0 | 1.966 | 10.7333 | 10.7333 | 10.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará calibración de sensores de mediciones de temperaturas y presiones de la planta de tratamiento de gas, también se ejecutaran mejoras en las lineas de captación de gas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | SD - NM2017029894 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | I | P | 2017-06-29 08:58 | 2017-06-29 18:24 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos que se están realizando en la instalaciones de las nuevas estructuras de línea de Transmisión La Higuera-Tinguiririca, se requiere mover el OPGW, lo cual dejaría la fibra fuera de servicio, y por tanto, afectaría la disponibilidad del sistema EDAG-ERAG. Las demás comunicaciones de las centrales La Higuera y La Confluencia quedaran mediante el sistema de respaldo Kanopy. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | SD - NM2017029894 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | I | P | 2017-06-29 08:58 | 2017-06-29 18:24 | 77.5 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos que se están realizando en la instalaciones de las nuevas estructuras de línea de Transmisión La Higuera-Tinguiririca, se requiere mover el OPGW, lo cual dejaría la fibra fuera de servicio, y por tanto, afectaría la disponibilidad del sistema EDAG-ERAG. Las demás comunicaciones de las centrales La Higuera y La Confluencia quedaran mediante el sistema de respaldo Kanopy. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017029062 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 17:48 | 60 | 65 | 0.67692 | 0.67692 | 0.67692 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N° 11 por Mantenimiento preventivo de 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017029060 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 13:58 | 60 | 65 | 0.38205 | 0.38205 | 0.38205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N° 6 por Mantenimiento preventivo de 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELACANELA | SD - NM2017029810 | CANELA | CANELA | I | P | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 12:24 | 18 | 18.15 | 0.028099 | 0.028099 | 0.028099 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación de potencia activa, por pruebas de tiempo de partida, detención y minimo tecnico. Se requiere celda ERAG deshabilitada, durante la prueba. Se coordinara con el CDC la variación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELA IICANELA II | SD - NM2017029809 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2017-06-29 09:00 | 2017-06-29 12:24 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación de potencia activa, por pruebas de tiempo de partida, detención y minimo tecnico. Se requiere celda ERAG deshabilitada, durante la prueba. Se coordinara con el CDC la variación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017029798 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-29 09:11 | 2017-06-29 09:55 | 128 | 130 | 0.011282 | 0.011282 | 0.011282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caldera: Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017029771 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-06-29 09:58 | 2017-06-30 10:27 | 128 | 130 | 0.37667 | 0.37667 | 0.37667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Motor Bomba Refrigeración Auxiliar 1A, por aumento de vibraciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017029890 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | E | P | 2017-06-29 10:15 | 2017-06-29 11:31 | 310 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas simuladas de AGC solicitadas por el CEN. No afecta la generación de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 2 | IF - NM2017002032 | ISLA | ISLA 2 | I | F | 2017-06-29 11:34 | 2017-06-29 12:53 | 0 | 35 | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 1.3167 | 1 | 0 | 0 | Se Investiga | Operacion rele auxiliar 86V, Se Investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM2017030087 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2017-06-29 11:44 | 2017-06-29 17:00 | 0 | 21 | 5.2667 | 5.2667 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | Apertura del 52CT1 en S/E Papelera Talagante para realizar trabajo de reparación de punto caliente en el 89CT1-2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017029884 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-06-29 15:04 | 2017-07-03 15:37 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Estatismo, control de Apertura y de Reactivo. POSIBILIDAD DE DISPARO DE LA UNIDAD.El Caudal Ecologico sera permanente garantizado con Valvula Desague Abierta |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM2017030276 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-06-29 18:01 | 2017-07-02 20:11 | 0 | 27 | 74.1667 | 74.1667 | 0 | 74.1667 | 0 | 0 | 0 | A las 18:01 horas, queda en isla para revisar "Sistema de Aceite de Control de Planta" |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM2017028266 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2017-06-29 19:00 | 2017-06-30 04:30 | 0 | 55 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de aislador dañado en la estructura de entrada al Tap Off de Lalackama con el circuito 1 de la línea Paposo - San Francisco |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | SD - NM2017028268 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | I | P | 2017-06-29 19:00 | 2017-06-30 04:30 | 0 | 16.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de aislador dañado en la estructura de entrada al Tap Off de Lalackama con el circuito 1 de la línea Paposo - San Francisco |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017029584 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2017-06-29 19:40 | 2017-07-05 12:00 | 80 | 119.9 | 45.3686 | 45.3686 | 45.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de equipo de molienda y normalización de internos pulverizador de carbón 1C. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM2017029765 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2017-06-29 20:01 | 2017-06-30 03:56 | 123.4 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad N°1: Debido a trabajos en Tap-Off Lalakama especificados en SODI N° 3116 de Transelec , se desconecta la barra línea Paposo-Francisco, esta condición no permite la generación de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ITATAITATA 1 | IF - NM2017002042 | ITATA | ITATA 1 | I | F | 2017-06-29 21:50 | 2017-06-29 23:00 | 0 | 10.2 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la central por operación de protecciones. | Desconexion intempestiva de Central Itata, por falla de origen externo en linea 66 KV Charrua/Chillan propiedad de CGE. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ITATAITATA 2 | IF - NM2017002042 | ITATA | ITATA 2 | I | F | 2017-06-29 21:50 | 2017-06-29 23:00 | 0 | 10.2 | 1.1667 | 1.1667 | 0 | 1.1667 | 1 | 0 | 0 | Desconexión de la central por operación de protecciones. | Desconexion intempestiva de Central Itata, por falla de origen externo en linea 66 KV Charrua/Chillan propiedad de CGE. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017030125 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-06-29 23:20 | 2017-06-30 02:00 | 340 | 380 | 0.2807 | 0.2807 | 0 | 0.2807 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones de ruido, solicitadas por la autoridad ambiental |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017029886 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | P | 2017-06-30 02:00 | 2017-07-03 16:55 | 0 | 380 | 86.9167 | 86.9167 | 86.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017030328 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-06-30 02:57 | 2017-06-30 04:13 | 40 | 119.9 | 0.84409 | 0.84409 | 0 | 0.84409 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere bajar su generación a 40 MW para efectuar limpieza de cajas del condensador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM2017030463 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2017-06-30 03:32 | 2017-06-30 15:00 | 0 | 22 | 11.4667 | 11.4667 | 0 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 | falla sistema alimentación de combustible |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017029924 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-06-30 03:42 | 2017-06-30 03:56 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000760 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-06-30 05:30 | 2017-06-30 14:33 | 5 | 67.2 | 8.3766 | 8.3766 | 0 | 8.3766 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción en sistema de alimentación caldera biomasa por alta humedad |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IF - NM2017002045 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-06-30 06:24 | 2017-06-30 22:15 | 0 | 196.02 | 15.85 | 15.85 | 0 | 15.85 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla el Parque Solar El Romero se encontraba sin generación por ausencia de recurso solar. | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017030445 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-06-30 07:00 | 2017-07-03 19:10 | 0 | 16 | 84.1667 | 84.1667 | 0 | 84.1667 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio turbo generador por falla en accionamiento de parrilla N°1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 1 | SD - NM2017028703 | LICAN | LICAN 1 | E | P | 2017-06-30 07:56 | 2017-06-30 21:39 | 9 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de STS, sodi N°850/2017. Se solicita desconexión para realizar trabajos de interconexión SSEE Lican, con nueva SSEE Mantilhue, conexionado de conductores de control y alimentador de servicios auxiliares en baja tensión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 2 | SD - NM2017028703 | LICAN | LICAN 2 | E | P | 2017-06-30 07:56 | 2017-06-30 21:39 | 9 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de STS, sodi N°850/2017. Se solicita desconexión para realizar trabajos de interconexión SSEE Lican, con nueva SSEE Mantilhue, conexionado de conductores de control y alimentador de servicios auxiliares en baja tensión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017029209 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-06-30 08:00 | 2017-06-30 17:53 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017029063 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-30 08:45 | 2017-06-30 17:34 | 60 | 65 | 0.67821 | 0.67821 | 0.67821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N°6 por Mantenimiento preventivo de 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017029064 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-06-30 08:45 | 2017-06-30 17:00 | 55 | 65 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N° 2 por Mantenimiento preventivo de 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017030340 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2017-06-30 09:23 | 2017-06-30 11:36 | 0 | 33 | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Inspección y revisión de Cambiador de Tap Bajo Carga debido a operación errónea. Condiciones requeridas: Abierto 52AT1, 52ET1, 52L1 y 52L2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CELCOCELCO TG2 | IL - NM2017000764 | CELCO | CELCO TG2 | I | F | 2017-06-30 10:00 | 2017-06-30 12:00 | 3.5 | 20 | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 3.5 MW debido a mala calidad de la Biomasa (Exceso de humedad) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017029588 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-06-30 10:03 | 2017-06-30 12:00 | 250 | 271.9 | 0.15706 | 0.15706 | 0.15706 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas de válvulas de turbina a vapor Full Stroke para sobrecalentado y recalentado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017029921 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2017-06-30 11:03 | 2017-07-01 23:59 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas por sistema AGC ( CEN ) en Unidad 1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017029923 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2017-06-30 11:03 | 2017-07-01 23:59 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas por sistema AGC ( CEN ) en Unidad 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM2017029959 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2017-06-30 12:01 | 2017-07-03 17:39 | 75.6 | 76 | 0.4086 | 0.4086 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en seco compuerta evacuadora n°5, cumplimiento norma 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM2017029959 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2017-06-30 12:01 | 2017-07-03 17:39 | 75.6 | 76 | 0.4086 | 0.4086 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en seco compuerta evacuadora n°5, cumplimiento norma 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM2017029959 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2017-06-30 12:01 | 2017-07-03 17:39 | 75.6 | 76 | 0.4086 | 0.4086 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en seco compuerta evacuadora n°5, cumplimiento norma 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM2017029959 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2017-06-30 12:01 | 2017-07-03 17:39 | 75.6 | 76 | 0.4086 | 0.4086 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en seco compuerta evacuadora n°5, cumplimiento norma 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM2017029959 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2017-06-30 12:01 | 2017-07-03 17:39 | 75.6 | 76 | 0.4086 | 0.4086 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas en seco compuerta evacuadora n°5, cumplimiento norma 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017030431 | EL TORO | EL TORO 1 | I | F | 2017-06-30 12:07 | 2017-06-30 14:05 | 0 | 112.5 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Eliminar filtración de aceite por Copla Válvula 333 - 6, Inyector N° 6. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017029739 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-06-30 12:29 | 2017-07-03 11:00 | 330 | 368.4 | 7.3503 | 7.3503 | 7.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reducción de carga del CC a 170 MW para aplicar procedimiento de enfriamiento forzado de la TV indicado por Siemens, esto se requiere previo a la salida de Mantenimiento de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017030526 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-06-30 22:03 | 2017-06-30 23:04 | 70 | 130 | 0.46923 | 0.46923 | 0 | 0.46923 | 0 | 0 | 0 | Limitacion de carga en 70MW. Caldera . Linea de aire gases 1B. Ruido anormal y aumento de corriente en precalentador de aire regenerativo 1B . |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017029318 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-06-30 22:30 | 2017-07-01 21:40 | 0 | 237 | 23.1667 | 23.1667 | 23.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación con las desconexiones asociadas a la implementación del proyecto AGC programadas para ejecutarse en CH Colbún y CT Antilhue, comunico a usted que por ajustes en la carta Gantt del proyecto, se requiere postergar el inicio de estos trabajos inicialmente programados para 30.Jun.17 hasta el 01.Jul17 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000766 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 0 | 29.3 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada a 0 MW de inyección por Baja calidad de Biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017029429 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-07-01 00:29 | 2017-07-12 15:00 | 0 | 368.4 | 278.5167 | 278.5167 | 278.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de álabes etapa L-0 de la turbina a vapor. Adicionalmente y en forma paralela se realizarán cambios de filtros de aire del compresor de la TG. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017030530 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-07-01 02:16 | 2017-07-01 05:56 | 300 | 350 | 0.52381 | 0.52381 | 0 | 0.52381 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 300MW. Debido a problemas de diseño se requiere lavar la cámara de combustión por alta temperatura en SH4”, para eliminar escoriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IL - NM2017000765 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-07-01 06:24 | 2017-07-10 13:40 | 159 | 196.02 | 42.1658 | 42.1658 | 0 | 42.1658 | 0 | 0 | 0 | Central limitada debido a indisponibilidad de circuito N° 3 de barra 1. limitacion se añade a IL 701 e IL 725, quedando una capacidad disponible actual de 159 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM2017026461 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2017-07-01 08:12 | 2017-07-01 19:54 | 0 | 86 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento trimestral Unidad N°1, Generador y transformador asociado |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017029072 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | E | P | 2017-07-01 08:17 | 2017-07-01 18:18 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de chicotes desde Barra 220 kV seccion 1 hacia Interruptor 52J1 y cambio de chicotes desde Barra 220 kV seccion 1 hacia Interruptor 52JT3 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM2017029080 | LALACKAMA | LALACKAMA | i | P | 2017-07-01 08:18 | 2017-07-01 18:18 | 0 | 55 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de chicotes desde Barra 220 kV seccion 1 hacia Interruptor 52J1 y cambio de chicotes desde Barra 220 kV seccion 1 hacia Interruptor 52JT3 en S/E Diego de Almagro por parte de Transelec. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM2017029087 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | E | P | 2017-07-01 08:19 | 2017-07-01 18:18 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de chicotes desde Barra 220 kV seccion 1 hacia Interruptor 52J1 y cambio de chicotes desde Barra 220 kV seccion 1 hacia Interruptor 52JT3 en S/E Diego de Almagro por parte de Transelec. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017030062 | CONEJO SOLAR | CONEJO | i | P | 2017-07-01 08:25 | 2017-07-01 18:17 | 0 | 104 | 9.8667 | 9.8667 | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Transelec en S/E Diego de Almagro. Condiciones requeridas: abierto interruptores de 220 kV y 33 kV S/E Central Solar Conejo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROCentral | SD - NM2017029486 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | Central | E | P | 2017-07-01 08:42 | 2017-07-01 18:06 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud y por trabajos de Transelec SODI interna N°3129 y 3142 se realizarán trabajos en la S/E Diego de Almagro en paño J1 barra de 220 Kv y Trabajos en nuevo interruptor 52JT3. se nos solicitó la Apertura del interruptor 52J2 y los desconectadores 89J2-1 y 89J2-2 pertenecientes al paño J2 Enlasa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TALTALTALTAL 1 | SD - NM2017029931 | TALTAL | TALTAL 1 | I | P | 2017-07-01 08:49 | 2017-07-01 18:19 | 0 | 123.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N° 1: Debido a trabajos de Transelec especificados en SODI N° 3130, se desconecta la barra de 220 kV en S/E Diego de Almagro, esta condición no permite la generación de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TALTALTALTAL 2 | SD - NM2017029932 | TALTAL | TALTAL 2 | I | P | 2017-07-01 08:49 | 2017-07-01 18:19 | 0 | 120 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBOGAS N° 2: Debido a trabajos de Transelec especificados en SODI N° 3130, se desconcta la barra de 220 kV en S/E Diego de Almagro, esta condición no permite la generación de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017029065 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-01 08:56 | 2017-07-01 15:25 | 60 | 65 | 0.49872 | 0.49872 | 0.49872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de AEG N° 2 por Mantenimiento preventivo de 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017002048 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-07-01 09:04 | 2017-07-01 09:54 | 0 | 38 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | Trip de turbina debido a alta diferencia en la salida de la turbina, eso se debe a variación en consumo de vapor de clientes. |  | Trip de turbina debido a alta diferencia en la salida de la turbina, eso se debe a variación en consumo de vapor de clientes. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017002049 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-07-01 10:58 | 2017-07-01 16:49 | 0 | 38 | 5.85 | 5.85 | 0 | 5.85 | 1 | 0 | 0 | Falla en sistema de control de turbina Unidad TG6 |  | Trip de turbina debido a falla en sistema de control de la turbina unidad TG6 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | SD - NM2017030550 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | I | F | 2017-07-01 11:36 | 2017-07-01 14:00 | 0 | 6.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Perdida de Comunicación entre PLC común y cámara de carga, debido fibra óptica dañada por Roedor Objetivo de Detencion: reparacion u/o Fusion de fibra optica |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | IF - NM2017002050 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-07-01 13:18 | 2017-07-01 16:48 | 0 | 5.053 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | Operan interruptores de UG 1 y 2 por falla en sistema de control en compuerta plana de bocatoma. | Falla por problemas de control, en compuerta plana de bocatoma de central de Malalcahuello. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | IF - NM2017002050 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-07-01 13:18 | 2017-07-01 16:48 | 0 | 5.053 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | Operan interruptores de UG 1 y 2 por falla en sistema de control en compuerta plana de bocatoma. | Falla por problemas de control, en compuerta plana de bocatoma de central de Malalcahuello. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017030560 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | F | 2017-07-01 16:10 | 2017-07-01 21:08 | 220 | 237 | 0.35626 | 0.35626 | 0 | 0.35626 | 0 | 0 | 0 | Por habilitación de control AGC, se requiere trabajar en la configuración de RTU EP 2.1 de Central Colbún. Esto implica perdidas momentánea de datos de Unidad N° 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000769 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-07-01 20:00 | 2017-07-03 04:00 | 20 | 70 | 22.8571 | 22.8571 | 0 | 22.8571 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 20 MW por menor disponibilidad de vapor debido a falla en proceso de producción de Celulosa (Área de Digestores). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IF - NM2017002054 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2017-07-02 09:30 | 2017-07-04 21:35 | 0 | 152 | 60.0833 | 60.0833 | 0 | 60.0833 | 1 | 0 | 0 | Falla en investigación y recolección de antecedentes. | Alta vibración en descansos de ventilador de tiro inducido. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000770 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-07-02 10:58 | 2017-07-02 18:24 | 34 | 36 | 0.41296 | 0.41296 | 0 | 0.41296 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro queda limitada a 34 MW, debido a Falla de alta temperatura en IGBT de AEG n° 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000771 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-02 10:58 | 2017-07-02 18:24 | 60 | 65 | 0.57179 | 0.57179 | 0 | 0.57179 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 60 MW, debido a Falla de carga en borde de pala fuera de rango de AEG n° 9. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017029589 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-07-02 11:10 | 2017-07-02 12:02 | 60 | 152 | 0.52456 | 0.52456 | 0.52456 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM2017002055 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2017-07-02 11:27 | 2017-07-02 12:14 | 0 | 7.9754 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0.78333 | 1 | 0 | 0 | trip de la unidad en relación a baja presión de tubería forzada | obstrucción por sedimento, del sensor de presión de tubería forzada. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017029590 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-07-02 12:05 | 2017-07-02 13:05 | 60 | 152 | 0.60526 | 0.60526 | 0.60526 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017029592 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-02 15:26 | 2017-07-02 16:37 | 60 | 152 | 0.71623 | 0.71623 | 0.71623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IL - NM2017000772 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2017-07-02 16:53 | 2017-07-05 09:24 | 32 | 32.01 | 0.020155 | 0.020155 | 0 | 0.020155 | 0 | 0 | 0 | Intermitencia en comunicación con PV Diego de Almagro provoca la deshabilitación intespectiva de la celda ERAG en reiteradas ocaciones. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IL - NM2017000773 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-07-02 21:00 | 2017-07-03 08:00 | 1 | 27 | 10.5926 | 10.5926 | 0 | 10.5926 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 1 MW debido a menor disponibilidad de vapor por inicio de proceso de mantenimiento mayor de planta de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017030159 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-07-03 00:18 | 2017-07-11 17:33 | 0 | 13.3 | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | producto de la postergación del proyecto Cambio de regulador de velocidad, por disponibilidad de recursos técnicos y personal, que al día de hoy se utilizan en la puesta en servicio del proyecto central la Mina, es posible adelantar el mantenimiento mayor de la unidad que en el plan de mantenimiento mayor figura entre las fechas 15/08/2017 al 14/09/2017. mayor detalle en carta adjunta GMC 242 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017030265 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-07-03 01:09 | 2017-08-01 | 365 | 370 | 9.3899 | 9.3899 | 9.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas periódicas de válvulas de control (CV), válvulas combinadas (CRV), bombas de emergencia, lubricación e hidráulicas de turbina. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000774 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-07-03 05:00 | 2017-07-09 | 0 | 29.3 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 0 MW debido a menor disponibilidad de vapor por mayor consumo en proceso productivo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 3 | SD - NM2017030171 | ABANICO | ABANICO 3 | I | P | 2017-07-03 05:56 | 2017-07-07 18:03 | 0 | 21.5 | 108.1167 | 108.1167 | 108.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco de Transformadores. MPB Anual. - |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IL - NM2017000775 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-07-03 07:06 | 2017-07-03 11:12 | 0 | 13.59 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | baja eficiencia caldera biomasa por alta humedad en combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | SD - NM2017029074 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | P | 2017-07-03 08:00 | 2017-07-15 22:58 | 0 | 27 | 302.9667 | 302.9667 | 302.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017029508 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-07-03 08:05 | 2017-07-21 17:30 | 0 | 6.0784 | 441.4167 | 441.4167 | 441.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Muro de Desarenadores, inspección y Mantenimiento General de Componentes. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017029508 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-07-03 08:05 | 2017-07-21 17:30 | 0 | 6.0784 | 441.4167 | 441.4167 | 441.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación del Muro de Desarenadores, inspección y Mantenimiento General de Componentes. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017030151 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-03 08:06 | 2017-07-03 18:54 | 280 | 350 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 280 MW. Para realizar pruebas debido a modificación diseño sistema de lavado caldera |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAUTAROLAUTARO II | SD - NM2017030604 | LAUTARO | LAUTARO II | I | F | 2017-07-03 08:45 | 2017-07-03 17:10 | 0 | 22 | 8.4167 | 8.4167 | 0 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | falla sistema alimentación de combustible |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017029580 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-07-03 09:01 | 2017-07-03 16:45 | 0 | 6.0784 | 7.7333 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores e inspección de Muro Divisorio, previo a su reparación incluida en PMPM 2017. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017029580 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-07-03 09:01 | 2017-07-03 16:45 | 0 | 6.0784 | 7.7333 | 7.7333 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores e inspección de Muro Divisorio, previo a su reparación incluida en PMPM 2017. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017029553 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2017-07-03 10:05 | 2017-07-03 11:57 | 250 | 272 | 0.15098 | 0.15098 | 0.15098 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de válvulas de control y cierre rápido de turbina (Full Stroke). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000776 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-07-03 10:30 | 2017-07-03 11:41 | 30 | 36 | 0.19722 | 0.19722 | 0 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro I queda limitada a 30 MW, debido a Fallas en Aerogeneradores según se indican, Falla Temperatura alta IGBT de AEG N°1, fallo agrupado convertidor isu. AEG N°3 y falla veleta AEG N° 9. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ALFALFALALFALFAL 1 | SD - NM2017029760 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | I | P | 2017-07-03 11:13 | 2017-07-21 20:30 | 0 | 89 | 441.2833 | 441.2833 | 441.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de los controladores de bahía asociados a la unidad en la S/E Alfalfal |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EÓLICA SAN JUANPARQUE EOLICO SAN JUAN | SD - NM2017030613 | EÓLICA SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | I | F | 2017-07-03 11:21 | 2017-07-03 11:41 | 67 | 184.8 | 0.21248 | 0.21248 | 0 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | Se solicita realizar reinicio de Celda de Generación EDAG/ERAG debido a problemas de comunicación hacia nuestro despacho, no se permite generar habilitación/deshabilitación de forma remota, es posible realizar control manual de generación mediante SCADA de acuerdo a las solicitudes del Coordinador Eléctrico Nacional. Reinicio no debiese tomar mas allá de 10 minutos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000777 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-07-03 11:41 | 2017-07-03 16:20 | 34 | 36 | 0.25833 | 0.25833 | 0 | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro I queda limitada a 34 MW, debido a Falla en AEG N° 1, Falla Temperatura alta IGBT. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017029849 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2017-07-03 13:10 | 2017-07-03 18:00 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones 220 kV, Paño J3: Desvinculación a Potencial del Desconectador 89J3-1 de la Barra Principal Sección 1 STA-3546 Ampliación. Precaución: No reconectar interruptor 52 J1. del Paño J1 de la S/E Cardones, correspondiente a la Central Termopacifico. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017029985 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-07-03 13:15 | 2017-07-03 17:58 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaucion: No reconectar 52J7 , 52G. A solicitud de transelec,segun SODI N° 3155, por trabajos S/E Cardones 220 KV. Paño J3.Desvinculacion a potencial del desconectador 89 J3-1 de la barra Ppal. Seccion 1 ,STA-3546 ampliacion. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017030053 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-03 14:01 | 2017-07-03 17:37 | 60 | 65 | 0.27692 | 0.27692 | 0.27692 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM2017030164 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2017-07-03 14:11 | 2017-07-03 15:55 | 120 | 128 | 0.10833 | 0.10833 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento operacional del sistema Black Start. Se requiere sincronizar cada grupo electrógeno (GS1 y GS2) de 2,2 MW alternadamente por 30 minutos. NO INDISPONE LAS UNIDADES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017030164 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2017-07-03 14:11 | 2017-07-03 15:55 | 120 | 129 | 0.12093 | 0.12093 | 0.12093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento operacional del sistema Black Start. Se requiere sincronizar cada grupo electrógeno (GS1 y GS2) de 2,2 MW alternadamente por 30 minutos. NO INDISPONE LAS UNIDADES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017030052 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-03 14:59 | 2017-07-03 17:37 | 60 | 65 | 0.20256 | 0.20256 | 0.20256 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000778 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-07-03 16:00 | 2017-07-04 01:00 | 25 | 70 | 5.7857 | 5.7857 | 0 | 5.7857 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 25 MW por menor disponibilidad de vapor debido a falla en proceso de producción de Celulosa (Área de Fibra). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM2017002056 | CHACAYES | CHACAYES 2 | I | F | 2017-07-03 16:02 | 2017-07-03 16:34 | 0 | 59.04 | 0.53333 | 0.53333 | 0 | 0.53333 | 1 | 0 | 0 | Falla refrigeración | Falla refrigeración sello eje |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000779 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-07-03 22:00 | 2017-07-07 23:11 | 20 | 65 | 67.2808 | 67.2808 | 0 | 67.2808 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 20 MW de excedentes, menor disponibilidad de vapor debido a falla en proceso de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IL - NM2017000780 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2017-07-03 22:43 | 2017-07-03 23:22 | 0 | 21 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | alta vibración en compresor de gas SK-103.- TG queda F/S , mientras se efectúa conmutación a compresor Sk-102 (respaldo) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000781 | SANTA FE | SANTA FE |  | F | 2017-07-04 02:12 | 2017-07-04 03:21 | 17 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obstrucción en sistema de alimentación caldera Biomasa |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IF - NM2017002058 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-07-04 03:11 | 2017-07-04 03:21 | 0 | 67.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 1 | 0 | 0 | TG E/S con 47.7MW, se encontraba en proceso de normalización IL781 | se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017030774 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-07-04 04:50 | 2017-07-09 10:12 | 0 | 370 | 125.3667 | 125.3667 | 0 | 125.3667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la unidad por falla en el sistema de extracción de ceniza de fondo en la caldera principal. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017030775 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-07-04 05:32 | 2017-07-06 07:10 | 150 | 218.5 | 15.5601 | 15.5601 | 0 | 15.5601 | 0 | 0 | 0 | Baja a 150 MW por filtración de gases en el casing del sello de la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 2 | IF - NM2017002060 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2017-07-04 06:08 | 2017-07-04 12:12 | 0 | 345 | 6.0667 | 6.0667 | 0 | 6.0667 | 1 | 0 | 0 | 06:09 Hrs. Unidad 2 sale del servicio por falla. Se desconoce la causa aún. Se presume falla en sist. Control. | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017030476 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-07-04 08:05 | 2017-07-04 17:56 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000782 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II |  | F | 2017-07-04 08:49 | 2017-07-04 20:52 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 60 MW, debido a Falla en el aerogenerador AEG n° 3. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017030054 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-04 08:52 | 2017-07-04 17:23 | 60 | 65 | 0.65513 | 0.65513 | 0.65513 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017030020 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-04 08:52 | 2017-07-04 14:06 | 60 | 65 | 0.40256 | 0.40256 | 0.40256 | 0 | 0 | 0 | 0 | TCS, CALIBRACION BALLUF, REVISION FIBRAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000783 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-07-04 09:03 | 2017-07-04 18:18 | 34 | 36 | 0.51389 | 0.51389 | 0 | 0.51389 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro I queda limitada a 34 MW, debido a Falla en AEG N° 1, Falla Temperatura alta IGBT. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017030108 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-07-04 09:06 | 2017-07-04 17:22 | 34 | 36 | 0.45926 | 0.45926 | 0.45926 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 1 | SD - NM2017030511 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | I | P | 2017-07-04 09:29 | 2017-07-04 12:18 | 17 | 17.133 | 0.021865 | 0.021865 | 0.021865 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida, detención y medición de potencia de mínimo técnico de la unidad. Traspaso de Carga entre Unidades de Forma Alternada, sin variar el Programa de Generación. La variaciones seran coordinadas con CDC CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 2 | SD - NM2017030512 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | I | P | 2017-07-04 09:29 | 2017-07-04 12:18 | 17 | 17.133 | 0.021865 | 0.021865 | 0.021865 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida, detención y medición de potencia de mínimo técnico de la unidad. Traspaso de Carga entre Unidades de Forma Alternada, sin variar el Programa de Generación. La variaciones seran coordinadas con CDC CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD - NM2017030513 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | I | P | 2017-07-04 09:29 | 2017-07-04 12:18 | 17 | 17.133 | 0.021865 | 0.021865 | 0.021865 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida, detención y medición de potencia de mínimo técnico de la unidad. Traspaso de Carga entre Unidades de Forma Alternada, sin variar el Programa de Generación. La variaciones seran coordinadas con CDC CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELA IICANELA II | SD - NM2017030815 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2017-07-04 09:42 | 2017-07-07 10:58 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuitos de produccion en MT en interruptores 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5, 52E6 y 52E7 de forma alternada, para retiro de agua de virola. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017030821 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2017-07-04 10:10 | 2017-07-04 12:03 | 13.5 | 33 | 1.1129 | 1.1129 | 0 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | Cambio de resistor disipador al interior de basement, se requiere apertura de circuito 1. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAJA 1LAJA 1 1 | SD - NM2017030810 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | F | 2017-07-04 10:41 | 2017-07-04 20:08 | 0 | 17.2 | 9.45 | 9.45 | 0 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Unidad UG1 para verificar ajustes en regulador de velocidad, esto contempla la revisión y comprobación de parámetros de control y mecánicos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLMITOCOLMITO 1 | IF - NM2017002062 | COLMITO | COLMITO 1 | I | F | 2017-07-04 10:59 | 2017-07-04 11:49 | 0 | 60 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0.83333 | 1 | 0 | 0 | Instabilidad en la combustion | Unidad sincronizada, inyectando al sistema. Posteriormente, indisponibilidad técnica de instalación dedicada al abastecimiento del diésel, manifold de abastecimiento de diésel presentó falla, debió ser limpiado y central fue sincronizada nuevamente. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM2017030553 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2017-07-04 12:48 | 2017-07-04 18:02 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga de la unidad hasta 2.0 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PASOEL PASO 3 | SD - NM2017026137 | EL PASO | EL PASO 3 | I | P | 2017-07-04 13:34 | 2017-07-10 23:59 | 0 | 20.15 | 154.4167 | 154.4167 | 154.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa de Mantenimiento Mayor 2017 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017030552 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-04 13:57 | 2017-07-04 19:22 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 280 Mw. Para realizar pruebas debido a modificación diseño sistema de lavado caldera. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017030580 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-07-04 18:07 | 2017-07-05 07:21 | 0 | 104 | 13.2333 | 13.2333 | 13.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFV Conejo desconectado por trabajos de instalación de contador de descarga en el transformador principal 220/33 KV. Asociado a SD 2017030579. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017002063 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-07-04 18:13 | 2017-07-04 20:23 | 0 | 29.3 | 2.1667 | 2.1667 | 0 | 2.1667 | 1 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea queda fuera de servicio debido a trip de turbina. |  | Trip de turbina debido a operación por potencia inversa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017030667 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-07-05 | 2017-07-05 03:17 | 0 | 285 | 3.2833 | 3.2833 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimos técnicos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017030611 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-05 03:16 | 2017-07-05 03:42 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017002067 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-07-05 05:53 | 2017-07-05 10:45 | 0 | 398.3 | 4.8667 | 4.8667 | 0 | 4.8667 | 1 | 0 | 0 | Durante el proceso de arranque el sistema de Sincronización de la Turbina de Gas presenta falla lo cual impide la Sincronización de esta. Dicha falla está en proceso de investigación por parte de especialistas de General Electric. | Causa en Investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017030676 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-07-05 06:04 | 2017-07-05 10:11 | 280 | 285 | 0.072222 | 0.072222 | 0.072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de la unidad para calentamiento y posterior y posterior rampa lenta de subida de potencia desde 0 Mw a potencia nominal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000786 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-06 09:00 | 28 | 70 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 28 MW por menor disponibilidad de vapor debido a detención en proceso de producción de Celulosa (Área de caldera de poder y máquina de Celulosa). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017030477 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2017-07-05 08:23 | 2017-07-05 17:15 | 0 | 5.9 | 8.8667 | 8.8667 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017030758 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 10:09 | 57 | 69.3 | 0.20411 | 0.20411 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de medida de tiempos en partida, detención y medición de potencia de mínimo técnico del Parque Fotovoltaico Pampa Solar Norte. Se requiere Modificar consigna de potencia activa entre 0 y 25 MW en intervalos de 5 en 5 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017030044 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-05 09:13 | 2017-07-05 12:44 | 60 | 65 | 0.27051 | 0.27051 | 0.27051 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENTIVOS 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017030168 | RALCO | RALCO 1 | I | P | 2017-07-05 09:18 | 2017-07-07 19:20 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Data RALCO: Pruebas de telecomunicación entre Sistema EMERSON y SIEMENS para integracion RALCO al CEZ Posible corte de comunicación de información / control de RALCO ( micro corte ) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017030168 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2017-07-05 09:18 | 2017-07-07 19:20 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Data RALCO: Pruebas de telecomunicación entre Sistema EMERSON y SIEMENS para integracion RALCO al CEZ Posible corte de comunicación de información / control de RALCO ( micro corte ) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM2017030760 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2017-07-05 10:10 | 2017-07-05 10:56 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de mínimo técnico, tiempos de partida y detención de los parques PFV de Lalackama. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017030626 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2017-07-05 10:26 | 2017-07-05 18:30 | 50 | 50.6 | 0.095652 | 0.095652 | 0.095652 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de carga de transformador T2 en forma controlada. Este equipo se encontraba en reparación debido a resonancia en el mismo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | SD - NM2017030756 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | I | P | 2017-07-05 11:16 | 2017-07-05 11:44 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida, detención y medición de potencia de mínimo técnico del Parque Fotovoltaico Carrera Pinto. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017031218 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | F | 2017-07-05 16:21 | 2017-07-05 19:54 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por funcionamiento anormal de RTU EP2.1 observado en forma posterior a la incorporación de sistema AGC, se realizara chequeo y verificación de EP2.1 se extiende solicitud por posible perdidas de comunicaciones hacia el CDEC |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017031218 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | F | 2017-07-05 16:21 | 2017-07-05 19:54 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por funcionamiento anormal de RTU EP2.1 observado en forma posterior a la incorporación de sistema AGC, se realizara chequeo y verificación de EP2.1 se extiende solicitud por posible perdidas de comunicaciones hacia el CDEC |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IL - NM2017000787 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-07-05 16:29 | 2017-07-05 23:00 | 190 | 398.3 | 3.408 | 3.408 | 0 | 3.408 | 0 | 0 | 0 | El Ciclo Combinado quedará limitado a mínimo técnico con combustible diésel, 190 MW, debido a falla de válvula reguladora 20FMS-1 del sistema de suministro de combustible líquido al sistema de inyección de diésel de la Turbina a Gas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017030751 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-07-05 18:50 | 2017-07-06 00:59 | 0 | 104 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | PFV Conejo desconectado por trabajos de instalación de contador de descarga en el transformador principal 220/33 KV. Asociado a SD 2017030749. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | IF - NM2017002072 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-07-05 19:30 | 2017-07-06 04:20 | 5.053 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Falla en L-23 kV, se presume a eventos climáticos. | Falla en L-23 kV, se presume a eventos climáticos. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | IF - NM2017002072 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-07-05 19:30 | 2017-07-06 04:20 | 5.053 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Falla en L-23 kV, se presume a eventos climáticos. | Falla en L-23 kV, se presume a eventos climáticos. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | IF - NM2017002071 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | F | 2017-07-05 19:30 | 2017-07-06 04:07 | 10.971 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en L-23 kV, se presume a eventos climáticos. | Falla en L-23 kV, se presume a eventos climáticos. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | IF - NM2017002071 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | F | 2017-07-05 19:30 | 2017-07-06 04:07 | 10.971 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en L-23 kV, se presume a eventos climáticos. | Falla en L-23 kV, se presume a eventos climáticos. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM2017030681 | LALACKAMA | LALACKAMA | E | P | 2017-07-05 22:31 | 2017-07-06 08:04 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52JL2 y desconectadores 89JL2-1 y 89JL2-2 en S/E Tap Off Lalackama a solicitud de TRANSELEC por trabajos programados |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017031275 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-07-06 | 2017-07-06 12:16 | 0 | 398.3 | 12.2667 | 12.2667 | 0 | 12.2667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere retirar de servicio el ciclo combinado, para el cambio de válvula reguladora 20FMS-1 del Sistema de inyección de petróleo diesel a la Turbina a Gas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017030834 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | P | 2017-07-06 00:16 | 2017-07-06 00:36 | 0 | 285 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017030837 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-07-06 01:07 | 2017-07-06 02:56 | 0 | 285 | 1.8167 | 1.8167 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017030831 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | P | 2017-07-06 06:53 | 2017-07-06 11:54 | 280 | 285 | 0.088012 | 0.088012 | 0.088012 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de la unidad para calentamiento y posterior rampa lenta de subida de potencia desde 0 MW hasta potencia nominal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017030478 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2017-07-06 07:46 | 2017-07-06 17:18 | 0 | 5.9 | 9.5333 | 9.5333 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV2 | SD - NM2017029892 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | I | P | 2017-07-06 07:53 | 2017-07-06 15:20 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CEN, se requiere realizar el siguiente programa de pruebas: - 07:00 hrs. Sincronizar unidad (TV1) BBC. Quedar a mínimo técnico de 7 MW. Reencender caldera 1. - 09:00 hrs. Sincronizar unidad (TV2) AEG. Quedar a mínimo técnico de 5 MW. Reencender caldera 2. - 11:00 hrs. Central a plena carga. TV1 mas TV2 - 14:00 hrs. unidad (TV1) BBC. fuera de servicio. - 14:00 hrs. unidad (TV2) AEG. fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | SD - NM2017030603 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | P | 2017-07-06 08:00 | 2017-07-06 14:50 | 0 | 7.9754 | 6.8333 | 6.8333 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y ajuste en sistema de control excitación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017030627 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2017-07-06 08:06 | 2017-07-06 17:30 | 50 | 50.6 | 0.11146 | 0.11146 | 0.11146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de carga de transformador T2 en forma controlada. Este equipo se encontraba en reparación debido a resonancia en el mismo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TENOTENO | SD - NM2017030933 | TENO | TENO | I | P | 2017-07-06 08:23 | 2017-07-06 14:51 | 53.568 | 59 | 0.59537 | 0.59537 | 0.59537 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga máximo 2MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017030046 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-06 08:54 | 2017-07-06 17:32 | 60 | 65 | 0.6641 | 0.6641 | 0.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017030112 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-07-06 08:56 | 2017-07-06 17:02 | 34 | 36 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017030972 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-07-06 09:01 | 2017-07-06 18:19 | 0 | 112.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio y relleno de aceite estanque resumidero. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD - NM2017030738 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | I | P | 2017-07-06 09:03 | 2017-07-12 16:46 | 138.58 | 140.4 | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se contrastara la medida de temperatura del devanado generador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | SD - NM2017030962 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | I | P | 2017-07-06 09:14 | 2017-07-06 09:23 | 25 | 46 | 0.068478 | 0.068478 | 0.068478 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere normalizar alimentación de equipos de comunicación de S/E N°. 1. actualmente se encuentra con arreglo provisional. Las telemedidas del parque eólico se afectarán por 10 minutos aproximadamente. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017030047 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-06 09:26 | 2017-07-06 20:58 | 60 | 65 | 0.88718 | 0.88718 | 0.88718 | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISION CONVERTIDOR 4 ALTA TEMPERATURA |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | SD - NM2017030356 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:14 | 0 | 1 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | SD - NM2017030356 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:14 | 0 | 1 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM2017030357 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | P | 2017-07-06 09:54 | 2017-07-06 19:00 | 0 | 1.403 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por trabajos de mantenimiento según siguiente detalle. a) Trabajos en Sistema de Captación y Abatimiento de Biogás, para instalación de puntos de muestras y apertura de trampas de condensado requieren corte suministro de gas para el proceso de generación en ambas centrales. b) Maniobras seccionadores Barra 23 [kV] y verificación de señales Paños Nave Sur y Nave Norte |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM2017031068 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2017-07-06 10:00 | 2017-07-06 18:12 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento operacional del sistema Black Start. Se requiere sincronizar cada grupo electrógeno (GS1 y GS2) de 2,2 MW alternadamente por 30 minutos. NO INDISPONE LAS UNIDADES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017031068 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2017-07-06 10:00 | 2017-07-06 18:12 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento operacional del sistema Black Start. Se requiere sincronizar cada grupo electrógeno (GS1 y GS2) de 2,2 MW alternadamente por 30 minutos. NO INDISPONE LAS UNIDADES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD - NM2017030846 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | P | 2017-07-06 11:58 | 2017-07-21 13:32 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de Gateway Chiburgo - San Clemente ubicado en sala de servidores Scada a nuevo Scada PLC del complejo Colbún, dejando operativa la comunicación del Gateway hacia ambos Scada mientras dura el proceso de migración. Se realizará configuración y pruebas de señales entre Gateway y Scada. Implica pérdidas de telecontrol de centrales Chiburgo y San Clemente, y pérdidas momentáneas de datos hacia el despacho. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD - NM2017030846 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | I | P | 2017-07-06 11:58 | 2017-07-21 13:32 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de Gateway Chiburgo - San Clemente ubicado en sala de servidores Scada a nuevo Scada PLC del complejo Colbún, dejando operativa la comunicación del Gateway hacia ambos Scada mientras dura el proceso de migración. Se realizará configuración y pruebas de señales entre Gateway y Scada. Implica pérdidas de telecontrol de centrales Chiburgo y San Clemente, y pérdidas momentáneas de datos hacia el despacho. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017031317 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-07-06 12:07 | 2017-07-06 21:10 | 150 | 218.5 | 2.8372 | 2.8372 | 0 | 2.8372 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada por falla en pulverizador de carbón 2F |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017031320 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | F | 2017-07-06 13:00 | 2017-07-06 18:48 | 0 | 399 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Reinstalación o reparación de termocupla de aire compartimiento excitatriz generador Turbina a Gas (detectado en ronda operacional), para evitar daño en excitatriz. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | SD - NM2017030602 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | I | P | 2017-07-06 13:47 | 2017-07-06 21:28 | 0 | 9.3538 | 7.6833 | 7.6833 | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y ajuste en sistema de control excitación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | SD - NM2017030278 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | P | 2017-07-06 14:21 | 2017-07-06 15:22 | 5 | 5.6 | 0.10893 | 0.10893 | 0.10893 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación de Potencia activa y reactiva de Unidad, por trabajos de verificación de telecomando. La unidad se desconectara y se sincronizara de acuerdo a programa en coordinación con CDC CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | SD - NM2017030280 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | I | P | 2017-07-06 14:21 | 2017-07-06 15:22 | 5 | 5.6 | 0.10893 | 0.10893 | 0.10893 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación de Potencia activa y reactiva de Unidad, por trabajos de verificación de telecomando. La unidad se desconectara y se sincronizara de acuerdo a programa en coordinación con CDC CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SD - NM2017030777 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | P | 2017-07-06 14:45 | 2017-07-06 15:09 | 32 | 32.01 | 0.00012496 | 0.00012496 | 0.00012496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida, detención y medición de potencia de mínimo técnico del Parque Fotovoltaico Diego de Almagro. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHAÑARESCHAÑARES | SD - NM2017030776 | CHAÑARES | CHAÑARES | I | P | 2017-07-06 15:10 | 2017-07-06 16:00 | 36 | 37.92 | 0.042194 | 0.042194 | 0.042194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida, detención y medición de potencia de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | SD - NM2017030281 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | I | P | 2017-07-06 15:23 | 2017-07-06 15:50 | 5 | 5.6 | 0.048214 | 0.048214 | 0.048214 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación de Potencia activa y reactiva de Unidad, por trabajos de verificación de telecomando. La unidad se desconectara y se sincronizara de acuerdo a programa en coordinación con CDC CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM2017030282 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2017-07-06 15:23 | 2017-07-06 15:50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación de Potencia activa y reactiva de Unidad, por trabajos de verificación de telecomando. La unidad se desconectara y se sincronizara de acuerdo a programa en coordinación con CDC CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD - NM2017030283 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2017-07-06 15:23 | 2017-07-06 15:50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación de Potencia activa y reactiva de Unidad, por trabajos de verificación de telecomando. La unidad se desconectara y se sincronizara de acuerdo a programa en coordinación con CDC CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
* | 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IL - NM2017000791 | NEHUENCO II | NEHUENCO II |  | F | 2017-07-06 16:20 | 2019-08-01 | 380 | 398.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Turbina de gas NO puede operar con diesel por restricciones ambientales. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030827 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-06 19:16 | 2017-07-07 08:20 | 0 | 196.02 | 13.0667 | 13.0667 | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017031092 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-07 03:11 | 2017-07-07 04:52 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | IL - NM2017000795 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-07-07 05:45 | 2017-07-07 08:44 | 200 | 380 | 1.4132 | 1.4132 | 0 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 200 MW el ciclo, debido a restricción en la capacidad de transporte de GNL del anillo Metrogas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 1 | IF - NM2017002076 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-07-07 06:40 | 2017-07-07 09:41 | 0 | 345 | 3.0167 | 3.0167 | 0 | 3.0167 | 1 | 0 | 0 | El coordinador Electrico Nacional solicita la partida de la Unidad y al dar arranque, se produce partida fallida. | Unidad Falla en la partida. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017030772 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | E | P | 2017-07-07 06:52 | 2017-07-07 18:45 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de central por trabajos de reparación de fuga de aceite de transformador de poder en subestación Melipeuco.- Asociado a SD 2017030773 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017030772 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | E | P | 2017-07-07 06:52 | 2017-07-07 18:45 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de central por trabajos de reparación de fuga de aceite de transformador de poder en subestación Melipeuco.- Asociado a SD 2017030773 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017030771 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | P | 2017-07-07 06:52 | 2017-07-07 18:38 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de central por trabajos de reparación de fuga de aceite de transformador de poder en subestación Melipeuco.- Asociado a SD 2017030773 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017030771 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | P | 2017-07-07 06:52 | 2017-07-07 18:38 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de central por trabajos de reparación de fuga de aceite de transformador de poder en subestación Melipeuco.- Asociado a SD 2017030773 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017030480 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-07-07 08:13 | 2017-07-07 17:10 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017031501 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-07-07 08:42 | 2017-07-08 03:22 | 0 | 380 | 18.6667 | 18.6667 | 0 | 18.6667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso, por filtración de vapor en domo de alta presión en caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017030115 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-07-07 08:58 | 2017-07-07 16:15 | 34 | 36 | 0.40463 | 0.40463 | 0.40463 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | SD - NM2017031202 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | I | P | 2017-07-07 09:07 | 2017-07-07 09:38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida, detención y medición de potencia de mínimo técnico de la unidad U4 de Central Pilmaiquen, de acuerdo a los Anexos Técnicos de Determinación de Mínimo Técnicos en Unidades Generadoras y Determinación de parámetros para los procesos de Partida y detención de unidades generadoras, a solicitud del CEN-SIC. Las pruebas seran coordinadas con el CDC CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017030628 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2017-07-07 09:12 | 2017-07-07 17:28 | 49.7 | 50.6 | 0.14704 | 0.14704 | 0.14704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toma de carga de transformador T2 en forma controlada. Este equipo se encontraba en reparación debido a resonancia en el mismo. Pruebas de Habilitación y des habilitación de Celda EDAG-ERAG para comprobar su funcionalidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017030051 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-07 09:18 | 2017-07-07 17:46 | 60 | 65 | 0.65128 | 0.65128 | 0.65128 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017030050 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-07 09:28 | 2017-07-07 17:46 | 55 | 65 | 1.2769 | 1.2769 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | PREVENTIVO 6 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017031238 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-07 09:32 | 2017-07-07 17:17 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de sistema de lavado de caldera en carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | SD - NM2017031600 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-07-07 11:00 | 2017-07-07 14:50 | 0 | 67.2 | 3.8333 | 3.8333 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Se debe dejar F/S Unidad Generadora debido a alta vibración en Línea de aceite de control hacia válvula de extracción de baja. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IL - NM2017000796 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-07-07 11:07 | 2017-07-07 11:41 | 143 | 398.3 | 0.36322 | 0.36322 | 0 | 0.36322 | 0 | 0 | 0 | El Ciclo Combinado reduce automáticamente su carga de mínimo técnico 260 MW a 143 MW, en investigación preliminar de la causa se observa pérdida de comunicación principal y su respaldo entre DCS (control Ciclo Combinado) y HMI de Turbina a Gas (HMI control de Turbina a gas). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PALMUCHOPALMUCHO 1 | SD - NM2017031246 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | I | P | 2017-07-07 11:36 | 2017-07-07 14:15 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integración GPS en controlador Siemens de central Palmucho y S/E Caida. Se pueden producir micro cortes de comunicación con perdida de Datos de Norma Técnica. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IL - NM2017000797 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-07-07 11:42 | 2017-08-01 | 0 | 398.3 | 588.3 | 588.3 | 0 | 588.3 | 0 | 0 | 0 | Turbina de Gas No puede operar con diésel por restricciones ambientales. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IF - NM2017002078 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-07-07 12:10 | 2017-07-07 23:15 | 0 | 271.9 | 11.0833 | 11.0833 | 0 | 11.0833 | 1 | 0 | 0 | Unidad fuera de servicio en forma intempestiva con 272 MW | Bajo nivel del domo |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | SD - NM2017031641 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | I | F | 2017-07-07 12:49 | 2017-07-07 13:16 | 280 | 285 | 0.0078947 | 0.0078947 | 0 | 0.0078947 | 0 | 0 | 0 | Scada. Sincronización firewall del scada para recuperar redundancia y evitar perdida de comunicación permanente. Intervención podría provocar perdida intermitente de datos norma técnica. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | SD - NM2017031641 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | I | F | 2017-07-07 12:49 | 2017-07-07 13:16 | 280 | 285 | 0.0078947 | 0.0078947 | 0 | 0.0078947 | 0 | 0 | 0 | Scada. Sincronización firewall del scada para recuperar redundancia y evitar perdida de comunicación permanente. Intervención podría provocar perdida intermitente de datos norma técnica. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000799 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-07-07 19:19 | 2017-07-11 19:20 | 125 | 152 | 17.0556 | 17.0556 | 0 | 17.0556 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 125 MW, por delta de temperatura salida descarga agua de mar |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030828 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-07 20:07 | 2017-07-08 07:34 | 0 | 196.02 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | IF - NM2017002079 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | I | F | 2017-07-07 21:37 | 2017-07-07 22:30 | 0 | 9.5 | 0.88333 | 0.88333 | 0 | 0.88333 | 1 | 0 | 0 | Unidad sale del servicio con 4 por falla caudal lubricación. | Falla caudal lubricación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IF - NM2017002080 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-07-07 22:21 | 2017-07-08 12:35 | 0 | 350 | 14.2333 | 14.2333 | 0 | 14.2333 | 1 | 0 | 0 | 22:21 Hrs. sale del servicio Unidad 2 con 350 MW por Trip Caldera, debido a pérdida de comunicación de un alimentador de carbón. | Trip Caldera. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017031721 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-07-08 02:18 | 2017-07-08 18:34 | 0 | 50 | 16.2667 | 16.2667 | 0 | 16.2667 | 0 | 0 | 0 | Revisión en Compresor de gas por alta presión de descarga, se requiere detener unidad a fin de evitar salida intempestiva. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017031722 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-07-08 04:57 | 2017-07-08 07:35 | 150 | 218.5 | 0.82555 | 0.82555 | 0 | 0.82555 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 150 MW para efectuar limpieza de cajas de condensador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000800 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-07-08 07:50 | 2017-07-08 10:44 | 220 | 271.9 | 0.55355 | 0.55355 | 0 | 0.55355 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 220 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017031494 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-07-08 08:04 | 2017-07-08 22:51 | 100 | 130 | 3.4115 | 3.4115 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casa de Bombas (Limitación de Carga a 100 Mw). Limpieza de peras nivel Bombas de refrigeración principal 1A y 1B. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000802 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-07-08 09:00 | 2017-07-08 15:30 | 120 | 271.9 | 3.6313 | 3.6313 | 0 | 3.6313 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación en 120 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000801 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-08 10:10 | 2017-07-08 17:53 | 60 | 65 | 0.59359 | 0.59359 | 0 | 0.59359 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 60 MW, debido a Falla de error de mediciones en aerogenerador AEG n° 12. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017031724 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | F | 2017-07-08 13:03 | 2017-07-09 09:39 | 60.6 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque no controla potencia Activa al limitar de forma manual. Se mantiene celda ERAG habilitada para no perder control de la generación del parque, la que podría llegar a una potencia disponible de 46 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017031723 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-07-08 13:03 | 2017-07-09 09:39 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque no controla potencia Activa al limitar de forma manual. Se mantiene celda ERAG habilitada para no perder control de la generación del parque, la que podría llegar a una potencia disponible de 82 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017031468 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-08 14:11 | 2017-07-08 18:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas sistema de lavado de caldera en carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 2 | IF - NM2017002084 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2017-07-08 17:54 | 2017-07-08 23:15 | 0 | 345 | 5.35 | 5.35 | 0 | 5.35 | 1 | 0 | 0 | Sin comentarios | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017031487 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-07-08 22:51 | 2017-07-09 21:25 | 0 | 130 | 22.5667 | 22.5667 | 22.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de válvulas de tubería compensación en bombas de agua alimentación, se requiere tubería despresurizada (Bombas de agua alimentación detenida). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017002086 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-07-09 05:43 | 2017-07-09 07:50 | 0 | 29.3 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 2.1167 | 1 | 0 | 0 | Falla en Sistema de Control de la Unidad TG |  | Falla en Sistema de Control de la Unidad TG | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM2017002090 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2017-07-09 08:15 | 2017-07-09 10:57 | 0 | 33 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | A la hora de la falla el parque se encontraba generando 11 MW. |  | Desconexión debido a operación protección de sobretensión. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017031749 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-07-09 09:33 | 2017-07-09 12:03 | 0 | 50 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Señal anormal sensor de vibración turbina, requiere desconexión unidad a fin de verificar veracidad de la condición ante posibles daños a la unidad |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017029594 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-07-09 09:57 | 2017-07-09 10:40 | 60 | 152 | 0.43377 | 0.43377 | 0.43377 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017031171 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-07-09 10:12 | 2017-07-09 20:05 | 222 | 370 | 3.9533 | 3.9533 | 3.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | Según carta GMC N° 244/2017 enviada al CEN, se requiere realizar pruebas de potencia a mínimo técnico en Central Santa María, para lo cual es necesario tener la unidad estable a 222 MW, y a solicitud de los especialistas mover generación en torno al mínimo técnico de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017029595 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-07-09 11:06 | 2017-07-09 12:48 | 60 | 152 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017029597 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-07-09 15:03 | 2017-07-09 16:03 | 60 | 152 | 0.60526 | 0.60526 | 0.60526 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017029598 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-09 16:06 | 2017-07-09 17:08 | 60 | 152 | 0.62544 | 0.62544 | 0.62544 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000803 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-07-10 | 2017-07-15 14:30 | 0 | 29.3 | 134.5 | 134.5 | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0 | Limita su inyección de energía al SIC a 0 MW por menor disponibilidad de vapor debido a falla en Procesos de Celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000804 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-07-10 01:00 | 2017-07-11 02:00 | 20 | 70 | 17.8571 | 17.8571 | 0 | 17.8571 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección al SIC a 20 MW, por menor disponibilidad de vapor debida a falla en proceso productivo de celulosa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017031195 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2017-07-10 08:06 | 2017-07-10 18:12 | 0 | 5.9 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017031384 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 17:28 | 60 | 65 | 0.65128 | 0.65128 | 0.65128 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | SD - NM2017031203 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | I | P | 2017-07-10 09:03 | 2017-07-10 10:00 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida, detención y medición de potencia de mínimo técnico de la unidad U5 de Central Pilmaiquen, de acuerdo a los Anexos Técnicos de Determinación de Mínimo Técnicos en Unidades Generadoras y Determinación de parámetros para los procesos de Partida y detención de unidades generadoras, a solicitud del CEN-SIC. Las pruebas seran coordinadas con el CDC CEN-SIC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COYACOYA 5 | SD - NM2017031268 | COYA | COYA 5 | I | P | 2017-07-10 10:15 | 2017-07-10 20:50 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectos de finalizar el overhaul de la unidad 5 de Coya, se requiere autorización para realizar las siguentes pruebas operacionales: Prueba de rendimiento de la Unidad subiendo carga de 0 a 12 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017031332 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-07-10 10:18 | 2017-07-12 15:20 | 380 | 398.3 | 2.4366 | 2.4366 | 2.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de potencia a mínimo técnico en Central Nehuenco 2, para lo cual es necesario a solicitud de los especialistas mover generación en torno al mínimo técnico de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017031389 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-10 10:47 | 2017-07-10 17:56 | 60 | 65 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017031371 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-07-10 10:53 | 2017-07-10 17:56 | 34 | 36 | 0.39167 | 0.39167 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IF - NM2017002097 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-07-10 12:08 | 2017-07-11 15:16 | 0 | 196.02 | 27.1333 | 27.1333 | 0 | 27.1333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla el Parque Solar El Romero se encontraba generando 143,8 MW. | Se investiga. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | SD - NM2017031835 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-07-10 13:28 | 2017-08-01 | 0 | 5.053 | 514.5333 | 514.5333 | 0 | 514.5333 | 0 | 0 | 0 | Resolución de trabajos pendiente por garantías de parte del proveedor (ANDRITZ) de la unidad respectiva, relacionada con altas vibraciones y trabajos menores. Se realizarán pruebas de carga de acuerdo a disponibilidad del recurso hídrico. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IL - NM2017000807 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-07-10 13:40 | 2017-07-12 10:15 | 153.6 | 196.02 | 9.6481 | 9.6481 | 0 | 9.6481 | 0 | 0 | 0 | Central limitada debido a falla en Circuito 1 Barra B (52F1-B) asociado a IF 2017002097. Circuito 1 barra B aislado con una capacidad de 22.8 MW. Circuito 3 barra A aislado con una capacidad de 16.3 MW. CT aislado con una capacidad de 3.26 MW asociado a circuito 2 barra B. Potencia indisponible: 42.36 MW. Potencia disponible: 153.64 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM2017031859 | RAPEL | RAPEL 3 | I | F | 2017-07-10 14:49 | 2017-07-10 17:00 | 0 | 76 | 2.1833 | 2.1833 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | Reparar filtracion en circuito agua refrigeracion sello carbon unidad 3 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017031429 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-07-10 16:03 | 2017-07-10 18:46 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Precaución: No reconectar 52J7, 52G a solicitud de Transelec según SODI N°3240 por trabajo en paño J3: desvinculación a potencial del desconectador 89J3-1 de la barra principal 220 KV sección 1, STA-3546 Ampliación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017031421 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2017-07-10 16:08 | 2017-07-10 18:42 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones 220 kV, Paño J3: Desvinculación a Potencial del Desconectador 89J3-1 de la Barra Principal Sección 1 STA-3546 Ampliación. Precaución: No reconectar interruptor 52 J1. del Paño J1 de la S/E Cardones, correspondiente a la Central Termopacifico. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017031461 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-07-10 16:30 | 2017-07-14 19:00 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara energización Línea MT (Hornitos - Juncalito) post revisión y pruebas a equipo involucrados en falla del 13/06 Esta energización se hará por tramos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017002099 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-07-10 16:50 | 2017-07-10 19:06 | 0 | 50 | 2.2667 | 2.2667 | 0 | 2.2667 | 1 | 0 | 0 | Unidad en régimen normal de operación. TG queda F/S por potencia inversa debido a detención del compresor de gas #6 | Trip TG por potencia inversa, producto de la detención del compresor de gas # 6 (en investigación) |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030895 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-10 20:23 | 2017-07-11 07:18 | 0 | 196.02 | 10.9167 | 10.9167 | 10.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017031977 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-07-10 22:52 | 2017-07-11 01:00 | 150 | 218.5 | 0.6688 | 0.6688 | 0 | 0.6688 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar retrolavado de cajas del condensador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017031978 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-07-11 00:17 | 2017-07-11 02:23 | 40 | 119.9 | 1.3994 | 1.3994 | 0 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de condensador por acumulación de algas. Unidad baja su generación a 40 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017031759 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-11 03:32 | 2017-07-11 03:38 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 - 10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017031196 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2017-07-11 07:54 | 2017-07-11 18:19 | 0 | 5.9 | 10.4167 | 10.4167 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | YUNGAYYUNGAY 1 | SD - NM2017026705 | YUNGAY | YUNGAY 1 | I | P | 2017-07-11 08:20 | 2017-07-11 20:04 | 52.4 | 55 | 0.55467 | 0.55467 | 0.55467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de validación de la Unidad N°1, inyectando un Potencia de 30 MW. Esta prueba debe computar en el Estado Operacional P.O. y contribuir al Ton de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017031758 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-11 08:55 | 2017-07-11 18:38 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas sistema de lavado de caldera en carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017031398 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-11 09:01 | 2017-07-11 14:47 | 0 | 65 | 5.7667 | 5.7667 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000808 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-11 09:05 | 2017-07-11 14:47 | 55 | 65 | 0.87692 | 0.87692 | 0 | 0.87692 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda Limitada a 55 MW debido a fallas en AEG. N° 3 (falla comunicación fibra en una Pala), AEG. N° 7 (falla lectura del Encoder). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017031372 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-07-11 09:09 | 2017-07-11 17:57 | 0 | 36 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ITATAITATA 1 | SD - NM2017031477 | ITATA | ITATA 1 | I | P | 2017-07-11 09:13 | 2017-07-12 22:43 | 10 | 10.2 | 0.73529 | 0.73529 | 0.73529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de vibraciones y balanceo de unidad generadora, por especialistas de fábrica. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | SD - NM2017031685 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | P | 2017-07-11 09:32 | 2017-07-11 12:38 | 63 | 65 | 0.095385 | 0.095385 | 0.095385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para verificar el funcionamiento del PPC Javiera, se realizaran pruebas de subida y bajada de potencia activa, con posibilidad de inyectar o absorber reactivos. Toda maniobra serán coordinadas con el CDC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RENAICORENAICO | SD - NM2017031715 | RENAICO | RENAICO | I | P | 2017-07-11 10:10 | 2017-07-11 15:01 | 0 | 6.3 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y revisión de postes de linea de 23 KV de Central Renaico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALITOSAUZALITO | SD - NM2017031760 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2017-07-11 10:27 | 2017-07-11 11:31 | 11 | 12 | 0.088889 | 0.088889 | 0.088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | Compuertas de obras especiales en canal de aducción Sauzalito. Pruebas de apertura y cierre remoto de las compuertas 1 y 2 de obras especiales. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHAÑARESCHAÑARES | IF - NM2017002106 | CHAÑARES | CHAÑARES | E | F | 2017-07-11 10:30 | 2017-07-11 11:34 | 0 | 37.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |  | Envio de orden de trip de nodo central de generacion | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EÓLICA SAN JUANPARQUE EOLICO SAN JUAN | IF - NM2017002105 | EÓLICA SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | E | F | 2017-07-11 10:30 | 2017-07-11 11:29 | 0 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se origina apertura de interruptor 52J1 de S/E SJU, por trip ordenado desde la celda maestra de generación EDAG/ERAG. | Se origina apertura de interruptor 52J1 de S/E SJU, por trip ordenado desde la celda maestra de generación EDAG/ERAG. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF - NM2017002112 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | E | F | 2017-07-11 10:31 | 2017-07-11 10:46 | 0 | 101.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el Parque Solar Llano de Llampos se encontraba en servicio con una generación de 59 MW. |  | Orden de apertura desde Celda de Generación por operación del EDAG. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IF - NM2017002111 | EL ROMERO | EL ROMERO | E | F | 2017-07-11 10:31 | 2017-07-11 10:43 | 0 | 196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el Parque Solar El Romero se encontraba en servicio con una generación de 115 MW. |  | Orden de apertura desde Celda de Generación por operación del EDAG. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IL - NM2017000810 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2017-07-11 12:24 | 2017-08-01 | 89 | 101.02 | 58.4937 | 58.4937 | 0 | 58.4937 | 0 | 0 | 0 | Se aísla los siguientes centros de transformación: CT N°25 asociado a circuito 1; CT N°42 asociado a circuito 4 ; CT N°8 asociado a circuito 3 y CT N°57 asociado a circuito 4. Cada centro de generacion implica una reducción de 1MW. Central queda con una capacidad total de 89MW. (Incorpora IL 555 - IL 711) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017031578 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-07-11 13:39 | 2017-07-12 14:04 | 300 | 370 | 4.6194 | 4.6194 | 4.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán mediciones oficiales de material particulado y gases en chimenea, La unidad no puede bajar de 300 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017031402 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-11 14:14 | 2017-07-11 17:57 | 0 | 65 | 3.7167 | 3.7167 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL - NM2017000809 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2017-07-11 15:08 | 2017-07-11 16:23 | 0 | 16.05 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | anormalidad en Precipitador Electrostático # 2, de Caldera Recuperadora.- por control de emisiones unidad queda limitada a 0MW de inyección |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | SD - NM2017032107 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | I | F | 2017-07-11 17:03 | 2017-07-12 21:27 | 0 | 12.53 | 28.4 | 28.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | Reparación canal aducción. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | SD - NM2017032107 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2017-07-11 17:03 | 2017-07-12 21:27 | 0 | 12.53 | 28.4 | 28.4 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | Reparación canal aducción. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2017002134 | PULELFU | PULELFU 1 | I | F | 2017-07-11 17:10 | 2017-07-11 19:55 | 0 | 4.65 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | Se evaluó que la posible causa fue producto a un desequilibrio de fases en los SSAA de la central, generando la operación de la Protección de corriente del neutro del transformador de servicios auxiliares (SSAA). | Operación de la Protección de sobre corriente de neutro (Xl1-E Woodward) del transformador SSAA, atribuible a un desequilibrio de fases del transformador de SSAA. Esta protección no cuenta con memoria de registros o eventos. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2017002134 | PULELFU | PULELFU 2 | I | F | 2017-07-11 17:10 | 2017-07-11 19:55 | 0 | 4.65 | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | Se evaluó que la posible causa fue producto a un desequilibrio de fases en los SSAA de la central, generando la operación de la Protección de corriente del neutro del transformador de servicios auxiliares (SSAA). | Operación de la Protección de sobre corriente de neutro (Xl1-E Woodward) del transformador SSAA, atribuible a un desequilibrio de fases del transformador de SSAA. Esta protección no cuenta con memoria de registros o eventos. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000811 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-07-11 19:20 | 2017-07-30 23:00 | 145 | 152 | 21.1689 | 21.1689 | 0 | 21.1689 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 145 MW por control de temperatura en salida de descarga de agua de mar. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030899 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-11 20:00 | 2017-07-12 08:02 | 0 | 196.02 | 12.0333 | 12.0333 | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017032180 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-07-11 20:58 | 2017-07-12 20:46 | 110 | 152 | 6.5763 | 6.5763 | 0 | 6.5763 | 0 | 0 | 0 | Falla en válvula de seguridad del domo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017031785 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-12 03:44 | 2017-07-12 04:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ITATAITATA 1 | SD - NM2017031850 | ITATA | ITATA 1 | E | P | 2017-07-12 05:24 | 2017-07-12 06:22 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micro-corte a la LT 66 KV Charrua- Chillan y Central Itata, por cambio de topo-logia de la linea. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ITATAITATA 2 | SD - NM2017031850 | ITATA | ITATA 2 | E | P | 2017-07-12 05:24 | 2017-07-12 06:22 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Micro-corte a la LT 66 KV Charrua- Chillan y Central Itata, por cambio de topo-logia de la linea. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017032186 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-07-12 07:10 | 2017-07-12 13:00 | 6 | 11.1 | 2.6802 | 2.6802 | 0 | 2.6802 | 0 | 0 | 0 | Se solicita intervención de curso forzoso reparar cadena de transmisión del sistema de evacuación de ceniza (Redler 3). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | YUNGAYYUNGAY 3 | SD - NM2017026726 | YUNGAY | YUNGAY 3 | I | P | 2017-07-12 08:18 | 2017-07-12 19:40 | 53.477 | 55 | 0.31475 | 0.31475 | 0.31475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de validación de la Unidad N°3, inyectando un Potencia de 30 MW. Esta prueba debe computar en el Estado Operacional P.O. y contribuir al Ton de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | YUNGAYYUNGAY 2 | SD - NM2017026721 | YUNGAY | YUNGAY 2 | I | P | 2017-07-12 08:18 | 2017-07-12 19:37 | 52.092 | 55 | 0.59834 | 0.59834 | 0.59834 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de validación de la Unidad N°2, inyectando un Potencia de 30 MW. Esta prueba debe computar en el Estado Operacional P.O. y contribuir al Ton de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 1 | SD - NM2017031860 | EL TORO | EL TORO 1 | I | P | 2017-07-12 08:20 | 2017-07-12 14:37 | 0 | 112.5 | 6.2833 | 6.2833 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anillos Colectores. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV1 | SD - NM2017031719 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | I | P | 2017-07-12 08:22 | 2017-07-12 15:50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CEN, se requiere realizar el siguiente programa de pruebas: -07:00 hrs. Sincronizar unidad (TV1) BBC. Quedar a mínimo técnico de 7 MW. -09:00 hrs. Sincronizar unidad (TV2) AEG. Quedar a mínimo técnico de 5 MW. -11:00 hrs. Central a plena carga. TV1 mas TV2. -14:00 hrs. Unidad (TV1) BBC fuera de servicio. -14:00 hrs. Unidad (TV2) AEG fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV2 | SD - NM2017031720 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | I | P | 2017-07-12 08:22 | 2017-07-12 15:50 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CEN, se requiere realizar el siguiente programa de pruebas: -07:00 hrs. Sincronizar unidad (TV1) BBC. Quedar a mínimo técnico de 7 MW. -09:00 hrs. Sincronizar unidad (TV2) AEG. Quedar a mínimo técnico de 5 MW. -11:00 hrs. Central a plena carga. TV1 mas TV2. -14:00 hrs. Unidad (TV1) BBC fuera de servicio. -14:00 hrs. Unidad (TV2) AEG fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017031197 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2017-07-12 08:25 | 2017-07-12 18:30 | 0 | 5.9 | 10.0833 | 10.0833 | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017031480 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2017-07-12 08:33 | 2017-07-12 14:05 | 49.7 | 50.6 | 0.098419 | 0.098419 | 0.098419 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de toma de carga a transformador T2, se deshabilita Celda EDAG-ERAG. Central genera con potencia máxima disponible. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U1 | SD - NM2017031657 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | I | P | 2017-07-12 08:42 | 2017-07-12 12:45 | 4 | 4.4308 | 0.39375 | 0.39375 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mediciones de variables eléctricas al generador y revisión sistema de control de excitación |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IF - NM2017002115 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-07-12 08:50 | 2017-07-12 14:56 | 0 | 29.3 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | Central Nueva Aldea I sale de servicio debido a trip de caldera de poder. |  | Trip de caldera de poder por falla en dumper de aire primario. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017031687 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-12 08:55 | 2017-07-12 17:13 | 60 | 65 | 0.63846 | 0.63846 | 0.63846 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | SD - NM2017031521 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | I | P | 2017-07-12 09:01 | 2017-08-01 | 1.1429 | 1.403 | 87.3293 | 87.3293 | 87.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 15 y 16, por ampliación de Central Loma Los Colorados 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELA IICANELA II | SD - NM2017032196 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2017-07-12 09:04 | 2017-07-12 13:45 | 51 | 60 | 0.7025 | 0.7025 | 0 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | Trabajos requieren desconextar solo un circuito de producción (indisponible 9MW). Por retiro de agua de virola. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | SD - NM2017031686 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | P | 2017-07-12 09:40 | 2017-07-12 11:37 | 63 | 65 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para verificar el funcionamiento del PPC Javiera, se realizaran pruebas de subida y bajada de potencia activa, con posibilidad de inyectar o absorber reactivos. Toda maniobra serán coordinadas con el CDC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | SD - NM2017031379 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | P | 2017-07-12 09:45 | 2017-07-12 13:37 | 34 | 36 | 0.21481 | 0.21481 | 0.21481 | 0 | 0 | 0 | 0 | INSPECCION DE MORDAZAS |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | SD - NM2017030668 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | I | P | 2017-07-12 09:50 | 2017-07-24 19:02 | 0 | 51.6 | 297.2 | 297.2 | 297.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remoción de unidad, cambio de elementos y piezas sistema de de combustible, inyectores, sensores de flama, sistema Sprint. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | SD - NM2017031948 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | I | P | 2017-07-12 10:08 | 2017-07-12 13:19 | 60.6 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida y parada del parque eólico Talinay Poniente y medición de potencia de mínimo técnico a solicitud del CEN-SIC. (Variación de potencia en coordinación con CDC). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | SD - NM2017031923 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | P | 2017-07-12 10:08 | 2017-07-12 13:19 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida y parada del parque eólico Talinay Oriente y medición de potencia de mínimo técnico a solicitud del CEN-SIC. (Variación de potencia en coordinación con el CDC). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IL - NM2017000814 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-07-12 10:15 | 2017-07-22 09:24 | 166.6 | 196.02 | 35.8932 | 35.8932 | 0 | 35.8932 | 0 | 0 | 0 | Central limitada debido a desconexión de alimentador 3 barra A aislado con una capacidad de 16.3 MW; CT aislado con una capacidad de 3.26 MW asociado a alimentador 2 barra B; CT's aislados con una capacidad de 9,7 MW asociado a Alimentador 1 barra B. indisponibilidad total de 29,26 MW. (Reemplaza IL 2017000807) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000815 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-12 10:17 | 2017-07-13 06:10 | 60 | 65 | 1.5295 | 1.5295 | 0 | 1.5295 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 60 MW debido a falla en AEG. N° 13 (Error posición Pala). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RAPELRAPEL 1 | SD - NM2017031805 | RAPEL | RAPEL 1 | I | P | 2017-07-12 10:34 | 2017-07-12 12:52 | 75.6 | 76 | 0.012105 | 0.012105 | 0.012105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas húmedas de Operatividad compuertas evacuadoras 1,2,3,4,5 y 6, según norma interna N° 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM2017031805 | RAPEL | RAPEL 2 | I | P | 2017-07-12 10:34 | 2017-07-12 12:52 | 75.6 | 76 | 0.012105 | 0.012105 | 0.012105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas húmedas de Operatividad compuertas evacuadoras 1,2,3,4,5 y 6, según norma interna N° 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 3 | SD - NM2017031805 | RAPEL | RAPEL 3 | I | P | 2017-07-12 10:34 | 2017-07-12 12:52 | 75.6 | 76 | 0.012105 | 0.012105 | 0.012105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas húmedas de Operatividad compuertas evacuadoras 1,2,3,4,5 y 6, según norma interna N° 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM2017031805 | RAPEL | RAPEL 4 | I | P | 2017-07-12 10:34 | 2017-07-12 12:52 | 75.6 | 76 | 0.012105 | 0.012105 | 0.012105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas húmedas de Operatividad compuertas evacuadoras 1,2,3,4,5 y 6, según norma interna N° 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM2017031805 | RAPEL | RAPEL 5 | I | P | 2017-07-12 10:34 | 2017-07-12 12:52 | 75.6 | 76 | 0.012105 | 0.012105 | 0.012105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas húmedas de Operatividad compuertas evacuadoras 1,2,3,4,5 y 6, según norma interna N° 18 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017031575 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-07-12 11:00 | 2017-07-12 19:35 | 15 | 53 | 6.1541 | 6.1541 | 6.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de rejillas de Pozo de Refrigeración Blanco |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | IF - NM2017002114 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | F | 2017-07-12 12:07 | 2017-07-13 13:55 | 250 | 398.3 | 9.6062 | 9.6062 | 0 | 9.6062 | 1 | 0 | 0 | Operación de protección de run-back a TGas, queda en 3000 rpm. y por ende fuera de servicio TVapor | Operación de protección de run-back a TGas, queda en 3000 rpm. y por ende fuera de servicio TVapor |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017031901 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-07-12 12:22 | 2017-07-12 13:11 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Migración del soporte de comunicaciones del sistema SCADA a fibra óptica y configuración de protocolo de Redundancia de Anillo . Durante los trabajos habrá "Perdida de datos SCADA Generación por un periodo máximo de 1 Hora" |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017031901 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-07-12 12:22 | 2017-07-12 13:11 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Migración del soporte de comunicaciones del sistema SCADA a fibra óptica y configuración de protocolo de Redundancia de Anillo . Durante los trabajos habrá "Perdida de datos SCADA Generación por un periodo máximo de 1 Hora" |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017031901 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-07-12 12:22 | 2017-07-12 13:11 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Migración del soporte de comunicaciones del sistema SCADA a fibra óptica y configuración de protocolo de Redundancia de Anillo . Durante los trabajos habrá "Perdida de datos SCADA Generación por un periodo máximo de 1 Hora" |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017031328 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-07-12 15:26 | 2017-07-13 11:19 | 300 | 368.4 | 3.6917 | 3.6917 | 3.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de potencia a mínimo técnico en Central Nehuenco 1, para lo cual es necesario a solicitud de los especialistas mover generación en torno al mínimo técnico de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | SD - NM2017032269 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2017-07-12 16:00 | 2017-07-12 18:39 | 0 | 21 | 2.65 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de TG , por revisión en DAMPER de caldera HRSG, la cual presenta anormalidad en lógica de control. sitación que puede provocar trip de caldera y TG en condiciones normales de operación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | SD - NM2017031969 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | I | P | 2017-07-12 16:04 | 2017-07-12 16:44 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida y parada del parque eólico Taltal y medición de potencia de mínimo técnico a solicitud del CEN-SIC. (Variación de potencia en coordinación con el CDC) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017031900 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-07-12 16:55 | 2017-07-12 17:36 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Migración del soporte de comunicaciones del sistema SCADA a fibra óptica y configuración de protocolo de Redundancia de Anillo . Durante los trabajos habrá "Perdida de datos SCADA Generación por un periodo máximo de 1 Hora" |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | IL - NM2017000816 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | F | 2017-07-12 17:25 | 2017-07-17 18:16 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante una inspección planificada del Depto. de mantención eléctrica, se detecta que el banco de baterías del Grupo de Emergencia de la central Canutillar, no se encuentra operativo, por lo cual no se garantiza el correcto funcionamiento del equipo durante una contingencia. Debido a esto la central quedara sin capacidad de partida autónoma hasta que se realice el cambio del banco de baterías. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | IL - NM2017000816 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | F | 2017-07-12 17:25 | 2017-07-17 18:16 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante una inspección planificada del Depto. de mantención eléctrica, se detecta que el banco de baterías del Grupo de Emergencia de la central Canutillar, no se encuentra operativo, por lo cual no se garantiza el correcto funcionamiento del equipo durante una contingencia. Debido a esto la central quedara sin capacidad de partida autónoma hasta que se realice el cambio del banco de baterías. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IF - NM2017002122 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | E | F | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 21:50 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida de la central eólica San Pedro 2 por operación de la línea 220 kV Melipulli Chiloé extremo Chiloé. La central sale del servicio con 60 MW |  | Salida de la central eólica San Pedro 2 por operación de la línea 220 kV Melipulli Chiloé extremo Chiloé. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM2017002120 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 19:15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salida de la central eólica San Pedro 1 por operación de la línea 220 kV Melipulli Chiloé extremo Chiloé. La central sale del servicio con 33.4 MW |  | Salida de la central por operación de la línea 220 kV Melipulli Chiloé extremo Chiloé. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017032367 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | F | 2017-07-12 18:22 | 2017-07-12 21:21 | 140 | 218.5 | 1.0718 | 1.0718 | 0 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | Unidad debe bajar su generación a 140 MW para realizar retrolavado del condensador debido a exceso de algas. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030900 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-12 18:32 | 2017-07-13 07:25 | 0 | 196.02 | 12.8833 | 12.8833 | 12.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017032388 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-07-12 21:28 | 2017-07-13 12:05 | 60 | 119.9 | 7.3022 | 7.3022 | 0 | 7.3022 | 0 | 0 | 0 | Intervención de curso forzoso, por obstrucción en tanque de escoria. Unidad limita generación a 60 MW |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM2017000817 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-07-12 23:37 | 2017-07-13 01:54 | 220 | 370 | 0.92568 | 0.92568 | 0 | 0.92568 | 0 | 0 | 0 | Damper VTI 20 se va a cierre y origina Runback de la unidad a 50% con salida de molino 10. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017031880 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-13 02:23 | 2017-07-13 03:45 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000821 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-13 06:00 | 2017-07-14 13:09 | 60 | 65 | 2.3962 | 2.3962 | 0 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 60MW por falla en sensor aerogenerador n° 10 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000818 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-13 06:00 | 2017-07-13 21:13 | 50 | 65 | 3.5115 | 3.5115 | 0 | 3.5115 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 50 MW por falla en lector encoder (sensor de velocidad) de aerogeneradores 10, 11 y 12. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000819 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-07-13 06:10 | 2017-07-13 21:12 | 34 | 36 | 0.83519 | 0.83519 | 0 | 0.83519 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 34 MW por falla en sensor de velocidad aerogenerador N° 5 . |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017031198 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-07-13 08:05 | 2017-07-13 21:53 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | YUNGAYYUNGAY 4 | SD - NM2017026729 | YUNGAY | YUNGAY 4 | I | P | 2017-07-13 08:12 | 2017-07-14 01:10 | 41.72 | 53 | 3.611 | 3.611 | 3.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de validación de la Unidad N°4, inyectando un Potencia de 20 MW. Esta prueba debe computar en el Estado Operacional P.O. y contribuir al Ton de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017031883 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-07-13 08:20 | 2017-07-14 00:08 | 0 | 112.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de inyector N °3 por filtración de aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ITATAITATA 2 | SD - NM2017031479 | ITATA | ITATA 2 | I | P | 2017-07-13 08:31 | 2017-07-16 16:45 | 10 | 10.2 | 1.5732 | 1.5732 | 1.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición de vibraciones y balanceo de unidad generadora, por especialistas de fábrica. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CENIZASCENIZAS 2 | SD - NM2017031844 | CENIZAS | CENIZAS 2 | I | P | 2017-07-13 08:44 | 2017-07-14 19:00 | 5 | 5.43 | 2.7136 | 2.7136 | 2.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mejoramiento de cableados de enlace y de medidor de energía marca ION . Trabajo a realizar en Caseta Cenizas paño H8 de S/E Cardones con empresa Reliable Energy . Durante el trabajo se perderá dato de energía temporalmente. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELA IICANELA II | SD - NM2017032401 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2017-07-13 08:45 | 2017-07-13 18:00 | 51 | 60 | 1.3875 | 1.3875 | 0 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | Desconexión circuito de MT, por retiro de agua en virola. Solo se indisponibiliza una linea de producción. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | SD - NM2017032169 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | P | 2017-07-13 09:09 | 2017-07-13 09:42 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida y parada del parque eólico Renaico y medición de potencia de mínimo técnico a solicitud del CEN-SIC. (Movimiento de generación en coordinación con el CDC) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017031866 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-07-13 09:20 | 2017-07-13 12:16 | 128 | 130 | 0.045128 | 0.045128 | 0.045128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELA IICANELA II | SD - NM2017032421 | CANELA II | CANELA II | I | F | 2017-07-13 09:29 | 2017-07-13 18:30 | 51 | 60 | 1.3525 | 1.3525 | 0 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | Desconexión circuito de MT, por retiro de agua en virola, solo indisponibiliza una linea de producción. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | SD - NM2017032170 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | I | P | 2017-07-13 09:43 | 2017-07-13 10:21 | 12 | 24 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realización de pruebas de medida de tiempos de partida y parada del parque eólico Los Buenos Aires y medición de potencia de mínimo técnico a solicitud del CEN-SIC. (Movimiento de generación en coordinación con CDC) |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017032055 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-07-13 10:00 | 2017-07-13 12:54 | 0 | 35.33 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017031406 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-13 10:01 | 2017-07-13 16:53 | 60 | 65 | 0.52821 | 0.52821 | 0.52821 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | SD - NM2017031949 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | I | P | 2017-07-13 10:05 | 2017-07-13 13:57 | 1.5 | 1.7 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poner en funcionamiento motor 5 por preparativos de inspección de mediciones ambientales. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | SD - NM2017031950 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | I | P | 2017-07-13 10:05 | 2017-07-13 13:57 | 1.5 | 1.7 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poner en funcionamiento motor 7 por preparativos de inspección de mediciones ambientales. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | SD - NM2017031951 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | I | P | 2017-07-13 10:05 | 2017-07-13 13:57 | 1.5 | 1.7 | 0.4549 | 0.4549 | 0.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poner en funcionamiento motor 8 por preparativos de inspección de mediciones ambientales. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017032430 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-07-13 10:35 | 2017-07-13 13:30 | 100 | 130 | 0.67308 | 0.67308 | 0 | 0.67308 | 0 | 0 | 0 | Molino 1B Limitación de carga a 100 MW. Desatochar alimentador paleta y ducto de caída en Molino 1B |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | SD - NM2017031926 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | I | P | 2017-07-13 11:40 | 2017-07-13 16:22 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Medición de rendimiento relativo actual de Unidades de CH Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | SD - NM2017031926 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | I | P | 2017-07-13 11:40 | 2017-07-13 16:22 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Medición de rendimiento relativo actual de Unidades de CH Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017031926 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-07-13 11:40 | 2017-07-13 16:22 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Medición de rendimiento relativo actual de Unidades de CH Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | SD - NM2017031926 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | I | P | 2017-07-13 11:40 | 2017-07-13 16:22 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Medición de rendimiento relativo actual de Unidades de CH Chacabuquito. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017002132 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-07-13 11:49 | 2017-07-17 02:51 | 0 | 11.1 | 87.0333 | 87.0333 | 0 | 87.0333 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva de Central Masisa debido a falla en Hotwheel del tanque de agua condensada que sale de la turbina. |  | Salida intempestiva de Central Masisa debido a falla en Hotwheel del tanque de agua condensada que sale de la turbina. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017032054 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-07-13 11:54 | 2017-07-13 15:58 | 30 | 35.33 | 0.61351 | 0.61351 | 0.61351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de la unidad para calentamiento y posterior rampa lenta de potencia desde 0 MW hasta potencia nominal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CAPULLOCAPULLO | IF - NM2017002137 | CAPULLO | CAPULLO | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 18:25 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla LAT 220 kV Valdivia - Rahue circuitos 1 y 2. | Intempestivas de generación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IF - NM2017002228 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 13:21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 12:04 hrs. interrupción de la línea Valdivia Rahue cto 1 y 2 propiedad de Transelec. |  | Salida de la central eólica San Pedro 1, debido a operación de la línea Valdivia Rahue cto 1 y 2 propiedad de Transelec. | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | NALCASNALCAS 1 | IF - NM2017002230 | NALCAS | NALCAS 1 | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:44 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  | falla linea 220 Valdivia-Rahue circuito 1 y 2 | TRUE | 0 | 0
* | 2017 | NALCASNALCAS 2 | IF - NM2017002230 | NALCAS | NALCAS 2 | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:44 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  | falla linea 220 Valdivia-Rahue circuito 1 y 2 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 1 | IF - NM2017002138 | PULELFU | PULELFU 1 | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:42 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tensión en el punto de inyección de central Pulelfu, por falla en el SIC, específicamente circuitos 1 y 2 de LAT 220 KV Valdivia - Rahue. |  | Perdida de tensión en el punto de inyección de central Pulelfu, por falla en el SIC, específicamente circuitos 1 y 2 de LAT 220 KV Valdivia - Rahue | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PULELFUPULELFU 2 | IF - NM2017002138 | PULELFU | PULELFU 2 | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:42 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perdida de tensión en el punto de inyección de central Pulelfu, por falla en el SIC, específicamente circuitos 1 y 2 de LAT 220 KV Valdivia - Rahue. |  | Perdida de tensión en el punto de inyección de central Pulelfu, por falla en el SIC, específicamente circuitos 1 y 2 de LAT 220 KV Valdivia - Rahue | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RUCATAYORUCATAYO 1 | IF - NM2017002129 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:33 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caída de rayo en línea Valdivia - Rahue2 | Caída de rayo en línea Valdivia - Rahue2 |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | IF - NM2017002131 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:16 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por falla externa apertura ambos circuitos 1 y 2 Rahue/Valdivia, barra 220 Kv central Canutillar, queda sin tensión operan relés 86V en ambas unidades generadoras. Llega tensión a la barra 220 Kv, se reponen relés 86V, se sincronizan ambas unidades generadoras y central sube a plena carga. | Causa en Investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | IF - NM2017002131 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:16 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por falla externa apertura ambos circuitos 1 y 2 Rahue/Valdivia, barra 220 Kv central Canutillar, queda sin tensión operan relés 86V en ambas unidades generadoras. Llega tensión a la barra 220 Kv, se reponen relés 86V, se sincronizan ambas unidades generadoras y central sube a plena carga. | Causa en Investigación. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CALLAOCentral | IF - NM2017002231 | CALLAO | Central | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:44 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sin comentarios |  | falla linea 220 Valdivia - Rahue circuitos 1 y 2 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IF - NM2017002229 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | E | F | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:04 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A las 12:04 hrs. Salida completa de central San pedro II, debido a Interrupción de línea 220 kV Valdivia Rahue Ctos. N° 1 y N° 2 de propiedad de Transelec. |  | Salida central San Pedro II debido a Interrupción de línea 220 kV Valdivia Rahue Ctos. N° 1 y N°2 de propiedad de Transelec. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | IF - NM2017002135 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | E | F | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:27 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla central por causa externa | Externa, falla en linea valdivia - rahue provoca la salida de pilmaiquen |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | IF - NM2017002135 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | E | F | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:27 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla central por causa externa | Externa, falla en linea valdivia - rahue provoca la salida de pilmaiquen |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | IF - NM2017002135 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | E | F | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:27 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla central por causa externa | Externa, falla en linea valdivia - rahue provoca la salida de pilmaiquen |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | IF - NM2017002135 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | E | F | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla central por causa externa | Externa, falla en linea valdivia - rahue provoca la salida de pilmaiquen |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | IF - NM2017002135 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | E | F | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla central por causa externa | Externa, falla en linea valdivia - rahue provoca la salida de pilmaiquen |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 1 | IF - NM2017002128 | LICAN | LICAN 1 | E | F | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:16 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja frecuencia por falla Linea Valdivia Rahue |  | Falla Linea Valdivia-Rahue circuito 1 y 2, segun li informado CCT-STS | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 2 | IF - NM2017002128 | LICAN | LICAN 2 | E | F | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:16 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja frecuencia por falla Linea Valdivia Rahue |  | Falla Linea Valdivia-Rahue circuito 1 y 2, segun li informado CCT-STS | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017032467 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-07-13 12:52 | 2017-07-13 20:22 | 260 | 350 | 1.9286 | 1.9286 | 0 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | Inspección interna del alimentador de carbón de Molino N°1 por activación de alarma "obstrucción ducto de caída carbón" |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCONEHUENCO | SD - NM2017031863 | NEHUENCO | NEHUENCO | I | P | 2017-07-13 15:46 | 2017-07-14 17:12 | 330 | 368.4 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de compresores de aire de Instrumentación , en forma alternada. Siempre permanece E/S un equipo de 100% de capacidad, sin respaldo. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017032056 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-07-13 16:00 | 2017-07-13 16:50 | 0 | 35.33 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IF - NM2017002142 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-07-13 16:41 | 2017-07-14 01:15 | 0 | 130 | 8.5667 | 8.5667 | 0 | 8.5667 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Trip Caldera por muy alta Temperatura gases saleda gas PH B |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | IL - NM2017000820 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | F | 2017-07-13 17:29 | 2017-07-14 17:11 | 5 | 5.6 | 2.5393 | 2.5393 | 0 | 2.5393 | 0 | 0 | 0 | Unidad con sistema de protecciones sistema 1 en falla. operando normal sistema 2 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | IF - NM2017002139 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | I | F | 2017-07-13 17:29 | 2017-07-13 18:27 | 0 | 5.6 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0.96667 | 1 | 0 | 0 | Falla proteccion sistema1 |  | Falla de proteccion sistema 1 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | SD - NM2017031702 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | I | P | 2017-07-13 18:16 | 2017-07-14 00:40 | 0 | 69.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualizacion de firmware en Reles de protecciones paño, no afecta ajuste de protecciones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030901 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-13 19:45 | 2017-07-14 07:07 | 0 | 196.02 | 11.3667 | 11.3667 | 11.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM2017032592 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2017-07-13 20:30 | 2017-07-17 12:53 | 0 | 26 | 88.3833 | 88.3833 | 0 | 88.3833 | 0 | 0 | 0 | Reparación parrilla interior hogar caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2017002144 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2017-07-13 21:15 | 2017-07-13 21:44 | 0 | 12.53 | 0.48333 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 1 | 0 | 0 | N/A |  | Presencia de presión de aire en sello mantenimiento | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017032008 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-14 02:41 | 2017-07-14 03:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017031199 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2017-07-14 07:51 | 2017-07-14 19:11 | 0 | 5.9 | 11.3333 | 11.3333 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | SD - NM2017031205 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | I | P | 2017-07-14 07:59 | 2017-07-16 18:53 | 0 | 10 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuevo mantenimiento. Este trabajo estaba programado para desarrollarse durante la desconexión de marzo de 2017 que finalizó en menos días que lo programado. En esa desconexión, debido a las pruebas programadas para la entrega de unidad (calentamiento y vibraciones) no se realizó el cambio ya que podría eventualmente comprometer la faena principal de cambio de estator. El rodete en cuestión presenta avanzado daño de cavitación por ambas caras de las cucharas por lo que requiere ser cambiado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000825 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-07-14 08:00 | 2017-07-15 04:00 | 5 | 65 | 18.4615 | 18.4615 | 0 | 18.4615 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 5 MW debido a menor disponibilidad de vapor por falla en proceso de Celulosa (Área de Caustificación) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017032178 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-07-14 08:29 | 2017-07-14 09:33 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad en servicio por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANELA IICANELA II | SD - NM2017032359 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2017-07-14 09:14 | 2017-07-14 17:25 | 0 | 60 | 8.1833 | 8.1833 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por circuitos individuales de MT, por retiro de agua en virola. Solo se indiponibiliza 1 linea de producción. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017032164 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-07-14 09:34 | 2017-07-14 10:36 | 0 | 35.33 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000826 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-14 09:38 | 2017-07-14 13:39 | 45 | 65 | 1.2359 | 1.2359 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 45 MW debido a Fallas que se indican; AEG. N° 2 falla, tiempo superado conexión Estator. AEG. N° 10 y 11 falla, Error lectura Encoder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | IF - NM2017002156 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | I | F | 2017-07-14 09:39 | 2017-07-14 09:53 | 0 | 9.6 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | La Acumulación de material en el embalse producto de las lluvias (ramas, hojas), hizo que la entrada de agua hacia las cámaras, se viera dificultada. Y por ende el nivel bajó. y como consecuencia detuvo las unidades por enclavamiento de bajo nivel. |  | Acumulación de material en embalse producto de las lluvias (ramas, hojas) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | IF - NM2017002156 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | I | F | 2017-07-14 09:39 | 2017-07-14 09:53 | 0 | 9.6 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | La Acumulación de material en el embalse producto de las lluvias (ramas, hojas), hizo que la entrada de agua hacia las cámaras, se viera dificultada. Y por ende el nivel bajó. y como consecuencia detuvo las unidades por enclavamiento de bajo nivel. |  | Acumulación de material en embalse producto de las lluvias (ramas, hojas) | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017031407 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-14 09:40 | 2017-07-14 12:50 | 0 | 65 | 3.1667 | 3.1667 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | IF - NM2017002147 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | F | 2017-07-14 10:10 | 2017-07-14 16:24 | 0 | 88 | 6.2333 | 6.2333 | 0 | 6.2333 | 1 | 0 | 0 | Operacion rele de distancia funcion 67N a 4.1 KM del PE Renaico | en investigacion |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017032264 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-07-14 10:32 | 2017-07-14 12:25 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB a filtros colectores de polvo del sistema de excitación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017032167 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-07-14 10:36 | 2017-07-14 15:20 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de la unidad para calentamiento y posterior rampa lenta de potencia desde 0 MW hasta potencia nominal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017032265 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-07-14 12:24 | 2017-07-14 13:11 | 27 | 29.2 | 0.059018 | 0.059018 | 0.059018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB filtros colectores de polvo ventiladores y toma temperatura carbones. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000828 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-14 13:39 | 2017-07-19 09:20 | 60 | 65 | 8.8987 | 8.8987 | 0 | 8.8987 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada a 60 MW debido a falla en tiempo superado conexión Estator de AEG. N° 2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017032165 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-07-14 15:22 | 2017-07-14 16:20 | 0 | 35.33 | 0.96667 | 0.96667 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030903 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-14 18:30 | 2017-07-15 07:15 | 0 | 196.02 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017002153 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | E | F | 2017-07-14 22:14 | 2017-07-14 22:47 | 0 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV El Manco-Horcones. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV El Manco-Horcones. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017002153 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | E | F | 2017-07-14 22:14 | 2017-07-14 22:47 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Arauco genera en isla debido a la interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV El Manco-Horcones. |  | Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV El Manco-Horcones. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | IF - NM2017002268 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | E | F | 2017-07-14 22:14 | 2017-07-14 22:20 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | interrupción forzada por protecciones, en línea de 66 kV El Manco - Horcones | interrupción forzada por protecciones, |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 1 | IF - NM2017002180 | ABANICO | ABANICO 1 | E | F | 2017-07-14 22:29 | 2017-07-16 15:41 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Debido a nevazón en la zona se abre L. 13.8 Kv Abanico - Lago laja. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | IF - NM2017002159 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | E | F | 2017-07-15 00:08 | 2017-07-15 09:27 | 0 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Investiga | Se Investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 5 | IF - NM2017002160 | ABANICO | ABANICO 5 | E | F | 2017-07-15 00:21 | 2017-07-16 16:14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Investiga | Opera protección 86M |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALITOSAUZALITO | IF - NM2017002161 | SAUZALITO | SAUZALITO | E | F | 2017-07-15 00:33 | 2017-07-15 11:48 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se Investiga | Se Investiga, transformador hacia Rancagua en fallo |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | IF - NM2017002298 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | E | F | 2017-07-15 00:33 | 2017-07-15 02:32 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo a la falla, las unidades de la Central Esperanza se encontraban fuera de servicio, detenidas y disponibles. |  | Ausencia de tensión por falla en Línea de 154 kV Rancagua - Sauzal y transformadores Nº 4 y 7 de 110/154 kV, 50 y 73 MVA de S/E Sauzal. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | IF - NM2017002298 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | E | F | 2017-07-15 00:33 | 2017-07-15 02:32 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo a la falla, las unidades de la Central Esperanza se encontraban fuera de servicio, detenidas y disponibles. |  | Ausencia de tensión por falla en Línea de 154 kV Rancagua - Sauzal y transformadores Nº 4 y 7 de 110/154 kV, 50 y 73 MVA de S/E Sauzal. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | IF - NM2017002298 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | E | F | 2017-07-15 00:33 | 2017-07-15 02:32 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo a la falla, las unidades de la Central Esperanza se encontraban fuera de servicio, detenidas y disponibles. |  | Ausencia de tensión por falla en Línea de 154 kV Rancagua - Sauzal y transformadores Nº 4 y 7 de 110/154 kV, 50 y 73 MVA de S/E Sauzal. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM2017002299 | COLIHUES | COLIHUES 2 | E | F | 2017-07-15 00:33 | 2017-07-15 01:32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo a la falla, las unidades de la Central Colihues se encontraban fuera de servicio, detenidas y disponibles. |  | Ausencia de tensión por falla en Línea de 154 kV Rancagua - Sauzal y transformadores Nº 4 y 7 de 110/154 kV, 50 y 73 MVA de S/E Sauzal. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF - NM2017002299 | COLIHUES | COLIHUES 1 | E | F | 2017-07-15 00:33 | 2017-07-15 01:32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo a la falla, las unidades de la Central Colihues se encontraban fuera de servicio, detenidas y disponibles. |  | Ausencia de tensión por falla en Línea de 154 kV Rancagua - Sauzal y transformadores Nº 4 y 7 de 110/154 kV, 50 y 73 MVA de S/E Sauzal. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM2017002157 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2017-07-15 00:33 | 2017-07-15 00:48 | 0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sale de servicio UCH2 por operación de Trafo. 7 de S/E Sauzal. | Trip 86 Trfo7 S/E Sauzal |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2017002155 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | I | F | 2017-07-15 00:41 | 2017-07-15 00:59 | 0 | 12.53 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | n/a | Falta de presión en circuito de emergencia MEX10; 11.2.MEX80.CP301.XG01 "Presión circuito de emergencia no presente" |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017032009 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-15 02:48 | 2017-07-15 03:55 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | IF - NM2017002164 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-07-15 02:59 | 2017-07-15 06:29 | 0 | 50 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | Unidad en régimen normal de operación. TG queda F/S debido falla en turbina por autoignición en combustor. | en investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | IF - NM2017002237 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | E | F | 2017-07-15 03:43 | 2017-07-16 20:23 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | Debido a la desconexión de la línea 1x110 kV Canal Melado – Los Hierros de propiedad de TRANSELEC; lo cual provoca una ausencia de tensión y eventos generalizados en ambas unidades de Ch Los Hierros, operando finalmente los relés mecánico 86M | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | IF - NM2017002241 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | E | F | 2017-07-15 03:43 | 2017-07-16 18:16 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | ebido a la desconexión de la línea 1x110 kV Canal Melado – Los Hierros de propiedad de TRANSELEC; lo cual provoca una ausencia de tensión y eventos generalizados en ambas unidades de Ch Los Hierros, operando finalmente los relés mecánico 86M | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | IF - NM2017002241 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | E | F | 2017-07-15 03:43 | 2017-07-16 18:16 | 0 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |  | ebido a la desconexión de la línea 1x110 kV Canal Melado – Los Hierros de propiedad de TRANSELEC; lo cual provoca una ausencia de tensión y eventos generalizados en ambas unidades de Ch Los Hierros, operando finalmente los relés mecánico 86M | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | IF - NM2017002168 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | E | F | 2017-07-15 04:30 | 2017-07-15 05:40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla externa. | Falla externa. CDEC informa de desconexion de linea de San Francisco - Rancagua provocaría el corte de suministro eléctrico en planta dejando planta fuera de servicio. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | IF - NM2017002162 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | F | 2017-07-15 04:32 | 2017-07-15 05:32 | 0 | 25.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se Investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM2017002178 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | I | F | 2017-07-15 06:41 | 2017-07-15 06:59 | 0 | 7.9754 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | no afecta a consumos finales | Desconexion intempestiva por operador de protecciones |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACAYESCHACAYES 2 | IF - NM2017002224 | CHACAYES | CHACAYES 2 | E | F | 2017-07-15 06:59 | 2017-07-15 15:16 | 0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad 2 de Chacayes se había colocado en servicio a de Barra a Barra 1 de Sauzal por falla en linea Rancagua. | Falla línea por Temporal de nieve |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017032246 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-15 07:06 | 2017-07-15 21:40 | 240 | 350 | 4.5781 | 4.5781 | 4.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de Aceite de Lubricación a Molinos N°1 y N°2, alternadamente. Revisión Cámaras Filtro de Mangas. Central limitada a 240Mw. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MAITENESMAITENES 1 | IF - NM2017002176 | MAITENES | MAITENES 1 | I | F | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 09:00 | 0 | 9 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 | Debido a la operación de la LT Maitenes Queltehues Florida cto 1 salen de servicio por rechazo de carga. |  | Fuera de servicio por operación automática de LT Maitenes Laja cto N°1, a causa de temporal de viento y nieve en la zona. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MAITENESMAITENES 3 | IF - NM2017002176 | MAITENES | MAITENES 3 | I | F | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 09:00 | 0 | 9 | 1.8333 | 1.8333 | 0 | 1.8333 | 1 | 0 | 0 | Debido a la operación de la LT Maitenes Queltehues Florida cto 1 salen de servicio por rechazo de carga. |  | Fuera de servicio por operación automática de LT Maitenes Laja cto N°1, a causa de temporal de viento y nieve en la zona. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U2 | IF - NM2017002179 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | E | F | 2017-07-15 07:12 | 2017-07-15 07:43 | 0 | 9.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexion por disturbio externo | desconexion intempestiva por operación de protecciones, debido a disturbio externo por apertura de circuito N°1 Laja - Florida, de AesGener |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PUNTILLAPUNTILLA U3 | IF - NM2017002179 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | E | F | 2017-07-15 07:12 | 2017-07-15 07:43 | 0 | 7.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexion por disturbio externo | desconexion intempestiva por operación de protecciones, debido a disturbio externo por apertura de circuito N°1 Laja - Florida, de AesGener |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 2 | IF - NM2017002302 | COLIHUES | COLIHUES 2 | E | F | 2017-07-15 07:31 | 2017-07-15 07:54 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo a la falla, las unidades de la Central Colihues se encontraban fuera de servicio, detenidas y disponibles. |  | Ausencia de tensión por falla en Línea de 154 kV Rancagua - Sauzal. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLIHUESCOLIHUES 1 | IF - NM2017002302 | COLIHUES | COLIHUES 1 | E | F | 2017-07-15 07:31 | 2017-07-15 07:54 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo a la falla, las unidades de la Central Colihues se encontraban fuera de servicio, detenidas y disponibles. |  | Ausencia de tensión por falla en Línea de 154 kV Rancagua - Sauzal. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | IF - NM2017002301 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | E | F | 2017-07-15 07:31 | 2017-07-15 07:54 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo a la falla, las unidades de la Central Esperanza se encontraban fuera de servicio, detenidas y disponibles. |  | Ausencia de tensión por falla en Línea de 154 kV Rancagua - Sauzal y transformadores Nº 4 y 7 de 110/154 kV, 50 y 73 MVA de S/E Sauzal. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESPERANZAESPERANZA DS1 | IF - NM2017002301 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | E | F | 2017-07-15 07:31 | 2017-07-15 07:54 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo a la falla, las unidades de la Central Esperanza se encontraban fuera de servicio, detenidas y disponibles. |  | Ausencia de tensión por falla en Línea de 154 kV Rancagua - Sauzal y transformadores Nº 4 y 7 de 110/154 kV, 50 y 73 MVA de S/E Sauzal. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ESPERANZAESPERANZA DS2 | IF - NM2017002301 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | E | F | 2017-07-15 07:31 | 2017-07-15 07:54 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Previo a la falla, las unidades de la Central Esperanza se encontraban fuera de servicio, detenidas y disponibles. |  | Ausencia de tensión por falla en Línea de 154 kV Rancagua - Sauzal y transformadores Nº 4 y 7 de 110/154 kV, 50 y 73 MVA de S/E Sauzal. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | IF - NM2017002186 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | E | F | 2017-07-15 07:33 | 2017-07-15 13:14 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación intempestiva por fuertes nevadas en la zona. | Causa en Investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | IF - NM2017002184 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | F | 2017-07-15 07:33 | 2017-07-15 09:14 | 0 | 13.3 | 1.6833 | 1.6833 | 0 | 1.6833 | 1 | 0 | 0 | Operación intempestiva por fuertes nevadas en la zona. |  | Causa en Investigación | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | IF - NM2017002181 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | E | F | 2017-07-15 07:39 | 2017-07-15 10:04 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuertes Nevadas en la zona. | Causa en Investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | IF - NM2017002182 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | E | F | 2017-07-15 07:39 | 2017-07-15 09:20 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuertes nevadas en la zona | Causa en Investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | SD - NM2017032840 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | I | F | 2017-07-15 09:16 | 2017-07-15 11:31 | 31.5 | 33 | 0.10227 | 0.10227 | 0 | 0.10227 | 0 | 0 | 0 | Se requiere reemplazar un resistor eléctrico ubicado al interior del basement de la turbina 22. condicion requerida: Abierto 52L1 en S/E Negrete. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017032844 | CARENA | CARENA 3 | I | F | 2017-07-15 09:22 | 2017-07-15 11:54 | 0 | 2.5 | 2.5333 | 2.5333 | 0 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Por causa externa (Fuerte Perturbación) unidad N°3 se ve afectada su excitación, procediendo a su desconexión por curso forzoso hasta regularizar esta situación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 6 | IF - NM2017002196 | ABANICO | ABANICO 6 | E | F | 2017-07-15 09:23 | 2017-07-15 10:17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Salida de servicio de la Unidad es coincidente con la apertura de L. 13.8 Kv Abanico - Pueblo Antuco |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | SD - NM2017032848 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | I | F | 2017-07-15 10:45 | 2017-07-15 15:54 | 0 | 50 | 5.15 | 5.15 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | Revisión en Compresor de gas por alta presión de descarga, se requiere detener unidad a fin de evitar salida intempestiva. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017031075 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2017-07-15 11:34 | 2017-07-15 23:56 | 165 | 218.5 | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa de generación previo a la salida a Mantenimiento Mayor ( Relacionada con solicitud 2017031070). Para realizar el enfriamiento de la turbina , a las 12:00 hrs. baja su generación a 165 MW , a las 13:30 hrs. baja su generación a 110 MW , a las 17:30 hrs. baja su generación a 80 MW , a las 22:00 hrs. baja su generación a 55 MW y a las 23:30 inicia retiro de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAJA 1LAJA 1 1 | IF - NM2017002204 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | I | F | 2017-07-15 12:33 | 2017-07-15 13:06 | 0 | 17.2 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla se encontraba operador de terreno en interior de la unidad realizando inspección de rutina. | Corriente por el Eje de la Unidad |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 6 | IF - NM2017002198 | ABANICO | ABANICO 6 | E | F | 2017-07-15 13:46 | 2017-07-15 14:19 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Unidad sale de servicio en el momento de reconectar Línea 13.8 Kv Abanico - Pueblo Antuco. (Frontel) Que estaba abierta por falla de las 09:23 Hrs. IF 2196. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000829 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-07-15 18:00 | 2017-07-17 04:00 | 20 | 65 | 23.5385 | 23.5385 | 0 | 23.5385 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 20 MW debido a menor disponibilidad de vapor por falla en proceso de Celulosa (Área Lavado Línea 2) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EMELDAEMELDA 1 | SD - NM2017031992 | EMELDA | EMELDA 1 | I | P | 2017-07-15 21:33 | 2017-07-15 23:06 | 33.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manutención y revisión de equipos CEM. Se requiere unidad en FSNL, 5MW, mínimo técnico y carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017032020 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-16 02:18 | 2017-07-16 03:28 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017032888 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-07-16 02:39 | 2017-07-16 04:52 | 40 | 119.9 | 1.4772 | 1.4772 | 0 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación a 40 MW, para efectuar limpieza de cajas de condensador. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | IF - NM2017002218 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | I | F | 2017-07-16 03:48 | 2017-07-16 05:45 | 0 | 88 | 1.95 | 1.95 | 0 | 1.95 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CALLAOCentral | IF - NM2017002233 | CALLAO | Central | I | F | 2017-07-16 04:17 | 2017-07-16 04:26 | 0 | 3.3 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | falla elemento multifuncional del generador | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017029650 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-16 08:56 | 2017-07-16 09:40 | 60 | 152 | 0.44386 | 0.44386 | 0.44386 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017029647 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-07-16 10:00 | 2017-07-16 10:36 | 60 | 152 | 0.36316 | 0.36316 | 0.36316 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017029648 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-07-16 11:02 | 2017-07-16 11:47 | 60 | 152 | 0.45395 | 0.45395 | 0.45395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017029649 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-07-16 12:03 | 2017-07-16 12:48 | 60 | 152 | 0.45395 | 0.45395 | 0.45395 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017002225 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-07-16 16:11 | 2017-07-16 18:24 | 0 | 27 | 2.2167 | 2.2167 | 0 | 2.2167 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva debido a trip de turbina por alta presión en extracción de media |  | Salida intempestiva debido a trip de turbina por alta presión en extracción de media | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000831 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-07-16 23:50 | 2017-07-22 20:00 | 5 | 29.3 | 116.2474 | 116.2474 | 0 | 116.2474 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 5 MW de inyección debido a mala calidad de la biomasa que alimenta a caldera de poder. (Alta humedad) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 2VENTANAS 2 | SD - NM2017031070 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | I | P | 2017-07-16 23:56 | 2017-08-01 | 0 | 218.5 | 360.0667 | 360.0667 | 360.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de unidad a contar del 16 de julio de 2017 con una duración de 60 días con la unidad fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017032429 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-17 02:59 | 2017-07-17 03:10 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017032906 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-07-17 03:10 | 2017-07-18 17:00 | 0 | 350 | 37.8333 | 37.8333 | 0 | 37.8333 | 0 | 0 | 0 | Retiro Unidad por Fuga de Aceite Hidraulico en Valvula CV-2, de Control Turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM2017000832 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-07-17 03:47 | 2017-07-17 06:58 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio molino 10 por atollo de carbón en ducto de alimentación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | SD - NM2017031637 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | I | P | 2017-07-17 05:30 | 2017-07-24 14:04 | 0 | 6.43 | 176.5667 | 176.5667 | 176.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor - Considera mantenimiento Generador en taller externo (desmontaje y montaje). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ABANICOABANICO 6 | SD - NM2017031777 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2017-07-17 06:00 | 2017-07-22 18:40 | 0 | 25 | 132.6667 | 132.6667 | 132.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco de Transformadores . MPB Anual. - |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017030614 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-07-17 07:54 | 2017-07-24 18:30 | 0 | 35.33 | 178.6 | 178.6 | 178.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO ANUAL, MECÁNICO, ELÉCTRICO Y SISTEMAS DE CONTROL. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017032490 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-17 09:03 | 2017-07-17 19:04 | 0 | 65 | 10.0167 | 10.0167 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM2017025330 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2017-07-17 09:21 | 2017-07-17 18:16 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de funcionamiento del grupo electrógeno de la central, en esta condición la central pierde la capacidad de realizar partida autónoma de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017025330 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2017-07-17 09:21 | 2017-07-17 18:16 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de funcionamiento del grupo electrógeno de la central, en esta condición la central pierde la capacidad de realizar partida autónoma de sus unidades. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017032911 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-07-17 09:30 | 2017-07-17 22:16 | 170 | 370 | 6.9009 | 6.9009 | 0 | 6.9009 | 0 | 0 | 0 | Se requiere bajar carga a la Unidad, 170 MW, para retirar de servicio y reparar accionamiento hidráulico VTF20, Se debe realizar la reparación con urgencia ya que la falla de este equipo puede generar el trip de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017032455 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | P | 2017-07-17 09:43 | 2017-07-18 18:00 | 0 | 129 | 32.2833 | 32.2833 | 32.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba equipo receptor de falla a tierra (PRISMIC R10 Rotor Earth Fault Receiver Box 64F), por falla en alimentación 220 Vac. INDISPONE LA UNIDAD |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017031918 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-07-17 10:03 | 2017-07-29 15:05 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará la habilitación de los servicios de red corporativa, a través del nuevo enlace de fibra óptica Aconcagua -Los Quilos. Esto implica intermitencia en los enlaces de datos SCADA (CEN, CO), red de equipos de medida (ION), servicios de correo, SAP, telefonía IP, intranet. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017031918 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-07-17 10:03 | 2017-07-29 15:05 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará la habilitación de los servicios de red corporativa, a través del nuevo enlace de fibra óptica Aconcagua -Los Quilos. Esto implica intermitencia en los enlaces de datos SCADA (CEN, CO), red de equipos de medida (ION), servicios de correo, SAP, telefonía IP, intranet. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017031918 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-07-17 10:03 | 2017-07-29 15:05 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará la habilitación de los servicios de red corporativa, a través del nuevo enlace de fibra óptica Aconcagua -Los Quilos. Esto implica intermitencia en los enlaces de datos SCADA (CEN, CO), red de equipos de medida (ION), servicios de correo, SAP, telefonía IP, intranet. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017032595 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-07-17 11:39 | 2017-07-25 12:59 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará energización de transformador de Servicios Auxiliares (SS/AA) Central Juncalito, post revisión y prueba a equipos involucrados en falla del 13/06. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CALLAOCentral | IF - NM2017002239 | CALLAO | Central | I | F | 2017-07-17 12:13 | 2017-07-17 12:32 | 0 | 3.3 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0.31667 | 1 | 0 | 0 | sin comentarios |  | acumulación de material en bocatoma | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | SD - NM2017032502 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | E | P | 2017-07-17 12:15 | 2017-07-20 18:05 | 329 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección de anillos de comunicaciones de control y de red corporativa, los trabajos consideran desconexión de puntos disponibles e inyección de haz de luz y además conexión a switch de control para revisar trafico de datos. |  |  | TRUE | 1 | 0
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | SD - NM2017032502 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | E | P | 2017-07-17 12:15 | 2017-07-20 18:05 | 329 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección de anillos de comunicaciones de control y de red corporativa, los trabajos consideran desconexión de puntos disponibles e inyección de haz de luz y además conexión a switch de control para revisar trafico de datos. |  |  | TRUE | 1 | 0
| 2017 | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | SD - NM2017032502 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | E | P | 2017-07-17 12:15 | 2017-07-20 18:05 | 329 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara inspección de anillos de comunicaciones de control y de red corporativa, los trabajos consideran desconexión de puntos disponibles e inyección de haz de luz y además conexión a switch de control para revisar trafico de datos. |  |  | TRUE | 1 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017032489 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-17 13:38 | 2017-07-17 18:42 | 0 | 65 | 5.0667 | 5.0667 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017031574 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-07-17 13:58 | 2017-07-29 15:05 | 52 | 53 | 5.455 | 5.455 | 5.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará la habilitación de los servicios de red corporativa, a través del nuevo enlace de fibra óptica Aconcagua -Los Quilos. Esto implica intermitencia en los enlaces de datos SCADA (CEN, CO), red de equipos de medida (ION), servicios de correo, SAP, telefonía IP, intranet. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000833 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-07-17 14:27 | 2017-07-17 16:45 | 5 | 67.2 | 2.1289 | 2.1289 | 0 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción en sistema de alimentación caldera biomasa por alta humedad |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017031740 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | P | 2017-07-17 15:57 | 2017-07-17 19:00 | 250 | 272 | 0.24669 | 0.24669 | 0.24669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad generando a 250 MW para realizar prueba de válvulas Full Satroke. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030907 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-17 18:55 | 2017-07-18 08:27 | 0 | 196.02 | 13.5333 | 13.5333 | 13.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUILAPILÚNQUILAPILUN | SD - NM2017032514 | QUILAPILÚN | QUILAPILUN | I | P | 2017-07-17 20:00 | 2017-07-18 00:22 | 60 | 111.3467 | 2.0137 | 2.0137 | 2.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de las señales desde oficina de ATLAS al datacenter de ENTEL. Durante el periodo de intervención se interrumpirán las señales de SCADA al CDEC-SIC. Se dispondrá de operación local en las plantas |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | SD - NM2017032517 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | P | 2017-07-17 20:00 | 2017-07-18 00:22 | 43 | 65 | 1.4779 | 1.4779 | 1.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de las señales desde las oficinas de ATLAS al datacenter de ENTEL. Durante el periodo de intervención se interrumpirán las señales al SCADA-CDECSIC y a la celda EDAG. Se dispondrá de operación local en la planta. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | IF - NM2017002245 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-07-18 01:32 | 2017-07-18 15:40 | 0 | 5.053 | 14.1333 | 14.1333 | 0 | 14.1333 | 1 | 0 | 0 | Operación por falla externa en línea Carén - Melipeuco 23 kV. IF 2017002243 | Operación por falla externa en línea Carén - Melipeuco 23 kV. IF 2017002243 |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | IF - NM2017002244 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2017-07-18 01:32 | 2017-07-18 15:30 | 0 | 10.971 | 13.9667 | 13.9667 | 0 | 13.9667 | 1 | 0 | 0 | Operación por falla externa en línea Carén - Melipeuco 23 kV. IF 2017002243 | Operación por falla externa en línea Carén - Melipeuco 23 kV. IF 2017002243 |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV1 | SD - NM2017032850 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | I | P | 2017-07-18 07:08 | 2017-07-18 21:36 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de potencia máxima en Unidad N° 1 de Central Laguna Verde. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV2 | SD - NM2017032853 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | I | P | 2017-07-18 07:08 | 2017-07-18 21:16 | 21 | 22.5 | 0.94222 | 0.94222 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de potencia máxima en Unidad N° 2 de Central Laguna Verde. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017032612 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-07-18 07:25 | 2017-07-18 12:16 | 0 | 23.8 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Transformador Principal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017032754 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-07-18 08:00 | 2017-07-18 18:10 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximo a transformador de poder, lo que implica unidad fuera de servicio. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017033108 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | F | 2017-07-18 09:04 | 2017-07-18 16:35 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación URGENTE por contaminación en la línea de 220 kV Termopacifico / S/E Cardones. con Precaución no reconectar: Interruptores 52J1 S/E cardones Paño J1. interruptores 52J1 y 52J2 S/E Medellín Central Termopacifico. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017032513 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-18 09:09 | 2017-07-18 18:01 | 60 | 65 | 0.68205 | 0.68205 | 0.68205 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017032762 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-07-18 09:13 | 2017-07-18 17:47 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará lavado en línea Calentadores de Aire Regenerativo (CAR 10 y 20). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IF - NM2017002248 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-07-18 09:50 | 2017-07-18 14:22 | 0 | 152 | 4.5333 | 4.5333 | 0 | 4.5333 | 1 | 0 | 0 | En investigacion | En investigación |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LICANLICAN 1 | IF - NM2017002252 | LICAN | LICAN 1 | I | F | 2017-07-18 10:01 | 2017-07-18 10:25 | 0 | 9.09 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | El origen de la desconexión de la unidad se produce al perder la alimentación alterna del sistema de control de la compuerta de la cámara de carga lo que interpreta el automatismo como un cambio en la posición dela compuerta dando orden de detención y bloqueo de la unidad en servicio. La desconexión de la linea era solicitud de STS SODI N° 995/2017 trabajos de pintura en tubular de linea compartido de transmisión 110 Kv Mantilhue-Casualidad, actualmente construida pero fuera de servicio. | Falla sistema de control |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017033163 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-07-18 10:10 | 2017-07-18 14:53 | 196 | 196.02 | 0.00048124 | 0.00048124 | 0 | 0.00048124 | 0 | 0 | 0 | Revisión de la Celda de generación para diagnóstico y corrección de problema de funcionamiento: celda se deshabilita inmediatamente una vez habilitada. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017032792 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2017-07-18 11:01 | 2017-07-18 13:41 | 50 | 50.6 | 0.031621 | 0.031621 | 0.031621 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de conexión de los transformadores T1 y T2 en paralelo en vacío y con carga. Celda EDAG-ERAG deshabilitada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017032769 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2017-07-18 11:51 | 2017-07-18 13:17 | 0 | 2.5 | 1.4333 | 1.4333 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo U3 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017032491 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-18 13:40 | 2017-07-18 21:54 | 60 | 65 | 0.63333 | 0.63333 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 3 | SD - NM2017032615 | HUASCO TG | HUASCO 3 | I | P | 2017-07-18 15:07 | 2017-07-18 15:42 | 18 | 23.8 | 0.14216 | 0.14216 | 0.14216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Partida hasta Velocidad Nominal, por Mantenimiento Operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 4 | SD - NM2017032770 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2017-07-18 15:23 | 2017-07-18 16:37 | 0 | 2.5 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo U4 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030909 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-18 18:20 | 2017-07-19 10:25 | 0 | 196.02 | 16.0833 | 16.0833 | 16.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000834 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-07-18 21:00 | 2017-07-19 19:00 | 25 | 65 | 13.5385 | 13.5385 | 0 | 13.5385 | 0 | 0 | 0 | Central limita su inyección a 25 MW debido a menor disponibilidad de vapor por falla en proceso de Celulosa (Área Caustificación) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017033045 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-07-18 23:24 | 2017-07-19 16:08 | 0 | 130 | 16.7333 | 16.7333 | 16.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio atomizador por falla en RTD medición de temperatura aceite. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | IL - NM2017000835 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | I | F | 2017-07-19 00:15 | 2017-08-01 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitacion de celda de generacion por comportamiento erratico en horarios en los que no existe control de transferencia |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017032919 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-19 03:34 | 2017-07-19 03:46 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base se espera una variación de potencia de 6 a 10 Mw. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017032932 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-07-19 07:29 | 2017-07-19 11:55 | 0 | 26 | 4.4333 | 4.4333 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Transformador principal de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IL - NM2017000837 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-07-19 07:38 | 2017-07-25 14:07 | 0 | 13.59 | 150.4833 | 150.4833 | 0 | 150.4833 | 0 | 0 | 0 | baja eficiencia caldera biomasa por alta humedad en combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017033323 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | E | F | 2017-07-19 08:30 | 2017-07-19 19:39 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por trabajos en línea Caren - Melipeuco 23 kV , por motivos de falla correspondiente a IF 2017002243. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | SD - NM2017033323 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | E | F | 2017-07-19 08:30 | 2017-07-19 19:39 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por trabajos en línea Caren - Melipeuco 23 kV , por motivos de falla correspondiente a IF 2017002243. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017033322 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | E | F | 2017-07-19 08:30 | 2017-07-19 19:14 | 0 | 5.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por trabajos en línea Caren - Melipeuco 23 kV , por motivos de falla correspondiente a IF 2017002243. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANELA IICANELA II | SD - NM2017032788 | CANELA II | CANELA II | I | P | 2017-07-19 08:46 | 2017-07-20 11:10 | 0 | 60 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de aguas en fosos cercanos en turbinas. Se requiere drenar con turbinas desenergizada. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000838 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-07-19 09:20 | 2017-07-22 17:02 | 32 | 36 | 8.8556 | 8.8556 | 0 | 8.8556 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro I, queda limitada a 32 MW debido que AEG N° 9 se encuentra con falla de alta temperatura en IGBT (Convertirdor) y AEG. N° 14 falla accionamiento grupo hidráulico. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017032493 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-19 09:20 | 2017-07-19 17:37 | 0 | 65 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017032492 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-19 09:20 | 2017-07-19 15:32 | 0 | 65 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000839 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-19 09:20 | 2017-07-19 12:59 | 55 | 65 | 0.56154 | 0.56154 | 0 | 0.56154 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II, queda limitada a 55 MW debido que AEG N° 6 se encuentra con falla de alta temperatura en trasformador principal y AEG. N° 12 falla en el convertidor. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017032998 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-07-19 09:21 | 2017-07-19 10:22 | 12.5 | 13.3 | 0.061153 | 0.061153 | 0.061153 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de marcas en cableados y equipos pendientes por parte de Andritz, relativos al proyecto SCADA Aconcagua finalizado. Se requerirá acceso a los tableros de automatización y regulador de velocidad de las unidades 1 y 2, así como también el tablero Kingfisher en sala de bastidores, tablero SCADA Local de Planta Los Quilos y tableros de SCADA Telecontrol A y B. Además se requerirá acceso completo a sala de telecontrol. Además se realizará instalación de aplicativos Office pendientes en forma remota por parte de Andritz, para lo cual se requiere acceso completo a estación de ingeniería y servidores SCADA. Lo anterior no afectará la normal operación de planta. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017032998 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-07-19 09:21 | 2017-07-19 10:22 | 12.5 | 13.3 | 0.061153 | 0.061153 | 0.061153 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de marcas en cableados y equipos pendientes por parte de Andritz, relativos al proyecto SCADA Aconcagua finalizado. Se requerirá acceso a los tableros de automatización y regulador de velocidad de las unidades 1 y 2, así como también el tablero Kingfisher en sala de bastidores, tablero SCADA Local de Planta Los Quilos y tableros de SCADA Telecontrol A y B. Además se requerirá acceso completo a sala de telecontrol. Además se realizará instalación de aplicativos Office pendientes en forma remota por parte de Andritz, para lo cual se requiere acceso completo a estación de ingeniería y servidores SCADA. Lo anterior no afectará la normal operación de planta. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017032998 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-07-19 09:21 | 2017-07-19 10:22 | 12.5 | 13.3 | 0.061153 | 0.061153 | 0.061153 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de marcas en cableados y equipos pendientes por parte de Andritz, relativos al proyecto SCADA Aconcagua finalizado. Se requerirá acceso a los tableros de automatización y regulador de velocidad de las unidades 1 y 2, así como también el tablero Kingfisher en sala de bastidores, tablero SCADA Local de Planta Los Quilos y tableros de SCADA Telecontrol A y B. Además se requerirá acceso completo a sala de telecontrol. Además se realizará instalación de aplicativos Office pendientes en forma remota por parte de Andritz, para lo cual se requiere acceso completo a estación de ingeniería y servidores SCADA. Lo anterior no afectará la normal operación de planta. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017033379 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-07-19 09:50 | 2017-07-19 18:10 | 270 | 350 | 1.9048 | 1.9048 | 0 | 1.9048 | 0 | 0 | 0 | Inspección interna del alimentador de carbón de Molino N°2, debido a atochamiento de carbón en zona cadena de arrastre. Central limitada a 270 Mw. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 1 | SD - NM2017033043 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2017-07-19 09:54 | 2017-07-19 18:46 | 34 | 35 | 0.25333 | 0.25333 | 0.25333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tendido de fibra óptica bajo linea 13,2 kv de Central Isla (52B1), por ese lapso Central Isla quedará sin respaldo de SS/AA. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 2 | SD - NM2017033043 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2017-07-19 09:54 | 2017-07-19 18:46 | 34 | 35 | 0.25333 | 0.25333 | 0.25333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tendido de fibra óptica bajo linea 13,2 kv de Central Isla (52B1), por ese lapso Central Isla quedará sin respaldo de SS/AA. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017032400 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | P | 2017-07-19 10:00 | 2017-07-19 18:20 | 310 | 380 | 1.5351 | 1.5351 | 1.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere efectuar pruebas efectivas de envío de consignas desde el AGC ABB del SIC, hacia Central Nueva Renca. Pruebas a solicitud de coordinador eléctrico nacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017032753 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-07-19 10:25 | 2017-07-29 15:05 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de marcas en cableados y equipos pendientes por parte de Andritz, relativos al proyecto SCADA Aconcagua finalizado. Se requerirá acceso a los tableros de automatización y regulador de velocidad, así como también el tablero Kingfisher y tablero SCADA Local de Planta. Además se requiere acceso a los servidores del SCADA Local de Planta en forma opcional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS ESPINOSCentral | SD - NM2017032913 | LOS ESPINOS | Central | I | P | 2017-07-19 10:53 | 2017-07-19 11:42 | 124 | 137 | 0.077494 | 0.077494 | 0.077494 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 en interruptor 52J6, ubicado en la S/E Los Vilos de propiedad de Central Espinos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | IF - NM2017002264 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | I | F | 2017-07-19 11:00 | 2017-07-22 10:28 | 32 | 32.01 | 0.022326 | 0.022326 | 0 | 0.022326 | 1 | 0 | 0 | Se Investiga | Se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017033385 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-07-19 11:00 | 2017-07-19 16:55 | 5 | 11.1 | 3.2515 | 3.2515 | 0 | 3.2515 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 5.5 MW (mínimo técnico) debido a falla en bomba de agua que alimenta torre de enfriamiento de la turbina de la central. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017032299 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-07-19 12:10 | 2017-07-19 14:02 | 95 | 141.1 | 0.60987 | 0.60987 | 0.60987 | 0 | 0 | 0 | 0 | Deshabilitar sistema ERAG/EDAG por pruebas de Banco Condensador S/E Luz del Norte. Pruebas de inyección de reactivos con el Banco Condensador en modo automático (etapas 1, 2, 3 y 4) - 32 MVar. Pruebas de inyección de reactivos con el Banco Condensador en modo automático a máxima potencia activa (etapas 1, 2, 3 y 4) - 32 MVar. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017033411 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-07-19 12:29 | 2017-07-19 18:26 | 365 | 370 | 0.080405 | 0.080405 | 0 | 0.080405 | 0 | 0 | 0 | Se intervendrá Bomba de Vacío Condensador 10MAJ35, con lo cual no se contará con respaldo en caso de falla de la que se encuentra en servicio. En caso de fallar la bomba principal y no contar con respaldo, se deberá bajar la generación desde plena carga a un valor intermedio |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | DEGAÑDEGAÑ | SD - NM2017033076 | DEGAÑ | DEGAÑ | I | P | 2017-07-19 12:37 | 2017-07-19 16:58 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Unidades de Generacion, Carga variable de 0 a 10 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA CUELEOLICA CUEL | IF - NM2017002256 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | E | F | 2017-07-19 12:44 | 2017-07-19 13:40 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parque Eólico Negrete Cuel se encontraba en 2 MW de generación. |  | Pérdida de tensión en punto de inyección por falla aguas arriba de la instalación Eólica Cuel. Relacionado con evento de falla en Línea 154 kV Los Ángeles - Tap Sta Luisa. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017032751 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-07-19 14:14 | 2017-07-25 12:59 | 29 | 29.2 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de marcas en cableados y equipos pendientes por parte de Andritz, relativos al proyecto SCADA Aconcagua finalizado. Se requerirá acceso a los tableros de automatización y regulación de velocidad de las unidades Juncal y Comunes de Planta, sala de bastidores, tablero SCADA Local y RTU de Transmisión. Además se requiere acceso a los servidores del SCADA Local de Planta en forma opcional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017032764 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-07-19 14:14 | 2017-07-25 12:59 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de marcas en cableados y equipos pendientes por parte de Andritz, relativos al proyecto SCADA Aconcagua finalizado. Se requerirá acceso a los tableros de automatización y regulación de velocidad de las unidades Blanco y Comunes de Planta, sala de bastidores, tablero SCADA Local y RTU de Transmisión. Además se requiere acceso a los servidores del SCADA Local de Planta en forma opcional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017032987 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-19 14:22 | 2017-07-19 19:08 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de central Colbún, por medio de dragado mecánico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017032987 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-19 14:22 | 2017-07-19 19:08 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de central Colbún, por medio de dragado mecánico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 4 | SD - NM2017032954 | HUASCO TG | HUASCO 4 | I | P | 2017-07-19 14:56 | 2017-07-19 15:40 | 18 | 26 | 0.22564 | 0.22564 | 0.22564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida hasta velocidad nominal, por mantenimiento operacional. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM2017033432 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | F | 2017-07-19 15:36 | 2017-07-19 16:56 | 89 | 91.77 | 0.040246 | 0.040246 | 0 | 0.040246 | 0 | 0 | 0 | Bomba de circulación aceite Transformador de poder. Reemplazo de protección termomagnética interruptor general de alimentación bombas de circulación aceite. Opera por falla interna, causando fallas aleatorias. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030910 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-19 18:05 | 2017-07-20 09:52 | 0 | 196.02 | 15.7833 | 15.7833 | 15.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017033044 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-19 18:14 | 2017-07-19 19:02 | 196 | 196.02 | 8.1624e-05 | 8.1624e-05 | 8.1624e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización software celda generación de PFV El Romero. Se podría requerir deshabilitar por un intervalo de tiempo la Celda de Generación durante la intervención o el reinicio de esta, en coordinación con el CDC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RENCARENCA 2 | SD - NM2017032983 | RENCA | RENCA 2 | I | P | 2017-07-19 18:50 | 2017-07-19 23:34 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas preliminares potencia máxima. Unidad sincroniza , sube generación hasta 5 MW y se mantiene en esa consigna por 1 hora.Posteriormente , sube hasta 50 MW a una tasa de 1 MW/minuto y se mantiene en esa consigna durante 2 horas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | IF - NM2017002258 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2017-07-19 19:25 | 2017-07-22 04:49 | 0 | 10.971 | 57.4 | 57.4 | 0 | 57.4 | 1 | 0 | 0 | Unidades generación quedan indisponibles por rotura de tubería HDPE. Rotura se produce en el instante previamente a la sincronización de las unidades posterior la desconexión forzada existente (SD 20170333323 por trabajos en línea Carén - Melipeuco 23 kV). |  | Unidades generación quedan indisponibles por rotura de tubería HDPE. Rotura se produce en el instante previamente a la sincronización de las unidades posterior la desconexión forzada existente (SD 20170333323 por trabajos en línea Carén - Melipeuco 23 kV). | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | IF - NM2017002258 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | F | 2017-07-19 19:25 | 2017-07-22 04:49 | 0 | 10.971 | 57.4 | 57.4 | 0 | 57.4 | 1 | 0 | 0 | Unidades generación quedan indisponibles por rotura de tubería HDPE. Rotura se produce en el instante previamente a la sincronización de las unidades posterior la desconexión forzada existente (SD 20170333323 por trabajos en línea Carén - Melipeuco 23 kV). |  | Unidades generación quedan indisponibles por rotura de tubería HDPE. Rotura se produce en el instante previamente a la sincronización de las unidades posterior la desconexión forzada existente (SD 20170333323 por trabajos en línea Carén - Melipeuco 23 kV). | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | SD - NM2017033514 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | I | F | 2017-07-19 20:00 | 2017-07-22 01:40 | 0 | 16 | 53.6667 | 53.6667 | 0 | 53.6667 | 0 | 0 | 0 | Se deja fuera de servicio Turbo Generador por problemas en accionamientos de parrillas en Caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHUYACACentral | IF - NM2017002259 | CHUYACA | Central | I | F | 2017-07-19 22:00 | 2017-08-01 | 9.42 | 12 | 62.35 | 62.35 | 0 | 62.35 | 1 | 0 | 0 | En el mantenimiento mayor de la central se detecta una falla mayor en la unidad N° 4, falla mecánica en el motor. |  | Unidad queda indisponible por falla mayor , falla mecánica en el motor. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000842 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-07-20 00:30 | 2017-07-20 17:54 | 17 | 67.2 | 12.9982 | 12.9982 | 0 | 12.9982 | 0 | 0 | 0 | baja eficiencia caldera biomasa por alta humedad en combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017033161 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-20 03:04 | 2017-07-20 03:36 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 -10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM2017000843 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-07-20 04:42 | 2017-07-20 06:15 | 250 | 370 | 0.5027 | 0.5027 | 0 | 0.5027 | 0 | 0 | 0 | Perdida de carga por disparo de Molino 10 debido a colgamiento de carbón |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017031111 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-07-20 05:48 | 2017-08-01 | 365 | 370 | 3.8135 | 3.8135 | 3.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación de una fuga por sello mecánico en bomba agua de alimentación LAC11. Durante los trabajos de reparación la Unidad no contará con respaldo de este sistema. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017033158 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-07-20 07:32 | 2017-07-20 12:18 | 0 | 26 | 4.7667 | 4.7667 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Bushing y Mufas Transformador principal de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017033196 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | E | P | 2017-07-20 07:57 | 2017-07-20 18:23 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de taludes próximos a transformador de poder, lo que implica unidad fuer de servicio |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | SD - NM2017032655 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | I | P | 2017-07-20 08:07 | 2017-07-20 18:57 | 0 | 1.966 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mangas y/o tubos aislantes en la RED de MT 23 kV, para protegerla y disminuir fallas por presencia de pájaros en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 2 | SD - NM2017032655 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | I | P | 2017-07-20 08:07 | 2017-07-20 18:57 | 0 | 1.966 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mangas y/o tubos aislantes en la RED de MT 23 kV, para protegerla y disminuir fallas por presencia de pájaros en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | SD - NM2017032655 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | I | P | 2017-07-20 08:07 | 2017-07-20 18:57 | 0 | 1.966 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mangas y/o tubos aislantes en la RED de MT 23 kV, para protegerla y disminuir fallas por presencia de pájaros en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | SD - NM2017032655 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | I | P | 2017-07-20 08:07 | 2017-07-20 18:57 | 0 | 1.966 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mangas y/o tubos aislantes en la RED de MT 23 kV, para protegerla y disminuir fallas por presencia de pájaros en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | SD - NM2017032655 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | I | P | 2017-07-20 08:07 | 2017-07-20 18:57 | 0 | 1.966 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mangas y/o tubos aislantes en la RED de MT 23 kV, para protegerla y disminuir fallas por presencia de pájaros en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | SD - NM2017032655 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | I | P | 2017-07-20 08:07 | 2017-07-20 18:57 | 0 | 1.966 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mangas y/o tubos aislantes en la RED de MT 23 kV, para protegerla y disminuir fallas por presencia de pájaros en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | SD - NM2017032655 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | I | P | 2017-07-20 08:07 | 2017-07-20 18:57 | 0 | 1.966 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mangas y/o tubos aislantes en la RED de MT 23 kV, para protegerla y disminuir fallas por presencia de pájaros en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | SD - NM2017032655 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | I | P | 2017-07-20 08:07 | 2017-07-20 18:57 | 0 | 1.966 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mangas y/o tubos aislantes en la RED de MT 23 kV, para protegerla y disminuir fallas por presencia de pájaros en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 9 | SD - NM2017032655 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | I | P | 2017-07-20 08:07 | 2017-07-20 18:57 | 0 | 1.966 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mangas y/o tubos aislantes en la RED de MT 23 kV, para protegerla y disminuir fallas por presencia de pájaros en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | SD - NM2017032655 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | I | P | 2017-07-20 08:07 | 2017-07-20 18:57 | 0 | 1.966 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de mangas y/o tubos aislantes en la RED de MT 23 kV, para protegerla y disminuir fallas por presencia de pájaros en la Zona. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017032891 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-20 08:35 | 2017-07-20 18:28 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017032891 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-20 08:35 | 2017-07-20 18:28 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD - NM2017030669 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2017-07-20 08:50 | 2017-07-20 16:40 | 0 | 50.9 | 7.8333 | 7.8333 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas relacionadas con la implementación del AGC, modulando carga en diferentes escalones de potencia. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017033164 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-07-20 09:14 | 2017-07-20 10:30 | 128 | 130 | 0.019487 | 0.019487 | 0.019487 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caldera. Limpieza de toma de señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LICANTENLICANTEN TG2 | IF - NM2017002263 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | I | F | 2017-07-20 09:39 | 2017-07-20 13:55 | 0 | 27 | 4.2667 | 4.2667 | 0 | 4.2667 | 1 | 0 | 0 | Central Licantén sale de servicio debido a trip de Caldera Recuperadora. |  | Trip de Caldera Recuperadora. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017032494 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-20 09:46 | 2017-07-20 16:56 | 60 | 65 | 0.55128 | 0.55128 | 0.55128 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017032497 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-20 09:46 | 2017-07-20 16:55 | 60 | 65 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017033559 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-07-20 10:10 | 2017-07-20 18:03 | 4 | 11.1 | 5.0425 | 5.0425 | 0 | 5.0425 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa baja su Generación a 3.5 MW, por reparar fuga de agua en línea matriz del sistema de enfriamiento de la caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017033078 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-20 10:10 | 2017-07-20 16:40 | 50 | 152 | 4.3618 | 4.3618 | 4.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de reducción de generación bajo el mínimo técnico solicitadas por el CEN. El programa de pruebas es el siguiente : entre las 09:00 y 12:00 hrs. generando a 55 MW y entre las 12:00 y 18:00 hrs. generando a 50 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017033191 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2017-07-20 10:14 | 2017-07-20 11:30 | 0 | 2.5 | 1.2667 | 1.2667 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo UG1 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 1 | SD - NM2017033160 | ANTUCO | ANTUCO 1 | I | P | 2017-07-20 10:17 | 2017-07-21 19:23 | 160 | 162 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos MMOO R/E Radales y R/E El Toro. Mantenimiento preventivo anual. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ANTUCOANTUCO 2 | SD - NM2017033160 | ANTUCO | ANTUCO 2 | I | P | 2017-07-20 10:17 | 2017-07-21 19:23 | 160 | 162 | 0.40864 | 0.40864 | 0.40864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos MMOO R/E Radales y R/E El Toro. Mantenimiento preventivo anual. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000846 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-20 11:30 | 2017-07-20 15:42 | 60 | 65 | 0.32308 | 0.32308 | 0 | 0.32308 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II, queda limitada a 60 MW debido que AEG N° 7 se encuentra con falla. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017033184 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2017-07-20 12:01 | 2017-07-20 13:40 | 0 | 2.5 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo UG2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PULLINQUEPULLINQUE 3 | SD - NM2017032818 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | E | P | 2017-07-20 12:17 | 2017-07-20 18:27 | 0 | 17.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de CGE realizarán un mantenimiento preventivo a paño BT3 de SSEE Pullinque, lo cual dejará indisponible la Unidad Generadora N°3. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 1 | IF - NM2017002269 | ABANICO | ABANICO 1 | I | F | 2017-07-20 13:25 | 2017-07-20 20:06 | 0 | 21.5 | 6.6833 | 6.6833 | 0 | 6.6833 | 1 | 0 | 0 | Sin Comentarios | Bajo nivel aceite descanso guía inferior. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HUASCO TGHUASCO 5 | SD - NM2017033159 | HUASCO TG | HUASCO 5 | I | P | 2017-07-20 15:27 | 2017-07-20 16:20 | 18 | 26 | 0.27179 | 0.27179 | 0.27179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de partida hasta velocidad nominal, por mantenimiento operacional de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MAITENESMAITENES 3 | IF - NM2017002272 | MAITENES | MAITENES 3 | I | F | 2017-07-20 16:10 | 2017-07-20 17:12 | 0 | 9 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | Sin observaciones. | Falla en correa de gobernador centrifugo. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | IF - NM2017002276 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | F | 2017-07-20 17:40 | 2017-07-20 19:19 | 0 | 237 | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | 1 | 0 | 0 | La falla se debió a la desconexión del conector de señal, desde el regulador electrónico de velocidad al actuador hidráulico. | La falla se debió a la desconexión del conector de señal, desde el regulador electrónico de velocidad al actuador hidráulico. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM2017000847 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-07-20 17:42 | 2017-07-20 19:11 | 285 | 370 | 0.34077 | 0.34077 | 0 | 0.34077 | 0 | 0 | 0 | Colgamiento en Silo de Carbón en Molino N°10. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CONEJO SOLARCONEJO | SD - NM2017033288 | CONEJO SOLAR | CONEJO | I | P | 2017-07-20 18:01 | 2017-07-20 20:08 | 0 | 104 | 2.1167 | 2.1167 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en S/E Conejo: Reordenar los puntos de conexión a tierra de los descargadores. Asociada a 2017033287. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030911 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-20 18:04 | 2017-07-21 11:30 | 0 | 196.02 | 17.4333 | 17.4333 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017032860 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-07-20 22:02 | 2017-07-21 03:31 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones isocinéticas, pendientes por cumplimiento RCA y DS N°13 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017032862 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-07-20 22:02 | 2017-07-21 03:31 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones isocinéticas, pendientes por cumplimiento RCA y DS N°13 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000848 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-07-20 23:00 | 2017-07-22 01:00 | 20 | 70 | 18.5714 | 18.5714 | 0 | 18.5714 | 0 | 0 | 0 | Central Valdivia limita su inyección al SIC a 20 MW por falla en precipitador electrostático. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017033398 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-21 02:29 | 2017-07-21 03:33 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base se espera una variación de potencia de 6 a 10 Mw. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM2017000849 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-07-21 04:19 | 2017-07-21 06:26 | 250 | 370 | 0.68649 | 0.68649 | 0 | 0.68649 | 0 | 0 | 0 | Perdida de carga por disparo de Molino 10 debido a colgamiento de carbón |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017033430 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2017-07-21 07:29 | 2017-07-21 14:40 | 50 | 50.6 | 0.085178 | 0.085178 | 0.085178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita realizar pruebas con carga con central San Andres con transformadores independientes el uno del otro. Las pruebas se realizaran con distintos niveles de carga con ERAG Habilitado. Las maniobras para separar los transformadores de su condición actual (en paralelo) se realizaran antes que la central comience a generar. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017033431 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2017-07-21 07:29 | 2017-07-21 14:40 | 50 | 50.6 | 0.085178 | 0.085178 | 0.085178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita realizar pruebas con carga con central San Andres con transformadores independientes el uno del otro. Las pruebas se realizaran con distintos niveles de carga con ERAG Deshabilitado. Las maniobras para separar los transformadores de su condición actual (en paralelo) se realizaran antes que la central comience a generar. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017033404 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-21 08:06 | 2017-07-21 19:34 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017033404 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-21 08:06 | 2017-07-21 19:34 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PETROPOWERPETROPOWER | SD - NM2017033375 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | P | 2017-07-21 08:19 | 2017-07-21 18:20 | 60 | 74.09 | 1.9049 | 1.9049 | 1.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajar carga a la unidad para realizar maniobras de desobstrucción de área de HRA con la unidad operando, para aumentar el tiempo de servicio de la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017033079 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-21 09:09 | 2017-07-21 18:12 | 50 | 152 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de reducción de generación bajo el mínimo técnico solicitadas por el CEN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017032501 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-21 09:20 | 2017-07-21 18:04 | 0 | 65 | 8.7333 | 8.7333 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000850 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-21 09:20 | 2017-07-21 17:16 | 55 | 65 | 1.2205 | 1.2205 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro II queda limitada 55 MW, debido que AEG. N° 3 y 6 se encuentran con falla en el convertidor. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RUCUERUCUE 1 | SD - NM2017032893 | RUCUE | RUCUE 1 | I | P | 2017-07-21 10:04 | 2017-07-21 20:20 | 89.2 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará el levantamiento de las plataformas de comunicaciones, cuyo alcance es la red administrativa y de operación, como también los dispositivos de comunicaciones y de servidores o dispositivos conectados a estas redes (scada, PLC, RTU, DCS). Para efecto de levantar las redes lógicas de administración y control (operación), se conectará en los switch que corresponda un computador que ejecutará el software TCPDUMP que sólo "escucha los paquetes de la red"; es decir, no genera tráfico en las redes. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RUCUERUCUE 2 | SD - NM2017032893 | RUCUE | RUCUE 2 | I | P | 2017-07-21 10:04 | 2017-07-21 20:20 | 89.2 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará el levantamiento de las plataformas de comunicaciones, cuyo alcance es la red administrativa y de operación, como también los dispositivos de comunicaciones y de servidores o dispositivos conectados a estas redes (scada, PLC, RTU, DCS). Para efecto de levantar las redes lógicas de administración y control (operación), se conectará en los switch que corresponda un computador que ejecutará el software TCPDUMP que sólo "escucha los paquetes de la red"; es decir, no genera tráfico en las redes. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017033822 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-07-21 12:42 | 2017-07-21 13:56 | 240 | 380 | 0.45439 | 0.45439 | 0 | 0.45439 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere bajar su generación a mínimo técnico para efectuar retiro de pre-filtros en admisión de turbina de gas, por saturación. (240MW) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017033194 | HORNITOS | HORNITOS 1 | E | P | 2017-07-21 13:01 | 2017-07-29 15:05 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita realizar una medición del enlace de Fibra Óptica que va desde Central Hornitos hacia Sub Estación Los Maquis a fin de determinar dónde se encuentra el daño detectado. La medición se realizará sobre los filamentos que están disponibles sin uso, por lo tanto el impacto es mínimo. Adicional a lo anterior se aprovechará la instancia para realizar mantenimiento al gabinete de comunicaciones ubicado en Sala de Control de la Central y también al gabinete ubicado en Embalse Hornitos. En este caso se verá impactado el servicio de CCTV del embalse y por el lado de la Central el impacto involucra Red Administrativa, Red de Telecontrol, Red de Protecciones. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | IF - NM2017002280 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | I | F | 2017-07-21 16:36 | 2017-07-21 16:50 | 0 | 46 | 0.23333 | 0.23333 | 0 | 0.23333 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el parque se encontraba generando 6 MW. CDC solicitó apoyo para el control de tensión en la zona norte del SIC. CC Enorchile solicitó a operador de Los Loros absorber reactivos con PFV Los Loros. |  | Error operacional, al manipular el controlador de potencia reactiva del parque. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | IL - NM2017000852 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | F | 2017-07-21 16:47 | 2017-07-21 18:22 | 250 | 271.9 | 0.12753 | 0.12753 | 0 | 0.12753 | 0 | 0 | 0 | Unidad baja su generación por control de parámetros de sistema de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017033923 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-07-21 16:56 | 2017-08-01 | 310 | 380 | 45.5123 | 45.5123 | 0 | 45.5123 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere deshabilitar sistema de control AGC, para efectuar análisis de comportamiento termodinámico y químico en caldera debido a oscilaciones térmicas producidas por variaciones de generación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RENCARENCA 1 | SD - NM2017032984 | RENCA | RENCA 1 | I | P | 2017-07-21 17:16 | 2017-07-21 22:14 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas preliminares potencia máxima. Unidad sincroniza , sube generación hasta 5 MW y se mantiene en esa consigna por 1 hora.Posteriormente , sube hasta 50 MW a una tasa de 1 MW/minuto y se mantiene en esa consigna durante 2 horas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030915 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-21 18:16 | 2017-07-22 09:32 | 0 | 196.02 | 15.2667 | 15.2667 | 15.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017032861 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-07-21 19:43 | 2017-07-22 00:50 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones isocinéticas, pendientes por cumplimiento RCA y DS N°13 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017032863 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-07-21 19:43 | 2017-07-22 00:50 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones isocinéticas, pendientes por cumplimiento RCA y DS N° 13 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017033567 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-22 02:52 | 2017-07-22 03:50 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 -10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017033944 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-07-22 03:27 | 2017-07-22 05:30 | 218 | 380 | 0.87395 | 0.87395 | 0 | 0.87395 | 0 | 0 | 0 | Instalación de prefiltros de aire en turbina gas |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ABANICOABANICO 1 | SD - NM2017033558 | ABANICO | ABANICO 1 | I | P | 2017-07-22 05:56 | 2017-07-22 08:00 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS/AA e 13.8 Kv casa de máquinas Abanico. Conmutación SS/AA Abanico desde Banco Transformador N° 4 a Banco Transformador N° 1 por MPB programado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ABANICOABANICO 2 | SD - NM2017033558 | ABANICO | ABANICO 2 | I | P | 2017-07-22 05:56 | 2017-07-22 08:00 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS/AA e 13.8 Kv casa de máquinas Abanico. Conmutación SS/AA Abanico desde Banco Transformador N° 4 a Banco Transformador N° 1 por MPB programado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ABANICOABANICO 3 | SD - NM2017033558 | ABANICO | ABANICO 3 | I | P | 2017-07-22 05:56 | 2017-07-22 08:00 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS/AA e 13.8 Kv casa de máquinas Abanico. Conmutación SS/AA Abanico desde Banco Transformador N° 4 a Banco Transformador N° 1 por MPB programado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ABANICOABANICO 4 | SD - NM2017033558 | ABANICO | ABANICO 4 | I | P | 2017-07-22 05:56 | 2017-07-22 08:00 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS/AA e 13.8 Kv casa de máquinas Abanico. Conmutación SS/AA Abanico desde Banco Transformador N° 4 a Banco Transformador N° 1 por MPB programado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ABANICOABANICO 5 | SD - NM2017033558 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2017-07-22 05:56 | 2017-07-22 08:00 | 21.5 | 25 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS/AA e 13.8 Kv casa de máquinas Abanico. Conmutación SS/AA Abanico desde Banco Transformador N° 4 a Banco Transformador N° 1 por MPB programado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ABANICOABANICO 6 | SD - NM2017033558 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2017-07-22 05:56 | 2017-07-22 08:00 | 21.5 | 25 | 0.28933 | 0.28933 | 0.28933 | 0 | 0 | 0 | 0 | SS/AA e 13.8 Kv casa de máquinas Abanico. Conmutación SS/AA Abanico desde Banco Transformador N° 4 a Banco Transformador N° 1 por MPB programado. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017033597 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-22 08:10 | 2017-07-22 18:56 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017033597 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-22 08:10 | 2017-07-22 18:56 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017032887 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-07-22 08:23 | 2017-07-22 10:05 | 250 | 271.9 | 0.13693 | 0.13693 | 0.13693 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad realiza pruebas de válvulas Full Stroke. Unidad limita generación en 250 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PETROPOWERPETROPOWER | SD - NM2017033383 | PETROPOWER | PETROPOWER | I | P | 2017-07-22 08:32 | 2017-07-22 18:00 | 60 | 74.09 | 1.8003 | 1.8003 | 1.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajar carga a la unidad para realizar maniobras de desobstrucción de área de HRA con la unidad operando, para aumentar el tiempo de servicio de la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017033080 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-22 09:04 | 2017-07-22 17:16 | 40 | 152 | 6.0421 | 6.0421 | 6.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de reducción de generación bajo el mínimo técnico solicitadas por el CEN. El programa de pruebas es el siguiente : entre las 09:00 y 11:00 hrs. generando a 50 MW, entre las 11:00 y 14:00 hrs. generando a 45 MW y entre las 14:00 y 18:00 hrs. generando a 40 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IL - NM2017000854 | EL ROMERO | EL ROMERO |  | F | 2017-07-22 09:24 | 2017-08-01 | 176.3 | 196.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central limitada debido a desconexión de alimentador 3 barra A aislado con una capacidad de 16.3 MW; CT aislado con una capacidad de 3.26 MW asociado a alimentador 2 barra B; . indisponibilidad total de 19,56 MW. (Reemplaza IL 2017000814) |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | SD - NM2017030961 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | I | P | 2017-07-22 09:25 | 2017-07-22 13:09 | 47 | 50.9 | 0.28605 | 0.28605 | 0.28605 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de tunning de combustion sobre la unidad, en diferentes cargas entre minimo técnico y plena carga de 5 MW cada escalón. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | SD - NM2017033216 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | I | P | 2017-07-22 10:05 | 2017-07-22 22:30 | 120 | 271.9 | 6.9367 | 6.9367 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de atomizador. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | SD - NM2017033472 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | E | P | 2017-07-22 11:43 | 2017-07-22 15:15 | 153.04 | 154.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec no reconectar 52J7 según SODI N° 3489. Trabajos en S/E Cardones 220KV, Paño J4: Desvinculación a potencial del Desconectador 89J4-1 de la barra principal sección1, STA-3546 AMPLIACIÓN. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017033441 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | E | P | 2017-07-22 11:54 | 2017-07-23 16:18 | 86 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Cardones 220 kV, Paño J4: Desvinculación a potencial del Desconectador 89J4-1 de la barra principal sección 1, STA-3546 AMPLIACION. PRECAUCION NO RECONECTAR INTERRUPTOR 52J1 PAÑO J1 S/E CARDONES. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | IL - NM2017000856 | BOCAMINA II | BOCAMINA II |  | F | 2017-07-22 12:00 | 2017-07-22 18:40 | 335 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Potencia Limitada a 335 MW, por limitación de carga del Ventilador Inducido 20 - Alarma de efecto "Stall" |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | SD - NM2017033669 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | I | P | 2017-07-22 20:27 | 2017-07-22 23:48 | 43 | 65 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de las señales desde las oficinas de ATLAS al datacenter de ENTEL. Durante el periodo de intervención se interrumpirán las señales al SCADA-CDCSIC y a la celda EDAG. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUILAPILÚNQUILAPILUN | SD - NM2017033672 | QUILAPILÚN | QUILAPILUN | I | P | 2017-07-22 20:28 | 2017-07-22 23:47 | 60 | 111.3467 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de las señales desde las oficinas de ATLAS al datacenter de ENTEL. Durante el periodo de intervención se interrumpirán las señales al SCADA-CDCSIC y a la celda EDAG. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RUCATAYORUCATAYO 1 | SD - NM2017033419 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | E | P | 2017-07-22 23:08 | 2017-07-24 00:39 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PES proyecto seccionamiento línea Valvivia-Rahue2 en S/E Pichirrpolli de Eletrans. A solicitud de Transelec mediante SODI N° 693 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017033571 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-23 03:22 | 2017-07-23 04:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 -10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | VIÑALESVIÑALES | SD - NM2017033268 | VIÑALES | VIÑALES | I | P | 2017-07-23 07:48 | 2017-07-23 23:30 | 0 | 40.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Central Viñales quedará fuera de servicio para realizar reparación estructural en torre de enfriamiento. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017033599 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-23 08:05 | 2017-07-23 20:49 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017033599 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-23 08:05 | 2017-07-23 20:49 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 5 | SD - NM2017033572 | RAPEL | RAPEL 5 | E | P | 2017-07-23 08:26 | 2017-07-23 17:40 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paño 52JT5 de 220 Kv ( Trabajo de Transelec). Mantenimiento a equipos primarios y pruebas de control al paño 52JT5. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017029694 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-07-23 10:00 | 2017-07-23 10:57 | 60 | 152 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017029695 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-07-23 11:00 | 2017-07-23 12:11 | 60 | 152 | 0.71623 | 0.71623 | 0.71623 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALITOSAUZALITO | SD - NM2017033731 | SAUZALITO | SAUZALITO | I | P | 2017-07-23 12:04 | 2017-07-30 01:17 | 0 | 12 | 157.2167 | 157.2167 | 157.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se adelanta la fecha de desconexión debido al adelantamiento en la temporada de riego de Septiembre a Agosto del presente año (reemplaza solicitud N°1444 con mantenimiento entre el 07/08/2017 y el 13/08/2017). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017029696 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-07-23 15:04 | 2017-07-23 16:00 | 60 | 152 | 0.56491 | 0.56491 | 0.56491 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017029700 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-23 16:00 | 2017-07-23 17:04 | 60 | 152 | 0.64561 | 0.64561 | 0.64561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar pruebas de válvulas de turbina. Unidad limita generación en 60 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000859 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-07-23 18:25 | 2017-07-23 19:51 | 60 | 152 | 0.86754 | 0.86754 | 0 | 0.86754 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 60 MW, por obstrucción en turbo reactor de equipos de abatimiento de SO2 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000860 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-07-23 18:25 | 2017-07-23 19:51 | 60 | 152 | 0.86754 | 0.86754 | 0 | 0.86754 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a 60 MW, por obstrucción en turbo reactor de equipos de abatimiento de SO2 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000861 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-07-24 01:00 | 2017-07-29 17:00 | 5 | 29.3 | 112.7918 | 112.7918 | 0 | 112.7918 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 5 MW de inyección debido a mala calidad de la biomasa que alimenta a caldera de poder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | IL - NM2017000862 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | I | F | 2017-07-24 03:00 | 2017-07-24 18:11 | 0 | 16.05 | 15.1833 | 15.1833 | 0 | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | Ventilador de aire primario de la Caldera recuperadora con alta vibración. Se requiere dejar F/S la Caldera para revisión. La generación del TG1 queda limitada a 0 MW por indisponibilidad de vapor. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | IL - NM2017000863 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | F | 2017-07-24 03:07 | 2017-07-24 08:26 | 250 | 370 | 1.7243 | 1.7243 | 0 | 1.7243 | 0 | 0 | 0 | Se limita Unidad en 250 MW producto del fallo de la bomba de aceite hidráulico del molino 10 y detención de este. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017033583 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-24 03:15 | 2017-07-24 04:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 -10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ABANICOABANICO 5 | SD - NM2017033733 | ABANICO | ABANICO 5 | I | P | 2017-07-24 06:07 | 2017-07-28 15:27 | 0 | 25 | 105.3333 | 105.3333 | 105.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Banco de Transformadores. MPB Anual. Se retrasa la faena para aprovechar las sinergias de la desconexión de la unidad 6 de Abanico en los equipos de trabajo. Reemplaza solicitud Nº 1397. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 1 | SD - NM2017033587 | SAUZAL | SAUZAL 1 | I | P | 2017-07-24 06:15 | 2017-07-27 22:25 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a mantenimiento de C. Sauzalito se requiere Unidades generadoras enclavadas con generación al gasto para mantener cota 737.80 msnm en el estanque de sobrecarga y así mantener entrega constante a los regantes. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 2 | SD - NM2017033587 | SAUZAL | SAUZAL 2 | I | P | 2017-07-24 06:15 | 2017-07-27 22:25 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a mantenimiento de C. Sauzalito se requiere Unidades generadoras enclavadas con generación al gasto para mantener cota 737.80 msnm en el estanque de sobrecarga y así mantener entrega constante a los regantes. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAUZALSAUZAL 3 | SD - NM2017033587 | SAUZAL | SAUZAL 3 | I | P | 2017-07-24 06:15 | 2017-07-27 22:25 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a mantenimiento de C. Sauzalito se requiere Unidades generadoras enclavadas con generación al gasto para mantener cota 737.80 msnm en el estanque de sobrecarga y así mantener entrega constante a los regantes. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | IF - NM2017002294 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | F | 2017-07-24 06:40 | 2017-07-24 13:13 | 0 | 35.33 | 6.55 | 6.55 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | 0 | se investiga | opera 86G, origen no determinado, se investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017031576 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2017-07-24 07:30 | 2017-08-01 | 0 | 86 | 184.5 | 184.5 | 184.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de unidad generadora N°2 y transformador de poder unidad N°2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017033046 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2017-07-24 07:30 | 2017-07-24 07:31 | 0 | 86 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor U2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017033602 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-24 08:11 | 2017-07-24 19:19 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017033602 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-24 08:11 | 2017-07-24 19:19 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000865 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-07-24 09:30 | 2017-07-24 13:17 | 34 | 36 | 0.21019 | 0.21019 | 0 | 0.21019 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro I queda limitada a 34 MW, por falla en relé térmico en Aerogenerador N° 9. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | SD - NM2017031194 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | I | P | 2017-07-24 09:45 | 2017-07-28 16:42 | 0 | 5.9 | 102.95 | 102.95 | 102.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento Mayor correspondiente al ítem de 1 año, de acuerdo al plan de mantenimiento donde estarán involucrado las áreas de Control, Eléctrica y Mecánica. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IF - NM2017002296 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-07-24 10:27 | 2017-07-24 16:06 | 0 | 65 | 5.65 | 5.65 | 0 | 5.65 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla Nva. Aldea III inyectaba 36 MW al SIC. |  | Falla en sistema de control de turbina | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017033175 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-07-24 15:12 | 2017-07-24 18:05 | 50 | 152 | 1.9349 | 1.9349 | 1.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de reducción de generación bajo el mínimo técnico solicitadas por el CEN. El programa de pruebas es el siguiente : entre las 10:00 y 12:00 hrs. generando a 55 MW y entre las 12:00 y 18:00 hrs. generando a 50 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM2017033588 | PANGUE | PANGUE 1 | I | P | 2017-07-24 15:55 | 2017-07-28 16:50 | 225 | 233.5 | 3.528 | 3.528 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema Scada. Evaluación, diagnostico, resolución de conflictos y pruebas Scada SPECTRUM de Siemens en CEZ Ralco. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PANGUEPANGUE 2 | SD - NM2017033588 | PANGUE | PANGUE 2 | I | P | 2017-07-24 15:55 | 2017-07-28 16:50 | 225 | 233.5 | 3.528 | 3.528 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema Scada. Evaluación, diagnostico, resolución de conflictos y pruebas Scada SPECTRUM de Siemens en CEZ Ralco. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IF - NM2017002297 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-07-24 16:01 | 2017-07-24 21:05 | 0 | 11.1 | 5.0667 | 5.0667 | 0 | 5.0667 | 1 | 0 | 0 | Salida intempestiva de central Masisa debido a la interrupción del Interruptor 52CG1Q01, Por problemas de vibración en turbina Axial. | Salida intempestiva de central Masisa debido a la interrupción del Interruptor 52CG1Q01, Por problemas de vibración en turbina Axial. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017033548 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-07-24 18:12 | 2017-07-25 04:18 | 0 | 141.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Planta FV Luz del Norte x trabajos de reemplazo de pararrayos en interruptores de poder 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5, 52E7, 52E7, 52E8, 52ET2 (Switchgear 23 kV). Desconexión considera apertura del Interruptor 52J1. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017033674 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-24 18:13 | 2017-07-24 18:50 | 196 | 196.02 | 6.2919e-05 | 6.2919e-05 | 6.2919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualización software celda generación de PFV El Romero. Se podría requerir deshabilitar por un intervalo de tiempo la Celda de Generación durante la intervención o el reinicio de esta, en coordinación con el CDC. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030918 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-24 18:34 | 2017-07-25 09:07 | 0 | 196.02 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PV SALVADORPV SALVADOR | SD - NM2017033586 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | I | P | 2017-07-24 18:59 | 2017-07-24 20:42 | 0 | 69.8 | 1.7167 | 1.7167 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspeccion Programada Switchgear de media tension |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017032864 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-24 19:17 | 2017-07-25 01:55 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones isocinéticas, pendientes por cumplimiento RCA y DS N° 13 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MASISAMASISA | IL - NM2017000868 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-07-24 20:59 | 2017-07-25 20:41 | 7.2 | 11.1 | 8.327 | 8.327 | 0 | 8.327 | 0 | 0 | 0 | Central Masisa queda limitada a 7.2 MW por los procesos de secado internos de la planta. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000869 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-07-25 01:00 | 2017-07-26 01:00 | 8 | 65 | 21.0462 | 21.0462 | 0 | 21.0462 | 0 | 0 | 0 | Queda limitada a 8 MW de inyección al SIC por Restricción de Ventilador de Tiro Inducido de la Caldera Recuperadora. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017033919 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | P | 2017-07-25 01:00 | 2017-07-25 03:03 | 310 | 380 | 0.37763 | 0.37763 | 0.37763 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a mantener generación a plena carga, para efectuar mediciones de ruido según decreto 38, solicitadas por autoridad ambiental. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017033983 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-25 02:54 | 2017-07-25 04:00 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de 6 -10 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ABANICOABANICO 6 | SD - NM2017033734 | ABANICO | ABANICO 6 | I | P | 2017-07-25 04:24 | 2017-07-27 02:13 | 0 | 25 | 45.8167 | 45.8167 | 45.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento por trabajos en Abanico U5 "Mantenimiento Banco de Transformadores. MPB Anual. Se retrasa la faena para aprovechar las sinergias de la desconexión de la unidad 6 de Abanico en los equipos de trabajo. Reemplaza solicitud Nº 1397." |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 4 | IF - NM2017002303 | EL TORO | EL TORO 4 | I | F | 2017-07-25 06:10 | 2017-07-25 16:52 | 0 | 112.5 | 10.7 | 10.7 | 0 | 10.7 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Apertura Interruptor JT4 |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | SD - NM2017032063 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | I | P | 2017-07-25 08:00 | 2017-07-31 16:24 | 0 | 20.15 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Válvulas Esféricas Unidad N°1 y N°2. Inspeccion y cambio de sellos. Se requiere vaciado de tubería. ("Programa de Mantenimiento Mayor 2017") |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | SD - NM2017032063 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | I | P | 2017-07-25 08:00 | 2017-07-31 16:24 | 0 | 20.15 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Válvulas Esféricas Unidad N°1 y N°2. Inspeccion y cambio de sellos. Se requiere vaciado de tubería. ("Programa de Mantenimiento Mayor 2017") |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017033835 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-25 08:56 | 2017-07-25 18:48 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017033835 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-25 08:56 | 2017-07-25 18:48 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017033907 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-25 09:35 | 2017-07-25 17:54 | 0 | 65 | 8.3167 | 8.3167 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017033909 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-25 09:35 | 2017-07-25 17:54 | 0 | 65 | 8.3167 | 8.3167 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017033984 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-07-25 09:41 | 2017-07-25 14:51 | 0 | 35.33 | 5.1667 | 5.1667 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de válvula piloto de control hidráulico de válvula esférica Lado A. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD - NM2017033841 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | E | P | 2017-07-25 09:50 | 2017-07-25 18:48 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada (S/D N°33562) de línea 66kV Chiburgo-Colbún, se requiere que las unidades generadoras N°1 y N°2 de central Chiburgo, permanezcan detenidas, por el tiempo que dure la desconexión de la línea 66kV Chiburgo-Colbún |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD - NM2017033841 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | E | P | 2017-07-25 09:50 | 2017-07-25 18:48 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada (S/D N°33562) de línea 66kV Chiburgo-Colbún, se requiere que las unidades generadoras N°1 y N°2 de central Chiburgo, permanezcan detenidas, por el tiempo que dure la desconexión de la línea 66kV Chiburgo-Colbún |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | SD - NM2017034430 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-07-25 09:56 | 2017-07-25 18:23 | 0 | 5.053 | 8.45 | 8.45 | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | Se presentan altas vibraciones en los cojinetes combinados de la turbina. Se solicita desconexión para revisión por parte del fabricante. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017033176 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-07-25 10:29 | 2017-07-26 17:13 | 40 | 152 | 22.6456 | 22.6456 | 22.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de reducción de generación bajo el mínimo técnico solicitadas por el CEN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017033838 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-07-25 11:03 | 2017-07-25 15:37 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Medición de rendimiento relativo actual de Unidades de Central Los Quilos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017033838 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-07-25 11:03 | 2017-07-25 15:37 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Medición de rendimiento relativo actual de Unidades de Central Los Quilos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017033838 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-07-25 11:03 | 2017-07-25 15:37 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba Medición de rendimiento relativo actual de Unidades de Central Los Quilos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017034290 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-25 11:04 | 2017-07-25 17:29 | 40 | 152 | 4.7281 | 4.7281 | 4.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de reducción de generación bajo el mínimo técnico. Durante la prueba de reducción de generación unidad llegará hasta 40 MW aproximadamente. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | IF - NM2017002443 | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | E | F | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 16:35 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ninguna |  | Corte externo, producido por caída de árbol entre la línea de 66 Kv entre Tres Pinos y Lebu, produce la apertura del 52C4. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG4/5 | IF - NM2017002309 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | I | F | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 12:27 | 0 | 30.1 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla Arauco retiraba 13,5 MW del SIC. |  | Corte de conductores por caída de árbol sobre línea Tres pinos - Lebu. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ARAUCOARAUCO TG6 | IF - NM2017002309 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | I | F | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 12:27 | 0 | 38 | 0.68333 | 0.68333 | 0 | 0.68333 | 1 | 0 | 0 | Al momento de la falla Arauco retiraba 13,5 MW del SIC. |  | Corte de conductores por caída de árbol sobre línea Tres pinos - Lebu. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017034471 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-07-25 12:08 | 2017-07-25 18:00 | 4 | 11.1 | 3.7526 | 3.7526 | 0 | 3.7526 | 0 | 0 | 0 | Centran Masisa baja su generación a 4 MW, debido a reparación por falla, de bomba de agua que alimenta la torre de enfriamiento de la turbina. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | SD - NM2017034443 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | I | F | 2017-07-25 12:20 | 2017-08-01 | 0 | 10.971 | 155.6667 | 155.6667 | 0 | 155.6667 | 0 | 0 | 0 | Resolución de trabajos pendientes por garantías de parte del proveedor (ANDRITZ) de la unidad respectiva, relacionada con altas vibraciones y trabajos menores que podría producir daño a largo plazo de la unidad. Se realizarán pruebas de carga de acuerdo a disponibilidad del recurso hídrico.- |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | SD - NM2017034474 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-07-25 13:00 | 2017-07-25 19:15 | 120 | 272 | 3.4926 | 3.4926 | 0 | 3.4926 | 0 | 0 | 0 | Baja a 120 MW por falla en correa sumergida del transporte de escorea. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF - NM2017002307 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-07-25 16:15 | 2017-07-25 18:58 | 0 | 152 | 2.7167 | 2.7167 | 0 | 2.7167 | 1 | 0 | 0 | El relé maestro de la unidad da orden de trip a causa de bajo vacío en el condensador |  | Bajo vacío en el condensador. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030919 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-25 18:15 | 2017-07-26 08:50 | 0 | 196.02 | 14.5833 | 14.5833 | 14.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017032865 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-25 19:32 | 2017-07-26 05:04 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada a plena carga, para realizar mediciones isocinéticas, pendientes por cumplimiento RCA y DS N° 13 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | IF - NM2017002310 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | F | 2017-07-25 19:34 | 2017-07-26 02:18 | 0 | 152 | 6.7333 | 6.7333 | 0 | 6.7333 | 1 | 0 | 0 | Se investiga | Falla sistema abatimiento de gases. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CAMPICHECAMPICHE | IL - NM2017000870 | CAMPICHE | CAMPICHE | I | F | 2017-07-25 20:24 | 2017-07-25 21:20 | 250 | 272 | 0.07549 | 0.07549 | 0 | 0.07549 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación a 250 MW por control de emisiones de SO2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MASISAMASISA | SD - NM2017034552 | MASISA | MASISA | I | F | 2017-07-26 00:08 | 2017-07-26 01:39 | 0 | 11.1 | 1.5167 | 1.5167 | 0 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | Sale del servicio la Central Masisa por problema en la cinta transportadora de biomasa que alimenta la caldera. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | IL - NM2017000871 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | I | F | 2017-07-26 02:04 | 2017-07-26 17:00 | 0 | 13.59 | 14.9333 | 14.9333 | 0 | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | Baja eficiencia Caldera biomasa por alta humedad en combustible. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017034100 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2017-07-26 07:04 | 2017-07-26 15:12 | 49.7 | 50.6 | 0.14466 | 0.14466 | 0.14466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita realizar pruebas con carga con central San Andres con transformadores independientes el uno del otro. Las pruebas se realizaran con distintos niveles de carga con ERAG deshabilitado. Las maniobras para separar los transformadores de su condición actual (en paralelo) se realizaran antes que la generación comience a generar. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM2017034221 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2017-07-26 08:01 | 2017-07-26 14:00 | 89 | 91.77 | 0.1806 | 0.1806 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad en servicio por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017034316 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-26 08:31 | 2017-07-26 18:55 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017034316 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-26 08:31 | 2017-07-26 18:55 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017034569 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | F | 2017-07-26 08:56 | 2017-07-26 11:49 | 0 | 237 | 2.8833 | 2.8833 | 0 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Resolver anomalía Regulador Turbina, que afecta al sistema Oleohidraulico, Evitar daños en el equipo y trip de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017034114 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | P | 2017-07-26 09:06 | 2017-07-26 11:09 | 128 | 130 | 0.031538 | 0.031538 | 0.031538 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de toma señales flujo de aire caldera y depresión cámara de combustión. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD - NM2017034281 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | E | P | 2017-07-26 09:12 | 2017-07-26 16:52 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada (S/D N°33563) de línea 66kV Chiburgo-Colbún, se requiere que las unidades generadoras N°1 y N°2 de central Chiburgo, permanezcan detenidas, por el tiempo que dure la desconexión de la línea 66kV Chiburgo-Colbún |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 2 | SD - NM2017034281 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | E | P | 2017-07-26 09:12 | 2017-07-26 16:52 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a desconexión programada (S/D N°33563) de línea 66kV Chiburgo-Colbún, se requiere que las unidades generadoras N°1 y N°2 de central Chiburgo, permanezcan detenidas, por el tiempo que dure la desconexión de la línea 66kV Chiburgo-Colbún |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 1 | SD - NM2017033881 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | I | P | 2017-07-26 09:24 | 2017-07-26 16:35 | 6 | 6.0784 | 0.092652 | 0.092652 | 0.092652 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUAYACANGUAYACÁN 2 | SD - NM2017033881 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | I | P | 2017-07-26 09:24 | 2017-07-26 16:35 | 6 | 6.0784 | 0.092652 | 0.092652 | 0.092652 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Desarenadores |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | SD - NM2017033594 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | I | P | 2017-07-26 09:40 | 2017-07-28 18:14 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Migración del soporte de comunicaciones del sistema SCADA TLC a fibra óptica y configuración de protocolo de Redundancia de Anillo en equipos de comunicación. Durante los trabajos habrá pérdida de datos SCADA Generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017033594 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-07-26 09:40 | 2017-07-28 18:14 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Migración del soporte de comunicaciones del sistema SCADA TLC a fibra óptica y configuración de protocolo de Redundancia de Anillo en equipos de comunicación. Durante los trabajos habrá pérdida de datos SCADA Generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | SD - NM2017033594 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | I | P | 2017-07-26 09:40 | 2017-07-28 18:14 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Migración del soporte de comunicaciones del sistema SCADA TLC a fibra óptica y configuración de protocolo de Redundancia de Anillo en equipos de comunicación. Durante los trabajos habrá pérdida de datos SCADA Generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | SD - NM2017033870 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | I | P | 2017-07-26 10:15 | 2017-07-26 14:36 | 95 | 141.1 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Inyección de Reactivos con el Banco Condensadores modo automático (Etapas 1, 2, 3 y 4). Se requiere deshabilitar sistema ERAG/EDAG antes del inicio de las pruebas. Se requiere regulación de voltaje en la Barra 220 kV de la S/E Carrera Pinto. Se requiere realizar prueba a máxima generación de potencia activa. Máxima Potencia Reactiva a inyectar - 32 MVAr. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 1 | SD - NM2017034142 | ISLA | ISLA 1 | I | P | 2017-07-26 10:21 | 2017-07-26 15:04 | 34 | 35 | 0.13476 | 0.13476 | 0.13476 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linea 13,2 KV. Tramo 4 postes - Central Isla. Remate de tendido de fibra óptica desde Portal 4 Postes a Central Isla (52B1), por ese lapso Central Isla quedará sin respaldo de SS/AA. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ISLAISLA 2 | SD - NM2017034142 | ISLA | ISLA 2 | I | P | 2017-07-26 10:21 | 2017-07-26 15:04 | 34 | 35 | 0.13476 | 0.13476 | 0.13476 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linea 13,2 KV. Tramo 4 postes - Central Isla. Remate de tendido de fibra óptica desde Portal 4 Postes a Central Isla (52B1), por ese lapso Central Isla quedará sin respaldo de SS/AA. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017033604 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-07-26 10:54 | 2017-07-28 19:48 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Migración del soporte de comunicaciones del sistema SCADA TLC a fibra óptica y configuración de protocolo de Redundancia de Anillo en equipos de comunicación. Durante los trabajos habrá pérdida de datos SCADA Generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017033606 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-07-26 10:54 | 2017-07-28 18:12 | 29 | 29.2 | 0.37877 | 0.37877 | 0.37877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Migración del soporte de comunicaciones del sistema SCADA TLC a fibra óptica y configuración de protocolo de Redundancia de Anillo en equipos de comunicación. Durante los trabajos habrá pérdida de datos SCADA Generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017033178 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-07-26 11:30 | 2017-07-26 18:01 | 40 | 152 | 4.8018 | 4.8018 | 4.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de reducción de generación bajo el mínimo técnico solicitadas por el CEN. El programa de pruebas es el siguiente : entre las 09:00 y 12:00 hrs. generando a 55 MW y entre las 12:00 y 18:00 hrs. generando a 40 MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS GUINDOSLOS GUINDOS | IF - NM2017002313 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS | I | F | 2017-07-26 11:40 | 2017-07-26 11:53 | 0 | 140 | 0.21667 | 0.21667 | 0 | 0.21667 | 1 | 0 | 0 | Sin Observaciones |  | Falla a tierra en circuito de alimentación 125 VDC produce disparo de interruptor 52JL1 | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM2017034216 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2017-07-26 12:41 | 2017-07-26 14:00 | 0 | 91.77 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM2017034227 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2017-07-26 13:55 | 2017-07-26 17:15 | 89 | 91.77 | 0.10061 | 0.10061 | 0.10061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Operación de la unidad para calentamiento y posterior rampa lenta de subida de potencia desde 0 MW hasta potencia nominal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 1 | SD - NM2017034386 | CONCON | CONCON 1 | I | P | 2017-07-26 14:10 | 2017-07-26 15:15 | 0.95407 | 1.12 | 0.16049 | 0.16049 | 0.16049 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 2 | SD - NM2017034386 | CONCON | CONCON 2 | I | P | 2017-07-26 14:10 | 2017-07-26 15:15 | 0.68148 | 0.8 | 0.16049 | 0.16049 | 0.16049 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CONCONCONCON 3 | SD - NM2017034386 | CONCON | CONCON 3 | I | P | 2017-07-26 14:10 | 2017-07-26 15:15 | 0.68148 | 0.8 | 0.16049 | 0.16049 | 0.16049 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | IF - NM2017002316 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | I | F | 2017-07-26 14:12 | 2017-08-01 | 0 | 5.053 | 129.8 | 129.8 | 0 | 129.8 | 1 | 0 | 0 | Posible desprendimiento de conductor en tramo de línea Carén - Melipeuco 23 kV, originó desconexión de unidades. Asociado a IF2017002314. | Posible desprendimiento de conductor en tramo de línea Carén - Melipeuco 23 kV, originó desconexión de unidad. Asociado a IF2017002314. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | IF - NM2017002316 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | I | F | 2017-07-26 14:12 | 2017-08-01 | 0 | 5.053 | 129.8 | 129.8 | 0 | 129.8 | 1 | 0 | 0 | Posible desprendimiento de conductor en tramo de línea Carén - Melipeuco 23 kV, originó desconexión de unidades. Asociado a IF2017002314. | Posible desprendimiento de conductor en tramo de línea Carén - Melipeuco 23 kV, originó desconexión de unidad. Asociado a IF2017002314. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | IF - NM2017002315 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | I | F | 2017-07-26 14:12 | 2017-08-01 | 0 | 10.971 | 129.8 | 129.8 | 0 | 129.8 | 1 | 0 | 0 | Posible desprendimiento de conductor en tramo de línea Carén - Melipeuco 23 kV, originó desconexión de unidad. Asociado a IF2017002314. | Posible desprendimiento de conductor en tramo de línea Carén - Melipeuco 23 kV, originó desconexión de unidad. Asociado a IF2017002314. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | SD - NM2017034665 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-07-26 14:15 | 2017-07-26 15:50 | 100 | 130 | 0.36538 | 0.36538 | 0 | 0.36538 | 0 | 0 | 0 | Molino 1C Limitacion de carga a 100 MW: Revisión y normalización de molino 1C por fuerte ruido en su interior |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017034193 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-07-26 14:46 | 2017-07-26 15:40 | 115 | 381.23 | 0.62851 | 0.62851 | 0.62851 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar prueba de protecciones de la Turbina a Vapor para mantener su operatividad, prueba de carácter mensual y no presenta riesgo a la Central. No limita la generación y no presenta riesgo a la central. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017034132 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-07-26 15:09 | 2017-07-26 17:15 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despachar la central hasta el máximo permitido por cota en laguna de La Invernada y sin vertimiento, para la prueba de mínimo técnico de la central Curillinque. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017034132 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-07-26 15:09 | 2017-07-26 17:15 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despachar la central hasta el máximo permitido por cota en laguna de La Invernada y sin vertimiento, para la prueba de mínimo técnico de la central Curillinque. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017034132 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-07-26 15:09 | 2017-07-26 17:15 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Despachar la central hasta el máximo permitido por cota en laguna de La Invernada y sin vertimiento, para la prueba de mínimo técnico de la central Curillinque. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAS VEGASLAS VEGAS 1 | SD - NM2017034385 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | I | P | 2017-07-26 15:55 | 2017-07-26 16:57 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | SD - NM2017034385 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | I | P | 2017-07-26 15:55 | 2017-07-26 16:57 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CURILLINQUECURILLINQUE | SD - NM2017034220 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | I | P | 2017-07-26 17:16 | 2017-07-26 18:50 | 0 | 91.77 | 1.5667 | 1.5667 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | IL - NM2017000872 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | F | 2017-07-26 18:00 | 2017-07-27 17:57 | 60 | 65 | 1.8423 | 1.8423 | 0 | 1.8423 | 0 | 0 | 0 | Central queda limitada a 60 MW por falla en aerogenerador N° 2 por falla en el sistema de control , alarma de estator. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017034104 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-07-26 18:07 | 2017-07-26 20:10 | 86 | 99 | 0.26919 | 0.26919 | 0.26919 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de inyección variable de 0 a 3 MW, para realizar chequeo de funcionamiento y control de los Grupos Generadores. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030920 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-26 18:08 | 2017-07-27 09:38 | 0 | 196.02 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IF - NM2017002317 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2017-07-26 18:12 | 2017-07-27 18:17 | 0 | 101.02 | 24.0833 | 24.0833 | 0 | 24.0833 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el Parque Solar Llano de Llampos se encontraba fuera de servicio por ausencia de recurso solar. |  | Cortocircuito en Centro de Transformación N° 38 asociado al circuito N° 3 de la CEntral Solar Llano de Llampos. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | IL - NM2017000873 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | I | F | 2017-07-26 19:20 | 2017-07-27 18:17 | 65 | 101.02 | 8.1831 | 8.1831 | 0 | 8.1831 | 0 | 0 | 0 | Transformador Llano de Llampos 220/23 kV 65 MVA N°1 indisponible por falla IF 2017002318. Barra N°1 de 23 kV acoplada a Barra N°2 de 23 kV, Circuitos N°1, N°2 y N°3 evacuarán a través del Transformador Llano de Llampos 220/23 kV 65 MVA N°2, lo cual limita la potencia de generación a 65 MW. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000874 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-07-26 22:00 | 2017-07-27 20:00 | 15 | 65 | 16.9231 | 16.9231 | 0 | 16.9231 | 0 | 0 | 0 | Falla en Alimentación de combustible de Caldera Recuperadora |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017034439 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-27 02:06 | 2017-07-27 03:14 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 4 | SD - NM2017034696 | RAPEL | RAPEL 4 | I | F | 2017-07-27 03:50 | 2017-07-27 04:16 | 65 | 76 | 0.062719 | 0.062719 | 0 | 0.062719 | 0 | 0 | 0 | Conmutación en los servidores COM de SCADA Spectrum 3.10 CCG, para solucionar problema en activación/desactivación del SDAC (Desprendimiento automático de carga) desde SCADA Spectrum vía ICCP de Enel Distribución El servidor involucrado es: COM 2 minutos por cada conmutación, este producirá indisponibilidad de los datos desde y hacia el Coordinador Eléctrico Nacional. En caso que la conmutación falle se debe reiniciar servidor COM con una demora de 5 min. La pérdida de datos puede afectar el control AGC desde el Coordinar Nacional. Por lo que se requiere DESCONECTAR MODO AGC DURANTE LA PRUEBA. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | IF - NM2017002319 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | I | F | 2017-07-27 07:35 | 2017-07-27 13:12 | 0 | 1.125 | 5.6167 | 5.6167 | 0 | 5.6167 | 1 | 0 | 0 | desconexion de unidad no afecta consumos finales | Falla en bomba de arrastre, sistema lubricación descansos. |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | SD - NM2017034130 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | I | P | 2017-07-27 07:37 | 2017-07-27 12:35 | 50 | 50.6 | 0.058893 | 0.058893 | 0.058893 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita realizar pruebas con carga con central San Andres con transformadores independientes el uno del otro. Las pruebas se realizaran con distintos niveles de carga con ERAG deshabilitado. Las maniobras para separar los transformadores de su condición actual (en paralelo) se realizaran antes que la generación comience a generar. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | YUNGAYYUNGAY 4 | SD - NM2017033438 | YUNGAY | YUNGAY 4 | I | P | 2017-07-27 08:15 | 2017-07-28 00:52 | 41.72 | 53 | 3.5365 | 3.5365 | 3.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de validación de la Unidad N° 4, inyectando una potencia de 20 MW. Esta prueba debe computar en el estado operacional P.O. y contribuir al Ton de la Unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017034421 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-27 08:21 | 2017-07-27 19:01 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017034421 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-27 08:21 | 2017-07-27 19:01 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | SD - NM2017033520 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | P | 2017-07-27 08:34 | 2017-07-27 12:49 | 40 | 152 | 3.1316 | 3.1316 | 3.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de reducción de generación bajo el mínimo técnico solicitadas por el CEN. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD - NM2017034347 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2017-07-27 08:42 | 2017-07-27 11:06 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA: Instalación de instrumentación con unidad en servicio por pruebas de mínimo técnico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | SD - NM2017034477 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | I | P | 2017-07-27 09:07 | 2017-07-27 15:56 | 0 | 16.3 | 6.8167 | 6.8167 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar y reparar juego axial intermitente en polea de cabezal de empuje, que causa ruido anormal entre el eje y la polea del cabezal centrífugo del gobernador . |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD - NM2017034341 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2017-07-27 10:05 | 2017-07-27 10:38 | 0 | 40 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA: Instalación de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000875 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-07-27 10:16 | 2017-07-27 12:43 | 32 | 36 | 0.27222 | 0.27222 | 0 | 0.27222 | 0 | 0 | 0 | Central San Pedro I queda limitada a 32 MW debido a falla de alta temperatura IGBT ISU. AEG. N° 01 |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 1 | SD - NM2017034353 | CIPRESES | CIPRESES 1 | I | P | 2017-07-27 10:39 | 2017-07-27 12:11 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CENTRAL CIPRESES: Despachar la central hasta el máximo permitido por cota en laguna de La Invernada y sin vertimiento, para la prueba de mínimo técnico de la central Loma Alta |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | SD - NM2017034353 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | P | 2017-07-27 10:39 | 2017-07-27 12:11 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CENTRAL CIPRESES: Despachar la central hasta el máximo permitido por cota en laguna de La Invernada y sin vertimiento, para la prueba de mínimo técnico de la central Loma Alta |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 3 | SD - NM2017034353 | CIPRESES | CIPRESES 3 | I | P | 2017-07-27 10:39 | 2017-07-27 12:11 | 35.33 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CENTRAL CIPRESES: Despachar la central hasta el máximo permitido por cota en laguna de La Invernada y sin vertimiento, para la prueba de mínimo técnico de la central Loma Alta |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD - NM2017034350 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2017-07-27 11:06 | 2017-07-27 12:11 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA: Operación de la unidad para calentamiento y posterior rampa lenta de subida de potencia desde 0 MW hasta potencia nominal. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOMA ALTALOMA ALTA | SD - NM2017034344 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | I | P | 2017-07-27 12:11 | 2017-07-27 14:28 | 0 | 40 | 2.2833 | 2.2833 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDAD GENERADORA: Retiro de instrumentación con unidad detenida por pruebas de mínimo técnico |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 1 | SD - NM2017034387 | QUINTAY | QUINTAY 1 | I | P | 2017-07-27 14:18 | 2017-07-27 15:25 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 2 | SD - NM2017034387 | QUINTAY | QUINTAY 2 | I | P | 2017-07-27 14:18 | 2017-07-27 15:25 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTAYQUINTAY 3 | SD - NM2017034387 | QUINTAY | QUINTAY 3 | I | P | 2017-07-27 14:18 | 2017-07-27 15:25 | 0.6 | 0.8 | 0.27917 | 0.27917 | 0.27917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 1 | SD - NM2017034388 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | I | P | 2017-07-27 15:39 | 2017-07-27 16:34 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 2 | SD - NM2017034388 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | I | P | 2017-07-27 15:39 | 2017-07-27 16:34 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOTORALEL TOTORAL 3 | SD - NM2017034388 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | I | P | 2017-07-27 15:39 | 2017-07-27 16:34 | 0.6 | 0.8 | 0.22917 | 0.22917 | 0.22917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030921 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-27 18:07 | 2017-07-28 09:18 | 0 | 196.02 | 15.1833 | 15.1833 | 15.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017034113 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-07-27 18:08 | 2017-07-27 22:10 | 86 | 99 | 0.52963 | 0.52963 | 0.52963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de inyección variable de 0 a 3 MW, para realizar chequeo de funcionamiento y control de los Grupos Generadores. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017034466 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-28 02:26 | 2017-07-28 03:29 | 0 | 350 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación de anomalía de funcionamiento de Unidad N°2 de central Colbún. Implica detención, arranque y sincronización de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CMPC TISSUECMPC TISSUE | IL - NM2017000878 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | I | F | 2017-07-28 05:00 | 2017-07-28 12:35 | 0 | 21 | 7.5833 | 7.5833 | 0 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | alta presión de descarga en compresor de gas SK-103.- TG queda F/S |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | IF - NM2017002325 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | F | 2017-07-28 07:20 | 2017-07-28 19:06 | 0 | 237 | 11.7667 | 11.7667 | 0 | 11.7667 | 1 | 0 | 0 | En proceso partida paso 2 de la unidad U-1 no arranca 100% opera Tiempo espera transcurrido, causa en investigación. | . |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | ISLAISLA 1 | IF - NM2017002326 | ISLA | ISLA 1 | I | F | 2017-07-28 07:35 | 2017-07-28 10:49 | 0 | 35 | 3.2333 | 3.2333 | 0 | 3.2333 | 1 | 0 | 0 | Se Investiga | Arranque Fallido, Se Investiga |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CHOLGUANCHOLGUAN TG | IL - NM2017000879 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | I | F | 2017-07-28 08:00 | 2017-07-30 10:00 | 7 | 29 | 37.931 | 37.931 | 0 | 37.931 | 0 | 0 | 0 | Central Cholguán limitada a 7 MW de inyección al SIC debido a falla en tubo del economizador N° 1 de la Caldera de Poder. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017034697 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2017-07-28 08:05 | 2017-07-28 15:26 | 25 | 152 | 6.1411 | 6.1411 | 0 | 6.1411 | 0 | 0 | 0 | Central limitará su inyección al SIC a no mas de 25 MW por baja disponibilidad de vapor debida a falla en proceso productivo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017034664 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-28 08:13 | 2017-07-28 19:42 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017034664 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-28 08:13 | 2017-07-28 19:42 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017033908 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-28 09:06 | 2017-07-28 15:44 | 0 | 65 | 6.6333 | 6.6333 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | SD - NM2017033910 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | I | P | 2017-07-28 09:07 | 2017-07-28 17:24 | 0 | 65 | 8.2833 | 8.2833 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo de los 3 meses. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | SD - NM2017034705 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-07-28 09:20 | 2017-07-28 15:17 | 0 | 345 | 5.95 | 5.95 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 2 | SD - NM2017034705 | RALCO | RALCO 2 | I | P | 2017-07-28 09:20 | 2017-07-28 15:17 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017034653 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-07-28 09:42 | 2017-07-28 16:48 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza del intercambiador de calor N°1 sistema de refrigeración unidad generadora Hornitos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | HORNITOSHORNITOS 1 | SD - NM2017034654 | HORNITOS | HORNITOS 1 | I | P | 2017-07-28 09:42 | 2017-07-28 12:53 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro de vibraciones equipos rotatorios unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | ITATAITATA 2 | SD - NM2017035081 | ITATA | ITATA 2 | I | F | 2017-07-28 09:56 | 2017-07-28 13:55 | 0 | 10.2 | 3.9833 | 3.9833 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de parametros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | LALACKAMALALACKAMA | SD - NM2017034476 | LALACKAMA | LALACKAMA | I | P | 2017-07-28 10:20 | 2017-07-28 14:32 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017033521 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | P | 2017-07-28 10:26 | 2017-07-28 17:36 | 40 | 152 | 5.2807 | 5.2807 | 5.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG2 | SD - NM2017034646 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | I | P | 2017-07-28 10:28 | 2017-07-28 12:06 | 125 | 128.56 | 0.045229 | 0.045229 | 0.045229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos del área Subgerencia de especialidades: Intervenir Ruoters RT1 y RT2 asociados a los servidores ICCP. Podría originarse interrupción de transmisión de datos al despacho de Colbun. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANDELARIACANDELARIA TG1 | SD - NM2017034645 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | I | P | 2017-07-28 10:28 | 2017-07-28 12:02 | 125 | 125.3 | 0.003751 | 0.003751 | 0.003751 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos del área Subgerencia de especialidades: Intervenir Ruoters RT1 y RT2 asociados a los servidores ICCP. Podría originarse interrupción de transmisión de datos al despacho de Colbun. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | IL - NM2017000882 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | I | F | 2017-07-28 11:00 | 2017-07-28 15:44 | 30 | 36 | 0.78889 | 0.78889 | 0 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | Central san pedro I, queda limitada a 30 MW debido a las siguientes falla: Alta temperatura en aceite de multiplicadora en AEG. N° 18, falla en pala de aerogenerador AEG N° 3, falla en Magnetotermico Grupo hidráulico abierto de AEG N° 14. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 1 | SD - NM2017034571 | QUINTERO | QUINTERO 1 | I | P | 2017-07-28 11:03 | 2017-07-28 12:33 | 0 | 128 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación de anomalía de funcionamiento de Unidad N°2 de central Colbún. Implica detención, arranque y sincronización de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | QUINTEROQUINTERO 2 | SD - NM2017034571 | QUINTERO | QUINTERO 2 | I | F | 2017-07-28 11:03 | 2017-07-28 12:33 | 0 | 129 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | SD - NM2017034629 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | I | P | 2017-07-28 11:03 | 2017-07-28 12:30 | 100 | 102 | 0.028431 | 0.028431 | 0.028431 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba mensual de confiabilidad de la unidad para el CEN : unidad sincroniza y permanece en carga mínima por 15 minutos. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RALCORALCO 1 | IL - NM2017000887 | RALCO | RALCO 1 | I | F | 2017-07-28 11:42 | 2017-08-01 | 345 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No operar la unidad N °1 en Modo AGC, debido a que el sistema Emerson de Ralco se diseñó con redundancia en las comunicaciones para los datos de norma técnica y señales de AGC. Esta redundancia no está operativa hasta que Siemens no termine de integrar completamente a Ralco en el SCADA de la cuenca del BioBio. Actualmente Ralco no presenta redundancia contra los datos NT + AGC. Es decir, si falla el servidor que soporta dicha comunicación, se pierde la data NT y la consigna AGC cae a cero. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | RALCORALCO 2 | IL - NM2017000888 | RALCO | RALCO 2 | I | F | 2017-07-28 11:42 | 2017-08-01 | 300 | 345 | 10.9957 | 10.9957 | 0 | 10.9957 | 0 | 0 | 0 | No operar la unidad N °2 en Modo AGC, debido a que el sistema Emerson de Ralco se diseñó con redundancia en las comunicaciones para los datos de norma técnica y señales de AGC. Esta redundancia no está operativa hasta que Siemens no termine de integrar completamente a Ralco en el SCADA de la cuenca del BioBio. Actualmente Ralco no presenta redundancia contra los datos NT + AGC. Es decir, si falla el servidor que soporta dicha comunicación, se pierde la data NT y la consigna AGC cae a cero. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | SD - NM2017034651 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | I | P | 2017-07-28 14:39 | 2017-07-28 16:31 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro de vibraciones equipos rotarorios unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | SD - NM2017034652 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | I | P | 2017-07-28 14:39 | 2017-07-28 16:31 | 29 | 29.2 | 0.012785 | 0.012785 | 0.012785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro de vibraciones equipos rotatorios unidad generadora |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 1 | SD - NM2017034389 | PLACILLA | PLACILLA 1 | I | P | 2017-07-28 15:08 | 2017-07-28 16:26 | 1.1 | 1.2 | 0.10833 | 0.10833 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PLACILLAPLACILLA 2 | SD - NM2017034389 | PLACILLA | PLACILLA 2 | I | P | 2017-07-28 15:08 | 2017-07-28 16:26 | 1.1 | 1.2 | 0.10833 | 0.10833 | 0.10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con carga |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030922 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-28 18:08 | 2017-07-29 08:50 | 0 | 196.02 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | SD - NM2017034663 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-07-28 19:12 | 2017-07-29 02:09 | 70 | 152 | 3.7493 | 3.7493 | 0 | 3.7493 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 70 MW por alarma de alta temperatura metal del Descanso Guía Superior activada con 66°C. La temperatura de trip es de 68°C. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000889 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-07-28 23:50 | 2017-08-01 | 150 | 152 | 0.94956 | 0.94956 | 0 | 0.94956 | 0 | 0 | 0 | No puede particpar en el control AGC por falla en válvula de seguridad del domo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017034649 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | P | 2017-07-29 | 2017-07-29 11:48 | 75 | 119.9 | 4.4188 | 4.4188 | 4.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de equipo de molienda de pulverizador de carbón 1B. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017034815 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-29 02:19 | 2017-07-29 02:46 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 5 | IL - NM2017000890 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | I | F | 2017-07-29 02:25 | 2017-07-29 07:00 | 150 | 152 | 0.060307 | 0.060307 | 0 | 0.060307 | 0 | 0 | 0 | Indisponible para participar en control secundario de frecuencia con AGC. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VENTANAS 1VENTANAS 1 | SD - NM2017035325 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | I | F | 2017-07-29 03:36 | 2017-07-29 04:58 | 40 | 119.9 | 0.91073 | 0.91073 | 0 | 0.91073 | 0 | 0 | 0 | Lavado de caja condensador |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000891 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-07-29 06:00 | 2017-07-29 23:30 | 20 | 67.2 | 12.2917 | 12.2917 | 0 | 12.2917 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción en sistema de alimentación caldera biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017034815 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-29 08:06 | 2017-07-29 20:30 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017034815 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-29 08:06 | 2017-07-29 20:30 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | SD - NM2017034416 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | I | P | 2017-07-29 09:14 | 2017-07-29 14:10 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por ejecución de la mantención mayor de la a barra principal número 2 de 380 volt, se desconectará grupo de emergencia quedando central Canutillar inhabilitada para realizar partidas autónomas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | SD - NM2017034416 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | I | P | 2017-07-29 09:14 | 2017-07-29 14:10 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por ejecución de la mantención mayor de la a barra principal número 2 de 380 volt, se desconectará grupo de emergencia quedando central Canutillar inhabilitada para realizar partidas autónomas. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | SD - NM2017035008 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | P | 2017-07-29 14:02 | 2017-07-29 19:45 | 40 | 152 | 4.2123 | 4.2123 | 4.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de reducción de generación bajo el mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | SD - NM2017034739 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | I | P | 2017-07-29 19:45 | 2017-07-29 22:26 | 1.925 | 2 | 0.10063 | 0.10063 | 0.10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga de la unidad N°3 central San Lorenzo del Motor Generador Número 1 y el Motor Generador Número 3 hasta 5 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | SD - NM2017034739 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | I | P | 2017-07-29 19:45 | 2017-07-29 22:26 | 1.925 | 2 | 0.10063 | 0.10063 | 0.10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con carga de la unidad N°3 central San Lorenzo del Motor Generador Número 1 y el Motor Generador Número 3 hasta 5 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 1 | IL - NM2017000892 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | I | F | 2017-07-29 23:30 | 2017-07-30 00:10 | 144 | 152 | 0.035088 | 0.035088 | 0 | 0.035088 | 0 | 0 | 0 | Se deshabilita control AGC por inestabilidad en caldera |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | IL - NM2017000893 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | I | F | 2017-07-30 01:00 | 2017-07-30 16:00 | 25 | 65 | 9.2308 | 9.2308 | 0 | 9.2308 | 0 | 0 | 0 | Central limitará su inyección al SIC a no mas de 25 MW por baja disponibilidad de vapor debida a falla en proceso productivo. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017034491 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-30 02:51 | 2017-07-30 03:41 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017034820 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-30 08:14 | 2017-07-30 19:06 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017034820 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-30 08:14 | 2017-07-30 19:06 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017034828 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-30 09:04 | 2017-07-30 19:30 | 0 | 237 | 10.4333 | 10.4333 | 10.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigación de anomalía de funcionamiento de Unidad N°2 de central Colbún. Implica detención, arranque y sincronización de la unidad. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LAUTAROLAUTARO I | SD - NM2017035354 | LAUTARO | LAUTARO I | I | F | 2017-07-30 13:49 | 2017-08-01 | 0 | 26 | 34.1833 | 34.1833 | 0 | 34.1833 | 0 | 0 | 0 | Falla en sistema de alimentación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | IL - NM2017000894 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | F | 2017-07-30 18:36 | 2017-07-31 17:53 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGC indisponible: no es posible cambiar setpoint de unidad debido a falla de comunicación. CEN informa que al momento de enviar consigna arroja el mensaje "Vía ICCP fallada". |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | PANGUEPANGUE 1 | IL - NM2017000897 | PANGUE | PANGUE 1 | I | F | 2017-07-30 18:40 | 2017-07-31 18:00 | 70 | 233.5 | 16.3383 | 16.3383 | 0 | 16.3383 | 0 | 0 | 0 | Unidad limitada en 70 MW por alarma de alta temperatura metal del Descanso Guía Superior activada con 66°C. La temperatura de trip es de 68°C. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000895 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-07-30 23:00 | 2017-07-31 17:57 | 133 | 152 | 2.3687 | 2.3687 | 0 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de parametros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | CARENACARENA 2 | SD - NM2017033851 | CARENA | CARENA 2 | I | P | 2017-07-31 00:03 | 2017-08-01 | 0 | 2.5 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor U2, Mantenimiento Generador + Proyecto de Estabilización Túnel Los Pique + Proyecto de Fortificación Túnel Pataguillas + Cambio Reguladores de Tensión + Cambio Protecciones |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 1 | SD - NM2017033849 | CARENA | CARENA 1 | I | P | 2017-07-31 00:03 | 2017-08-01 | 0 | 2.5 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor U1 + Proyecto de Estabilización Túnel Los Pique + Proyecto de Fortificación Túnel Pataguillas + Cambio Reguladores de Tensión + Cambio Protecciones |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 3 | SD - NM2017033852 | CARENA | CARENA 3 | I | P | 2017-07-31 00:03 | 2017-08-01 | 0 | 2.5 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor U3 +Cambio Reguladores de Tensión + Cambio Protecciones + Pruebas para la puesta en servicio de nuevos reguladores integrados. Requiere disponer agua para pruebas hasta a plena carga + Pruebas para la puesta en servicio de nuevas Protecciones |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CARENACARENA 4 | SD - NM2017033854 | CARENA | CARENA 4 | I | P | 2017-07-31 00:03 | 2017-08-01 | 0 | 2.5 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor U4 + Proyecto de Estabilización Túnel Los Pique + Proyecto de Fortificación Túnel Pataguillas + Cambio Reguladores de Tensión + Cambio Protecciones |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | SD - NM2017034035 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | I | P | 2017-07-31 00:03 | 2017-08-01 | 0 | 13.3 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación con los próximos trabajos de Mantenimiento Mayor en CH Los Quilos (Unidad N°2), programados para realizarse entre los días 03 de julio y 02 de Agosto de 2017, comunicamos a usted que, por motivos de disponibilidad de recursos de personal de planta orientados a labores de finalización y entrega del proyecto CH La Mina, nos vemos en la necesidad de postergar algunas actividades no críticas para el año 2018, reduciendo el número de días y postergando el inicio de los trabajos |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | NUEVA RENCANUEVA RENCA | SD - NM2017035355 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | I | F | 2017-07-31 00:40 | 2017-07-31 03:15 | 310 | 380 | 0.47588 | 0.47588 | 0 | 0.47588 | 0 | 0 | 0 | Unidad requiere mantener su generación a plena carga, para poder efectuar repetición de mediciones de ruido ambiental solicitadas por la autoridad ambiental. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | IL - NM2017000898 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | I | F | 2017-07-31 01:00 | 2017-08-01 | 5 | 29.3 | 19.0751 | 19.0751 | 0 | 19.0751 | 0 | 0 | 0 | Limitada a 5 MW de inyección debido a mayor consumo en proceso interno. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017035359 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | F | 2017-07-31 01:35 | 2017-07-31 08:24 | 240 | 350 | 2.1424 | 2.1424 | 0 | 2.1424 | 0 | 0 | 0 | Bomba Refrigeración Principal 1B, Fuera de Servicio por falla en Válvula Mariposa de Descarga. Unidad 2 Limitada en 240 MW |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SANTA FESANTA FE | IL - NM2017000899 | SANTA FE | SANTA FE | I | F | 2017-07-31 03:20 | 2017-08-01 | 15 | 67.2 | 16.0536 | 16.0536 | 0 | 16.0536 | 0 | 0 | 0 | Obstrucción en sistema de alimentación caldera biomasa. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINA IIBOCAMINA II | SD - NM2017034740 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | I | P | 2017-07-31 03:29 | 2017-07-31 03:56 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas diarias a válvulas principales línea vapor intermedio IV1-RSV1,IV2-RSV2. Para condición de carga base, se espera una variación de potencia de [6 - 10] MW. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | IF - NM2017002334 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | F | 2017-07-31 06:47 | 2017-08-01 | 0 | 196.02 | 17.2167 | 17.2167 | 0 | 17.2167 | 1 | 0 | 0 | Previo al evento de falla, el Parque Solar El Romero se encontraba fuera de servicio por ausencia del recurso Solar. |  | Perdida de aislación de mufa de 33 kV. | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 3 | SD - NM2017035018 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | I | P | 2017-07-31 08:01 | 2017-07-31 18:03 | 40 | 152 | 7.393 | 7.393 | 7.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de reducción de generación bajo el mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 1 | SD - NM2017034827 | COLBÚN | COLBUN 1 | I | P | 2017-07-31 08:14 | 2017-07-31 18:17 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | COLBÚNCOLBUN 2 | SD - NM2017034827 | COLBÚN | COLBUN 2 | I | P | 2017-07-31 08:14 | 2017-07-31 18:17 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza de rejas en bocatoma de la central Colbun, por medio de Dragado mecánico, lo cual implicara variaciones de carga de mas menos 50MW con respecto al programa de generación. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL PEÑONEL PEÑON | SD - NM2017034450 | EL PEÑON | EL PEÑON | I | P | 2017-07-31 08:20 | 2017-08-01 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas con Carga hasta 2.0 MW |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL TOROEL TORO 2 | SD - NM2017034874 | EL TORO | EL TORO 2 | I | P | 2017-07-31 08:30 | 2017-08-01 | 0 | 112.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB Anual y sistema inyectores Se modifica secuencia de desconexiones de las unidades (se adelanta la U2), para estudiar comportamiento del sistema de regulación. Se modifica solicitud N° 2017000266 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CHIBURGOCHIBURGO 1 | SD - NM2017034037 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | I | P | 2017-07-31 08:45 | 2017-08-01 | 0 | 9.7 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | debido a la necesidad de destinar recursos adicionales para la entrega en operación comercial de CH La Mina, se requiere ajustar los períodos de desconexión programada para la central que inicialmente era 12.Jun.17 al 16.Jun.17 a la nueva fecha programada |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 4 | SD - NM2017035019 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | I | P | 2017-07-31 09:14 | 2017-07-31 18:43 | 40 | 152 | 6.9877 | 6.9877 | 6.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de reducción de generación bajo el mínimo técnico. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | SD - NM2017034831 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | I | P | 2017-07-31 09:18 | 2017-08-01 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantención a la bomba de vacío 10MAJ15 , el sistema quedará sin respaldo durante la intervención. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | RAPELRAPEL 2 | SD - NM2017035414 | RAPEL | RAPEL 2 | I | F | 2017-07-31 09:36 | 2017-07-31 13:05 | 0 | 76 | 3.4833 | 3.4833 | 0 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Reposición pasador alabe cortado N°15 de la Unidad 2. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | SD - NM2017034692 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | I | P | 2017-07-31 10:11 | 2017-07-31 16:50 | 350 | 381.23 | 0.54476 | 0.54476 | 0.54476 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado (afecta generacion): "Verificacion de señales y cambio consignas de carga, con Sistema Control Automático de Generación (AGC)". Se ejecutaran movimientos de carga a requimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | SD - NM2017034693 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | I | P | 2017-07-31 10:11 | 2017-07-31 16:50 | 380 | 399 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciclo Combinado (afecta generacion): "Verificacion de señales y cambio consignas de carga, con Sistema Control Automático de Generación (AGC)". Se ejecutaran movimientos de carga a requimiento. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | PANGUEPANGUE 1 | SD - NM2017035548 | PANGUE | PANGUE 1 | I | F | 2017-07-31 15:05 | 2017-07-31 18:00 | 233.5 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Limitación 2017000897, se requiere efectuar Barrido de Carga en Unidad, para Verificar Comportamiento de Temperaturas y Vibraciones en Descanso Guía Superior . |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | GUACOLDAGUACOLDA 2 | IL - NM2017000905 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | I | F | 2017-07-31 17:57 | 2017-08-01 | 145 | 152 | 0.27862 | 0.27862 | 0 | 0.27862 | 0 | 0 | 0 | Unidad limita su generación por control de parametros del sistema de circulación. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | VALDIVIAVALDIVIA | IL - NM2017000904 | VALDIVIA | VALDIVIA | I | F | 2017-07-31 18:00 | 2017-08-01 | 20 | 70 | 4.2857 | 4.2857 | 0 | 4.2857 | 0 | 0 | 0 | Menor disponibilidad de vapor por Falla en Proceso Productivo - Área de Fibra, afectando a la generación de energía. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | SD - NM2017034116 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | I | P | 2017-07-31 18:02 | 2017-07-31 20:00 | 86 | 99 | 0.25825 | 0.25825 | 0.25825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de inyección variable de 0 a 3 MW, para realizar chequeo de funcionamiento y control de los Grupos Generadores. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017033576 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-31 20:22 | 2017-08-01 | 143.84 | 196.02 | 0.96718 | 0.96718 | 0.96718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos sobre acometidas F5-B, F1-A y F4-A, para ejecutar el refuerzo de las fundaciones de las 4 torres del cruce aéreo de la red de media tensión de la planta sobre la línea férrea de Ferronor. Potencia afectada: 52.16 MW. Condiciones: Abierto 52F5-B, 52F1-A y 52F4-A. |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | EL ROMEROEL ROMERO | SD - NM2017030925 | EL ROMERO | EL ROMERO | I | P | 2017-07-31 20:22 | 2017-08-01 | 0 | 196.02 | 3.6333 | 3.6333 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo en instalaciones de Media Tensión de la planta. Descargo eléctrico / Solo en Horario Nocturno. Condiciones requeridas: desconexión y puesta a tierra de todas las acometidas de la instalación (circuitos del 1 al 10). |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2017 | CIPRESESCIPRESES 2 | IL - NM2017000906 | CIPRESES | CIPRESES 2 | I | F | 2017-07-31 22:00 | 2017-08-01 | 34 | 35.33 | 0.07529 | 0.07529 | 0 | 0.07529 | 0 | 0 | 0 | La Unidad no puede generar menos de 20 MW, debido a que la temperatura de los descansos principales de la se eleva a niveles que sobrepasan la operación de alarma (65°C). |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | BOCAMINABOCAMINA | IL - NM2017000907 | BOCAMINA | BOCAMINA | I | F | 2017-07-31 22:14 | 2017-08-01 | 105 | 130 | 0.33974 | 0.33974 | 0 | 0.33974 | 0 | 0 | 0 | Unidad Limitada a 105 Mw por molienda irregular en molinos 1A y 1D, los cuales varían bruscamente sus parámetros, produciendo continuos atochamientos. |  |  | TRUE | 0 | 0
| 2017 | NEHUENCO IINEHUENCO II | SD - NM2017034398 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | I | P | 2017-07-31 22:16 | 2017-08-01 | 0 | 398.3 | 1.7333 | 1.7333 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Anual + TV Montaje, pruebas y PES Sistemas 1 y 2 |  |  | TRUE | 0 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 3.4 | 201 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 3.8 | 94.5 | 0.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 50.7 | 2.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 5.8 | 8.3 | 0.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0.6 | 64.6 | 5.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 71.9 | 4.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 505.5 | 34.7 | 2.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 18.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 6 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 32.9 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 68.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 35.1 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 56.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 145.8 | 8
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 7.2 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 6.5 | 5
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 90.2 | 14
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 171.1 | 22.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 13.4 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 7.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 41.3 | 0.9
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 84.6 | 3.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 201.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 743.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 260.4 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 330 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 28.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 3 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 743.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 9.9 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 9.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 10.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 11.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 557.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 10.5 | 3.2 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 5 | 33.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 528 | 100.4 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 286.7 | 3.1
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 10.4 | 1.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 406.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 26.4 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 67.5 | 5.1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 322.5 | 9.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 230.5 | 11.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 237.4 | 13.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 744 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 532.8 | 114.5 | 0.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 23.3 | 22.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 15.5 | 35.5 | 1.1
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 132.7 | 2.7
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 5.3 | 7.8 | 0.9
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 9.4 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 31.4 | 0.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 241.4 | 4.1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 3.9 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 434.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 53.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0.4 | 132.7 | 14.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 85.6 | 28.9 | 10
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 18.8 | 2.9
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 33.2 | 4.7
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 10.5 | 7.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 4.6 | 7.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 470.2 | 7.1 | 4.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 8 | 8.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 9.9 | 212.8 | 23.1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 24 | 57.3 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 5.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 14.5 | 1.7
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 63.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 1.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 13.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 17.4 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 27.9 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 11.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 11.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 11.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 10.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 12.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 24.2 | 1.5 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 6.9 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 10.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 36.4 | 31.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 11.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 124.3 | 0.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 5.6 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 102.1 | 9
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 111.6 | 98.8 | 13.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 73.2 | 9.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 209.5 | 462.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 313.1 | 63.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-02-01 | 2014-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 40.5 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 64.6 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 146.5 | 177.7 | 7.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 1.3 | 7.6 | 4.9
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 3.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 16.7 | 0.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 14.8 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 4.1 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 248.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 72 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 361 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 79.7 | 89.1 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 7.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 7.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 53.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 456 | 42.2 | 5
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 10
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 31.4 | 8
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 29.7 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 78.7 | 8
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 7.7 | 11
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 616.6 | 82.3 | 4.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 348 | 8.6 | 10
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 231.7 | 52.3 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 10.6 | 1.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 10.7 | 39.4 | 0.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 343.8 | 2 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 184.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 184.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 14 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 33 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 53.5 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 69.9 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 13.9 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 13.9 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 118 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 13.9 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 740.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 13.3 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 144 | 16.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 70.2 | 12.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 24.7 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 39.4 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 91.7 | 206.1 | 10.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 83.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 13.8 | 1.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 95.8 | 450.5 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 12.9 | 464.4 | 3.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 100.5 | 505.5 | 4.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 15.3 | 653 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 72.6 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2014-03-01 | 2014-04-01 |  |  |  |  | 24.9 | 24.9 | 0.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 15.6 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 6.1 | 6.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 74.3 | 53.2 | 2.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 505 | 21.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 327.6 | 13.8 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 8.5 | 7.9 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 102.3 | 3.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 141.2 | 2.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 357.6 | 363.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 88.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 33.6 | 0.5 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 61.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 721 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 721 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 721 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 721 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 58.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 182.2 | 6.6 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 48 | 176.7 | 14
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 284.1 | 24.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 19.3 | 5
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 189.1 | 75.7 | 5
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 21.8 | 9.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 30.5 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 721 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 67.3 | 14
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 7.7 | 0.2 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 38.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 0.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 116.2 | 32 | 3.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 3 | 4.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 144 | 8.5 | 1.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 144 | 8.5 | 1.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 721 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 77 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 21.3 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 20.6 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 42.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 98.1 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 452 | 103.1 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 74.2 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 24.1 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 720.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 163.5 | 5
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 400.2 | 220.3 | 7.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 133.2 | 20
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 118.5 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 67.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 80.5 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 16.5 | 236.4 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 19.9 | 20.3 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 31.9 | 109.7 | 20.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 5.4 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 81.7 | 347.6 | 4.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 7.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 124.5 | 8
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 308.9 | 9.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 305.5 | 7.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 144 | 417.3 | 8.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 334.1 | 11
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 15.3 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 4.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2014-04-01 | 2014-05-01 |  |  |  |  | 13.9 | 25.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 145.6 | 8
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 46.4 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 5 | 14.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 38.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 48 | 54.8 | 2.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 0.9
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0.5 | 7.9 | 1.7
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 12.4 | 6.3 | 1.9
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 408 | 50.5 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 136.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 378.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 79.9 | 22.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 312 | 100.8 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 20.8 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 184.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 268.9 | 17
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 215.9 | 11.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 120.5 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 499.8 | 48 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 196 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 8
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 49.8 | 4.7
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 600 | 138.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 70.4 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0.4 | 22 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 22 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 22 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 192 | 94.3 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 600 | 144 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 22 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 743.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 2.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 2.9 | 1.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 546.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 2.9 | 1.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 8.6 | 7.9 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 3.6 | 78.8 | 5
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 2.8 | 282.7 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 89.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 231.5 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 11.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 234.4 | 4.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 234.2 | 12
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 261.2 | 12.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 284.1 | 6.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 515.8 | 6.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 13.7 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 6.9 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 4.8 | 12.4 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 15.4 | 33.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 19.2 | 1.1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 71.6 | 42.7 | 3.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 408.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 269.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 5.4 | 269.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 269.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 13.3 | 34.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 137.9 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 13.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 139.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 43.3 | 16
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 25.8 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 15.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 239.6 | 10.1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 26.9 | 7
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 5.6 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 242.9 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 27.3 | 10
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 29 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 28.5 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 13.9 | 1.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 145.6 | 7.3
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 343.8 | 97.1 | 4.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 704.8 | 15.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 719.9 | 0.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 30.5 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 15.4 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 15.2 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 15.9 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 126.6 | 167.6 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 704.8 | 15.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 15.9 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 592.6 | 94.8 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 18.5 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 121.2 | 8
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 28.5 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 6.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 6.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 6.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 717.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 12.9 | 190.2 | 1.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 7.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 7.9 | 0.9 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 7.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 5.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 3.9 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 182.9 | 1.4 | 0.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 122.7 | 15.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 514.6 | 7.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 282.8 | 12.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 145.5 | 11.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 126.7 | 0.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 |  |  |  |  | 5.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 18.7 | 0.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 32.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 12.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 35.7 | 3.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 260.4 | 47.5 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 283.8 | 4.3 | 0.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 79.7 | 4.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 7.3 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 408 | 336 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 408 | 336 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 408 | 336 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 15.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 352.3 | 18.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 255.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 33.2 | 0.2 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 45.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 8.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 10.1 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 307.2 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0.6 | 132.9 | 5
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 48 | 97.7 | 7
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 271.6 | 17.7
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 8.8 | 13
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 56.5 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 72 | 123.4 | 4.7
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 48 | 81.6 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0.7 | 18.9 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 77.1 | 54.2 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 7.2 | 1.7
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 217 | 4.9
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 7.1 | 1.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 18.9 | 79 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 19.2 | 79 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 6.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 15 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 66 | 70.3 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 96 | 97.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 131.3 | 40.5 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 61.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 131.3 | 40.5 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 131.3 | 60.1 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 131.3 | 40.5 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 131.3 | 65 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 131.3 | 40.6 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 52.4 | 5.9
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 212.9 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 10 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.7
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 10.4 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 333.8 | 30 | 4.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 242.2 | 481.7 | 2.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 648 | 96 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 492.9 | 9.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 499.2 | 9.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 28 | 0.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2014-07-01 | 2014-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 4.9 | 7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 31.9 | 0.1
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 50.9 | 3.8
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 384.7 | 56.5 | 4.9
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 45.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 124.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 229.6 | 31.7 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 59.2 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 600 | 74.5 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 184.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 326.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 32.2 | 0.2 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 17.5 | 0.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 5
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 600 | 72.2 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 596.8 | 51.4 | 3
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 290.8 | 7.9
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 8.6 | 10
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 99.6 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 86.2 | 6.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 45.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 624 | 93.3 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 5.5 | 1.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 5.5 | 1.2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 10.8 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 67.1 | 195.8 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 8.1 | 27.7 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 32.8 | 16.4 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 7.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 7.8 | 4.9 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 8.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 8.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 9.3 | 18.5 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 8.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 10.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 9.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 8.2 | 18 | 6
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 245.8 | 3.5
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 8.9 | 2.4
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 17.1 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 10.8 | 2.6
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 327.4 | 416.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 327.4 | 416.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 255.4 | 488.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 255.4 | 488.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 10.7 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 33.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 2.5 | 24.2 | 4
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 255.1 | 62.2 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 255.1 | 83.8 | 2
| 2014 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 7.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 538.3 | 0.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 5.5 | 5.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 74 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 51.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 20.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 117.6 | 8.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 56.9 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 51.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 8.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 7.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0.4 | 51.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 182.1 | 48 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 1.7 | 0.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 283.5 | 5.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 18.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 6.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 13.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 10.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 209.8 | 109.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 99.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 8.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 367.2 | 65.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 56.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 42.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 3.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 5.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 9.6 | 70.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 13.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 49.2 | 362.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 35 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 719.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 718 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 7.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 6.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 14 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 9.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 34.5 | 15.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 93.5 | 136.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 93.5 | 206.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2014-09-01 | 2014-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 572.1 | 2.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 3.1 | 36 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 123.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0.7 | 0.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 33.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 30.5 | 0.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 119.8 | 1.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 11.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 30.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 44.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 26.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 233 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 48.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 36.3 | 4.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 8.3 | 23.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 29.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 14.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 2.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 376.1 | 233.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 25.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 10.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 4.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 672 | 61.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 87 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 12.4 | 72.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 5.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 8.6 | 21.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 17 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 92.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 9.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 149.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 7.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 168.1 | 113.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 184 | 559.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 174.8 | 113.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 184.2 | 559.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 297.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 41.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 57.1 | 2.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 57.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 57.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 80 | 84.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 1.9 | 21.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 56.8 | 48.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 7.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 6.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 86.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 47 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 90.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 12.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 10.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 13.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 251.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 158.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 34.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 33.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 70.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 31.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 92 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 714.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 283.2 | 9.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0.5 | 48.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 281.6 | 0.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 40 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 62.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 62.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 7.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 17.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 136.6 | 17.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 3.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 28.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 9 | 7.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 10.2 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 7.3 | 58.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 7.2 | 86.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 9 | 13.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 8.4 | 2.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 8.4 | 8.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 10 | 1.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 135 | 15.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 9.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 9.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 10.2 | 161.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 81.5 | 22.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 12 | 2.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 9.6 | 65.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 18.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 9.4 | 10 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 3.2 | 4.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 15.9 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 8.5 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 392.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 463.3 | 256.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 280.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 472.7 | 247.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 45.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 31 | 4.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 31 | 2.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 6.7 | 193 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 14.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 4.3 | 46 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 62.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0.9 | 4.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 22.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 58.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 280.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 33.9 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 13.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 188.7 | 182.9 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 110.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 27.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 20.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 207.8 | 72 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 402.6 | 8.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 743.3 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 19.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 10.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 9.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 334.7 | 201 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 9.6 | 49.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 9.5 | 182.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 10.1 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 124.7 | 75.5 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 10 | 1.6 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 550.7 | 31.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 7.8 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 9.7 | 13.8 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 9.7 | 52.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 25.7 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 134.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 8.7 | 1.1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 8.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 6.6 | 1.2 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 6.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 8.7 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 6.6 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 744 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 694.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 4.3 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 744 | 0
| 2014 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2014-12-01 | 2015-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 4.5 | 3.1 | 0.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 44.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 53.6 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 81 | 14.1 | 1.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 67.9 | 0.7
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 512.7 | 29 | 3.7
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 21.5 | 0.7
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 12 | 0.6
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 742.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 8.7 | 1.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 8.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 8.7 | 46.9 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 624 | 120 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 98.5 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 48.6 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 1.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 296.7 | 126.3 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 53.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0.5 | 3.4 | 0.1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 4.4 | 2.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 141.9 | 11 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 141.9 | 11 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 743.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 3.8 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 3.9 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 306.4 | 238.2 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 281.9 | 202 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 268.5 | 155.2 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 268.6 | 130.5 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 583.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 474.5 | 221.2 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 211.2 | 92.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 213.3 | 57 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 211.9 | 128.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 201.8 | 106.7 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 210 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 281.9 | 80.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 281.9 | 178.8 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 15.6 | 1.1
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 0.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 0.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 62.1 | 126.6 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 383.7 | 97.5 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 0.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 744 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 744 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 23 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 7.6 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 306.9 | 144 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 41.1 | 0.4 | 0.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 21.2 | 2.5
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 34.9 | 2.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 16.2 | 1.9
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 15.2 | 4.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 68.2 | 4.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 62.3 | 2.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 438.4 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 64.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 663.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 2.3 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 45.7 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 7.5 | 24.5 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 7.5 | 47.4 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 7.5 | 115.5 | 6
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 13.1 | 1.9 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 13.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 91.7 | 0.5 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 4.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 8.3 | 0.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 0.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 187.2 | 88.8 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 454.8 | 17.2 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 6.6 | 3.3 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 5 | 3.3 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 84.4 | 72 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 18.9 | 72 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 420.2 | 72 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 106.2 | 167.2 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 3.8 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 5.1 | 2.4 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 8.8 | 22.5 | 5
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 11.9 | 1.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 34 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 77.3 | 4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 0.6
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 552 | 120 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 552 | 120 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 18.5 | 2.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 1.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-02-01 | 2015-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 1.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 6.7 | 1.5
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 193.6 | 2.2 | 1.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.5
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 0.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 23.8 | 0.5
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 18.3 | 2.6
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 44.5 | 4.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 51.1 | 3.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 51.1 | 11.4 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 6.4 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 11.4 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 4.3 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 606.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 57.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 24.3 | 5
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 44 | 4
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 57.7 | 4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 52.1 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 33.9 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 5.5 | 0.7
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 18.3 | 1.9
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.9
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 331.6 | 7.2 | 1.7
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 331.6 | 23.6 | 3.6
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 10.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 16.8 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 20 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 25.3 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 14.9 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 7.6 | 9.7 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 7.6 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 335.9 | 108.6 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 13.9 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 15.9 | 74.3 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 53.3 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 232.2 | 6.9 | 1.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 5 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 3.9 | 42.8 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 3 | 0.7 | 0.9
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 485.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 741.6 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 54.8 | 6
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 5.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 23.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 90.3 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 429.6 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 429.6 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-03-01 | 2015-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 2.1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 4.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 263.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 173.4 | 170.2 | 3.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 45.3 | 4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 4.1 | 1.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 4 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 45.8 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 9.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 440.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 718.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 584.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 41.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 3 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 384 | 148.7 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 72.9 | 4
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 3.8 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 1.5 | 141.7 | 1.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 0.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 80.4 | 1.4 | 1.9
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 84.8 | 1.4 | 1.8
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 353.2 | 166.2 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 13.4 | 110.9 | 4
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 11.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 9.5 | 20.6 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 9.3 | 71.5 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 9.3 | 22.6 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 635.2 | 2.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 36.7 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 403.2 | 25.9 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 9 | 116.7 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 9 | 20.8 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 9.5 | 19.8 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 4.4 | 132.2 | 4.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 4 | 1.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 54 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 181.3 | 153.4 | 3.7
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 538.9 | 181.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 538.9 | 181.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-04-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | 0 | 13.5 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.7
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 464.7 | 0.3 | 0.4
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 5.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 63.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 0.5
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 8.5 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 391.9 | 8.5 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 77.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 570.9 | 100.6 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 5.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 5.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 5.3 | 52.9 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 97.9 | 6.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 23.1 | 2.8
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 18.8 | 1.5
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 64.1 | 4.9
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0.5 | 1.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0.3 | 1.1 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 5.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 7.7 | 1.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.1
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 122.3 | 6.3
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 7.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 7.6 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 107.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 15.8 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 176.9 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 66.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 23.8 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 14.8 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 74.6 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 67.1 | 3
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 36.6 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 18.6 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 51 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 50 | 2.6
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 6.5 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 5.6 | 1
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 64.7 | 2
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 4.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 4.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 236.9 | 4.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 1 | 11.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 373.7 | 22.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 3.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 22.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 98.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 8.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 8.6 | 11 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 718.4 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 177.7 | 70.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 480 | 99.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 288 | 187.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 192 | 235.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 528 | 133.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0.3 | 13.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 7.6 | 4.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 209.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 193.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 56.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 376.7 | 38.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 63.1 | 17.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 49.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 39.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 672 | 48 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 19 | 46.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 79.4 | 23.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 95.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 11.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 41.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 130 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 4.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 232.6 | 82.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 24.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 448.5 | 54.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 135.1 | 47.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 31.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 7.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 22.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 105 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 9.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 94.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 111.7 | 21.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 443.9 | 268.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 444 | 247.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 14.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 77.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 12.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 12.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 366.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 366.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 366.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 28.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 10.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 2.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 24.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 487.4 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 206.5 | 0.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 3.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 737.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 40.4 | 24 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 21.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 156.8 | 110.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 30.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 223.6 | 0.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 61.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 4.4 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 4.4 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 475.8 | 48 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 4.4 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 348 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 16.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 89.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 65 | 22.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 81.1 | 23.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 207.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 20.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 290.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 201.2 | 14.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 201.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 201.2 | 9.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 499.9 | 49 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 353.8 | 48 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 291 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 290.9 | 16.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 685.2 | 58.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 291.4 | 35.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 201.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 201.1 | 67.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 201.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 19.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 19.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 75.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 228.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 53.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 10.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 543.9 | 57.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 743 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 603.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 203.6 | 176 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 336 | 121.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 477.8 | 215.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-07-01 | 2015-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 4.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0.1 | 40.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 364.6 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 2.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 1.1 | 13.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 182.8 | 87.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 135.1 | 159.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 490.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 6.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 312 | 111.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 384 | 29.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 312 | 128.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 664.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 78.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 33.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 2.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 44.1 | 4.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 44.1 | 4.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 19.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 4.3 | 17.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 17 | 9.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 11.5 | 10.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 11.5 | 38.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 4.8 | 141.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 4.3 | 8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 15.2 | 76.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 15.2 | 88 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 203.5 | 70.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 284.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 7.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 9.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 17 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 254.2 | 78 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 18.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 214.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 258.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 214.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 39.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 288.6 | 85.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 142.4 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 56.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 23 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 76.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 206.3 | 2.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 20.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 60.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 232.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 13.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 354.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 660 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 185.1 | 11.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 168 | 298.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 264 | 18 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 11.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 19.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 26.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 7.6 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 126.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 149.6 | 4.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 7.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 37.6 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 74.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 71.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 24 | 267.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 718.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 3.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 16.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 14.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 209.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 9.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 24.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 144 | 0.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 27.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 7.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 17.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 84.1 | 29.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 176.7 | 137.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 375.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 100.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 40.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 681.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 1.3 | 3.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 20.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 4.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 12.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 15.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 17 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 100.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 11.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0.1 | 0.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 16.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 11.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 80.3 | 104.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 12.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 12.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 69.2 | 327.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 212.2 | 144.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 544.4 | 27.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 67.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 9.9 | 5.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 3.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 111.7 | 46.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 89.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 75.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 711.2 | 17.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 741.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 9.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-10-01 | 2015-11-01 |  |  |  |  | 0 | 43.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 22.4 | 38.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 44.4 | 144.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 29.3 | 41.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 6.6 | 8.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 5.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 5.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 56.8 | 11.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 22 | 29.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 9.7 | 7.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 6.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 13.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 372.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 255.2 | 78.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 99.6 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 3.5 | 33.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 3.5 | 27.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 130.2 | 73.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 1.2 | 36.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 1.1 | 193.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0.8 | 21.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 27.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0.4 | 0.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 98 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 364.1 | 18.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 2.7 | 11.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 50.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 51 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 67.1 | 231 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 91.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 185.6 | 146.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 113.2 | 144 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 3.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 13.1 | 54.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 8.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 8.1 | 20.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 10.8 | 5.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 3.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 719.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 3.9 | 11.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 3.9 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 16 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 16 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 13.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 197.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 10.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 4.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0.4 | 104.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0.4 | 238.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0.4 | 448.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 114.3 | 264.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 132.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 133.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 294.2 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  |  | 13.5 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0.9 | 1.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 75.5 | 18.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 3.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 68.7 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 78.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 51.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 3.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 3.1 | 0.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 77.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 28.4 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 114.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 330.3 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 138.8 | 196.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0.5 | 5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 4.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 62.2 | 50.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 4.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 8.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 5.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 9.1 | 75.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 9.5 | 75.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 129.6 | 128.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 14.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 24.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 12.7 | 0.9 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 206.4 | 310.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 170.1 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 9 | 1.7 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 2.1 | 46 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 21.8 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 110.4 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 106 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 71.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 713.2 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 71.8 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 12.5 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 0 | 191.3 | 0
| 2015 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2015-12-01 | 2016-01-01 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 3.6 | 4.5 | 0.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 3.9 | 19 | 3.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 6.1 | 1.7 | 0.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 3.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 3.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 46 | 3.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 81.1 | 296.5 | 4.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 30.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 55.8 | 38.2 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 55.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 55.8 | 78.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 55.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 55.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 10.6 | 13.4 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 740 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 1.7 | 27.7 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 1.5 | 5.2 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 2 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 5.6 | 3.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 202.3 | 28.3 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 202.3 | 19.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 29.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 4.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 13.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 48.3 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 16.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 4.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 8.5 | 490.3 | 25.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 8.5 | 1.4 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 11.4 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 125.9 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 6.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 6.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 1.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 10.6 | 70.4 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 10.6 | 70.5 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 317.4 | 140.1 | 1.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 10.8 | 71 | 1.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 591.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 105.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 27.3 | 2.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 91.4 | 53.9 | 1.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 1.7 | 62.5 | 0.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 18.8 | 19.9 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 14.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 8.5 | 0.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 8.5 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 140.4 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 416.7 | 19.5 | 0.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 0.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 0.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 104.6 | 3.4 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 14.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 56.3 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 140.3 | 143.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 408 | 168.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 1.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 16.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 3.6 | 0.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 4.4 | 30.8 | 0.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 17 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 469 | 16.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 696 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 109.1 | 4.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 34 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 42.3 | 3.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 14.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 17.4 | 1.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 68.3 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 68.4 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 72.8 | 2.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 68.6 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 119.1 | 7.7 | 2.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 1.4 | 85.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 315.1 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 3.2 | 5.1 | 2.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 20.9 | 1.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 70.5 | 149.7 | 1.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0.3 | 9.2 | 1.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 4.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 47.6 | 4.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 38.5 | 2.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 5.1 | 2.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 5.1 | 2.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 53.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 13.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 327 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 411.3 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 327 | 10.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 327 | 61 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 327 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 168 | 196.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 39 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 6.7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 53.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 21.7 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 4.4 | 1.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 67 | 107.8 | 1.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 131.7 | 3.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 131.2 | 4.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 12.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 229.4 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 1.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 483.5 | 30.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 453.2 | 162.9 | 15
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 4.9 | 0.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 157.5 | 11.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 6.4 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 3.9 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 20 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 3.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 2.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 95 | 4.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 94.1 | 3.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 102.2 | 4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 7.3 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 10.7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 10.7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 296.4 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 59.8 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 16.9 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 9 | 1.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 48.6 | 1.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 147 | 13.2 | 1.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 194.2 | 7.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 17.2 | 18.3 | 4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 507.2 | 160.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 507.2 | 160.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 316.5 | 8 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 100.4 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 538.2 | 22.4 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 30.9 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 126.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 112.4 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 5.3 | 2.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 19.2 | 3.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 3.5 | 0.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 16.6 | 0.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 1.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 43.6 | 9
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 27.9 | 9
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 11.8 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 21.3 | 4
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 43.2 | 8
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 73.1 | 11
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 52.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 412.6 | 18.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 365.5 | 9.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 511.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 10.4 | 19.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 12.4 | 2.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 108.1 | 99.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 423.8 | 5.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 43.8 | 1.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 55.4 | 72.7 | 3.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 55.3 | 67.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 29.5 | 147 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 195.1 | 1.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 10.7 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 2.4 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 163.3 | 293.9 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 116.5 | 112.4 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 112.8 | 113.2 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 6.8 | 2.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0.8 | 3.6 | 0.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 50 | 0.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 3.8 | 1.1 | 0.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 24.7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 24.7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 260.7 | 90.6 | 3.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 7 | 124.4 | 2.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 673 | 72 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 673 | 72 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 126.9 | 216 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 24.8 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 41.3 | 4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 55.2 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 24 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 8.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 529 | 174.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 743.9 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 95.5 | 126.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 1.6 | 18.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 1.5 | 192.1 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 291 | 414.4 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 131.5 | 3.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 140.9 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 14 | 0.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 21.6 | 2.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 16.2 | 258.6 | 2.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 16.2 | 258.9 | 3.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 49.8 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 647.3 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 5.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 3.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 6.4 | 8
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 23.7 | 13
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 7.4 | 9
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 25.6 | 11
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 18.9 | 28.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 290.4 | 7
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 6.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 3.9 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 450.5 | 33.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 2.6 | 1.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 38.2 | 166.1 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 85 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 79.9 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 38.2 | 284.3 | 3.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 199.4 | 2.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 6.7 | 0.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 521.4 | 5.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 73.2 | 4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 82.4 | 5.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 82.3 | 5.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 23.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 9.4 | 0.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 66.6 | 1.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 40.1 | 3.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 34.4 | 2.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 33.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 231.6 | 7.8 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 168 | 51.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 336 | 347.9 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 55.4 | 93.8 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 17.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0.2 | 15.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 235 | 316.4 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 433 | 185.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 7.3 | 2.3 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 712.2 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 172 | 2.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 172.1 | 2.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 5 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 14 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 47.8 | 16.2 | 32
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 33.7 | 32.8 | 18
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 6.1 | 1 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 15.5 | 2.1 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 15.5 | 13.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 9.4 | 8.2 | 32.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 720 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 30 | 9
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 180.8 | 12.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 119.2 | 7
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 17.4 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 297.8 | 29.8 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 46.4 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 157.4 | 6.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 297.8 | 30 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 701.2 | 0.4 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 75.9 | 122.3 | 7.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 75.9 | 79.8 | 5.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 9.4 | 210.1 | 7.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 75.9 | 91.7 | 7.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 6.6 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 5.3 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 61.6 | 8.9 | 3.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 13.5 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 36.6 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 160.9 | 3.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 43.5 | 2.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 204.1 | 2.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 110.7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 24.4 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 17.3 | 4.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 115.1 | 4.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 406.6 | 38.1 | 2.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 428 | 40.7 | 3.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 31.7 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 131.7 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 569.4 | 173.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 185 | 1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 17.6 | 36.6 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 138.2 | 186.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 7.6 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 615.5 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 3.3 | 17.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 19.9 | 1.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 7.1 | 2.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 271.3 | 20.9 | 0.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 2.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 107.7 | 1.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 107.8 | 1.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 5.1 | 8
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 42.2 | 20.4 | 19
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 4.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 8 | 4.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 106.5 | 5.1 | 5
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 61.4 | 7.6 | 31
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 720 | 24 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 53.3 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 56.7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 53.5 | 0.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 4.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 14.7 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 12.8 | 2.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 19 | 2.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 97.8 | 52.2 | 5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 2.7 | 0.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 15.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 71.5 | 53.3 | 5.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 170.1 | 35.4 | 3.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 74.5 | 6.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 74.6 | 7.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 78.8 | 8.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 297.4 | 5.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 9.2 | 2.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 20.4 | 13.4 | 3.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 14.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 7.9 | 1.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 9.2 | 1.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 58.7 | 6.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 129.7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 28.4 | 12.9 | 1.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 8 | 2.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 4.3 | 2.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 4.3 | 2.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 23.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 431.6 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 187.1 | 286.2 | 4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 173.9 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 2.7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 69.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 9.4 | 3.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 12.2 | 5.6 | 0.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 571.5 | 0.2 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 138.7 | 8.8 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 8.8 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 72.3 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 13
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 56.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 59.6 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 11.3 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 6.1 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 5.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 2.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 74.3 | 0.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 74.3 | 0.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 74.3 | 0.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 74.3 | 0.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 8.2 | 5.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 310 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 743 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 241.6 | 10.5 | 0.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 46.9 | 1.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 85.1 | 11 | 0.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 5.6 | 38.5 | 2.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 4 | 6.8 | 1.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 61.9 | 2.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 39.1 | 6.5 | 4.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 24 | 89.2 | 2.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 225.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 225.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 444.6 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 243.5 | 15.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 3.3 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 611.6 | 29.4 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 21.4 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 15.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 256.5 | 29.5 | 1.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 3.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 5.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 3.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 23.6 | 0.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 33.1 | 142.8 | 7.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 105.5 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 24.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 31.7 | 25 | 4
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 300.8 | 0.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 22 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 593.8 | 58.7 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 14 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 11.7 | 0.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 5.4 | 1.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 89.8 | 5.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 71.6 | 2.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 73 | 3.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 214.5 | 3.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 8.2 | 5.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 8.2 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 96.4 | 2.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 73.6 | 2.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 23.2 | 15 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 8.6 | 4.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 6 | 1.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 23.6 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 104.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 36.5 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 90.1 | 8.2 | 3.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 256.8 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 40.2 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 308 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 1.4 | 28.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 305.7 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 3.1 | 7.6 | 4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 1.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 2.6 | 0.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 3.7 | 1.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 99 | 329 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 7.2 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 7.5 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 5.4 | 2.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 82.9 | 1.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 0.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 1.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 221.5 | 1.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 18.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 246.3 | 31.2 | 1.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 76 | 40.9 | 2.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 43 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 5.4 | 0.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 195.9 | 3.3 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 129.3 | 3.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 152.5 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 2.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 8.8 | 2.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 1.6 | 4.1 | 2.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 4 | 2.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 576.9 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 270.5 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 64.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 240 | 97.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0.8 | 2.9 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 32.3 | 7
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 9.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 10.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 9.8 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 638.4 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 638.4 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 15.5 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 59.6 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 6
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 2.6 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 218.8 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 7.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 7.6 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 15.8 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 5.9 | 0.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 106 | 5.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 81.7 | 3.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 209.8 | 3.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 75.8 | 4.2
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 10.2 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 2.3 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 9.4 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 238.6 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 238.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 238.5 | 36.8 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 22.8 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 683.8 | 0.4 | 0.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 66.2 | 2.1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 4.5 | 0.8 | 0.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.7
| 2016 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 655.6 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 30.7 | 0.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 6.3 | 1.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 11.7 | 33.3 | 3.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 16.7 | 4.1 | 3.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 8.5 | 5.5 | 3.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 240 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 15.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 30.4 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 698 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 230.6 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 1.2 | 15.2 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0.8 | 11.1 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 120 | 123.3 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 40.2 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 7.7 | 1.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 6.6 | 1.9
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 1.6 | 7.5 | 5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 13.2 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 10.8 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 27.9 | 2
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 90.8 | 10
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 243.5 | 28.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 4 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 343.4 | 0.6
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 72.3 | 0.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 84.3 | 2.8
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 79.4 | 5.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 121 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 3 | 0.5 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 97.4 | 1.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 249.4 | 5.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 75.8 | 6.4
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 309.7 | 5.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 5.5
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 5.3
| 2016 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 20 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 7.1 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 24 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 24 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TV |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 8.7 | 3
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 1.2 | 20.7 | 1
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 1.2 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 35.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 41.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 72.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 46.6 | 4.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 1.2 | 4.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 67.6 | 15.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 46.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 105.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 10.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 227.7 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 6.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 6.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 6.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 15.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 32.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 22.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 81.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 59.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 370.3 | 91.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 369.1 | 8.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 0.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 554.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.6 | 0.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 0.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 0.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 109.5 | 0.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 493.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 20.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 291.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 25.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 86.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 78 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 125.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 79.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 11.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 3.8 | 5.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 3.8 | 6.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 5.5 | 11.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 5.5 | 30.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TV |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 5.5 | 6.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 64.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 439.6 | 24.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 315.4 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2.9 | 27.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 33.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 31.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 21 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 91.4 | 157.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2.9 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0.6 | 0.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0.5 | 36.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 55.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 49.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 12.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 11 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 327.9 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 672 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 81.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 25.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 3.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 5.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 483.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 1.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 1.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 118.8 | 1.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 490.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 249.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 67.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 67.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 360.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 67.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 21.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TV |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 58 | 71 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 3.7 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 504 | 6.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 130.7 | 41.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 20.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 6.9 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 3.8 | 36 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 6.5 | 5.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 15.6 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 7.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 278.6 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 6.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 1.2 | 20.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 1.7 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 636.1 | 8.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 89.6 | 77.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 618.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 271.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 142.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 8.3 | 28.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 15.8 | 74.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 15.8 | 73.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 15.8 | 728.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 15.8 | 73.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 8.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TV |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 2.6 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 1.7 | 0.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 36.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 159.3 | 18.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 1.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 153.6 | 5.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 87.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 23.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 267.7 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 661 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 1.5 | 103.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0.9 | 2.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 564.9 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 155.1 | 6.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 2.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 29.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 26.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 567.4 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 4.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 629.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 296.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 27 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 72 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 72 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 188 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 73 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 65.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 5.1 | 3.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TV |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 10.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 12.7 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 13.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 28.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 3.3 | 93.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0.7 | 1.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 3.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 244.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 104.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 6.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 270.7 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 14.8 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 1.3 | 1.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 6.1 | 227.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 72.8 | 6.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 215 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 82.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 4.8 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 30.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 13.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 745 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 1.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 7.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 336 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 289 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 1.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 74.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 74.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 74.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 92.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 17.9 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 68.1 | 2.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TV |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 14.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 78.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 78.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 78.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 106.6 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 9.3 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 10.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 2.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 459 | 20.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 18.4 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 44.9 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 229.8 | 39.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 323.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 268.7 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 5.2 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0.7 | 3.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 600 | 120 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 3.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 6.8 | 2.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 720 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 28.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 630 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 348.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 47.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV1C |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 1.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 51.6 | 7.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 72 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 71.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 72 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 72 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 4.9 | 5.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TV |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 201.7 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG11 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TG12 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CC SALTA | TV10 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 4.8 | 6.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 39.4 | 7.8 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 34.4 | 13.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 25.7 | 11.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | Cochrane | CCR2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 2.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | CHAPIQUIÑA | CHAP2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 146.6 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 104.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 85.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TG |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3-TV |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ENAEX | ENAEX4 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 271.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | GMAR4 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M1AR3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ARICA | M2AR2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 56.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MAIQ |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | MSIQ |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA10 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA4 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA5 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA6 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA7 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA8 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL TAMAYA | SUTA9 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 12 | 41.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL IQUIQUE | TGIQ |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 201.2 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 309.8 | 5.7 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 325.7 | 5.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 10.2 | 24.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TG |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16-TV |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 744 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 35 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG4 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG5 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 50.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | UJINA | UG6 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_10 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_11 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 650.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_12 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_13 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 276.8 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_7 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_8 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ESTANDARTES | ZOFRI_9 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 3.2 | 183.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1A |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 36 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG1B |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2A |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ATACAMA | TG2B |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 33.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TV2C |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 26.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0.2 | 20.5 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL INACAL | INACAL4 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 74.4 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 21.1 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 101.9 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TG2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | KELAR | KELAR TV |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2016-08-01 | 2016-09-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2016-10-01 | 2016-11-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2016 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  |  |  | 0 | 22.8 | 1
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2017-02-01 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2017 |  | Reportes de Falla | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR 2 |  |  | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on J8253: Pedro Opazo Urquiza: Fecha según movimiento de centrales.
Note on J8591: Pedro Opazo Urquiza: Fecha según informe
Note on J10635: Pedro Opazo: Según novedades 22/09/2017
Note on J11760: Pedro Opazo: Según Informe de Falla
Note on J11761: Pedro Opazo: Según Informe de Falla
Note on J12048: Pedro Opazo Urquiza: Según novedades.
Note on J12499: Pedro Opazo Urquiza: Cerrado según informe de la falla.
Note on J13142: Pedro Opazo Urquiza: Cerrada en Base a Estados Operativos
Note on J14013: Pedro Opazo Urquiza: Cerrado según informe de la falla.
Note on J14043: Pedro Opazo Urquiza: Cerrado según informe de la falla.
Note on J14430: Pedro Opazo: Según novedades 12/05/2017
Note on J15247: Pedro Opazo: Según Novedades del 13/06/2017
Note on J15747: Pedro Opazo Urquiza: Según Novedades.
Note on J16116: Pedro Opazo Urquiza: Según Novedades

## Lista Centrales
ID Infotécnica | Nemotecnico | Central | Unidad | Empresa | Grupo Empresa | SubSistema | Pmax | Tecnología Indisponibilidad | Entrada Operación | Ver. Cálculo
33 | CE01U01G021 | ABANICO | ABANICO 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN |  | 21.5 | Pasada | 1948-01-01 | 5
34 | CE01U02G021 | ABANICO | ABANICO 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 21.5 | Pasada | 1948-01-01 | 6
35 | CE01U03G021 | ABANICO | ABANICO 3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 21.5 | Pasada | 1948-01-01 | 7
36 | CE01U04G021 | ABANICO | ABANICO 4 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 21.5 | Pasada | 1948-01-01 | 8
37 | CE01U05G021 | ABANICO | ABANICO 5 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 25 | Pasada | 1959-01-01 | 9
38 | CE01U06G021 | ABANICO | ABANICO 6 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 25 | Pasada | 1959-01-01 | 10
260 | CE18U01G004 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | COLBUN | COLBUN | SIC | 53 | Pasada | 1993-01-01 | 23
784 | CE19U01G004 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | COLBUN | COLBUN | SIC | 29.2 | Pasada | 1994-01-01 | 150
246 | CE01U01G010 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 89 | Pasada | 1991-01-01 | 11
247 | CE01U02G010 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 89 | Pasada | 1991-01-01 | 12
1756 | CE06U01G042 | ALTO RENAICO | ALTO RENAICO | MAINCO | MAINCO S.A. | SIC | 1.402 | Pasada | 2018-11-19 | 20
1820 | CE01U01G146 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 1 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION SpA | SIC | 6.5 | Motores Diésel | 2016-05-17 | 369
1825 | CE01U02G146 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 2 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION SpA | SIC | 6.5 | Motores Diésel | 2016-05-17 | 370
1826 | CE01U03G146 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 3 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION SpA | SIC | 6.5 | Motores Diésel | 2016-05-17 | 371
1827 | CE01U04G146 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 4 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION SpA | SIC | 13 | Motores Diésel | 2016-05-17 | 372
1505 | CE15U01G004 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 138.58 | Pasada | 2013-12-29 | 13
1506 | CE15U02G004 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 138.58 | Pasada | 2014-03-06 | 14
1507 | CE15U03G004 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | COLBUN | COLBUN | SIC | 46.54 | Pasada | 2014-01-21 | 15
98 | CE22U01G004 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 50.9 | Turbina Gas | 2005-01-07 | 16
99 | CE22U02G004 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 51.6 | Turbina Gas | 2005-09-24 | 17
39 | CE02U01G021 | ANTUCO | ANTUCO 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 160 | Embalse | 1981-01-01 | 18
40 | CE02U02G021 | ANTUCO | ANTUCO 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 160 | Embalse | 1981-01-01 | 19
330 | CE07U01L089 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 9 | Vapor | 1996-10-04 | 21
1502 | CE07U02L089 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 15 | Vapor | 2012-02-03 | 22
759 | CE03U01G021 | BOCAMINA | BOCAMINA | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 130 | Vapor | 1970-01-01 | 24
1496 | CE21U01G021 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 347.54 | Vapor | 2012-10-28 | 25
1370 | CE03U01G492 | CALLAO | CALLAO 1 | HIDROCALLAO | HIDROCALLAO S.A | SIC | 1.65 | Pasada | 2012-01-08 | 302
2772 | CE03U02G492 | CALLAO | CALLAO 2 | HIDROCALLAO | HIDROCALLAO S.A | SIC | 1.65 | Pasada | 2012-01-08 | 303
517 | CE14U01G018 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Motores Diésel | 2011-04-28 | 26
518 | CE14U02G018 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Motores Diésel | 2011-04-28 | 27
519 | CE14U03G018 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Motores Diésel | 2011-04-28 | 28
520 | CE14U04G018 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Motores Diésel | 2011-04-28 | 29
521 | CE14U05G018 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Motores Diésel | 2011-04-28 | 30
1380 | CE10U01G106 | CAMPICHE | CAMPICHE | ELÉCTRICA CAMPICHE | AES GENER | SIC | 272 | Vapor | 2013-03-08 | 311
751 | CE02U01G004 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 125.3 | Turbina Gas | 2005-05-16 | 38
749 | CE02U02G004 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 128.56 | Turbina Gas | 2005-05-01 | 39
967 | CE20U01G021 | CANELA | CANELA | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 18.15 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2007-12-27 | 40
271 | CE06U01T008 | CANELA II | CANELA II | EÓLICA CANELA | CANELA | SIC | 60 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2009-12-11 | 41
6 | CE13U01G004 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 86 | Embalse | 1990-01-01 | 42
7 | CE13U02G004 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 86 | Embalse | 1990-01-01 | 43
758 | CE01U01G005 | CAPULLO | CAPULLO | CAPULLO | E.E. CAPULLO | SIC | 12 | Pasada | 1995-01-01 | 44
1360 | CE01U01G047 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | CENTRAL CARDONES | CENTRAL CARDONES | SIC | 154.945 | Turbina Gas | 2009-07-04 | 291
29 | CE10U01G028 | CARENA | CARENA 1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | EMPRESA ELECTRICA INDUSTRIAL | SIC | 2.5 | Pasada | 2011-04-01 | 45
30 | CE10U02G028 | CARENA | CARENA 2 | ELECTRICA INDUSTRIAL | EMPRESA ELECTRICA INDUSTRIAL | SIC | 2.5 | Pasada | 2011-04-01 | 46
31 | CE10U03G028 | CARENA | CARENA 3 | ELECTRICA INDUSTRIAL | EMPRESA ELECTRICA INDUSTRIAL | SIC | 2.5 | Pasada | 2011-04-01 | 47
32 | CE10U04G028 | CARENA | CARENA 4 | ELECTRICA INDUSTRIAL | EMPRESA ELECTRICA INDUSTRIAL | SIC | 2.5 | Pasada | 2011-04-01 | 48
1801 | CE01U01G177 | CARILAFQUEN | CARILAFQUEN 1 | ELÉCTRICA CAREN | ELECTRICA CAREN | SIC | 10.971 | Pasada | 2016-10-28 | 384
1802 | CE01U02G177 | CARILAFQUEN | CARILAFQUEN 2 | ELÉCTRICA CAREN | ELECTRICA CAREN | SIC | 10.971 | Pasada | 2016-10-28 | 385
826 | CE01U01G077 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Motores Diésel | 2010-12-14 | 50
827 | CE01U02G077 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Motores Diésel | 2010-12-14 | 51
828 | CE01U03G077 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Motores Diésel | 2010-12-14 | 52
829 | CE01U04G077 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Motores Diésel | 2010-12-14 | 53
830 | CE01U05G077 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Motores Diésel | 2010-12-14 | 54
831 | CE01U06G077 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Motores Diésel | 2010-12-14 | 55
832 | CE01U07G077 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Motores Diésel | 2010-12-14 | 56
833 | CE01U08G077 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | INACAL S.A. | INACAL S.A | SIC | 1.7 | Motores Diésel | 2010-12-14 | 57
707 | CE02U01L089 | CELCO | CELCO TG2 | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 8 | Vapor | 1996-01-01 | 49
1534 | CE03U01A021 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 0.86 | Turbina Gas | 2015-04-10 | 345
1535 | CE03U02A021 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 2 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 2.07 | Turbina Gas | 2015-04-10 | 346
1536 | CE03U03A021 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 3 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 2.07 | Turbina Gas | 2015-04-10 | 347
723 | CE01U01G039 | CENIZAS | CENIZAS 1 | ELECTRICA CENIZAS | ELECTRICA CENIZAS | SIC | 4.8333 | Motores Diésel | 2009-04-01 | 58
724 | CE01U02G039 | CENIZAS | CENIZAS 2 | ELECTRICA CENIZAS | ELECTRICA CENIZAS | SIC | 5.29 | Motores Diésel | 2009-04-01 | 59
725 | CE01U03G039 | CENIZAS | CENIZAS 3 | ELECTRICA CENIZAS | ELECTRICA CENIZAS | SIC | 4.8333 | Motores Diésel | 2009-04-01 | 60
1838 | CE05U01G180 | CENTRAL LA SILLA | CENTRAL LA SILLA | PARQUE EÓLICO RENAICO | ENEL GREEN POWER | SIC | 1.53 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-10-19 | 390
64 | CE16U01G004 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 6.425 | Pasada | 2002-01-01 | 61
65 | CE16U02G004 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 6.425 | Pasada | 2002-01-01 | 62
66 | CE16U03G004 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | COLBUN | COLBUN | SIC | 6.425 | Pasada | 2002-01-01 | 63
67 | CE16U04G004 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | COLBUN | COLBUN | SIC | 6.425 | Pasada | 2002-01-01 | 64
1655 | CE03U01G101 | CHACAYES | CHACAYES 1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | PACIFIC HYDRO CHACAYES | SIC | 56 | Pasada | 2011-12-31 | 65
836 | CE03U02G101 | CHACAYES | CHACAYES 2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | PACIFIC HYDRO CHACAYES | SIC | 56 | Pasada | 2011-12-31 | 66
1711 | CE04U01G006 | CHAÑARES | CHAÑARES | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 36 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-07-12 | 349
8 | CE10U01G004 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 9.7 | Pasada | 2007-07-19 | 67
9 | CE10U02G004 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 9.7 | Pasada | 2007-07-19 | 68
553 | CE05U01G035 | CHILOE | CHILOE 1 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Motores Diésel | 2008-07-08 | 71
554 | CE05U02G035 | CHILOE | CHILOE 2 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Motores Diésel | 2008-07-08 | 72
555 | CE05U03G035 | CHILOE | CHILOE 3 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Motores Diésel | 2008-07-08 | 73
556 | CE05U04G035 | CHILOE | CHILOE 4 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Motores Diésel | 2008-07-08 | 74
557 | CE05U05G035 | CHILOE | CHILOE 5 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Motores Diésel | 2008-07-08 | 75
558 | CE05U06G035 | CHILOE | CHILOE 6 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Motores Diésel | 2008-07-08 | 76
559 | CE05U07G035 | CHILOE | CHILOE 7 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Motores Diésel | 2008-07-08 | 77
560 | CE05U08G035 | CHILOE | CHILOE 8 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Motores Diésel | 2008-07-08 | 78
561 | CE05U09G035 | CHILOE | CHILOE 9 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1 | Motores Diésel | 2008-07-08 | 79
981 | CE02U01L003 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | PANELES ARAUCO | PANELES ARAUCO S.A. | SIC | 13 | Vapor | 2003-03-06 | 398
525 | CE10U01G018 | CHUYACA | CHUYACA 1 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Motores Diésel | 2008-05-05 | 80
526 | CE10U02G018 | CHUYACA | CHUYACA 2 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Motores Diésel | 2008-05-05 | 81
527 | CE10U03G018 | CHUYACA | CHUYACA 3 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Motores Diésel | 2008-05-05 | 82
528 | CE10U04G018 | CHUYACA | CHUYACA 4 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Motores Diésel | 2008-05-05 | 83
529 | CE10U05G018 | CHUYACA | CHUYACA 5 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Motores Diésel | 2008-05-05 | 84
251 | CE04U01G021 | CIPRESES | CIPRESES 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 35.33 | Embalse | 1955-01-01 | 86
252 | CE04U02G021 | CIPRESES | CIPRESES 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 35.33 | Embalse | 1955-01-01 | 87
253 | CE04U03G021 | CIPRESES | CIPRESES 3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 35.33 | Embalse | 1955-01-01 | 88
1805 | CE01U01L079 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | CMPC PAPELES CORDILLERA | CMPC PAPELES CORDILLERA | SIC | 26.63 | Turbina Gas | 2016-04-25 | 373
1470 | CE02U01A021 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 13.59 | Vapor | 2013-05-01 | 313
1471 | CE02U02A021 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 11.41 | Vapor | 2013-05-01 | 314
1494 | CE01U01A021 | CMPC PACIFICO | CMPC PACIFICO 1 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 16.05 | Vapor | 2014-01-01 | 317
1495 | CE01U02A021 | CMPC PACIFICO | CMPC PACIFICO 2 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 11.45 | Vapor | 2014-01-01 | 318
1530 | CE01U03A021 | CMPC PACIFICO | CMPC PACIFICO 3 | CMPC CELULOSA | CMPC CELULOSA | SIC | 5.5 | Vapor | 2014-01-01 | 319
1811 | CE01U01L103 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | CMPC | SIC | 3.9 | Turbina Gas | 2016-06-16 | 374
847 | CE01U01G004 | COLBUN | COLBUN 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 231.2 | Embalse | 1985-01-01 | 89
848 | CE01U02G004 | COLBUN | COLBUN 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 232 | Embalse | 1985-01-01 | 90
786 | CE01U01G066 | COLIHUES | COLIHUES 1 | COLIHUES ENERGÍA | COLIHUES ENERGIA | SIC | 11 | Motores Diésel | 2010-06-09 | 91
785 | CE01U02G066 | COLIHUES | COLIHUES 2 | COLIHUES ENERGÍA | COLIHUES ENERGIA | SIC | 11 | Motores Diésel | 2010-06-09 | 92
516 | CE01U01G123 | COLMITO | COLMITO 1 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | TERMOELECTRICA COLMITO | SIC | 58 | Turbina Gas | 2008-08-18 | 93
568 | CE01U01G031 | CONCON | CONCON 1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.1 | Motores Diésel | 2007-04-23 | 94
569 | CE01U02G031 | CONCON | CONCON 2 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.8 | Motores Diésel | 2007-04-23 | 95
570 | CE01U03G031 | CONCON | CONCON 3 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.8 | Motores Diésel | 2007-04-23 | 96
1842 | CE01U01G195 | PV CONEJO | CONEJO | CONEJO SOLAR | PATTERN ENERGY | SIC | 104 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-09-08 | 378
562 | CE01U01G035 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 1 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Motores Diésel | 2007-06-06 | 97
563 | CE01U02G035 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 2 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Motores Diésel | 2007-06-06 | 98
564 | CE01U03G035 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 3 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Motores Diésel | 2007-06-06 | 99
565 | CE01U04G035 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 4 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Motores Diésel | 2007-06-06 | 100
566 | CE01U05G035 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 5 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Motores Diésel | 2007-06-06 | 101
567 | CE01U06G035 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 6 | ELEKTRAGEN | ELEKTRA GENERACION | SIC | 1.5 | Motores Diésel | 2007-06-06 | 102
792 | CE05U01G018 | CORONEL | CORONEL TG | SAGESA | SAGESA | SIC | 45.674 | Turbina Gas | 2005-04-30 | 106
68 | CE02U01G030 | COYA | COYA 5 | PACIFIC HYDRO | PACIFIC HYDRO CHILE | SIC | 12 | Pasada | 2008-07-09 | 107
787 | CE01U01G017 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | PEHUENCHE | PEHUENCHE | SIC | 92 | Pasada | 1993-01-01 | 108
382 | CE01U01G033 | DEGAÑ | DEGAÑ | NUEVA DEGAN | GENERACION DE ENERGIA NUEVA DEGAN S.A. | SIC | 36 | Parque de Motores Diésel | 2007-07-04 | 109
95 | CE05U01G021 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 23.8 | Turbina Gas | 1981-01-01 | 112
1928 | CE01U01G271 | DOÑA CARMEN SOLAR | DOÑA CARMEN | ENERGÍA CERRO EL MORADO | ENERGIA CERRO EL MORADO | SIC | 34.617 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2017-12-17 | 395
1948 | CE01U01G253 | DOS VALLES | DOS VALLES | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | ANPAC ENERGIA SpA | SIC | 2.95 | Pasada | 2019-09-14 | 426
1806 | CE01U01G179 | EL PASO | EL PASO 1 | EL PASO | HYDROCHILE | SIC | 21.5 | Pasada | 2016-03-02 | 366
1807 | CE01U02G179 | EL PASO | EL PASO 2 | EL PASO | HYDROCHILE | SIC | 20.15 | Pasada | 2016-03-02 | 367
1808 | CE01U03G179 | EL PASO | EL PASO 3 | EL PASO | HYDROCHILE | SIC | 20.15 | Pasada | 2016-03-02 | 368
1927 | CE01U01G246 | EL PELICANO | EL PELICANO | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | TOTAL SUNPOWER SpA | SIC | 108.103 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2018-09-13 | 103
775 | CE04U01G041 | EL PEÑON | EL PEÑON | ENLASA | ENLASA | SIC | 81 | Parque de Motores Diésel | 2009-07-23 | 113
683 | CE05U01G019 | EL RINCON | EL RINCON | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 0.27 | Pasada | 2007-04-13 | 114
1902 | CE01U01G265 | EL ROMERO | EL ROMERO | ACCIONA ENERGÍA CHILE | ACCIONA ENERGIA CHILE | SIC | 196.02 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2017-03-03 | 391
795 | CE01U01G073 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | SWC | SWC | SIC | 17.753 | Turbina Gas | 2010-08-06 | 270
254 | CE07U01G021 | EL TORO | EL TORO 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 112.5 | Embalse | 1973-01-01 | 115
255 | CE07U02G021 | EL TORO | EL TORO 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 112.5 | Embalse | 1973-01-01 | 116
256 | CE07U03G021 | EL TORO | EL TORO 3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 112.5 | Embalse | 1973-01-01 | 117
257 | CE07U04G021 | EL TORO | EL TORO 4 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 112.5 | Embalse | 1973-01-01 | 118
571 | CE07U01G031 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Motores Diésel | 2008-04-07 | 119
572 | CE07U02G031 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Motores Diésel | 2008-04-07 | 120
573 | CE07U03G031 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.6 | Motores Diésel | 2008-04-07 | 121
716 | CE01U01G061 | EMELDA | EMELDA 1 | EMELDA | EMELDA | SIC | 36.526 | Turbina Gas | 2010-06-25 | 122
717 | CE01U02G061 | EMELDA | EMELDA 2 | EMELDA | EMELDA | SIC | 35.426 | Turbina Gas | 2010-09-21 | 123
838 | CE01U01G087 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO | ENERGÍA PACÍFICO | ENERGIA PACIFICO | SIC | 15.6 | Vapor | 2011-06-21 | 333
1448 | CE01U01G122 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | AELA EOLICA NEGRETE SpA | AELA GENERACION | SIC | 33 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-02-05 | 332
1595 | CE01U07G130 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | PATTERN ENERGY | SIC | 115 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-06-06 | 338
19C | CE01U01G053 | EOLICA LEBU | EOLICA LEBU | PARQUE EÓLICO LEBU | CRISTALERIAS TORO | SIC | 10.14 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-03-25 | 341
1538 | CE03U01G132 | EOLICA LOS CURUROS | EOLICA LOS CURUROS | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | EPM | SIC | 109.4 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-07-23 | 339
694 | CE01U01G062 | EOLICA PUNTA COLORADA | EOLICA PUNTA COLORADA | BARRICK GENERACIÓN | BARRICK | SIC | 20 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2011-12-19 | 240
1660 | CE01U01G144 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | PUNTA PALMERAS | PUNTA PALMERAS S.A | SIC | 45 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-11-19 | 342
1512 | CE01U01G136 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | ALBA | ALBA S.A. | SIC | 36 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-06-27 | 340
238C | CE01U01G104 | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | PARQUE EÓLICO TALINAY | ENEL GREEN POWER | SIC | 90 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2013-04-14 | 312
289C | CE05U01G006 | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 60.6 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2015-05-26 | 359
1675 | CE01U01G143 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | PARQUE EÓLICO TALTAL | PARQUE EOLICO TAL TAL S.A. | SIC | 99.075 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2015-02-09 | 344
358 | CE01U01G051 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | NORVIND | NORVIND S.A. | SIC | 46 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2010-01-25 | 124
1868 | CE01U01G199 | EÓLICO SAN PEDRO II | EÓLICO SAN PEDRO II | RIO ALTO GENERACIÓN | RIO ALTO GENERACION | SIC | 65 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2017-05-19 | 393
1064 | CE01U01G032 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | NUEVA ENERGIA | NUEVA ENERGIA | SIC | 12.1 | Vapor | 2008-03-06 | 125
1065 | CE01U02G032 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | NUEVA ENERGIA | NUEVA ENERGIA | SIC | 2.1 | Vapor | 2009-03-27 | 126
454 | CE01U02G034 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | ENORCHILE | ENOR CHILE | SIC | 1.6 | Motores Diésel | 2007-06-29 | 127
455 | CE01U03G034 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | ENORCHILE | ENOR CHILE | SIC | 1.8 | Motores Diésel | 2007-06-27 | 128
84 | CE01U01G034 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | ENORCHILE | ENOR CHILE | SIC | 18.8 | Turbina Gas | 2007-08-22 | 129
793 | CE06U01G019 | FLORIDA I | FLORIDA I 3 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 2.7 | Pasada | 1909-01-01 | 132
794 | CE06U02G019 | FLORIDA I | FLORIDA I 5 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 2.7 | Pasada | 1909-01-01 | 133
78 | CE07U01G019 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 9.563 | Pasada | 1993-01-01 | 134
79 | CE07U02G019 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 9.563 | Pasada | 1993-01-01 | 135
80 | CE08U01G019 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 1.32 | Pasada | 1999-01-01 | 136
81 | CE08U02G019 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 1.32 | Pasada | 1999-01-01 | 137
810 | CE01U01G011 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | GUACOLDA | AES GENER | SIC | 154.18 | Vapor | 1995-01-01 | 138
811 | CE01U02G011 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | GUACOLDA | AES GENER | SIC | 145.41 | Vapor | 1996-01-01 | 139
812 | CE01U03G011 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | GUACOLDA | AES GENER | SIC | 153.93 | Vapor | 2009-07-31 | 140
813 | CE01U04G011 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | GUACOLDA | AES GENER | SIC | 153.88 | Vapor | 2010-03-31 | 141
1833 | CE01U05G011 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | GUACOLDA | AES GENER | SIC | 156.215 | Vapor | 2015-12-15 | 142
771 | CE01U01G065 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | ENERGÍA COYANCO | ENERGIA COYANCO | SIC | 7 | Pasada | 2010-09-01 | 296
772 | CE01U02G065 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | ENERGÍA COYANCO | ENERGIA COYANCO | SIC | 7 | Pasada | 2010-09-01 | 297
744 | CE01U01G002 | HORCONES TG | HORCONES TG | ARAUCO BIOENERGÍA | ARAUCO | SIC | 24.3 | Turbina Gas | 2004-10-01 | 143
270 | CE01U01G036 | HORNITOS | HORNITOS 1 | RIO TRANQUILO | RIO TRANQUILO | SIC | 61 | Pasada | 2008-01-01 | 144
1363 | CE08U03G021 | HUASCO TG | HUASCO 3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 19.3333 | Turbina Gas | 1977-01-01 | 145
1364 | CE08U04G021 | HUASCO TG | HUASCO 4 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 19.3333 | Turbina Gas | 1977-01-01 | 146
1365 | CE08U05G021 | HUASCO TG | HUASCO 5 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 19.3333 | Turbina Gas | 1979-01-01 | 147
41 | CE09U01G021 | ISLA | ISLA 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 35 | Pasada | 1963-01-01 | 148
42 | CE09U02G021 | ISLA | ISLA 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 35 | Pasada | 1964-01-01 | 149
728 | CE17U01G004 | JUNCALITO | JUNCALITO | COLBUN | COLBUN | SIC | 1.52 | Pasada |  | 361
1809 | CE09U01G019 | ITATA | ITATA 1 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 10.2 | Pasada | 2016-09-09 | 379
1810 | CE09U02G019 | ITATA | ITATA 2 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 10.2 | Pasada | 2016-09-09 | 380
54 | CE01U01G078 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | HIDROELECTRICA LA CONFLUENCIA | SIC | 81.6 | Pasada | 2011-05-01 | 151
55 | CE01U02G078 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | HIDROELECTRICA LA CONFLUENCIA | SIC | 81.6 | Pasada | 2010-12-06 | 152
56 | CE02U01G043 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | HIDROELECTRICA LA HIGUERA | SIC | 77.5 | Pasada | 2011-05-02 | 153
57 | CE02U02G043 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | HIDROELECTRICA LA HIGUERA | SIC | 77.5 | Pasada | 2011-05-02 | 154
1910 | CE20U01G004 | LA MINA | LA MINA 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 19.86 | Pasada | 2018-02-21 | 396
1911 | CE20U02G004 | LA MINA | LA MINA 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 19.86 | Pasada | 2018-02-21 | 397
741 | CE09U03G010 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TG | AES GENER | AES GENER | SIC | 18.75 | Turbina Gas | 2004-03-03 | 155
327 | CE03U01G010 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 15.773 | Vapor | 1939-01-01 | 156
328 | CE03U02G010 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 24.577 | Vapor | 1949-01-01 | 157
325 | CE07U01G010 | LAJA | LAJA 1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 8.7 | Vapor | 1995-01-01 | 158
1758 | CE02U01G050 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | EMR | EOLICA MONTE REDONDO S.A. | SIC | 17.2 | Pasada | 2015-05-28 | 350
1759 | CE02U02G050 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | EMR | EOLICA MONTE REDONDO S.A. | SIC | 17.2 | Pasada | 2015-05-28 | 351
326 | CE07U02G010 | LAJA | LAJA 2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 3.9 | Vapor | 2007-01-01 | 159
1710 | CE03U01G006 | LALACKAMA | LALACKAMA | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 55 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2015-06-02 | 352
1762 | CE06U01G006 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 16.5 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2015-10-16 | 363
574 | CE02U01G031 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.05 | Motores Diésel | 2007-04-20 | 160
575 | CE02U02G031 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.05 | Motores Diésel | 2007-04-20 | 161
704 | CE01U01G067 | LAUTARO | LAUTARO I | COMASA | COMASA | SIC | 26 | Vapor | 2011-08-30 | 306
1757 | CE01U02G067 | LAUTARO | LAUTARO II | COMASA | COMASA | SIC | 22 | Vapor | 2014-04-14 | 307
1480 | CE19U01G018 | LEBU | LEBU 1 | SAGESA | SAGESA | SIC | 0.6 | Motores Diésel | 2007-05-29 | 403
1481 | CE19U02G018 | LEBU | LEBU 2 | SAGESA | SAGESA | SIC | 0.6 | Motores Diésel | 2007-05-29 | 404
1482 | CE19U03G018 | LEBU | LEBU 3 | SAGESA | SAGESA | SIC | 0.6 | Motores Diésel | 2007-05-29 | 405
1483 | CE19U04G018 | LEBU | LEBU 4 | SAGESA | SAGESA | SIC | 0.8 | Motores Diésel | 2007-05-29 | 406
16 | CE01U01G082 | LICAN | LICAN 1 | ELÉCTRICA LICÁN | E.E. LICAN | SIC | 9 | Pasada | 2011-06-04 | 162
17 | CE01U02G082 | LICAN | LICAN 2 | ELÉCTRICA LICÁN | E.E. LICAN | SIC | 9 | Pasada | 2011-06-04 | 163
331 | CE04U01L089 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 6 | Vapor | 2004-04-12 | 164
576 | CE09U01G031 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.5 | Motores Diésel | 2009-03-20 | 165
58 | CE02U01G071 | LIRCAY | LIRCAY 1 | HIDROMAULE | HIDROMAULE | SIC | 9.5 | Pasada | 2009-03-09 | 166
59 | CE02U02G071 | LIRCAY | LIRCAY 2 | HIDROMAULE | HIDROMAULE | SIC | 9.5 | Pasada | 2009-03-09 | 167
1715 | CE01U01G147 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | LLEUQUEREO | HIDROELECTRICA LLAUQUEREO S.A | SIC | 1.8 | Pasada | 2015-08-07 | 353
788 | CE02U01G017 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | PEHUENCHE | PEHUENCHE | SIC | 40 | Pasada | 1997-01-01 | 168
834 | CE01U01G059 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1 | Motores Diésel | 2010-01-28 | 169
849 | CE01U02G059 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1 | Motores Diésel | 2010-01-28 | 170
708 | CE02U01G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2011-09-20 | 171
1375 | CE02U10G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2009-02-23 | 180
1376 | CE02U11G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2009-02-23 | 181
1400 | CE02U12G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2013-01-01 | 182
1401 | CE02U13G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2013-01-01 | 183
1537 | CE02U14G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2013-01-01 | 184
709 | CE02U02G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2011-09-20 | 172
710 | CE02U03G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2011-09-20 | 173
711 | CE02U04G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2011-09-20 | 174
712 | CE02U05G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2011-09-20 | 175
713 | CE02U06G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2011-09-20 | 176
714 | CE02U07G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2011-09-20 | 177
1373 | CE02U08G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2009-02-23 | 178
1374 | CE02U09G059 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | KDM | KDM ENERGIA S.A. | SIC | 1.3 | Motores Diésel | 2009-02-23 | 179
106 | CE01U01G042 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS (U1-U23) | ESPINOS S.A | ESPINOS S.A | SIC | 35.65 | Parque de Motores Diésel | 2009-06-15 | 130
1088 | CE01U24G042 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS (U24-U80) | ESPINOS S.A | ESPINOS S.A | SIC | 88.35 | Parque de Motores Diésel | 2009-06-15 | 131
1799 | CE01U01G149 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 1 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS GENERACION SpA | SIC | 135.041 | Turbina Gas | 2015-07-30 | 354
1503 | CE01U01G112 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | AGUAS DEL MELADO | EMPRESA ELECTRICA AGUAS DEL MELADO S.A. | SIC | 12.53 | Pasada | 2013-12-31 | 330
1504 | CE01U02G112 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | AGUAS DEL MELADO | EMPRESA ELECTRICA AGUAS DEL MELADO S.A. | SIC | 12.53 | Pasada | 2013-12-31 | 331
1719 | CE01U01G145 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | PORTEZUELO | EMPRESA ELECTRICA PORTEZUELO SpA | SIC | 6 | Pasada | 2015-01-31 | 355
258 | CE10U01G021 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 9 | Pasada | 1952-01-01 | 185
259 | CE10U02G021 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 9 | Pasada | 1952-01-01 | 186
381 | CE11U01G004 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 107.7 | Turbina Gas | 2009-04-07 | 187
262 | CE21U01G004 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 13.3 | Pasada | 1943-01-01 | 188
263 | CE21U02G004 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 13.3 | Pasada | 1943-01-01 | 189
1145 | CE21U03G004 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | COLBUN | COLBUN | SIC | 13.3 | Pasada | 1989-01-01 | 190
82 | CE07U01G450 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | ELECTRICA SANTIAGO | AES GENER | SIC | 133.6 | Turbina Gas | 2007-01-03 | 191
1800 | CE01U01G171 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | SIC | 141 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-02-25 | 364
103 | CE03U01G004 | MACHICURA | MACHICURA 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 47.5 | Embalse | 1985-01-01 | 192
104 | CE03U02G004 | MACHICURA | MACHICURA 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 47.5 | Embalse | 1985-01-01 | 193
1 | CE04U01G010 | MAITENES | MAITENES 1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 9 | Pasada | 1923-01-01 | 194
2 | CE04U02G010 | MAITENES | MAITENES 2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 9 | Pasada | 1923-01-01 | 195
3 | CE04U03G010 | MAITENES | MAITENES 3 | AES GENER | AES GENER | SIC | 9 | Pasada | 1923-01-01 | 196
4 | CE04U04G010 | MAITENES | MAITENES 4 | AES GENER | AES GENER | SIC | 2 | Pasada | 1989-01-01 | 197
5 | CE04U05G010 | MAITENES | MAITENES 5 | AES GENER | AES GENER | SIC | 2 | Pasada | 1989-01-01 | 198
1803 | CE02U01G177 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | ELÉCTRICA CAREN | ELECTRICA CAREN | SIC | 5.053 | Pasada | 2016-10-28 | 387
1804 | CE02U02G177 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | ELÉCTRICA CAREN | ELECTRICA CAREN | SIC | 5.053 | Pasada | 2016-10-28 | 388
60 | CE01U01G014 | MAMPIL | MAMPIL 1 | DUQUECO SPA | DUQUECO SPA | SIC | 27.5 | Pasada | 2000-01-01 | 199
61 | CE01U02G014 | MAMPIL | MAMPIL 2 | DUQUECO SPA | DUQUECO SPA | SIC | 27.5 | Pasada | 2000-01-01 | 200
684 | CE01U01G071 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | HIDROLIRCAY | HIDROLIRCAY | SIC | 6.3 | Pasada | 2010-12-01 | 298
311 | CE01U01G079 | MASISA | MASISA | NEOMAS | NEOMAS SpA | SIC | 11 | Vapor | 2011-08-01 | 201
547 | CE06U01G035 | MAULE | MAULE 1 | CEN | CEN | SIC | 1.5 | Motores Diésel | 2007-06-07 | 202
548 | CE06U02G035 | MAULE | MAULE 2 | CEN | CEN | SIC | 1.5 | Motores Diésel | 2007-06-07 | 203
549 | CE06U03G035 | MAULE | MAULE 3 | CEN | CEN | SIC | 0.75 | Motores Diésel | 2007-06-07 | 204
550 | CE06U04G035 | MAULE | MAULE 4 | CEN | CEN | SIC | 0.75 | Motores Diésel | 2007-06-07 | 205
551 | CE06U05G035 | MAULE | MAULE 5 | CEN | CEN | SIC | 0.75 | Motores Diésel | 2007-06-07 | 206
552 | CE06U06G035 | MAULE | MAULE 6 | CEN | CEN | SIC | 0.75 | Motores Diésel | 2007-06-07 | 207
334 | CE01U01G050 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | EMR | EOLICA MONTE REDONDO S.A. | SIC | 48 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2010-01-06 | 208
1371 | CE04U01G492 | NALCAS | NALCAS 1 | HIDRONALCAS | HIDROCALLAO S.A | SIC | 3.4 | Pasada | 2012-01-08 | 304
1930 | CE04U02G492 | NALCAS | NALCAS 2 | HIDRONALCAS | HIDROCALLAO S.A | SIC | 2.2 | Pasada | 2012-01-08 | 305
197C | CE04U01G004 | NEHUENCO | NEHUENCO | COLBUN | COLBUN | SIC | 368.4 | CC | 1998-01-01 | 209
754 | CE06U01G004 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO 9B | COLBUN | COLBUN | SIC | 108 | Turbina Gas | 2002-06-14 | 211
198C | CE05U01G004 | NEHUENCO II | NEHUENCO II | COLBUN | COLBUN | SIC | 411.236 | CC | 2003-05-27 | 210
779 | CE01U01G048 | NEWEN | NEWEN | GAS SUR | GAS SUR | SIC | 14.5 | Turbina Gas | 2009-05-30 | 212
312 | CE06U01L089 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 14 | Vapor | 2003-12-01 | 213
746 | CE02U01G002 | NUEVA ALDEA II | NUEVA ALDEA II | ARAUCO BIOENERGÍA | ARAUCO | SIC | 10 | Turbina Gas | 2006-05-01 | 214
329 | CE03U01L089 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 37 | Vapor | 2008-05-01 | 215
199C | CE01U01G450 | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | ELECTRICA SANTIAGO | AES GENER | SIC | 383.59 | CC | 1997-01-01 | 216
317 | CE01U01G049 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS | ELÉCTRICA VENTANAS | AES GENER | SIC | 267.076 | Vapor | 2010-02-11 | 217
53 | CE05U01G219 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | CELTA | ENEL GENERACIÓN | SIC | 9 | Pasada | 2008-06-27 | 218
186 | CE02U01G042 | OLIVOS | OLIVOS (U1-U60) | ESPINOS S.A | ESPINOS S.A | SIC | 96 | Parque de Motores Diésel | 2008-07-11 | 219
909 | CE02U61G042 | OLIVOS | OLIVOS (U61-U72) | ESPINOS S.A | ESPINOS S.A | SIC | 19.2 | Parque de Motores Diésel | 2008-07-11 | 220
546 | CE19U01G021 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 32 | Pasada | 2007-11-28 | 221
72 | CE02U01G219 | PANGUE | PANGUE 1 | CELTA | ENEL GENERACIÓN | SIC | 233.5 | Embalse | 1996-01-01 | 222
73 | CE02U02G219 | PANGUE | PANGUE 2 | CELTA | ENEL GENERACIÓN | SIC | 233.5 | Embalse | 1996-01-01 | 223
1856 | CE01U01G200 | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | EÓLICA LA ESPERANZA | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | SIC | 10.75 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-08-30 | 389
1836 | CE04U01G180 | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | PARQUE EÓLICO RENAICO | ENEL GREEN POWER | SIC | 24 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-08-30 | 386
1834 | CE03U01G180 | PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EÓLICO RENAICO | ENEL GREEN POWER | SIC | 88 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-09-12 | 381
1867 | CE01U01G204 | PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | SAN JUAN | SAN JUAN SPA | SIC | 193.2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2017-03-16 | 392
1813 | CE01U01G180 | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE EÓLICO RENAICO | ENEL GREEN POWER | SIC | 69.3 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-10-19 | 383
1828 | CE02U01G180 | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | PARQUE EÓLICO RENAICO | ENEL GREEN POWER | SIC | 93 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-05-03 | 382
1841 | CE01U01G194 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | SOLAIREDIRECT | SIC | 46 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-08-17 | 377
74 | CE03U01G017 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | PEHUENCHE | PEHUENCHE | SIC | 285 | Embalse | 1991-01-01 | 224
75 | CE03U02G017 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | PEHUENCHE | PEHUENCHE | SIC | 285 | Embalse | 1991-01-01 | 225
789 | CE01U01L034 | PETROPOWER | PETROPOWER | ENAP REFINERÍA BIO BIO | ENAP REFINERIA BIO BIO | SIC | 75 | Vapor | 1998-01-01 | 226
62 | CE02U01G014 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | DUQUECO SPA | DUQUECO SPA | SIC | 42.5 | Pasada | 2000-01-01 | 227
63 | CE02U02G014 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | DUQUECO SPA | DUQUECO SPA | SIC | 42.5 | Pasada | 2000-01-01 | 228
21 | CE02U01G006 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 5.6 | Pasada | 1944-01-01 | 229
22 | CE02U02G006 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 5.6 | Pasada | 1944-01-01 | 230
23 | CE02U03G006 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 5.6 | Pasada | 1944-01-01 | 231
24 | CE02U04G006 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 12 | Pasada | 1945-01-01 | 232
25 | CE02U05G006 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 12 | Pasada | 1959-01-01 | 233
1864 | CE02U01G047 | PILOTO SOLAR CARDONES | PILOTO SOLAR CARDONES | CENTRAL CARDONES | CENTRAL CARDONES | SIC | 0.4376 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2017-02-21 | 407
577 | CE06U01G031 | PLACILLA | PLACILLA 1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Motores Diésel | 2008-05-02 | 234
578 | CE06U02G031 | PLACILLA | PLACILLA 2 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Motores Diésel | 2008-05-02 | 235
579 | CE06U03G031 | PLACILLA | PLACILLA 3 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.6 | Motores Diésel | 2008-05-02 | 236
2200 | CE02U01G052 | PMG ANTAY | PMG ANTAY 1 | GENPAC | GENERADORA DEL PACIFICO S.A. | SIC | 9 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2017-12-13 | 408
1378 | CE03U01G071 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | HIDROPROVIDENCIA | HIDROPROVIDENCIA | SIC | 7.1 | Pasada | 2013-03-28 | 309
1379 | CE03U02G071 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | HIDROPROVIDENCIA | HIDROPROVIDENCIA | SIC | 7.1 | Pasada | 2013-03-28 | 310
1754 | CE01U01G148 | PULELFU | PULELFU 1 | LA LEONERA | EMPRESA ELECTRICA LA LEONERA S.A. | SIC | 4.5 | Pasada | 2016-07-07 | 375
1755 | CE01U02G148 | PULELFU | PULELFU 2 | LA LEONERA | EMPRESA ELECTRICA LA LEONERA S.A. | SIC | 4.5 | Pasada | 2016-07-07 | 376
18 | CE01U01G006 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 17.133 | Pasada | 1962-01-01 | 237
19 | CE01U02G006 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 17.133 | Pasada | 1962-01-01 | 238
20 | CE01U03G006 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | ELECTRICA PANGUIPULLI | E.E. PANGUIPULLI | SIC | 17.133 | Pasada | 1962-01-01 | 239
722 | CE02U01G062 | PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 1 | BARRICK GENERACIÓN | BARRICK | SIC | 17 | Turbina Gas | 2010-07-21 | 241
26 | CE01U01G019 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 4.4308 | Pasada | 1926-01-01 | 242
27 | CE01U02G019 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 9.3538 | Pasada | 1942-01-01 | 243
28 | CE01U03G019 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | PUNTILLA | PUNTILLA | SIC | 7.9754 | Pasada | 2006-01-01 | 244
1720 | CE01U01G141 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | PV SALVADOR | PV SALVADOR SPA | SIC | 68 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-08-12 | 358
531 | C11U01G018 | QUELLON II | QUELLON II 1 | ENERGÍA SIETE | ENERGÍA SIETE | SIC | 1.75 | Motores Diésel | 2008-08-29 | 245
532 | C11U02G018 | QUELLON II | QUELLON II 2 | ENERGÍA SIETE | ENERGÍA SIETE | SIC | 1.75 | Motores Diésel | 2008-08-29 | 246
533 | C11U03G018 | QUELLON II | QUELLON II 3 | ENERGÍA SIETE | ENERGÍA SIETE | SIC | 1.75 | Motores Diésel | 2008-08-29 | 247
534 | C11U04G018 | QUELLON II | QUELLON II 4 | ENERGÍA SIETE | ENERGÍA SIETE | SIC | 1.75 | Motores Diésel | 2008-08-29 | 248
248 | CE05U01G010 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 16.333 | Pasada | 1928-01-01 | 249
249 | CE05U02G010 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 16.333 | Pasada | 1928-01-01 | 250
250 | CE05U03G010 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | AES GENER | AES GENER | SIC | 16.333 | Pasada | 1928-01-01 | 251
1843 | CE01U01G188 | QUILAPILUN | QUILAPILUN | CHUNGUNGO | CHUNGUNGO | SIC | 111.3467 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2017-03-09 | 394
12 | CE09U01G004 | QUILLECO | QUILLECO 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 35.4 | Pasada | 2007-04-30 | 252
13 | CE09U02G004 | QUILLECO | QUILLECO 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 35.4 | Pasada | 2007-05-28 | 253
580 | CE05U01G031 | QUINTAY | QUINTAY 1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Motores Diésel | 2008-04-07 | 254
581 | CE05U02G031 | QUINTAY | QUINTAY 2 | TECNORED | TECNORED | SIC | 1.2 | Motores Diésel | 2008-04-07 | 255
582 | CE05U03G031 | QUINTAY | QUINTAY 3 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.6 | Motores Diésel | 2008-04-07 | 256
762 | CE22U01G021 | QUINTERO | QUINTERO 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 128 | Turbina Gas | 2009-05-21 | 257
763 | CE22U02G021 | QUINTERO | QUINTERO 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 129 | Turbina Gas | 2009-07-23 | 258
43 | CE11U01G021 | RALCO | RALCO 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 345 | Embalse | 2004-09-06 | 259
44 | CE11U02G021 | RALCO | RALCO 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 345 | Embalse | 2004-09-06 | 260
45 | CE12U01G021 | RAPEL | RAPEL 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 75.6 | Embalse | 1968-01-01 | 261
46 | CE12U02G021 | RAPEL | RAPEL 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 75.6 | Embalse | 1968-01-01 | 262
47 | CE12U03G021 | RAPEL | RAPEL 3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 75.6 | Embalse | 1968-01-01 | 263
48 | CE12U04G021 | RAPEL | RAPEL 4 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 75.6 | Embalse | 1968-01-01 | 264
49 | CE12U05G021 | RAPEL | RAPEL 5 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 75.6 | Embalse | 1968-01-01 | 265
1501 | CE08U01G042 | RENAICO | RENAICO | MAINCO | MAINCO S.A. | SIC | 6.3 | Pasada | 2013-03-09 | 362
705 | CE02U01G450 | RENCA | RENCA 1 | ELECTRICA SANTIAGO | AES GENER | SIC | 52.115 | Vapor | 1962-01-01 | 266
706 | CE02U02G450 | RENCA | RENCA 2 | ELECTRICA SANTIAGO | AES GENER | SIC | 51.722 | Vapor | 1962-01-01 | 267
1908 | CE01U01G291 | RÍO COLORADO | RIO COLORADO 1 | RIO COLORADO | HIDROÉLECTRICA RÍO COLORADO SA | SIC | 8.25 | Pasada | 2017-12-21 | 409
1909 | CE01U02G291 | RÍO COLORADO | RIO COLORADO 2 | RIO COLORADO | HIDROÉLECTRICA RÍO COLORADO SA | SIC | 8.25 | Pasada | 2017-12-21 | 410
1395 | CE01U01G117 | RIO HUASCO | RIO HUASCO 1 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | HIDROELECTRICA RIO HUASCO S.A | SIC | 2.56 | Pasada | 2013-10-09 | 315
1396 | CE01U02G117 | RIO HUASCO | RIO HUASCO 2 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | HIDROELECTRICA RIO HUASCO S.A | SIC | 2.56 | Pasada | 2013-10-09 | 316
1760 | CE01U01G150 | RIO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | HIDROANGOL | HIDROANGOL | SIC | 9.8 | Pasada | 2015-04-17 | 356
1761 | CE01U02G150 | RIO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | HIDROANGOL | HIDROANGOL | SIC | 9.8 | Pasada | 2015-04-17 | 357
1372 | CE01U01G093 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | RUCATAYO | EMPRESA ELECTRICA RUCATAYO S.A. | SIC | 59.5 | Pasada | 2012-12-13 | 308
14 | CE07U01G004 | RUCUE | RUCUE 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 89.2 | Pasada | 1998-01-01 | 268
15 | CE07U02G004 | RUCUE | RUCUE 2 | COLBUN | COLBUN | SIC | 89.2 | Pasada | 1998-01-01 | 269
1398 | CE01U01G118 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | HIDROELECTRICA SAN ANDRES | SIC | 21.5 | Pasada | 2014-06-25 | 336
1399 | CE01U02G118 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | HIDROELECTRICA SAN ANDRES | SIC | 20.15 | Pasada | 2014-06-25 | 337
757 | CE12U01G004 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | COLBUN | COLBUN | SIC | 5.9 | Pasada | 2010-09-16 | 271
583 | CE08U01G031 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | TECNORED | TECNORED | SIC | 0.5 | Motores Diésel | 2009-03-20 | 272
105 | CE08U01G004 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 37 | Pasada | 1996-01-01 | 273
212C | CE03U01G219 | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | CELTA | ENEL GENERACIÓN | SIC | 379 | CC | 1998-01-01 | 274
206C | CE18U01G021 | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 399 | CC | 2007-04-23 | 275
776 | CE02U01G041 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 1 | ENLASA | ENLASA | SIC | 29.27 | Motores Diésel | 2009-09-17 | 276
777 | CE02U02G041 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 2 | ENLASA | ENLASA | SIC | 26.1 | Motores Diésel | 2010-01-15 | 277
1656 | CE02U03G041 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | ENLASA | ENLASA | SIC | 2.25 | Motores Diésel | 2014-09-28 | 278
1657 | CE02U04G041 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | ENLASA | ENLASA | SIC | 2.23 | Motores Diésel | 2014-09-28 | 279
1658 | CE02U05G041 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | ENLASA | ENLASA | SIC | 0.22 | Motores Diésel | 2014-09-28 | 280
1659 | CE02U06G041 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | ENLASA | ENLASA | SIC | 0.89 | Motores Diésel | 2014-09-28 | 281
922 | CE01U01G088 | SF ENERGÍA | SANTA FE | BIOENERGÍAS FORESTALES | BIOENERGIA FORESTAL | SIC | 67.2 | Vapor | 2012-05-09 | 300
742 | CE08U01G450 | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | ELECTRICA SANTIAGO | AES GENER | SIC | 129.93 | Turbina Gas | 2009-04-24 | 286
316 | CE14U01G004 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | COLBUN | COLBUN | SIC | 370 | Vapor | 2012-08-15 | 301
1384 | CE01U01G111 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Vapor | 2013-08-19 | 320
1862 | CE01U10G111 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.9656 | Vapor | 2016-12-22 | 329
1385 | CE01U02G111 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Vapor | 2013-08-19 | 321
1386 | CE01U03G111 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Vapor | 2013-08-19 | 322
1387 | CE01U04G111 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Vapor | 2013-08-19 | 323
1388 | CE01U05G111 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Vapor | 2013-08-19 | 324
1389 | CE01U06G111 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Vapor | 2013-08-19 | 325
1390 | CE01U07G111 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Vapor | 2013-08-19 | 326
1391 | CE01U08G111 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.966 | Vapor | 2013-08-19 | 327
1861 | CE01U09G111 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | SANTA MARTA | CONSORCIO SANTA MARTA | SIC | 1.9656 | Vapor | 2016-12-22 | 328
50 | CE13U01G021 | SAUZAL | SAUZAL 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 25.6 | Pasada | 1948-01-01 | 282
51 | CE13U02G021 | SAUZAL | SAUZAL 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 25.6 | Pasada | 1948-01-01 | 283
52 | CE13U03G021 | SAUZAL | SAUZAL 3 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 25.6 | Pasada | 1948-01-01 | 284
764 | CE15U01G021 | SAUZALITO | SAUZALITO | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 12 | Pasada | 1959-01-01 | 285
1382 | CE01U01G110 | SDGx01 | SDGx01 | SDGx01 | SOLAIREDIRECT | SIC | 1.28 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2013-08-08 | 431
1531 | CE01U01G138 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | ALMEYDA SOLAR | ENEL GREEN POWER | SIC | 32 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-05-31 | 343
1937 | CE02U01G129 | SOLAR ESPERANZA | SOLAR ESPERANZA | RTS ENERGY | RTS ENERGIA LTDA | SIC | 2.88 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2013-12-20 | 399
1777 | CE01U01G168 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | JAVIERA | JAVIERA SPA | SIC | 65 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2015-05-18 | 348
1447 | CE01U01G119 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | AMANECER SOLAR | SAN ANDRÉS SPA | SIC | 101.02 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-05-01 | 334
1645 | CE01U01G120 | SOLAR SAN ANDRES | SOLAR SAN ANDRES | SAN ANDRÉS | SAN ANDRÉS SPA | SIC | 50.6 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-04-30 | 335
765 | CE14U01G021 | TALTAL | TALTAL 1 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 123.4 | Turbina Gas | 2000-02-01 | 287
766 | CE14U02G021 | TALTAL | TALTAL 2 | ENEL GENERACION | ENEL GENERACIÓN | SIC | 121.69 | Turbina Gas | 2000-02-01 | 288
778 | CE03U01G041 | TENO | TENO | ENLASA | ENLASA | SIC | 59 | Parque de Motores Diésel | 2009-05-07 | 289
456 | CE01U01G052 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | GENPAC | GENERADORA DEL PACIFICO S.A. | SIC | 95.6106 | Parque de Motores Diésel | 2009-11-15 | 290
404 | CE01U01G041 | TRAPEN | TRAPEN | ENLASA | ENLASA | SIC | 81 | Parque de Motores Diésel | 2009-02-22 | 292
1650 | CE01U01G142 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | UCUQUER DOS | ENERGIAS UCUQUER DOS S.A | SIC | 10.75 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-10-22 | 365
332 | CE05U01L089 | VALDIVIA | VALDIVIA | CELULOSA ARAUCO | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A. | SIC | 61 | Vapor | 2004-05-14 | 293
314 | CE06U01G010 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | AES GENER | AES GENER | SIC | 114.196 | Vapor | 1964-01-01 | 294
315 | CE10U02G010 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | AES GENER | AES GENER | SIC | 207.991 | Vapor | 1977-01-01 | 295
921 | CE01U01L003 | VIÑALES | VIÑALES | PANELES ARAUCO | PANELES ARAUCO S.A. | SIC | 22 | Vapor | 2013-01-07 | 360
743 | CE02U01G010 | VOLCAN | VOLCAN | AES GENER | AES GENER | SIC | 13 | Pasada | 2010-03-25 | 299
100 | CE01U01G029 | YUNGAY | YUNGAY 1 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | DUKE ENERGY | SIC | 52.399 | Turbina Gas | 2007-03-21 | 34
101 | CE01U02G029 | YUNGAY | YUNGAY 2 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | DUKE ENERGY | SIC | 52.092 | Turbina Gas | 2007-03-21 | 35
102 | CE01U03G029 | YUNGAY | YUNGAY 3 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | DUKE ENERGY | SIC | 53.477 | Turbina Gas | 2008-05-02 | 36
715 | CE01U04G029 | YUNGAY | YUNGAY 4 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | DUKE ENERGY | SIC | 36.9 | Turbina Gas | 2010-01-25 | 37
2019 | CE01U01G064 | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 | ON GROUP SING | ON GROUP | 1 | 0.914 | Motores Diésel | 2013-06-04 | 432
2171 | CE01U02G064 | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 | ON GROUP SING | ON GROUP | 1 | 0.913 | Motores Diésel | 2013-06-04 | 433
1961 | CE12U01G010 | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR | AES GENER SING | AES GENER SING | 1 | 21.795 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-05-28 | 434
1965 | CE01U02G213 | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 | ANGAMOS | ANGAMOS | 1 | 276.9 | Vapor | 2011-04-11 | 435
1966 | CE01U01G213 | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 | ANGAMOS | ANGAMOS | 1 | 281.3 | Vapor | 2011-10-10 | 436
1967 | CE01U02G215 | Cochrane | CCR1 | COCHRANE | COCHRANE | 1 | 274.918 | Vapor | 2016-07-09 | 437
1968 | CE01U01G215 | Cochrane | CCR2 | COCHRANE | COCHRANE | 1 | 274.801 | Vapor | 2016-10-12 | 438
2202 | CE01U01G306 | CERRO DOMINADOR | Cerro Dominador PV | ATACAMA GENERACION CHILE | ATACAMA GENERACION CHILE | 1 | 100 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2018-07-04 | 439
1971 | CE01U01G216 | CHAPIQUIÑA | CHAP1 | ENGIE | E-CL | 1 | 5.447 | Pasada | 1967-03-01 | 440
2123 | CE01U02G216 | CHAPIQUIÑA | CHAP2 | ENGIE | E-CL | 1 | 5.447 | Pasada | 1967-03-01 | 441
1964 | CE01U01G230 | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 | ANDINA | ANDINA | 1 | 177 | Vapor | 2011-07-15 | 442
2017 | CE01U01G234 | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 | HORNITOS | HORNITOS | 1 | 177.54 | Vapor | 2011-08-05 | 443
1985 | CE07U02G216 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 | ENGIE | E-CL | 1 | 161.77 | Vapor | 1996-02-17 | 444
1986 | CE07U03G216 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 | ENGIE | E-CL | 1 | 173.84 | Vapor | 1998-03-31 | 445
1987 | CE07U04G216 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3 | ENGIE | E-CL | 1 | 246.24 | CC | 2000-06-17 | 446
2014 | CE04U02G219 | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR | CELTA SING | CELTA | 1 | 158 | Vapor | 1999-03-24 | 447
1976 | CE01U01L109 | DIESEL ENAEX | ENAEX1 | ENAEX | ENAEX | 1 | 0.653 | Motores Diésel | 1996-01-01 | 448
2130 | CE01U02L109 | DIESEL ENAEX | ENAEX2 | ENAEX | ENAEX | 1 | 0.653 | Motores Diésel | 1996-01-01 | 449
2131 | CE01U03L109 | DIESEL ENAEX | ENAEX3 | ENAEX | ENAEX | 1 | 0.653 | Motores Diésel | 1996-01-01 | 450
1975 | CE01U04L109 | DIESEL ENAEX | ENAEX4 | ENAEX | ENAEX | 1 | 0.722 | Motores Diésel | 1996-01-01 | 451
2027 | CE01U01G263 | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | 1 | 90 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-03-21 | 452
2028 | CE01U01G233 | FV BOLERO | FV BOLERO | HELIO ATACAMA TRES | HELIO ATACAMA TRES | 1 | 138.2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2018-04-06 | 453
2031 | CE23U01G232 | CERRO PABELLÓN | G1A | ENEL | ENEL | 1 | 29.83 | Vapor | 2019-05-31 | 412
2240 | CE23U02G232 | CERRO PABELLÓN | G2A | ENEL | ENEL | 1 | 18.39 | Vapor | 2019-05-31 | 413
1972 | CE02U01G216 | DIESEL ARICA | GMAR1 | ENGIE | E-CL | 1 | 2.1682 | Motores Diésel | 1973-04-01 | 454
2124 | CE02U02G216 | DIESEL ARICA | GMAR2 | ENGIE | E-CL | 1 | 2.219 | Motores Diésel | 1973-04-01 | 455
2125 | CE02U03G216 | DIESEL ARICA | GMAR3 | ENGIE | E-CL | 1 | 2.1931 | Motores Diésel | 1973-04-01 | 456
2126 | CE02U04G216 | DIESEL ARICA | GMAR4 | ENGIE | E-CL | 1 | 2.1245 | Motores Diésel | 1973-04-01 | 457
2009 | CE02U01G077 | DIESEL INACAL | INACAL1 | INACAL S.A. | INACAL S.A | 1 | 1.7 | Motores Diésel | 2009-09-16 | 458
2164 | CE02U02G077 | DIESEL INACAL | INACAL2 | INACAL S.A. | INACAL S.A | 1 | 1.7 | Motores Diésel | 2009-09-16 | 459
2165 | CE02U03G077 | DIESEL INACAL | INACAL3 | INACAL S.A. | INACAL S.A | 1 | 1.7 | Motores Diésel | 2009-09-16 | 460
2166 | CE02U04G077 | DIESEL INACAL | INACAL4 | INACAL S.A. | INACAL S.A | 1 | 1.7 | Motores Diésel | 2009-09-16 | 461
404C | CE01U01G226 | KELAR | KELAR | TAMAKAYA ENERGÍA | TAMAKAYA ENERGÍA | 1 | 532.46 | CC | 2016-12-27 | 462
2024 | CE01U01G225 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 | SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | 1 | 8.9107 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2018-06-04 | 463
2219 | CE01U02G225 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 | SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | 1 | 8.9107 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2018-06-04 | 464
2220 | CE01U03G225 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 | SPS LA HUAYCA | SPS LA HUAYCA | 1 | 8.9107 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2018-06-04 | 465
1973 | CE02U05G216 | DIESEL ARICA | M1AR1 | ENGIE | E-CL | 1 | 0.92407 | Motores Diésel | 1954-04-01 | 466
2127 | CE02U06G216 | DIESEL ARICA | M1AR2 | ENGIE | E-CL | 1 | 0.82868 | Motores Diésel | 1954-04-01 | 467
2128 | CE02U07G216 | DIESEL ARICA | M1AR3 | ENGIE | E-CL | 1 | 0.89576 | Motores Diésel | 1954-04-01 | 468
1974 | CE02U08G216 | DIESEL ARICA | M2AR1 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.1095 | Motores Diésel | 1961-12-01 | 469
2129 | CE02U09G216 | DIESEL ARICA | M2AR2 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.1388 | Motores Diésel | 1961-12-01 | 470
1977 | 1977 | DIESEL IQUIQUE | MAIQ | ENGIE | E-CL | 1 | 5.936 | Motores Diésel | 1972-01-01 | 471
2016 | CE01U01G220 | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV | GENERACIÓN SOLAR SpA. | GENERACIÓN SOLAR SpA. | 1 | 68 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2015-01-21 | 472
1978 | 1978 | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.462 | Motores Diésel | 1963-01-01 | 473
2132 | 2132 | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.462 | Motores Diésel | 1963-01-01 | 474
1997 | CE01U01L123 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Motores Diésel | 1995-10-01 | 475
2163 | CE01U10L123 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Motores Diésel | 1995-01-01 | 476
2155 | CE01U02L123 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Motores Diésel | 1995-01-01 | 477
2156 | CE01U03L123 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Motores Diésel | 1995-01-01 | 478
2157 | CE01U04L123 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Motores Diésel | 1995-01-01 | 479
2158 | CE01U05L123 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Motores Diésel | 1995-01-01 | 480
2159 | CE01U06L123 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Motores Diésel | 1995-01-01 | 481
2160 | CE01U07L123 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Motores Diésel | 1995-01-01 | 482
2161 | CE01U08L123 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Motores Diésel | 1995-01-01 | 483
2162 | CE01U09L123 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 | MINERA MANTOS BLANCOS | MINERA MANTOS BLANCOS | 1 | 2.864 | Motores Diésel | 1995-01-01 | 484
1979 | 1979 | DIESEL IQUIQUE | MSIQ | ENGIE | E-CL | 1 | 6.2 | Motores Diésel | 1985-01-01 | 485
1962 | CE13U02G010 | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 | AES GENER SING | AES GENER SING | 1 | 140.594 | Vapor | 1995-05-07 | 486
1963 | CE13U01G010 | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 | AES GENER SING | AES GENER SING | 1 | 135.8 | Vapor | 1997-04-07 | 487
2018 | CE01U01G235 | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM | NORACID | NORACID | 1 | 24.36 | Vapor | 2012-10-27 | 488
1969 | CE01U01G292 | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | EGP SUR | EGP SUR | 1 | 112 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2018-04-04 | 489
1970 | CE01U01L130 | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PER | PER | 1 | 138 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2017-04-18 | 490
1983 | CE05U01G216 | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | ENGIE | E-CL | 1 | 6.24 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-09-09 | 491
2022 | CE01U01G223 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | 1 | 7.516 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-03-29 | 492
2023 | CE01U01G224 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | 1 | 16.038 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2014-06-07 | 493
2203 | CE01U01G305 | PUERTO SECO SOLAR | PUERTO SECO PV | PUERTO SECO SOLAR | PUERTO SECO SOLAR | 1 | 8.999 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2017-09-01 | 494
1984 | CE06U01G216 | SOLAR EL ÁGUILA I | SOLAR EL ÁGUILA I | ENGIE | E-CL | 1 | 2.024 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2018-10-04 | 104
2020 | CE01U02G222 | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | 1 | 30.24 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-09-24 | 495
2021 | CE01U01G222 | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | 1 | 22.41 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2016-09-24 | 496
1980 | 1980 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.4 | Motores Diésel | 1957-01-01 | 497
2133 | 2133 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.4 | Motores Diésel | 1957-01-01 | 498
2134 | 2134 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 | ENGIE | E-CL | 1 | 1.4 | Motores Diésel | 1957-01-01 | 499
1982 | CE04U01G216 | DIESEL TAMAYA | SUTA1 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Motores Diésel | 2009-07-18 | 500
2143 | CE04U10G216 | DIESEL TAMAYA | SUTA10 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Motores Diésel | 2009-07-18 | 501
2135 | CE04U02G216 | DIESEL TAMAYA | SUTA2 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Motores Diésel | 2009-07-18 | 502
2136 | CE04U03G216 | DIESEL TAMAYA | SUTA3 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Motores Diésel | 2009-07-18 | 503
2137 | CE04U04G216 | DIESEL TAMAYA | SUTA4 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Motores Diésel | 2009-07-18 | 504
2138 | CE04U05G216 | DIESEL TAMAYA | SUTA5 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Motores Diésel | 2009-07-18 | 505
2139 | CE04U06G216 | DIESEL TAMAYA | SUTA6 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Motores Diésel | 2009-07-18 | 506
2140 | CE04U07G216 | DIESEL TAMAYA | SUTA7 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Motores Diésel | 2009-07-18 | 507
2141 | CE04U08G216 | DIESEL TAMAYA | SUTA8 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Motores Diésel | 2009-07-18 | 508
2142 | CE04U09G216 | DIESEL TAMAYA | SUTA9 | ENGIE | E-CL | 1 | 10.368 | Motores Diésel | 2009-07-18 | 509
2026 | CE01U01G243 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 | TECNET | TECNET | 1 | 1.0033 | Motores Diésel | 2014-08-09 | 510
2174 | CE01U02G243 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 | TECNET | TECNET | 1 | 0.99535 | Motores Diésel | 2014-08-09 | 511
2175 | CE01U03G243 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 | TECNET | TECNET | 1 | 0.98824 | Motores Diésel | 2014-08-09 | 512
1989 | CE08U02G216 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 | ENGIE | E-CL | 1 | 20.52 | Turbina Gas | 1976-01-01 | 513
2011 | CE01U02G219 | ATACAMA | CC1 | GASATACAMA | GASATACAMA | 1 | 395.9 | CC | 1999-09-20 | 514
1990 | CE08U03G216 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 | ENGIE | E-CL | 1 | 20.52 | Turbina Gas | 1977-01-01 | 515
2013 | CE01U01G219 | ATACAMA | CC2 | GASATACAMA | GASATACAMA | 1 | 384.7 | CC | 2002-11-01 | 516
1991 | CE08U04G216 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 | ENGIE | E-CL | 1 | 36.4 | Turbina Gas | 1993-01-01 | 517
1981 | 1981 | DIESEL IQUIQUE | TGIQ | ENGIE | E-CL | 1 | 23.75 | Turbina Gas | 1978-01-01 | 518
2015 | CE04U01G219 | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR | CELTA SING | CELTA | 1 | 20.044 | Turbina Gas | 1999-11-29 | 519
1992 | CE08U05G216 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 | ENGIE | E-CL | 1 | 86.94 | Vapor | 1983-01-01 | 520
1993 | CE08U06G216 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 | ENGIE | E-CL | 1 | 85.67 | Vapor | 1985-01-01 | 521
1994 | CE08U07G216 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 | ENGIE | E-CL | 1 | 135.6 | Vapor | 1987-01-01 | 522
1995 | CE08U08G216 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 | ENGIE | E-CL | 1 | 130.22 | Vapor | 1990-01-01 | 523
1996 | CE08U01G216 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16 | ENGIE | E-CL | 1 | 362.297 | CC | 2001-02-23 | 524
2003 | CE01U01L117 | UJINA | UG1 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 6.97 | Motores Diésel | 2016-03-30 | 525
2004 | CE01U02L117 | UJINA | UG2 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 7.06 | Motores Diésel | 2016-03-30 | 526
2005 | CE01U03L117 | UJINA | UG3 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 7.06 | Motores Diésel | 2016-03-30 | 527
2006 | CE01U04L117 | UJINA | UG4 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 7.07 | Motores Diésel | 2016-03-30 | 528
2007 | CE01U05L117 | UJINA | UG5 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 8.9 | Motores Diésel | 2016-03-30 | 529
2008 | CE01U06L117 | UJINA | UG6 | MINERA COLLAHUASI | MINERA COLLAHUASI | 1 | 8.9 | Motores Diésel | 2016-03-30 | 530
2010 | CE01U01G261 | URIBE SOLAR | URIBE SOLAR | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE | 1 | 52.8 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2017-03-30 | 531
1998 | CE02U02G034 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.45 | Motores Diésel | 2007-02-01 | 532
1999 | CE02U03G034 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 1.29 | Motores Diésel | 2007-02-01 | 537
2147 | CE02U04G034 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 1.29 | Motores Diésel | 2007-02-01 | 538
2148 | CE02U05G034 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 1.29 | Motores Diésel | 2007-02-01 | 539
2149 | CE02U06G034 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 1.29 | Motores Diésel | 2007-02-01 | 540
2000 | CE02U01G034 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.45 | Motores Diésel | 2007-02-01 | 541
2002 | CE03U01G034 | ESTANDARTES | ZOFRI_7 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Motores Diésel | 2009-12-22 | 542
2150 | CE03U02G034 | ESTANDARTES | ZOFRI_8 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Motores Diésel | 2009-12-22 | 543
2151 | CE03U03G034 | ESTANDARTES | ZOFRI_9 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Motores Diésel | 2009-12-22 | 544
2152 | CE03U04G034 | ESTANDARTES | ZOFRI_10 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Motores Diésel | 2009-12-22 | 533
2153 | CE03U05G034 | ESTANDARTES | ZOFRI_11 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Motores Diésel | 2009-12-22 | 534
2154 | CE03U06G034 | ESTANDARTES | ZOFRI_12 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 0.8 | Motores Diésel | 2009-12-22 | 535
2001 | CE03U07G034 | ESTANDARTES | ZOFRI_13 | ENORCHILE | ENOR CHILE | 1 | 1.6 | Motores Diésel | 2013-10-17 | 536
1866 | CE01U01G203 | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR S.A. | SIC | 92.73 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2018-01-31 | 400
2039 | CE01U01G298 | CENTRAL ANCOA | ANCOA 1 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA S.p.A. | SIC | 13.508 | Pasada | 2018-02-16 | 401
2040 | CE01U02G298 | CENTRAL ANCOA | ANCOA 2 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA S.p.A. | SIC | 13.347 | Pasada | 2018-02-16 | 402
2041 | CE01U01G299 | EOLICA CABO LEONES I | EOLICA CABO LEONES I | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | SIC | 119.35 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2018-06-12 | 105
2228 | CE02U01G033 | DEGAÑ 2 | DEGAÑ II NAVE 4 | NUEVA DEGAN | GENERACION DE ENERGIA NUEVA DEGAN S.A. | SIC | 9.36 | Parque de Motores Diésel | 2018-07-07 | 110
2234 | CE02U07G033 | DEGAÑ 2 | DEGAÑ II NAVE 5 | NUEVA DEGAN | GENERACION DE ENERGIA NUEVA DEGAN S.A. | SIC | 5.268 | Parque de Motores Diésel | 2018-06-05 | 111
2393 | CE01U01G311 | CONVENTO VIEJO | CONVENTO VIEJO 1 | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. |  | 9 | Pasada | 2019-02-21 | 69
2394 | CE01U02G311 | CONVENTO VIEJO | CONVENTO VIEJO 2 | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. |  | 9 | Pasada | 2019-02-21 | 70
2413 | CE04U01G460 | EÓLICA PUNTA SIERRA | EÓLICA PUNTA SIERRA | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | PACIFIC HYDRO CHILE |  | 82.622 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2019-06-05 | 425
2221 | CE01U01G322 | PALACIOS | PALACIOS | HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | ANPAC ENERGIA SpA | SIC | 3.6 | Pasada | 2019-11-05 | 427
522 | CE14U06G018 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Motores Diésel | 2011-04-28 | 31
523 | CE14U07G018 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Motores Diésel | 2011-04-28 | 32
524 | CE14U08G018 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.6 | Motores Diésel | 2011-04-28 | 33
790 | CE10U06G018 | CHUYACA | CHUYACA 8 | SAGESA | SAGESA | SIC | 1.88 | Motores Diésel | 2008-05-05 | 85
2405 | CE11U01G418 | TRINCAO | TRINCAO 1 | ENERGÍA SIETE |  |  | 1.803 | Motores Diésel | 2019-02-05 | 414
2406 | CE11U02G418 | TRINCAO | TRINCAO 2 | ENERGÍA SIETE |  |  | 1.803 | Motores Diésel | 2019-02-05 | 415
2407 | CE11U03G418 | TRINCAO | TRINCAO 3 | ENERGÍA SIETE |  |  | 1.803 | Motores Diésel | 2019-02-05 | 416
2408 | CE11U04G418 | TRINCAO | TRINCAO 4 | ENERGÍA SIETE |  |  | 1.803 | Motores Diésel | 2019-02-05 | 417
2409 | CE11U05G418 | TRINCAO | TRINCAO 5 | ENERGÍA SIETE |  |  | 1.803 | Motores Diésel | 2019-02-05 | 418
2410 | CE11U06G418 | TRINCAO | TRINCAO 6 | ENERGÍA SIETE |  |  | 1.803 | Motores Diésel | 2019-02-05 | 419
2503 | CE11U07G418 | TRINCAO | TRINCAO 7 | ENERGÍA SIETE |  |  | 1.803 | Motores Diésel | 2019-05-21 | 420
2504 | CE11U08G418 | TRINCAO | TRINCAO 8 | ENERGÍA SIETE |  |  | 1.803 | Motores Diésel | 2019-05-21 | 421
2505 | CE11U09G418 | TRINCAO | TRINCAO 9 | ENERGÍA SIETE |  |  | 1.803 | Motores Diésel | 2019-05-21 | 422
2506 | CE11U10G418 | TRINCAO | TRINCAO 10 | ENERGÍA SIETE |  |  | 1.803 | Motores Diésel | 2019-05-21 | 423
2199 | CE10U01G216 | IEM | IEM | ENGIE |  |  | 376.96 | Vapor | 2019-05-16 | 424
2464 | CE01U01G409 | CUMBRES | CUMBRES U1 | CUMBRES S.A. |  |  | 9.633 | Pasada | 2019-09-28 | 428
2465 | CE01U02G409 | CUMBRES | CUMBRES U2 | CUMBRES S.A. |  |  | 9.633 | Pasada | 2019-09-28 | 429
2387 | CE01U01G333 | SOLAR HUATACONDO | SOLAR HUATACONDO | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA |  |  | 103.169 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2019-09-05 | 430
2507 | CE01U02G149 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 2 | LOS GUINDOS |  |  | 135.31 | Turbina Gas | 2019-07-16 | 411
2512 | CE01U01G425 | TENO GAS | TER TENO GAS (U1-U26) | INERSA |  |  | 53.6 | Turbina Gas | 2020-02-13 | 546
2707 | CE01U01G415 | PE SAN GABRIEL | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | PE SAN GABRIEL |  |  | 183 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 2020-03-13 | 545
Formulas:
Entrada Operación = VLOOKUP([ID Infotécnica],'[1]Lista Centrales'!$A1:K548,11,FALSE)

## DatosGx Estados Operativos
| Fecha Inicio | Fecha Fin
Periodo Indisponibilidad | 2017-08-01 | 2020-04-01
Indices de Indisponibilidad
ID | CENTRAL | UNIDAD | Tipo | N | LP | LF | RO | LCI | LC | PO | PDO | CSE | DF | DP | MM | PMM | DLC | DLCI | DLF | DLP | DRO | DN | FE | P | Hprog | Hforg | Ffor | Fpro
33 | ABANICO | ABANICO 1 | Pasada | 0 | 7.1331 | 24.2272 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 2.0167 | 0 | 75.85 | 0 | 37.25 | 65.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 109.9331 | 101.1605 | 10 | 6
34 | ABANICO | ABANICO 2 | Pasada | 0 | 7.1331 | 24.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1331 | 35.7939 | 1 | 0
35 | ABANICO | ABANICO 3 | Pasada | 0 | 7.1331 | 24.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 495.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.5831 | 35.7939 | 1 | 3
36 | ABANICO | ABANICO 4 | Pasada | 0 | 7.1331 | 24.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1331 | 35.7939 | 1 | 0
37 | ABANICO | ABANICO 5 | Pasada | 0 | 7.1331 | 26.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 27.05 | 0 | 171.1667 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0998 | 53.7026 | 3 | 8
38 | ABANICO | ABANICO 6 | Pasada | 0 | 7.1331 | 4.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 63.95 | 109.8167 | 257.6667 | 113.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 1.4667 | 0 | 488.3998 | 70.632 | 17 | 14
260 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | Pasada | 0 | 49.9217 | 311.9912 | 165.7947 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 63.2833 | 0 | 2147.6833 | 44.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 2241.6551 | 541.0692 | 8 | 35
784 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | Pasada | 0 | 22.4097 | 68.8112 | 25.0884 | 0 | 0 | 0.36575 | 1.85 | 0 | 19.0833 | 0 | 1773.8333 | 31.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 1827.7264 | 113.3486 | 11 | 21
2019 | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 27.1833 | 50.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1667 | 2.5167 | 13 | 11
2171 | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 24.85 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.55 | 2.6 | 13 | 10
246 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7131 | 0 | 0 | 26.4333 | 0 | 994.1 | 378.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.3667 | 31.1464 | 7 | 26
247 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6637 | 48 | 0 | 125.6333 | 9.1833 | 906.35 | 281.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.25 | 130.297 | 9 | 19
1820 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0103 | 0.9 | 0 | 207.3833 | 0 | 84.6167 | 19.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 1.0333 | 0 | 104.1833 | 218.8269 | 5 | 20
1825 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0.25 | 0 | 6.1333 | 0 | 61.25 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 1.0333 | 0 | 62.2 | 10.0833 | 3 | 10
1826 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 39.2667 | 0 | 30.3667 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 1.0333 | 0 | 34.0833 | 41.7 | 8 | 10
1827 | ANDES GENERACION | ANDES GENERACION 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 5.2 | 0 | 29.75 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 1.0333 | 0 | 38.1833 | 7.6333 | 3 | 12
1961 | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 98.1171 | 0 | 0 | 0 | 0.60259 | 0 | 0 | 96.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2493 | 2 | 0
1965 | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 | Vapor | 0 | 35.4784 | 243.1581 | 48.3832 | 0 | 0 | 78.8964 | 36.65 | 0 | 1054.2833 | 0 | 414.8167 | 1.8167 | 0 | 0 | 0.61688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.1117 | 1425.338 | 22 | 2
1966 | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 | Vapor | 0 | 64.5784 | 956.7124 | 8.0719 | 0 | 0 | 60.6392 | 27.5333 | 0 | 490.9167 | 47.9667 | 355.5833 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.5784 | 1516.3401 | 19 | 6
1505 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 5.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.9 | 0 | 765.7833 | 400.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0 | 0 | 1165.95 | 48.1157 | 6 | 9
1506 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | Pasada | 0 | 0 | 2.5475 | 0 | 0 | 0 | 8.3847 | 1.15 | 0 | 130.4333 | 0 | 849.8833 | 353.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.6 | 141.3656 | 7 | 8
1507 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | Pasada | 0 | 0 | 13.7878 | 149.5017 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 17.7333 | 0 | 750.5833 | 351.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5096 | 0 | 0.051526 | 0 | 1102.05 | 238.5325 | 7 | 8
98 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | Turbina Gas | 0 | 0.77004 | 153.3824 | 14.1202 | 0 | 0 | 3.7807 | 52.4167 | 0 | 848.4667 | 0 | 368.25 | 0.31667 | 0 | 0 | 739.2979 | 0 | 217.2239 | 0 | 4.6333 | 0 | 369.3367 | 1976.2719 | 14 | 8
99 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | Turbina Gas | 0 | 0 | 150.853 | 6.5478 | 0 | 0 | 1.3268 | 2.8667 | 0 | 25.15 | 0 | 378.3 | 12.5 | 0 | 0 | 1025.2377 | 0.0021318 | 183.5339 | 0 | 4.6333 | 0 | 390.8021 | 1392.6492 | 6 | 6
39 | ANTUCO | ANTUCO 1 | Embalse | 0 | 0 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8333 | 0 | 135.65 | 73.5 | 2813.1333 | 318.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.5167 | 137.1042 | 11 | 35
40 | ANTUCO | ANTUCO 2 | Embalse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 20.7333 | 0 | 380.7 | 392.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 10.1833 | 0 | 773.5167 | 28.1833 | 10 | 20
330 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | Vapor | 0 | 0 | 2223.7344 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 92.45 | 0 | 414.2167 | 0 | 1902.6667 | 49.95 | 0 | 0 | 1114.2378 | 0 | 5.4907 | 0 | 15.2778 | 0 | 1952.6167 | 3757.9129 | 49 | 40
1502 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | Vapor | 144 | 0 | 2041.4048 | 8.0278 | 0 | 0 | 0 | 94.2167 | 0 | 387.9833 | 0 | 538.1833 | 78.95 | 0 | 0 | 1177.7596 | 0 | 5.2833 | 0 | 13.1667 | 0 | 617.1333 | 3620.4589 | 48 | 50
759 | BOCAMINA | BOCAMINA | Vapor | 0.69 | 1.6413 | 1791.0627 | 130.8013 | 0 | 0 | 5.5667 | 118.7833 | 0 | 1129.85 | 0 | 777.4333 | 1.7833 | 0 | 0 | 4.5897 | 0 | 27.7018 | 0 | 24.4 | 0 | 780.8579 | 3089.5722 | 28 | 9
1496 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | Vapor | 0 | 12.2988 | 546.0399 | 1.6781 | 0 | 0 | 67.4252 | 274.05 | 0 | 692.1667 | 43.7667 | 1390.1833 | 104.6333 | 0 | 0 | 102.156 | 0 | 0 | 0 | 174.6167 | 0 | 1550.8821 | 1409.4659 | 38 | 10
1370 | CALLAO | CALLAO 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 0.83333 | 24.1333 | 0 | 3.7333 | 29.05 | 12 | 1
2772 | CALLAO | CALLAO 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 0 | 24.1333 | 0 | 3.7333 | 30.15 | 14 | 1
517 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 7.4625 | 0 | 0 | 0 | 1.0615 | 1 | 0 | 463.8833 | 0 | 2166.05 | 36.45 | 0 | 0 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.5 | 703.0073 | 3 | 29
518 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 1 | 0 | 26.5 | 0 | 2143.6833 | 33.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.35 | 27.5333 | 3 | 28
519 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 1 | 0 | 20.3667 | 0 | 2115.4833 | 37.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.8667 | 21.275 | 1 | 30
520 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 1 | 0 | 20.3667 | 0 | 2113.8333 | 33.6667 | 0 | 0 | 346.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.5 | 367.9917 | 1 | 28
521 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 1 | 0 | 20.3667 | 0 | 2153.0167 | 33.6667 | 0 | 0 | 49.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.6833 | 70.7083 | 1 | 27
1380 | CAMPICHE | CAMPICHE | Vapor | 0 | 33.1947 | 497.1192 | 2.3184 | 0 | 0 | 12.6906 | 123.3319 | 0 | 1588.3667 | 25.8667 | 574.7167 | 57.35 | 0 | 0 | 45.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.128 | 2145.5549 | 22 | 14
751 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 2.8614 | 0 | 0 | 0.0015164 | 3.55 | 0 | 160.0167 | 0 | 670.25 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.55 | 162.8795 | 4 | 10
749 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04246 | 0.25 | 0 | 14.4833 | 0 | 521.35 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0.64336 | 0 | 0 | 525.8167 | 23.6925 | 2 | 11
967 | CANELA | CANELA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 121.4336 | 0 | 0 | 40 | 6.95 | 0 | 137.75 | 0 | 65.6667 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9059 | 0 | 10.4127 | 0 | 68.9167 | 353.0895 | 10 | 12
271 | CANELA II | CANELA II | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 2.3542 | 2.4983 | 0.16042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 9.6792 | 0 | 8.6333 | 0 | 37.025 | 12.3379 | 0 | 4
6 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | Embalse | 0 | 0 | 17.2674 | 10.8663 | 0 | 0 | 3.4047 | 0.96667 | 0 | 14.0167 | 17.5667 | 1120.6167 | 141.2333 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 1279.4167 | 46.005 | 3 | 28
7 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | Embalse | 0 | 0 | 22.6791 | 0.55 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 20.9667 | 12.3167 | 874.75 | 143.85 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 1030.9167 | 46.8504 | 5 | 38
758 | CAPULLO | CAPULLO | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 346.2167 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 348.9833 | 31 | 12 | 7
1360 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.1667 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7167 | 0 | 0.38333 | 0 | 430.2 | 42.7167 | 0 | 6
29 | CARENA | CARENA 1 | Pasada | 0 | 0 | 84.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 102.9333 | 0 | 7143.1667 | 69.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 7212.8333 | 186.994 | 8 | 37
30 | CARENA | CARENA 2 | Pasada | 0 | 0 | 12.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 39.3333 | 0 | 7238.3667 | 55.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 7293.8 | 51.368 | 8 | 34
31 | CARENA | CARENA 3 | Pasada | 0 | 0 | 733.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1667 | 0 | 222.3667 | 0 | 2332.6333 | 4 | 0 | 0 | 12.2127 | 0 | 0 | 0 | 89.2167 | 0 | 2336.6333 | 968.498 | 23 | 29
32 | CARENA | CARENA 4 | Pasada | 0 | 0 | 17.7567 | 0.13667 | 0 | 0 | 0 | 95.85 | 0 | 78.0333 | 61.9333 | 3026.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 3091.9833 | 95.9267 | 13 | 30
1801 | CARILAFQUEN | CARILAFQUEN 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 193.9167 | 0 | 10600.2167 | 0 | 4097.4333 | 140.35 | 0 | 0 | 8.1833 | 0 | 31.5833 | 0 | 124.1167 | 0 | 4237.7833 | 10643.55 | 25 | 19
1802 | CARILAFQUEN | CARILAFQUEN 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | 0.8144 | 21.5333 | 0 | 10451.8333 | 0 | 4058.5333 | 20.35 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 39.05 | 0 | 185.35 | 0 | 4078.8833 | 10519.6644 | 19 | 15
826 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 98.9353 | 0 | 0 | 0 | 15.3824 | 0 | 0 | 1078.3667 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 2521.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 3714.0557 | 2 | 2
827 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 98.5392 | 0 | 0 | 0 | 15.3824 | 0 | 0 | 1078.3667 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 2521.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 3714.0557 | 2 | 2
828 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 98.6608 | 0 | 0 | 0 | 15.3824 | 0 | 0 | 1078.3667 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 2521.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 3714.0557 | 2 | 2
829 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 99.1196 | 0 | 0 | 0 | 15.3824 | 2.05 | 0 | 1266.5167 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 2483.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 3864.1657 | 3 | 2
830 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 125.5265 | 0 | 0 | 0 | 10.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 2809.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 2945.4307 | 0 | 2
831 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 123.5833 | 0 | 0 | 0 | 10.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 2811.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 2945.4307 | 0 | 2
832 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | Motores Diésel | 0 | 0 | 125.9853 | 0 | 0 | 0 | 10.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 2808.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 2945.4307 | 0 | 2
833 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | Motores Diésel | 0 | 0 | 125.5265 | 0 | 0 | 0 | 6.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 2813.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 2945.4307 | 0 | 2
2011 | ATACAMA | CC1 | CC | 0 | 105.4322 | 339.9873 | 129.3072 | 0 | 0 | 127.9247 | 3.6364 | 0 | 19.1333 | 48.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.2146 | 131.1536 | 452.1461 | 0 | 0 | 0 | 285.4524 | 2171.7132 | 5 | 1
2013 | ATACAMA | CC2 | CC | 26.8657 | 340.9519 | 72.6289 | 10.2052 | 0 | 0 | 62.9346 | 1.7667 | 0 | 35.2333 | 0 | 316.2333 | 19.6333 | 0 | 0 | 351.5446 | 19.555 | 7.3943 | 417.1163 | 0 | 0 | 696.3736 | 539.9409 | 7 | 6
1967 | COCHRANE | CCR1 | Vapor | 0 | 62.225 | 202.5609 | 18.7815 | 0 | 0 | 33.2042 | 25.3667 | 0 | 263.4 | 0 | 979.9167 | 138.7167 | 0 | 0 | 12.432 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 1180.8584 | 530.3786 | 18 | 10
1968 | COCHRANE | CCR2 | Vapor | 0 | 7.6865 | 130.5342 | 6.813 | 0 | 0 | 19.4297 | 51.8049 | 0 | 199.6167 | 25.4167 | 844.4833 | 46.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3833 | 0 | 924.5199 | 356.3936 | 18 | 8
707 | CELCO | CELCO TG2 | Vapor | 0 | 0 | 89.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1167 | 0 | 219.1333 | 0 | 574.2 | 1082.3667 | 0 | 0 | 34.4666 | 0 | 8.55 | 0 | 20.5833 | 0 | 1656.5667 | 351.2164 | 23 | 84
1534 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | Turbina Gas | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 1688.3667 | 0 | 824.4667 | 228 | 0 | 0 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 1052.4667 | 1692.483 | 17 | 31
1535 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 2 | Turbina Gas | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91667 | 0 | 1159.1333 | 232.5 | 0 | 0 | 2.6665 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 1391.6333 | 10.3665 | 1 | 33
1536 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 3 | Turbina Gas | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.8833 | 0 | 824.4667 | 228 | 0 | 0 | 2.6665 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 1052.4667 | 606.9999 | 2 | 31
723 | CENIZAS | CENIZAS 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0167 | 0 | 23359.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23359.9833 | 3 | 0
724 | CENIZAS | CENIZAS 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 2 | 0
725 | CENIZAS | CENIZAS 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0167 | 0 | 23359.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23359.9833 | 3 | 0
1838 | CENTRAL LA SILLA | CENTRAL LA SILLA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3833 | 0 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 0 | 95.55 | 0 | 6.2667 | 56.4667 | 3 | 1
64 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | Pasada | 0 | 0 | 209.2275 | 0 | 0 | 0 | 0.035668 | 0.46667 | 0 | 26.0833 | 95.1 | 1403.6167 | 296.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 3.2167 | 0 | 1795.4667 | 243.1965 | 5 | 29
65 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | Pasada | 0 | 0 | 209.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 35.0167 | 0 | 1436.35 | 447.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 0 | 2.0333 | 0 | 1884.1333 | 249.6275 | 2 | 32
66 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | Pasada | 0 | 0 | 209.2275 | 9.3577 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 11.7833 | 95.1 | 1104.6 | 419.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 1618.7167 | 230.3685 | 2 | 28
67 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | Pasada | 0 | 0 | 209.2275 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 4.5167 | 95.1 | 1174.6 | 302.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 3.2167 | 0 | 1572.3833 | 219.9469 | 2 | 26
1655 | CHACAYES | CHACAYES 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3839 | 11.75 | 0 | 171.1667 | 0 | 1241.2833 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.2833 | 176.5506 | 15 | 21
836 | CHACAYES | CHACAYES 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3839 | 30.45 | 0 | 210.2 | 47.4167 | 913.9667 | 156.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 1117.5333 | 215.5839 | 17 | 23
1711 | CHAÑARES | CHAÑARES | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 34.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1833 | 0 | 4.6833 | 0 | 34.4333 | 36.1 | 3 | 4
1971 | CHAPIQUIÑA | CHAP1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 301.6573 | 0 | 0 | 0.019148 | 0 | 0 | 37.2167 | 86.9833 | 685.45 | 232.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41134 | 0 | 9.5667 | 0 | 1005.2667 | 339.3045 | 4 | 36
2123 | CHAPIQUIÑA | CHAP2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 290.3087 | 0 | 0 | 0.10121 | 0 | 0 | 27.2833 | 55.9 | 458.3833 | 150.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 664.8333 | 317.6932 | 4 | 22
8 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0.64381 | 0 | 0 | 8.5667 | 0.23333 | 0 | 28.9 | 0 | 553.5667 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 2.0833 | 0 | 582.5667 | 44.4605 | 3 | 19
9 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 3.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0667 | 0 | 571.6 | 42.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7521 | 0 | 4.7667 | 0 | 613.7667 | 30.9859 | 3 | 24
1756 | ALTO RENAICO | ALTO RENAICO | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 67.3167 | 0 | 548.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 432 | 548.6833 | 67.3167 | 6 | 2
981 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | Vapor | 0 | 0 | 1703.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 3665.3333 | 0 | 845 | 24.35 | 0 | 0 | 853.9858 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 869.35 | 6222.7178 | 17 | 14
525 | CHUYACA | CHUYACA 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0667 | 0 | 4142.9333 | 0 | 1792.25 | 20.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1167 | 0 | 1813.1333 | 4142.9333 | 5 | 15
526 | CHUYACA | CHUYACA 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8667 | 0 | 1792.25 | 20.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1167 | 0 | 1813.1333 | 541.8667 | 1 | 15
527 | CHUYACA | CHUYACA 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 377.3333 | 0 | 1792.25 | 20.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1167 | 0 | 1813.1333 | 377.3333 | 3 | 15
528 | CHUYACA | CHUYACA 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8182.7833 | 0 | 596.2333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.2333 | 8182.7833 | 2 | 9
529 | CHUYACA | CHUYACA 5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.5 | 0 | 1792.25 | 20.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1167 | 0 | 1813.1333 | 1855.5 | 2 | 15
790 | CHUYACA | CHUYACA 8 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.2333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693.2333 | 0 | 0 | 10
1927 | EL PELICANO | EL PELICANO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0.62963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 288 | 114.1833 | 0.62963 | 0 | 21
251 | CIPRESES | CIPRESES 1 | Embalse | 0 | 0 | 70.757 | 56.4224 | 0 | 0 | 1.1085 | 3.2167 | 0 | 64.1833 | 0 | 595.15 | 36.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.034 | 0 | 6.35 | 0 | 631.5667 | 242.5052 | 16 | 27
252 | CIPRESES | CIPRESES 2 | Embalse | 0 | 0 | 0.88889 | 102.4184 | 0 | 0 | 2.1678 | 0.4 | 0 | 37.3167 | 0 | 260.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6155 | 0 | 0.65 | 0 | 261.4 | 274.4073 | 13 | 9
253 | CIPRESES | CIPRESES 3 | Embalse | 0 | 0 | 455.9842 | 14.7228 | 0 | 0 | 1.3125 | 393.7667 | 0 | 454.7833 | 0 | 326.35 | 0 | 0 | 0 | 408.334 | 0 | 30.367 | 0 | 0.75 | 0 | 326.35 | 1365.5039 | 38 | 14
1805 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | Turbina Gas | 0 | 0 | 74.0271 | 22.3165 | 0 | 0 | 43.1331 | 20.2667 | 0 | 401.35 | 71.5 | 7604.8 | 27.6333 | 0 | 0 | 9.7167 | 0 | 2600.4117 | 0 | 4.55 | 0 | 7703.9333 | 3150.955 | 26 | 22
1470 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | Vapor | 0 | 0 | 630.7238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.35 | 0 | 57.25 | 0 | 1606.1167 | 454.0667 | 0 | 0 | 1018.4124 | 0 | 0.9 | 0 | 13.9 | 0 | 2060.1833 | 1708.2862 | 8 | 104
1471 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | Vapor | 0 | 0 | 503.8629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.35 | 0 | 51 | 69.3 | 1494.7 | 466.7333 | 0 | 0 | 781.5449 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0 | 2030.7333 | 1337.4079 | 6 | 106
1494 | CMPC PACIFICO | CMPC PACIFICO 1 | Vapor | 0 | 0 | 679.8688 | 0 | 0 | 0 | 6 | 145.2 | 0 | 296.1333 | 0 | 839.1667 | 1100.6 | 0 | 0 | 196.7396 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 1939.7667 | 1178.7418 | 12 | 148
1495 | CMPC PACIFICO | CMPC PACIFICO 2 | Vapor | 0 | 0 | 257.4835 | 0 | 0 | 0 | 6 | 145.2 | 0 | 304.4333 | 0 | 2023.4167 | 3122.6333 | 0 | 0 | 157.3644 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 5146.05 | 725.2812 | 13 | 183
1530 | CMPC PACIFICO | CMPC PACIFICO 3 | Vapor | 0 | 0 | 152.1443 | 0 | 0 | 0 | 6 | 145.2 | 0 | 296.1333 | 0 | 524.95 | 1086.6 | 0 | 0 | 119.8793 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 1611.55 | 574.157 | 12 | 143
1811 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | Turbina Gas | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 698.1333 | 23.7667 | 981.1833 | 29.2833 | 0 | 0 | 22.1497 | 0 | 0 | 0 | 26.75 | 0 | 1034.2333 | 720.7831 | 68 | 15
847 | COLBUN | COLBUN 1 | Embalse | 0 | 0 | 16.5807 | 0.67331 | 0 | 0 | 5.2167 | 3.85 | 0 | 23.5667 | 0 | 960.7333 | 998.3 | 0 | 0 | 0.54916 | 0 | 0.40493 | 0 | 0 | 0 | 1959.0333 | 46.9914 | 10 | 47
848 | COLBUN | COLBUN 2 | Embalse | 0 | 0 | 5.9155 | 0.39677 | 0 | 0 | 5.2167 | 0.05 | 0 | 35.3 | 0 | 910.8167 | 307.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1218.3667 | 58.8289 | 7 | 53
786 | COLIHUES | COLIHUES 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 11.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3667 | 0 | 27.6833 | 0 | 157.3 | 0.38333 | 0 | 0 | 3.1867 | 0 | 4.65 | 0 | 9.8167 | 0 | 157.6833 | 46.5521 | 14 | 2
785 | COLIHUES | COLIHUES 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 64.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 40.0167 | 0 | 562.25 | 2.8167 | 0 | 0 | 181.1288 | 0 | 17.7667 | 0 | 9.6167 | 0 | 565.0667 | 303.7038 | 7 | 5
516 | COLMITO | COLMITO 1 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7167 | 0 | 2505.0667 | 0 | 1097.6833 | 19.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 1117.4 | 2505.0667 | 32 | 14
568 | CONCON | CONCON 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.76364 | 0 | 0
569 | CONCON | CONCON 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.525 | 0 | 0
570 | CONCON | CONCON 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.525 | 0 | 0
2393 | CONVENTO VIEJO | CONVENTO VIEJO 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 6.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247.0667 | 0 | 19.6333 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4427 | 0 | 0.48333 | 480 | 28.7833 | 338.5533 | 7 | 5
2394 | CONVENTO VIEJO | CONVENTO VIEJO 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 6.0439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244.7 | 0 | 19.6333 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4427 | 0 | 0.48333 | 480 | 28.7833 | 336.1866 | 5 | 5
1842 | PV CONEJO | CONEJO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 43.0391 | 16.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6333 | 0 | 59.2167 | 0 | 0 | 0 | 42.7978 | 0 | 15.1923 | 0 | 2.6417 | 0 | 59.2167 | 228.8401 | 3 | 11
792 | CORONEL | CORONEL TG | Turbina Gas | 0 | 0 | 12.8135 | 0 | 0 | 0 | 3.1791 | 2.7167 | 0 | 89.45 | 0 | 1010.1 | 13.15 | 0 | 0 | 710.9857 | 0 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 1023.25 | 818.4163 | 7 | 21
68 | COYA | COYA 5 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17948.5167 | 0 | 35.8667 | 0 | 0 | 18210.25 | 5 | 0
1964 | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 | Vapor | 0 | 11.4885 | 1180.9921 | 62.0537 | 0 | 0 | 2.8146 | 133.5667 | 0 | 2308.7167 | 5.95 | 1292.15 | 64.1833 | 0 | 0 | 415.696 | 0 | 0.042938 | 0 | 0 | 0 | 1373.7718 | 3970.316 | 52 | 10
2017 | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 | Vapor | 57.2611 | 12.1265 | 1413.6343 | 22.6416 | 0 | 0 | 22.5914 | 185.7333 | 0 | 3168.6333 | 7.0167 | 718.35 | 0 | 0 | 0 | 8.5703 | 0 | 0.23665 | 0 | 0 | 0 | 737.4931 | 4636.3075 | 57 | 3
1985 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 | Vapor | 0 | 18.2484 | 682.2418 | 18.345 | 0 | 0 | 16.5218 | 51.0833 | 0 | 2144.3333 | 0 | 1235.5 | 13.4167 | 0 | 0 | 399.2364 | 0 | 45.4037 | 23.9167 | 0 | 0 | 1267.1651 | 3306.082 | 43 | 5
1986 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 | Vapor | 0 | 9.2108 | 1170.68 | 6.4638 | 0 | 0 | 4.4225 | 179.5362 | 0 | 5907.1333 | 0.31667 | 1395.4333 | 1.4167 | 0 | 0 | 733.3861 | 0 | 13.3995 | 0 | 0 | 0 | 1406.3775 | 7835.4852 | 53 | 5
1987 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3 | CC | 0 | 436.3777 | 186.287 | 0 | 0 | 0 | 106.8801 | 50.85 | 0 | 949.05 | 1.7811 | 1705.2833 | 130.8167 | 0 | 0 | 22.8896 | 0.097075 | 0.51667 | 0 | 2.85 | 0 | 2274.3559 | 1265.6233 | 27 | 46
2014 | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR | Vapor | 0 | 22.8949 | 1571.0666 | 0 | 0 | 0 | 50.5081 | 480.6167 | 0 | 12452.1333 | 8.7167 | 280.5333 | 37.8 | 0 | 0 | 29.3277 | 45.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.0496 | 14103.0358 | 34 | 8
787 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | Pasada | 0 | 0 | 0 | 17.6591 | 0 | 0 | 0.043478 | 1.6833 | 0 | 156.55 | 0 | 649.6833 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 655.1167 | 174.2525 | 16 | 8
382 | DEGAÑ | DEGAÑ | Parque de Motores Diésel | 0 | 0 | 5.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.9833 | 0 | 75.3667 | 0 | 0 | 0 | 299.7837 | 0 | 13.4167 | 0 | 24.1056 | 0 | 75.3667 | 724.6133 | 1 | 1
95 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 31 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 8.1 | 2 | 5
1928 | DOÑA CARMEN SOLAR | DOÑA CARMEN | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 1.1995 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 47.5167 | 0 | 27.4667 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0167 | 672 | 31.2167 | 48.7162 | 9 | 6
1806 | EL PASO | EL PASO 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0.20581 | 0 | 0 | 0.07093 | 3.0667 | 0 | 186.1667 | 13.75 | 455.7833 | 27.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5557 | 0 | 0.4 | 0 | 497.05 | 212.9991 | 8 | 13
1807 | EL PASO | EL PASO 2 | Pasada | 4.8667 | 0 | 0 | 0.02196 | 0 | 0 | 0.0075682 | 111.0167 | 0 | 232.55 | 34.6167 | 453.1 | 24.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4.1 | 0 | 511.7833 | 258.5795 | 14 | 12
1808 | EL PASO | EL PASO 3 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0.02196 | 0 | 0 | 0 | 125.6167 | 0 | 237.1 | 0 | 609.1667 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4.9 | 0 | 644.1667 | 263.122 | 16 | 15
775 | EL PEÑON | EL PEÑON | Parque de Motores Diésel | 2.0296e-14 | 0 | 5.9782 | 0.2716 | 0 | 0 | 7.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 756.8883 | 0 | 0.86008 | 6.0985e-13 | 0 | 0 | 2.6 | 771.5377 | 0 | 1
683 | EL RINCON | EL RINCON | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6593 | 0 | 1445.1 | 0 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 424.8 | 1445.1 | 16 | 4
1902 | EL ROMERO | EL ROMERO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0.0051644 | 62.9211 | 41.8121 | 49.9468 | 0 | 0 | 2.2478 | 13.5 | 0 | 203.6167 | 0 | 204.9833 | 30.5167 | 0 | 0 | 36.7624 | 53.0402 | 39.5435 | 0.0035711 | 21.75 | 0 | 351.4613 | 373.9293 | 21 | 23
795 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 297.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5245 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 303.2412 | 4.6667 | 2 | 5
254 | EL TORO | EL TORO 1 | Embalse | 0 | 0 | 0 | 0.37519 | 0 | 0 | 0 | 7.0333 | 0 | 46.9667 | 0 | 707.0167 | 71.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 0 | 0 | 0 | 778.6333 | 47.6474 | 6 | 22
255 | EL TORO | EL TORO 2 | Embalse | 28.8511 | 0 | 0 | 0.3463 | 0 | 0 | 0.038889 | 2 | 0 | 46.15 | 0 | 542.4 | 144.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 4.6667 | 0.025556 | 0 | 686.4167 | 46.8407 | 4 | 22
256 | EL TORO | EL TORO 3 | Embalse | 0 | 0 | 82.107 | 0.3463 | 0 | 0 | 0.037407 | 0.8 | 0 | 79.4167 | 0 | 384.7667 | 43.25 | 0 | 0 | 2.2774 | 0 | 0.30556 | 0 | 0.058148 | 0 | 428.0167 | 164.4904 | 7 | 16
257 | EL TORO | EL TORO 4 | Embalse | 0 | 0 | 0 | 0.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6667 | 181.9167 | 201.95 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 0 | 6.2167 | 0 | 387.5 | 22.2959 | 3 | 12
571 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5833 | 0 | 0 | 1
572 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.1667 | 0 | 0 | 1
573 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.7 | 0 | 0 | 3
716 | EMELDA | EMELDA 1 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.3 | 0 | 145.5167 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0167 | 452.3 | 1 | 13
717 | EMELDA | EMELDA 2 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7833 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2167 | 0 | 0 | 5
1976 | DIESEL ENAEX | ENAEX1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 1
2130 | DIESEL ENAEX | ENAEX2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 1
2131 | DIESEL ENAEX | ENAEX3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 1
1975 | DIESEL ENAEX | ENAEX4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 1
838 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO | Vapor | 0 | 0 | 0.48804 | 343.6667 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 0 | 1688.0833 | 0 | 533.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 533.7333 | 2032.238 | 97 | 2
1448 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 31.2396 | 90.8068 | 0.29091 | 0 | 0 | 5.35 | 6.5833 | 0 | 29.0333 | 52.7667 | 131.5667 | 0 | 0 | 0 | 26.3356 | 7.2697 | 14.15 | 0 | 23.9167 | 0 | 222.8427 | 165.9667 | 9 | 23
1595 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | -2.6321e-12 | 6.8653 | 18.416 | 8.4087 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 83.15 | 0 | 135.9333 | 10.8667 | 0 | 0 | 9.0615 | 0.85 | 0.63533 | -3.4843e-13 | 37.2833 | 0 | 154.5153 | 119.6716 | 8 | 7
19C | EOLICA LEBU | EOLICA LEBU | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 8.4167 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 55.1167 | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 115.8833 | 0 | 9.5 | 65.1833 | 22 | 2
1538 | EOLICA LOS CURUROS | EOLICA LOS CURUROS | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 4.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2167 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 4.1 | 174.1769 | 2 | 1
694 | EOLICA PUNTA COLORADA | EOLICA PUNTA COLORADA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 913.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7667 | 27.95 | 55.5833 | 4.1167 | 0 | 0 | 1525.8767 | 0 | 0 | 0 | 122.55 | 0 | 87.65 | 2455.2793 | 1 | 4
1660 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 19.323 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9667 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8489 | 0 | 8.3167 | 0 | 31.85 | 0 | 24.8 | 53.8552 | 3 | 3
1512 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 262.3778 | 535.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 145.8398 | 0 | 0 | 0 | 56.9685 | 48.4963 | 0 | 0 | 26.45 | 0 | 456.7139 | 605.9954 | 5 | 13
238C | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 17.5548 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 12.0167 | 0 | 73.9667 | 0 | 11.9167 | 5.9667 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 2.2833 | 0 | 46 | 0 | 17.8833 | 104.4602 | 4 | 4
289C | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | -1.4568e-13 | 0 | 46.1473 | 9.1336 | 0 | 0 | -3.4785e-16 | 0 | 0 | 10.8833 | 0 | 12.3833 | 7.5833 | 0 | 0 | 6.2515 | 0 | -2.2629e-14 | -1.3132e-14 | 47.45 | 0 | 19.9667 | 72.4158 | 6 | 6
1675 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0.35771 | 10.9087 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0.18515 | 0 | 0.10382 | 0 | 12.3333 | 0 | 10.891 | 26.4144 | 3 | 1
358 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0.66087 | 10.5623 | 0 | 0 | 2.3322 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 76.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9725 | 0 | 3 | 0 | 76.3333 | 28.7279 | 1 | 7
2027 | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 11.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23704 | 1.5833 | 0 | 2.9 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.3141 | 3.137 | 2 | 2
1868 | EÓLICO SAN PEDRO II | EÓLICO SAN PEDRO II | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 169.2346 | 444.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12356.3167 | 0 | 3724.6333 | 0 | 56.85 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 15.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9397 | 4212.1154 | 284 | 3
1064 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | Vapor | 0 | 0.67769 | 1298.6169 | 423.2616 | 0 | 0 | 3.6 | 243.8667 | 0 | 2107.6333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.0083 | 0 | 10.0636 | 0 | 0 | 0 | 9.6777 | 3845.1837 | 32 | 1
1065 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | Vapor | 0 | 0 | 1931.5833 | 0.80952 | 0 | 0 | 3.6 | 237.8167 | 0 | 1939.1 | 0 | 17.6333 | 0 | 0 | 0 | 315.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6333 | 4190.7428 | 24 | 1
454 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71458 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28.65 | 0 | 0.3 | 24.7813 | 3 | 1
455 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6833 | 0 | 25.8333 | 0 | 0.21667 | 16.5389 | 0 | 1
84 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 11.0833 | 0 | 0.43333 | 25.3234 | 0 | 1
793 | FLORIDA I | FLORIDA I 3 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7012.0833 | 0 | 650.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.7167 | 0 | 0 | 650.35 | 7012.0833 | 3 | 3
794 | FLORIDA I | FLORIDA I 5 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7012.0833 | 0 | 650.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.7167 | 0 | 0 | 650.35 | 7012.0833 | 3 | 3
78 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4302.3 | 0 | 425.4667 | 77.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 502.8 | 4309.7333 | 2 | 3
79 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4326.9167 | 0 | 447.05 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 677.95 | 4334.35 | 6 | 8
80 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | Pasada | 0 | 0 | 125.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1079.3 | 0 | 404.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 404.5667 | 1204.6775 | 36 | 7
81 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 1083.5333 | 0 | 402.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 402.0667 | 1083.5333 | 34 | 6
1972 | DIESEL ARICA | GMAR1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28413 | 0 | 0 | 37.8667 | 141.3 | 997.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 1139.0167 | 38.1508 | 16 | 10
2124 | DIESEL ARICA | GMAR2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 1.8667 | 0 | 331.8667 | 141.3 | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68333 | 0 | 945.9 | 332.15 | 19 | 7
2125 | DIESEL ARICA | GMAR3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1167 | 0 | 430.5833 | 141.4833 | 438.9833 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 588.6167 | 430.5833 | 19 | 10
2126 | DIESEL ARICA | GMAR4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3079 | 0 | 0 | 108.65 | 6448 | 605.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 7053.05 | 109.9579 | 1 | 4
553 | CHILOE | CHILOE 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | CHILOE | CHILOE 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | CHILOE | CHILOE 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | CHILOE | CHILOE 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | CHILOE | CHILOE 5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | CHILOE | CHILOE 6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | CHILOE | CHILOE 7 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | CHILOE | CHILOE 8 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | CHILOE | CHILOE 9 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 76 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 16.1333 | 76 | 3 | 2
563 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 76 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 16.1333 | 76 | 3 | 2
564 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 76 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 16.1333 | 76 | 3 | 2
565 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 121.5 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 16.1333 | 121.5 | 4 | 2
566 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 76 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 16.1333 | 76 | 3 | 2
567 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 76 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 16.1333 | 76 | 3 | 2
1480 | LEBU | LEBU 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1481 | LEBU | LEBU 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1482 | LEBU | LEBU 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1483 | LEBU | LEBU 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | MAULE | MAULE 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.05 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 16.1333 | 73.05 | 2 | 2
548 | MAULE | MAULE 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 16.1333 | 81.9 | 2 | 2
549 | MAULE | MAULE 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6333 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 16.1333 | 72.6333 | 1 | 2
550 | MAULE | MAULE 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1833 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 16.1333 | 78.1833 | 2 | 2
551 | MAULE | MAULE 5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6333 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 16.1333 | 72.6333 | 1 | 2
552 | MAULE | MAULE 6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6333 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 16.1333 | 72.6333 | 1 | 2
531 | QUELLON II | QUELLON II 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2333 | 0 | 0 | 1
532 | QUELLON II | QUELLON II 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23358 | 9 | 0
533 | QUELLON II | QUELLON II 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8833 | 0 | 0 | 1
534 | QUELLON II | QUELLON II 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 1
580 | QUINTAY | QUINTAY 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | QUINTAY | QUINTAY 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | QUINTAY | QUINTAY 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 2.1758 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 602.85 | 0.78333 | 0 | 0 | 2049.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.6333 | 2053.3508 | 0 | 2
810 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | Vapor | 0 | 31.2747 | 635.5929 | 10.3443 | 0 | 0 | 52.6982 | 78.4504 | 0 | 782.4167 | 31.0667 | 651.65 | 40.7167 | 0 | 0 | 2.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.708 | 1483.1908 | 18 | 18
811 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | Vapor | 0 | 22.8108 | 800.7912 | 22.3245 | 0 | 0 | 81.1959 | 109.4833 | 0 | 1523.3667 | 0 | 1298.25 | 51.8333 | 0 | 0 | 288.2291 | 0 | 2.5167 | 0 | 1.7 | 0 | 1372.8942 | 2718.4241 | 22 | 19
812 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | Vapor | 0 | 17.8331 | 73.1245 | 63.8258 | 0 | 0 | 565.842 | 49.7868 | 0 | 404.5167 | 37.9167 | 1206.6333 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 1314.4664 | 1107.309 | 13 | 23
813 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | Vapor | 13.8593 | 62.0159 | 751.9639 | 1.8579 | 0 | 0 | 104.7577 | 75.3433 | 0 | 555.2333 | 0 | 1069.1167 | 78.2833 | 0 | 0 | 0.025214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.4159 | 1413.8381 | 11 | 14
1833 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | Vapor | 0 | 22.8714 | 114.0682 | 3.7678 | 0 | 0 | 117.9708 | 47.5956 | 0 | 532.7167 | 31.9333 | 974.9333 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.4381 | 768.5234 | 12 | 18
771 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 31.9667 | 0 | 840.3667 | 506.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.1167 | 31.9667 | 8 | 23
772 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 82.5167 | 0 | 608.7 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 1520.7 | 82.5167 | 9 | 19
744 | HORCONES TG | HORCONES TG | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15082 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 366.35 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.0833 | 2.0842 | 2 | 5
270 | HORNITOS | HORNITOS 1 | Pasada | 0 | 24.0574 | 65.128 | 119.4934 | 0 | 0 | 3.4984 | 36.2 | 0 | 514.5333 | 0 | 1948.6333 | 160.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 7.4667 | 0 | 2133.2574 | 715.2031 | 35 | 47
1363 | HUASCO TG | HUASCO 3 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70805 | 0.5 | 0 | 463.3833 | 5.0833 | 158.35 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2908 | 155.3638 | 0 | 0 | 166.45 | 464.3822 | 4 | 37
1364 | HUASCO TG | HUASCO 4 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091954 | 0.3 | 0 | 452.85 | 0 | 177.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0971 | 0 | 0 | 0 | 179.6 | 458.0391 | 1 | 32
1365 | HUASCO TG | HUASCO 5 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0.28046 | 0 | 0 | 0.082759 | 0 | 0 | 453.15 | 0 | 185.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47241 | 4.65 | 0 | 0 | 186.1 | 453.9856 | 1 | 34
2009 | DIESEL INACAL | INACAL1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 11.7013 | 0 | 0 | 0 | 0.95706 | 7.1333 | 0 | 5965.25 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1333 | 7248.5339 | 9 | 2
2164 | DIESEL INACAL | INACAL2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 25.8333 | 0 | 14723.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15239.9874 | 17 | 0
2165 | DIESEL INACAL | INACAL3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 7.7293 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 1.8 | 0 | 1544.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3013.2348 | 6 | 1
1910 | LA MINA | LA MINA 1 | Pasada | 0 | 0 | 5.6574 | 1.1329 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 66.2833 | 63.1833 | 947.1167 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0 | 480 | 1088.3 | 84.9402 | 10 | 21
1911 | LA MINA | LA MINA 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6667 | 0 | 31.9833 | 0 | 953.0833 | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0 | 480 | 965.2 | 43.85 | 9 | 17
1937 | SOLAR ESPERANZA | SOLAR ESPERANZA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2202 | CERRO DOMINADOR | Cerro Dominador PV | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0.96522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 90.2333 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 91.9833 | 2.6152 | 2 | 4
2028 | FV BOLERO | FV BOLERO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 3.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 87.6333 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 104.6847 | 0 | 0 | 7
2024 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 3402.75 | 18.3 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5667 | 76.15 | 72 | 38.75 | 3402.75 | 6 | 6
2219 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 3402.75 | 18.3 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5667 | 76.15 | 72 | 38.75 | 3402.75 | 6 | 6
2220 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 3402.75 | 18.3 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5667 | 76.15 | 72 | 38.75 | 3402.75 | 6 | 6
1969 | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0.25531 | 0 | 1.4606 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 7.7167 | 60.95 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 72 | 84.1053 | 9.1772 | 3 | 3
1866 | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 13.05 | 1.1167 | 1 | 2
2039 | CENTRAL ANCOA | ANCOA 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70388 | 27 | 0 | 47.4667 | 0 | 24 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4337 | 0 | 23.5167 | 360 | 92 | 106.6042 | 10 | 2
2040 | CENTRAL ANCOA | ANCOA 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67554 | 25.0833 | 0 | 152.0667 | 0 | 23.5 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0807 | 0 | 22.5667 | 360 | 67.4 | 208.8229 | 8 | 2
2166 | DIESEL INACAL | INACAL4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0 | 0 | 5.1839 | 0 | 0 | 887.7833 | 19249.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19249.1667 | 1215.8673 | 4 | 4
41 | ISLA | ISLA 1 | Pasada | 0 | 0 | 12.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 657.6167 | 2.45 | 432.0167 | 93.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2333 | 0 | 527.9 | 669.9514 | 16 | 12
42 | ISLA | ISLA 2 | Pasada | 0 | 0 | 12.1162 | 0 | 0 | 0 | 0.050952 | 0 | 0 | 39.8167 | 0 | 922.15 | 108.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 8.1667 | 0 | 1030.9167 | 56.2338 | 10 | 7
1809 | ITATA | ITATA 1 | Pasada | 0 | 9.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2833 | 149.3667 | 861.6667 | 160.5333 | 0 | 0 | 0 | 1999.7481 | 2.9627 | 0 | 16.5167 | 0 | 3181.3146 | 60.2461 | 10 | 53
1810 | ITATA | ITATA 2 | Pasada | 0 | 9.9999 | 6.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 769.1833 | 160.3167 | 937.4299 | 167.3333 | 0 | 0 | 0 | 1990.2148 | 2.9627 | 0 | 24.1 | 0 | 3265.2947 | 778.2673 | 22 | 61
404C | KELAR | KELAR | CC | 6.6627 | 119.4176 | 485.1245 | 4.5323 | 0 | 0 | 40.3899 | 0.2 | 0 | 53.7833 | 0 | 0 | 27.6667 | 0 | 0 | 131.8228 | 169.3219 | 57.8394 | 11.8264 | 0 | 0 | 316.4062 | 773.4922 | 75 | 3
728 | JUNCALITO | JUNCALITO | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4833 | 0 | 341.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 348.6 | 11.4833 | 2 | 9
54 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 1223.6667 | 0 | 637.3 | 295.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.1333 | 1223.6667 | 14 | 121
55 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 1269.5333 | 0 | 759.5833 | 285.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5833 | 0 | 1045.25 | 1282.1333 | 15 | 121
56 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | Pasada | 0 | 0 | 0.78892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 454.1333 | 0 | 2034.55 | 62.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.4333 | 454.9223 | 35 | 22
57 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | Pasada | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152.0333 | 35.9667 | 1543.3333 | 547.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.9667 | 152.7604 | 28 | 19
741 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TG | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 1 | 0
327 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6333 | 1 | 0
328 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6333 | 1 | 0
325 | LAJA | LAJA 1 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0.065134 | 0 | 0 | 0.5 | 13.25 | 0 | 103.25 | 37.05 | 1159.5333 | 502.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 0 | 1698.7167 | 103.8151 | 13 | 114
1758 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 2.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466.75 | 0 | 180.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5833 | 1469.0262 | 2 | 10
1759 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0.012791 | 0 | 0 | 55.2105 | 1 | 0 | 1462.7833 | 0 | 187.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7667 | 1518.0066 | 3 | 11
326 | LAJA | LAJA 2 | Vapor | 0 | 0 | 86.3823 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 13.8333 | 0 | 524.2667 | 37.05 | 715.0167 | 501.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 1253.1333 | 611.149 | 21 | 112
1710 | LALACKAMA | LALACKAMA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0.00218 | 21.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 0 | 513.7333 | 4.1 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | 517.8333 | 57.9706 | 4 | 12
1762 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 10.7 | 0 | 9
574 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | LAUTARO | LAUTARO I | Vapor | 0 | 0 | 364.1058 | 14.7744 | 0 | 0 | 3.7 | 102.6667 | 0 | 1428.1833 | 399.1667 | 1214.8667 | 377.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 75.941 | 0 | 1991.6667 | 1812.9968 | 50 | 29
1757 | LAUTARO | LAUTARO II | Vapor | 0 | 0 | 87.6644 | 1 | 0 | 0 | 8.1333 | 86.6333 | 0 | 1976.3833 | 399.1667 | 2216.8167 | 68.05 | 0 | 0 | 4191.6833 | 0 | 138.1833 | 0 | 30.5 | 0 | 2684.0333 | 6403.0477 | 41 | 14
16 | LICAN | LICAN 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 9.3 | 0 | 398.95 | 58.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 457.8167 | 9.3 | 10 | 20
17 | LICAN | LICAN 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.8 | 0 | 198.1667 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 215.6 | 8.8 | 14 | 9
331 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | Vapor | 0 | 0 | 1648.9305 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 454.55 | 0 | 1072.3667 | 51.6333 | 0 | 0 | 19.3681 | 0 | 1916.3417 | 0 | 6.8833 | 0 | 1124 | 4040.0569 | 34 | 32
576 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 33.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 33.0167 | 3 | 0
58 | LIRCAY | LIRCAY 1 | Pasada | 0 | 15.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7711 | 1 | 0 | 527.8167 | 0 | 504.4833 | 400.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.4289 | 532.5877 | 18 | 9
59 | LIRCAY | LIRCAY 2 | Pasada | 0 | 15.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7711 | 0.88333 | 0 | 18 | 0 | 592.5833 | 88.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5442 | 0 | 0 | 0 | 697.5289 | 28.3152 | 15 | 10
1715 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.05 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7833 | 0 | 32.85 | 0 | 10.6667 | 133.8333 | 11 | 1
788 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 69.3167 | 0 | 702.8333 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 704.5167 | 69.3167 | 15 | 5
834 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.5167 | 0 | 22224.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22224.4833 | 77 | 0
849 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 6124.3167 | 0 | 36.4833 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.55 | 6124.3167 | 17 | 5
708 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 91.05 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 467.55 | 23 | 10
1375 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 91.05 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 467.55 | 23 | 10
1376 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
1400 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
1401 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
1537 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
709 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
710 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
711 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
712 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
713 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
714 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
1373 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 98 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 10
1374 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 0 | 32.0667 | 0 | 52.1 | 0 | 91.05 | 0 | 74.8833 | 1 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 0 | 75.8833 | 467.55 | 23 | 10
106 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS (U1-U23) | Parque de Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 386.3833 | 43.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 430.2667 | 1.3333 | 1 | 16
1088 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS (U24-U80) | Parque de Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 386.3833 | 43.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 430.2667 | 1.3333 | 1 | 16
1799 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 1 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 106.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0 | 106.9167 | 2.2667 | 2 | 1
2507 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 2 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 535.6333 | 1 | 0
1503 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 473.3167 | 116.9333 | 774.5167 | 1665.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 27.45 | 0 | 2556.6167 | 475.762 | 43 | 39
1504 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1814.6167 | 82.1667 | 798.3333 | 88.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 25.9 | 0 | 969.3333 | 1815.45 | 21 | 23
1719 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.7 | 0 | 337.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.4667 | 0 | 337.5667 | 909.7 | 11 | 8
258 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | Pasada | 0 | 3.4833 | 0 | 1545.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6167 | 0 | 328.9167 | 171.75 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 285.6759 | 0 | 0.45 | 0 | 504.2611 | 1847.7963 | 3 | 31
259 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | Pasada | 0 | 3.4833 | 0 | 1115.7843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.5833 | 0 | 1115.8333 | 84.2667 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 153.3611 | 0 | 0.36667 | 0 | 1203.6944 | 1283.7287 | 6 | 27
381 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | Turbina Gas | 0 | 0.50389 | 0.5689 | 11.6073 | 0 | 0 | 1.502 | 1.3333 | 0 | 11.7333 | 0 | 617.3667 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1031 | 394.7047 | 0 | 0 | 0 | 625.4736 | 420.1162 | 2 | 13
262 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | Pasada | 0 | 0.16779 | 0 | 298.6667 | 0 | 0 | 3.6316 | 2.9833 | 0 | 119.25 | 25.9833 | 3634.4667 | 1641.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 5302.2678 | 421.5482 | 9 | 51
263 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | Pasada | 0 | 0.16779 | 0 | 292.6134 | 0 | 0 | 3.6316 | 6.7 | 0 | 117.0833 | 17.5167 | 2861.7167 | 594.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 3473.5678 | 413.3283 | 12 | 36
1145 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | Pasada | 0 | 0.16779 | 1.0826 | 304.9299 | 0 | 0 | 3.6316 | 2.7833 | 0 | 58.9833 | 36.6167 | 2484.35 | 53.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 2574.5178 | 368.6274 | 18 | 21
82 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | Turbina Gas | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0803 | 2.65 | 0 | 9.2333 | 0 | 499.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 504.2823 | 15.7803 | 3 | 5
1800 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 2.5589 | 46.3926 | 0 | 0 | 5.9277 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 184.1333 | 8.15 | 0 | 0 | 0.69787 | 0 | 15.5076 | 0 | 5.2167 | 0 | 192.2833 | 84.8346 | 2 | 25
1973 | DIESEL ARICA | M1AR1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67387 | 0 | 0 | 5.05 | 162.4 | 788.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 950.7333 | 5.7239 | 12 | 10
2127 | DIESEL ARICA | M1AR2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59129 | 1 | 0 | 242.4167 | 162.4 | 376.9 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 542.7167 | 243.008 | 14 | 10
2128 | DIESEL ARICA | M1AR3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20355 | 0 | 0 | 59.2 | 162.4 | 543.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41957 | 0 | 0.9 | 0 | 705.7333 | 59.8231 | 15 | 9
1974 | DIESEL ARICA | M2AR1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0.017054 | 0 | 0 | 3.2136 | 0 | 0 | 9.6833 | 162.4 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1156 | 0 | 0.86667 | 0 | 393.9 | 17.0296 | 13 | 8
2129 | DIESEL ARICA | M2AR2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0.017054 | 0 | 0 | 2.9283 | 0 | 0 | 4.7167 | 162.4 | 269.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4323 | 0 | 0.9 | 0 | 432.1167 | 12.0943 | 12 | 8
103 | MACHICURA | MACHICURA 1 | Embalse | 0 | 7.77 | 1991.7733 | 90.7639 | 0 | 0 | 0.065088 | 0 | 0 | 4.8833 | 0 | 780.8833 | 1027.6333 | 0 | 0 | 79.4895 | 0 | 25.6026 | 0 | 17.8096 | 0 | 1816.2867 | 2192.5777 | 4 | 11
104 | MACHICURA | MACHICURA 2 | Embalse | 0 | 7.77 | 1868.7647 | 78.4712 | 0 | 0 | 0.1007 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1330.6 | 626.0167 | 0 | 0 | 118.1963 | 0 | 49.5447 | 0 | 9.593 | 0 | 1964.3867 | 2116.6277 | 2 | 26
1977 | DIESEL IQUIQUE | MAIQ | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
1 | MAITENES | MAITENES 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 888.2167 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.25 | 4.7667 | 3 | 11
2 | MAITENES | MAITENES 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 2722.0833 | 0 | 30.9167 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.95 | 2722.0833 | 8 | 4
3 | MAITENES | MAITENES 3 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.95 | 0 | 29.0667 | 0 | 458.7833 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.3167 | 29.0667 | 5 | 8
4 | MAITENES | MAITENES 4 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 1
5 | MAITENES | MAITENES 5 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 1
1803 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0.71789 | 0 | 0 | 0 | 22.5667 | 0 | 6696.8833 | 39.3333 | 519.2 | 224.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4333 | 0 | 167.7833 | 0 | 782.6667 | 6831.0346 | 12 | 14
1804 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | Pasada | 0 | 0 | 5.14 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741.1667 | 0 | 382.65 | 14.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.15 | 671.35 | 141.228 | 0 | 397.3667 | 6874.1234 | 11 | 7
60 | MAMPIL | MAMPIL 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 4.2167 | 0 | 590.2833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.2833 | 17.05 | 6 | 9
61 | MAMPIL | MAMPIL 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 590.2833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.2833 | 15.4167 | 5 | 9
2016 | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 869.3833 | 0 | 40.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.7438 | 0 | 0 | 0 | 24.6333 | 0 | 40.6667 | 871.1272 | 81 | 5
684 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | Pasada | 0 | 2.1984 | 3.3175 | 4.2317 | 0 | 0 | 0 | 57.6667 | 0 | 479.6333 | 0 | 739.9167 | 75.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 818.0817 | 487.1825 | 15 | 6
311 | MASISA | MASISA | Vapor | 0 | 0 | 3844.3148 | 0 | 0 | 0 | 6.9167 | 476.2667 | 0 | 2818.1333 | 0 | 2095.2167 | 117.3 | 0 | 0 | 8.3904 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 2212.5167 | 6677.7552 | 92 | 13
1978 | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
2132 | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
1997 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
2163 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
2155 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 6 | 0
2156 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 184.6833 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 3.2333 | 6 | 2
2157 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 84.6833 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1.8 | 5 | 3
2158 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
2159 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2333 | 6 | 0
2160 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23352 | 24 | 1 | 2
2161 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 6 | 0
2162 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 0
334 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 7.1333 | 1.2167 | 1 | 2
1979 | DIESEL IQUIQUE | MSIQ | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
1371 | NALCAS | NALCAS 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 57.8167 | 0 | 3.7333 | 29.2167 | 2 | 1
1930 | NALCAS | NALCAS 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8167 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 54.9 | 0 | 3.7333 | 29.2167 | 2 | 1
197C | NEHUENCO | NEHUENCO | CC | 0 | 210.9661 | 1109.5911 | 902.4717 | 0 | 0.17516 | 10.8288 | 32.5837 | 0 | 56.35 | 0 | 2834.7833 | 313.5 | 0.90825 | 0 | 430.0917 | 139.693 | 412.0079 | 0 | 1.9833 | 0 | 3498.9425 | 2921.3411 | 9 | 95
754 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO 9B | Turbina Gas | 0 | 2.7568 | 0 | 1.5444 | 0 | 0 | 0.64938 | 3.5167 | 0 | 488.55 | 7.4 | 314.8667 | 4.4167 | 0 | 0 | 0.17407 | 124.2877 | 255.667 | 0 | 0 | 0 | 453.7278 | 746.5849 | 4 | 6
198C | NEHUENCO II | NEHUENCO II | CC | 0 | 141.8787 | 686.3966 | 1161.6862 | 0 | 0.022399 | 15.8378 | 27.5696 | 0 | 125.3333 | 0 | 1887.3 | 201.4 | 0 | 0 | 0.10027 | 0.67981 | 186.0667 | 0 | 4.4833 | 0 | 2231.2585 | 2175.4209 | 11 | 51
779 | NEWEN | NEWEN | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 8.2 | 0 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 26.1667 | 14 | 1
1962 | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 | Vapor | 0 | 37.7785 | 101.7151 | 17.4106 | 0 | 0 | 120.8393 | 57.109 | 0 | 573.9667 | 112.75 | 1320.8167 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.5452 | 813.9316 | 20 | 17
1963 | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 | Vapor | 188.7203 | 22.4305 | 86.1025 | 4.6192 | 0 | 0 | 99.4053 | 50.7214 | 0 | 261.7 | 113.4667 | 566.5667 | 41.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 744.2472 | 451.827 | 17 | 5
312 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I | Vapor | 0 | 0 | 2550.4392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 0 | 820.4667 | 0 | 490.85 | 5.0833 | 0 | 0 | 409.1499 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 495.9333 | 3782.0558 | 36 | 3
746 | NUEVA ALDEA II | NUEVA ALDEA II | Turbina Gas | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7667 | 0 | 13104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 13106.115 | 17 | 0
329 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III | Vapor | 0 | 0 | 855.604 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 64.7167 | 0 | 453.0667 | 0 | 1161.25 | 213.9833 | 0 | 0 | 96.0554 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1375.2333 | 1414.8761 | 21 | 59
199C | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | CC | 0 | 2.8252 | 446.8788 | 82.5743 | 0 | 6.1096 | 9.3123 | 155.0993 | 0 | 2887.4167 | 33.1167 | 4619.3667 | 14.65 | 8.943 | 0 | 47.5491 | 0 | 4.8912 | 0 | 0 | 0 | 4669.9585 | 3478.6224 | 40 | 23
317 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS | Vapor | 0 | 94.4982 | 651.6257 | 1.9551 | 0 | 0 | 7.9827 | 93.7457 | 0 | 920.9667 | 0 | 806.5667 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 53.7402 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 964.2384 | 1583.8969 | 13 | 6
53 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | Pasada | 0 | 0 | 720.2833 | 0.45926 | 0 | 0 | 5.8333 | 22.6333 | 0 | 141.8333 | 0 | 332.0167 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2963 | 0 | 7.65 | 0 | 334.7833 | 871.7056 | 10 | 13
186 | OLIVOS | OLIVOS (U1-U60) | Parque de Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 374.8 | 0 | 0 | 9
909 | OLIVOS | OLIVOS (U61-U72) | Parque de Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 326.9667 | 0 | 0 | 8
546 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | Pasada | 0 | 0 | 0.8125 | 9.5755 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | 0 | 56.4833 | 0 | 271.2333 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 5.8167 | 8.9667 | 0 | 275.2 | 76.3047 | 9 | 8
2018 | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM | Vapor | 0 | 0 | 0 | 182.5625 | 0 | 0 | 8.2157 | 24.85 | 0 | 216.7167 | 0 | 986.7167 | 173.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0533 | 0 | 4.5 | 0 | 1160 | 434.5481 | 52 | 5
72 | PANGUE | PANGUE 1 | Embalse | 0 | 0.97791 | 31.2322 | 17.5458 | 0 | 0 | 0.0089936 | 1.2833 | 0 | 116.6167 | 0 | 404.3667 | 318.4667 | 0 | 0 | 3.5307 | 0 | 0.54729 | 0 | 0 | 0 | 723.8112 | 169.4817 | 18 | 21
73 | PANGUE | PANGUE 2 | Embalse | 0 | 0.97791 | 29.0299 | 30.851 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 171.4833 | 0 | 306.8333 | 88.5833 | 0 | 0 | 0.44593 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 396.3946 | 233.3948 | 22 | 12
1856 | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | 1.1667 | 1 | 0
1836 | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 5.5333 | 3.75 | 1 | 2
1834 | PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8333 | 0 | 117.0333 | 22.4833 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10.55 | 0 | 238.7 | 0 | 147.6167 | 93.3833 | 8 | 48
1867 | PARQUE EOLICO SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 3.3542 | 72.984 | 7.4202 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 16.0667 | 0 | 6.9167 | 2.5167 | 0 | 0 | 4.1294 | 0.32738 | 0.39867 | 0 | 26.4667 | 0 | 13.1149 | 100.9989 | 5 | 2
1813 | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 47.4615 | 36.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8667 | 0 | 202.3333 | 21.5833 | 0 | 0 | 22.5452 | 0 | 23.6031 | 0 | 2.4369 | 0 | 223.9167 | 315.5454 | 20 | 29
1828 | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 221.52 | 178.4211 | 0 | 0 | 37.5194 | 0 | 0 | 132.9833 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 155.8152 | 0 | 152.509 | 0 | 1.6495 | 0 | 5.1667 | 878.768 | 9 | 1
1970 | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 200.1362 | 5.8772 | 0 | 0 | 0 | 12.8333 | 0 | 50.8167 | 16.7167 | 242.9833 | 11.3167 | 0 | 0 | 143.6837 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 271.0167 | 400.5138 | 6 | 31
1841 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0667 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 14.7 | 4 | 2
1983 | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 18.6921 | 5.4917 | 24.9635 | 0 | 0 | 0.18462 | 0 | 0 | 18.0167 | 3.1833 | 40.35 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 6.6792 | 18.1538 | 0 | 62.3 | 0 | 77.3379 | 66.8103 | 4 | 8
2022 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 6.2333 | 18.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 24.25 | 4.1833 | 3 | 11
2023 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 1.2 | 10.3333 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 18.8833 | 20.95 | 4 | 6
74 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | Embalse | 0 | 0 | 0 | 55.9626 | 0 | 0 | 1.6693 | 2.6833 | 0 | 21.6167 | 0 | 506.5167 | 157.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8301 | 0 | 0 | 0 | 664.0667 | 118.0787 | 9 | 32
75 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | Embalse | 0 | 0 | 87.6535 | 61.0082 | 0 | 0 | 1.4211 | 4.1667 | 0 | 137.9333 | 0 | 927.3 | 104.2167 | 0 | 0 | 285.5404 | 0 | 28.5421 | 0 | 1.6 | 0 | 1031.5167 | 602.0985 | 21 | 32
789 | PETROPOWER | PETROPOWER | Vapor | 0 | 1.5933 | 77.6 | 2.1433 | 0 | 0 | 11.8833 | 152.4833 | 0 | 1810.3 | 0 | 610.8833 | 33.1167 | 0 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 645.5933 | 1935.4267 | 10 | 6
62 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 654 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.9833 | 8.25 | 5 | 6
63 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.55 | 0 | 654 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.9833 | 3.55 | 6 | 6
21 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 25.1333 | 0 | 216.9 | 398.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 615.0833 | 25.1333 | 8 | 7
22 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 69.8333 | 0 | 140.4167 | 405.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 545.55 | 69.8333 | 10 | 9
23 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4833 | 0 | 236.95 | 0 | 90.4833 | 423.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 513.7 | 236.95 | 4 | 6
24 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4333 | 0 | 37.5833 | 0 | 219.5833 | 345.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 564.95 | 37.5833 | 11 | 13
25 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 45.3833 | 0 | 236.8 | 419.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 656.2333 | 45.3833 | 5 | 7
1864 | PILOTO SOLAR CARDONES | PILOTO SOLAR CARDONES | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | PLACILLA | PLACILLA 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | PLACILLA | PLACILLA 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | PLACILLA | PLACILLA 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 23371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23371.4 | 3 | 0
2200 | PMG ANTAY | PMG ANTAY 1 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5.7167 | 0 | 0 | 1
1378 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | Pasada | 610.3833 | 30.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.4667 | 0 | 314.1167 | 41.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 386.6148 | 5.4667 | 12 | 18
1379 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | Pasada | 0 | 30.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73333 | 0 | 218 | 137.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2.5333 | 0 | 386.4815 | 16.7333 | 2 | 19
2203 | PUERTO SECO SOLAR | PUERTO SECO PV | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 57.8167 | 8.6 | 9.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2667 | 7.8833 | 17.8167 | 68.8667 | 9 | 4
1754 | PULELFU | PULELFU 1 | Pasada | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 27.7 | 0 | 281.5333 | 148.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 430.4667 | 27.7 | 11 | 13
1755 | PULELFU | PULELFU 2 | Pasada | 0 | 2.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4074 | 11.8167 | 0 | 26.8667 | 0 | 278.2 | 112.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 393.1426 | 29.2741 | 12 | 13
18 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 6.6584 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | #DIV/0! | 187.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | #DIV/0! | 19.9251 | 15 | 9
19 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0 | 0 | 5.5833 | 17 | 0 | 21.3167 | 0 | 388.2167 | 131.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 520.1 | 33.3333 | 10 | 9
20 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1667 | 0 | 6.6333 | 0 | 524.7833 | 227.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 2.0833 | 0 | 752.2667 | 8.3 | 8 | 8
722 | PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 1 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5167 | 0 | 31.5 | 0.18157 | 0 | 1
26 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | Pasada | 0 | 0 | 13.9746 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 133.7 | 7.85 | 1351.3833 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | 2.7167 | 0 | 2406.2333 | 160.2413 | 15 | 34
27 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | Pasada | 0 | 0 | 16.7671 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102.0667 | 7.85 | 935.3333 | 13.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7667 | 0 | 3.4167 | 0 | 956.7667 | 132.4005 | 19 | 13
28 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | Pasada | 0 | 1.6726 | 12.82 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 49.1333 | 0 | 1162.0333 | 7.85 | 1043.8167 | 370.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.1333 | 0 | 1424.2726 | 1187.6533 | 19 | 17
1720 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0.044706 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 157.1833 | 1.1333 | 142.35 | 12.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1167 | 1 | 15.9667 | 0 | 156.2167 | 230.3447 | 7 | 23
248 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.6833 | 0 | 53.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 1.6667 | 0 | 53.1833 | 32.3333 | 5 | 8
249 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 8.6667 | 545.7333 | 178.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 732.95 | 50.7 | 2 | 14
250 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6667 | 0 | 181.9333 | 361.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 543.1 | 17.6667 | 6 | 20
1843 | QUILAPILUN | QUILAPILUN | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 37.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.1874 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6212 | 1.8485 | 0.37356 | 0 | 0 | 0 | 1.8485 | 58.7994 | 1 | 0
12 | QUILLECO | QUILLECO 1 | Pasada | 0 | 0 | 0.60198 | 4.5254 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 20.35 | 0 | 386.7333 | 317.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 704.0167 | 25.4774 | 4 | 7
13 | QUILLECO | QUILLECO 2 | Pasada | 0 | 0 | 1.2358 | 4.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 315.05 | 279.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 594.4 | 9.073 | 1 | 3
762 | QUINTERO | QUINTERO 1 | Turbina Gas | 0 | 0.53229 | 0 | 5.0672 | 0 | 0 | 4.5404 | 2.2667 | 0 | 547.2333 | 0 | 141.25 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1094 | 0 | 4.6167 | 0 | 142.7156 | 600.9503 | 9 | 13
763 | QUINTERO | QUINTERO 2 | Turbina Gas | 0 | 1.1255 | 27.7636 | 4.9459 | 0 | 0 | 6.8049 | 7.2 | 0 | 210.0833 | 36.85 | 700.8667 | 14.4 | 0 | 0 | 14.2602 | 0.38114 | 80.0702 | 0 | 4.6167 | 0 | 753.6233 | 343.928 | 19 | 15
43 | RALCO | RALCO 1 | Embalse | 0 | 0 | 173.8256 | 15.2746 | 0 | 0 | 9.7333 | 0.7 | 0 | 49.85 | 0 | 410.6167 | 171.85 | 0 | 0 | 193.1331 | 0 | 5.3145 | 0 | 11.9833 | 0 | 582.4667 | 447.1312 | 16 | 20
44 | RALCO | RALCO 2 | Embalse | 0 | 0 | 168.3816 | 16.9442 | 0 | 0 | 3 | 4.0833 | 0 | 74.3 | 0 | 448.95 | 96.3833 | 0 | 0 | 205.6357 | 0 | 56.8667 | 0 | 3.2167 | 0 | 545.3333 | 525.1283 | 16 | 18
45 | RAPEL | RAPEL 1 | Embalse | 0 | 0 | 0 | 44.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2245 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 217.3832 | 0 | 11
46 | RAPEL | RAPEL 2 | Embalse | 0 | 0 | 0 | 25.0716 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 518.6833 | 0 | 93.5833 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5857 | 0 | 0 | 0 | 93.8833 | 609.3407 | 3 | 10
47 | RAPEL | RAPEL 3 | Embalse | 0 | 0 | 0 | 44.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.25 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0104 | 0 | 0.36667 | 0 | 289.0167 | 220.7762 | 0 | 14
48 | RAPEL | RAPEL 4 | Embalse | 0 | 0 | 0 | 53.2539 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 91.6333 | 2.25 | 260.9833 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992.2217 | 0 | 0 | 0 | 264.9333 | 4137.1089 | 10 | 15
49 | RAPEL | RAPEL 5 | Embalse | 0 | 0 | 0 | 85.3161 | 0 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 81 | 0 | 215.8667 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2187 | 0 | 1141.4167 | 0 | 216.3333 | 256.5348 | 8 | 9
1501 | RENAICO | RENAICO | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 139.95 | 0 | 535.5167 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 0 | 15.4833 | 0 | 567.5167 | 148.0667 | 14 | 10
705 | RENCA | RENCA 1 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
706 | RENCA | RENCA 2 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
1908 | RÍO COLORADO | RIO COLORADO 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0333 | 0 | 377.0167 | 0 | 934.1667 | 76.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1010.9 | 377.0167 | 16 | 14
1909 | RÍO COLORADO | RIO COLORADO 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0333 | 0 | 476.35 | 0 | 934.1667 | 76.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1010.9 | 476.35 | 17 | 14
1395 | RIO HUASCO | RIO HUASCO 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0833 | 0 | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 29.7167 | 0 | 11.1833 | 32.6 | 6 | 3
1396 | RIO HUASCO | RIO HUASCO 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0333 | 0 | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 29.7833 | 0 | 11.1833 | 33.55 | 7 | 3
1760 | RIO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0333 | 0 | 46.2167 | 0 | 0 | 118.0333 | 11 | 0
1761 | RIO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0333 | 0 | 45.9167 | 0 | 0 | 46.3167 | 9 | 0
1372 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 900.199 | 0 | 0 | 21.9693 | 3.05 | 0 | 97.4 | 26.7167 | 248.3 | 27.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.242 | 0 | 28.9833 | 0 | 302.6 | 1058.8104 | 11 | 21
14 | RUCUE | RUCUE 1 | Pasada | 0 | 0 | 12.6631 | 12.9185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.6333 | 0 | 1070.6 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1603.1 | 34.2149 | 6 | 23
15 | RUCUE | RUCUE 2 | Pasada | 0 | 0 | 12.6631 | 12.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9333 | 0 | 399.25 | 857.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 1257.1833 | 41.5149 | 9 | 11
1398 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0.38721 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 961.3667 | 0 | 227.6667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 231.6667 | 979.1872 | 10 | 7
1399 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0.041315 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 612.8833 | 3.5667 | 152.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 155.8 | 630.358 | 4 | 6
757 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | Pasada | 0 | 0 | 0.66356 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 219.2333 | 474.3667 | 594.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 5.55 | 0 | 1068.95 | 226.7969 | 7 | 11
583 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9167 | 0 | 819.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.95 | 47.9167 | 3 | 1
105 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | Pasada | 0 | 0 | 17.0653 | 66.0459 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 40.2833 | 0 | 1253.1167 | 35.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8495 | 0 | 3.1 | 0 | 1288.45 | 161.2441 | 6 | 15
212C | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | CC | 0 | 6.0186 | 419.4425 | 247.937 | 0 | 0.029332 | 40.6262 | 43.6084 | 0 | 365.2 | 1.5667 | 889.8167 | 574.9333 | 0 | 0 | 274.1961 | 0.068074 | 433.6993 | 0 | 0.71667 | 0 | 1472.4033 | 1781.1011 | 15 | 25
206C | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | CC | 0 | 37.2236 | 580.9919 | 280.3496 | 0 | 0 | 28.5194 | 53.2582 | 0 | 77.3333 | 0 | 1291.7202 | 87.7566 | 0 | 0 | 17.1628 | 0 | 34.8406 | 0 | 3.1147 | 0 | 1416.7004 | 1019.1975 | 19 | 23
776 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 1
777 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 1
1656 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 1
1657 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 1
1658 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 1
1659 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 1
922 | SF ENERGÍA | SANTA FE | Vapor | 0 | 0 | 471.0292 | 0.83805 | 0 | 0 | 12.3333 | 14.75 | 0 | 219.9333 | 0 | 10709.5 | 137.8833 | 0 | 0 | 18.7179 | 0 | 4.4333 | 0 | 3.5 | 0 | 10847.3833 | 727.2851 | 24 | 8
742 | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.3167 | 0 | 0 | 5
316 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | Vapor | 0 | 5.0383 | 617.4977 | 153.9997 | 0 | 0 | 85.573 | 854.4167 | 0 | 3601.7167 | 0 | 1107.5167 | 27.4 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 145.8962 | 0 | 0 | 0 | 1139.955 | 4606.6923 | 28 | 9
1384 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 0 | 23.4667 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 24.4667 | 12 | 1
1862 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 0 | 24.7167 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 25.7167 | 11 | 2
1385 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 23.1333 | 9 | 2
1386 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 0 | 21.7667 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 22.7667 | 12 | 2
1387 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.65 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 23.65 | 8 | 1
1388 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 21.0333 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 22.0333 | 9 | 2
1389 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 0 | 25.75 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 26.75 | 12 | 2
1390 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.8833 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 24.8833 | 9 | 2
1391 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0 | 16.2333 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 17.2333 | 6 | 1
1861 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | Vapor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.35 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 25.35 | 12 | 2
50 | SAUZAL | SAUZAL 1 | Pasada | 0 | 7.3125 | 30.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 34.1833 | 0 | 1262.4833 | 1631.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 1.5667 | 0 | 2901.5125 | 69.0779 | 5 | 57
51 | SAUZAL | SAUZAL 2 | Pasada | 0 | 9.2422 | 30.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.3 | 0 | 556.1 | 64.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.0589 | 1243.1112 | 12 | 20
52 | SAUZAL | SAUZAL 3 | Pasada | 0 | 9.2422 | 29.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 0 | 2312.9667 | 358.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2680.4755 | 116.2831 | 13 | 19
764 | SAUZALITO | SAUZALITO | Pasada | 90.8333 | 1.8056 | 0.19583 | 318.5472 | 0 | 0 | 12.2125 | 3.75 | 0 | 25.5167 | 0 | 281.2333 | 14.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 298.0222 | 356.4722 | 5 | 15
1382 | SDGx01 | SDGx01 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1531 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 639.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 32.9833 | 0 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 497.6724 | 0 | 3 | 0 | 9.8333 | 0 | 34.35 | 1172.6562 | 3 | 5
2020 | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 12.1333 | 0 | 3.4 | 2 | 0
2021 | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4833 | 0 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 7.7333 | 8.4833 | 3 | 2
1777 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 20.0332 | 2.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1401 | 2.5436 | 3.4423 | 0 | 4.1833 | 0 | 2.5436 | 53.5715 | 2 | 0
1447 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 519.1414 | 10.3991 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 20.1667 | 0 | 40.5667 | 4.1167 | 0 | 0 | 416.7688 | 0 | 27.5032 | 0 | 7.7391 | 0 | 44.6833 | 993.9791 | 6 | 4
1645 | SOLAR SAN ANDRES | SOLAR SAN ANDRES | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 2387.1425 | 19.8941 | 0 | 0 | 22.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.8142 | 0 | 21.0949 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4454.358 | 0 | 0
1980 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
2133 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
2134 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
1982 | DIESEL TAMAYA | SUTA1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1
2143 | DIESEL TAMAYA | SUTA10 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1
2135 | DIESEL TAMAYA | SUTA2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1
2136 | DIESEL TAMAYA | SUTA3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1
2137 | DIESEL TAMAYA | SUTA4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1
2138 | DIESEL TAMAYA | SUTA5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1
2139 | DIESEL TAMAYA | SUTA6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1
2140 | DIESEL TAMAYA | SUTA7 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1
2141 | DIESEL TAMAYA | SUTA8 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1
2142 | DIESEL TAMAYA | SUTA9 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15085 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1
765 | TALTAL | TALTAL 1 | Turbina Gas | 0 | 0.048676 | 0.16068 | 0.82743 | 0 | 0 | 17.5661 | 5.2293 | 0 | 49.3 | 0 | 234.5333 | 6.0167 | 0 | 0 | 0.39308 | 0 | 0.58779 | 28.2517 | 0 | 0 | 240.5987 | 68.8351 | 8 | 6
766 | TALTAL | TALTAL 2 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0.25116 | 6.2407 | 0 | 0 | 19.5962 | 9.55 | 0 | 2141.6 | 0 | 1557.0167 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1231 | 0 | 0 | 0 | 1563.8333 | 2319.8112 | 10 | 7
2026 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.9667 | 2 | 0
2174 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 3 | 0
2175 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0167 | 5 | 0
778 | TENO | TENO | Parque de Motores Diésel | 0 | 0 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 51.8833 | 0 | 0 | 0 | 23.2169 | 0 | 10.4333 | 0 | 2.9333 | 0 | 142.6833 | 35.0842 | 0 | 6
2512 | TENO GAS | TENO GAS | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0.53333 | 1 | 0
456 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | Parque de Motores Diésel | 2.2214e-14 | 0 | 0.035143 | 2.4399e-15 | 0 | 0 | 8.9793e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85e-13 | 1.4914e-12 | 0 | 0 | 70.3167 | 0.035143 | 0 | 1
1989 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25055 | 0 | 0 | 428.0667 | 2995.5333 | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547.7167 | 0 | 0 | 3052.75 | 428.3172 | 18 | 39
1990 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25634 | 0 | 0 | 169.55 | 3306.0167 | 54.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.0833 | 169.8063 | 11 | 41
1991 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 | Turbina Gas | 0 | 0 | 136.8271 | 0 | 0 | 0.032143 | 9.4968 | 9.2833 | 0 | 5991.5333 | 0 | 144.0167 | 0 | 147.2833 | 0 | 691.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0167 | 6829.2191 | 51 | 1
1981 | DIESEL IQUIQUE | TGIQ | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 1
2015 | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR | Turbina Gas | 0 | 0 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 1 | 0 | 17.2833 | 0 | 245.0167 | 0 | 0 | 0 | 638.9775 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 245.0167 | 658.7617 | 20 | 2
404 | TRAPEN | TRAPEN | Parque de Motores Diésel | 8.8482e-15 | 0 | 53.1708 | 0 | 0 | 0 | 0.065844 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 | 0 | 448.5678 | 0 | 0.084362 | 6.3538e-13 | 0 | 0 | 34.8333 | 502.9722 | 2 | 1
1992 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 | Vapor | 0 | 12.768 | 63.4496 | 1.1806 | 0 | 0 | 50.5392 | 0 | 0 | 682.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8742 | 4.8438 | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 17.6117 | 1248.2527 | 20 | 0
1993 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 | Vapor | 0 | 0 | 153.8549 | 0.025863 | 0 | 0 | 48.8571 | 0 | 0 | 7696.6333 | 138.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.95 | 8037.0511 | 23 | 1
1994 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 | Vapor | 0 | 0.17684 | 583.9171 | 6.1247 | 0 | 4.9 | 39.7138 | 57.3601 | 0 | 2628.4833 | 120.9333 | 784.0333 | 0 | 0 | 0 | 956.927 | 0 | 53.3101 | 0 | 0 | 0 | 905.1435 | 4268.476 | 32 | 5
1995 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 | Vapor | 5.055 | 60.7982 | 820.8965 | 6 | 0 | 0 | 46.0767 | 42.6 | 0 | 1194.1333 | 0 | 876.1833 | 27.8333 | 0 | 0 | 852.7897 | 0 | 0 | 36.9141 | 0 | 0 | 964.8148 | 2919.8963 | 40 | 21
1996 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16 | CC | 0 | 7.8531 | 222.6799 | 160.648 | 0 | 0 | 53.4748 | 109.2601 | 0 | 1292.5667 | 0 | 3793.2333 | 238.5833 | 0 | 0 | 67.9962 | 3.3316 | 16.0783 | 0 | 0 | 0 | 4043.0013 | 1813.4439 | 78 | 68
1650 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 9 | 0
2003 | UJINA | UG1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39876 | 0.43333 | 0 | 25.75 | 0 | 744.9833 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 747.0333 | 26.1488 | 72 | 3
2004 | UJINA | UG2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34154 | 0.1 | 0 | 25.75 | 0 | 727.1167 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 733.4167 | 26.0915 | 58 | 4
2005 | UJINA | UG3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | 1.2667 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35.6786 | 56 | 0
2006 | UJINA | UG4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 14.6833 | 0 | 495.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 499.8 | 14.6833 | 39 | 5
2007 | UJINA | UG5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98464 | 0 | 0 | 103.4667 | 0 | 15609.4 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15610.8333 | 104.4513 | 25 | 6
2008 | UJINA | UG6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39944 | 1.7333 | 0 | 118.1833 | 0 | 4344.65 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 4353.1333 | 118.5828 | 32 | 12
2010 | URIBE SOLAR | URIBE SOLAR | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6333 | 13 | 43 | 0 | 0 | 4
332 | VALDIVIA | VALDIVIA | Vapor | 0 | 0 | 2006.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.85 | 0 | 279.8333 | 39.9167 | 1284.95 | 156.2667 | 0 | 0 | 51.5858 | 0 | 0 | 0 | 23.4667 | 0 | 1481.1333 | 2337.751 | 10 | 21
314 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | Vapor | 0 | 34.2333 | 2359.9409 | 0.93333 | 0 | 0 | 5.4333 | 111.757 | 0 | 3849.9833 | 0 | 857.9 | 36.1333 | 0 | 0 | 234.4359 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.3457 | 6450.7268 | 26 | 8
315 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | Vapor | 0 | 119.6994 | 2203.9651 | 11.2598 | 0 | 0 | 3.352 | 97.5758 | 0 | 985.7833 | 0 | 3230.7833 | 161.3833 | 0 | 0 | 8.7367 | 0.12424 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 3511.9904 | 3213.097 | 33 | 17
921 | VIÑALES | VIÑALES | Vapor | 0 | 0 | 671.9591 | 1.1455 | 0 | 0 | 2.1667 | 60 | 5.4667 | 226.9667 | 0 | 896.2 | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2129 | 0 | 35.2667 | 0 | 905.9667 | 918.4508 | 35 | 9
743 | VOLCAN | VOLCAN | Pasada | 0 | 4.0718 | 0 | 0.41795 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.2 | 0 | 56.8 | 0 | 103.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7333 | 0 | 107.5218 | 58.2346 | 5 | 10
100 | YUNGAY | YUNGAY 1 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 629.0333 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.75 | 0.56667 | 1 | 8
101 | YUNGAY | YUNGAY 2 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.05 | 0 | 0 | 8
102 | YUNGAY | YUNGAY 3 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.7167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.7167 | 0 | 0 | 6
715 | YUNGAY | YUNGAY 4 | Turbina Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.8667 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.8667 | 0 | 0 | 16
1998 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 648.8333 | 1.2 | 12 | 1
2152 | ESTANDARTES | ZOFRI_10 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 648.8333 | 1.0333 | 10 | 1
2153 | ESTANDARTES | ZOFRI_11 | Motores Diésel | 0 | 0 | 6.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 1556.8167 | 0 | 0 | 0 | 1542.4372 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1556.8167 | 1551.6931 | 7 | 2
2154 | ESTANDARTES | ZOFRI_12 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 648.8333 | 0.6 | 9 | 1
2001 | ESTANDARTES | ZOFRI_13 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 648.8333 | 0.25 | 4 | 1
1999 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43238 | 0 | 0 | 0.15 | 70.2167 | 960.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1031.05 | 0.58238 | 6 | 6
2147 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0333 | 0 | 1231.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1231.8667 | 4.0333 | 10 | 2
2148 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 648.8333 | 3.5 | 11 | 1
2149 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 648.8333 | 3.5167 | 13 | 1
2000 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 648.8333 | 0.71667 | 10 | 1
2002 | ESTANDARTES | ZOFRI_7 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 648.8333 | 0.6 | 9 | 1
2150 | ESTANDARTES | ZOFRI_8 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 648.8333 | 5.4167 | 11 | 1
2151 | ESTANDARTES | ZOFRI_9 | Motores Diésel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 648.8333 | 0.6 | 9 | 1
1984 | SOLAR EL ÁGUILA I | SOLAR EL ÁGUILA I | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 5.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9348 | 0 | 0 | 30.3167 | 72 | 18.4069 | 1.25 | 1 | 3
2041 | EOLICA CABO LEONES I | EOLICA CABO LEONES I | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 4.4399 | 0 | 0.067742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8333 | 0 | 125.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81202 | 2.1044 | 0 | 1.1667 | 264 | 130.8019 | 40.0055 | 3 | 14
2228 | DEGAÑ 2 | DEGAÑ II NAVE 4 | Parque de Motores Diésel | 0 | 0 | 0.79309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0435 | 0 | 0 | 0 | 4.8989 | 144 | 0 | 1026.7533 | 2 | 0
2234 | DEGAÑ 2 | DEGAÑ II NAVE 5 | Parque de Motores Diésel | 0 | 0 | 0.79309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.9655 | 96 | 0 | 1026.7533 | 2 | 0
2031 | CERRO PABELLÓN | G1A | Vapor | 0 | 4.2376 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 0 | 179.6667 | 47.9167 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4833 | 720 | 60.3042 | 180.855 | 20 | 2
2240 | CERRO PABELLÓN | G2A | Vapor | 0 | 5.3451 | 0 | 23.5467 | 0 | 0 | 0 | 33.3167 | 0 | 95.8167 | 0 | 25.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 720 | 31.3285 | 119.3634 | 19 | 3
2405 | TRINCAO | TRINCAO 1 | Motores Diésel | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3576 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 96 | 0 | 89.2553 | 0 | 0
2406 | TRINCAO | TRINCAO 2 | Motores Diésel | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6512 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 96 | 0 | 17.5488 | 0 | 0
2407 | TRINCAO | TRINCAO 3 | Motores Diésel | 0 | 0 | 34.5377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.717 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 96 | 0 | 98.2547 | 0 | 0
2408 | TRINCAO | TRINCAO 4 | Motores Diésel | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3576 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 96 | 0 | 89.2553 | 0 | 0
2409 | TRINCAO | TRINCAO 5 | Motores Diésel | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 96 | 0 | 15.6356 | 0 | 0
2410 | TRINCAO | TRINCAO 6 | Motores Diésel | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 96 | 0 | 15.6356 | 0 | 0
2503 | TRINCAO | TRINCAO 7 | Motores Diésel | 0 | 0 | 11.6523 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.9833 | 0 | 313.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 480 | 0 | 328.6522 | 5 | 0
2504 | TRINCAO | TRINCAO 8 | Motores Diésel | 0 | 0 | 10.8976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 480 | 0 | 15.6356 | 0 | 0
2505 | TRINCAO | TRINCAO 9 | Motores Diésel | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 480 | 0 | 15.6356 | 0 | 0
2506 | TRINCAO | TRINCAO 10 | Motores Diésel | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 480 | 0 | 15.6356 | 0 | 0
2199 | IEM | IEM | Vapor | 0 | 21.5699 | 595.1079 | 13.218 | 0 | 0 | 0.020819 | 107.15 | 0 | 1309.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1511 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 360 | 21.5699 | 1918.1479 | 14 | 0
2413 | EÓLICA PUNTA SIERRA | EÓLICA PUNTA SIERRA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0.52214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 96 | 0 | 57.4888 | 2 | 0
1948 | DOS VALLES | DOS VALLES | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0
2221 | PALACIOS | PALACIOS | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
2464 | CUMBRES | CUMBRES U1 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9333 | 0 | 24.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 648 | 24.6833 | 254.9333 | 23 | 1
2465 | CUMBRES | CUMBRES U2 | Pasada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9333 | 0 | 24.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 648 | 24.6833 | 254.9333 | 23 | 1
2387 | SOLAR HUATACONDO | SOLAR HUATACONDO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 19.85 | 2 | 0
2707 | PE SAN GABRIEL | PE SAN GABRIEL | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0 | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9393 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 1392 | 0 | 28.7361 | 2 | 0

## Cálculo
Periodo Cálculo | 2015-04-01 | 2020-04-01 | [9 empty] | Sumatoria DatosGx |  |  | Sumatoria DatosGx Estados Operaticos |  |  | # Eventos |  | Cálculo índices 2020-03 |  |  | Estándares |  |  | Cumplimiento |  |  | Variación % Respecto a Estandar |  |  | Variación Horas Respecto Estandar |  |  | Estándares
Entrada en Operación | Meses Historia | ID | CENTRAL | UNIDAD | COORDINADO | NEMOTECNICO | SISTEMA | TIPO | CLAVE | POTENCIA BRUTA | Factor Alfa | hprog | hforg | fforg | hprog | hforg | fforg | DF | DP | hprog | hforg | fforg | hprog | hforg | fforg | hprog | hforg | fforg | hprog | hforg | fforg | hprog | hforg | fforg | Tipo | HPROg | HFORg | FFORg
1948-01-01 | 866.9653 | 33 | ABANICO | ABANICO 1 | ENEL GENERACION | CE01U01G021 | SIC | Pasada | ABANICOABANICO 1 | 21.5 | 0.2 | 513.0702 | 120.0885 | 4 | 109.9331 | 101.1605 | 10 | 14 | 21 | 124.6006 | 44.2498 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -58.47% | -11.5% | -30% | -175.3994 | -5.7502 | -1.2 | Embalse | 400 | 100 | 8
1948-01-01 | 866.9653 | 34 | ABANICO | ABANICO 2 | ENEL GENERACION | CE01U02G021 | SIC | Pasada | ABANICOABANICO 2 | 21.5 | 0.2 | 86.0202 | 99.7218 | 0 | 7.1331 | 35.7939 | 1 | 1 | 9 | 18.6306 | 27.1031 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -93.79% | -45.79% | -95% | -281.3694 | -22.8969 | -3.8 | Pasada | 300 | 50 | 4
1948-01-01 | 866.9653 | 35 | ABANICO | ABANICO 3 | ENEL GENERACION | CE01U03G021 | SIC | Pasada | ABANICOABANICO 3 | 21.5 | 0.2 | 405.9035 | 237.4552 | 0 | 502.5831 | 35.7939 | 1 | 1 | 16 | 181.6973 | 54.6498 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -39.43% | 9.3% | -95% | -118.3027 | 4.6498 | -3.8 | Vapor | 750 | 200 | 12
1948-01-01 | 866.9653 | 36 | ABANICO | ABANICO 4 | ENEL GENERACION | CE01U04G021 | SIC | Pasada | ABANICOABANICO 4 | 21.5 | 0.2 | 87.9702 | 237.4552 | 0 | 7.1331 | 35.7939 | 1 | 1 | 9 | 19.0206 | 54.6498 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -93.66% | 9.3% | -95% | -280.9794 | 4.6498 | -3.8 | CC | 500 | 200 | 12
1959-01-01 | 734.9653 | 37 | ABANICO | ABANICO 5 | ENEL GENERACION | CE01U05G021 | SIC | Pasada | ABANICOABANICO 5 | 25 | 0.2 | 445.6928 | 116.1838 | 5 | 220.0998 | 53.7026 | 3 | 8 | 24 | 133.1585 | 33.9773 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -55.61% | -32.05% | -60% | -166.8415 | -16.0227 | -2.4 | Turbina Gas | 300 | 50 | 4
1959-01-01 | 734.9653 | 38 | ABANICO | ABANICO 6 | ENEL GENERACION | CE01U06G021 | SIC | Pasada | ABANICOABANICO 6 | 25 | 0.2 | 510.4428 | 144.3838 | 9 | 488.3998 | 70.632 | 17 | 26 | 30 | 199.7685 | 43.0031 | 5.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | NC | -33.41% | -13.99% | 30% | -100.2315 | -6.9969 | 1.2 | Motores Diésel | 300 | 100 | 8
1991-01-01 | 350.9655 | 246 | ALFALFAL | ALFALFAL 1 | AES GENER | CE01U01G010 | SIC | Pasada | ALFALFALALFALFAL 1 | 89 | 0.2 | 1631.9833 | 565.9833 | 1 | 1372.3667 | 31.1464 | 7 | 8 | 61 | 600.87 | 119.426 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 100.3% | 138.9% | -60% | 300.87 | 69.426 | -2.4 | Parque de Motores Diésel | 20 | 10 | 4
1991-01-01 | 350.9655 | 247 | ALFALFAL | ALFALFAL 2 | AES GENER | CE01U02G010 | SIC | Pasada | ALFALFALALFALFAL 2 | 89 | 0.2 | 962.4833 | 70.7167 | 6 | 1197.25 | 130.297 | 9 | 15 | 31 | 431.9467 | 40.2027 | 3 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C | 43.98% | -19.59% | -25% | 131.9467 | -9.7973 | -1 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | 20 | 10 | 4
2013-12-29 | 75.0719 | 1505 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U1 | COLBUN | CE15U01G004 | SIC | Pasada | ANGOSTURAANGOSTURA U1 | 138.58 | 0.2 | 1440.3335 | 390.0833 | 3 | 1165.95 | 48.1157 | 6 | 9 | 22 | 521.2567 | 87.6398 | 1.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 73.75% | 75.28% | -55% | 221.2567 | 37.6398 | -2.2
2014-03-06 | 72.8635 | 1506 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U2 | COLBUN | CE15U02G004 | SIC | Pasada | ANGOSTURAANGOSTURA U2 | 138.58 | 0.2 | 1150.9812 | 360.0961 | 4 | 1203.6 | 141.3656 | 7 | 11 | 24 | 470.9162 | 100.2923 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 56.97% | 100.6% | -45% | 170.9162 | 50.2923 | -1.8
2014-01-21 | 74.309 | 1507 | ANGOSTURA | ANGOSTURA U3 | COLBUN | CE15U03G004 | SIC | Pasada | ANGOSTURAANGOSTURA U3 | 46.54 | 0.2 | 921.437 | 22.2167 | 5 | 1102.05 | 238.5325 | 7 | 12 | 21 | 404.6974 | 52.1498 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 34.9% | 4.3% | -40% | 104.6974 | 2.1498 | -1.6
2005-01-07 | 182.768 | 98 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 1 | COLBUN | CE22U01G004 | SIC | Turbina Gas | ANTILHUE TGANTILHUE 1 | 50.9 | 0.2 | 330.8991 | 16.843 | 1 | 369.3367 | 1976.2719 | 14 | 15 | 14 | 140.0472 | 398.623 | 3 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -53.32% | 697.2% | -25% | -159.9528 | 348.623 | -1
2005-09-24 | 174.2259 | 99 | ANTILHUE TG | ANTILHUE 2 | COLBUN | CE22U02G004 | SIC | Turbina Gas | ANTILHUE TGANTILHUE 2 | 51.6 | 0.2 | 582.7833 | 9.85 | 1 | 390.8021 | 1392.6492 | 6 | 7 | 13 | 194.7171 | 280.4998 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -35.09% | 461% | -65% | -105.2829 | 230.4998 | -2.6
1981-01-01 | 470.9651 | 39 | ANTUCO | ANTUCO 1 | ENEL GENERACION | CE02U01G021 | SIC | Embalse | ANTUCOANTUCO 1 | 160 | 0.2 | 321.4486 | 27.0469 | 2 | 3205.5167 | 137.1042 | 11 | 13 | 44 | 705.393 | 32.8302 | 2.6 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C | 76.35% | -67.17% | -67.5% | 305.393 | -67.1698 | -5.4
1981-01-01 | 470.9651 | 40 | ANTUCO | ANTUCO 2 | ENEL GENERACION | CE02U02G021 | SIC | Embalse | ANTUCOANTUCO 2 | 160 | 0.2 | 1324.3379 | 61.407 | 3 | 773.5167 | 28.1833 | 10 | 13 | 37 | 419.5709 | 17.9181 | 2.6 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C | 4.893% | -82.08% | -67.5% | 19.5709 | -82.0819 | -5.4
2018-11-19 | 16.3905 | 1756 | ALTO RENAICO | ALTO RENAICO | MAINCO | CE06U01G042 | SIC | Pasada | ALTO RENAICOALTO RENAICO | 1.402 | 0.73213 | 0 | 0 | 0 | 548.6833 | 67.3167 | 6 | 6 | 2 | 401.708 | 49.2846 | 4.3928 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 33.9% | -1.431% | 9.82% | 101.708 | -0.71539 | 0.39279
1996-10-04 | 281.866 | 330 | ARAUCO | ARAUCO TG4/5 | CELULOSA ARAUCO | CE07U01L089 | SIC | Vapor | ARAUCOARAUCO TG4/5 | 9 | 0.2 | 546.0667 | 3590.8833 | 12 | 1952.6167 | 3757.9129 | 49 | 61 | 44 | 499.7367 | 1469.7592 | 12.2 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -33.37% | 634.9% | 1.667% | -250.2633 | 1269.7592 | 0.2
2012-02-03 | 97.8832 | 1502 | ARAUCO | ARAUCO TG6 | CELULOSA ARAUCO | CE07U02L089 | SIC | Vapor | ARAUCOARAUCO TG6 | 15 | 0.2 | 1440.25 | 3534.9833 | 16 | 617.1333 | 3620.4589 | 48 | 64 | 56 | 411.4767 | 1431.0884 | 12.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -45.14% | 615.5% | 6.667% | -338.5233 | 1231.0884 | 0.8
1993-01-01 | 326.9651 | 260 | BLANCO | ACONCAGUA (BLANCO) | COLBUN | CE18U01G004 | SIC | Pasada | BLANCOACONCAGUA (BLANCO) | 53 | 0.2 | 622.9541 | 189.5667 | 15 | 2241.6551 | 541.0692 | 8 | 23 | 67 | 572.9218 | 146.1272 | 4.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 90.97% | 192.3% | 15% | 272.9218 | 96.1272 | 0.6
1970-01-01 | 602.9652 | 759 | BOCAMINA | BOCAMINA | ENEL GENERACION | CE03U01G021 | SIC | Vapor | BOCAMINABOCAMINA | 130 | 0.2 | 3548.0781 | 1647.1031 | 15 | 780.8579 | 3089.5722 | 28 | 43 | 47 | 865.7872 | 947.335 | 8.6 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C | 15.44% | 373.7% | -28.33% | 115.7872 | 747.335 | -3.4
2012-10-28 | 89.0803 | 1496 | BOCAMINA II | BOCAMINA II | ENEL GENERACION | CE21U01G021 | SIC | Vapor | BOCAMINA IIBOCAMINA II | 347.54 | 0.2 | 515.4007 | 5956.0957 | 24 | 1550.8821 | 1409.4659 | 38 | 62 | 80 | 413.2566 | 1473.1123 | 12.4 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -44.9% | 636.6% | 3.333% | -336.7434 | 1273.1123 | 0.4
2011-04-28 | 107.1229 | 517 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 1 | SAGESA | CE14U01G018 | SIC | Motores Diésel | CALLE CALLECALLE CALLE 1 | 1.6 | 0.2 | 568.5333 | 1525.7195 | 4 | 2202.5 | 703.0073 | 3 | 7 | 34 | 554.2067 | 445.7454 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 84.74% | 345.7% | -82.5% | 254.2067 | 345.7454 | -6.6
2011-04-28 | 107.1229 | 518 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 2 | SAGESA | CE14U02G018 | SIC | Motores Diésel | CALLE CALLECALLE CALLE 2 | 1.6 | 0.2 | 592.0333 | 840.5362 | 2 | 2177.35 | 27.5333 | 3 | 5 | 31 | 553.8767 | 173.6139 | 1 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 84.63% | 73.61% | -87.5% | 253.8767 | 73.6139 | -7
2011-04-28 | 107.1229 | 519 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 3 | SAGESA | CE14U03G018 | SIC | Motores Diésel | CALLE CALLECALLE CALLE 3 | 1.6 | 0.2 | 780.9167 | 1207.0695 | 2 | 2152.8667 | 21.275 | 1 | 3 | 35 | 586.7567 | 245.6689 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 95.59% | 145.7% | -92.5% | 286.7567 | 145.6689 | -7.4
2011-04-28 | 107.1229 | 520 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 4 | SAGESA | CE14U04G018 | SIC | Motores Diésel | CALLE CALLECALLE CALLE 4 | 1.6 | 0.2 | 714.3833 | 1422.5695 | 4 | 2147.5 | 367.9917 | 1 | 5 | 33 | 572.3767 | 358.1122 | 1 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 90.79% | 258.1% | -87.5% | 272.3767 | 258.1122 | -7
2011-04-28 | 107.1229 | 521 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 5 | SAGESA | CE14U05G018 | SIC | Motores Diésel | CALLE CALLECALLE CALLE 5 | 1.6 | 0.2 | 579.1167 | 753.9862 | 2 | 2186.6833 | 70.7083 | 1 | 3 | 33 | 553.16 | 164.9389 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 84.39% | 64.94% | -92.5% | 253.16 | 64.9389 | -7.4
2011-04-28 | 107.1229 | 522 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 6 | SAGESA | CE14U06G018 | SIC | Motores Diésel | CALLE CALLECALLE CALLE 6 | 1.6 | 0.2 | 579.7167 | 778.6195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 115.9433 | 155.7239 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -61.35% | 55.72% | -95% | -184.0567 | 55.7239 | -7.6
2011-04-28 | 107.1229 | 523 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 7 | SAGESA | CE14U07G018 | SIC | Motores Diésel | CALLE CALLECALLE CALLE 7 | 1.6 | 0.2 | 514.8833 | 1121.3862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 102.9767 | 224.2772 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -65.67% | 124.3% | -95% | -197.0233 | 124.2772 | -7.6
2011-04-28 | 107.1229 | 524 | CALLE CALLE | CALLE CALLE 8 | SAGESA | CE14U08G018 | SIC | Motores Diésel | CALLE CALLECALLE CALLE 8 | 1.6 | 0.2 | 534.6 | 1181.1862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 106.92 | 236.2372 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -64.36% | 136.2% | -95% | -193.08 | 136.2372 | -7.6
2007-03-21 | 156.3707 | 100 | YUNGAY | YUNGAY 1 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | CE01U01G029 | SIC | Turbina Gas | YUNGAYYUNGAY 1 | 52.399 | 0.2 | 374.8961 | 0 | 0 | 636.75 | 0.56667 | 1 | 1 | 13 | 202.3292 | 0.11333 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -32.56% | -99.77% | -95% | -97.6708 | -49.8867 | -3.8
2007-03-21 | 156.3707 | 101 | YUNGAY | YUNGAY 2 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | CE01U02G029 | SIC | Turbina Gas | YUNGAYYUNGAY 2 | 52.092 | 0.2 | 375.0319 | 0 | 0 | 637.05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 202.4164 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -32.53% | -100% | -100% | -97.5836 | -50 | -4
2008-05-02 | 142.9589 | 102 | YUNGAY | YUNGAY 3 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | CE01U03G029 | SIC | Turbina Gas | YUNGAYYUNGAY 3 | 53.477 | 0.2 | 374.4505 | 0 | 0 | 632.7167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 201.4334 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -32.86% | -100% | -100% | -98.5666 | -50 | -4
2010-01-25 | 122.1772 | 715 | YUNGAY | YUNGAY 4 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | CE01U04G029 | SIC | Turbina Gas | YUNGAYYUNGAY 4 | 36.9 | 0.2 | 478.6042 | 8.65 | 1 | 696.8667 | 0 | 0 | 1 | 23 | 235.0942 | 1.73 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -21.64% | -96.54% | -95% | -64.9058 | -48.27 | -3.8
2005-05-16 | 178.5298 | 751 | CANDELARIA | CANDELARIA TG1 | COLBUN | CE02U01G004 | SIC | Turbina Gas | CANDELARIACANDELARIA TG1 | 125.3 | 0.2 | 596.3572 | 21.8472 | 8 | 673.55 | 162.8795 | 4 | 12 | 21 | 253.9814 | 36.9453 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -15.34% | -26.11% | -40% | -46.0186 | -13.0547 | -1.6
2005-05-01 | 179.0226 | 749 | CANDELARIA | CANDELARIA TG2 | COLBUN | CE02U02G004 | SIC | Turbina Gas | CANDELARIACANDELARIA TG2 | 128.56 | 0.2 | 651.996 | 29.2235 | 8 | 525.8167 | 23.6925 | 2 | 10 | 19 | 235.5625 | 10.5832 | 2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -21.48% | -78.83% | -50% | -64.4375 | -39.4168 | -2
2007-12-27 | 147.1396 | 967 | CANELA | CANELA | ENEL GENERACION | CE20U01G021 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | CANELACANELA | 18.15 | 0.2 | 196.9478 | 28.3652 | 2 | 68.9167 | 353.0895 | 10 | 12 | 149 | 53.1729 | 76.2909 | 2.4 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 165.9% | 662.9% | -40% | 33.1729 | 66.2909 | -1.6
2009-12-11 | 123.6632 | 271 | CANELA II | CANELA II | EÓLICA CANELA | CE06U01T008 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | CANELA IICANELA II | 60 | 0.2 | 322.3483 | 74.4608 | 2 | 37.025 | 12.3379 | 0 | 2 | 263 | 71.8747 | 17.3597 | 0.4 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 259.4% | 73.6% | -90% | 51.8747 | 7.3597 | -3.6
1990-01-01 | 362.9653 | 6 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 1 | COLBUN | CE13U01G004 | SIC | Embalse | CANUTILLARCANUTILLAR 1 | 86 | 0.2 | 1284.2977 | 11.307 | 1 | 1279.4167 | 46.005 | 3 | 4 | 48 | 512.7429 | 11.4624 | 0.8 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C | 28.19% | -88.54% | -90% | 112.7429 | -88.5376 | -7.2
1990-01-01 | 362.9653 | 7 | CANUTILLAR | CANUTILLAR 2 | COLBUN | CE13U02G004 | SIC | Embalse | CANUTILLARCANUTILLAR 2 | 86 | 0.2 | 1105.0477 | 61.1748 | 2 | 1030.9167 | 46.8504 | 5 | 7 | 59 | 427.1929 | 21.605 | 1.4 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C | 6.798% | -78.39% | -82.5% | 27.1929 | -78.395 | -6.6
1995-01-01 | 302.9656 | 758 | CAPULLO | CAPULLO | CAPULLO | CE01U01G005 | SIC | Pasada | CAPULLOCAPULLO | 12 | 0.2 | 2047.45 | 47.55 | 14 | 348.9833 | 31 | 12 | 26 | 14 | 479.2867 | 15.71 | 5.2 | 300 | 50 | 4 | NC | C | NC | 59.76% | -68.58% | 30% | 179.2867 | -34.29 | 1.2
2011-04-01 | 108.0099 | 29 | CARENA | CARENA 1 | ELECTRICA INDUSTRIAL | CE10U01G028 | SIC | Pasada | CARENACARENA 1 | 2.5 | 0.2 | 1915.3667 | 135.0667 | 6 | 7212.8333 | 186.994 | 8 | 14 | 71 | 1825.64 | 64.4121 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 508.5% | 28.82% | -30% | 1525.64 | 14.4121 | -1.2
2011-04-01 | 108.0099 | 30 | CARENA | CARENA 2 | ELECTRICA INDUSTRIAL | CE10U02G028 | SIC | Pasada | CARENACARENA 2 | 2.5 | 0.2 | 1904.2 | 1169.5827 | 6 | 7293.8 | 51.368 | 8 | 14 | 68 | 1839.6 | 244.1901 | 2.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 513.2% | 388.4% | -30% | 1539.6 | 194.1901 | -1.2
2011-04-01 | 108.0099 | 31 | CARENA | CARENA 3 | ELECTRICA INDUSTRIAL | CE10U03G028 | SIC | Pasada | CARENACARENA 3 | 2.5 | 0.2 | 1972.5 | 158.4 | 6 | 2336.6333 | 968.498 | 23 | 29 | 61 | 861.8267 | 225.3796 | 5.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 187.3% | 350.8% | 45% | 561.8267 | 175.3796 | 1.8
2011-04-01 | 108.0099 | 32 | CARENA | CARENA 4 | ELECTRICA INDUSTRIAL | CE10U04G028 | SIC | Pasada | CARENACARENA 4 | 2.5 | 0.2 | 1984.95 | 270.5 | 6 | 3091.9833 | 95.9267 | 13 | 19 | 61 | 1015.3867 | 73.2853 | 3.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 238.5% | 46.57% | -5% | 715.3867 | 23.2853 | -0.2
1996-01-01 | 290.9658 | 707 | CELCO | CELCO TG2 | CELULOSA ARAUCO | CE02U01L089 | SIC | Vapor | CELCOCELCO TG2 | 8 | 0.2 | 1832.5667 | 836.7342 | 11 | 1656.5667 | 351.2164 | 23 | 34 | 88 | 697.8267 | 237.5901 | 6.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -6.956% | 18.8% | -43.33% | -52.1733 | 37.5901 | -5.2
2010-12-14 | 111.566 | 826 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | INACAL S.A. | CE01U01G077 | SIC | Motores Diésel | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | 1.7 | 0.2 | 13.2059 | 1562.6762 | 2 | 14.75 | 3714.0557 | 2 | 4 | 4 | 5.5912 | 1055.3464 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -98.14% | 955.3% | -90% | -294.4088 | 955.3464 | -7.2
2010-12-14 | 111.566 | 827 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | INACAL S.A. | CE01U02G077 | SIC | Motores Diésel | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | 1.7 | 0.2 | 13.2059 | 1558.4596 | 2 | 14.75 | 3714.0557 | 2 | 4 | 4 | 5.5912 | 1054.503 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -98.14% | 954.5% | -90% | -294.4088 | 954.503 | -7.2
2010-12-14 | 111.566 | 828 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | INACAL S.A. | CE01U03G077 | SIC | Motores Diésel | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | 1.7 | 0.2 | 13.2059 | 1556.5929 | 2 | 14.75 | 3714.0557 | 2 | 4 | 4 | 5.5912 | 1054.1297 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -98.14% | 954.1% | -90% | -294.4088 | 954.1297 | -7.2
2010-12-14 | 111.566 | 829 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | INACAL S.A. | CE01U04G077 | SIC | Motores Diésel | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | 1.7 | 0.2 | 13.2059 | 1559.0596 | 2 | 14.75 | 3864.1657 | 3 | 5 | 4 | 5.5912 | 1084.645 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -98.14% | 984.6% | -87.5% | -294.4088 | 984.645 | -7
2010-12-14 | 111.566 | 830 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | INACAL S.A. | CE01U05G077 | SIC | Motores Diésel | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | 1.7 | 0.2 | 13.6608 | 2426.1596 | 2 | 14.75 | 2945.4307 | 0 | 2 | 6 | 5.6822 | 1074.318 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -98.11% | 974.3% | -95% | -294.3178 | 974.318 | -7.6
2010-12-14 | 111.566 | 831 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | INACAL S.A. | CE01U06G077 | SIC | Motores Diésel | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | 1.7 | 0.2 | 13.2059 | 1563.5762 | 2 | 14.75 | 2945.4307 | 0 | 2 | 4 | 5.5912 | 901.8014 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -98.14% | 801.8% | -95% | -294.4088 | 801.8014 | -7.6
2010-12-14 | 111.566 | 832 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | INACAL S.A. | CE01U07G077 | SIC | Motores Diésel | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | 1.7 | 0.2 | 13.6608 | 1556.5929 | 2 | 14.75 | 2945.4307 | 0 | 2 | 5 | 5.6822 | 900.4047 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -98.11% | 800.4% | -95% | -294.3178 | 800.4047 | -7.6
2010-12-14 | 111.566 | 833 | CBB-CENTRO | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | INACAL S.A. | CE01U08G077 | SIC | Motores Diésel | CBB-CENTROCEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | 1.7 | 0.2 | 13.6608 | 2511.4262 | 3 | 14.75 | 2945.4307 | 0 | 3 | 5 | 5.6822 | 1091.3714 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -98.11% | 991.4% | -92.5% | -294.3178 | 991.3714 | -7.4
2009-04-01 | 132.0082 | 723 | CENIZAS | CENIZAS 1 | ELECTRICA CENIZAS | CE01U01G039 | SIC | Motores Diésel | CENIZASCENIZAS 1 | 4.8333 | 0.2 | 0 | 20472 | 1 | 0 | 23359.9833 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8766.3967 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -100% | 8666% | -90% | -300 | 8666.3967 | -7.2
2009-04-01 | 132.0082 | 724 | CENIZAS | CENIZAS 2 | ELECTRICA CENIZAS | CE01U02G039 | SIC | Motores Diésel | CENIZASCENIZAS 2 | 5.29 | 0.2 | 3.7832 | 16264.2 | 2 | 0 | 4.215 | 2 | 4 | 2 | 0.75663 | 3253.683 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -99.75% | 3154% | -90% | -299.2434 | 3153.683 | -7.2
2009-04-01 | 132.0082 | 725 | CENIZAS | CENIZAS 3 | ELECTRICA CENIZAS | CE01U03G039 | SIC | Motores Diésel | CENIZASCENIZAS 3 | 4.8333 | 0.2 | 0 | 20472 | 1 | 0 | 23359.9833 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8766.3967 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -100% | 8666% | -90% | -300 | 8666.3967 | -7.2
2002-01-01 | 218.9654 | 64 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 1 | COLBUN | CE16U01G004 | SIC | Pasada | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 1 | 6.425 | 0.2 | 727.8131 | 5723.4946 | 5 | 1795.4667 | 243.1965 | 5 | 10 | 46 | 504.6559 | 1193.3382 | 2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 68.22% | 2287% | -50% | 204.6559 | 1143.3382 | -2
2002-01-01 | 218.9654 | 65 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 2 | COLBUN | CE16U02G004 | SIC | Pasada | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 2 | 6.425 | 0.2 | 572.7263 | 5307.2612 | 3 | 1884.1333 | 249.6275 | 2 | 5 | 46 | 491.3719 | 1111.3777 | 1 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 63.79% | 2123% | -75% | 191.3719 | 1061.3777 | -3
2002-01-01 | 218.9654 | 66 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 3 | COLBUN | CE16U03G004 | SIC | Pasada | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 3 | 6.425 | 0.2 | 774.8597 | 5281.1612 | 8 | 1618.7167 | 230.3685 | 2 | 10 | 44 | 478.7153 | 1102.306 | 2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 59.57% | 2105% | -50% | 178.7153 | 1052.306 | -2
2002-01-01 | 218.9654 | 67 | CHACABUQUITO | CHACABUQUITO 4 | COLBUN | CE16U04G004 | SIC | Pasada | CHACABUQUITOCHACABUQUITO 4 | 6.425 | 0.2 | 728.7671 | 5060.4279 | 5 | 1572.3833 | 219.9469 | 2 | 7 | 43 | 460.2301 | 1056.075 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 53.41% | 2012% | -65% | 160.2301 | 1006.075 | -2.6
2011-12-31 | 99.009 | 1655 | CHACAYES | CHACAYES 1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | CE03U01G101 | SIC | Pasada | CHACAYESCHACAYES 1 | 56 | 0.2 | 1671.6167 | 4716.8561 | 12 | 1356.2833 | 176.5506 | 15 | 27 | 37 | 605.58 | 978.6813 | 5.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 101.9% | 1857% | 35% | 305.58 | 928.6813 | 1.4
2011-12-31 | 99.009 | 836 | CHACAYES | CHACAYES 2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | CE03U02G101 | SIC | Pasada | CHACAYESCHACAYES 2 | 56 | 0.2 | 749.1333 | 7167.55 | 34 | 1117.5333 | 215.5839 | 17 | 51 | 36 | 373.3333 | 1476.6268 | 10.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 24.44% | 2853% | 155% | 73.3333 | 1426.6268 | 6.2
2007-07-19 | 152.4286 | 8 | CHIBURGO | CHIBURGO 1 | COLBUN | CE10U01G004 | SIC | Pasada | CHIBURGOCHIBURGO 1 | 9.7 | 0.2 | 145.1167 | 54.6 | 4 | 582.5667 | 44.4605 | 3 | 7 | 26 | 145.5367 | 19.8121 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -51.49% | -60.38% | -65% | -154.4633 | -30.1879 | -2.6
2007-07-19 | 152.4286 | 9 | CHIBURGO | CHIBURGO 2 | COLBUN | CE10U02G004 | SIC | Pasada | CHIBURGOCHIBURGO 2 | 9.7 | 0.2 | 645.8 | 22.3167 | 4 | 613.7667 | 30.9859 | 3 | 7 | 32 | 251.9133 | 10.6605 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -16.03% | -78.68% | -65% | -48.0867 | -39.3395 | -2.6
2019-02-21 | 13.2969 | 2393 | CONVENTO VIEJO | CONVENTO VIEJO 1 | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | CE01U01G311 | SIC | Pasada | CONVENTO VIEJOCONVENTO VIEJO 1 | 9 | 0.90247 | 0 | 0 | 0 | 28.7833 | 338.5533 | 7 | 7 | 5 | 25.9761 | 305.5339 | 6.3173 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -91.34% | 511.1% | 57.93% | -274.0239 | 255.5339 | 2.3173
2019-02-21 | 13.2969 | 2394 | CONVENTO VIEJO | CONVENTO VIEJO 2 | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | CE01U02G311 | SIC | Pasada | CONVENTO VIEJOCONVENTO VIEJO 2 | 9 | 0.90247 | 0 | 0 | 0 | 28.7833 | 336.1866 | 5 | 5 | 5 | 25.9761 | 303.398 | 4.5123 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -91.34% | 506.8% | 12.81% | -274.0239 | 253.398 | 0.51235
2008-07-08 | 140.7581 | 553 | CHILOE | CHILOE 1 | ELEKTRAGEN | CE05U01G035 | SIC | Motores Diésel | CHILOECHILOE 1 | 1 | 0.2 | 604.1463 | 3.3537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 120.8293 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -59.72% | -99.33% | -95% | -179.1707 | -99.3293 | -7.6
2008-07-08 | 140.7581 | 554 | CHILOE | CHILOE 2 | ELEKTRAGEN | CE05U02G035 | SIC | Motores Diésel | CHILOECHILOE 2 | 1 | 0.2 | 604.1463 | 3.3537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 120.8293 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -59.72% | -99.33% | -95% | -179.1707 | -99.3293 | -7.6
2008-07-08 | 140.7581 | 555 | CHILOE | CHILOE 3 | ELEKTRAGEN | CE05U03G035 | SIC | Motores Diésel | CHILOECHILOE 3 | 1 | 0.2 | 604.1463 | 3.3537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 120.8293 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -59.72% | -99.33% | -95% | -179.1707 | -99.3293 | -7.6
2008-07-08 | 140.7581 | 556 | CHILOE | CHILOE 4 | ELEKTRAGEN | CE05U04G035 | SIC | Motores Diésel | CHILOECHILOE 4 | 1 | 0.2 | 604.1463 | 3.3537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 120.8293 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -59.72% | -99.33% | -95% | -179.1707 | -99.3293 | -7.6
2008-07-08 | 140.7581 | 557 | CHILOE | CHILOE 5 | ELEKTRAGEN | CE05U05G035 | SIC | Motores Diésel | CHILOECHILOE 5 | 1 | 0.2 | 604.1463 | 3.3537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 120.8293 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -59.72% | -99.33% | -95% | -179.1707 | -99.3293 | -7.6
2008-07-08 | 140.7581 | 558 | CHILOE | CHILOE 6 | ELEKTRAGEN | CE05U06G035 | SIC | Motores Diésel | CHILOECHILOE 6 | 1 | 0.2 | 604.1463 | 3.3537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 120.8293 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -59.72% | -99.33% | -95% | -179.1707 | -99.3293 | -7.6
2008-07-08 | 140.7581 | 559 | CHILOE | CHILOE 7 | ELEKTRAGEN | CE05U07G035 | SIC | Motores Diésel | CHILOECHILOE 7 | 1 | 0.2 | 604.1463 | 3.3537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 120.8293 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -59.72% | -99.33% | -95% | -179.1707 | -99.3293 | -7.6
2008-07-08 | 140.7581 | 560 | CHILOE | CHILOE 8 | ELEKTRAGEN | CE05U08G035 | SIC | Motores Diésel | CHILOECHILOE 8 | 1 | 0.2 | 604.1463 | 3.3537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 120.8293 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -59.72% | -99.33% | -95% | -179.1707 | -99.3293 | -7.6
2008-07-08 | 140.7581 | 561 | CHILOE | CHILOE 9 | ELEKTRAGEN | CE05U09G035 | SIC | Motores Diésel | CHILOECHILOE 9 | 1 | 0.2 | 604.1463 | 3.3537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 120.8293 | 0.67074 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -59.72% | -99.33% | -95% | -179.1707 | -99.3293 | -7.6
2008-05-05 | 142.8604 | 525 | CHUYACA | CHUYACA 1 | SAGESA | CE10U01G018 | SIC | Motores Diésel | CHUYACACHUYACA 1 | 1.88 | 0.2 | 1084.2064 | 1325.23 | 6 | 1813.1333 | 4142.9333 | 5 | 11 | 18 | 579.4679 | 1093.6327 | 2.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 93.16% | 993.6% | -72.5% | 279.4679 | 993.6327 | -5.8
2008-05-05 | 142.8604 | 526 | CHUYACA | CHUYACA 2 | SAGESA | CE10U02G018 | SIC | Motores Diésel | CHUYACACHUYACA 2 | 1.88 | 0.2 | 1106.7231 | 1119.5633 | 6 | 1813.1333 | 541.8667 | 1 | 7 | 19 | 583.9713 | 332.286 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 94.66% | 232.3% | -82.5% | 283.9713 | 232.286 | -6.6
2008-05-05 | 142.8604 | 527 | CHUYACA | CHUYACA 3 | SAGESA | CE10U03G018 | SIC | Motores Diésel | CHUYACACHUYACA 3 | 1.88 | 0.2 | 921.3564 | 692.5467 | 7 | 1813.1333 | 377.3333 | 3 | 10 | 18 | 546.8979 | 213.976 | 2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 82.3% | 114% | -75% | 246.8979 | 113.976 | -6
2008-05-05 | 142.8604 | 528 | CHUYACA | CHUYACA 4 | SAGESA | CE10U04G018 | SIC | Motores Diésel | CHUYACACHUYACA 4 | 1.88 | 0.2 | 729.1231 | 1674.4633 | 10 | 603.2333 | 8182.7833 | 2 | 12 | 12 | 266.4713 | 1971.4493 | 2.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -11.18% | 1871% | -70% | -33.5287 | 1871.4493 | -5.6
2008-05-05 | 142.8604 | 529 | CHUYACA | CHUYACA 5 | SAGESA | CE10U05G018 | SIC | Motores Diésel | CHUYACACHUYACA 5 | 1.88 | 0.2 | 705.6397 | 987.9133 | 4 | 1813.1333 | 1855.5 | 2 | 6 | 18 | 503.7546 | 568.6827 | 1.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 67.92% | 468.7% | -85% | 203.7546 | 468.6827 | -6.8
2008-05-05 | 142.8604 | 790 | CHUYACA | CHUYACA 8 | SAGESA | CE10U06G018 | SIC | Motores Diésel | CHUYACACHUYACA 8 | 1.88 | 0.2 | 576.9397 | 776.4967 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 115.3879 | 155.2993 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -61.54% | 55.3% | -92.5% | -184.6121 | 55.2993 | -7.4
1955-01-01 | 782.9653 | 251 | CIPRESES | CIPRESES 1 | ENEL GENERACION | CE04U01G021 | SIC | Embalse | CIPRESESCIPRESES 1 | 35.33 | 0.2 | 452.5783 | 848.3531 | 4 | 631.5667 | 242.5052 | 16 | 20 | 54 | 216.829 | 218.1716 | 4 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C | -45.79% | 118.2% | -50% | -183.171 | 118.1716 | -4
1955-01-01 | 782.9653 | 252 | CIPRESES | CIPRESES 2 | ENEL GENERACION | CE04U02G021 | SIC | Embalse | CIPRESESCIPRESES 2 | 35.33 | 0.2 | 529.7993 | 629.5617 | 3 | 261.4 | 274.4073 | 13 | 16 | 37 | 158.2399 | 180.7938 | 3.2 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C | -60.44% | 80.79% | -60% | -241.7601 | 80.7938 | -4.8
1955-01-01 | 782.9653 | 253 | CIPRESES | CIPRESES 3 | ENEL GENERACION | CE04U03G021 | SIC | Embalse | CIPRESESCIPRESES 3 | 35.33 | 0.2 | 351.7649 | 647.6591 | 4 | 326.35 | 1365.5039 | 38 | 42 | 43 | 135.623 | 402.6326 | 8.4 | 400 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.09% | 302.6% | 5% | -264.377 | 302.6326 | 0.4
1985-01-01 | 422.9651 | 847 | COLBÚN | COLBUN 1 | COLBUN | CE01U01G004 | SIC | Embalse | COLBÚNCOLBUN 1 | 231.2 | 0.2 | 675.8167 | 117.8342 | 3 | 1959.0333 | 46.9914 | 10 | 13 | 78 | 526.97 | 32.9651 | 2.6 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C | 31.74% | -67.03% | -67.5% | 126.97 | -67.0349 | -5.4
1985-01-01 | 422.9651 | 848 | COLBÚN | COLBUN 2 | COLBUN | CE01U02G004 | SIC | Embalse | COLBÚNCOLBUN 2 | 232 | 0.2 | 1185.85 | 37.701 | 4 | 1218.3667 | 58.8289 | 7 | 11 | 82 | 480.8433 | 19.306 | 2.2 | 400 | 100 | 8 | NC | C | C | 20.21% | -80.69% | -72.5% | 80.8433 | -80.694 | -5.8
2010-06-09 | 117.7422 | 786 | COLIHUES | COLIHUES 1 | COLIHUES ENERGÍA | CE01U01G066 | SIC | Motores Diésel | COLIHUESCOLIHUES 1 | 11 | 0.2 | 1044.65 | 2643.1 | 21 | 157.6833 | 46.5521 | 14 | 35 | 5 | 240.4667 | 537.9304 | 7 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -19.84% | 437.9% | -12.5% | -59.5333 | 437.9304 | -1
2010-06-09 | 117.7422 | 785 | COLIHUES | COLIHUES 2 | COLIHUES ENERGÍA | CE01U02G066 | SIC | Motores Diésel | COLIHUESCOLIHUES 2 | 11 | 0.2 | 1109.4167 | 1176.4333 | 27 | 565.0667 | 303.7038 | 7 | 34 | 9 | 334.8967 | 296.0274 | 6.8 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 11.63% | 196% | -15% | 34.8967 | 196.0274 | -1.2
2008-08-18 | 139.4112 | 516 | COLMITO | COLMITO 1 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | CE01U01G123 | SIC | Turbina Gas | COLMITOCOLMITO 1 | 58 | 0.2 | 486.0156 | 162.8833 | 8 | 1117.4 | 2505.0667 | 32 | 40 | 21 | 320.6831 | 533.59 | 8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 6.894% | 967.2% | 100% | 20.6831 | 483.59 | 4
2007-04-23 | 155.2867 | 568 | CONCON | CONCON 1 | TECNORED | CE01U01G031 | SIC | Motores Diésel | CONCONCONCON 1 | 1.1 | 0.2 | 12.2923 | 667.0667 | 3 | 0.41667 | 0.76364 | 0 | 3 | 7 | 2.5418 | 133.5661 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -99.15% | 33.57% | -92.5% | -297.4582 | 33.5661 | -7.4
2007-04-23 | 155.2867 | 569 | CONCON | CONCON 2 | TECNORED | CE01U02G031 | SIC | Motores Diésel | CONCONCONCON 2 | 0.8 | 0.2 | 12.2871 | 682.65 | 4 | 0.41667 | 0.525 | 0 | 4 | 7 | 2.5407 | 136.635 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -99.15% | 36.63% | -90% | -297.4593 | 36.635 | -7.2
2007-04-23 | 155.2867 | 570 | CONCON | CONCON 3 | TECNORED | CE01U03G031 | SIC | Motores Diésel | CONCONCONCON 3 | 0.8 | 0.2 | 15.2437 | 680.5 | 4 | 0.41667 | 0.525 | 0 | 4 | 8 | 3.1321 | 136.205 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -98.96% | 36.21% | -90% | -296.8679 | 36.205 | -7.2
2007-06-06 | 153.8412 | 562 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 1 | ELEKTRAGEN | CE01U01G035 | SIC | Motores Diésel | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 1 | 1.5 | 0.2 | 435.8167 | 173.9083 | 7 | 16.1333 | 76 | 3 | 10 | 14 | 90.39 | 49.9817 | 2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -69.87% | -50.02% | -75% | -209.61 | -50.0183 | -6
2007-06-06 | 153.8412 | 563 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 2 | ELEKTRAGEN | CE01U02G035 | SIC | Motores Diésel | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 2 | 1.5 | 0.2 | 435.8167 | 173.9083 | 7 | 16.1333 | 76 | 3 | 10 | 14 | 90.39 | 49.9817 | 2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -69.87% | -50.02% | -75% | -209.61 | -50.0183 | -6
2007-06-06 | 153.8412 | 564 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 3 | ELEKTRAGEN | CE01U03G035 | SIC | Motores Diésel | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 3 | 1.5 | 0.2 | 435.8167 | 173.9083 | 7 | 16.1333 | 76 | 3 | 10 | 14 | 90.39 | 49.9817 | 2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -69.87% | -50.02% | -75% | -209.61 | -50.0183 | -6
2007-06-06 | 153.8412 | 565 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 4 | ELEKTRAGEN | CE01U04G035 | SIC | Motores Diésel | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 4 | 1.5 | 0.2 | 435.8167 | 173.9083 | 7 | 16.1333 | 121.5 | 4 | 11 | 14 | 90.39 | 59.0817 | 2.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -69.87% | -40.92% | -72.5% | -209.61 | -40.9183 | -5.8
2007-06-06 | 153.8412 | 566 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 5 | ELEKTRAGEN | CE01U05G035 | SIC | Motores Diésel | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 5 | 1.5 | 0.2 | 435.8167 | 173.9083 | 7 | 16.1333 | 76 | 3 | 10 | 14 | 90.39 | 49.9817 | 2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -69.87% | -50.02% | -75% | -209.61 | -50.0183 | -6
2007-06-06 | 153.8412 | 567 | CONSTITUCION 1 | CONSTITUCION 1 6 | ELEKTRAGEN | CE01U06G035 | SIC | Motores Diésel | CONSTITUCION 1CONSTITUCION 1 6 | 1.5 | 0.2 | 435.8167 | 173.9083 | 7 | 16.1333 | 76 | 3 | 10 | 14 | 90.39 | 49.9817 | 2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -69.87% | -50.02% | -75% | -209.61 | -50.0183 | -6
2018-09-13 | 18.5912 | 1927 | EL PELICANO | EL PELICANO | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | CE01U01G246 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EL PELICANOEL PELICANO | 108.103 | 0.64547 | 0 | 0 | 0 | 114.1833 | 0.62963 | 0 | 0 | 21 | 73.7014 | 0.40641 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 268.5% | -95.94% | -100% | 53.7014 | -9.5936 | -4
2018-10-04 | 17.9015 | 1984 | SOLAR EL ÁGUILA I | SOLAR EL ÁGUILA I | ENGIE | CE06U01G216 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SOLAR EL ÁGUILA ISOLAR EL ÁGUILA I | 2.024 | 0.67034 | 0 | 0 | 0 | 18.4069 | 1.25 | 1 | 1 | 3 | 12.3388 | 0.83792 | 0.67034 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -38.31% | -91.62% | -83.24% | -7.6612 | -9.1621 | -3.3297
2018-06-12 | 21.646 | 2041 | EOLICA CABO LEONES I | EOLICA CABO LEONES I | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | CE01U01G299 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EOLICA CABO LEONES IEOLICA CABO LEONES I | 119.35 | 0.55438 | 0 | 0 | 0 | 130.8019 | 40.0055 | 3 | 3 | 14 | 72.5133 | 22.178 | 1.6631 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 262.6% | 121.8% | -58.42% | 52.5133 | 12.178 | -2.3369
2005-04-30 | 179.0554 | 792 | CORONEL | CORONEL TG | SAGESA | CE05U01G018 | SIC | Turbina Gas | CORONELCORONEL TG | 45.674 | 0.2 | 566.4031 | 1692.6356 | 5 | 1023.25 | 818.4163 | 7 | 12 | 34 | 317.9306 | 502.2104 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 5.977% | 904.4% | -40% | 17.9306 | 452.2104 | -1.6
2008-07-09 | 140.7252 | 68 | COYA | COYA 5 | PACIFIC HYDRO | CE02U01G030 | SIC | Pasada | COYACOYA 5 | 12 | 0.2 | 3148.6986 | 910.5667 | 2 | 0 | 18210.25 | 5 | 7 | 11 | 629.7397 | 3824.1633 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 109.9% | 7548% | -65% | 329.7397 | 3774.1633 | -2.6
1993-01-01 | 326.9651 | 787 | CURILLINQUE | CURILLINQUE | PEHUENCHE | CE01U01G017 | SIC | Pasada | CURILLINQUECURILLINQUE | 92 | 0.2 | 242.4586 | 77.3426 | 7 | 655.1167 | 174.2525 | 16 | 23 | 20 | 179.5151 | 50.319 | 4.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC | -40.16% | 0.6381% | 15% | -120.4849 | 0.31903 | 0.6
2007-07-04 | 152.9214 | 382 | DEGAÑ | DEGAÑ | NUEVA DEGAN | CE01U01G033 | SIC | Parque de Motores Diésel | DEGAÑDEGAÑ | 36 | 0.2 | 258.9376 | 1528.5933 | 4 | 75.3667 | 724.6133 | 1 | 5 | 56 | 66.8609 | 450.6413 | 1 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 234.3% | 4406% | -75% | 46.8609 | 440.6413 | -3
2018-07-07 | 20.8248 | 2228 | DEGAÑ 2 | DEGAÑ II NAVE 4 | NUEVA DEGAN | CE02U01G033 | SIC | Parque de Motores Diésel | DEGAÑ 2DEGAÑ II NAVE 4 | 9.36 | 0.57624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.7533 | 2 | 2 | 0 | 0 | 591.6517 | 1.1525 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -100% | 5817% | -71.19% | -20 | 581.6517 | -2.8475
2018-06-05 | 21.8759 | 2234 | DEGAÑ 2 | DEGAÑ II NAVE 5 | NUEVA DEGAN | CE02U07G033 | SIC | Parque de Motores Diésel | DEGAÑ 2DEGAÑ II NAVE 5 | 5.268 | 0.54855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.7533 | 2 | 2 | 0 | 0 | 563.224 | 1.0971 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -100% | 5532% | -72.57% | -20 | 553.224 | -2.9029
1981-01-01 | 470.9651 | 95 | DIEGO DE ALMAGRO | DIEGO DE ALMAGRO 1 | ENEL GENERACION | CE05U01G021 | SIC | Turbina Gas | DIEGO DE ALMAGRODIEGO DE ALMAGRO 1 | 23.8 | 0.2 | 189.9462 | 266.2333 | 4 | 32.45 | 8.1 | 2 | 6 | 18 | 44.4792 | 54.8667 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -85.17% | 9.733% | -70% | -255.5208 | 4.8667 | -2.8
2009-07-23 | 128.2957 | 775 | EL PEÑON | EL PEÑON | ENLASA | CE04U01G041 | SIC | Parque de Motores Diésel | EL PEÑONEL PEÑON | 81 | 0.2 | 47.4667 | 7.5667 | 1 | 2.6 | 771.5377 | 0 | 1 | 12 | 10.0133 | 155.8209 | 0.2 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C | -49.93% | 1458% | -95% | -9.9867 | 145.8209 | -3.8
2007-04-13 | 155.6152 | 683 | EL RINCON | EL RINCON 1 | PUNTILLA | CE05U01G019 | SIC | Pasada | EL RINCONEL RINCON 1 | 0.27 | 0.2 | 997.1333 | 33.8333 | 2 | 424.8 | 1445.1 | 16 | 18 | 8 | 284.3867 | 295.7867 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -5.204% | 491.6% | -10% | -15.6133 | 245.7867 | -0.4
1973-01-01 | 566.9651 | 254 | EL TORO | EL TORO 1 | ENEL GENERACION | CE07U01G021 | SIC | Embalse | EL TOROEL TORO 1 | 112.5 | 0.2 | 327.8487 | 73.8667 | 4 | 778.6333 | 47.6474 | 6 | 10 | 50 | 221.2964 | 24.3028 | 2 | 400 | 100 | 8 | C | C | C | -44.68% | -75.7% | -75% | -178.7036 | -75.6972 | -6
1973-01-01 | 566.9651 | 255 | EL TORO | EL TORO 2 | ENEL GENERACION | CE07U02G021 | SIC | Embalse | EL TOROEL TORO 2 | 112.5 | 0.2 | 329.9144 | 24.0667 | 3 | 686.4167 | 46.8407 | 4 | 7 | 53 | 203.2662 | 14.1815 | 1.4 | 400 | 100 | 8 | C | C | C | -49.18% | -85.82% | -82.5% | -196.7338 | -85.8185 | -6.6
1973-01-01 | 566.9651 | 256 | EL TORO | EL TORO 3 | ENEL GENERACION | CE07U03G021 | SIC | Embalse | EL TOROEL TORO 3 | 112.5 | 0.2 | 275.0342 | 23.8333 | 4 | 428.0167 | 164.4904 | 7 | 11 | 42 | 140.6102 | 37.6647 | 2.2 | 400 | 100 | 8 | C | C | C | -64.85% | -62.34% | -72.5% | -259.3898 | -62.3353 | -5.8
1973-01-01 | 566.9651 | 257 | EL TORO | EL TORO 4 | ENEL GENERACION | CE07U04G021 | SIC | Embalse | EL TOROEL TORO 4 | 112.5 | 0.2 | 442.9308 | 20.0833 | 4 | 387.5 | 22.2959 | 3 | 7 | 42 | 166.0862 | 8.4759 | 1.4 | 400 | 100 | 8 | C | C | C | -58.48% | -91.52% | -82.5% | -233.9138 | -91.5241 | -6.6
2008-04-07 | 143.7802 | 571 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 1 | TECNORED | CE07U01G031 | SIC | Motores Diésel | EL TOTORALEL TOTORAL 1 | 1.2 | 0.2 | 65.0753 | 98.6956 | 7 | 246.5833 | 0 | 0 | 7 | 14 | 62.3317 | 19.7391 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -79.22% | -80.26% | -82.5% | -237.6683 | -80.2609 | -6.6
2008-04-07 | 143.7802 | 572 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 2 | TECNORED | CE07U02G031 | SIC | Motores Diésel | EL TOTORALEL TOTORAL 2 | 1.2 | 0.2 | 65.0753 | 94.2622 | 7 | 678.1667 | 0 | 0 | 7 | 14 | 148.6484 | 18.8524 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -50.45% | -81.15% | -82.5% | -151.3516 | -81.1476 | -6.6
2008-04-07 | 143.7802 | 573 | EL TOTORAL | EL TOTORAL 3 | TECNORED | CE07U03G031 | SIC | Motores Diésel | EL TOTORALEL TOTORAL 3 | 0.6 | 0.2 | 65.0906 | 144.8122 | 9 | 775.7 | 0 | 0 | 9 | 16 | 168.1581 | 28.9624 | 1.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -43.95% | -71.04% | -77.5% | -131.8419 | -71.0376 | -6.2
2010-06-25 | 117.2165 | 716 | EMELDA | EMELDA 1 | EMELDA | CE01U01G061 | SIC | Turbina Gas | EMELDAEMELDA 1 | 36.526 | 0.2 | 917.905 | 1.8667 | 1 | 153.0167 | 452.3 | 1 | 2 | 19 | 214.1843 | 90.8333 | 0.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -28.61% | 81.67% | -90% | -85.8157 | 40.8333 | -3.6
2010-09-21 | 114.3255 | 717 | EMELDA | EMELDA 2 | EMELDA | CE01U02G061 | SIC | Turbina Gas | EMELDAEMELDA 2 | 35.426 | 0.2 | 485.7883 | 0 | 0 | 68.2167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 110.801 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -63.07% | -100% | -100% | -189.199 | -50 | -4
2010-01-25 | 122.1772 | 358 | EOLICA TOTORAL | EOLICA TOTORAL | NORVIND | CE01U01G051 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EOLICA TOTORALEOLICA TOTORAL | 46 | 0.2 | 100.3707 | 4.1833 | 0 | 76.3333 | 28.7279 | 1 | 1 | 24 | 35.3408 | 6.5822 | 0.2 | 20 | 10 | 4 | NC | C | C | 76.7% | -34.18% | -95% | 15.3408 | -3.4178 | -3.8
2008-03-06 | 144.8313 | 1064 | ESCUADRON | ESCUADRON 1 | NUEVA ENERGIA | CE01U01G032 | SIC | Vapor | ESCUADRONESCUADRON 1 | 12.1 | 0.2 | 310.0167 | 1427.6512 | 16 | 9.6777 | 3845.1837 | 32 | 48 | 2 | 63.9389 | 1054.567 | 9.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -91.47% | 427.3% | -20% | -686.0611 | 854.567 | -2.4
2009-03-27 | 132.1725 | 1065 | ESCUADRON | ESCUADRON 2 | NUEVA ENERGIA | CE01U02G032 | SIC | Vapor | ESCUADRONESCUADRON 2 | 2.1 | 0.2 | 310.0167 | 668.1333 | 10 | 17.6333 | 4190.7428 | 24 | 34 | 2 | 65.53 | 971.7752 | 6.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -91.26% | 385.9% | -43.33% | -684.47 | 771.7752 | -5.2
2007-06-29 | 153.0856 | 454 | ESPERANZA | ESPERANZA DS1 | ENORCHILE | CE01U02G034 | SIC | Motores Diésel | ESPERANZAESPERANZA DS1 | 1.6 | 0.2 | 18.4167 | 0 | 0 | 0.3 | 24.7813 | 3 | 3 | 5 | 3.7433 | 4.9563 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -98.75% | -95.04% | -92.5% | -296.2567 | -95.0437 | -7.4
2007-06-27 | 153.1513 | 455 | ESPERANZA | ESPERANZA DS2 | ENORCHILE | CE01U03G034 | SIC | Motores Diésel | ESPERANZAESPERANZA DS2 | 1.8 | 0.2 | 38 | 13.8167 | 0 | 0.21667 | 16.5389 | 0 | 0 | 5 | 7.6433 | 6.0711 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -97.45% | -93.93% | -100% | -292.3567 | -93.9289 | -8
2007-08-22 | 151.3117 | 84 | ESPERANZA | ESPERANZA TG-1 | ENORCHILE | CE01U01G034 | SIC | Turbina Gas | ESPERANZAESPERANZA TG-1 | 18.8 | 0.2 | 11.5695 | 9.7085 | 1 | 0.43333 | 25.3234 | 0 | 1 | 3 | 2.4006 | 7.0064 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -99.2% | -85.99% | -95% | -297.5994 | -42.9936 | -3.8
2009-06-15 | 129.5441 | 106 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS (U1-U23) | ESPINOS S.A | CE01U01G042 | SIC | Parque de Motores Diésel | LOS ESPINOSLOS ESPINOS (U1-U23) | 35.65 | 0.2 | 199.6977 | 0.26667 | 1 | 430.2667 | 1.3333 | 1 | 2 | 31 | 125.9929 | 0.32 | 0.4 | 20 | 10 | 4 | NC | C | C | 530% | -96.8% | -90% | 105.9929 | -9.68 | -3.6
2009-06-15 | 129.5441 | 1088 | LOS ESPINOS | LOS ESPINOS (U24-U80) | ESPINOS S.A | CE01U24G042 | SIC | Parque de Motores Diésel | LOS ESPINOSLOS ESPINOS (U24-U80) | 88.35 | 0.2 | 199.6977 | 0.26667 | 1 | 430.2667 | 1.3333 | 1 | 2 | 31 | 125.9929 | 0.32 | 0.4 | 20 | 10 | 4 | NC | C | C | 530% | -96.8% | -90% | 105.9929 | -9.68 | -3.6
1909-01-01 | 1334.9651 | 793 | FLORIDA I | FLORIDA I 3 | PUNTILLA | CE06U01G019 | SIC | Pasada | FLORIDA IFLORIDA I 3 | 2.7 | 0.2 | 967 | 0.6 | 1 | 650.35 | 7012.0833 | 3 | 4 | 5 | 323.47 | 1402.5367 | 0.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 7.823% | 2705% | -80% | 23.47 | 1352.5367 | -3.2
1909-01-01 | 1334.9651 | 794 | FLORIDA I | FLORIDA I 5 | PUNTILLA | CE06U02G019 | SIC | Pasada | FLORIDA IFLORIDA I 5 | 2.7 | 0.2 | 967 | 0 | 0 | 650.35 | 7012.0833 | 3 | 3 | 5 | 323.47 | 1402.4167 | 0.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 7.823% | 2705% | -85% | 23.47 | 1352.4167 | -3.4
1993-01-01 | 326.9651 | 78 | FLORIDA II | FLORIDA II 1 | PUNTILLA | CE07U01G019 | SIC | Pasada | FLORIDA IIFLORIDA II 1 | 9.563 | 0.2 | 1041.9326 | 1000.9833 | 10 | 502.8 | 4309.7333 | 2 | 12 | 12 | 308.9465 | 1062.1433 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 2.982% | 2024% | -40% | 8.9465 | 1012.1433 | -1.6
1993-01-01 | 326.9651 | 79 | FLORIDA II | FLORIDA II 2 | PUNTILLA | CE07U02G019 | SIC | Pasada | FLORIDA IIFLORIDA II 2 | 9.563 | 0.2 | 1260.5659 | 232.6167 | 16 | 677.95 | 4334.35 | 6 | 22 | 20 | 387.7032 | 913.3933 | 4.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 29.23% | 1727% | 10% | 87.7032 | 863.3933 | 0.4
1999-01-01 | 254.9657 | 80 | FLORIDA III | FLORIDA III 1 | PUNTILLA | CE08U01G019 | SIC | Pasada | FLORIDA IIIFLORIDA III 1 | 1.32 | 0.2 | 1441.4333 | 176.45 | 14 | 404.5667 | 1204.6775 | 36 | 50 | 13 | 369.2 | 276.2255 | 10 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 23.07% | 452.5% | 150% | 69.2 | 226.2255 | 6
1999-01-01 | 254.9657 | 81 | FLORIDA III | FLORIDA III 2 | PUNTILLA | CE08U02G019 | SIC | Pasada | FLORIDA IIIFLORIDA III 2 | 1.32 | 0.2 | 1488.1667 | 43.0667 | 7 | 402.0667 | 1083.5333 | 34 | 41 | 12 | 378.0467 | 225.32 | 8.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 26.02% | 350.6% | 105% | 78.0467 | 175.32 | 4.2
1995-01-01 | 302.9656 | 810 | GUACOLDA | GUACOLDA 1 | GUACOLDA | CE01U01G011 | SIC | Vapor | GUACOLDAGUACOLDA 1 | 154.18 | 0.2 | 2446.298 | 1107.3241 | 11 | 754.708 | 1483.1908 | 18 | 29 | 51 | 640.2012 | 518.103 | 5.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -14.64% | 159.1% | -51.67% | -109.7988 | 318.103 | -6.2
1996-01-01 | 290.9658 | 811 | GUACOLDA | GUACOLDA 2 | GUACOLDA | CE01U02G011 | SIC | Vapor | GUACOLDAGUACOLDA 2 | 145.41 | 0.2 | 797.1886 | 1235.7926 | 10 | 1372.8942 | 2718.4241 | 22 | 32 | 42 | 434.0166 | 790.8433 | 6.4 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -42.13% | 295.4% | -46.67% | -315.9834 | 590.8433 | -5.6
2009-07-31 | 128.0329 | 812 | GUACOLDA | GUACOLDA 3 | GUACOLDA | CE01U03G011 | SIC | Vapor | GUACOLDAGUACOLDA 3 | 153.93 | 0.2 | 280.809 | 548.2258 | 4 | 1314.4664 | 1107.309 | 13 | 17 | 42 | 319.0551 | 331.107 | 3.4 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -57.46% | 65.55% | -71.67% | -430.9449 | 131.107 | -8.6
2010-03-31 | 120.0418 | 813 | GUACOLDA | GUACOLDA 4 | GUACOLDA | CE01U04G011 | SIC | Vapor | GUACOLDAGUACOLDA 4 | 153.88 | 0.2 | 920.7857 | 574.318 | 8 | 1209.4159 | 1413.8381 | 11 | 19 | 48 | 426.0403 | 397.6312 | 3.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -43.19% | 98.82% | -68.33% | -323.9597 | 197.6312 | -8.2
2015-12-15 | 51.5365 | 1833 | GUACOLDA | GUACOLDA 5 | GUACOLDA | CE01U05G011 | SIC | Vapor | GUACOLDAGUACOLDA 5 | 156.215 | 0.23284 | 498.4759 | 735.7914 | 3 | 1089.4381 | 768.5234 | 12 | 15 | 43 | 369.7373 | 350.2717 | 3.4927 | 750 | 200 | 12 | * | * | * | -50.7% | 75.14% | -70.89% | -380.2627 | 150.2717 | -8.5073
2004-10-01 | 185.9652 | 744 | HORCONES TG | HORCONES TG | ARAUCO BIOENERGÍA | CE01U01G002 | SIC | Turbina Gas | HORCONES TGHORCONES TG | 24.3 | 0.2 | 459.5833 | 310.192 | 2 | 367.0833 | 2.0842 | 2 | 4 | 9 | 165.3333 | 62.4552 | 0.8 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -44.89% | 24.91% | -80% | -134.6667 | 12.4552 | -3.2
2008-01-01 | 146.9665 | 270 | HORNITOS | HORNITOS 1 | RIO TRANQUILO | CE01U01G036 | SIC | Pasada | HORNITOSHORNITOS 1 | 61 | 0.2 | 621.063 | 353.1312 | 9 | 2133.2574 | 715.2031 | 35 | 44 | 78 | 550.8641 | 213.6669 | 8.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 83.62% | 327.3% | 120% | 250.8641 | 163.6669 | 4.8
1977-01-01 | 518.9651 | 1363 | HUASCO TG | HUASCO 3 | ENEL GENERACION | CE08U03G021 | SIC | Turbina Gas | HUASCO TGHUASCO 3 | 19.3333 | 0.2 | 196.7242 | 0 | 0 | 166.45 | 464.3822 | 4 | 4 | 62 | 72.6348 | 92.8764 | 0.8 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -75.79% | 85.75% | -80% | -227.3652 | 42.8764 | -3.2
1977-01-01 | 518.9651 | 1364 | HUASCO TG | HUASCO 4 | ENEL GENERACION | CE08U04G021 | SIC | Turbina Gas | HUASCO TGHUASCO 4 | 19.3333 | 0.2 | 324.0741 | 0.35 | 1 | 179.6 | 458.0391 | 1 | 2 | 70 | 100.7348 | 91.6778 | 0.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -66.42% | 83.36% | -90% | -199.2652 | 41.6778 | -3.6
1979-01-01 | 494.9654 | 1365 | HUASCO TG | HUASCO 5 | ENEL GENERACION | CE08U05G021 | SIC | Turbina Gas | HUASCO TGHUASCO 5 | 19.3333 | 0.2 | 365.5489 | 9.0667 | 1 | 186.1 | 453.9856 | 1 | 2 | 81 | 110.3298 | 92.6105 | 0.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -63.22% | 85.22% | -90% | -189.6702 | 42.6105 | -3.6
1963-01-01 | 686.9653 | 41 | ISLA | ISLA 1 | ENEL GENERACION | CE09U01G021 | SIC | Pasada | ISLAISLA 1 | 35 | 0.2 | 868.311 | 273.081 | 4 | 527.9 | 669.9514 | 16 | 20 | 27 | 279.2422 | 188.6065 | 4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -6.919% | 277.2% | 0% | -20.7578 | 138.6065 | 0
1964-01-01 | 674.9654 | 42 | ISLA | ISLA 2 | ENEL GENERACION | CE09U02G021 | SIC | Pasada | ISLAISLA 2 | 35 | 0.2 | 335.161 | 29.1129 | 8 | 1030.9167 | 56.2338 | 10 | 18 | 21 | 273.2155 | 17.0693 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -8.928% | -65.86% | -10% | -26.7845 | -32.9307 | -0.4
1994-01-01 | 314.9653 | 784 | JUNCAL | ACONCAGUA (JUNCAL) | COLBUN | CE19U01G004 | SIC | Pasada | JUNCALACONCAGUA (JUNCAL) | 29.2 | 0.2 | 3448.7834 | 307.6716 | 8 | 1827.7264 | 113.3486 | 11 | 19 | 47 | 1055.302 | 84.204 | 3.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 251.8% | 68.41% | -5% | 755.302 | 34.204 | -0.2
2011-05-01 | 107.0244 | 54 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | CE01U01G078 | SIC | Pasada | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 1 | 81.6 | 0.2 | 1534.5989 | 433.9898 | 8 | 933.1333 | 1223.6667 | 14 | 22 | 143 | 493.5465 | 331.5313 | 4.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 64.52% | 563.1% | 10% | 193.5465 | 281.5313 | 0.4
2010-12-06 | 111.8288 | 55 | LA CONFLUENCIA | LA CONFLUENCIA 2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | CE01U02G078 | SIC | Pasada | LA CONFLUENCIALA CONFLUENCIA 2 | 81.6 | 0.2 | 1240.7643 | 5459.4731 | 7 | 1045.25 | 1282.1333 | 15 | 22 | 136 | 457.2029 | 1348.3213 | 4.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 52.4% | 2597% | 10% | 157.2029 | 1298.3213 | 0.4
2011-05-02 | 106.9915 | 56 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | CE02U01G043 | SIC | Pasada | LA HIGUERALA HIGUERA 1 | 77.5 | 0.2 | 1650.1105 | 630.6328 | 19 | 2097.4333 | 454.9223 | 35 | 54 | 62 | 749.5088 | 217.111 | 10.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 149.8% | 334.2% | 170% | 449.5088 | 167.111 | 6.8
2011-05-02 | 106.9915 | 57 | LA HIGUERA | LA HIGUERA 2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | CE02U02G043 | SIC | Pasada | LA HIGUERALA HIGUERA 2 | 77.5 | 0.2 | 1744.3605 | 436.0117 | 21 | 2126.9667 | 152.7604 | 28 | 49 | 60 | 774.2654 | 117.7544 | 9.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 158.1% | 135.5% | 145% | 474.2654 | 67.7544 | 5.8
2004-03-03 | 192.9295 | 741 | LAGUNA VERDE TG | LAGUNA VERDE TG | AES GENER | CE09U03G010 | SIC | Turbina Gas | LAGUNA VERDE TGLAGUNA VERDE TG | 18.75 | 0.2 | 0 | 22655.9997 | 1 | 0 | 23376 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9206.3999 | 0.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -100% | 18313% | -90% | -300 | 9156.3999 | -3.6
1939-01-01 | 974.9652 | 327 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV1 | AES GENER | CE03U01G010 | SIC | Vapor | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV1 | 15.773 | 0.2 | 25 | 95.5167 | 1 | 0 | 633.6333 | 1 | 2 | 8 | 5 | 145.83 | 0.4 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -99.33% | -27.08% | -96.67% | -745 | -54.17 | -11.6
1949-01-01 | 854.9651 | 328 | LAGUNA VERDE | LAGUNA VERDE TV2 | AES GENER | CE03U02G010 | SIC | Vapor | LAGUNA VERDELAGUNA VERDE TV2 | 24.577 | 0.2 | 13.3922 | 736.6667 | 2 | 0 | 633.6333 | 1 | 3 | 8 | 2.6784 | 274.06 | 0.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -99.64% | 37.03% | -95% | -747.3216 | 74.06 | -11.4
1995-01-01 | 302.9656 | 325 | LAJA | LAJA 1 | AES GENER | CE07U01G010 | SIC | Vapor | LAJALAJA 1 | 8.7 | 0.2 | 673.0667 | 120.6833 | 4 | 1698.7167 | 103.8151 | 13 | 17 | 122 | 474.3567 | 44.8997 | 3.4 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -36.75% | -77.55% | -71.67% | -275.6433 | -155.1003 | -8.6
2007-01-01 | 158.966 | 326 | LAJA | LAJA 2 | AES GENER | CE07U02G010 | SIC | Vapor | LAJALAJA 2 | 3.9 | 0.2 | 641.8667 | 291.2 | 5 | 1253.1333 | 611.149 | 21 | 26 | 118 | 379 | 180.4698 | 5.2 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -49.47% | -9.765% | -56.67% | -371 | -19.5302 | -6.8
2007-04-20 | 155.3852 | 574 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 1 | TECNORED | CE02U01G031 | SIC | Motores Diésel | LAS VEGASLAS VEGAS 1 | 1.05 | 0.2 | 27.9792 | 8.2135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5.5958 | 1.6427 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -98.13% | -98.36% | -95% | -294.4042 | -98.3573 | -7.6
2007-04-20 | 155.3852 | 575 | LAS VEGAS | LAS VEGAS 2 | TECNORED | CE02U02G031 | SIC | Motores Diésel | LAS VEGASLAS VEGAS 2 | 1.05 | 0.2 | 2077.2919 | 36.4302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 415.4584 | 7.286 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 38.49% | -92.71% | -92.5% | 115.4584 | -92.714 | -7.4
2011-06-04 | 105.9075 | 16 | LICAN | LICAN 1 | ELÉCTRICA LICÁN | CE01U01G082 | SIC | Pasada | LICANLICAN 1 | 9 | 0.2 | 370.0167 | 13.05 | 8 | 457.8167 | 9.3 | 10 | 18 | 27 | 165.5667 | 4.47 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -44.81% | -91.06% | -10% | -134.4333 | -45.53 | -0.4
2011-06-04 | 105.9075 | 17 | LICAN | LICAN 2 | ELÉCTRICA LICÁN | CE01U02G082 | SIC | Pasada | LICANLICAN 2 | 9 | 0.2 | 529.85 | 14 | 7 | 215.6 | 8.8 | 14 | 21 | 16 | 149.09 | 4.56 | 4.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | NC | -50.3% | -90.88% | 5% | -150.91 | -45.44 | 0.2
2004-04-12 | 191.6155 | 331 | LICANTEN | LICANTEN TG2 | CELULOSA ARAUCO | CE04U01L089 | SIC | Vapor | LICANTENLICANTEN TG2 | 6 | 0.2 | 6098.25 | 526.9667 | 9 | 1124 | 4040.0569 | 34 | 43 | 38 | 1444.45 | 913.4047 | 8.6 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C | 92.59% | 356.7% | -28.33% | 694.45 | 713.4047 | -3.4
2009-03-20 | 132.4025 | 576 | LINARES NORTE | LINARES NORTE 1 | TECNORED | CE09U01G031 | SIC | Motores Diésel | LINARES NORTELINARES NORTE 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 3716.7333 | 17 | 0 | 33.0167 | 3 | 20 | 2 | 0 | 749.95 | 4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -100% | 649.9% | -50% | -300 | 649.95 | -4
2009-03-09 | 132.7639 | 58 | LIRCAY | LIRCAY 1 | HIDROMAULE | CE02U01G071 | SIC | Pasada | LIRCAYLIRCAY 1 | 9.5 | 0.2 | 286.7667 | 120.1167 | 5 | 921.4289 | 532.5877 | 18 | 23 | 13 | 241.6391 | 130.5409 | 4.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC | -19.45% | 161.1% | 15% | -58.3609 | 80.5409 | 0.6
2009-03-09 | 132.7639 | 59 | LIRCAY | LIRCAY 2 | HIDROMAULE | CE02U02G071 | SIC | Pasada | LIRCAYLIRCAY 2 | 9.5 | 0.2 | 317.7 | 42.4667 | 3 | 697.5289 | 28.3152 | 15 | 18 | 15 | 203.0458 | 14.1564 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -32.32% | -71.69% | -10% | -96.9542 | -35.8436 | -0.4
1997-01-01 | 278.9651 | 788 | LOMA ALTA | LOMA ALTA | PEHUENCHE | CE02U01G017 | SIC | Pasada | LOMA ALTALOMA ALTA | 40 | 0.2 | 493.8 | 104.8867 | 10 | 704.5167 | 69.3167 | 15 | 25 | 15 | 239.6633 | 34.8407 | 5 | 300 | 50 | 4 | C | C | NC | -20.11% | -30.32% | 25% | -60.3367 | -15.1593 | 1
2010-01-28 | 122.0786 | 834 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | KDM | CE01U01G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | 1 | 0.2 | 150.5667 | 11522.1167 | 6 | 0 | 22224.4833 | 77 | 83 | 11 | 30.1133 | 6749.32 | 16.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -89.96% | 6649% | 107.5% | -269.8867 | 6649.32 | 8.6
2010-01-28 | 122.0786 | 849 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | KDM | CE01U02G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS (KDM)LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | 1 | 0.2 | 150.5667 | 2480.6833 | 6 | 37.55 | 6124.3167 | 17 | 23 | 17 | 37.6233 | 1721 | 4.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -87.46% | 1621% | -42.5% | -262.3767 | 1621 | -3.4
2011-09-20 | 102.3597 | 708 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 1 | KDM | CE02U01G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 1 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 467.55 | 23 | 75 | 31 | 101.7984 | 119.9243 | 15 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 19.92% | 87.5% | -198.2016 | 19.9243 | 7
2011-09-20 | 102.3597 | 709 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 2 | KDM | CE02U02G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 2 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 130.2714 | 51 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 76 | 31 | 101.7984 | 120.9543 | 15.2 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 20.95% | 90% | -198.2016 | 20.9543 | 7.2
2011-09-20 | 102.3597 | 710 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 3 | KDM | CE02U03G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 3 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 77 | 31 | 101.7984 | 121.3143 | 15.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 21.31% | 92.5% | -198.2016 | 21.3143 | 7.4
2011-09-20 | 102.3597 | 711 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 4 | KDM | CE02U04G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 4 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 77 | 31 | 101.7984 | 121.3143 | 15.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 21.31% | 92.5% | -198.2016 | 21.3143 | 7.4
2011-09-20 | 102.3597 | 712 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 5 | KDM | CE02U05G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 5 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 77 | 31 | 101.7984 | 121.3143 | 15.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 21.31% | 92.5% | -198.2016 | 21.3143 | 7.4
2011-09-20 | 102.3597 | 713 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 6 | KDM | CE02U06G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 6 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 77 | 31 | 101.7984 | 121.3143 | 15.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 21.31% | 92.5% | -198.2016 | 21.3143 | 7.4
2011-09-20 | 102.3597 | 714 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 7 | KDM | CE02U07G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 7 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 77 | 31 | 101.7984 | 121.3143 | 15.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 21.31% | 92.5% | -198.2016 | 21.3143 | 7.4
2009-02-23 | 133.2238 | 1373 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 8 | KDM | CE02U08G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 8 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 77 | 31 | 101.7984 | 121.3143 | 15.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 21.31% | 92.5% | -198.2016 | 21.3143 | 7.4
2009-02-23 | 133.2238 | 1374 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 9 | KDM | CE02U09G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 9 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 467.55 | 23 | 75 | 31 | 101.7984 | 119.9243 | 15 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 19.92% | 87.5% | -198.2016 | 19.9243 | 7
2009-02-23 | 133.2238 | 1375 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 10 | KDM | CE02U10G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 10 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 467.55 | 23 | 75 | 31 | 101.7984 | 119.9243 | 15 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 19.92% | 87.5% | -198.2016 | 19.9243 | 7
2009-02-23 | 133.2238 | 1376 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 11 | KDM | CE02U11G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 11 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 77 | 31 | 101.7984 | 121.3143 | 15.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 21.31% | 92.5% | -198.2016 | 21.3143 | 7.4
2013-01-01 | 86.9651 | 1400 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 12 | KDM | CE02U12G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 12 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 77 | 31 | 101.7984 | 121.3143 | 15.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 21.31% | 92.5% | -198.2016 | 21.3143 | 7.4
2013-01-01 | 86.9651 | 1401 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 13 | KDM | CE02U13G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 13 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 77 | 31 | 101.7984 | 121.3143 | 15.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 21.31% | 92.5% | -198.2016 | 21.3143 | 7.4
2013-01-01 | 86.9651 | 1537 | LOMA LOS COLORADOS II (KDM) | LOMA LOS COLORADOS II 14 | KDM | CE02U14G059 | SIC | Motores Diésel | LOMA LOS COLORADOS II (KDM)LOMA LOS COLORADOS II 14 | 1.3 | 0.2 | 433.1086 | 132.0714 | 52 | 75.8833 | 474.5 | 25 | 77 | 31 | 101.7984 | 121.3143 | 15.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | NC | -66.07% | 21.31% | 92.5% | -198.2016 | 21.3143 | 7.4
1952-01-01 | 818.9654 | 258 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 1 | ENEL GENERACION | CE10U01G021 | SIC | Pasada | LOS MOLLESLOS MOLLES 1 | 9 | 0.2 | 1060.0117 | 441.8533 | 3 | 504.2611 | 1847.7963 | 3 | 6 | 59 | 312.8546 | 457.9299 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 4.285% | 815.9% | -70% | 12.8546 | 407.9299 | -2.8
1952-01-01 | 818.9654 | 259 | LOS MOLLES | LOS MOLLES 2 | ENEL GENERACION | CE10U02G021 | SIC | Pasada | LOS MOLLESLOS MOLLES 2 | 9 | 0.2 | 260.295 | 668.1867 | 6 | 1203.6944 | 1283.7287 | 6 | 12 | 55 | 292.7979 | 390.3831 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -2.401% | 680.8% | -40% | -7.2021 | 340.3831 | -1.6
2009-04-07 | 131.8111 | 381 | LOS PINOS | LOS PINOS 1 | COLBUN | CE11U01G004 | SIC | Turbina Gas | LOS PINOSLOS PINOS 1 | 107.7 | 0.2 | 1205.4843 | 65.4667 | 8 | 625.4736 | 420.1162 | 2 | 10 | 22 | 366.1916 | 97.1166 | 2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 22.06% | 94.23% | -50% | 66.1916 | 47.1166 | -2
1943-01-01 | 926.9653 | 262 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 1 | COLBUN | CE21U01G004 | SIC | Pasada | LOS QUILOSLOS QUILOS 1 | 13.3 | 0.2 | 1182.1232 | 122.49 | 7 | 5302.2678 | 421.5482 | 9 | 16 | 82 | 1296.8782 | 108.8076 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 332.3% | 117.6% | -20% | 996.8782 | 58.8076 | -0.8
1943-01-01 | 926.9653 | 263 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 2 | COLBUN | CE21U02G004 | SIC | Pasada | LOS QUILOSLOS QUILOS 2 | 13.3 | 0.2 | 1145.0898 | 184.5416 | 7 | 3473.5678 | 413.3283 | 12 | 19 | 67 | 923.7315 | 119.574 | 3.8 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 207.9% | 139.1% | -5% | 623.7315 | 69.574 | -0.2
1989-01-01 | 374.9651 | 1145 | LOS QUILOS | LOS QUILOS 3 | COLBUN | CE21U03G004 | SIC | Pasada | LOS QUILOSLOS QUILOS 3 | 13.3 | 0.2 | 1227.1218 | 376.7733 | 3 | 2574.5178 | 368.6274 | 18 | 21 | 57 | 760.3279 | 149.0802 | 4.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 153.4% | 198.2% | 5% | 460.3279 | 99.0802 | 0.2
2007-01-03 | 158.9003 | 82 | LOS VIENTOS | LOS VIENTOS 1 | ELECTRICA SANTIAGO | CE07U01G450 | SIC | Turbina Gas | LOS VIENTOSLOS VIENTOS 1 | 133.6 | 0.2 | 84.8493 | 8.5833 | 3 | 504.2823 | 15.7803 | 3 | 6 | 11 | 117.8263 | 4.8727 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -60.72% | -90.25% | -70% | -182.1737 | -45.1273 | -2.8
1985-01-01 | 422.9651 | 103 | MACHICURA | MACHICURA 1 | COLBUN | CE03U01G004 | SIC | Embalse | MACHICURAMACHICURA 1 | 47.5 | 0.2 | 722.6019 | 968.1288 | 2 | 1816.2867 | 2192.5777 | 4 | 6 | 23 | 507.7777 | 632.1413 | 1.2 | 400 | 100 | 8 | NC | NC | C | 26.94% | 532.1% | -85% | 107.7777 | 532.1413 | -6.8
1985-01-01 | 422.9651 | 104 | MACHICURA | MACHICURA 2 | COLBUN | CE03U02G004 | SIC | Embalse | MACHICURAMACHICURA 2 | 47.5 | 0.2 | 829.3956 | 963.5777 | 5 | 1964.3867 | 2116.6277 | 2 | 7 | 35 | 558.7565 | 616.0411 | 1.4 | 400 | 100 | 8 | NC | NC | C | 39.69% | 516% | -82.5% | 158.7565 | 516.0411 | -6.6
1923-01-01 | 1166.9652 | 1 | MAITENES | MAITENES 1 | AES GENER | CE04U01G010 | SIC | Pasada | MAITENESMAITENES 1 | 9 | 0.2 | 404.6 | 206.9585 | 5 | 890.25 | 4.7667 | 3 | 8 | 16 | 258.97 | 42.345 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -13.68% | -15.31% | -60% | -41.03 | -7.655 | -2.4
1923-01-01 | 1166.9652 | 2 | MAITENES | MAITENES 2 | AES GENER | CE04U02G010 | SIC | Pasada | MAITENESMAITENES 2 | 9 | 0.2 | 977.45 | 226.6456 | 5 | 32.95 | 2722.0833 | 8 | 13 | 11 | 202.08 | 589.7458 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -32.64% | 1079% | -35% | -97.92 | 539.7458 | -1.4
1923-01-01 | 1166.9652 | 3 | MAITENES | MAITENES 3 | AES GENER | CE04U03G010 | SIC | Pasada | MAITENESMAITENES 3 | 9 | 0.2 | 1119.55 | 595.3833 | 8 | 460.3167 | 29.0667 | 5 | 13 | 16 | 315.9733 | 124.89 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 5.324% | 149.8% | -35% | 15.9733 | 74.89 | -1.4
1989-01-01 | 374.9651 | 4 | MAITENES | MAITENES 4 | AES GENER | CE04U04G010 | SIC | Pasada | MAITENESMAITENES 4 | 2 | 0.2 | 24.8667 | 195.95 | 1 | 3.6167 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.6967 | 39.19 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -98.1% | -21.62% | -95% | -294.3033 | -10.81 | -3.8
1989-01-01 | 374.9651 | 5 | MAITENES | MAITENES 5 | AES GENER | CE04U05G010 | SIC | Pasada | MAITENESMAITENES 5 | 2 | 0.2 | 24.8667 | 278.9 | 1 | 3.6167 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.6967 | 55.78 | 0.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -98.1% | 11.56% | -95% | -294.3033 | 5.78 | -3.8
2000-01-01 | 242.966 | 60 | MAMPIL | MAMPIL 1 | DUQUECO SPA | CE01U01G014 | SIC | Pasada | MAMPILMAMPIL 1 | 27.5 | 0.2 | 426.9333 | 2.9667 | 1 | 596.2833 | 17.05 | 6 | 7 | 17 | 204.6433 | 4.0033 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -31.79% | -91.99% | -65% | -95.3567 | -45.9967 | -2.6
2000-01-01 | 242.966 | 61 | MAMPIL | MAMPIL 2 | DUQUECO SPA | CE01U02G014 | SIC | Pasada | MAMPILMAMPIL 2 | 27.5 | 0.2 | 426.9333 | 13.7 | 1 | 596.2833 | 15.4167 | 5 | 6 | 17 | 204.6433 | 5.8233 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -31.79% | -88.35% | -70% | -95.3567 | -44.1767 | -2.8
2011-08-01 | 104.0022 | 311 | MASISA | MASISA | NEOMAS | CE01U01G079 | SIC | Vapor | MASISAMASISA | 11 | 0.2 | 1186.8886 | 7478.7564 | 39 | 2212.5167 | 6677.7552 | 92 | 131 | 18 | 679.8811 | 2831.3023 | 26.2 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -9.349% | 1316% | 118.3% | -70.1189 | 2631.3023 | 14.2
2007-06-07 | 153.8084 | 547 | MAULE | MAULE 1 | CEN | CE06U01G035 | SIC | Motores Diésel | MAULEMAULE 1 | 1.5 | 0.2 | 283.0625 | 123.4042 | 3 | 16.1333 | 73.05 | 2 | 5 | 11 | 59.8392 | 39.2908 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -80.05% | -60.71% | -87.5% | -240.1608 | -60.7092 | -7
2007-06-07 | 153.8084 | 548 | MAULE | MAULE 2 | CEN | CE06U02G035 | SIC | Motores Diésel | MAULEMAULE 2 | 1.5 | 0.2 | 283.0625 | 123.4042 | 3 | 16.1333 | 81.9 | 2 | 5 | 11 | 59.8392 | 41.0608 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -80.05% | -58.94% | -87.5% | -240.1608 | -58.9392 | -7
2007-06-07 | 153.8084 | 549 | MAULE | MAULE 3 | CEN | CE06U03G035 | SIC | Motores Diésel | MAULEMAULE 3 | 0.75 | 0.2 | 283.0625 | 123.4042 | 3 | 16.1333 | 72.6333 | 1 | 4 | 11 | 59.8392 | 39.2075 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -80.05% | -60.79% | -90% | -240.1608 | -60.7925 | -7.2
2007-06-07 | 153.8084 | 550 | MAULE | MAULE 4 | CEN | CE06U04G035 | SIC | Motores Diésel | MAULEMAULE 4 | 0.75 | 0.2 | 283.0625 | 123.4042 | 3 | 16.1333 | 78.1833 | 2 | 5 | 11 | 59.8392 | 40.3175 | 1 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -80.05% | -59.68% | -87.5% | -240.1608 | -59.6825 | -7
2007-06-07 | 153.8084 | 551 | MAULE | MAULE 5 | CEN | CE06U05G035 | SIC | Motores Diésel | MAULEMAULE 5 | 0.75 | 0.2 | 283.0625 | 123.4042 | 3 | 16.1333 | 72.6333 | 1 | 4 | 11 | 59.8392 | 39.2075 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -80.05% | -60.79% | -90% | -240.1608 | -60.7925 | -7.2
2007-06-07 | 153.8084 | 552 | MAULE | MAULE 6 | CEN | CE06U06G035 | SIC | Motores Diésel | MAULEMAULE 6 | 0.75 | 0.2 | 283.0625 | 123.4042 | 3 | 16.1333 | 72.6333 | 1 | 4 | 11 | 59.8392 | 39.2075 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -80.05% | -60.79% | -90% | -240.1608 | -60.7925 | -7.2
2010-01-06 | 122.8014 | 334 | MONTE REDONDO | MONTE REDONDO | EMR | CE01U01G050 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | MONTE REDONDOMONTE REDONDO | 48 | 0.2 | 23.6833 | 1892.85 | 3 | 7.1333 | 1.2167 | 1 | 4 | 4 | 6.1633 | 378.8133 | 0.8 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C | -69.18% | 3688% | -80% | -13.8367 | 368.8133 | -3.2
1998-01-01 | 266.9654 | 197C | NEHUENCO | NEHUENCO | COLBUN | CE04U01G004 | SIC | CC | NEHUENCONEHUENCO | 368.4 | 0.2 | 1397.6003 | 1062.748 | 19 | 3498.9425 | 2921.3411 | 9 | 28 | 95 | 979.3086 | 796.8178 | 5.6 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | C | 95.86% | 298.4% | -53.33% | 479.3086 | 596.8178 | -6.4
2003-05-27 | 202.1694 | 198C | NEHUENCO II | NEHUENCO II | COLBUN | CE05U01G004 | SIC | CC | NEHUENCO IINEHUENCO II | 411.236 | 0.2 | 4788.7289 | 6354.1396 | 16 | 2231.2585 | 2175.4209 | 11 | 27 | 51 | 1403.9975 | 1705.9121 | 5.4 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | C | 180.8% | 753% | -55% | 903.9975 | 1505.9121 | -6.6
2002-06-14 | 213.5775 | 754 | NEHUENCO 9B | NEHUENCO III 1 | COLBUN | CE06U01G004 | SIC | Turbina Gas | NEHUENCO 9BNEHUENCO III 1 | 108 | 0.2 | 223.0672 | 123.4408 | 3 | 453.7278 | 746.5849 | 4 | 7 | 20 | 135.359 | 174.0051 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -54.88% | 248% | -65% | -164.641 | 124.0051 | -2.6
2009-05-30 | 130.0698 | 779 | NEWEN | NEWEN | GAS SUR | CE01U01G048 | SIC | Turbina Gas | NEWENNEWEN | 14.5 | 0.2 | 0 | 4093.1667 | 4 | 8.7667 | 26.1667 | 14 | 18 | 1 | 1.7533 | 823.8667 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -99.42% | 1548% | -10% | -298.2467 | 773.8667 | -0.4
2003-12-01 | 195.9933 | 312 | NUEVA ALDEA I | NUEVA ALDEA I TG1 | CELULOSA ARAUCO | CE06U01L089 | SIC | Vapor | NUEVA ALDEA INUEVA ALDEA I TG1 | 14 | 0.2 | 956.05 | 1972.188 | 28 | 495.9333 | 3782.0558 | 36 | 64 | 6 | 290.3967 | 1150.8488 | 12.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -61.28% | 475.4% | 6.667% | -459.6033 | 950.8488 | 0.8
2006-05-01 | 167.0232 | 746 | NUEVA ALDEA II | NUEVA ALDEA II TG4 | ARAUCO BIOENERGÍA | CE02U01G002 | SIC | Turbina Gas | NUEVA ALDEA IINUEVA ALDEA II TG4 | 10 | 0.2 | 0 | 20472 | 1 | 0 | 13106.115 | 17 | 18 | 0 | 0 | 6715.623 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -100% | 13331% | -10% | -300 | 6665.623 | -0.4
2008-05-01 | 142.9918 | 329 | NUEVA ALDEA III | NUEVA ALDEA III TG3 | CELULOSA ARAUCO | CE03U01L089 | SIC | Vapor | NUEVA ALDEA IIINUEVA ALDEA III TG3 | 37 | 0.2 | 722.8167 | 1898.5141 | 10 | 1375.2333 | 1414.8761 | 21 | 31 | 61 | 419.61 | 662.678 | 6.2 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -44.05% | 231.3% | -48.33% | -330.39 | 462.678 | -5.8
1997-01-01 | 278.9651 | 199C | NUEVA RENCA | NUEVA RENCA | ELECTRICA SANTIAGO | CE01U01G450 | SIC | CC | NUEVA RENCANUEVA RENCA | 383.59 | 0.2 | 1299.9555 | 411.4997 | 12 | 4669.9585 | 3478.6224 | 40 | 52 | 23 | 1193.9828 | 778.0244 | 10.4 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | C | 138.8% | 289% | -13.33% | 693.9828 | 578.0244 | -1.6
2010-02-11 | 121.6187 | 317 | NUEVA VENTANAS | NUEVA VENTANAS 1 | ELÉCTRICA VENTANAS | CE01U01G049 | SIC | Vapor | NUEVA VENTANASNUEVA VENTANAS 1 | 267.076 | 0.2 | 1145.4788 | 553.9868 | 9 | 964.2384 | 1583.8969 | 13 | 22 | 20 | 421.9434 | 427.5767 | 4.4 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -43.74% | 113.8% | -63.33% | -328.0566 | 227.5767 | -7.6
2008-06-27 | 141.1194 | 53 | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA 1 | CELTA | CE05U01G219 | SIC | Pasada | OJOS DE AGUAOJOS DE AGUA 1 | 9 | 0.2 | 201.7167 | 233.064 | 3 | 334.7833 | 871.7056 | 10 | 13 | 22 | 107.3 | 220.9539 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -64.23% | 341.9% | -35% | -192.7 | 170.9539 | -1.4
2008-07-11 | 140.6595 | 186 | OLIVOS | OLIVOS (U1-U60) | ESPINOS S.A | CE02U01G042 | SIC | Parque de Motores Diésel | OLIVOSOLIVOS (U1-U60) | 96 | 0.2 | 62.7167 | 0 | 0 | 374.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87.5033 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | NC | C | C | 337.5% | -100% | -100% | 67.5033 | -10 | -4
2008-07-11 | 140.6595 | 909 | OLIVOS | OLIVOS (U61-U72) | ESPINOS S.A | CE02U61G042 | SIC | Parque de Motores Diésel | OLIVOSOLIVOS (U61-U72) | 19.2 | 0.2 | 62.7167 | 0 | 0 | 326.9667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77.9367 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | NC | C | C | 289.7% | -100% | -100% | 57.9367 | -10 | -4
2007-11-28 | 148.0923 | 546 | PALMUCHO | PALMUCHO 1 | ENEL GENERACION | CE19U01G021 | SIC | Pasada | PALMUCHOPALMUCHO 1 | 32 | 0.2 | 1348.3688 | 32.2312 | 3 | 275.2 | 76.3047 | 9 | 12 | 26 | 324.7137 | 21.7072 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C | 8.238% | -56.59% | -40% | 24.7137 | -28.2928 | -1.6
1996-01-01 | 290.9658 | 72 | PANGUE | PANGUE 1 | CELTA | CE02U01G219 | SIC | Embalse | PANGUEPANGUE 1 | 233.5 | 0.2 | 1191.8105 | 94.6062 | 3 | 723.8112 | 169.4817 | 18 | 21 | 31 | 383.1244 | 52.8176 | 4.2 | 400 | 100 | 8 | C | C | C | -4.219% | -47.18% | -47.5% | -16.8756 | -47.1824 | -3.8
1996-01-01 | 290.9658 | 73 | PANGUE | PANGUE 2 | CELTA | CE02U02G219 | SIC | Embalse | PANGUEPANGUE 2 | 233.5 | 0.2 | 1210.2105 | 15.6412 | 2 | 396.3946 | 233.3948 | 22 | 24 | 22 | 321.321 | 49.8072 | 4.8 | 400 | 100 | 8 | C | C | C | -19.67% | -50.19% | -40% | -78.679 | -50.1928 | -3.2
1991-01-01 | 350.9655 | 74 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 1 | PEHUENCHE | CE03U01G017 | SIC | Embalse | PEHUENCHEPEHUENCHE 1 | 285 | 0.2 | 2037.8204 | 7024.4894 | 10 | 664.0667 | 118.0787 | 9 | 19 | 63 | 540.3774 | 1428.5136 | 3.8 | 400 | 100 | 8 | NC | NC | C | 35.09% | 1329% | -52.5% | 140.3774 | 1328.5136 | -4.2
1991-01-01 | 350.9655 | 75 | PEHUENCHE | PEHUENCHE 2 | PEHUENCHE | CE03U02G017 | SIC | Embalse | PEHUENCHEPEHUENCHE 2 | 285 | 0.2 | 542.6093 | 110.2606 | 12 | 1031.5167 | 602.0985 | 21 | 33 | 66 | 314.8252 | 142.4718 | 6.6 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C | -21.29% | 42.47% | -17.5% | -85.1748 | 42.4718 | -1.4
1998-01-01 | 266.9654 | 789 | PETROPOWER | PETROPOWER | ENAP REFINERÍA BIO BIO | CE01U01L034 | SIC | Vapor | PETROPOWERPETROPOWER | 75 | 0.2 | 1106.3719 | 9765.5333 | 3 | 645.5933 | 1935.4267 | 10 | 13 | 10 | 350.393 | 2340.192 | 2.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -53.28% | 1070% | -78.33% | -399.607 | 2140.192 | -9.4
2000-01-01 | 242.966 | 62 | PEUCHEN | PEUCHEN 1 | DUQUECO SPA | CE02U01G014 | SIC | Pasada | PEUCHENPEUCHEN 1 | 42.5 | 0.2 | 772.1588 | 59 | 4 | 656.9833 | 8.25 | 5 | 9 | 21 | 285.8284 | 13.45 | 1.8 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -4.724% | -73.1% | -55% | -14.1716 | -36.55 | -2.2
2000-01-01 | 242.966 | 63 | PEUCHEN | PEUCHEN 2 | DUQUECO SPA | CE02U02G014 | SIC | Pasada | PEUCHENPEUCHEN 2 | 42.5 | 0.2 | 770.5088 | 144.5167 | 9 | 656.9833 | 3.55 | 6 | 15 | 22 | 285.4984 | 29.6133 | 3 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -4.834% | -40.77% | -25% | -14.5016 | -20.3867 | -1
1944-01-01 | 914.9653 | 21 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE02U01G006 | SIC | Pasada | PILMAIQUENPILMAIQUEN 1 | 5.6 | 0.2 | 359.5756 | 29.7404 | 4 | 615.0833 | 25.1333 | 8 | 12 | 21 | 194.9318 | 10.9748 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -35.02% | -78.05% | -40% | -105.0682 | -39.0252 | -1.6
1944-01-01 | 914.9653 | 22 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE02U02G006 | SIC | Pasada | PILMAIQUENPILMAIQUEN 2 | 5.6 | 0.2 | 442.7756 | 59.8345 | 8 | 545.55 | 69.8333 | 10 | 18 | 23 | 197.6651 | 25.9336 | 3.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -34.11% | -48.13% | -10% | -102.3349 | -24.0664 | -0.4
1944-01-01 | 914.9653 | 23 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 3 | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE02U03G006 | SIC | Pasada | PILMAIQUENPILMAIQUEN 3 | 5.6 | 0.2 | 432.3649 | 47.5011 | 7 | 513.7 | 236.95 | 4 | 11 | 18 | 189.213 | 56.8902 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -36.93% | 13.78% | -45% | -110.787 | 6.8902 | -1.8
1945-01-01 | 902.9651 | 24 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 4 | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE02U04G006 | SIC | Pasada | PILMAIQUENPILMAIQUEN 4 | 12 | 0.2 | 117.9167 | 522.9845 | 5 | 564.95 | 37.5833 | 11 | 16 | 31 | 136.5733 | 112.1136 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -54.48% | 124.2% | -20% | -163.4267 | 62.1136 | -0.8
1959-01-01 | 734.9653 | 25 | PILMAIQUEN | PILMAIQUEN 5 | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE02U05G006 | SIC | Pasada | PILMAIQUENPILMAIQUEN 5 | 12 | 0.2 | 1122.6333 | 1295.1011 | 6 | 656.2333 | 45.3833 | 5 | 11 | 21 | 355.7733 | 268.0969 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 18.59% | 436.2% | -45% | 55.7733 | 218.0969 | -1.8
2008-05-02 | 142.9589 | 577 | PLACILLA | PLACILLA 1 | TECNORED | CE06U01G031 | SIC | Motores Diésel | PLACILLAPLACILLA 1 | 1.2 | 0.2 | 566.7922 | 8.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 113.3584 | 1.786 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -62.21% | -98.21% | -95% | -186.6416 | -98.214 | -7.6
2008-05-02 | 142.9589 | 578 | PLACILLA | PLACILLA 2 | TECNORED | CE06U02G031 | SIC | Motores Diésel | PLACILLAPLACILLA 2 | 1.2 | 0.2 | 223.8589 | 157.4967 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 44.7718 | 31.4993 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -85.08% | -68.5% | -92.5% | -255.2282 | -68.5007 | -7.4
2008-05-02 | 142.9589 | 579 | PLACILLA | PLACILLA 3 | TECNORED | CE06U03G031 | SIC | Motores Diésel | PLACILLAPLACILLA 3 | 0.6 | 0.2 | 224.0838 | 20480.93 | 3 | 0 | 23371.4 | 3 | 6 | 3 | 44.8168 | 8770.466 | 1.2 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -85.06% | 8670% | -85% | -255.1832 | 8670.466 | -6.8
1962-01-01 | 698.9652 | 18 | PULLINQUE | PULLINQUE 1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE01U01G006 | SIC | Pasada | PULLINQUEPULLINQUE 1 | 17.133 | 0.2 | 599.0385 | 277.25 | 1 | #DIV/0! | 19.9251 | 15 | 16 | 17 | #DIV/0! | 59.435 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | #DIV/0! | NC | C | 0% | 18.87% | -20% | #DIV/0! | 9.435 | -0.8
1962-01-01 | 698.9652 | 19 | PULLINQUE | PULLINQUE 2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE01U02G006 | SIC | Pasada | PULLINQUEPULLINQUE 2 | 17.133 | 0.2 | 728.2719 | 2.2667 | 1 | 520.1 | 33.3333 | 10 | 11 | 15 | 249.6744 | 7.12 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -16.78% | -85.76% | -45% | -50.3256 | -42.88 | -1.8
1962-01-01 | 698.9652 | 20 | PULLINQUE | PULLINQUE 3 | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE01U03G006 | SIC | Pasada | PULLINQUEPULLINQUE 3 | 17.133 | 0.2 | 575.9552 | 1.55 | 1 | 752.2667 | 8.3 | 8 | 9 | 19 | 265.6444 | 1.97 | 1.8 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -11.45% | -96.06% | -55% | -34.3556 | -48.03 | -2.2
2011-12-19 | 99.4032 | 694 | PUNTA COLORADA EOLICA | EOLICA PUNTA COLORADA | BARRICK GENERACIÓN | CE01U01G062 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PUNTA COLORADA EOLICAEOLICA PUNTA COLORADA | 20 | 0.2 | 0 | 259.8333 | 0 | 87.65 | 2455.2793 | 1 | 1 | 4 | 17.53 | 543.0225 | 0.2 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C | -12.35% | 5330% | -95% | -2.47 | 533.0225 | -3.8
2010-07-21 | 116.3624 | 722 | PUNTA COLORADA | PUNTA COLORADA 1 | BARRICK GENERACIÓN | CE02U01G062 | SIC | Turbina Gas | PUNTA COLORADAPUNTA COLORADA 1 | 17 | 0.2 | 58.5 | 0 | 0 | 31.5 | 0.18157 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.036314 | 0 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -94% | -99.93% | -100% | -282 | -49.9637 | -4
1926-01-01 | 1130.9652 | 26 | PUNTILLA | PUNTILLA U1 | PUNTILLA | CE01U01G019 | SIC | Pasada | PUNTILLAPUNTILLA U1 | 4.4308 | 0.2 | 767.3141 | 77.4333 | 4 | 2406.2333 | 160.2413 | 15 | 19 | 41 | 634.7095 | 47.5349 | 3.8 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C | 111.6% | -4.93% | -5% | 334.7095 | -2.4651 | -0.2
1942-01-01 | 938.9652 | 27 | PUNTILLA | PUNTILLA U2 | PUNTILLA | CE01U02G019 | SIC | Pasada | PUNTILLAPUNTILLA U2 | 9.3538 | 0.2 | 686.787 | 81.75 | 20 | 956.7667 | 132.4005 | 19 | 39 | 22 | 328.7107 | 42.8301 | 7.8 | 300 | 50 | 4 | NC | C | NC | 9.57% | -14.34% | 95% | 28.7107 | -7.1699 | 3.8
2006-01-01 | 170.9655 | 28 | PUNTILLA | PUNTILLA U3 | PUNTILLA | CE01U03G019 | SIC | Pasada | PUNTILLAPUNTILLA U3 | 7.9754 | 0.2 | 287.9536 | 699.7 | 14 | 1424.2726 | 1187.6533 | 19 | 33 | 25 | 342.4452 | 377.4707 | 6.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 14.15% | 654.9% | 65% | 42.4452 | 327.4707 | 2.6
2008-08-29 | 139.0499 | 531 | QUELLON II | QUELLON II 1 | ENERGÍA SIETE | C11U01G018 | SIC | Motores Diésel | QUELLON IIQUELLON II 1 | 1.75 | 0.2 | 684.75 | 1357.7642 | 7 | 51.2333 | 0 | 0 | 7 | 5 | 147.1967 | 271.5528 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -50.93% | 171.6% | -82.5% | -152.8033 | 171.5528 | -6.6
2008-08-29 | 139.0499 | 532 | QUELLON II | QUELLON II 2 | ENERGÍA SIETE | C11U02G018 | SIC | Motores Diésel | QUELLON IIQUELLON II 2 | 1.75 | 0.2 | 515.1333 | 1103.1642 | 2 | 0 | 23358 | 9 | 11 | 1 | 103.0267 | 4892.2328 | 2.2 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -65.66% | 4792% | -72.5% | -196.9733 | 4792.2328 | -5.8
2008-08-29 | 139.0499 | 533 | QUELLON II | QUELLON II 3 | ENERGÍA SIETE | C11U03G018 | SIC | Motores Diésel | QUELLON IIQUELLON II 3 | 1.75 | 0.2 | 515.1333 | 862.9475 | 7 | 75.8833 | 0 | 0 | 7 | 2 | 118.2033 | 172.5895 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -60.6% | 72.59% | -82.5% | -181.7967 | 72.5895 | -6.6
2008-08-29 | 139.0499 | 534 | QUELLON II | QUELLON II 4 | ENERGÍA SIETE | C11U04G018 | SIC | Motores Diésel | QUELLON IIQUELLON II 4 | 1.75 | 0.2 | 515.1333 | 985.4642 | 4 | 1.0833 | 0 | 0 | 4 | 2 | 103.2433 | 197.0928 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -65.59% | 97.09% | -90% | -196.7567 | 97.0928 | -7.2
1928-01-01 | 1106.9653 | 248 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 1 | AES GENER | CE05U01G010 | SIC | Pasada | QUELTEHUESQUELTEHUES 1 | 16.333 | 0.2 | 271.3 | 26.7549 | 5 | 53.1833 | 32.3333 | 5 | 10 | 22 | 64.8967 | 11.8177 | 2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -78.37% | -76.36% | -50% | -235.1033 | -38.1823 | -2
1928-01-01 | 1106.9653 | 249 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 2 | AES GENER | CE05U02G010 | SIC | Pasada | QUELTEHUESQUELTEHUES 2 | 16.333 | 0.2 | 193.1627 | 45.7216 | 4 | 732.95 | 50.7 | 2 | 6 | 30 | 185.2225 | 19.2843 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -38.26% | -61.43% | -70% | -114.7775 | -30.7157 | -2.8
1928-01-01 | 1106.9653 | 250 | QUELTEHUES | QUELTEHUES 3 | AES GENER | CE05U03G010 | SIC | Pasada | QUELTEHUESQUELTEHUES 3 | 16.333 | 0.2 | 997.1333 | 84.8716 | 6 | 543.1 | 17.6667 | 6 | 12 | 40 | 308.0467 | 20.5077 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C | 2.682% | -58.98% | -40% | 8.0467 | -29.4923 | -1.6
2007-04-30 | 155.0567 | 12 | QUILLECO | QUILLECO 1 | COLBUN | CE09U01G004 | SIC | Pasada | QUILLECOQUILLECO 1 | 35.4 | 0.2 | 406.6 | 5.4167 | 1 | 704.0167 | 25.4774 | 4 | 5 | 10 | 222.1233 | 6.1788 | 1 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -25.96% | -87.64% | -75% | -77.8767 | -43.8212 | -3
2007-05-28 | 154.1369 | 13 | QUILLECO | QUILLECO 2 | COLBUN | CE09U02G004 | SIC | Pasada | QUILLECOQUILLECO 2 | 35.4 | 0.2 | 800.65 | 1.2675 | 2 | 594.4 | 9.073 | 1 | 3 | 8 | 279.01 | 2.0681 | 0.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -6.997% | -95.86% | -85% | -20.99 | -47.9319 | -3.4
2008-04-07 | 143.7802 | 580 | QUINTAY | QUINTAY 1 | TECNORED | CE05U01G031 | SIC | Motores Diésel | QUINTAYQUINTAY 1 | 1.2 | 0.2 | 0.27813 | 18.7667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.055625 | 3.7533 | 1.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -99.98% | -96.25% | -80% | -299.9444 | -96.2467 | -6.4
2008-04-07 | 143.7802 | 581 | QUINTAY | QUINTAY 2 | TECNORED | CE05U02G031 | SIC | Motores Diésel | QUINTAYQUINTAY 2 | 1.2 | 0.2 | 442.6781 | 61.65 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 88.5356 | 12.33 | 1.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -70.49% | -87.67% | -80% | -211.4644 | -87.67 | -6.4
2008-04-07 | 143.7802 | 582 | QUINTAY | QUINTAY 3 | TECNORED | CE05U03G031 | SIC | Motores Diésel | QUINTAYQUINTAY 3 | 0.6 | 0.2 | 819.2406 | 1313.6792 | 8 | 603.6333 | 2053.3508 | 0 | 8 | 8 | 284.5748 | 673.406 | 1.6 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -5.142% | 573.4% | -80% | -15.4252 | 573.406 | -6.4
2009-05-21 | 130.3655 | 762 | QUINTERO | QUINTERO 1 | ENEL GENERACION | CE22U01G021 | SIC | Turbina Gas | QUINTEROQUINTERO 1 | 128 | 0.2 | 505.3406 | 41.0414 | 3 | 142.7156 | 600.9503 | 9 | 12 | 41 | 129.6112 | 128.3983 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -56.8% | 156.8% | -40% | -170.3888 | 78.3983 | -1.6
2009-07-23 | 128.2957 | 763 | QUINTERO | QUINTERO 2 | ENEL GENERACION | CE22U02G021 | SIC | Turbina Gas | QUINTEROQUINTERO 2 | 129 | 0.2 | 385.0404 | 226.8888 | 5 | 753.6233 | 343.928 | 19 | 24 | 39 | 227.7327 | 114.1634 | 4.8 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC | -24.09% | 128.3% | 20% | -72.2673 | 64.1634 | 0.8
2004-09-06 | 186.7865 | 43 | RALCO | RALCO 1 | ENEL GENERACION | CE11U01G021 | SIC | Embalse | RALCORALCO 1 | 345 | 0.2 | 1003.2341 | 169.2943 | 7 | 582.4667 | 447.1312 | 16 | 23 | 37 | 317.1401 | 123.2851 | 4.6 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C | -20.71% | 23.29% | -42.5% | -82.8599 | 23.2851 | -3.4
2004-09-06 | 186.7865 | 44 | RALCO | RALCO 2 | ENEL GENERACION | CE11U02G021 | SIC | Embalse | RALCORALCO 2 | 345 | 0.2 | 856.3667 | 165.1399 | 9 | 545.3333 | 525.1283 | 16 | 25 | 34 | 280.34 | 138.0536 | 5 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C | -29.91% | 38.05% | -37.5% | -119.66 | 38.0536 | -3
1968-01-01 | 626.9654 | 45 | RAPEL | RAPEL 1 | ENEL GENERACION | CE12U01G021 | SIC | Embalse | RAPELRAPEL 1 | 75.6 | 0.2 | 510.9877 | 37.8333 | 3 | 239.4 | 217.3832 | 0 | 3 | 32 | 150.0775 | 51.0433 | 0.6 | 400 | 100 | 8 | C | C | C | -62.48% | -48.96% | -92.5% | -249.9225 | -48.9567 | -7.4
1968-01-01 | 626.9654 | 46 | RAPEL | RAPEL 2 | ENEL GENERACION | CE12U02G021 | SIC | Embalse | RAPELRAPEL 2 | 75.6 | 0.2 | 317.5377 | 109.1333 | 6 | 93.8833 | 609.3407 | 3 | 9 | 30 | 82.2842 | 143.6948 | 1.8 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C | -79.43% | 43.69% | -77.5% | -317.7158 | 43.6948 | -6.2
1968-01-01 | 626.9654 | 47 | RAPEL | RAPEL 3 | ENEL GENERACION | CE12U03G021 | SIC | Embalse | RAPELRAPEL 3 | 75.6 | 0.2 | 385.56 | 57.6333 | 7 | 289.0167 | 220.7762 | 0 | 7 | 36 | 134.9153 | 55.6819 | 1.4 | 400 | 100 | 8 | C | C | C | -66.27% | -44.32% | -82.5% | -265.0847 | -44.3181 | -6.6
1968-01-01 | 626.9654 | 48 | RAPEL | RAPEL 4 | ENEL GENERACION | CE12U04G021 | SIC | Embalse | RAPELRAPEL 4 | 75.6 | 0.2 | 439.1543 | 553.0627 | 5 | 264.9333 | 4137.1089 | 10 | 15 | 35 | 140.8175 | 938.0343 | 3 | 400 | 100 | 8 | C | NC | C | -64.8% | 838% | -62.5% | -259.1825 | 838.0343 | -5
1968-01-01 | 626.9654 | 49 | RAPEL | RAPEL 5 | ENEL GENERACION | CE12U05G021 | SIC | Embalse | RAPELRAPEL 5 | 75.6 | 0.2 | 378.471 | 16.8833 | 2 | 216.3333 | 256.5348 | 8 | 10 | 29 | 118.9609 | 54.6836 | 2 | 400 | 100 | 8 | C | C | C | -70.26% | -45.32% | -75% | -281.0391 | -45.3164 | -6
1962-01-01 | 698.9652 | 705 | RENCA | RENCA 1 | ELECTRICA SANTIAGO | CE02U01G450 | SIC | Vapor | RENCARENCA 1 | 52.115 | 0.2 | 152.565 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 30.513 | 1.4 | 0 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -95.93% | -99.3% | -100% | -719.487 | -198.6 | -12
1962-01-01 | 698.9652 | 706 | RENCA | RENCA 2 | ELECTRICA SANTIAGO | CE02U02G450 | SIC | Vapor | RENCARENCA 2 | 51.722 | 0.2 | 152.925 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 30.585 | 1.4 | 0 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -95.92% | -99.3% | -100% | -719.415 | -198.6 | -12
1998-01-01 | 266.9654 | 14 | RUCUE | RUCUE 1 | COLBUN | CE07U01G004 | SIC | Pasada | RUCUERUCUE 1 | 89.2 | 0.2 | 932.7167 | 567.4078 | 6 | 1603.1 | 34.2149 | 6 | 12 | 26 | 507.1633 | 120.3245 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 69.05% | 140.6% | -40% | 207.1633 | 70.3245 | -1.6
1998-01-01 | 266.9654 | 15 | RUCUE | RUCUE 2 | COLBUN | CE07U02G004 | SIC | Pasada | RUCUERUCUE 2 | 89.2 | 0.2 | 1260.85 | 569.5078 | 3 | 1257.1833 | 41.5149 | 9 | 12 | 16 | 503.6067 | 122.2045 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 67.87% | 144.4% | -40% | 203.6067 | 72.2045 | -1.6
2010-08-06 | 115.8367 | 795 | EL SALVADOR | EL SALVADOR 2 | SWC | CE01U01G073 | SIC | Turbina Gas | EL SALVADOREL SALVADOR 2 | 17.753 | 0.2 | 44.55 | 64.7667 | 4 | 303.2412 | 4.6667 | 2 | 6 | 11 | 69.5582 | 13.8867 | 1.2 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -76.81% | -72.23% | -70% | -230.4418 | -36.1133 | -2.8
2010-09-16 | 114.4898 | 757 | SAN CLEMENTE | SAN CLEMENTE | COLBUN | CE12U01G004 | SIC | Pasada | SAN CLEMENTESAN CLEMENTE | 5.9 | 0.2 | 1151.5164 | 13.9 | 6 | 1068.95 | 226.7969 | 7 | 13 | 25 | 444.0933 | 48.1394 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C | 48.03% | -3.721% | -35% | 144.0933 | -1.8606 | -1.4
2009-03-20 | 132.4025 | 583 | SAN GREGORIO | SAN GREGORIO 1 | TECNORED | CE08U01G031 | SIC | Motores Diésel | SAN GREGORIOSAN GREGORIO 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 34.4833 | 5 | 819.95 | 47.9167 | 3 | 8 | 2 | 163.99 | 16.48 | 1.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -45.34% | -83.52% | -80% | -136.01 | -83.52 | -6.4
1996-01-01 | 290.9658 | 105 | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO 1 | COLBUN | CE08U01G004 | SIC | Pasada | SAN IGNACIOSAN IGNACIO 1 | 37 | 0.2 | 658.286 | 49.3495 | 2 | 1288.45 | 161.2441 | 6 | 8 | 26 | 389.3472 | 42.1187 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C | 29.78% | -15.76% | -60% | 89.3472 | -7.8813 | -2.4
1998-01-01 | 266.9654 | 212C | SAN ISIDRO I | SAN ISIDRO I | CELTA | CE03U01G219 | SIC | CC | SAN ISIDRO ISAN ISIDRO I | 379 | 0.2 | 1394.3729 | 2214.6095 | 5 | 1472.4033 | 1781.1011 | 15 | 20 | 25 | 573.3552 | 799.1421 | 4 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | C | 14.67% | 299.6% | -66.67% | 73.3552 | 599.1421 | -8
2007-04-23 | 155.2867 | 206C | SAN ISIDRO II | SAN ISIDRO II | ENEL GENERACION | CE18U01G021 | SIC | CC | SAN ISIDRO IISAN ISIDRO II | 399 | 0.2 | 312.5541 | 1734.577 | 5 | 1416.7004 | 1019.1975 | 19 | 24 | 23 | 345.8509 | 550.7549 | 4.8 | 500 | 200 | 12 | C | NC | C | -30.83% | 175.4% | -60% | -154.1491 | 350.7549 | -7.2
2009-09-17 | 126.4559 | 776 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 1 | ENLASA | CE02U01G041 | SIC | Motores Diésel | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 1 | 29.27 | 0.2 | 33.7423 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.9551 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -90.68% | -100% | -100% | -272.0449 | -100 | -8
2010-01-15 | 122.5057 | 777 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 2 | ENLASA | CE02U02G041 | SIC | Motores Diésel | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 2 | 26.1 | 0.2 | 33.7423 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.9551 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -90.68% | -100% | -100% | -272.0449 | -100 | -8
2014-09-28 | 66.0962 | 1656 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | ENLASA | CE02U03G041 | SIC | Motores Diésel | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | 2.25 | 0.2 | 41.4679 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29.5002 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -90.17% | -100% | -100% | -270.4998 | -100 | -8
2014-09-28 | 66.0962 | 1657 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | ENLASA | CE02U04G041 | SIC | Motores Diésel | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | 2.23 | 0.2 | 41.3673 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29.4801 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -90.17% | -100% | -100% | -270.5199 | -100 | -8
2014-09-28 | 66.0962 | 1658 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | ENLASA | CE02U05G041 | SIC | Motores Diésel | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | 0.22 | 0.2 | 41.4679 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29.5002 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -90.17% | -100% | -100% | -270.4998 | -100 | -8
2014-09-28 | 66.0962 | 1659 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | ENLASA | CE02U06G041 | SIC | Motores Diésel | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGROSAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | 0.89 | 0.2 | 38.8256 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28.9718 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -90.34% | -100% | -100% | -271.0282 | -100 | -8
1948-01-01 | 866.9653 | 50 | SAUZAL | SAUZAL 1 | ENEL GENERACION | CE13U01G021 | SIC | Pasada | SAUZALSAUZAL 1 | 25.6 | 0.2 | 989.5466 | 129.7618 | 3 | 2901.5125 | 69.0779 | 5 | 8 | 89 | 778.2118 | 39.7679 | 1.6 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C | 159.4% | -20.46% | -60% | 478.2118 | -10.2321 | -2.4
1948-01-01 | 866.9653 | 51 | SAUZAL | SAUZAL 2 | ENEL GENERACION | CE13U02G021 | SIC | Pasada | SAUZALSAUZAL 2 | 25.6 | 0.2 | 1029.9299 | 128.1452 | 4 | 630.0589 | 1243.1112 | 12 | 16 | 50 | 331.9978 | 274.2513 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 10.67% | 448.5% | -20% | 31.9978 | 224.2513 | -0.8
1948-01-01 | 866.9653 | 52 | SAUZAL | SAUZAL 3 | ENEL GENERACION | CE13U03G021 | SIC | Pasada | SAUZALSAUZAL 3 | 25.6 | 0.2 | 1025.2299 | 133.2785 | 3 | 2680.4755 | 116.2831 | 13 | 16 | 46 | 741.1411 | 49.9123 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C | 147% | -0.1754% | -20% | 441.1411 | -0.087682 | -0.8
1959-01-01 | 734.9653 | 764 | SAUZALITO | SAUZALITO | ENEL GENERACION | CE15U01G021 | SIC | Pasada | SAUZALITOSAUZALITO | 12 | 0.2 | 715.8889 | 564.4167 | 10 | 298.0222 | 356.4722 | 5 | 15 | 25 | 202.7822 | 184.1778 | 3 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -32.41% | 268.4% | -25% | -97.2178 | 134.1778 | -1
2009-04-24 | 131.2526 | 742 | SANTA LIDIA | SANTA LIDIA 1 | ELECTRICA SANTIAGO | CE08U01G450 | SIC | Turbina Gas | SANTA LIDIASANTA LIDIA 1 | 129.93 | 0.2 | 359.5167 | 5.0667 | 0 | 437.3167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 159.3667 | 1.0133 | 0 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -46.88% | -97.97% | -100% | -140.6333 | -48.9867 | -4
2000-02-01 | 241.9476 | 765 | TALTAL | TALTAL 1 | ENEL GENERACION | CE14U01G021 | SIC | Turbina Gas | TALTALTALTAL 1 | 123.4 | 0.2 | 548.7065 | 347.6506 | 3 | 240.5987 | 68.8351 | 8 | 11 | 25 | 157.861 | 83.2971 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -47.38% | 66.59% | -45% | -142.139 | 33.2971 | -1.8
2000-02-01 | 241.9476 | 766 | TALTAL | TALTAL 2 | ENEL GENERACION | CE14U02G021 | SIC | Turbina Gas | TALTALTALTAL 2 | 121.69 | 0.2 | 698.05 | 381.7597 | 6 | 1563.8333 | 2319.8112 | 10 | 16 | 29 | 452.3767 | 540.3142 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 50.79% | 980.6% | -20% | 152.3767 | 490.3142 | -0.8
2009-05-07 | 130.8255 | 778 | TENO | TENO | ENLASA | CE03U01G041 | SIC | Parque de Motores Diésel | TENOTENO | 59 | 0.2 | 74.062 | 777.5057 | 1 | 142.6833 | 35.0842 | 0 | 1 | 17 | 43.3491 | 162.518 | 0.2 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 116.7% | 1525% | -95% | 23.3491 | 152.518 | -3.8
2009-11-15 | 124.5175 | 456 | TERMOPACIFICO | TERMOPACIFICO | GENPAC | CE01U01G052 | SIC | Parque de Motores Diésel | TERMOPACIFICOTERMOPACIFICO | 95.6106 | 0.2 | 161.963 | 49.0975 | 0 | 70.3167 | 0.035143 | 0 | 0 | 25 | 46.4559 | 9.8265 | 0 | 20 | 10 | 4 | NC | C | C | 132.3% | -1.735% | -100% | 26.4559 | -0.17348 | -4
2009-07-04 | 128.9199 | 1360 | CARDONES | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | CENTRAL CARDONES | CE01U01G047 | SIC | Turbina Gas | CARDONESCARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | 154.945 | 0.2 | 399.5136 | 11.9667 | 2 | 430.2 | 42.7167 | 0 | 2 | 13 | 165.9427 | 10.9367 | 0.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -44.69% | -78.13% | -90% | -134.0573 | -39.0633 | -3.6
2009-02-22 | 133.2567 | 404 | TRAPEN | TRAPEN | ENLASA | CE01U01G041 | SIC | Parque de Motores Diésel | TRAPENTRAPEN | 81 | 0.2 | 58.6253 | 160.1323 | 1 | 34.8333 | 502.9722 | 2 | 3 | 10 | 18.6917 | 132.6209 | 0.6 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C | -6.541% | 1226% | -85% | -1.3083 | 122.6209 | -3.4
2004-05-14 | 190.5643 | 332 | VALDIVIA | VALDIVIA | CELULOSA ARAUCO | CE05U01L089 | SIC | Vapor | VALDIVIAVALDIVIA | 61 | 0.2 | 913.3333 | 3538.6596 | 2 | 1481.1333 | 2337.751 | 10 | 12 | 24 | 478.8933 | 1175.2821 | 2.4 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -36.15% | 487.6% | -80% | -271.1067 | 975.2821 | -9.6
1964-01-01 | 674.9654 | 314 | VENTANAS 1 | VENTANAS 1 | AES GENER | CE06U01G010 | SIC | Vapor | VENTANAS 1VENTANAS 1 | 114.196 | 0.2 | 1092.1251 | 3734.2193 | 23 | 929.3457 | 6450.7268 | 26 | 49 | 20 | 404.2942 | 2036.9892 | 9.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -46.09% | 918.5% | -18.33% | -345.7058 | 1836.9892 | -2.2
1977-01-01 | 518.9651 | 315 | VENTANAS 2 | VENTANAS 2 | AES GENER | CE10U02G010 | SIC | Vapor | VENTANAS 2VENTANAS 2 | 207.991 | 0.2 | 2431.9151 | 4743.5628 | 16 | 3511.9904 | 3213.097 | 33 | 49 | 30 | 1188.7811 | 1591.332 | 9.8 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C | 58.5% | 695.7% | -18.33% | 438.7811 | 1391.332 | -2.2
2010-09-01 | 114.9826 | 771 | GUAYACAN | GUAYACÁN 1 | ENERGÍA COYANCO | CE01U01G065 | SIC | Pasada | GUAYACANGUAYACÁN 1 | 7 | 0.2 | 634.4927 | 260.6667 | 2 | 1347.1167 | 31.9667 | 8 | 10 | 38 | 396.3219 | 58.5267 | 2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 32.11% | 17.05% | -50% | 96.3219 | 8.5267 | -2
2010-09-01 | 114.9826 | 772 | GUAYACAN | GUAYACÁN 2 | ENERGÍA COYANCO | CE01U02G065 | SIC | Pasada | GUAYACANGUAYACÁN 2 | 7 | 0.2 | 634.4927 | 258.0833 | 1 | 1520.7 | 82.5167 | 9 | 10 | 34 | 431.0385 | 68.12 | 2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 43.68% | 36.24% | -50% | 131.0385 | 18.12 | -2
2010-12-01 | 111.993 | 684 | MARIPOSAS | MARIPOSAS 1 | HIDROLIRCAY | CE01U01G071 | SIC | Pasada | MARIPOSASMARIPOSAS 1 | 6.3 | 0.2 | 180.9667 | 26.5833 | 17 | 818.0817 | 487.1825 | 15 | 32 | 9 | 199.8097 | 102.7532 | 6.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC | -33.4% | 105.5% | 60% | -100.1903 | 52.7532 | 2.4
2010-03-25 | 120.2389 | 743 | VOLCAN | VOLCAN | AES GENER | CE02U01G010 | SIC | Pasada | VOLCANVOLCAN | 13 | 0.2 | 1542.1667 | 36.8 | 8 | 107.5218 | 58.2346 | 5 | 13 | 20 | 329.9377 | 19.0069 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C | 9.979% | -61.99% | -35% | 29.9377 | -30.9931 | -1.4
2012-05-09 | 94.7299 | 922 | SANTA FE | SANTA FE | BIOENERGÍAS FORESTALES | CE01U01G088 | SIC | Vapor | SANTA FESANTA FE | 67.2 | 0.2 | 1311.8478 | 1926.0454 | 51 | 10847.3833 | 727.2851 | 24 | 75 | 10 | 2431.8462 | 530.6661 | 15 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | NC | 224.2% | 165.3% | 25% | 1681.8462 | 330.6661 | 3
2012-08-15 | 91.5109 | 316 | SANTA MARIA | SANTA MARIA 1 | COLBUN | CE14U01G004 | SIC | Vapor | SANTA MARIASANTA MARIA 1 | 370 | 0.2 | 1937.9997 | 19438.8696 | 12 | 1139.955 | 4606.6923 | 28 | 40 | 45 | 615.5909 | 4809.1124 | 8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -17.92% | 2305% | -33.33% | -134.4091 | 4609.1124 | -4
2012-01-08 | 98.7372 | 1370 | CALLAO | CALLAO 1 | HIDROCALLAO | CE03U01G492 | SIC | Pasada | CALLAOCALLAO 1 | 1.65 | 0.2 | 0 | 33.0592 | 11 | 3.7333 | 29.05 | 12 | 23 | 1 | 0.74667 | 12.4218 | 4.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | NC | -99.75% | -75.16% | 15% | -299.2533 | -37.5782 | 0.6
2012-01-08 | 98.7372 | 2772 | CALLAO | CALLAO 2 | HIDROCALLAO | CE03U02G492 | SIC | Pasada | CALLAOCALLAO 2 | 1.65 | 0.2 | 0 | 33.0592 | 11 | 3.7333 | 30.15 | 14 | 25 | 1 | 0.74667 | 12.6418 | 5 | 300 | 50 | 4 | C | C | NC | -99.75% | -74.72% | 25% | -299.2533 | -37.3582 | 1
2012-01-08 | 98.7372 | 1371 | NALCAS | NALCAS 1 | HIDRONALCAS | CE04U01G492 | SIC | Pasada | NALCASNALCAS 1 | 3.4 | 0.2 | 0 | 510.25 | 14 | 3.7333 | 29.2167 | 2 | 16 | 1 | 0.74667 | 107.8933 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -99.75% | 115.8% | -20% | -299.2533 | 57.8933 | -0.8
2012-01-08 | 98.7372 | 1930 | NALCAS | NALCAS 2 | HIDRONALCAS | CE04U02G492 | SIC | Pasada | NALCASNALCAS 2 | 2.2 | 0.2 | 0 | 510.25 | 14 | 3.7333 | 29.2167 | 2 | 16 | 1 | 0.74667 | 107.8933 | 3.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -99.75% | 115.8% | -20% | -299.2533 | 57.8933 | -0.8
2011-08-30 | 103.0495 | 704 | LAUTARO | LAUTARO I | COMASA | CE01U01G067 | SIC | Vapor | LAUTAROLAUTARO I | 26 | 0.2 | 1739.0667 | 1679.6238 | 10 | 1991.6667 | 1812.9968 | 50 | 60 | 38 | 746.1467 | 698.5241 | 12 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -0.5138% | 249.3% | 0% | -3.8533 | 498.5241 | 0
2014-04-14 | 71.5823 | 1757 | LAUTARO | LAUTARO II | COMASA | CE01U02G067 | SIC | Vapor | LAUTAROLAUTARO II | 22 | 0.2 | 1538.2667 | 2673.7583 | 12 | 2684.0333 | 6403.0477 | 41 | 53 | 19 | 844.46 | 1815.3612 | 10.6 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C | 12.59% | 807.7% | -11.67% | 94.46 | 1615.3612 | -1.4
2012-12-13 | 87.5693 | 1372 | RUCATAYO | RUCATAYO 1 | RUCATAYO | CE01U01G093 | SIC | Pasada | RUCATAYORUCATAYO 1 | 59.5 | 0.2 | 529.174 | 3.5333 | 1 | 302.6 | 1058.8104 | 11 | 12 | 29 | 166.3548 | 212.4687 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -44.55% | 324.9% | -40% | -133.6452 | 162.4687 | -1.6
2013-03-28 | 84.1396 | 1378 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 1 | HIDROPROVIDENCIA | CE03U01G071 | SIC | Pasada | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 1 | 7.1 | 0.2 | 362.6833 | 186.0833 | 8 | 386.6148 | 5.4667 | 12 | 20 | 21 | 149.8596 | 38.31 | 4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -50.05% | -23.38% | 0% | -150.1404 | -11.69 | 0
2013-03-28 | 84.1396 | 1379 | PROVIDENCIA | PROVIDENCIA 2 | HIDROPROVIDENCIA | CE03U02G071 | SIC | Pasada | PROVIDENCIAPROVIDENCIA 2 | 7.1 | 0.2 | 362.6833 | 9.0833 | 11 | 386.4815 | 16.7333 | 2 | 13 | 22 | 149.833 | 5.1633 | 2.6 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -50.06% | -89.67% | -35% | -150.167 | -44.8367 | -1.4
2013-03-08 | 84.7967 | 1380 | CAMPICHE | CAMPICHE | ELÉCTRICA CAMPICHE | CE10U01G106 | SIC | Vapor | CAMPICHECAMPICHE | 272 | 0.2 | 606.7953 | 984.4377 | 14 | 691.128 | 2145.5549 | 22 | 36 | 24 | 259.5847 | 625.9985 | 7.2 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -65.39% | 213% | -40% | -490.4153 | 425.9985 | -4.8
2013-04-14 | 83.5811 | 238C | EOLICA TALINAY ORIENTE | EOLICA TALINAY ORIENTE | PARQUE EÓLICO TALINAY | CE01U01G104 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EOLICA TALINAY ORIENTEEOLICA TALINAY ORIENTE | 90 | 0.2 | 160.0232 | 38.1217 | 2 | 17.8833 | 104.4602 | 4 | 6 | 22 | 35.5813 | 28.5164 | 1.2 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 77.91% | 185.2% | -70% | 15.5813 | 18.5164 | -2.8
2013-05-01 | 83.0226 | 1470 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 1 | CMPC CELULOSA | CE02U01A021 | SIC | Vapor | CMPC LAJACMPC LAJA 1 | 13.59 | 0.2 | 1277.8667 | 1372.7 | 2 | 2060.1833 | 1708.2862 | 8 | 10 | 107 | 667.61 | 616.1972 | 2 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -10.99% | 208.1% | -83.33% | -82.39 | 416.1972 | -10
2013-05-01 | 83.0226 | 1471 | CMPC LAJA | CMPC LAJA 2 | CMPC CELULOSA | CE02U02A021 | SIC | Vapor | CMPC LAJACMPC LAJA 2 | 11.41 | 0.2 | 1277.8667 | 1289.5833 | 1 | 2030.7333 | 1337.4079 | 6 | 7 | 109 | 661.72 | 525.3982 | 1.4 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -11.77% | 162.7% | -88.33% | -88.28 | 325.3982 | -10.6
2013-10-09 | 77.7331 | 1395 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 1 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | CE01U01G117 | SIC | Pasada | RÍO HUASCORIO HUASCO 1 | 2.56 | 0.2 | 1.4667 | 0.33333 | 1 | 11.1833 | 32.6 | 6 | 7 | 4 | 2.53 | 6.5867 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -99.16% | -86.83% | -65% | -297.47 | -43.4133 | -2.6
2013-10-09 | 77.7331 | 1396 | RÍO HUASCO | RIO HUASCO 2 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | CE01U02G117 | SIC | Pasada | RÍO HUASCORIO HUASCO 2 | 2.56 | 0.2 | 1.4667 | 0 | 0 | 11.1833 | 33.55 | 7 | 7 | 4 | 2.53 | 6.71 | 1.4 | 300 | 50 | 4 | C | C | C | -99.16% | -86.58% | -65% | -297.47 | -43.29 | -2.6
2014-01-01 | 74.966 | 1494 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 1 | CMPC CELULOSA | CE01U01A021 | SIC | Vapor | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 1 | 16.05 | 0.2 | 1467.0667 | 339.3483 | 12 | 1939.7667 | 1178.7418 | 12 | 24 | 152 | 681.3667 | 303.618 | 4.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -9.151% | 51.81% | -60% | -68.6333 | 103.618 | -7.2
2014-01-01 | 74.966 | 1495 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 2 | CMPC CELULOSA | CE01U02A021 | SIC | Vapor | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 2 | 11.45 | 0.2 | 312.5667 | 39.4833 | 0 | 5146.05 | 725.2812 | 13 | 13 | 184 | 1091.7233 | 152.9529 | 2.6 | 750 | 200 | 12 | NC | C | C | 45.56% | -23.52% | -78.33% | 341.7233 | -47.0471 | -9.4
2014-01-01 | 74.966 | 1530 | CMPC PACÍFICO | CMPC PACIFICO 3 | CMPC CELULOSA | CE01U03A021 | SIC | Vapor | CMPC PACÍFICOCMPC PACIFICO 3 | 5.5 | 0.2 | 312.5667 | 39.4833 | 0 | 1611.55 | 574.157 | 12 | 12 | 144 | 384.8233 | 122.7281 | 2.4 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -48.69% | -38.64% | -80% | -365.1767 | -77.2719 | -9.6
2013-08-19 | 79.4086 | 1384 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 1 | SANTA MARTA | CE01U01G111 | SIC | Vapor | SANTA MARTASANTA MARTA 1 | 1.966 | 0.2 | 1039.05 | 794.4055 | 17 | 10.0167 | 24.4667 | 12 | 29 | 22 | 209.8133 | 163.7744 | 5.8 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -72.02% | -18.11% | -51.67% | -540.1867 | -36.2256 | -6.2
2013-08-19 | 79.4086 | 1385 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 2 | SANTA MARTA | CE01U02G111 | SIC | Vapor | SANTA MARTASANTA MARTA 2 | 1.966 | 0.2 | 1039.05 | 791.1555 | 14 | 21.05 | 23.1333 | 9 | 23 | 23 | 212.02 | 162.8578 | 4.6 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -71.73% | -18.57% | -61.67% | -537.98 | -37.1422 | -7.4
2013-08-19 | 79.4086 | 1386 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 3 | SANTA MARTA | CE01U03G111 | SIC | Vapor | SANTA MARTASANTA MARTA 3 | 1.966 | 0.2 | 1039.05 | 799.5055 | 19 | 21.05 | 22.7667 | 12 | 31 | 23 | 212.02 | 164.4544 | 6.2 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -71.73% | -17.77% | -48.33% | -537.98 | -35.5456 | -5.8
2013-08-19 | 79.4086 | 1387 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 4 | SANTA MARTA | CE01U04G111 | SIC | Vapor | SANTA MARTASANTA MARTA 4 | 1.966 | 0.2 | 1039.05 | 799.7221 | 20 | 10.0167 | 23.65 | 8 | 28 | 22 | 209.8133 | 164.6744 | 5.6 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -72.02% | -17.66% | -53.33% | -540.1867 | -35.3256 | -6.4
2013-08-19 | 79.4086 | 1388 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 5 | SANTA MARTA | CE01U05G111 | SIC | Vapor | SANTA MARTASANTA MARTA 5 | 1.966 | 0.2 | 1039.05 | 801.6721 | 21 | 21.05 | 22.0333 | 9 | 30 | 23 | 212.02 | 164.7411 | 6 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -71.73% | -17.63% | -50% | -537.98 | -35.2589 | -6
2013-08-19 | 79.4086 | 1389 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 6 | SANTA MARTA | CE01U06G111 | SIC | Vapor | SANTA MARTASANTA MARTA 6 | 1.966 | 0.2 | 1039.05 | 801.4555 | 20 | 21.05 | 26.75 | 12 | 32 | 23 | 212.02 | 165.6411 | 6.4 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -71.73% | -17.18% | -46.67% | -537.98 | -34.3589 | -5.6
2013-08-19 | 79.4086 | 1390 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 7 | SANTA MARTA | CE01U07G111 | SIC | Vapor | SANTA MARTASANTA MARTA 7 | 1.966 | 0.2 | 1039.05 | 795.0388 | 18 | 21.05 | 24.8833 | 9 | 27 | 23 | 212.02 | 163.9844 | 5.4 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -71.73% | -18.01% | -55% | -537.98 | -36.0156 | -6.6
2013-08-19 | 79.4086 | 1391 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 8 | SANTA MARTA | CE01U08G111 | SIC | Vapor | SANTA MARTASANTA MARTA 8 | 1.966 | 0.2 | 1039.05 | 799.2221 | 20 | 10.0167 | 17.2333 | 6 | 26 | 22 | 209.8133 | 163.2911 | 5.2 | 750 | 200 | 12 | C | C | C | -72.02% | -18.35% | -56.67% | -540.1867 | -36.7089 | -6.8
2016-12-22 | 39.2775 | 1861 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 9 | SANTA MARTA | CE01U09G111 | SIC | Vapor | SANTA MARTASANTA MARTA 9 | 1.9656 | 0.30552 | 1017.5833 | 797.6388 | 18 | 21.05 | 25.35 | 12 | 30 | 21 | 317.3216 | 251.4382 | 9.1656 | 750 | 200 | 12 | * | * | * | -57.69% | 25.72% | -23.62% | -432.6784 | 51.4382 | -2.8344
2016-12-22 | 39.2775 | 1862 | SANTA MARTA | SANTA MARTA 10 | SANTA MARTA | CE01U10G111 | SIC | Vapor | SANTA MARTASANTA MARTA 10 | 1.9656 | 0.30552 | 1017.5833 | 854.8465 | 19 | 21.05 | 25.7167 | 11 | 30 | 21 | 317.3216 | 269.0282 | 9.1656 | 750 | 200 | 12 | * | * | * | -57.69% | 34.51% | -23.62% | -432.6784 | 69.0282 | -2.8344
2013-12-31 | 75.0062 | 1503 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 1 | AGUAS DEL MELADO | CE01U01G112 | SIC | Pasada | LOS HIERROSLOS HIERROS 1 | 12.53 | 0.2 | 459.4833 | 484.0853 | 32 | 2556.6167 | 475.762 | 43 | 75 | 59 | 603.22 | 191.9694 | 15 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 101.1% | 283.9% | 275% | 303.22 | 141.9694 | 11
2013-12-31 | 75.0062 | 1504 | LOS HIERROS | LOS HIERROS 2 | AGUAS DEL MELADO | CE01U02G112 | SIC | Pasada | LOS HIERROSLOS HIERROS 2 | 12.53 | 0.2 | 361.6833 | 834.4333 | 17 | 969.3333 | 1815.45 | 21 | 38 | 42 | 266.2033 | 529.9767 | 7.6 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC | -11.27% | 960% | 90% | -33.7967 | 479.9767 | 3.6
2014-02-05 | 73.8162 | 1448 | EOLICA CUEL | EOLICA CUEL | AELA EOLICA NEGRETE SpA | CE01U01G122 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EOLICA CUELEOLICA CUEL | 33 | 0.2 | 98.9341 | 254.261 | 2 | 222.8427 | 165.9667 | 9 | 11 | 39 | 64.3554 | 84.0455 | 2.2 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 221.8% | 740.5% | -45% | 44.3554 | 74.0455 | -1.8
2011-06-21 | 105.349 | 838 | ENERGIA PACIFICO | ENERGIA PACIFICO 1 | ENERGÍA PACÍFICO | CE01U01G087 | SIC | Vapor | ENERGIA PACIFICOENERGIA PACIFICO 1 | 15.6 | 0.2 | 2328.55 | 4512.1992 | 23 | 533.7333 | 2032.238 | 97 | 120 | 3 | 572.4567 | 1308.8874 | 24 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -23.67% | 554.4% | 100% | -177.5433 | 1108.8874 | 12
2014-05-01 | 71.0239 | 1447 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | AMANECER SOLAR | CE01U01G119 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SOLAR LLANO DE LLAMPOSSOLAR LLANO DE LLAMPOS | 101.02 | 0.2 | 127.8724 | 421.4501 | 5 | 44.6833 | 993.9791 | 6 | 11 | 11 | 34.5111 | 283.0858 | 2.2 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 72.56% | 2731% | -45% | 14.5111 | 273.0858 | -1.8
2014-04-30 | 71.0567 | 1645 | SOLAR SAN ANDRÉS | SOLAR SAN ANDRES | SAN ANDRÉS | CE01U01G120 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SOLAR SAN ANDRÉSSOLAR SAN ANDRES | 50.6 | 0.2 | 74.3337 | 6234.5521 | 4 | 0 | 4454.358 | 0 | 4 | 16 | 14.8667 | 2137.782 | 0.8 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C | -25.67% | 21278% | -80% | -5.1333 | 2127.782 | -3.2
2014-06-25 | 69.2171 | 1398 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | CE01U01G118 | SIC | Pasada | SAN ANDRESSAN ANDRES 1 | 21.5 | 0.2 | 1739.1211 | 88.6 | 1 | 231.6667 | 979.1872 | 10 | 11 | 100 | 394.1576 | 213.5574 | 2.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 31.39% | 327.1% | -45% | 94.1576 | 163.5574 | -1.8
2014-06-25 | 69.2171 | 1399 | SAN ANDRES | SAN ANDRES 2 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | CE01U02G118 | SIC | Pasada | SAN ANDRESSAN ANDRES 2 | 20.15 | 0.2 | 1834.1378 | 86.5 | 1 | 155.8 | 630.358 | 4 | 5 | 99 | 397.9876 | 143.3716 | 1 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 32.66% | 186.7% | -75% | 97.9876 | 93.3716 | -3
2014-06-06 | 69.8412 | 1595 | EOLICA EL ARRAYAN | EOLICA EL ARRAYAN | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | CE01U07G130 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EOLICA EL ARRAYANEOLICA EL ARRAYAN | 115 | 0.2 | 82.3667 | 331.184 | 12 | 154.5153 | 119.6716 | 8 | 20 | 19 | 47.3764 | 90.1711 | 4 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 136.9% | 801.7% | 0% | 27.3764 | 80.1711 | 0
2014-07-23 | 68.2972 | 1538 | EOL LOS CURUROS | EOLICA LOS CURUROS | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | CE03U01G132 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EOL LOS CURUROSEOLICA LOS CURUROS | 109.4 | 0.2 | 0 | 0.75 | 1 | 4.1 | 174.1769 | 2 | 3 | 1 | 0.82 | 34.9854 | 0.6 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C | -95.9% | 249.9% | -85% | -19.18 | 24.9854 | -3.4
2014-06-27 | 69.1513 | 1512 | EOLICA SAN PEDRO | EOLICA SAN PEDRO | ALBA | CE01U01G136 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EOLICA SAN PEDROEOLICA SAN PEDRO | 36 | 0.2 | 321.1234 | 283.7787 | 18 | 456.7139 | 605.9954 | 5 | 23 | 335 | 155.5675 | 177.9548 | 4.6 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | NC | 677.8% | 1680% | 15% | 135.5675 | 167.9548 | 0.6
2014-03-25 | 72.2393 | 19C | EÓLICA LEBU | EÓLICA LEBU | PARQUE EÓLICO LEBU | CE01U01G053 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EÓLICA LEBUEÓLICA LEBU | 10.14 | 0.2 | 66.0611 | 31.3167 | 0 | 9.5 | 65.1833 | 22 | 22 | 11 | 15.1122 | 19.3 | 4.4 | 20 | 10 | 4 | C | NC | NC | -24.44% | 93% | 10% | -4.8878 | 9.3 | 0.4
2014-11-19 | 64.388 | 1660 | EOLICA PUNTA PALMERAS | EOLICA PUNTA PALMERAS | PUNTA PALMERAS | CE01U01G144 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EOLICA PUNTA PALMERASEOLICA PUNTA PALMERAS | 45 | 0.2 | 133.2044 | 70.5078 | 5 | 24.8 | 53.8552 | 3 | 8 | 27 | 31.6009 | 24.8726 | 1.6 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 58% | 148.7% | -60% | 11.6009 | 14.8726 | -2.4
2014-05-31 | 70.0383 | 1531 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | ALMEYDA SOLAR | CE01U01G138 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SOLAR DIEGO DE ALMAGROSOLAR DIEGO DE ALMAGRO | 32 | 0.2 | 182.6 | 99.0987 | 6 | 34.35 | 1172.6562 | 3 | 9 | 29 | 43.39 | 254.351 | 1.8 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 117% | 2444% | -55% | 23.39 | 244.351 | -2.2
2015-02-09 | 61.6861 | 1675 | EOLICA TALTAL | EOLICA TALTAL | PARQUE EÓLICO TALTAL | CE01U01G143 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EOLICA TALTALEOLICA TALTAL | 99.075 | 0.2 | 107.3167 | 42.4167 | 3 | 10.891 | 26.4144 | 3 | 6 | 19 | 23.6415 | 13.7662 | 1.2 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 18.21% | 37.66% | -70% | 3.6415 | 3.7662 | -2.8
2015-04-10 | 59.7153 | 1534 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 1 | CMPC CELULOSA | CE03U01A021 | SIC | Turbina Gas | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 1 | 0.86 | 0.20095 | 2395.7333 | 0.016667 | 2 | 1052.4667 | 1692.483 | 17 | 19 | 34 | 692.9276 | 340.1136 | 3.8181 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 131% | 580.2% | -4.547% | 392.9276 | 290.1136 | -0.18188
2015-04-10 | 59.7153 | 1535 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 2 | CMPC CELULOSA | CE03U02A021 | SIC | Turbina Gas | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 2 | 2.07 | 0.20095 | 1983.7833 | 0.016667 | 0 | 1391.6333 | 10.3665 | 1 | 1 | 36 | 678.3016 | 2.0865 | 0.20095 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 126.1% | -95.83% | -94.98% | 378.3016 | -47.9135 | -3.799
2015-04-10 | 59.7153 | 1536 | CMPC SANTA FE | CELULOSA SANTA FE 3 | CMPC CELULOSA | CE03U03A021 | SIC | Turbina Gas | CMPC SANTA FECELULOSA SANTA FE 3 | 2.07 | 0.20095 | 1638.2333 | 0.016667 | 0 | 1052.4667 | 606.9999 | 2 | 2 | 33 | 540.7054 | 121.9821 | 0.40191 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 80.24% | 144% | -89.95% | 240.7054 | 71.9821 | -3.5981
2015-05-18 | 58.4672 | 1777 | SOLAR JAVIERA | SOLAR JAVIERA | JAVIERA | CE01U01G168 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SOLAR JAVIERASOLAR JAVIERA | 65 | 0.20524 | 20.3044 | 55.1494 | 1 | 2.5436 | 53.5715 | 2 | 3 | 6 | 4.6894 | 22.3143 | 0.61573 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -76.55% | 123.1% | -84.61% | -15.3106 | 12.3143 | -3.3843
2014-07-12 | 68.6586 | 1711 | CHAÑARES | CHAÑARES | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE04U01G006 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | CHAÑARESCHAÑARES | 36 | 0.2 | 175.5172 | 156.5167 | 5 | 34.4333 | 36.1 | 3 | 8 | 42 | 41.9901 | 38.5233 | 1.6 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 110% | 285.2% | -60% | 21.9901 | 28.5233 | -2.4
2015-05-28 | 58.1387 | 1758 | LAJA 1 | LAJA 1 1 | EMR | CE02U01G050 | SIC | Pasada | LAJA 1LAJA 1 1 | 17.2 | 0.2064 | 544.6 | 132.9 | 4 | 180.5833 | 1469.0262 | 2 | 6 | 19 | 149.68 | 330.6424 | 1.2384 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -50.11% | 561.3% | -69.04% | -150.32 | 280.6424 | -2.7616
2015-05-28 | 58.1387 | 1759 | LAJA 1 | LAJA 1 2 | EMR | CE02U02G050 | SIC | Pasada | LAJA 1LAJA 1 2 | 17.2 | 0.2064 | 815.1 | 1750.5833 | 4 | 187.7667 | 1518.0066 | 3 | 7 | 19 | 206.9947 | 674.6468 | 1.4448 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -31% | 1249% | -63.88% | -93.0053 | 624.6468 | -2.5552
2015-06-02 | 57.9745 | 1710 | LALACKAMA | LALACKAMA | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE03U01G006 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | LALACKAMALALACKAMA | 55 | 0.20699 | 290.1178 | 46.0632 | 0 | 517.8333 | 57.9706 | 4 | 4 | 50 | 167.236 | 21.5337 | 0.82795 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 736.2% | 115.3% | -79.3% | 147.236 | 11.5337 | -3.172
2015-08-07 | 55.8066 | 1715 | LLEUQUEREO | LLAUQUEREO | LLEUQUEREO | CE01U01G147 | SIC | Pasada | LLEUQUEREOLLAUQUEREO | 1.8 | 0.21503 | 2.75 | 19.8938 | 16 | 10.6667 | 133.8333 | 11 | 27 | 2 | 2.885 | 33.0557 | 5.8058 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -99.04% | -33.89% | 45.14% | -297.115 | -16.9443 | 1.8058
2015-07-30 | 56.0693 | 1799 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 1 | LOS GUINDOS | CE01U01G149 | SIC | Turbina Gas | LOS GUINDOSLOS GUINDOS 1 | 135.041 | 0.21402 | 0 | 0 | 0 | 106.9167 | 2.2667 | 2 | 2 | 1 | 22.8824 | 0.48511 | 0.42804 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -92.37% | -99.03% | -89.3% | -277.1176 | -49.5149 | -3.572
2015-01-31 | 61.9818 | 1719 | LOS HIERROS 2 | LOS HIERROS 2 1 | PORTEZUELO | CE01U01G145 | SIC | Pasada | LOS HIERROS 2LOS HIERROS 2 1 | 6 | 0.2 | 523.2167 | 857.1333 | 21 | 337.5667 | 909.7 | 11 | 32 | 26 | 172.1567 | 353.3667 | 6.4 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC | -42.61% | 606.7% | 60% | -127.8433 | 303.3667 | 2.4
2015-04-17 | 59.4854 | 1760 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 1 | HIDROANGOL | CE01U01G150 | SIC | Pasada | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 1 | 9.8 | 0.20173 | 1.0167 | 122.3167 | 9 | 0 | 118.0333 | 11 | 20 | 1 | 0.20509 | 48.4858 | 4.0346 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -99.93% | -3.028% | 0.8651% | -299.7949 | -1.5142 | 0.034603
2015-04-17 | 59.4854 | 1761 | RÍO PICOIQUEN | RIO PICOIQUEN 2 | HIDROANGOL | CE01U02G150 | SIC | Pasada | RÍO PICOIQUENRIO PICOIQUEN 2 | 9.8 | 0.20173 | 0 | 120.65 | 7 | 0 | 46.3167 | 9 | 16 | 0 | 0 | 33.6822 | 3.2277 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -100% | -32.64% | -19.31% | -300 | -16.3178 | -0.77232
2014-08-12 | 67.6402 | 1720 | PV SALVADOR | PV SALVADOR | PV SALVADOR | CE01U01G141 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PV SALVADORPV SALVADOR | 68 | 0.2 | 295.9122 | 160.6117 | 1 | 156.2167 | 230.3447 | 7 | 8 | 72 | 90.4258 | 78.1913 | 1.6 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | C | 352.1% | 681.9% | -60% | 70.4258 | 68.1913 | -2.4
2015-05-26 | 58.2044 | 289C | EOLICA TALINAY PONIENTE | EOLICA TALINAY PONIENTE | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE05U01G006 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EOLICA TALINAY PONIENTEEOLICA TALINAY PONIENTE | 60.6 | 0.20617 | 44.0167 | 53.8668 | 2 | 19.9667 | 72.4158 | 6 | 8 | 16 | 13.1914 | 26.0357 | 1.6494 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -34.04% | 160.4% | -58.77% | -6.8086 | 16.0357 | -2.3506
2013-01-07 | 86.768 | 921 | VIÑALES | VIÑALES | PANELES ARAUCO | CE01U01L003 | SIC | Vapor | VIÑALESVIÑALES | 22 | 0.2 | 672.9333 | 123.9208 | 14 | 905.9667 | 918.4508 | 35 | 49 | 16 | 315.78 | 208.4743 | 9.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -57.9% | 4.237% | -18.33% | -434.22 | 8.4743 | -2.2
0 | 1443.0308 | 728 | JUNCALITO | JUNCALITO | COLBUN | CE17U01G004 | SIC | Pasada | JUNCALITOJUNCALITO | 1.52 | 0.2 | 9431.5333 | 63.05 | 10 | 348.6 | 11.4833 | 2 | 12 | 11 | 1956.0267 | 14.9067 | 2.4 | 300 | 50 | 4 | NC | C | C | 552% | -70.19% | -40% | 1656.0267 | -35.0933 | -1.6
2013-03-09 | 84.7639 | 1501 | RENAICO | RENAICO | MAINCO | CE08U01G042 | SIC | Pasada | RENAICORENAICO | 6.3 | 0.2 | 1310.1 | 186.3333 | 6 | 567.5167 | 148.0667 | 14 | 20 | 16 | 375.5233 | 66.88 | 4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 25.17% | 33.76% | 0% | 75.5233 | 16.88 | 0
2015-10-16 | 53.5073 | 1762 | LALACKAMA 2 | LALACKAMA 2 | ELECTRICA PANGUIPULLI | CE06U01G006 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | LALACKAMA 2LALACKAMA 2 | 16.5 | 0.22427 | 60.2131 | 43.853 | 0 | 73.0333 | 10.7 | 0 | 0 | 18 | 29.883 | 12.2345 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 49.41% | 22.35% | -100% | 9.883 | 2.2345 | -4
2016-02-25 | 49.1626 | 1800 | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | LUZ DEL NORTE | CE01U01G171 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | LUZ DEL NORTELUZ DEL NORTE | 141 | 0.24409 | 204.1225 | 909.5767 | 3 | 192.2833 | 84.8346 | 2 | 5 | 54 | 96.758 | 242.724 | 1.2204 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 383.8% | 2327% | -69.49% | 76.758 | 232.724 | -2.7796
2014-10-22 | 65.3078 | 1650 | UCUQUER 2 | UCUQUER 2 | UCUQUER DOS | CE01U01G142 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | UCUQUER 2UCUQUER 2 | 10.75 | 0.2 | 0 | 13.4167 | 5 | 0 | 34.4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 9.5633 | 2.8 | 20 | 10 | 4 | C | C | C | -100% | -4.367% | -30% | -20 | -0.43667 | -1.2
2016-03-02 | 48.9655 | 1806 | EL PASO | EL PASO 1 | EL PASO | CE01U01G179 | SIC | Pasada | EL PASOEL PASO 1 | 21.5 | 0.24507 | 745.0787 | 7.1167 | 5 | 497.05 | 212.9991 | 8 | 13 | 51 | 304.409 | 53.9439 | 3.1859 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 1.47% | 7.888% | -20.35% | 4.409 | 3.9439 | -0.81408
2016-03-02 | 48.9655 | 1807 | EL PASO | EL PASO 2 | EL PASO | CE01U02G179 | SIC | Pasada | EL PASOEL PASO 2 | 20.15 | 0.24507 | 863.772 | 8.0667 | 4 | 511.7833 | 258.5795 | 14 | 18 | 49 | 337.1079 | 65.3471 | 4.4113 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 12.37% | 30.69% | 10.28% | 37.1079 | 15.3471 | 0.41127
2016-03-02 | 48.9655 | 1808 | EL PASO | EL PASO 3 | EL PASO | CE01U03G179 | SIC | Pasada | EL PASOEL PASO 3 | 20.15 | 0.24507 | 701.0473 | 47.3333 | 5 | 644.1667 | 263.122 | 16 | 21 | 53 | 329.6722 | 76.0834 | 5.1465 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 9.891% | 52.17% | 28.66% | 29.6722 | 26.0834 | 1.1465
2016-05-17 | 46.4696 | 1820 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 1 | ANDES GENERACIÓN | CE01U01G146 | SIC | Motores Diésel | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 1 | 6.5 | 0.25823 | 0 | 449.2167 | 9 | 104.1833 | 218.8269 | 5 | 14 | 20 | 26.9036 | 172.511 | 3.6153 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -91.03% | 72.51% | -54.81% | -273.0964 | 72.511 | -4.3847
2016-05-17 | 46.4696 | 1825 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 2 | ANDES GENERACIÓN | CE01U02G146 | SIC | Motores Diésel | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 2 | 6.5 | 0.25823 | 0 | 497.2167 | 9 | 62.2 | 10.0833 | 3 | 12 | 10 | 16.0621 | 131.0017 | 3.0988 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -94.65% | 31% | -61.27% | -283.9379 | 31.0017 | -4.9012
2016-05-17 | 46.4696 | 1826 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 3 | ANDES GENERACIÓN | CE01U03G146 | SIC | Motores Diésel | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 3 | 6.5 | 0.25823 | 0 | 437.4167 | 9 | 34.0833 | 41.7 | 8 | 17 | 10 | 8.8014 | 123.7238 | 4.39 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -97.07% | 23.72% | -45.13% | -291.1986 | 23.7238 | -3.61
2016-05-17 | 46.4696 | 1827 | ANDES GENERACIÓN | ANDES GENERACION 4 | ANDES GENERACIÓN | CE01U04G146 | SIC | Motores Diésel | ANDES GENERACIÓNANDES GENERACION 4 | 13 | 0.25823 | 0 | 411.4 | 9 | 38.1833 | 7.6333 | 3 | 12 | 12 | 9.8602 | 108.2083 | 3.0988 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -96.71% | 8.208% | -61.27% | -290.1398 | 8.2083 | -4.9012
2016-04-25 | 47.1921 | 1805 | CMPC CORDILLERA | CMPC CORDILLERA | CMPC PAPELES CORDILLERA | CE01U01L079 | SIC | Turbina Gas | CMPC CORDILLERACMPC CORDILLERA | 26.63 | 0.25428 | 541.75 | 387.1067 | 26 | 7703.9333 | 3150.955 | 26 | 52 | 29 | 2096.7103 | 899.6574 | 13.2225 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 598.9% | 1699% | 230.6% | 1796.7103 | 849.6574 | 9.2225
2016-06-16 | 45.4844 | 1811 | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | CMPC TISSUE | CE01U01L103 | SIC | Turbina Gas | CMPC TISSUECMPC TISSUE | 3.9 | 0.26383 | 290.2198 | 110.1167 | 2 | 1034.2333 | 720.7831 | 68 | 70 | 21 | 349.4261 | 219.2135 | 18.4679 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 16.48% | 338.4% | 361.7% | 49.4261 | 169.2135 | 14.4679
2016-07-07 | 44.7947 | 1754 | PULELFU | PULELFU 1 | LA LEONERA | CE01U01G148 | SIC | Pasada | PULELFUPULELFU 1 | 4.5 | 0.26789 | 307.1 | 39.7 | 10 | 430.4667 | 27.7 | 11 | 21 | 19 | 197.5857 | 18.0557 | 5.6257 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -34.14% | -63.89% | 40.64% | -102.4143 | -31.9443 | 1.6257
2016-07-07 | 44.7947 | 1755 | PULELFU | PULELFU 2 | LA LEONERA | CE01U02G148 | SIC | Pasada | PULELFUPULELFU 2 | 4.5 | 0.26789 | 267.2667 | 39.45 | 9 | 393.1426 | 29.2741 | 12 | 21 | 18 | 176.9161 | 18.4104 | 5.6257 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -41.03% | -63.18% | 40.64% | -123.0839 | -31.5896 | 1.6257
2016-08-17 | 43.4483 | 1841 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | PARQUE SOLAR LOS LOROS | CE01U01G194 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PARQUE SOLAR LOS LOROSPARQUE SOLAR LOS LOROS | 46 | 0.27619 | 3.3344 | 0.23333 | 1 | 22.8333 | 14.7 | 4 | 5 | 7 | 7.2273 | 4.1244 | 1.381 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -63.86% | -58.76% | -65.48% | -12.7727 | -5.8756 | -2.619
2016-09-08 | 42.7258 | 1842 | CONEJO SOLAR | CONEJO | CONEJO SOLAR | CE01U01G195 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | CONEJO SOLARCONEJO | 104 | 0.28086 | 155.4244 | 24.8552 | 5 | 59.2167 | 228.8401 | 3 | 8 | 28 | 60.2843 | 71.2531 | 2.2469 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 201.4% | 612.5% | -43.83% | 40.2843 | 61.2531 | -1.7531
2016-09-09 | 42.6929 | 1809 | ITATA | ITATA 1 | PUNTILLA | CE09U01G019 | SIC | Pasada | ITATAITATA 1 | 10.2 | 0.28108 | 17.3186 | 22.0333 | 2 | 3181.3146 | 60.2461 | 10 | 12 | 56 | 899.062 | 23.1268 | 3.3729 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 199.7% | -53.75% | -15.68% | 599.062 | -26.8732 | -0.62708
2016-09-09 | 42.6929 | 1810 | ITATA | ITATA 2 | PUNTILLA | CE09U02G019 | SIC | Pasada | ITATAITATA 2 | 10.2 | 0.28108 | 19.6732 | 215.4167 | 3 | 3265.2947 | 778.2673 | 22 | 25 | 65 | 923.3287 | 279.3016 | 7.0269 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 207.8% | 458.6% | 75.67% | 623.3287 | 229.3016 | 3.0269
2016-09-12 | 42.5944 | 1834 | PARQUE EÓLICO RENAICO | PARQUE EOLICO RENAICO | PARQUE EÓLICO RENAICO | CE03U01G180 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PARQUE EÓLICO RENAICOPARQUE EOLICO RENAICO | 88 | 0.28173 | 21.9 | 17.2833 | 3 | 147.6167 | 93.3833 | 8 | 11 | 58 | 47.7574 | 31.1778 | 3.099 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 138.8% | 211.8% | -22.53% | 27.7574 | 21.1778 | -0.901
2016-05-03 | 46.9294 | 1828 | CARRERA PINTO | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | PARQUE EÓLICO RENAICO | CE02U01G180 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | CARRERA PINTOPARQUE SOLAR CARRERA PINTO | 93 | 0.2557 | 38.15 | 31.1586 | 2 | 5.1667 | 878.768 | 9 | 11 | 9 | 11.0762 | 232.6712 | 2.8127 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -44.62% | 2227% | -29.68% | -8.9238 | 222.6712 | -1.1873
2016-10-19 | 41.3793 | 1813 | PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | PARQUE EÓLICO RENAICO | CE01U01G180 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PAMPA SOLAR NORTEPARQUE PAMPA SOLAR NORTE | 69.3 | 0.29 | 111.7255 | 1215.9232 | 2 | 223.9167 | 315.5454 | 20 | 22 | 48 | 97.3362 | 444.1259 | 6.38 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 386.7% | 4341% | 59.5% | 77.3362 | 434.1259 | 2.38
2016-10-28 | 41.0837 | 1801 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 1 | ELÉCTRICA CAREN | CE01U01G177 | SIC | Pasada | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 1 | 10.971 | 0.29209 | 135.8105 | 687.15 | 4 | 4237.7833 | 10643.55 | 25 | 29 | 37 | 1277.467 | 3309.5426 | 8.4705 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 325.8% | 6519% | 111.8% | 977.467 | 3259.5426 | 4.4705
2016-10-28 | 41.0837 | 1802 | CARILAFQUÉN | CARILAFQUEN 2 | ELÉCTRICA CAREN | CE01U02G177 | SIC | Pasada | CARILAFQUÉNCARILAFQUEN 2 | 10.971 | 0.29209 | 312.1272 | 375.8333 | 4 | 4078.8833 | 10519.6644 | 19 | 23 | 33 | 1282.5541 | 3182.426 | 6.718 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 327.5% | 6265% | 67.95% | 982.5541 | 3132.426 | 2.718
2016-08-30 | 43.0213 | 1836 | EÓLICA LOS BUENOS AIRES | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | PARQUE EÓLICO RENAICO | CE04U01G180 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EÓLICA LOS BUENOS AIRESPARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | 24 | 0.27893 | 5.75 | 30.05 | 1 | 5.5333 | 3.75 | 1 | 2 | 7 | 3.1473 | 9.4279 | 0.55786 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -84.26% | -5.721% | -86.05% | -16.8527 | -0.57212 | -3.4421
2016-10-28 | 41.0837 | 1803 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 1 | ELÉCTRICA CAREN | CE02U01G177 | SIC | Pasada | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 1 | 5.053 | 0.29209 | 154.5506 | 748.1 | 7 | 782.6667 | 6831.0346 | 12 | 19 | 20 | 273.7484 | 2213.7616 | 5.5496 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -8.751% | 4328% | 38.74% | -26.2516 | 2163.7616 | 1.5496
2016-10-28 | 41.0837 | 1804 | MALALCAHUELLO | MALALCAHUELLO 2 | ELÉCTRICA CAREN | CE02U02G177 | SIC | Pasada | MALALCAHUELLOMALALCAHUELLO 2 | 5.053 | 0.29209 | 154.5506 | 252.9667 | 6 | 397.3667 | 6874.1234 | 11 | 17 | 13 | 161.2075 | 2081.7256 | 4.9655 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -46.26% | 4063% | 24.14% | -138.7925 | 2031.7256 | 0.96547
2016-08-30 | 43.0213 | 1856 | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | EÓLICA LA ESPERANZA | CE01U01G200 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PARQUE EÓLICO LA ESPERANZAPARQUE EÓLICO LA ESPERANZA | 10.75 | 0.27893 | 0 | 6.9833 | 0 | 0 | 1.1667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2733 | 0.27893 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -100% | -77.27% | -93.03% | -20 | -7.7267 | -3.7211
2016-10-19 | 41.3793 | 1838 | SOLAR LA SILLA | SOLAR LA SILLA | PARQUE EÓLICO RENAICO | CE05U01G180 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SOLAR LA SILLASOLAR LA SILLA | 1.53 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 56.4667 | 3 | 3 | 1 | 1.8173 | 16.3753 | 0.87 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -90.91% | 63.75% | -78.25% | -18.1827 | 6.3753 | -3.13
2017-03-03 | 36.961 | 1902 | EL ROMERO | EL ROMERO | ACCIONA ENERGÍA CHILE | CE01U01G265 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EL ROMEROEL ROMERO | 196.02 | 0.32467 | 323.1551 | 1509.538 | 5 | 351.4613 | 373.9293 | 21 | 26 | 58 | 219.0255 | 611.4991 | 8.4413 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 995.1% | 6015% | 111% | 199.0255 | 601.4991 | 4.4413
2017-03-16 | 36.5339 | 1867 | EÓLICA SAN JUAN | PARQUE EOLICO SAN JUAN | SAN JUAN | CE01U01G204 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EÓLICA SAN JUANPARQUE EOLICO SAN JUAN | 193.2 | 0.32846 | 4.7069 | 5.3675 | 0 | 13.1149 | 100.9989 | 5 | 5 | 4 | 5.8538 | 34.9373 | 1.6423 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -70.73% | 249.4% | -58.94% | -14.1462 | 24.9373 | -2.3577
2017-05-19 | 34.4312 | 1868 | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUE | EOLICO SAN PEDRO II | RIO ALTO GENERACIÓN | CE01U01G199 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PARQUE EOLICO SAN PEDRO II DALCAHUEEOLICO SAN PEDRO II | 65 | 0.34852 | 132.5315 | 77.1436 | 0 | 241.9397 | 4212.1154 | 284 | 284 | 61 | 130.5111 | 1494.8968 | 98.98 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 552.6% | 14849% | 2374% | 110.5111 | 1484.8968 | 94.98
2017-03-09 | 36.7639 | 1843 | QUILAPILÚN | QUILAPILUN | CHUNGUNGO | CE01U01G188 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | QUILAPILÚNQUILAPILUN | 111.3467 | 0.32641 | 3.5431 | 0 | 0 | 1.8485 | 58.7994 | 1 | 1 | 2 | 1.7599 | 19.1926 | 0.32641 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -91.2% | 91.93% | -91.84% | -18.2401 | 9.1926 | -3.6736
2017-12-17 | 27.4661 | 1928 | DOÑA CARMEN SOLAR | DOÑA CARMEN | ENERGÍA CERRO EL MORADO | CE01U01G271 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | DOÑA CARMEN SOLARDOÑA CARMEN | 34.617 | 0.4369 | 0 | 0 | 0 | 31.2167 | 48.7162 | 9 | 9 | 6 | 13.6386 | 21.2842 | 3.9321 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -31.81% | 112.8% | -1.697% | -6.3614 | 11.2842 | -0.067883
2018-02-21 | 25.292 | 1910 | LA MINA | LA MINA 1 | COLBUN | CE20U01G004 | SIC | Pasada | LA MINALA MINA 1 | 19.86 | 0.47446 | 0 | 0 | 0 | 1088.3 | 84.9402 | 10 | 10 | 21 | 516.3536 | 40.3007 | 4.7446 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 72.12% | -19.4% | 18.61% | 216.3536 | -9.6993 | 0.74459
2018-02-21 | 25.292 | 1911 | LA MINA | LA MINA 2 | COLBUN | CE20U02G004 | SIC | Pasada | LA MINALA MINA 2 | 19.86 | 0.47446 | 0 | 0 | 0 | 965.2 | 43.85 | 9 | 9 | 17 | 457.9477 | 20.805 | 4.2701 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 52.65% | -58.39% | 6.753% | 157.9477 | -29.195 | 0.27013
2003-03-06 | 204.8633 | 981 | CHOLGUAN | CHOLGUAN TG | PANELES ARAUCO | CE02U01L003 | SIC | Vapor | CHOLGUANCHOLGUAN TG | 13 | 0.2 | 1078.1 | 202.931 | 12 | 869.35 | 6222.7178 | 17 | 29 | 18 | 389.49 | 1285.1298 | 5.8 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -48.07% | 542.6% | -51.67% | -360.51 | 1085.1298 | -6.2
2013-12-20 | 75.3676 | 1937 | SOLAR ESPERANZA | SOLAR ESPERANZA | RTS ENERGY | CE02U01G129 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SOLAR ESPERANZASOLAR ESPERANZA | 2.88 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | C | C | C | -100% | -100% | -100% | -20 | -10 | -4
2018-01-31 | 25.9818 | 1866 | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR | SANTIAGO SOLAR | CE01U01G203 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SANTIAGO SOLARSANTIAGO SOLAR | 92.73 | 0.46186 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 1.1167 | 1 | 1 | 2 | 6.0273 | 0.51575 | 0.46186 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -69.86% | -94.84% | -88.45% | -13.9727 | -9.4843 | -3.5381
2018-02-16 | 25.4562 | 2039 | CENTRAL ANCOA | ANCOA 1 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | CE01U01G298 | SIC | Pasada | CENTRAL ANCOAANCOA 1 | 13.508 | 0.4714 | 0 | 0 | 0 | 92 | 106.6042 | 10 | 10 | 2 | 43.3686 | 50.253 | 4.714 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -85.54% | 0.506% | 17.85% | -256.6314 | 0.25301 | 0.71398
2018-02-16 | 25.4562 | 2040 | CENTRAL ANCOA | ANCOA 2 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | CE01U02G298 | SIC | Pasada | CENTRAL ANCOAANCOA 2 | 13.347 | 0.4714 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 208.8229 | 8 | 8 | 2 | 31.7722 | 98.4387 | 3.7712 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -89.41% | 96.88% | -5.72% | -268.2278 | 48.4387 | -0.22882
2007-05-29 | 154.104 | 1480 | LEBU | LEBU 1 | SAGESA | CE19U01G018 | SIC | Motores Diésel | LEBULEBU 1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -100% | -100% | -100% | -300 | -100 | -8
2007-05-29 | 154.104 | 1481 | LEBU | LEBU 2 | SAGESA | CE19U02G018 | SIC | Motores Diésel | LEBULEBU 2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -100% | -100% | -100% | -300 | -100 | -8
2007-05-29 | 154.104 | 1482 | LEBU | LEBU 3 | SAGESA | CE19U03G018 | SIC | Motores Diésel | LEBULEBU 3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -100% | -100% | -100% | -300 | -100 | -8
2007-05-29 | 154.104 | 1483 | LEBU | LEBU 4 | SAGESA | CE19U04G018 | SIC | Motores Diésel | LEBULEBU 4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -100% | -100% | -100% | -300 | -100 | -8
2017-02-21 | 37.2895 | 1864 | PILOTO SOLAR CARDONES | PILOTO SOLAR CARDONES | CENTRAL CARDONES | CE02U01G047 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PILOTO SOLAR CARDONESPILOTO SOLAR CARDONES | 0.4376 | 0.32181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -100% | -100% | -100% | -20 | -10 | -4
2017-12-13 | 27.5975 | 2200 | PMG ANTAY | PMG ANTAY | GENPAC | CE02U01G052 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PMG ANTAYPMG ANTAY | 9 | 0.43482 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4857 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -87.57% | -100% | -100% | -17.5143 | -10 | -4
2017-12-21 | 27.3347 | 1908 | RÍO COLORADO | RIO COLORADO 1 | RIO COLORADO | CE01U01G291 | SIC | Pasada | RÍO COLORADORIO COLORADO 1 | 8.25 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 1010.9 | 377.0167 | 16 | 16 | 14 | 443.7875 | 165.5112 | 7.024 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 47.93% | 231% | 75.6% | 143.7875 | 115.5112 | 3.024
2017-12-21 | 27.3347 | 1909 | RÍO COLORADO | RIO COLORADO 2 | RIO COLORADO | CE01U02G291 | SIC | Pasada | RÍO COLORADORIO COLORADO 2 | 8.25 | 0.439 | 0 | 0 | 0 | 1010.9 | 476.35 | 17 | 17 | 14 | 443.7875 | 209.1188 | 7.463 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | 47.93% | 318.2% | 86.58% | 143.7875 | 159.1188 | 3.463
2019-07-16 | 8.5246 | 2507 | LOS GUINDOS | LOS GUINDOS 2 | LOS GUINDOS | CE01U02G149 | SIC | Turbina Gas | LOS GUINDOSLOS GUINDOS 2 | 135.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.6333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 535.6333 | 1 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -100% | 971.3% | -75% | -300 | 485.6333 | -3
2019-05-31 | 10.0328 | 2031 | CERRO PABELLÓN | G1A | ENEL | CE23U01G232 | SIC | Vapor | CERRO PABELLÓNG1A | 29.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.3042 | 180.855 | 20 | 20 | 2 | 60.3042 | 180.855 | 20 | 750 | 200 | 12 | * | * | * | -91.96% | -9.573% | 66.67% | -689.6958 | -19.145 | 8
2019-05-31 | 10.0328 | 2240 | CERRO PABELLÓN | G2A | ENEL | CE23U02G232 | SIC | Vapor | CERRO PABELLÓNG2A | 18.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3285 | 119.3634 | 19 | 19 | 3 | 31.3285 | 119.3634 | 19 | 750 | 200 | 12 | * | * | * | -95.82% | -40.32% | 58.33% | -718.6715 | -80.6366 | 7
2019-02-05 | 13.8222 | 2405 | TRINCAO | TRINCAO 1 | ENERGÍA SIETE | CE11U01G418 | SIC | Motores Diésel | TRINCAOTRINCAO 1 | 1.803 | 0.86817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4888 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -100% | -22.51% | -100% | -300 | -22.5112 | -8
2019-02-05 | 13.8222 | 2406 | TRINCAO | TRINCAO 2 | ENERGÍA SIETE | CE11U02G418 | SIC | Motores Diésel | TRINCAOTRINCAO 2 | 1.803 | 0.86817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2354 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -100% | -84.76% | -100% | -300 | -84.7646 | -8
2019-02-05 | 13.8222 | 2407 | TRINCAO | TRINCAO 3 | ENERGÍA SIETE | CE11U03G418 | SIC | Motores Diésel | TRINCAOTRINCAO 3 | 1.803 | 0.86817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3019 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -100% | -14.7% | -100% | -300 | -14.6981 | -8
2019-02-05 | 13.8222 | 2408 | TRINCAO | TRINCAO 4 | ENERGÍA SIETE | CE11U04G418 | SIC | Motores Diésel | TRINCAOTRINCAO 4 | 1.803 | 0.86817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4888 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -100% | -22.51% | -100% | -300 | -22.5112 | -8
2019-02-05 | 13.8222 | 2409 | TRINCAO | TRINCAO 5 | ENERGÍA SIETE | CE11U05G418 | SIC | Motores Diésel | TRINCAOTRINCAO 5 | 1.803 | 0.86817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5743 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -100% | -86.43% | -100% | -300 | -86.4257 | -8
2019-02-05 | 13.8222 | 2410 | TRINCAO | TRINCAO 6 | ENERGÍA SIETE | CE11U06G418 | SIC | Motores Diésel | TRINCAOTRINCAO 6 | 1.803 | 0.86817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5743 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -100% | -86.43% | -100% | -300 | -86.4257 | -8
2019-05-21 | 10.3607 | 2503 | TRINCAO | TRINCAO 7 | ENERGÍA SIETE | CE11U07G418 | SIC | Motores Diésel | TRINCAOTRINCAO 7 | 1.803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.6522 | 5 | 5 | 0 | 0 | 328.6522 | 5 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -100% | 228.7% | -37.5% | -300 | 228.6522 | -3
2019-05-21 | 10.3607 | 2504 | TRINCAO | TRINCAO 8 | ENERGÍA SIETE | CE11U08G418 | SIC | Motores Diésel | TRINCAOTRINCAO 8 | 1.803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -100% | -84.36% | -100% | -300 | -84.3644 | -8
2019-05-21 | 10.3607 | 2505 | TRINCAO | TRINCAO 9 | ENERGÍA SIETE | CE11U09G418 | SIC | Motores Diésel | TRINCAOTRINCAO 9 | 1.803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -100% | -84.36% | -100% | -300 | -84.3644 | -8
2019-05-21 | 10.3607 | 2506 | TRINCAO | TRINCAO 10 | ENERGÍA SIETE | CE11U10G418 | SIC | Motores Diésel | TRINCAOTRINCAO 10 | 1.803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -100% | -84.36% | -100% | -300 | -84.3644 | -8
2019-05-16 | 10.5246 | 2199 | IEM | IEM | ENGIE | CE10U01G216 | SIC | Vapor | IEMIEM | 376.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5699 | 1918.1479 | 14 | 14 | 0 | 21.5699 | 1918.1479 | 14 | 750 | 200 | 12 | * | * | * | -97.12% | 859.1% | 16.67% | -728.4301 | 1718.1479 | 2
2019-06-05 | 9.8689 | 2413 | EÓLICA PUNTA SIERRA | EÓLICA PUNTA SIERRA | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | CE04U01G460 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EÓLICA PUNTA SIERRAEÓLICA PUNTA SIERRA | 82.622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4888 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.4888 | 2 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -100% | 474.9% | -50% | -20 | 47.4888 | -2
2019-09-14 | 6.5574 | 1948 | DOS VALLES | DOS VALLES | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | CE01U01G253 | SIC | Pasada | DOS VALLESDOS VALLES | 2.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -100% | -100% | -100% | -300 | -50 | -4
2019-11-05 | 4.8525 | 2221 | PALACIOS | PALACIOS | HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | CE01U01G322 | SIC | Pasada | PALACIOSPALACIOS | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -100% | -100% | -100% | -300 | -50 | -4
2019-09-28 | 6.0984 | 2464 | CUMBRES | CUMBRES U1 | CUMBRES S.A. | CE01U01G409 | SIC | Pasada | CUMBRESCUMBRES U1 | 9.633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | 254.9333 | 23 | 23 | 1 | 24.6833 | 254.9333 | 23 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -91.77% | 409.9% | 475% | -275.3167 | 204.9333 | 19
2019-09-28 | 6.0984 | 2465 | CUMBRES | CUMBRES U2 | CUMBRES S.A. | CE01U02G409 | SIC | Pasada | CUMBRESCUMBRES U2 | 9.633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | 254.9333 | 23 | 23 | 1 | 24.6833 | 254.9333 | 23 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -91.77% | 409.9% | 475% | -275.3167 | 204.9333 | 19
2019-09-05 | 6.8525 | 2387 | SOLAR HUATACONDO | SOLAR HUATACONDO | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | CE01U01G333 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SOLAR HUATACONDOSOLAR HUATACONDO | 103.169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.85 | 2 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -100% | 98.5% | -50% | -20 | 9.85 | -2
2013-08-08 | 79.77 | 1382 | SDGx01 | SDGx01 | SDGx01 | CE01U01G110 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SDGx01SDGx01 | 1.28 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | C | C | C | -100% | -100% | -100% | -20 | -10 | -4
2013-06-04 | 81.9055 | 2019 | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB1 | ON GROUP SING | CE01U01G064 | SING | Motores Diésel | DIESEL AGUAS BLANCASAGB1 | 0.914 | 0.2 | 230.9 | 276.5 | 1 | 78.1667 | 2.5167 | 13 | 14 | 11 | 61.8133 | 55.8033 | 2.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -79.4% | -44.2% | -65% | -238.1867 | -44.1967 | -5.2
2013-06-04 | 81.9055 | 2171 | DIESEL AGUAS BLANCAS | AGB2 | ON GROUP SING | CE01U02G064 | SING | Motores Diésel | DIESEL AGUAS BLANCASAGB2 | 0.913 | 0.2 | 28.8 | 0 | 0 | 75.55 | 2.6 | 13 | 13 | 10 | 20.87 | 0.52 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -93.04% | -99.48% | -67.5% | -279.13 | -99.48 | -5.4
2016-05-28 | 46.1084 | 1961 | ANDES SOLAR | ANDES SOLAR | AES GENER SING | CE12U01G010 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | ANDES SOLARANDES SOLAR | 21.795 | 0.26026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2493 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67.7316 | 0.52051 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -100% | 577.3% | -86.99% | -20 | 57.7316 | -3.4795
2011-04-11 | 107.6814 | 1965 | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG1 | ANGAMOS | CE01U02G213 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA ANGAMOSANG1 | 276.9 | 0.2 | 1435.4 | 405.2 | 14.1 | 452.1117 | 1425.338 | 22 | 36.1 | 2 | 377.5023 | 366.1076 | 7.22 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -49.67% | 83.05% | -39.83% | -372.4977 | 166.1076 | -4.78
2011-10-10 | 101.7027 | 1966 | TERMOELÉCTRICA ANGAMOS | ANG2 | ANGAMOS | CE01U01G213 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA ANGAMOSANG2 | 281.3 | 0.2 | 1381.6 | 242.1 | 17.5 | 485.5784 | 1516.3401 | 19 | 36.5 | 6 | 373.4357 | 351.688 | 7.3 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -50.21% | 75.84% | -39.17% | -376.5643 | 151.688 | -4.7
2016-07-09 | 44.7291 | 1967 | Cochrane | CCR1 | COCHRANE | CE01U02G215 | SING | Vapor | CochraneCCR1 | 274.918 | 0.26828 | 1624.1 | 385.1 | 16.6 | 1180.8584 | 530.3786 | 18 | 34.6 | 10 | 752.5197 | 245.6064 | 9.2826 | 750 | 200 | 12 | * | * | * | 0.336% | 22.8% | -22.65% | 2.5197 | 45.6064 | -2.7174
2016-10-12 | 41.6092 | 1968 | Cochrane | CCR2 | COCHRANE | CE01U01G215 | SING | Vapor | CochraneCCR2 | 274.801 | 0.2884 | 526.6 | 589.7 | 5.3 | 924.5199 | 356.3936 | 18 | 23.3 | 8 | 418.4998 | 272.8513 | 6.7197 | 750 | 200 | 12 | * | * | * | -44.2% | 36.43% | -44% | -331.5002 | 72.8513 | -5.2803
2018-07-04 | 20.9234 | 2202 | CERRO DOMINADOR | Cerro Dominador PV | ATACAMA GENERACION CHILE | CE01U01G306 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | CERRO DOMINADORCerro Dominador PV | 100 | 0.57352 | 0 | 0 | 0 | 91.9833 | 2.6152 | 2 | 2 | 4 | 52.7544 | 1.4999 | 1.147 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 163.8% | -85% | -71.32% | 32.7544 | -8.5001 | -2.853
1967-03-01 | 637.027 | 1971 | CHAPIQUIÑA | CHAP1 | ENGIE | CE01U01G216 | SING | Pasada | CHAPIQUIÑACHAP1 | 5.447 | 0.2 | 372 | 0.5 | 1 | 1005.2667 | 339.3045 | 4 | 5 | 36 | 275.4533 | 67.9609 | 1 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -8.182% | 35.92% | -75% | -24.5467 | 17.9609 | -3
1967-03-01 | 637.027 | 2123 | CHAPIQUIÑA | CHAP2 | ENGIE | CE01U02G216 | SING | Pasada | CHAPIQUIÑACHAP2 | 5.447 | 0.2 | 665.3 | 0 | 0 | 664.8333 | 317.6932 | 4 | 4 | 22 | 266.0267 | 63.5386 | 0.8 | 300 | 50 | 4 | C | NC | C | -11.32% | 27.08% | -80% | -33.9733 | 13.5386 | -3.2
2011-07-15 | 104.5606 | 1964 | TERMOELÉCTRICA ANDINA | CTA1 | ANDINA | CE01U01G230 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA ANDINACTA1 | 177 | 0.2 | 1630.5 | 868.9 | 9.9 | 1373.7718 | 3970.316 | 52 | 61.9 | 10 | 600.8544 | 967.8432 | 12.38 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -19.89% | 383.9% | 3.167% | -149.1456 | 767.8432 | 0.38
2011-08-05 | 103.8708 | 2017 | TERMOELÉCTRICA HORNITOS | CTH1 | HORNITOS | CE01U01G234 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA HORNITOSCTH1 | 177.54 | 0.2 | 1154.8 | 287.9 | 12.8 | 737.4931 | 4636.3075 | 57 | 69.8 | 3 | 378.4586 | 984.8415 | 13.96 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -49.54% | 392.4% | 16.33% | -371.5414 | 784.8415 | 1.96
1996-02-17 | 289.4218 | 1985 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM1 | ENGIE | CE07U02G216 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA MEJILLONESCTM1 | 161.77 | 0.2 | 2482.7 | 1168.8 | 43.4 | 1267.1651 | 3306.082 | 43 | 86.4 | 5 | 749.973 | 894.9764 | 17.28 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -0.003597% | 347.5% | 44% | -0.026981 | 694.9764 | 5.28
1998-03-31 | 264.0414 | 1986 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM2 | ENGIE | CE07U03G216 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA MEJILLONESCTM2 | 173.84 | 0.2 | 673.6 | 1593.2 | 36.2 | 1406.3775 | 7835.4852 | 53 | 89.2 | 5 | 415.9955 | 1885.737 | 17.84 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -44.53% | 842.9% | 48.67% | -334.0045 | 1685.737 | 5.84
2000-06-17 | 237.447 | 1987 | TERMOELÉCTRICA MEJILLONES | CTM3 | ENGIE | CE07U04G216 | SING | CC | TERMOELÉCTRICA MEJILLONESCTM3 | 246.24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4847.9102 | 1218.6334 | 58 | 58 | 53 | 969.582 | 243.7267 | 11.6 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | C | 93.92% | 21.86% | -3.333% | 469.582 | 43.7267 | -0.4
1999-03-24 | 252.2718 | 2014 | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | CTTAR | CELTA SING | CE04U02G219 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁCTTAR | 158 | 0.2 | 4233.4 | 4973.9 | 15.2 | 395.0496 | 14103.0358 | 34 | 49.2 | 8 | 925.6899 | 3815.3872 | 9.84 | 750 | 200 | 12 | NC | NC | C | 23.43% | 1808% | -18% | 175.6899 | 3615.3872 | -2.16
1996-01-01 | 290.9658 | 1976 | DIESEL ENAEX | ENAEX1 | ENAEX | CE01U01L109 | SING | Motores Diésel | DIESEL ENAEXENAEX1 | 0.653 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7493 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2398% | -100% | -100% | 7193 | -100 | -8
1996-01-01 | 290.9658 | 2130 | DIESEL ENAEX | ENAEX2 | ENAEX | CE01U02L109 | SING | Motores Diésel | DIESEL ENAEXENAEX2 | 0.653 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7493 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2398% | -100% | -100% | 7193 | -100 | -8
1996-01-01 | 290.9658 | 2131 | DIESEL ENAEX | ENAEX3 | ENAEX | CE01U03L109 | SING | Motores Diésel | DIESEL ENAEXENAEX3 | 0.653 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7493 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2398% | -100% | -100% | 7193 | -100 | -8
1996-01-01 | 290.9658 | 1975 | DIESEL ENAEX | ENAEX4 | ENAEX | CE01U04L109 | SING | Motores Diésel | DIESEL ENAEXENAEX4 | 0.722 | 0.2 | 19825.9 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7363.58 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2355% | -100% | -100% | 7063.58 | -100 | -8
2014-03-21 | 72.3707 | 2027 | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | VALLE DE LOS VIENTOS | CE01U01G263 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOSEÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | 90 | 0.2 | 36.6 | 57.1 | 1 | 17.3141 | 3.137 | 2 | 3 | 2 | 10.7828 | 12.0474 | 0.6 | 20 | 10 | 4 | C | NC | C | -46.09% | 20.47% | -85% | -9.2172 | 2.0474 | -3.4
2018-04-06 | 23.8467 | 2028 | FV BOLERO | FV BOLERO | HELIO ATACAMA TRES | CE01U01G233 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | FV BOLEROFV BOLERO | 138.2 | 0.50321 | 0 | 0 | 0 | 104.6847 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52.6788 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 163.4% | -100% | -100% | 32.6788 | -10 | -4
1973-04-01 | 564.0082 | 1972 | DIESEL ARICA | GMAR1 | ENGIE | CE02U01G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL ARICAGMAR1 | 2.1682 | 0.2 | 750.5 | 509.1 | 8 | 1139.0167 | 38.1508 | 16 | 24 | 10 | 377.9033 | 109.4502 | 4.8 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 25.97% | 9.45% | -40% | 77.9033 | 9.4502 | -3.2
1973-04-01 | 564.0082 | 2124 | DIESEL ARICA | GMAR2 | ENGIE | CE02U02G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL ARICAGMAR2 | 2.219 | 0.2 | 1104.9 | 487 | 7 | 945.9 | 332.15 | 19 | 26 | 7 | 410.16 | 163.83 | 5.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 36.72% | 63.83% | -35% | 110.16 | 63.83 | -2.8
1973-04-01 | 564.0082 | 2125 | DIESEL ARICA | GMAR3 | ENGIE | CE02U03G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL ARICAGMAR3 | 2.1931 | 0.2 | 2521.5 | 765.4 | 12 | 588.6167 | 430.5833 | 19 | 31 | 10 | 622.0233 | 239.1967 | 6.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 107.3% | 139.2% | -22.5% | 322.0233 | 139.1967 | -1.8
1973-04-01 | 564.0082 | 2126 | DIESEL ARICA | GMAR4 | ENGIE | CE02U04G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL ARICAGMAR4 | 2.1245 | 0.2 | 10035.8 | 883.5 | 12 | 7053.05 | 109.9579 | 1 | 13 | 4 | 3417.77 | 198.6916 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1039% | 98.69% | -67.5% | 3117.77 | 98.6916 | -5.4
2009-09-16 | 126.4887 | 2009 | DIESEL INACAL | INACAL1 | INACAL S.A. | CE02U01G077 | SING | Motores Diésel | DIESEL INACALINACAL1 | 1.7 | 0.2 | 2886 | 2599.7 | 48 | 22.1333 | 7248.5339 | 9 | 57 | 2 | 581.6267 | 1969.6468 | 11.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC | 93.88% | 1870% | 42.5% | 281.6267 | 1869.6468 | 3.4
2009-09-16 | 126.4887 | 2164 | DIESEL INACAL | INACAL2 | INACAL S.A. | CE02U02G077 | SING | Motores Diésel | DIESEL INACALINACAL2 | 1.7 | 0.2 | 1527.2 | 3512.5 | 40.9 | 0 | 15239.9874 | 17 | 57.9 | 0 | 305.44 | 3750.4975 | 11.58 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC | 1.813% | 3650% | 44.75% | 5.44 | 3650.4975 | 3.58
2009-09-16 | 126.4887 | 2165 | DIESEL INACAL | INACAL3 | INACAL S.A. | CE02U03G077 | SING | Motores Diésel | DIESEL INACALINACAL3 | 1.7 | 0.2 | 3015.7 | 5466.9 | 47.3 | 10 | 3013.2348 | 6 | 53.3 | 1 | 605.14 | 1696.027 | 10.66 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC | 101.7% | 1596% | 33.25% | 305.14 | 1596.027 | 2.66
2009-09-16 | 126.4887 | 2166 | DIESEL INACAL | INACAL4 | INACAL S.A. | CE02U04G077 | SING | Motores Diésel | DIESEL INACALINACAL4 | 1.7 | 0.2 | 5349.3 | 2428.4 | 40.2 | 19249.1667 | 1215.8673 | 4 | 44.2 | 4 | 4919.6933 | 728.8535 | 8.84 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC | 1540% | 628.9% | 10.5% | 4619.6933 | 628.8535 | 0.84
2016-12-27 | 39.1133 | 404C | KELAR | KELAR | TAMAKAYA ENERGÍA | CE01U01G226 | SING | CC | KELARKELAR | 532.46 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 316.4062 | 773.4922 | 75 | 75 | 3 | 97.0737 | 237.3082 | 23.0101 | 500 | 200 | 12 | * | * | * | -80.59% | 18.65% | 91.75% | -402.9263 | 37.3082 | 11.0101
2018-06-04 | 21.9088 | 2024 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 1 | SPS LA HUAYCA | CE01U01G225 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | LA HUAYCA IILA HUAYCA II 1 | 8.9107 | 0.54773 | 366.8 | 0 | 0 | 38.75 | 3402.75 | 6 | 6 | 6 | 222.1303 | 1863.7751 | 3.2864 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 1011% | 18538% | -17.84% | 202.1303 | 1853.7751 | -0.71364
2018-06-04 | 21.9088 | 2219 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 2 | SPS LA HUAYCA | CE01U02G225 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | LA HUAYCA IILA HUAYCA II 2 | 8.9107 | 0.54773 | 366.8 | 0 | 0 | 38.75 | 3402.75 | 6 | 6 | 6 | 222.1303 | 1863.7751 | 3.2864 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 1011% | 18538% | -17.84% | 202.1303 | 1853.7751 | -0.71364
2018-06-04 | 21.9088 | 2220 | LA HUAYCA II | LA HUAYCA II 3 | SPS LA HUAYCA | CE01U03G225 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | LA HUAYCA IILA HUAYCA II 3 | 8.9107 | 0.54773 | 366.8 | 0 | 0 | 38.75 | 3402.75 | 6 | 6 | 6 | 222.1303 | 1863.7751 | 3.2864 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 1011% | 18538% | -17.84% | 202.1303 | 1853.7751 | -0.71364
1954-04-01 | 792.0083 | 1973 | DIESEL ARICA | M1AR1 | ENGIE | CE02U05G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL ARICAM1AR1 | 0.92407 | 0.2 | 1838.6 | 452.1 | 9 | 950.7333 | 5.7239 | 12 | 21 | 10 | 557.8667 | 91.5648 | 4.2 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 85.96% | -8.435% | -47.5% | 257.8667 | -8.4352 | -3.8
1954-04-01 | 792.0083 | 2127 | DIESEL ARICA | M1AR2 | ENGIE | CE02U06G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL ARICAM1AR2 | 0.82868 | 0.2 | 1332.5 | 187.3 | 4 | 542.7167 | 243.008 | 14 | 18 | 10 | 375.0433 | 86.0616 | 3.6 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 25.01% | -13.94% | -55% | 75.0433 | -13.9384 | -4.4
1954-04-01 | 792.0083 | 2128 | DIESEL ARICA | M1AR3 | ENGIE | CE02U07G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL ARICAM1AR3 | 0.89576 | 0.2 | 1744.9 | 184.4 | 8 | 705.7333 | 59.8231 | 15 | 23 | 9 | 490.1267 | 48.8446 | 4.6 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 63.38% | -51.16% | -42.5% | 190.1267 | -51.1554 | -3.4
1961-12-01 | 699.9918 | 1974 | DIESEL ARICA | M2AR1 | ENGIE | CE02U08G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL ARICAM2AR1 | 1.1095 | 0.2 | 1088.6 | 162.4 | 6 | 393.9 | 17.0296 | 13 | 19 | 8 | 296.5 | 35.8859 | 3.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -1.167% | -64.11% | -52.5% | -3.5 | -64.1141 | -4.2
1961-12-01 | 699.9918 | 2129 | DIESEL ARICA | M2AR2 | ENGIE | CE02U09G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL ARICAM2AR2 | 1.1388 | 0.2 | 9389 | 894.2 | 4 | 432.1167 | 12.0943 | 12 | 16 | 8 | 1964.2233 | 181.2589 | 3.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 554.7% | 81.26% | -60% | 1664.2233 | 81.2589 | -4.8
1972-01-01 | 578.9655 | 1977 | DIESEL IQUIQUE | MAIQ | ENGIE | 1977 | SING | Motores Diésel | DIESEL IQUIQUEMAIQ | 5.936 | 0.2 | 20469.5 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8769.1 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2823% | -100% | -100% | 8469.1 | -100 | -8
2015-01-21 | 62.3102 | 2016 | MARÍA ELENA FV | MARIA ELENA FV | GENERACIÓN SOLAR SpA. | CE01U01G220 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | MARÍA ELENA FVMARIA ELENA FV | 68 | 0.2 | 110.4 | 0.1 | 0.9 | 40.6667 | 871.1272 | 81 | 81.9 | 5 | 30.2133 | 174.2454 | 16.38 | 20 | 10 | 4 | NC | NC | NC | 51.07% | 1642% | 309.5% | 10.2133 | 164.2454 | 12.38
1963-01-01 | 686.9653 | 1978 | DIESEL IQUIQUE | MIIQ4 | ENGIE | 1978 | SING | Motores Diésel | DIESEL IQUIQUEMIIQ4 | 1.462 | 0.2 | 20164.4 | 100.6 | 1 | 23376 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8708.08 | 20.12 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2803% | -79.88% | -97.5% | 8408.08 | -79.88 | -7.8
1963-01-01 | 686.9653 | 2132 | DIESEL IQUIQUE | MIIQ5 | ENGIE | 2132 | SING | Motores Diésel | DIESEL IQUIQUEMIIQ5 | 1.462 | 0.2 | 12535.8 | 349.5 | 2 | 23376 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7182.36 | 69.9 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2294% | -30.1% | -95% | 6882.36 | -30.1 | -7.6
1995-10-01 | 293.9968 | 1997 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB1 | MINERA MANTOS BLANCOS | CE01U01L123 | SING | Motores Diésel | DIESEL MANTOS BLANCOSMIMB1 | 2.864 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8769.8 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2823% | -100% | -100% | 8469.8 | -100 | -8
1995-01-01 | 302.9656 | 2163 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB10 | MINERA MANTOS BLANCOS | CE01U10L123 | SING | Motores Diésel | DIESEL MANTOS BLANCOSMIMB10 | 2.864 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8769.8 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2823% | -100% | -100% | 8469.8 | -100 | -8
1995-01-01 | 302.9656 | 2155 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB2 | MINERA MANTOS BLANCOS | CE01U02L123 | SING | Motores Diésel | DIESEL MANTOS BLANCOSMIMB2 | 2.864 | 0.2 | 1791.7 | 98.1 | 6 | 0 | 2.7333 | 6 | 12 | 0 | 358.34 | 20.1667 | 2.4 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 19.45% | -79.83% | -70% | 58.34 | -79.8333 | -5.6
1995-01-01 | 302.9656 | 2156 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB3 | MINERA MANTOS BLANCOS | CE01U03L123 | SING | Motores Diésel | DIESEL MANTOS BLANCOSMIMB3 | 2.864 | 0.2 | 614.9 | 801.4 | 11 | 185.4 | 3.2333 | 6 | 17 | 2 | 160.06 | 160.9267 | 3.4 | 300 | 100 | 8 | C | NC | C | -46.65% | 60.93% | -57.5% | -139.94 | 60.9267 | -4.6
1995-01-01 | 302.9656 | 2157 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB4 | MINERA MANTOS BLANCOS | CE01U04L123 | SING | Motores Diésel | DIESEL MANTOS BLANCOSMIMB4 | 2.864 | 0.2 | 1677.8 | 190.7 | 3 | 85 | 1.8 | 5 | 8 | 3 | 352.56 | 38.5 | 1.6 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 17.52% | -61.5% | -80% | 52.56 | -61.5 | -6.4
1995-01-01 | 302.9656 | 2158 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB5 | MINERA MANTOS BLANCOS | CE01U05L123 | SING | Motores Diésel | DIESEL MANTOS BLANCOSMIMB5 | 2.864 | 0.2 | 18974.4 | 335.8 | 6 | 23376 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8470.08 | 67.16 | 1.2 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2723% | -32.84% | -85% | 8170.08 | -32.84 | -6.8
1995-01-01 | 302.9656 | 2159 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB6 | MINERA MANTOS BLANCOS | CE01U06L123 | SING | Motores Diésel | DIESEL MANTOS BLANCOSMIMB6 | 2.864 | 0.2 | 85.9 | 78.1 | 3 | 0 | 8.2333 | 6 | 9 | 0 | 17.18 | 17.2667 | 1.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -94.27% | -82.73% | -77.5% | -282.82 | -82.7333 | -6.2
1995-01-01 | 302.9656 | 2160 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB7 | MINERA MANTOS BLANCOS | CE01U07L123 | SING | Motores Diésel | DIESEL MANTOS BLANCOSMIMB7 | 2.864 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 23352 | 24 | 1 | 1 | 2 | 8765 | 4.8 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2822% | -95.2% | -97.5% | 8465 | -95.2 | -7.8
1995-01-01 | 302.9656 | 2161 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB8 | MINERA MANTOS BLANCOS | CE01U08L123 | SING | Motores Diésel | DIESEL MANTOS BLANCOSMIMB8 | 2.864 | 0.2 | 554 | 180.5 | 3 | 0 | 1.95 | 6 | 9 | 0 | 110.8 | 36.49 | 1.8 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -63.07% | -63.51% | -77.5% | -189.2 | -63.51 | -6.2
1995-01-01 | 302.9656 | 2162 | DIESEL MANTOS BLANCOS | MIMB9 | MINERA MANTOS BLANCOS | CE01U09L123 | SING | Motores Diésel | DIESEL MANTOS BLANCOSMIMB9 | 2.864 | 0.2 | 209 | 348.6 | 9 | 0 | 4.2 | 6 | 15 | 0 | 41.8 | 70.56 | 3 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -86.07% | -29.44% | -62.5% | -258.2 | -29.44 | -5
1985-01-01 | 422.9651 | 1979 | DIESEL IQUIQUE | MSIQ | ENGIE | 1979 | SING | Motores Diésel | DIESEL IQUIQUEMSIQ | 6.2 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8769.8 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2823% | -100% | -100% | 8469.8 | -100 | -8
1995-05-07 | 298.8262 | 1962 | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO1 | AES GENER SING | CE13U02G010 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA NORGENERNTO1 | 140.594 | 0.2 | 1675.9 | 411.6 | 18.8 | 1534.5452 | 813.9316 | 20 | 38.8 | 17 | 642.089 | 245.1063 | 7.76 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -14.39% | 22.55% | -35.33% | -107.911 | 45.1063 | -4.24
1997-04-07 | 275.8111 | 1963 | TERMOELÉCTRICA NORGENER | NTO2 | AES GENER SING | CE13U01G010 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA NORGENERNTO2 | 135.8 | 0.2 | 2887.5 | 562.5 | 21 | 744.2472 | 451.827 | 17 | 38 | 5 | 726.3494 | 202.8654 | 7.6 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -3.153% | 1.433% | -36.67% | -23.6506 | 2.8654 | -4.4
2012-10-27 | 89.1131 | 2018 | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONES | PAM | NORACID | CE01U01G235 | SING | Vapor | PLANTA DE ÁCIDO SULFÚRICO MEJILLONESPAM | 24.36 | 0.2 | 744.4 | 343.8 | 24.4 | 1160 | 434.5481 | 52 | 76.4 | 5 | 380.88 | 155.6696 | 15.28 | 750 | 200 | 12 | C | C | NC | -49.22% | -22.17% | 27.33% | -369.12 | -44.3304 | 3.28
2018-04-04 | 23.9124 | 1969 | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | EGP SUR | CE01U01G292 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTEPARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | 112 | 0.50183 | 0 | 0 | 0 | 84.1053 | 9.1772 | 3 | 3 | 3 | 42.2067 | 4.6054 | 1.5055 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 111% | -53.95% | -62.36% | 22.2067 | -5.3946 | -2.4945
2017-04-18 | 35.4497 | 1970 | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | PER | CE01U01L130 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PARQUE SOLAR FINIS TERRAEPARQUE SOLAR FINIS TERRAE | 138 | 0.33851 | 21.6 | 3.3 | 0 | 271.0167 | 400.5138 | 6 | 6 | 31 | 99.053 | 136.6941 | 2.031 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 395.3% | 1267% | -49.22% | 79.053 | 126.6941 | -1.969
2016-09-09 | 42.6929 | 1983 | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | ENGIE | CE05U01G216 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONESPARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | 6.24 | 0.28108 | 5.2 | 0.6 | 0 | 77.3379 | 66.8103 | 4 | 4 | 8 | 23.1995 | 18.9475 | 1.1243 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | 16% | 89.47% | -71.89% | 3.1995 | 8.9475 | -2.8757
2014-03-29 | 72.1079 | 2022 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | PAS2 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | CE01U01G223 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | POZO ALMONTE SOLAR 2PAS2 | 7.516 | 0.2 | 41.7 | 0 | 0 | 24.25 | 4.1833 | 3 | 3 | 11 | 13.19 | 0.83667 | 0.6 | 20 | 10 | 4 | C | C | C | -34.05% | -91.63% | -85% | -6.81 | -9.1633 | -3.4
2014-06-07 | 69.8084 | 2023 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | PAS3 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | CE01U01G224 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | POZO ALMONTE SOLAR 3PAS3 | 16.038 | 0.2 | 59.8 | 0 | 0 | 18.8833 | 20.95 | 4 | 4 | 6 | 15.7367 | 4.19 | 0.8 | 20 | 10 | 4 | C | C | C | -21.32% | -58.1% | -80% | -4.2633 | -5.81 | -3.2
2017-09-01 | 30.9815 | 2203 | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PUERTO SECO SOLAR | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PUERTO SECO SOLAR | PUERTO SECO SOLAR | CE01U01G305 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PUERTO SECO SOLARPLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PUERTO SECO SOLAR | 8.999 | 0.38733 | 0 | 0 | 0 | 17.8167 | 68.8667 | 9 | 9 | 4 | 6.9009 | 26.674 | 3.4859 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -65.5% | 166.7% | -12.85% | -13.0991 | 16.674 | -0.51405
2016-09-24 | 42.2003 | 2020 | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 1 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | CE01U02G222 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SOLAR JAMASOLAR JAMA 1 | 30.24 | 0.28436 | 20.2 | 10.6 | 1 | 0 | 3.4 | 2 | 3 | 0 | 5.744 | 3.981 | 0.85307 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -71.28% | -60.19% | -78.67% | -14.256 | -6.019 | -3.1469
2016-09-24 | 42.2003 | 2021 | SOLAR JAMA | SOLAR JAMA 2 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | CE01U01G222 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | SOLAR JAMASOLAR JAMA 2 | 22.41 | 0.28436 | 22.5 | 6.6 | 0 | 7.7333 | 8.4833 | 3 | 3 | 2 | 8.5971 | 4.2891 | 0.85307 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -57.01% | -57.11% | -78.67% | -11.4029 | -5.7109 | -3.1469
1957-01-01 | 758.9651 | 1980 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ1 | ENGIE | 1980 | SING | Motores Diésel | DIESEL IQUIQUESUIQ1 | 1.4 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8769.8 | 0 | 0 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 2823% | -100% | -100% | 8469.8 | -100 | -8
1957-01-01 | 758.9651 | 2133 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ2 | ENGIE | 2133 | SING | Motores Diésel | DIESEL IQUIQUESUIQ2 | 1.4 | 0.2 | 8135.1 | 699.7 | 4 | 23376 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6302.22 | 139.94 | 0.8 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 2001% | 39.94% | -90% | 6002.22 | 39.94 | -7.2
1957-01-01 | 758.9651 | 2134 | DIESEL IQUIQUE | SUIQ3 | ENGIE | 2134 | SING | Motores Diésel | DIESEL IQUIQUESUIQ3 | 1.4 | 0.2 | 15225.3 | 519.3 | 3 | 23376 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7720.26 | 103.86 | 0.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 2473% | 3.86% | -92.5% | 7420.26 | 3.86 | -7.4
2009-07-18 | 128.46 | 1982 | DIESEL TAMAYA | SUTA1 | ENGIE | CE04U01G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL TAMAYASUTA1 | 10.368 | 0.2 | 18769 | 200.5 | 9.3 | 8291 | 15085 | 1 | 10.3 | 1 | 5412 | 3057.1 | 2.06 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1704% | 2957% | -74.25% | 5112 | 2957.1 | -5.94
2009-07-18 | 128.46 | 2143 | DIESEL TAMAYA | SUTA10 | ENGIE | CE04U10G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL TAMAYASUTA10 | 10.368 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1 | 1 | 5752.8 | 3017 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1818% | 2917% | -97.5% | 5452.8 | 2917 | -7.8
2009-07-18 | 128.46 | 2135 | DIESEL TAMAYA | SUTA2 | ENGIE | CE04U02G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL TAMAYASUTA2 | 10.368 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1 | 1 | 5752.8 | 3017 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1818% | 2917% | -97.5% | 5452.8 | 2917 | -7.8
2009-07-18 | 128.46 | 2136 | DIESEL TAMAYA | SUTA3 | ENGIE | CE04U03G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL TAMAYASUTA3 | 10.368 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1 | 1 | 5752.8 | 3017 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1818% | 2917% | -97.5% | 5452.8 | 2917 | -7.8
2009-07-18 | 128.46 | 2137 | DIESEL TAMAYA | SUTA4 | ENGIE | CE04U04G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL TAMAYASUTA4 | 10.368 | 0.2 | 20137 | 148.7 | 1 | 8291 | 15085 | 1 | 2 | 1 | 5685.6 | 3046.74 | 0.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1795% | 2947% | -95% | 5385.6 | 2946.74 | -7.6
2009-07-18 | 128.46 | 2138 | DIESEL TAMAYA | SUTA5 | ENGIE | CE04U05G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL TAMAYASUTA5 | 10.368 | 0.2 | 18577 | 283.7 | 6.8 | 8291 | 15085 | 1 | 7.8 | 1 | 5373.6 | 3073.74 | 1.56 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1691% | 2974% | -80.5% | 5073.6 | 2973.74 | -6.44
2009-07-18 | 128.46 | 2139 | DIESEL TAMAYA | SUTA6 | ENGIE | CE04U06G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL TAMAYASUTA6 | 10.368 | 0.2 | 18481 | 255.8 | 3.5 | 8291 | 15085 | 1 | 4.5 | 1 | 5354.4 | 3068.16 | 0.9 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1685% | 2968% | -88.75% | 5054.4 | 2968.16 | -7.1
2009-07-18 | 128.46 | 2140 | DIESEL TAMAYA | SUTA7 | ENGIE | CE04U07G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL TAMAYASUTA7 | 10.368 | 0.2 | 20473 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1 | 1 | 5752.8 | 3017 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1818% | 2917% | -97.5% | 5452.8 | 2917 | -7.8
2009-07-18 | 128.46 | 2141 | DIESEL TAMAYA | SUTA8 | ENGIE | CE04U08G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL TAMAYASUTA8 | 10.368 | 0.2 | 20469 | 0 | 0 | 8291 | 15085 | 1 | 1 | 1 | 5752 | 3017 | 0.2 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1817% | 2917% | -97.5% | 5452 | 2917 | -7.8
2009-07-18 | 128.46 | 2142 | DIESEL TAMAYA | SUTA9 | ENGIE | CE04U09G216 | SING | Motores Diésel | DIESEL TAMAYASUTA9 | 10.368 | 0.2 | 18817 | 201.5 | 6.9 | 8291 | 15085 | 1 | 7.9 | 1 | 5421.6 | 3057.3 | 1.58 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 1707% | 2957% | -80.25% | 5121.6 | 2957.3 | -6.42
2014-08-09 | 67.7388 | 2026 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_1 | TECNET | CE01U01G243 | SING | Motores Diésel | DIESEL LA PORTADATECNET_1 | 1.0033 | 0.2 | 5225.7 | 840.6 | 5 | 0 | 578.9667 | 2 | 7 | 0 | 1045.14 | 283.9133 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 248.4% | 183.9% | -82.5% | 745.14 | 183.9133 | -6.6
2014-08-09 | 67.7388 | 2174 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_3 | TECNET | CE01U02G243 | SING | Motores Diésel | DIESEL LA PORTADATECNET_3 | 0.99535 | 0.2 | 7620.7 | 890.3 | 5 | 0 | 25.4 | 3 | 8 | 0 | 1524.14 | 183.14 | 1.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 408% | 83.14% | -80% | 1224.14 | 83.14 | -6.4
2014-08-09 | 67.7388 | 2175 | DIESEL LA PORTADA | TECNET_6 | TECNET | CE01U03G243 | SING | Motores Diésel | DIESEL LA PORTADATECNET_6 | 0.98824 | 0.2 | 10099.8 | 1003.2 | 8 | 0 | 45.0167 | 5 | 13 | 0 | 2019.96 | 209.6433 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 573.3% | 109.6% | -67.5% | 1719.96 | 109.6433 | -5.4
1976-01-01 | 530.9655 | 1989 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG1 | ENGIE | CE08U02G216 | SING | Turbina Gas | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLATG1 | 20.52 | 0.2 | 971.9 | 481 | 10 | 3052.75 | 428.3172 | 18 | 28 | 39 | 804.93 | 181.8634 | 5.6 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 168.3% | 263.7% | 40% | 504.93 | 131.8634 | 1.6
1999-09-20 | 246.3584 | 2011 | ATACAMA | CC1 | GASATACAMA | CE01U02G219 | SING | CC | ATACAMACC1 | 395.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 755.9815 | 2323.865 | 8 | 8 | 8 | 151.1963 | 464.773 | 1.6 | 500 | 200 | 12 | C | NC | C | -69.76% | 132.4% | -86.67% | -348.8037 | 264.773 | -10.4
1977-01-01 | 518.9651 | 1990 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG2 | ENGIE | CE08U03G216 | SING | Turbina Gas | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLATG2 | 20.52 | 0.2 | 1422.9 | 270.2 | 10 | 3360.0833 | 169.8063 | 11 | 21 | 41 | 956.5967 | 88.0013 | 4.2 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 218.9% | 76% | 5% | 656.5967 | 38.0013 | 0.2
2002-11-01 | 208.9781 | 2013 | ATACAMA | CC2 | GASATACAMA | CE01U01G219 | SING | CC | ATACAMACC2 | 384.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 966.3476 | 3033.5841 | 13 | 13 | 13 | 193.2695 | 606.7168 | 2.6 | 500 | 200 | 12 | C | NC | C | -61.35% | 203.4% | -78.33% | -306.7305 | 406.7168 | -9.4
1993-01-01 | 326.9651 | 1991 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | TG3 | ENGIE | CE08U04G216 | SING | Turbina Gas | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLATG3 | 36.4 | 0.2 | 3327.3 | 1796.7 | 21 | 144.0167 | 6829.2191 | 51 | 72 | 1 | 694.2633 | 1725.1838 | 14.4 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | NC | 131.4% | 3350% | 260% | 394.2633 | 1675.1838 | 10.4
1978-01-01 | 506.9652 | 1981 | DIESEL IQUIQUE | TGIQ | ENGIE | 1981 | SING | Turbina Gas | DIESEL IQUIQUETGIQ | 23.75 | 0.2 | 16337 | 298.1 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7942.6 | 59.62 | 0 | 300 | 50 | 4 | NC | NC | C | 2548% | 19.24% | -100% | 7642.6 | 9.62 | -4
1999-11-29 | 244.0587 | 2015 | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁ | TGTAR | CELTA SING | CE04U01G219 | SING | Turbina Gas | TERMOELÉCTRICA TARAPACÁTGTAR | 20.044 | 0.2 | 95.7 | 974 | 31 | 245.0167 | 658.7617 | 20 | 51 | 2 | 68.1433 | 326.5523 | 10.2 | 300 | 50 | 4 | C | NC | NC | -77.29% | 553.1% | 155% | -231.8567 | 276.5523 | 6.2
1983-01-01 | 446.9654 | 1992 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U12 | ENGIE | CE08U05G216 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLAU12 | 86.94 | 0.2 | 700.9 | 309.5 | 11.3 | 17.6117 | 1248.2527 | 20 | 31.3 | 0 | 143.7023 | 311.5505 | 6.26 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -80.84% | 55.78% | -47.83% | -606.2977 | 111.5505 | -5.74
1985-01-01 | 422.9651 | 1993 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U13 | ENGIE | CE08U06G216 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLAU13 | 85.67 | 0.2 | 800.7 | 1588.9 | 23.7 | 138.95 | 8037.0511 | 23 | 46.7 | 1 | 187.93 | 1925.1902 | 9.34 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -74.94% | 862.6% | -22.17% | -562.07 | 1725.1902 | -2.66
1987-01-01 | 398.9655 | 1994 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U14 | ENGIE | CE08U07G216 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLAU14 | 135.6 | 0.2 | 2055 | 481.3 | 12.7 | 905.1435 | 4268.476 | 32 | 44.7 | 5 | 592.0287 | 949.9552 | 8.94 | 750 | 200 | 12 | C | NC | C | -21.06% | 375% | -25.5% | -157.9713 | 749.9552 | -3.06
1990-01-01 | 362.9653 | 1995 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U15 | ENGIE | CE08U08G216 | SING | Vapor | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLAU15 | 130.22 | 0.2 | 1606.5 | 526.4 | 24.8 | 964.8148 | 2919.8963 | 40 | 64.8 | 21 | 514.263 | 689.2593 | 12.96 | 750 | 200 | 12 | C | NC | NC | -31.43% | 244.6% | 8% | -235.737 | 489.2593 | 0.96
2001-02-23 | 229.2238 | 1996 | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLA | U16 | ENGIE | CE08U01G216 | SING | CC | TERMOELÉCTRICA TOCOPILLAU16 | 362.297 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4678.7311 | 4003.647 | 109 | 109 | 109 | 935.7462 | 800.7294 | 21.8 | 500 | 200 | 12 | NC | NC | NC | 87.15% | 300.4% | 81.67% | 435.7462 | 600.7294 | 9.8
2016-03-30 | 48.046 | 2003 | UJINA | UG1 | MINERA COLLAHUASI | CE01U01L117 | SING | Motores Diésel | UJINAUG1 | 6.97 | 0.24976 | 71.4 | 88.8 | 64 | 747.0333 | 26.1488 | 72 | 136 | 3 | 204.4125 | 28.7097 | 33.9675 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -31.86% | -71.29% | 324.6% | -95.5875 | -71.2903 | 25.9675
2016-03-30 | 48.046 | 2004 | UJINA | UG2 | MINERA COLLAHUASI | CE01U02L117 | SING | Motores Diésel | UJINAUG2 | 7.06 | 0.24976 | 109 | 295 | 70.5 | 733.4167 | 26.0915 | 58 | 128.5 | 4 | 210.4026 | 80.1961 | 32.0943 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -29.87% | -19.8% | 301.2% | -89.5974 | -19.8039 | 24.0943
2016-03-30 | 48.046 | 2005 | UJINA | UG3 | MINERA COLLAHUASI | CE01U03L117 | SING | Motores Diésel | UJINAUG3 | 7.06 | 0.24976 | 111.6 | 66.4 | 18 | 0 | 35.6786 | 56 | 74 | 0 | 27.8733 | 25.4952 | 18.4823 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -90.71% | -74.5% | 131% | -272.1267 | -74.5048 | 10.4823
2016-03-30 | 48.046 | 2006 | UJINA | UG4 | MINERA COLLAHUASI | CE01U04L117 | SING | Motores Diésel | UJINAUG4 | 7.07 | 0.24976 | 47.6 | 36.1 | 15 | 499.8 | 14.6833 | 39 | 54 | 5 | 136.719 | 12.6837 | 13.4871 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | -54.43% | -87.32% | 68.59% | -163.281 | -87.3163 | 5.4871
2016-03-30 | 48.046 | 2007 | UJINA | UG5 | MINERA COLLAHUASI | CE01U05L117 | SING | Motores Diésel | UJINAUG5 | 8.9 | 0.24976 | 153.8 | 298.2 | 34 | 15610.8333 | 104.4513 | 25 | 59 | 6 | 3937.3869 | 100.5665 | 14.7359 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | 1212% | 0.5665% | 84.2% | 3637.3869 | 0.5665 | 6.7359
2016-03-30 | 48.046 | 2008 | UJINA | UG6 | MINERA COLLAHUASI | CE01U06L117 | SING | Motores Diésel | UJINAUG6 | 8.9 | 0.24976 | 70.8 | 268.2 | 140.6 | 4353.1333 | 118.5828 | 32 | 172.6 | 12 | 1104.925 | 96.6032 | 43.1087 | 300 | 100 | 8 | * | * | * | 268.3% | -3.397% | 438.9% | 804.925 | -3.3968 | 35.1087
2017-03-30 | 36.0739 | 2010 | URIBE SOLAR | URIBE SOLAR | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | CE01U01G261 | SING | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | URIBE SOLARURIBE SOLAR | 52.8 | 0.33265 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.304 | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -28.48% | -100% | -100% | -5.696 | -10 | -4
2007-02-01 | 157.9476 | 1998 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_1 | ENORCHILE | CE02U02G034 | SING | Motores Diésel | DIESEL ZOFRIZOFRI_1 | 0.45 | 0.2 | 2313.9 | 1094 | 13 | 648.8333 | 1.2 | 12 | 25 | 1 | 592.5467 | 219.04 | 5 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 97.52% | 119% | -37.5% | 292.5467 | 119.04 | -3
2009-12-22 | 123.3018 | 2152 | ESTANDARTES | ZOFRI_10 | ENORCHILE | CE03U04G034 | SING | Motores Diésel | ESTANDARTESZOFRI_10 | 0.8 | 0.2 | 522.4 | 195.8 | 7 | 648.8333 | 1.0333 | 10 | 17 | 1 | 234.2467 | 39.3667 | 3.4 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -21.92% | -60.63% | -57.5% | -65.7533 | -60.6333 | -4.6
2009-12-22 | 123.3018 | 2153 | ESTANDARTES | ZOFRI_11 | ENORCHILE | CE03U05G034 | SING | Motores Diésel | ESTANDARTESZOFRI_11 | 0.8 | 0.2 | 515.1 | 4410.9 | 31.3 | 1556.8167 | 1551.6931 | 7 | 38.3 | 2 | 414.3833 | 1192.5186 | 7.66 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | C | 38.13% | 1093% | -4.25% | 114.3833 | 1092.5186 | -0.34
2009-12-22 | 123.3018 | 2154 | ESTANDARTES | ZOFRI_12 | ENORCHILE | CE03U06G034 | SING | Motores Diésel | ESTANDARTESZOFRI_12 | 0.8 | 0.2 | 512 | 117.2 | 4 | 648.8333 | 0.6 | 9 | 13 | 1 | 232.1667 | 23.56 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -22.61% | -76.44% | -67.5% | -67.8333 | -76.44 | -5.4
2013-10-17 | 77.4702 | 2001 | ESTANDARTES | ZOFRI_13 | ENORCHILE | CE03U07G034 | SING | Motores Diésel | ESTANDARTESZOFRI_13 | 1.6 | 0.2 | 2940.5 | 262.4 | 20 | 648.8333 | 0.25 | 4 | 24 | 1 | 717.8667 | 52.53 | 4.8 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 139.3% | -47.47% | -40% | 417.8667 | -47.47 | -3.2
2007-02-01 | 157.9476 | 1999 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_2 | ENORCHILE | CE02U03G034 | SING | Motores Diésel | DIESEL ZOFRIZOFRI_2 | 1.29 | 0.2 | 2501.7 | 185.9 | 1 | 1031.05 | 0.58238 | 6 | 7 | 6 | 706.55 | 37.2965 | 1.4 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 135.5% | -62.7% | -82.5% | 406.55 | -62.7035 | -6.6
2007-02-01 | 157.9476 | 2147 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_3 | ENORCHILE | CE02U04G034 | SING | Motores Diésel | DIESEL ZOFRIZOFRI_3 | 1.29 | 0.2 | 1538.5 | 2914.5 | 140.1 | 1231.8667 | 4.0333 | 10 | 150.1 | 2 | 554.0733 | 583.7067 | 30.02 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC | 84.69% | 483.7% | 275.3% | 254.0733 | 483.7067 | 22.02
2007-02-01 | 157.9476 | 2148 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_4 | ENORCHILE | CE02U05G034 | SING | Motores Diésel | DIESEL ZOFRIZOFRI_4 | 1.29 | 0.2 | 548.4 | 132.5 | 9.4 | 648.8333 | 3.5 | 11 | 20.4 | 1 | 239.4467 | 27.2 | 4.08 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -20.18% | -72.8% | -49% | -60.5533 | -72.8 | -3.92
2007-02-01 | 157.9476 | 2149 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_5 | ENORCHILE | CE02U06G034 | SING | Motores Diésel | DIESEL ZOFRIZOFRI_5 | 1.29 | 0.2 | 6927.2 | 741.8 | 27.5 | 648.8333 | 3.5167 | 13 | 40.5 | 1 | 1515.2067 | 149.0633 | 8.1 | 300 | 100 | 8 | NC | NC | NC | 405.1% | 49.06% | 1.25% | 1215.2067 | 49.0633 | 0.1
2007-02-01 | 157.9476 | 2000 | DIESEL ZOFRI | ZOFRI_6 | ENORCHILE | CE02U01G034 | SING | Motores Diésel | DIESEL ZOFRIZOFRI_6 | 0.45 | 0.2 | 1097.4 | 177.5 | 7 | 648.8333 | 0.71667 | 10 | 17 | 1 | 349.2467 | 35.6433 | 3.4 | 300 | 100 | 8 | NC | C | C | 16.42% | -64.36% | -57.5% | 49.2467 | -64.3567 | -4.6
2009-12-22 | 123.3018 | 2002 | ESTANDARTES | ZOFRI_7 | ENORCHILE | CE03U01G034 | SING | Motores Diésel | ESTANDARTESZOFRI_7 | 0.8 | 0.2 | 525.8 | 267.5 | 7 | 648.8333 | 0.6 | 9 | 16 | 1 | 234.9267 | 53.62 | 3.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -21.69% | -46.38% | -60% | -65.0733 | -46.38 | -4.8
2009-12-22 | 123.3018 | 2150 | ESTANDARTES | ZOFRI_8 | ENORCHILE | CE03U02G034 | SING | Motores Diésel | ESTANDARTESZOFRI_8 | 0.8 | 0.2 | 469.7 | 208.6 | 5 | 648.8333 | 5.4167 | 11 | 16 | 1 | 223.7067 | 42.8033 | 3.2 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -25.43% | -57.2% | -60% | -76.2933 | -57.1967 | -4.8
2009-12-22 | 123.3018 | 2151 | ESTANDARTES | ZOFRI_9 | ENORCHILE | CE03U03G034 | SING | Motores Diésel | ESTANDARTESZOFRI_9 | 0.8 | 0.2 | 715.2 | 176.3 | 4 | 648.8333 | 0.6 | 9 | 13 | 1 | 272.8067 | 35.38 | 2.6 | 300 | 100 | 8 | C | C | C | -9.064% | -64.62% | -67.5% | -27.1933 | -64.62 | -5.4
2020-03-13 | 0.62295 | 2707 | PE SAN GABRIEL | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | PE SAN GABRIEL | CE01U01G415 | SIC | Parques Eólicos y Fotovoltaicos | PE SAN GABRIELPE SAN GABRIEL (U1-U61) | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7361 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.7361 | 2 | 20 | 10 | 4 | * | * | * | -100% | 187.4% | -50% | -20 | 18.7361 | -2
2020-02-13 | 1.5738 | 2512 | TENO GAS | TER TENO GAS (U1-U26) | INERSA | CE01U01G425 | SIC | Turbina Gas | TENO GASTER TENO GAS (U1-U26) | 53.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53333 | 1 | 300 | 50 | 4 | * | * | * | -100% | -98.93% | -75% | -300 | -49.4667 | -3
Formulas:
Entrada en Operación = VLOOKUP([ID],'Lista Centrales'!$A:$J,10,FALSE)

## SIPUB
cumple_fforg | cumple_hforg | cumple_hprog | empresa | entrada_en_servicio | estandar_fforg | estandar_hforg | estandar_hprog | eventos_df | eventos_dp | fforg | hforg | horas_df | horas_dlci | horas_dlf | horas_dlp | horas_dn | horas_dp | horas_dro | horas_fe | horas_lc | horas_lci | horas_lf | horas_lp | horas_mm | horas_n | horas_p | horas_pmm | horas_po | horas_ro | hprog | instalacion_mnemotecnico | mes | nombre_unidad | tipo_central
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1948-01-01 | 4 | 50 | 300 | 14 | 21 | 2.8 | 44.2498 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 24.2272 | 7.1331 | 37.25 | 0 | 0 | 65.55 | 1.0833 | 0 | 124.6006 | CE01U01G021 | 2020-03 | ABANICO 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1948-01-01 | 4 | 50 | 300 | 1 | 9 | 0.2 | 27.1031 | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2272 | 7.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6306 | CE01U02G021 | 2020-03 | ABANICO 2 | Pasada
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1948-01-01 | 4 | 50 | 300 | 1 | 16 | 0.2 | 54.6498 | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2272 | 7.1331 | 495.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6973 | CE01U03G021 | 2020-03 | ABANICO 3 | Pasada
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1948-01-01 | 4 | 50 | 300 | 1 | 9 | 0.2 | 54.6498 | 11.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2272 | 7.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0206 | CE01U04G021 | 2020-03 | ABANICO 4 | Pasada
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1959-01-01 | 4 | 50 | 300 | 8 | 24 | 1.6 | 33.9773 | 27.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0026 | 7.1331 | 171.1667 | 0 | 0 | 41.8 | 0.65 | 0 | 133.1585 | CE01U05G021 | 2020-03 | ABANICO 5 | Pasada
0 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1959-01-01 | 4 | 50 | 300 | 26 | 30 | 5.2 | 43.0031 | 63.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8167 | 2.1667 | 1.4667 | 0 | 0 | 4.5153 | 7.1331 | 257.6667 | 0 | 0 | 113.7833 | 0 | 0 | 199.7685 | CE01U06G021 | 2020-03 | ABANICO 6 | Pasada
1 | 0 | 0 | AES GENER | 1991-01-01 | 4 | 50 | 300 | 8 | 61 | 1.6 | 119.426 | 26.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.1 | 0 | 0 | 378.2667 | 4.7131 | 0 | 600.87 | CE01U01G010 | 2020-03 | ALFALFAL 1 | Pasada
1 | 1 | 0 | AES GENER | 1991-01-01 | 4 | 50 | 300 | 15 | 31 | 3 | 40.2027 | 125.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.35 | 0 | 0 | 281.7167 | 4.6637 | 0 | 431.9467 | CE01U02G010 | 2020-03 | ALFALFAL 2 | Pasada
1 | 0 | 0 | COLBUN | 2013-12-29 | 4 | 50 | 300 | 9 | 22 | 1.8 | 87.6398 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.7833 | 0 | 0 | 400.1667 | 0 | 5.799 | 521.2567 | CE15U01G004 | 2020-03 | ANGOSTURA U1 | Pasada
1 | 0 | 0 | COLBUN | 2014-03-06 | 4 | 50 | 300 | 11 | 24 | 2.2 | 100.2923 | 130.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5475 | 0 | 849.8833 | 0 | 0 | 353.7167 | 8.3847 | 0 | 470.9162 | CE15U02G004 | 2020-03 | ANGOSTURA U2 | Pasada
1 | 0 | 0 | COLBUN | 2014-01-21 | 4 | 50 | 300 | 12 | 21 | 2.4 | 52.1498 | 17.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5096 | 0.051526 | 0 | 0 | 13.7878 | 0 | 750.5833 | 0 | 0 | 351.4667 | 0 | 149.5017 | 404.6974 | CE15U03G004 | 2020-03 | ANGOSTURA U3 | Pasada
1 | 0 | 1 | COLBUN | 2005-01-07 | 4 | 50 | 300 | 15 | 14 | 3 | 398.623 | 848.4667 | 0 | 739.2979 | 0 | 0 | 0 | 217.2239 | 4.6333 | 0 | 0 | 153.3824 | 0.77004 | 368.25 | 0 | 0 | 0.31667 | 3.7807 | 14.1202 | 140.0472 | CE22U01G004 | 2020-03 | ANTILHUE 1 | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | COLBUN | 2005-09-24 | 4 | 50 | 300 | 7 | 13 | 1.4 | 280.4998 | 25.15 | 0 | 1025.2377 | 0.0021318 | 0 | 0 | 183.5339 | 4.6333 | 0 | 0 | 150.853 | 0 | 378.3 | 0 | 0 | 12.5 | 1.3268 | 6.5478 | 194.7171 | CE22U02G004 | 2020-03 | ANTILHUE 2 | Turbina Gas
1 | 1 | 0 | ENEL GENERACION | 1981-01-01 | 8 | 100 | 400 | 13 | 44 | 2.6 | 32.8302 | 135.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 0 | 2813.1333 | 0 | 0 | 318.8833 | 0 | 0 | 705.393 | CE02U01G021 | 2020-03 | ANTUCO 1 | Embalse
1 | 1 | 0 | ENEL GENERACION | 1981-01-01 | 8 | 100 | 400 | 13 | 37 | 2.6 | 17.9181 | 20.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 10.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.7 | 0 | 0 | 392.8167 | 0 | 0 | 419.5709 | CE02U02G021 | 2020-03 | ANTUCO 2 | Embalse
|  |  | MAINCO | 2018-11-19 | 4 | 50 | 300 | 6 | 2 | 4.3928 | 49.2846 | 67.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.6833 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 401.708 | CE06U01G042 | 2020-03 | ALTO RENAICO | Pasada
0 | 0 | 1 | CELULOSA ARAUCO | 1996-10-04 | 12 | 200 | 750 | 61 | 44 | 12.2 | 1469.7592 | 414.2167 | 0 | 1114.2378 | 0 | 0 | 0 | 5.4907 | 15.2778 | 0 | 0 | 2223.7344 | 0 | 1902.6667 | 0 | 0 | 49.95 | 0 | 0.23333 | 499.7367 | CE07U01L089 | 2020-03 | ARAUCO TG4/5 | Vapor
0 | 0 | 1 | CELULOSA ARAUCO | 2012-02-03 | 12 | 200 | 750 | 64 | 56 | 12.8 | 1431.0884 | 387.9833 | 0 | 1177.7596 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 13.1667 | 0 | 0 | 2041.4048 | 0 | 538.1833 | 144 | 0 | 78.95 | 0 | 8.0278 | 411.4767 | CE07U02L089 | 2020-03 | ARAUCO TG6 | Vapor
0 | 0 | 0 | COLBUN | 1993-01-01 | 4 | 50 | 300 | 23 | 67 | 4.6 | 146.1272 | 63.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 311.9912 | 49.9217 | 2147.6833 | 0 | 0 | 44.05 | 0 | 165.7947 | 572.9218 | CE18U01G004 | 2020-03 | ACONCAGUA (BLANCO) | Pasada
1 | 0 | 0 | ENEL GENERACION | 1970-01-01 | 12 | 200 | 750 | 43 | 47 | 8.6 | 947.335 | 1129.85 | 0 | 4.5897 | 0 | 0 | 0 | 27.7018 | 24.4 | 0 | 0 | 1791.0627 | 1.6413 | 777.4333 | 0.69 | 0 | 1.7833 | 5.5667 | 130.8013 | 865.7872 | CE03U01G021 | 2020-03 | BOCAMINA | Vapor
0 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 2012-10-28 | 12 | 200 | 750 | 62 | 80 | 12.4 | 1473.1123 | 692.1667 | 0 | 102.156 | 0 | 0 | 43.7667 | 0 | 174.6167 | 0 | 0 | 546.0399 | 12.2988 | 1390.1833 | 0 | 0 | 104.6333 | 67.4252 | 1.6781 | 413.2566 | CE21U01G021 | 2020-03 | BOCAMINA II | Vapor
1 | 0 | 0 | SAGESA | 2011-04-28 | 8 | 100 | 300 | 7 | 34 | 1.4 | 445.7454 | 463.8833 | 0 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4625 | 0 | 2166.05 | 0 | 0 | 36.45 | 1.0615 | 0 | 554.2067 | CE14U01G018 | 2020-03 | CALLE CALLE 1 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | SAGESA | 2011-04-28 | 8 | 100 | 300 | 5 | 31 | 1 | 173.6139 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.6833 | 0 | 0 | 33.6667 | 1.0333 | 0 | 553.8767 | CE14U02G018 | 2020-03 | CALLE CALLE 2 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | SAGESA | 2011-04-28 | 8 | 100 | 300 | 3 | 35 | 0.6 | 245.6689 | 20.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.4833 | 0 | 0 | 37.3833 | 0.90833 | 0 | 586.7567 | CE14U03G018 | 2020-03 | CALLE CALLE 3 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | SAGESA | 2011-04-28 | 8 | 100 | 300 | 5 | 33 | 1 | 358.1122 | 20.3667 | 0 | 346.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.8333 | 0 | 0 | 33.6667 | 0.90833 | 0 | 572.3767 | CE14U04G018 | 2020-03 | CALLE CALLE 4 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | SAGESA | 2011-04-28 | 8 | 100 | 300 | 3 | 33 | 0.6 | 164.9389 | 20.3667 | 0 | 49.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153.0167 | 0 | 0 | 33.6667 | 0.90833 | 0 | 553.16 | CE14U05G018 | 2020-03 | CALLE CALLE 5 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | SAGESA | 2011-04-28 | 8 | 100 | 300 | 2 | 5 | 0.4 | 155.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9433 | CE14U06G018 | 2020-03 | CALLE CALLE 6 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | SAGESA | 2011-04-28 | 8 | 100 | 300 | 2 | 2 | 0.4 | 224.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9767 | CE14U07G018 | 2020-03 | CALLE CALLE 7 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | SAGESA | 2011-04-28 | 8 | 100 | 300 | 2 | 3 | 0.4 | 236.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.92 | CE14U08G018 | 2020-03 | CALLE CALLE 8 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | 2007-03-21 | 4 | 50 | 300 | 1 | 13 | 0.2 | 0.11333 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.0333 | 0 | 0 | 7.7167 | 0 | 0 | 202.3292 | CE01U01G029 | 2020-03 | YUNGAY 1 | Turbina Gas
1 | 1 | 1 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | 2007-03-21 | 4 | 50 | 300 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 202.4164 | CE01U02G029 | 2020-03 | YUNGAY 2 | Turbina Gas
1 | 1 | 1 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | 2008-05-02 | 4 | 50 | 300 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.7167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201.4334 | CE01U03G029 | 2020-03 | YUNGAY 3 | Turbina Gas
1 | 1 | 1 | ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING | 2010-01-25 | 4 | 50 | 300 | 1 | 23 | 0.2 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.8667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 235.0942 | CE01U04G029 | 2020-03 | YUNGAY 4 | Turbina Gas
1 | 1 | 1 | COLBUN | 2005-05-16 | 4 | 50 | 300 | 12 | 21 | 2.4 | 36.9453 | 160.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.25 | 0 | 0 | 3.3 | 0.0015164 | 2.8614 | 253.9814 | CE02U01G004 | 2020-03 | CANDELARIA TG1 | Turbina Gas
1 | 1 | 1 | COLBUN | 2005-05-01 | 4 | 50 | 300 | 10 | 19 | 2 | 10.5832 | 14.4833 | 0 | 0 | 0 | 0.64336 | 0 | 9.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.35 | 0 | 0 | 4.4667 | 0.04246 | 0 | 235.5625 | CE02U02G004 | 2020-03 | CANDELARIA TG2 | Turbina Gas
1 | 0 | 0 | ENEL GENERACION | 2007-12-27 | 4 | 10 | 20 | 12 | 149 | 2.4 | 76.2909 | 137.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9059 | 10.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6667 | 0 | 0 | 3.25 | 40 | 121.4336 | 53.1729 | CE20U01G021 | 2020-03 | CANELA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 0 | EÓLICA CANELA | 2009-12-11 | 4 | 10 | 20 | 2 | 263 | 0.4 | 17.3597 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 9.6792 | 8.6333 | 0 | 0 | 2.4983 | 2.3542 | 34.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16042 | 71.8747 | CE06U01T008 | 2020-03 | CANELA II | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 1 | 0 | COLBUN | 1990-01-01 | 8 | 100 | 400 | 4 | 48 | 0.8 | 11.4624 | 14.0167 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 17.5667 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 17.2674 | 0 | 1120.6167 | 0 | 0 | 141.2333 | 3.4047 | 10.8663 | 512.7429 | CE13U01G004 | 2020-03 | CANUTILLAR 1 | Embalse
1 | 1 | 0 | COLBUN | 1990-01-01 | 8 | 100 | 400 | 7 | 59 | 1.4 | 21.605 | 20.9667 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 12.3167 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | 22.6791 | 0 | 874.75 | 0 | 0 | 143.85 | 2.2047 | 0.55 | 427.1929 | CE13U02G004 | 2020-03 | CANUTILLAR 2 | Embalse
0 | 1 | 0 | CAPULLO | 1995-01-01 | 4 | 50 | 300 | 26 | 14 | 5.2 | 15.71 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.2167 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 479.2867 | CE01U01G005 | 2020-03 | CAPULLO | Pasada
1 | 0 | 0 | ELECTRICA INDUSTRIAL | 2011-04-01 | 4 | 50 | 300 | 14 | 71 | 2.8 | 64.4121 | 102.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 0 | 84.0607 | 0 | 7143.1667 | 0 | 0 | 69.6667 | 0 | 0 | 1825.64 | CE10U01G028 | 2020-03 | CARENA 1 | Pasada
1 | 0 | 0 | ELECTRICA INDUSTRIAL | 2011-04-01 | 4 | 50 | 300 | 14 | 68 | 2.8 | 244.1901 | 39.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7 | 0 | 0 | 12.0347 | 0 | 7238.3667 | 0 | 0 | 55.4333 | 0 | 0 | 1839.6 | CE10U02G028 | 2020-03 | CARENA 2 | Pasada
0 | 0 | 0 | ELECTRICA INDUSTRIAL | 2011-04-01 | 4 | 50 | 300 | 29 | 61 | 5.8 | 225.3796 | 222.3667 | 0 | 12.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2167 | 0 | 0 | 733.9187 | 0 | 2332.6333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 861.8267 | CE10U03G028 | 2020-03 | CARENA 3 | Pasada
1 | 0 | 0 | ELECTRICA INDUSTRIAL | 2011-04-01 | 4 | 50 | 300 | 19 | 61 | 3.8 | 73.2853 | 78.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9333 | 0 | 94.7 | 0 | 0 | 17.7567 | 0 | 3026.05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.13667 | 1015.3867 | CE10U04G028 | 2020-03 | CARENA 4 | Pasada
1 | 0 | 1 | CELULOSA ARAUCO | 1996-01-01 | 12 | 200 | 750 | 34 | 88 | 6.8 | 237.5901 | 219.1333 | 0 | 34.4666 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 20.5833 | 0 | 0 | 89.0664 | 0 | 574.2 | 0 | 0 | 1082.3667 | 0 | 0 | 697.8267 | CE02U01L089 | 2020-03 | CELCO TG2 | Vapor
1 | 0 | 1 | INACAL S.A. | 2010-12-14 | 8 | 100 | 300 | 4 | 4 | 0.8 | 1055.3464 | 1078.3667 | 0 | 2521.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9353 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 15.3824 | 0 | 5.5912 | CE01U01G077 | 2020-03 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 1 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | INACAL S.A. | 2010-12-14 | 8 | 100 | 300 | 4 | 4 | 0.8 | 1054.503 | 1078.3667 | 0 | 2521.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5392 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 15.3824 | 0 | 5.5912 | CE01U02G077 | 2020-03 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 2 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | INACAL S.A. | 2010-12-14 | 8 | 100 | 300 | 4 | 4 | 0.8 | 1054.1297 | 1078.3667 | 0 | 2521.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6608 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 15.3824 | 0 | 5.5912 | CE01U03G077 | 2020-03 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 3 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | INACAL S.A. | 2010-12-14 | 8 | 100 | 300 | 5 | 4 | 1 | 1084.645 | 1266.5167 | 0 | 2483.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1196 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 15.3824 | 0 | 5.5912 | CE01U04G077 | 2020-03 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 4 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | INACAL S.A. | 2010-12-14 | 8 | 100 | 300 | 2 | 6 | 0.4 | 1074.318 | 0 | 0 | 2809.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5265 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 10.5627 | 0 | 5.6822 | CE01U05G077 | 2020-03 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 5 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | INACAL S.A. | 2010-12-14 | 8 | 100 | 300 | 2 | 4 | 0.4 | 901.8014 | 0 | 0 | 2811.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5833 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 10.5627 | 0 | 5.5912 | CE01U06G077 | 2020-03 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 6 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | INACAL S.A. | 2010-12-14 | 8 | 100 | 300 | 2 | 5 | 0.4 | 900.4047 | 0 | 0 | 2808.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9853 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 10.5627 | 0 | 5.6822 | CE01U07G077 | 2020-03 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 7 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | INACAL S.A. | 2010-12-14 | 8 | 100 | 300 | 3 | 5 | 0.6 | 1091.3714 | 0 | 0 | 2813.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5265 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 6.7549 | 0 | 5.6822 | CE01U08G077 | 2020-03 | CEMENTOS BIOBIO CENTRO 8 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | ELECTRICA CENIZAS | 2009-04-01 | 8 | 100 | 300 | 4 | 0 | 0.8 | 8766.3967 | 23359.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U01G039 | 2020-03 | CENIZAS 1 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | ELECTRICA CENIZAS | 2009-04-01 | 8 | 100 | 300 | 4 | 2 | 0.8 | 3253.683 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0.75663 | CE01U02G039 | 2020-03 | CENIZAS 2 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | ELECTRICA CENIZAS | 2009-04-01 | 8 | 100 | 300 | 4 | 0 | 0.8 | 8766.3967 | 23359.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U03G039 | 2020-03 | CENIZAS 3 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | COLBUN | 2002-01-01 | 4 | 50 | 300 | 10 | 46 | 2 | 1193.3382 | 26.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 7.85 | 3.2167 | 0 | 0 | 209.2275 | 0 | 1403.6167 | 0 | 0 | 296.75 | 0.035668 | 0 | 504.6559 | CE16U01G004 | 2020-03 | CHACABUQUITO 1 | Pasada
1 | 0 | 0 | COLBUN | 2002-01-01 | 4 | 50 | 300 | 5 | 46 | 1 | 1111.3777 | 35.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3833 | 2.0333 | 0 | 0 | 209.2275 | 0 | 1436.35 | 0 | 0 | 447.7833 | 0 | 0 | 491.3719 | CE16U02G004 | 2020-03 | CHACABUQUITO 2 | Pasada
1 | 0 | 0 | COLBUN | 2002-01-01 | 4 | 50 | 300 | 10 | 44 | 2 | 1102.306 | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 209.2275 | 0 | 1104.6 | 0 | 0 | 419.0167 | 0 | 9.3577 | 478.7153 | CE16U03G004 | 2020-03 | CHACABUQUITO 3 | Pasada
1 | 0 | 0 | COLBUN | 2002-01-01 | 4 | 50 | 300 | 7 | 43 | 1.4 | 1056.075 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 3.7167 | 3.2167 | 0 | 0 | 209.2275 | 0 | 1174.6 | 0 | 0 | 302.6833 | 0 | 2.4861 | 460.2301 | CE16U04G004 | 2020-03 | CHACABUQUITO 4 | Pasada
0 | 0 | 0 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | 2011-12-31 | 4 | 50 | 300 | 27 | 37 | 5.4 | 978.6813 | 171.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.2833 | 0 | 0 | 115 | 5.3839 | 0 | 605.58 | CE03U01G101 | 2020-03 | CHACAYES 1 | Pasada
0 | 0 | 0 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | 2011-12-31 | 4 | 50 | 300 | 51 | 36 | 10.2 | 1476.6268 | 210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4167 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.9667 | 0 | 0 | 156.15 | 5.3839 | 0 | 373.3333 | CE03U02G101 | 2020-03 | CHACAYES 2 | Pasada
1 | 1 | 1 | COLBUN | 2007-07-19 | 4 | 50 | 300 | 7 | 26 | 1.4 | 19.8121 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.5667 | 0 | 0 | 29 | 8.5667 | 0.64381 | 145.5367 | CE10U01G004 | 2020-03 | CHIBURGO 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | COLBUN | 2007-07-19 | 4 | 50 | 300 | 7 | 32 | 1.4 | 10.6605 | 20.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7521 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.6 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 3.1672 | 251.9133 | CE10U02G004 | 2020-03 | CHIBURGO 2 | Pasada
|  |  | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 2019-02-21 | 4 | 50 | 300 | 7 | 5 | 6.3173 | 305.5339 | 247.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4427 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 480 | 9.15 | 0 | 6.0439 | 25.9761 | CE01U01G311 | 2020-03 | CONVENTO VIEJO 1 | Pasada
|  |  | EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | 2019-02-21 | 4 | 50 | 300 | 5 | 5 | 4.5123 | 303.398 | 244.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4427 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6333 | 0 | 480 | 9.15 | 0 | 6.0439 | 25.9761 | CE01U02G311 | 2020-03 | CONVENTO VIEJO 2 | Pasada
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2008-07-08 | 8 | 100 | 300 | 2 | 16 | 0.4 | 0.67074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8293 | CE05U01G035 | 2020-03 | CHILOE 1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2008-07-08 | 8 | 100 | 300 | 2 | 16 | 0.4 | 0.67074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8293 | CE05U02G035 | 2020-03 | CHILOE 2 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2008-07-08 | 8 | 100 | 300 | 2 | 16 | 0.4 | 0.67074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8293 | CE05U03G035 | 2020-03 | CHILOE 3 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2008-07-08 | 8 | 100 | 300 | 2 | 16 | 0.4 | 0.67074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8293 | CE05U04G035 | 2020-03 | CHILOE 4 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2008-07-08 | 8 | 100 | 300 | 2 | 16 | 0.4 | 0.67074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8293 | CE05U05G035 | 2020-03 | CHILOE 5 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2008-07-08 | 8 | 100 | 300 | 2 | 16 | 0.4 | 0.67074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8293 | CE05U06G035 | 2020-03 | CHILOE 6 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2008-07-08 | 8 | 100 | 300 | 2 | 16 | 0.4 | 0.67074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8293 | CE05U07G035 | 2020-03 | CHILOE 7 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2008-07-08 | 8 | 100 | 300 | 2 | 16 | 0.4 | 0.67074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8293 | CE05U08G035 | 2020-03 | CHILOE 8 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2008-07-08 | 8 | 100 | 300 | 2 | 16 | 0.4 | 0.67074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8293 | CE05U09G035 | 2020-03 | CHILOE 9 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | SAGESA | 2008-05-05 | 8 | 100 | 300 | 11 | 18 | 2.2 | 1093.6327 | 4142.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.25 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0 | 579.4679 | CE10U01G018 | 2020-03 | CHUYACA 1 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | SAGESA | 2008-05-05 | 8 | 100 | 300 | 7 | 19 | 1.4 | 332.286 | 541.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.25 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0 | 583.9713 | CE10U02G018 | 2020-03 | CHUYACA 2 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | SAGESA | 2008-05-05 | 8 | 100 | 300 | 10 | 18 | 2 | 213.976 | 377.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.25 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0 | 546.8979 | CE10U03G018 | 2020-03 | CHUYACA 3 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | SAGESA | 2008-05-05 | 8 | 100 | 300 | 12 | 12 | 2.4 | 1971.4493 | 8182.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.2333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 266.4713 | CE10U04G018 | 2020-03 | CHUYACA 4 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | SAGESA | 2008-05-05 | 8 | 100 | 300 | 6 | 18 | 1.2 | 568.6827 | 1855.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792.25 | 0 | 0 | 20.8833 | 0 | 0 | 503.7546 | CE10U05G018 | 2020-03 | CHUYACA 5 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | SAGESA | 2008-05-05 | 8 | 100 | 300 | 3 | 12 | 0.6 | 155.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.2333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 115.3879 | CE10U06G018 | 2020-03 | CHUYACA 8 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1955-01-01 | 8 | 100 | 400 | 20 | 54 | 4 | 218.1716 | 64.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.034 | 6.35 | 0 | 0 | 70.757 | 0 | 595.15 | 0 | 0 | 36.4167 | 1.1085 | 56.4224 | 216.829 | CE04U01G021 | 2020-03 | CIPRESES 1 | Embalse
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1955-01-01 | 8 | 100 | 400 | 16 | 37 | 3.2 | 180.7938 | 37.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6155 | 0.65 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 260.9 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1678 | 102.4184 | 158.2399 | CE04U02G021 | 2020-03 | CIPRESES 2 | Embalse
0 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1955-01-01 | 8 | 100 | 400 | 42 | 43 | 8.4 | 402.6326 | 454.7833 | 0 | 408.334 | 0 | 0 | 0 | 30.367 | 0.75 | 0 | 0 | 455.9842 | 0 | 326.35 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 14.7228 | 135.623 | CE04U03G021 | 2020-03 | CIPRESES 3 | Embalse
1 | 1 | 0 | COLBUN | 1985-01-01 | 8 | 100 | 400 | 13 | 78 | 2.6 | 32.9651 | 23.5667 | 0 | 0.54916 | 0 | 0 | 0 | 0.40493 | 0 | 0 | 0 | 16.5807 | 0 | 960.7333 | 0 | 0 | 998.3 | 5.2167 | 0.67331 | 526.97 | CE01U01G004 | 2020-03 | COLBUN 1 | Embalse
1 | 1 | 0 | COLBUN | 1985-01-01 | 8 | 100 | 400 | 11 | 82 | 2.2 | 19.306 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.9155 | 0 | 910.8167 | 0 | 0 | 307.55 | 5.2167 | 0.39677 | 480.8433 | CE01U02G004 | 2020-03 | COLBUN 2 | Embalse
1 | 0 | 1 | COLIHUES ENERGÍA | 2010-06-09 | 8 | 100 | 300 | 35 | 5 | 7 | 537.9304 | 27.6833 | 0 | 3.1867 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 9.8167 | 0 | 0 | 11.0321 | 0 | 157.3 | 0 | 0 | 0.38333 | 0 | 0 | 240.4667 | CE01U01G066 | 2020-03 | COLIHUES 1 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | COLIHUES ENERGÍA | 2010-06-09 | 8 | 100 | 300 | 34 | 9 | 6.8 | 296.0274 | 40.0167 | 0 | 181.1288 | 0 | 0 | 0 | 17.7667 | 9.6167 | 0 | 0 | 64.7917 | 0 | 562.25 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 334.8967 | CE01U02G066 | 2020-03 | COLIHUES 2 | Motores Diésel
0 | 0 | 0 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | 2008-08-18 | 4 | 50 | 300 | 40 | 21 | 8 | 533.59 | 2505.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097.6833 | 0 | 0 | 19.7167 | 0 | 0 | 320.6831 | CE01U01G123 | 2020-03 | COLMITO 1 | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | TECNORED | 2007-04-23 | 8 | 100 | 300 | 3 | 7 | 0.6 | 133.5661 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76364 | 0 | 2.5418 | CE01U01G031 | 2020-03 | CONCON 1 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | TECNORED | 2007-04-23 | 8 | 100 | 300 | 4 | 7 | 0.8 | 136.635 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 2.5407 | CE01U02G031 | 2020-03 | CONCON 2 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | TECNORED | 2007-04-23 | 8 | 100 | 300 | 4 | 8 | 0.8 | 136.205 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 3.1321 | CE01U03G031 | 2020-03 | CONCON 3 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2007-06-06 | 8 | 100 | 300 | 10 | 14 | 2 | 49.9817 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.39 | CE01U01G035 | 2020-03 | CONSTITUCION 1 1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2007-06-06 | 8 | 100 | 300 | 10 | 14 | 2 | 49.9817 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.39 | CE01U02G035 | 2020-03 | CONSTITUCION 1 2 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2007-06-06 | 8 | 100 | 300 | 10 | 14 | 2 | 49.9817 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.39 | CE01U03G035 | 2020-03 | CONSTITUCION 1 3 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2007-06-06 | 8 | 100 | 300 | 11 | 14 | 2.2 | 59.0817 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.39 | CE01U04G035 | 2020-03 | CONSTITUCION 1 4 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2007-06-06 | 8 | 100 | 300 | 10 | 14 | 2 | 49.9817 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.39 | CE01U05G035 | 2020-03 | CONSTITUCION 1 5 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELEKTRAGEN | 2007-06-06 | 8 | 100 | 300 | 10 | 14 | 2 | 49.9817 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.39 | CE01U06G035 | 2020-03 | CONSTITUCION 1 6 | Motores Diésel
|  |  | TOTAL SUNPOWER EL PELÍCANO | 2018-09-13 | 4 | 10 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0.40641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1833 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0.62963 | 73.7014 | CE01U01G246 | 2020-03 | EL PELICANO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | ENGIE | 2018-10-04 | 4 | 10 | 20 | 1 | 3 | 0.67034 | 0.83792 | 1.25 | 0 | 0 | 3.9348 | 0 | 0 | 0 | 30.3167 | 0 | 0 | 0 | 5.7054 | 8.7667 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12.3388 | CE06U01G216 | 2020-03 | SOLAR EL ÁGUILA I | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A | 2018-06-12 | 4 | 10 | 20 | 3 | 14 | 1.6631 | 22.178 | 37.8333 | 0 | 0 | 0.81202 | 0 | 0 | 2.1044 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 4.4399 | 125.55 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0.067742 | 72.5133 | CE01U01G299 | 2020-03 | EOLICA CABO LEONES I | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 0 | SAGESA | 2005-04-30 | 4 | 50 | 300 | 12 | 34 | 2.4 | 502.2104 | 89.45 | 0 | 710.9857 | 0 | 0 | 0 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 12.8135 | 0 | 1010.1 | 0 | 0 | 13.15 | 3.1791 | 0 | 317.9306 | CE05U01G018 | 2020-03 | CORONEL TG | Turbina Gas
1 | 0 | 0 | PACIFIC HYDRO | 2008-07-09 | 4 | 50 | 300 | 7 | 11 | 1.4 | 3824.1633 | 261.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17948.5167 | 35.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.7397 | CE02U01G030 | 2020-03 | COYA 5 | Pasada
0 | 0 | 1 | PEHUENCHE | 1993-01-01 | 4 | 50 | 300 | 23 | 20 | 4.6 | 50.319 | 156.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.6833 | 0 | 0 | 5.4333 | 0.043478 | 17.6591 | 179.5151 | CE01U01G017 | 2020-03 | CURILLINQUE | Pasada
1 | 0 | 0 | NUEVA DEGAN | 2007-07-04 | 4 | 10 | 20 | 5 | 56 | 1 | 450.6413 | 405.9833 | 0 | 299.7837 | 0 | 0 | 0 | 13.4167 | 24.1056 | 0 | 0 | 5.4296 | 0 | 75.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8609 | CE01U01G033 | 2020-03 | DEGAÑ | Parque de Motores Diésel
|  |  | NUEVA DEGAN | 2018-07-07 | 4 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1.1525 | 591.6517 | 834.9167 | 0 | 191.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8989 | 0 | 0 | 0.79309 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE02U01G033 | 2020-03 | DEGAÑ II NAVE 4 | Parque de Motores Diésel
|  |  | NUEVA DEGAN | 2018-06-05 | 4 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1.0971 | 563.224 | 834.9167 | 0 | 191.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9655 | 0 | 0 | 0.79309 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE02U07G033 | 2020-03 | DEGAÑ II NAVE 5 | Parque de Motores Diésel
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1981-01-01 | 4 | 50 | 300 | 6 | 18 | 1.2 | 54.8667 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 44.4792 | CE05U01G021 | 2020-03 | DIEGO DE ALMAGRO | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | ENLASA | 2009-07-23 | 4 | 10 | 20 | 1 | 12 | 0.2 | 155.8209 | 0 | 0 | 756.8883 | 0 | 6.0985e-13 | 0 | 0.86008 | 0 | 0 | 0 | 5.9782 | 0 | 2.6 | 2.0296e-14 | 0 | 0 | 7.5395 | 0.2716 | 10.0133 | CE04U01G041 | 2020-03 | EL PEÑON | Parque de Motores Diésel
1 | 0 | 1 | PUNTILLA | 2007-04-13 | 4 | 50 | 300 | 18 | 8 | 3.6 | 295.7867 | 1445.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3867 | CE05U01G019 | 2020-03 | EL RINCON | Pasada
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1973-01-01 | 8 | 100 | 400 | 10 | 50 | 2 | 24.3028 | 46.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.0167 | 0 | 0 | 71.6167 | 0 | 0.37519 | 221.2964 | CE07U01G021 | 2020-03 | EL TORO 1 | Embalse
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1973-01-01 | 8 | 100 | 400 | 7 | 53 | 1.4 | 14.1815 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 0 | 0.30556 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 28.8511 | 0 | 144.0167 | 0.038889 | 0.3463 | 203.2662 | CE07U02G021 | 2020-03 | EL TORO 2 | Embalse
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1973-01-01 | 8 | 100 | 400 | 11 | 42 | 2.2 | 37.6647 | 79.4167 | 0 | 2.2774 | 0 | 0 | 0 | 0.30556 | 0.058148 | 0 | 0 | 82.107 | 0 | 384.7667 | 0 | 0 | 43.25 | 0.037407 | 0.3463 | 140.6102 | CE07U03G021 | 2020-03 | EL TORO 3 | Embalse
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1973-01-01 | 8 | 100 | 400 | 7 | 42 | 1.4 | 8.4759 | 21.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9167 | 0.30556 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.95 | 0 | 0 | 3.6333 | 0 | 0.3237 | 166.0862 | CE07U04G021 | 2020-03 | EL TORO 4 | Embalse
1 | 1 | 1 | TECNORED | 2008-04-07 | 8 | 100 | 300 | 7 | 14 | 1.4 | 19.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3317 | CE07U01G031 | 2020-03 | EL TOTORAL 1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | TECNORED | 2008-04-07 | 8 | 100 | 300 | 7 | 14 | 1.4 | 18.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6484 | CE07U02G031 | 2020-03 | EL TOTORAL 2 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | TECNORED | 2008-04-07 | 8 | 100 | 300 | 9 | 16 | 1.8 | 28.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168.1581 | CE07U03G031 | 2020-03 | EL TOTORAL 3 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | EMELDA | 2010-06-25 | 4 | 50 | 300 | 2 | 19 | 0.4 | 90.8333 | 452.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5167 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 214.1843 | CE01U01G061 | 2020-03 | EMELDA 1 | Turbina Gas
1 | 1 | 1 | EMELDA | 2010-09-21 | 4 | 50 | 300 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7833 | 0 | 0 | 9.4333 | 0 | 0 | 110.801 | CE01U02G061 | 2020-03 | EMELDA 2 | Turbina Gas
1 | 1 | 0 | NORVIND | 2010-01-25 | 4 | 10 | 20 | 1 | 24 | 0.2 | 6.5822 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9725 | 3 | 0 | 0 | 0.66087 | 0 | 76.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.3322 | 10.5623 | 35.3408 | CE01U01G051 | 2020-03 | EOLICA TOTORAL | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 1 | NUEVA ENERGIA | 2008-03-06 | 12 | 200 | 750 | 48 | 2 | 9.6 | 1054.567 | 2107.6333 | 0 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 10.0636 | 0 | 0 | 0 | 1298.6169 | 0.67769 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 423.2616 | 63.9389 | CE01U01G032 | 2020-03 | ESCUADRON 1 | Vapor
1 | 0 | 1 | NUEVA ENERGIA | 2009-03-27 | 12 | 200 | 750 | 34 | 2 | 6.8 | 971.7752 | 1939.1 | 0 | 315.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931.5833 | 0 | 17.6333 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.80952 | 65.53 | CE01U02G032 | 2020-03 | ESCUADRON 2 | Vapor
1 | 1 | 1 | ENORCHILE | 2007-06-29 | 8 | 100 | 300 | 3 | 5 | 0.6 | 4.9563 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.71458 | 0 | 3.7433 | CE01U02G034 | 2020-03 | ESPERANZA DS1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENORCHILE | 2007-06-27 | 8 | 100 | 300 | 0 | 5 | 0 | 6.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6833 | 25.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0.85556 | 0 | 7.6433 | CE01U03G034 | 2020-03 | ESPERANZA DS2 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENORCHILE | 2007-08-22 | 4 | 50 | 300 | 1 | 3 | 0.2 | 7.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 12.1234 | 0 | 2.4006 | CE01U01G034 | 2020-03 | ESPERANZA TG-1 | Turbina Gas
1 | 1 | 0 | ESPINOS S.A | 2009-06-15 | 4 | 10 | 20 | 2 | 31 | 0.4 | 0.32 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.3833 | 0 | 0 | 43.8833 | 0 | 0 | 125.9929 | CE01U01G042 | 2020-03 | LOS ESPINOS (U1-U23) | Parque de Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ESPINOS S.A | 2009-06-15 | 4 | 10 | 20 | 2 | 31 | 0.4 | 0.32 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.3833 | 0 | 0 | 43.8833 | 0 | 0 | 125.9929 | CE01U24G042 | 2020-03 | LOS ESPINOS (U24-U80) | Parque de Motores Diésel
1 | 0 | 0 | PUNTILLA | 1909-01-01 | 4 | 50 | 300 | 4 | 5 | 0.8 | 1402.5367 | 7012.0833 | 0 | 0 | 0 | 339.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.47 | CE06U01G019 | 2020-03 | FLORIDA I 3 | Pasada
1 | 0 | 0 | PUNTILLA | 1909-01-01 | 4 | 50 | 300 | 3 | 5 | 0.6 | 1402.4167 | 7012.0833 | 0 | 0 | 0 | 339.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.47 | CE06U02G019 | 2020-03 | FLORIDA I 5 | Pasada
1 | 0 | 0 | PUNTILLA | 1993-01-01 | 4 | 50 | 300 | 12 | 12 | 2.4 | 1062.1433 | 4302.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.4667 | 0 | 0 | 77.3333 | 0 | 0 | 308.9465 | CE07U01G019 | 2020-03 | FLORIDA II 1 | Pasada
0 | 0 | 0 | PUNTILLA | 1993-01-01 | 4 | 50 | 300 | 22 | 20 | 4.4 | 913.3933 | 4326.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.05 | 0 | 0 | 230.9 | 0 | 0 | 387.7032 | CE07U02G019 | 2020-03 | FLORIDA II 2 | Pasada
0 | 0 | 0 | PUNTILLA | 1999-01-01 | 4 | 50 | 300 | 50 | 13 | 10 | 276.2255 | 1079.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 125.3775 | 0 | 404.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.2 | CE08U01G019 | 2020-03 | FLORIDA III 1 | Pasada
0 | 0 | 0 | PUNTILLA | 1999-01-01 | 4 | 50 | 300 | 41 | 12 | 8.2 | 225.32 | 1083.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.0467 | CE08U02G019 | 2020-03 | FLORIDA III 2 | Pasada
1 | 0 | 1 | GUACOLDA | 1995-01-01 | 12 | 200 | 750 | 29 | 51 | 5.8 | 518.103 | 782.4167 | 0 | 2.1388 | 0 | 0 | 31.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.5929 | 31.2747 | 651.65 | 0 | 0 | 40.7167 | 52.6982 | 10.3443 | 640.2012 | CE01U01G011 | 2020-03 | GUACOLDA 1 | Vapor
1 | 0 | 1 | GUACOLDA | 1996-01-01 | 12 | 200 | 750 | 32 | 42 | 6.4 | 790.8433 | 1523.3667 | 0 | 288.2291 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 1.7 | 0 | 0 | 800.7912 | 22.8108 | 1298.25 | 0 | 0 | 51.8333 | 81.1959 | 22.3245 | 434.0166 | CE01U02G011 | 2020-03 | GUACOLDA 2 | Vapor
1 | 0 | 1 | GUACOLDA | 2009-07-31 | 12 | 200 | 750 | 17 | 42 | 3.4 | 331.107 | 404.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9167 | 0 | 1.2167 | 0 | 0 | 73.1245 | 17.8331 | 1206.6333 | 0 | 0 | 52.0833 | 565.842 | 63.8258 | 319.0551 | CE01U03G011 | 2020-03 | GUACOLDA 3 | Vapor
1 | 0 | 1 | GUACOLDA | 2010-03-31 | 12 | 200 | 750 | 19 | 48 | 3.8 | 397.6312 | 555.2333 | 0 | 0.025214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.9639 | 62.0159 | 1069.1167 | 13.8593 | 0 | 78.2833 | 104.7577 | 1.8579 | 426.0403 | CE01U04G011 | 2020-03 | GUACOLDA 4 | Vapor
|  |  | GUACOLDA | 2015-12-15 | 12 | 200 | 750 | 15 | 43 | 3.4927 | 350.2717 | 532.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0682 | 22.8714 | 974.9333 | 0 | 0 | 59.7 | 117.9708 | 3.7678 | 369.7373 | CE01U05G011 | 2020-03 | GUACOLDA 5 | Vapor
1 | 0 | 1 | ARAUCO BIOENERGÍA | 2004-10-01 | 4 | 50 | 300 | 4 | 9 | 0.8 | 62.4552 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.35 | 0 | 0 | 0.73333 | 0.15082 | 0 | 165.3333 | CE01U01G002 | 2020-03 | HORCONES TG | Turbina Gas
0 | 0 | 0 | RIO TRANQUILO | 2008-01-01 | 4 | 50 | 300 | 44 | 78 | 8.8 | 213.6669 | 514.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 7.4667 | 0 | 0 | 65.128 | 24.0574 | 1948.6333 | 0 | 0 | 160.5667 | 3.4984 | 119.4934 | 550.8641 | CE01U01G036 | 2020-03 | HORNITOS 1 | Pasada
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1977-01-01 | 4 | 50 | 300 | 4 | 62 | 0.8 | 92.8764 | 463.3833 | 0 | 0 | 0 | 155.3638 | 5.0833 | 0.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.35 | 0 | 0 | 3.0167 | 0.70805 | 0 | 72.6348 | CE08U03G021 | 2020-03 | HUASCO 3 | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1977-01-01 | 4 | 50 | 300 | 2 | 70 | 0.4 | 91.6778 | 452.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.091954 | 0 | 100.7348 | CE08U04G021 | 2020-03 | HUASCO 4 | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1979-01-01 | 4 | 50 | 300 | 2 | 81 | 0.4 | 92.6105 | 453.15 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0.47241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 0 | 0 | 1 | 0.082759 | 0.28046 | 110.3298 | CE08U05G021 | 2020-03 | HUASCO 5 | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1963-01-01 | 4 | 50 | 300 | 20 | 27 | 4 | 188.6065 | 657.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 9.2333 | 0 | 0 | 12.3348 | 0 | 432.0167 | 0 | 0 | 93.4333 | 0 | 0 | 279.2422 | CE09U01G021 | 2020-03 | ISLA 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1964-01-01 | 4 | 50 | 300 | 18 | 21 | 3.6 | 17.0693 | 39.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 8.1667 | 0 | 0 | 12.1162 | 0 | 922.15 | 0 | 0 | 108.7667 | 0.050952 | 0 | 273.2155 | CE09U02G021 | 2020-03 | ISLA 2 | Pasada
1 | 0 | 0 | COLBUN | 1994-01-01 | 4 | 50 | 300 | 19 | 47 | 3.8 | 84.204 | 19.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0 | 0 | 68.8112 | 22.4097 | 1773.8333 | 0 | 0 | 31.4833 | 0.36575 | 25.0884 | 1055.302 | CE19U01G004 | 2020-03 | ACONCAGUA (JUNCAL) | Pasada
0 | 0 | 0 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | 2011-05-01 | 4 | 50 | 300 | 22 | 143 | 4.4 | 331.5313 | 1223.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.3 | 0 | 0 | 295.8333 | 0 | 0 | 493.5465 | CE01U01G078 | 2020-03 | LA CONFLUENCIA 1 | Pasada
0 | 0 | 0 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | 2010-12-06 | 4 | 50 | 300 | 22 | 136 | 4.4 | 1348.3213 | 1269.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.5833 | 0 | 0 | 285.6667 | 0 | 9.6 | 457.2029 | CE01U02G078 | 2020-03 | LA CONFLUENCIA 2 | Pasada
0 | 0 | 0 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | 2011-05-02 | 4 | 50 | 300 | 54 | 62 | 10.8 | 217.111 | 454.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78892 | 0 | 2034.55 | 0 | 0 | 62.8833 | 0 | 0 | 749.5088 | CE02U01G043 | 2020-03 | LA HIGUERA 1 | Pasada
0 | 0 | 0 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | 2011-05-02 | 4 | 50 | 300 | 49 | 60 | 9.8 | 117.7544 | 152.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7271 | 0 | 1543.3333 | 0 | 0 | 547.6667 | 0 | 0 | 774.2654 | CE02U02G043 | 2020-03 | LA HIGUERA 2 | Pasada
1 | 0 | 1 | AES GENER | 2004-03-03 | 4 | 50 | 300 | 2 | 0 | 0.4 | 9206.3999 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE09U03G010 | 2020-03 | LAGUNA VERDE TG | Turbina Gas
1 | 1 | 1 | AES GENER | 1939-01-01 | 12 | 200 | 750 | 2 | 8 | 0.4 | 145.83 | 633.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | CE03U01G010 | 2020-03 | LAGUNA VERDE TV1 | Vapor
1 | 0 | 1 | AES GENER | 1949-01-01 | 12 | 200 | 750 | 3 | 8 | 0.6 | 274.06 | 633.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6784 | CE03U02G010 | 2020-03 | LAGUNA VERDE TV2 | Vapor
1 | 1 | 1 | AES GENER | 1995-01-01 | 12 | 200 | 750 | 17 | 122 | 3.4 | 44.8997 | 103.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.5333 | 0 | 0 | 502.1333 | 0.5 | 0.065134 | 474.3567 | CE07U01G010 | 2020-03 | LAJA 1 | Vapor
1 | 1 | 1 | AES GENER | 2007-01-01 | 12 | 200 | 750 | 26 | 118 | 5.2 | 180.4698 | 524.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 86.3823 | 0 | 715.0167 | 0 | 0 | 501.0667 | 0.5 | 0 | 379 | CE07U02G010 | 2020-03 | LAJA 2 | Vapor
1 | 1 | 1 | TECNORED | 2007-04-20 | 8 | 100 | 300 | 2 | 10 | 0.4 | 1.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5958 | CE02U01G031 | 2020-03 | LAS VEGAS 1 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | TECNORED | 2007-04-20 | 8 | 100 | 300 | 3 | 12 | 0.6 | 7.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.4584 | CE02U02G031 | 2020-03 | LAS VEGAS 2 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ELÉCTRICA LICÁN | 2011-06-04 | 4 | 50 | 300 | 18 | 27 | 3.6 | 4.47 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.95 | 0 | 0 | 58.8667 | 0 | 0 | 165.5667 | CE01U01G082 | 2020-03 | LICAN 1 | Pasada
0 | 1 | 1 | ELÉCTRICA LICÁN | 2011-06-04 | 4 | 50 | 300 | 21 | 16 | 4.2 | 4.56 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.1667 | 0 | 0 | 17.4333 | 0 | 0 | 149.09 | CE01U02G082 | 2020-03 | LICAN 2 | Pasada
1 | 0 | 0 | CELULOSA ARAUCO | 2004-04-12 | 12 | 200 | 750 | 43 | 38 | 8.6 | 913.4047 | 454.55 | 0 | 19.3681 | 0 | 0 | 0 | 1916.3417 | 6.8833 | 0 | 0 | 1648.9305 | 0 | 1072.3667 | 0 | 0 | 51.6333 | 0 | 0.86667 | 1444.45 | CE04U01L089 | 2020-03 | LICANTEN TG2 | Vapor
1 | 0 | 1 | TECNORED | 2009-03-20 | 8 | 100 | 300 | 20 | 2 | 4 | 749.95 | 33.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE09U01G031 | 2020-03 | LINARES NORTE 1 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | HIDROMAULE | 2009-03-09 | 4 | 50 | 300 | 23 | 13 | 4.6 | 130.5409 | 527.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9789 | 504.4833 | 0 | 0 | 400.9667 | 4.7711 | 0 | 241.6391 | CE02U01G071 | 2020-03 | LIRCAY 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | HIDROMAULE | 2009-03-09 | 4 | 50 | 300 | 18 | 15 | 3.6 | 14.1564 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9789 | 592.5833 | 0 | 0 | 88.9667 | 4.7711 | 0 | 203.0458 | CE02U02G071 | 2020-03 | LIRCAY 2 | Pasada
0 | 1 | 1 | PEHUENCHE | 1997-01-01 | 4 | 50 | 300 | 25 | 15 | 5 | 34.8407 | 69.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.8333 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | 239.6633 | CE02U01G017 | 2020-03 | LOMA ALTA | Pasada
0 | 0 | 1 | KDM | 2010-01-28 | 8 | 100 | 300 | 83 | 11 | 16.6 | 6749.32 | 22224.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1133 | CE01U01G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 1 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | KDM | 2010-01-28 | 8 | 100 | 300 | 23 | 17 | 4.6 | 1721 | 6124.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4833 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 37.6233 | CE01U02G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS (KDM) 2 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2011-09-20 | 8 | 100 | 300 | 75 | 31 | 15 | 119.9243 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U01G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 1 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2011-09-20 | 8 | 100 | 300 | 76 | 31 | 15.2 | 120.9543 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U02G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 2 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2011-09-20 | 8 | 100 | 300 | 77 | 31 | 15.4 | 121.3143 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U03G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 3 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2011-09-20 | 8 | 100 | 300 | 77 | 31 | 15.4 | 121.3143 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U04G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 4 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2011-09-20 | 8 | 100 | 300 | 77 | 31 | 15.4 | 121.3143 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U05G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 5 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2011-09-20 | 8 | 100 | 300 | 77 | 31 | 15.4 | 121.3143 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U06G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 6 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2011-09-20 | 8 | 100 | 300 | 77 | 31 | 15.4 | 121.3143 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U07G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 7 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2009-02-23 | 8 | 100 | 300 | 77 | 31 | 15.4 | 121.3143 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U08G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 8 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2009-02-23 | 8 | 100 | 300 | 75 | 31 | 15 | 119.9243 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U09G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 9 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2009-02-23 | 8 | 100 | 300 | 75 | 31 | 15 | 119.9243 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U10G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 10 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2009-02-23 | 8 | 100 | 300 | 77 | 31 | 15.4 | 121.3143 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U11G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 11 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2013-01-01 | 8 | 100 | 300 | 77 | 31 | 15.4 | 121.3143 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U12G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 12 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2013-01-01 | 8 | 100 | 300 | 77 | 31 | 15.4 | 121.3143 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U13G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 13 | Motores Diésel
0 | 0 | 1 | KDM | 2013-01-01 | 8 | 100 | 300 | 77 | 31 | 15.4 | 121.3143 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3667 | 32.0667 | 0 | 0 | 0 | 74.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 376.5 | 101.7984 | CE02U14G059 | 2020-03 | LOMA LOS COLORADOS II 14 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENEL GENERACION | 1952-01-01 | 4 | 50 | 300 | 6 | 59 | 1.2 | 457.9299 | 16.6167 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 285.6759 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 328.9167 | 0 | 0 | 171.75 | 0 | 1545.5037 | 312.8546 | CE10U01G021 | 2020-03 | LOS MOLLES 1 | Pasada
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1952-01-01 | 4 | 50 | 300 | 12 | 55 | 2.4 | 390.3831 | 14.5833 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 153.3611 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 1115.8333 | 0 | 0 | 84.2667 | 0 | 1115.7843 | 292.7979 | CE10U02G021 | 2020-03 | LOS MOLLES 2 | Pasada
1 | 0 | 0 | COLBUN | 2009-04-07 | 4 | 50 | 300 | 10 | 22 | 2 | 97.1166 | 11.7333 | 0 | 0 | 4.1031 | 0 | 0 | 394.7047 | 0 | 0 | 0 | 0.5689 | 0.50389 | 617.3667 | 0 | 0 | 3.5 | 1.502 | 11.6073 | 366.1916 | CE11U01G004 | 2020-03 | LOS PINOS 1 | Turbina Gas
1 | 0 | 0 | COLBUN | 1943-01-01 | 4 | 50 | 300 | 16 | 82 | 3.2 | 108.8076 | 119.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9833 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0.16779 | 3634.4667 | 0 | 0 | 1641.65 | 3.6316 | 298.6667 | 1296.8782 | CE21U01G004 | 2020-03 | LOS QUILOS 1 | Pasada
1 | 0 | 0 | COLBUN | 1943-01-01 | 4 | 50 | 300 | 19 | 67 | 3.8 | 119.574 | 117.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5167 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0.16779 | 2861.7167 | 0 | 0 | 594.1667 | 3.6316 | 292.6134 | 923.7315 | CE21U02G004 | 2020-03 | LOS QUILOS 2 | Pasada
0 | 0 | 0 | COLBUN | 1989-01-01 | 4 | 50 | 300 | 21 | 57 | 4.2 | 149.0802 | 58.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6167 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.0826 | 0.16779 | 2484.35 | 0 | 0 | 53.3833 | 3.6316 | 304.9299 | 760.3279 | CE21U03G004 | 2020-03 | LOS QUILOS 3 | Pasada
1 | 1 | 1 | ELECTRICA SANTIAGO | 2007-01-03 | 4 | 50 | 300 | 6 | 11 | 1.2 | 4.8727 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.499 | 499.7833 | 0 | 0 | 0 | 6.0803 | 0 | 117.8263 | CE07U01G450 | 2020-03 | LOS VIENTOS 1 | Turbina Gas
1 | 0 | 0 | COLBUN | 1985-01-01 | 8 | 100 | 400 | 6 | 23 | 1.2 | 632.1413 | 4.8833 | 0 | 79.4895 | 0 | 0 | 0 | 25.6026 | 17.8096 | 0 | 0 | 1991.7733 | 7.77 | 780.8833 | 0 | 0 | 1027.6333 | 0.065088 | 90.7639 | 507.7777 | CE03U01G004 | 2020-03 | MACHICURA 1 | Embalse
1 | 0 | 0 | COLBUN | 1985-01-01 | 8 | 100 | 400 | 7 | 35 | 1.4 | 616.0411 | 1.55 | 0 | 118.1963 | 0 | 0 | 0 | 49.5447 | 9.593 | 0 | 0 | 1868.7647 | 7.77 | 1330.6 | 0 | 0 | 626.0167 | 0.1007 | 78.4712 | 558.7565 | CE03U02G004 | 2020-03 | MACHICURA 2 | Embalse
1 | 1 | 1 | AES GENER | 1923-01-01 | 4 | 50 | 300 | 8 | 16 | 1.6 | 42.345 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.2167 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 258.97 | CE04U01G010 | 2020-03 | MAITENES 1 | Pasada
1 | 0 | 1 | AES GENER | 1923-01-01 | 4 | 50 | 300 | 13 | 11 | 2.6 | 589.7458 | 2722.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 202.08 | CE04U02G010 | 2020-03 | MAITENES 2 | Pasada
1 | 0 | 0 | AES GENER | 1923-01-01 | 4 | 50 | 300 | 13 | 16 | 2.6 | 124.89 | 29.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.7833 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0 | 315.9733 | CE04U03G010 | 2020-03 | MAITENES 3 | Pasada
1 | 1 | 1 | AES GENER | 1989-01-01 | 4 | 50 | 300 | 1 | 3 | 0.2 | 39.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6967 | CE04U04G010 | 2020-03 | MAITENES 4 | Pasada
1 | 0 | 1 | AES GENER | 1989-01-01 | 4 | 50 | 300 | 1 | 3 | 0.2 | 55.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6967 | CE04U05G010 | 2020-03 | MAITENES 5 | Pasada
1 | 1 | 1 | DUQUECO SPA | 2000-01-01 | 4 | 50 | 300 | 7 | 17 | 1.4 | 4.0033 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2833 | 0 | 0 | 6 | 12.8333 | 0 | 204.6433 | CE01U01G014 | 2020-03 | MAMPIL 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | DUQUECO SPA | 2000-01-01 | 4 | 50 | 300 | 6 | 17 | 1.2 | 5.8233 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.2833 | 0 | 0 | 6 | 12.8333 | 0 | 204.6433 | CE01U02G014 | 2020-03 | MAMPIL 2 | Pasada
0 | 0 | 1 | NEOMAS | 2011-08-01 | 12 | 200 | 750 | 131 | 18 | 26.2 | 2831.3023 | 2818.1333 | 0 | 8.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 3844.3148 | 0 | 2095.2167 | 0 | 0 | 117.3 | 6.9167 | 0 | 679.8811 | CE01U01G079 | 2020-03 | MASISA | Vapor
1 | 1 | 1 | CEN | 2007-06-07 | 8 | 100 | 300 | 5 | 11 | 1 | 39.2908 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8392 | CE06U01G035 | 2020-03 | MAULE 1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | CEN | 2007-06-07 | 8 | 100 | 300 | 5 | 11 | 1 | 41.0608 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8392 | CE06U02G035 | 2020-03 | MAULE 2 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | CEN | 2007-06-07 | 8 | 100 | 300 | 4 | 11 | 0.8 | 39.2075 | 72.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8392 | CE06U03G035 | 2020-03 | MAULE 3 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | CEN | 2007-06-07 | 8 | 100 | 300 | 5 | 11 | 1 | 40.3175 | 78.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8392 | CE06U04G035 | 2020-03 | MAULE 4 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | CEN | 2007-06-07 | 8 | 100 | 300 | 4 | 11 | 0.8 | 39.2075 | 72.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8392 | CE06U05G035 | 2020-03 | MAULE 5 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | CEN | 2007-06-07 | 8 | 100 | 300 | 4 | 11 | 0.8 | 39.2075 | 72.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8392 | CE06U06G035 | 2020-03 | MAULE 6 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | EMR | 2010-01-06 | 4 | 10 | 20 | 4 | 4 | 0.8 | 378.8133 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1633 | CE01U01G050 | 2020-03 | MONTE REDONDO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 0 | COLBUN | 1998-01-01 | 12 | 200 | 500 | 28 | 95 | 5.6 | 796.8178 | 56.35 | 0 | 430.0917 | 139.693 | 0 | 0 | 412.0079 | 1.9833 | 0.17516 | 0 | 1109.5911 | 210.9661 | 2834.7833 | 0 | 0 | 313.5 | 10.8288 | 902.4717 | 979.3086 | CE04U01G004 | 2020-03 | NEHUENCO | CC
1 | 0 | 0 | COLBUN | 2003-05-27 | 12 | 200 | 500 | 27 | 51 | 5.4 | 1705.9121 | 125.3333 | 0 | 0.10027 | 0.67981 | 0 | 0 | 186.0667 | 4.4833 | 0.022399 | 0 | 686.3966 | 141.8787 | 1887.3 | 0 | 0 | 201.4 | 15.8378 | 1161.6862 | 1403.9975 | CE05U01G004 | 2020-03 | NEHUENCO II | CC
1 | 0 | 1 | COLBUN | 2002-06-14 | 4 | 50 | 300 | 7 | 20 | 1.4 | 174.0051 | 488.55 | 0 | 0.17407 | 124.2877 | 0 | 7.4 | 255.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7568 | 314.8667 | 0 | 0 | 4.4167 | 0.64938 | 1.5444 | 135.359 | CE06U01G004 | 2020-03 | NEHUENCO 9B | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | GAS SUR | 2009-05-30 | 4 | 50 | 300 | 18 | 1 | 3.6 | 823.8667 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | CE01U01G048 | 2020-03 | NEWEN | Turbina Gas
0 | 0 | 1 | CELULOSA ARAUCO | 2003-12-01 | 12 | 200 | 750 | 64 | 6 | 12.8 | 1150.8488 | 820.4667 | 0 | 409.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 2550.4392 | 0 | 490.85 | 0 | 0 | 5.0833 | 2 | 0 | 290.3967 | CE06U01L089 | 2020-03 | NUEVA ALDEA I | Vapor
1 | 0 | 1 | ARAUCO BIOENERGÍA | 2006-05-01 | 4 | 50 | 300 | 18 | 0 | 3.6 | 6715.623 | 13104.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE02U01G002 | 2020-03 | NUEVA ALDEA II | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | CELULOSA ARAUCO | 2008-05-01 | 12 | 200 | 750 | 31 | 61 | 6.2 | 662.678 | 453.0667 | 0 | 96.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 855.604 | 0 | 1161.25 | 0 | 0 | 213.9833 | 10.15 | 0 | 419.61 | CE03U01L089 | 2020-03 | NUEVA ALDEA III | Vapor
1 | 0 | 0 | ELECTRICA SANTIAGO | 1997-01-01 | 12 | 200 | 500 | 52 | 23 | 10.4 | 778.0244 | 2887.4167 | 0 | 47.5491 | 0 | 0 | 33.1167 | 4.8912 | 0 | 6.1096 | 0 | 446.8788 | 2.8252 | 4619.3667 | 0 | 0 | 14.65 | 9.3123 | 82.5743 | 1193.9828 | CE01U01G450 | 2020-03 | NUEVA RENCA | CC
1 | 0 | 1 | ELÉCTRICA VENTANAS | 2010-02-11 | 12 | 200 | 750 | 22 | 20 | 4.4 | 427.5767 | 920.9667 | 0 | 0 | 53.7402 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 651.6257 | 94.4982 | 806.5667 | 0 | 0 | 9.4333 | 7.9827 | 1.9551 | 421.9434 | CE01U01G049 | 2020-03 | NUEVA VENTANAS | Vapor
1 | 0 | 1 | CELTA | 2008-06-27 | 4 | 50 | 300 | 13 | 22 | 2.6 | 220.9539 | 141.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2963 | 7.65 | 0 | 0 | 720.2833 | 0 | 332.0167 | 0 | 0 | 2.7667 | 5.8333 | 0.45926 | 107.3 | CE05U01G219 | 2020-03 | OJOS DE AGUA 1 | Pasada
1 | 1 | 0 | ESPINOS S.A | 2008-07-11 | 4 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5033 | CE02U01G042 | 2020-03 | OLIVOS (U1-U60) | Parque de Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ESPINOS S.A | 2008-07-11 | 4 | 10 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9367 | CE02U61G042 | 2020-03 | OLIVOS (U61-U72) | Parque de Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENEL GENERACION | 2007-11-28 | 4 | 50 | 300 | 12 | 26 | 2.4 | 21.7072 | 56.4833 | 0 | 0 | 0 | 5.8167 | 0 | 9.0833 | 8.9667 | 0 | 0 | 0.8125 | 0 | 271.2333 | 0 | 0 | 3.9667 | 0.35 | 9.5755 | 324.7137 | CE19U01G021 | 2020-03 | PALMUCHO 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | CELTA | 1996-01-01 | 8 | 100 | 400 | 21 | 31 | 4.2 | 52.8176 | 116.6167 | 0 | 3.5307 | 0 | 0 | 0 | 0.54729 | 0 | 0 | 0 | 31.2322 | 0.97791 | 404.3667 | 0 | 0 | 318.4667 | 0.0089936 | 17.5458 | 383.1244 | CE02U01G219 | 2020-03 | PANGUE 1 | Embalse
1 | 1 | 1 | CELTA | 1996-01-01 | 8 | 100 | 400 | 24 | 22 | 4.8 | 49.8072 | 171.4833 | 0 | 0.44593 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 29.0299 | 0.97791 | 306.8333 | 0 | 0 | 88.5833 | 0 | 30.851 | 321.321 | CE02U02G219 | 2020-03 | PANGUE 2 | Embalse
1 | 0 | 0 | PEHUENCHE | 1991-01-01 | 8 | 100 | 400 | 19 | 63 | 3.8 | 1428.5136 | 21.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.5167 | 0 | 0 | 157.55 | 1.6693 | 55.9626 | 540.3774 | CE03U01G017 | 2020-03 | PEHUENCHE 1 | Embalse
1 | 0 | 1 | PEHUENCHE | 1991-01-01 | 8 | 100 | 400 | 33 | 66 | 6.6 | 142.4718 | 137.9333 | 0 | 285.5404 | 0 | 0 | 0 | 28.5421 | 1.6 | 0 | 0 | 87.6535 | 0 | 927.3 | 0 | 0 | 104.2167 | 1.4211 | 61.0082 | 314.8252 | CE03U02G017 | 2020-03 | PEHUENCHE 2 | Embalse
1 | 0 | 1 | ENAP REFINERÍA BIO BIO | 1998-01-01 | 12 | 200 | 750 | 13 | 10 | 2.6 | 2340.192 | 1810.3 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0 | 0 | 77.6 | 1.5933 | 610.8833 | 0 | 0 | 33.1167 | 11.8833 | 2.1433 | 350.393 | CE01U01L034 | 2020-03 | PETROPOWER | Vapor
1 | 1 | 1 | DUQUECO SPA | 2000-01-01 | 4 | 50 | 300 | 9 | 21 | 1.8 | 13.45 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 285.8284 | CE02U01G014 | 2020-03 | PEUCHEN 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | DUQUECO SPA | 2000-01-01 | 4 | 50 | 300 | 15 | 22 | 3 | 29.6133 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 285.4984 | CE02U02G014 | 2020-03 | PEUCHEN 2 | Pasada
1 | 1 | 1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | 1944-01-01 | 4 | 50 | 300 | 12 | 21 | 2.4 | 10.9748 | 25.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9 | 0 | 0 | 398.1833 | 0 | 0 | 194.9318 | CE02U01G006 | 2020-03 | PILMAIQUEN 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | 1944-01-01 | 4 | 50 | 300 | 18 | 23 | 3.6 | 25.9336 | 69.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4167 | 0 | 0 | 405.1333 | 0 | 0 | 197.6651 | CE02U02G006 | 2020-03 | PILMAIQUEN 2 | Pasada
1 | 0 | 1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | 1944-01-01 | 4 | 50 | 300 | 11 | 18 | 2.2 | 56.8902 | 236.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4833 | 0 | 0 | 423.2167 | 0 | 0 | 189.213 | CE02U03G006 | 2020-03 | PILMAIQUEN 3 | Pasada
1 | 0 | 1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | 1945-01-01 | 4 | 50 | 300 | 16 | 31 | 3.2 | 112.1136 | 37.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5833 | 0 | 0 | 345.3667 | 0 | 0 | 136.5733 | CE02U04G006 | 2020-03 | PILMAIQUEN 4 | Pasada
1 | 0 | 0 | ELECTRICA PANGUIPULLI | 1959-01-01 | 4 | 50 | 300 | 11 | 21 | 2.2 | 268.0969 | 45.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0 | 419.4333 | 0 | 0 | 355.7733 | CE02U05G006 | 2020-03 | PILMAIQUEN 5 | Pasada
1 | 1 | 1 | TECNORED | 2008-05-02 | 8 | 100 | 300 | 2 | 7 | 0.4 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3584 | CE06U01G031 | 2020-03 | PLACILLA 1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | TECNORED | 2008-05-02 | 8 | 100 | 300 | 3 | 6 | 0.6 | 31.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7718 | CE06U02G031 | 2020-03 | PLACILLA 2 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | TECNORED | 2008-05-02 | 8 | 100 | 300 | 6 | 3 | 1.2 | 8770.466 | 23371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8168 | CE06U03G031 | 2020-03 | PLACILLA 3 | Motores Diésel
1 | 0 | #DIV/0! | ELECTRICA PANGUIPULLI | 1962-01-01 | 4 | 50 | 300 | 16 | 17 | 3.2 | 59.435 | 11.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8333 | 1.6833 | 6.6584 | #DIV/0! | CE01U01G006 | 2020-03 | PULLINQUE 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | 1962-01-01 | 4 | 50 | 300 | 11 | 15 | 2.2 | 7.12 | 21.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.2167 | 0 | 0 | 131.8833 | 5.5833 | 6.4333 | 249.6744 | CE01U02G006 | 2020-03 | PULLINQUE 2 | Pasada
1 | 1 | 1 | ELECTRICA PANGUIPULLI | 1962-01-01 | 4 | 50 | 300 | 9 | 19 | 1.8 | 1.97 | 6.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.7833 | 0 | 0 | 227.4833 | 0 | 0 | 265.6444 | CE01U03G006 | 2020-03 | PULLINQUE 3 | Pasada
1 | 0 | 1 | BARRICK GENERACIÓN | 2011-12-19 | 4 | 10 | 20 | 1 | 4 | 0.2 | 543.0225 | 15.7667 | 0 | 1525.8767 | 0 | 0 | 27.95 | 0 | 122.55 | 0 | 0 | 913.636 | 0 | 55.5833 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 0 | 17.53 | CE01U01G062 | 2020-03 | EOLICA PUNTA COLORADA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 1 | 1 | BARRICK GENERACIÓN | 2010-07-21 | 4 | 50 | 300 | 0 | 2 | 0 | 0.036314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0.18157 | 0 | 18 | CE02U01G062 | 2020-03 | PUNTA COLORADA 1 | Turbina Gas
1 | 1 | 0 | PUNTILLA | 1926-01-01 | 4 | 50 | 300 | 19 | 41 | 3.8 | 47.5349 | 133.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 11.7667 | 2.7167 | 0 | 0 | 13.9746 | 0 | 1351.3833 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0.8 | 634.7095 | CE01U01G019 | 2020-03 | PUNTILLA U1 | Pasada
0 | 1 | 0 | PUNTILLA | 1942-01-01 | 4 | 50 | 300 | 39 | 22 | 7.8 | 42.8301 | 102.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 11.7667 | 3.4167 | 0 | 0 | 16.7671 | 0 | 935.3333 | 0 | 0 | 13.5833 | 1 | 0.8 | 328.7107 | CE01U02G019 | 2020-03 | PUNTILLA U2 | Pasada
0 | 0 | 0 | PUNTILLA | 2006-01-01 | 4 | 50 | 300 | 33 | 25 | 6.6 | 377.4707 | 1162.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 12 | 3.1333 | 0 | 0 | 12.82 | 1.6726 | 1043.8167 | 0 | 0 | 370.9333 | 0 | 0.8 | 342.4452 | CE01U03G019 | 2020-03 | PUNTILLA U3 | Pasada
1 | 0 | 1 | ENERGÍA SIETE | 2008-08-29 | 8 | 100 | 300 | 7 | 5 | 1.4 | 271.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1967 | C11U01G018 | 2020-03 | QUELLON II 1 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | ENERGÍA SIETE | 2008-08-29 | 8 | 100 | 300 | 11 | 1 | 2.2 | 4892.2328 | 23358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0267 | C11U02G018 | 2020-03 | QUELLON II 2 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | ENERGÍA SIETE | 2008-08-29 | 8 | 100 | 300 | 7 | 2 | 1.4 | 172.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2033 | C11U03G018 | 2020-03 | QUELLON II 3 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | ENERGÍA SIETE | 2008-08-29 | 8 | 100 | 300 | 4 | 2 | 0.8 | 197.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2433 | C11U04G018 | 2020-03 | QUELLON II 4 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | AES GENER | 1928-01-01 | 4 | 50 | 300 | 10 | 22 | 2 | 11.8177 | 20.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8967 | CE05U01G010 | 2020-03 | QUELTEHUES 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | AES GENER | 1928-01-01 | 4 | 50 | 300 | 6 | 30 | 1.2 | 19.2843 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6667 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.7333 | 0 | 0 | 178.55 | 0 | 0 | 185.2225 | CE05U02G010 | 2020-03 | QUELTEHUES 2 | Pasada
1 | 1 | 0 | AES GENER | 1928-01-01 | 4 | 50 | 300 | 12 | 40 | 2.4 | 20.5077 | 17.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9333 | 0 | 0 | 361.1667 | 0 | 0 | 308.0467 | CE05U03G010 | 2020-03 | QUELTEHUES 3 | Pasada
1 | 1 | 1 | COLBUN | 2007-04-30 | 4 | 50 | 300 | 5 | 10 | 1 | 6.1788 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9833 | 0 | 0 | 0.60198 | 0 | 386.7333 | 0 | 0 | 317.2833 | 0 | 4.5254 | 222.1233 | CE09U01G004 | 2020-03 | QUILLECO 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | COLBUN | 2007-05-28 | 4 | 50 | 300 | 3 | 8 | 0.6 | 2.0681 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3667 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 315.05 | 0 | 0 | 279.35 | 0 | 4.6205 | 279.01 | CE09U02G004 | 2020-03 | QUILLECO 2 | Pasada
1 | 1 | 1 | TECNORED | 2008-04-07 | 8 | 100 | 300 | 8 | 5 | 1.6 | 3.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055625 | CE05U01G031 | 2020-03 | QUINTAY 1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | TECNORED | 2008-04-07 | 8 | 100 | 300 | 8 | 6 | 1.6 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5356 | CE05U02G031 | 2020-03 | QUINTAY 2 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | TECNORED | 2008-04-07 | 8 | 100 | 300 | 8 | 8 | 1.6 | 673.406 | 0 | 0 | 2049.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1758 | 0 | 602.85 | 0 | 0 | 0.78333 | 1.3533 | 0 | 284.5748 | CE05U03G031 | 2020-03 | QUINTAY 3 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 2009-05-21 | 4 | 50 | 300 | 12 | 41 | 2.4 | 128.3983 | 547.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1094 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 0.53229 | 141.25 | 0 | 0 | 0.93333 | 4.5404 | 5.0672 | 129.6112 | CE22U01G021 | 2020-03 | QUINTERO 1 | Turbina Gas
0 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 2009-07-23 | 4 | 50 | 300 | 24 | 39 | 4.8 | 114.1634 | 210.0833 | 0 | 14.2602 | 0.38114 | 0 | 36.85 | 80.0702 | 4.6167 | 0 | 0 | 27.7636 | 1.1255 | 700.8667 | 0 | 0 | 14.4 | 6.8049 | 4.9459 | 227.7327 | CE22U02G021 | 2020-03 | QUINTERO 2 | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 2004-09-06 | 8 | 100 | 400 | 23 | 37 | 4.6 | 123.2851 | 49.85 | 0 | 193.1331 | 0 | 0 | 0 | 5.3145 | 11.9833 | 0 | 0 | 173.8256 | 0 | 410.6167 | 0 | 0 | 171.85 | 9.7333 | 15.2746 | 317.1401 | CE11U01G021 | 2020-03 | RALCO 1 | Embalse
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 2004-09-06 | 8 | 100 | 400 | 25 | 34 | 5 | 138.0536 | 74.3 | 0 | 205.6357 | 0 | 0 | 0 | 56.8667 | 3.2167 | 0 | 0 | 168.3816 | 0 | 448.95 | 0 | 0 | 96.3833 | 3 | 16.9442 | 280.34 | CE11U02G021 | 2020-03 | RALCO 2 | Embalse
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1968-01-01 | 8 | 100 | 400 | 3 | 32 | 0.6 | 51.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 44.1587 | 150.0775 | CE12U01G021 | 2020-03 | RAPEL 1 | Embalse
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1968-01-01 | 8 | 100 | 400 | 9 | 30 | 1.8 | 143.6948 | 518.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5833 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 25.0716 | 82.2842 | CE12U02G021 | 2020-03 | RAPEL 2 | Embalse
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1968-01-01 | 8 | 100 | 400 | 7 | 36 | 1.4 | 55.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0104 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.25 | 0 | 0 | 1.7667 | 0 | 44.7658 | 134.9153 | CE12U03G021 | 2020-03 | RAPEL 3 | Embalse
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1968-01-01 | 8 | 100 | 400 | 15 | 35 | 3 | 938.0343 | 91.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3992.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9833 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 53.2539 | 140.8175 | CE12U04G021 | 2020-03 | RAPEL 4 | Embalse
1 | 1 | 1 | ENEL GENERACION | 1968-01-01 | 8 | 100 | 400 | 10 | 29 | 2 | 54.6836 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2187 | 1141.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8667 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 85.3161 | 118.9609 | CE12U05G021 | 2020-03 | RAPEL 5 | Embalse
1 | 1 | 1 | ELECTRICA SANTIAGO | 1962-01-01 | 12 | 200 | 750 | 0 | 3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.513 | CE02U01G450 | 2020-03 | RENCA 1 | Vapor
1 | 1 | 1 | ELECTRICA SANTIAGO | 1962-01-01 | 12 | 200 | 750 | 0 | 3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.585 | CE02U02G450 | 2020-03 | RENCA 2 | Vapor
1 | 0 | 0 | COLBUN | 1998-01-01 | 4 | 50 | 300 | 12 | 26 | 2.4 | 120.3245 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 12.6631 | 0 | 1070.6 | 0 | 0 | 532.5 | 0 | 12.9185 | 507.1633 | CE07U01G004 | 2020-03 | RUCUE 1 | Pasada
1 | 0 | 0 | COLBUN | 1998-01-01 | 4 | 50 | 300 | 12 | 16 | 2.4 | 122.2045 | 15.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 12.6631 | 0 | 399.25 | 0 | 0 | 857.9333 | 0 | 12.9185 | 503.6067 | CE07U02G004 | 2020-03 | RUCUE 2 | Pasada
1 | 1 | 1 | SWC | 2010-08-06 | 4 | 50 | 300 | 6 | 11 | 1.2 | 13.8867 | 4.6667 | 0 | 0 | 5.5245 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5582 | CE01U01G073 | 2020-03 | EL SALVADOR 2 | Turbina Gas
1 | 1 | 0 | COLBUN | 2010-09-16 | 4 | 50 | 300 | 13 | 25 | 2.6 | 48.1394 | 219.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.3667 | 6.35 | 5.55 | 0 | 0 | 0.66356 | 0 | 594.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 444.0933 | CE12U01G004 | 2020-03 | SAN CLEMENTE | Pasada
1 | 1 | 1 | TECNORED | 2009-03-20 | 8 | 100 | 300 | 8 | 2 | 1.6 | 16.48 | 47.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.99 | CE08U01G031 | 2020-03 | SAN GREGORIO 1 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | COLBUN | 1996-01-01 | 4 | 50 | 300 | 8 | 26 | 1.6 | 42.1187 | 40.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8495 | 3.1 | 0 | 0 | 17.0653 | 0 | 1253.1167 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 66.0459 | 389.3472 | CE08U01G004 | 2020-03 | SAN IGNACIO 1 | Pasada
1 | 0 | 0 | CELTA | 1998-01-01 | 12 | 200 | 500 | 20 | 25 | 4 | 799.1421 | 365.2 | 0 | 274.1961 | 0.068074 | 0 | 1.5667 | 433.6993 | 0.71667 | 0.029332 | 0 | 419.4425 | 6.0186 | 889.8167 | 0 | 0 | 574.9333 | 40.6262 | 247.937 | 573.3552 | CE03U01G219 | 2020-03 | SAN ISIDRO I | CC
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 2007-04-23 | 12 | 200 | 500 | 24 | 23 | 4.8 | 550.7549 | 77.3333 | 0 | 17.1628 | 0 | 0 | 0 | 34.8406 | 3.1147 | 0 | 0 | 580.9919 | 37.2236 | 1291.7202 | 0 | 0 | 87.7566 | 28.5194 | 280.3496 | 345.8509 | CE18U01G021 | 2020-03 | SAN ISIDRO II | CC
1 | 1 | 1 | ENLASA | 2009-09-17 | 8 | 100 | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9551 | CE02U01G041 | 2020-03 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENLASA | 2010-01-15 | 8 | 100 | 300 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9551 | CE02U02G041 | 2020-03 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 2 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENLASA | 2014-09-28 | 8 | 100 | 300 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5002 | CE02U03G041 | 2020-03 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENLASA | 2014-09-28 | 8 | 100 | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4801 | CE02U04G041 | 2020-03 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-2 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENLASA | 2014-09-28 | 8 | 100 | 300 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5002 | CE02U05G041 | 2020-03 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-3 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENLASA | 2014-09-28 | 8 | 100 | 300 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9718 | CE02U06G041 | 2020-03 | SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO 3-4 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENEL GENERACION | 1948-01-01 | 4 | 50 | 300 | 8 | 89 | 1.6 | 39.7679 | 34.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0833 | 1.5667 | 0 | 0 | 30.8112 | 7.3125 | 1262.4833 | 0 | 0 | 1631.7167 | 0 | 0 | 778.2118 | CE13U01G021 | 2020-03 | SAUZAL 1 | Pasada
1 | 0 | 0 | ENEL GENERACION | 1948-01-01 | 4 | 50 | 300 | 16 | 50 | 3.2 | 274.2513 | 1212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8112 | 9.2422 | 556.1 | 0 | 0 | 64.7167 | 0 | 0 | 331.9978 | CE13U02G021 | 2020-03 | SAUZAL 2 | Pasada
1 | 1 | 0 | ENEL GENERACION | 1948-01-01 | 4 | 50 | 300 | 16 | 46 | 3.2 | 49.9123 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 29.9831 | 9.2422 | 2312.9667 | 0 | 0 | 358.2667 | 0 | 0 | 741.1411 | CE13U03G021 | 2020-03 | SAUZAL 3 | Pasada
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 1959-01-01 | 4 | 50 | 300 | 15 | 25 | 3 | 184.1778 | 25.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0.19583 | 1.8056 | 281.2333 | 90.8333 | 0 | 14.9833 | 12.2125 | 318.5472 | 202.7822 | CE15U01G021 | 2020-03 | SAUZALITO | Pasada
1 | 1 | 1 | ELECTRICA SANTIAGO | 2009-04-24 | 4 | 50 | 300 | 0 | 9 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3667 | CE08U01G450 | 2020-03 | SANTA LIDIA 1 | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | ENEL GENERACION | 2000-02-01 | 4 | 50 | 300 | 11 | 25 | 2.2 | 83.2971 | 49.3 | 0 | 0.39308 | 0 | 28.2517 | 0 | 0.58779 | 0 | 0 | 0 | 0.16068 | 0.048676 | 234.5333 | 0 | 0 | 6.0167 | 17.5661 | 0.82743 | 157.861 | CE14U01G021 | 2020-03 | TALTAL 1 | Turbina Gas
1 | 0 | 0 | ENEL GENERACION | 2000-02-01 | 4 | 50 | 300 | 16 | 29 | 3.2 | 540.3142 | 2141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1231 | 0 | 0 | 0 | 0.25116 | 0 | 1557.0167 | 0 | 0 | 6.8167 | 19.5962 | 6.2407 | 452.3767 | CE14U02G021 | 2020-03 | TALTAL 2 | Turbina Gas
1 | 0 | 0 | ENLASA | 2009-05-07 | 4 | 10 | 20 | 1 | 17 | 0.2 | 162.518 | 0 | 0 | 23.2169 | 0 | 0 | 90.8 | 10.4333 | 2.9333 | 0 | 0 | 1.4339 | 0 | 51.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3491 | CE03U01G041 | 2020-03 | TENO | Parque de Motores Diésel
1 | 1 | 0 | GENPAC | 2009-11-15 | 4 | 10 | 20 | 0 | 25 | 0 | 9.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4914e-12 | 0 | 2.85e-13 | 0 | 0 | 0 | 0.035143 | 0 | 70.3167 | 2.2214e-14 | 0 | 0 | 8.9793e-15 | 2.4399e-15 | 46.4559 | CE01U01G052 | 2020-03 | TERMOPACIFICO | Parque de Motores Diésel
1 | 1 | 1 | CENTRAL CARDONES | 2009-07-04 | 4 | 50 | 300 | 2 | 13 | 0.4 | 10.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7167 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.1667 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 165.9427 | CE01U01G047 | 2020-03 | CARDONES (EX TIERRA AMARILLA) | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | ENLASA | 2009-02-22 | 4 | 10 | 20 | 3 | 10 | 0.6 | 132.6209 | 1.0833 | 0 | 448.5678 | 0 | 6.3538e-13 | 0 | 0.084362 | 0 | 0 | 0 | 53.1708 | 0 | 34.8333 | 8.8482e-15 | 0 | 0 | 0.065844 | 0 | 18.6917 | CE01U01G041 | 2020-03 | TRAPEN | Parque de Motores Diésel
1 | 0 | 1 | CELULOSA ARAUCO | 2004-05-14 | 12 | 200 | 750 | 12 | 24 | 2.4 | 1175.2821 | 279.8333 | 0 | 51.5858 | 0 | 0 | 39.9167 | 0 | 23.4667 | 0 | 0 | 2006.3319 | 0 | 1284.95 | 0 | 0 | 156.2667 | 0 | 0 | 478.8933 | CE05U01L089 | 2020-03 | VALDIVIA | Vapor
1 | 0 | 1 | AES GENER | 1964-01-01 | 12 | 200 | 750 | 49 | 20 | 9.8 | 2036.9892 | 3849.9833 | 0 | 234.4359 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.9409 | 34.2333 | 857.9 | 0 | 0 | 36.1333 | 5.4333 | 0.93333 | 404.2942 | CE06U01G010 | 2020-03 | VENTANAS 1 | Vapor
1 | 0 | 0 | AES GENER | 1977-01-01 | 12 | 200 | 750 | 49 | 30 | 9.8 | 1591.332 | 985.7833 | 0 | 8.7367 | 0.12424 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | 2203.9651 | 119.6994 | 3230.7833 | 0 | 0 | 161.3833 | 3.352 | 11.2598 | 1188.7811 | CE10U02G010 | 2020-03 | VENTANAS 2 | Vapor
1 | 0 | 0 | ENERGÍA COYANCO | 2010-09-01 | 4 | 50 | 300 | 10 | 38 | 2 | 58.5267 | 31.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.3667 | 0 | 0 | 506.75 | 0 | 0 | 396.3219 | CE01U01G065 | 2020-03 | GUAYACÁN 1 | Pasada
1 | 0 | 0 | ENERGÍA COYANCO | 2010-09-01 | 4 | 50 | 300 | 10 | 34 | 2 | 68.12 | 82.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.7 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 431.0385 | CE01U02G065 | 2020-03 | GUAYACÁN 2 | Pasada
0 | 0 | 1 | HIDROLIRCAY | 2010-12-01 | 4 | 50 | 300 | 32 | 9 | 6.4 | 102.7532 | 479.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 3.3175 | 2.1984 | 739.9167 | 0 | 0 | 75.9667 | 0 | 4.2317 | 199.8097 | CE01U01G071 | 2020-03 | MARIPOSAS 1 | Pasada
1 | 1 | 0 | AES GENER | 2010-03-25 | 4 | 50 | 300 | 13 | 20 | 2.6 | 19.0069 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7333 | 0 | 0 | 0 | 4.0718 | 103.45 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.41795 | 329.9377 | CE02U01G010 | 2020-03 | VOLCAN | Pasada
0 | 0 | 0 | BIOENERGÍAS FORESTALES | 2012-05-09 | 12 | 200 | 750 | 75 | 10 | 15 | 530.6661 | 219.9333 | 0 | 18.7179 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 3.5 | 0 | 0 | 471.0292 | 0 | 10709.5 | 0 | 0 | 137.8833 | 12.3333 | 0.83805 | 2431.8462 | CE01U01G088 | 2020-03 | SANTA FE | Vapor
1 | 0 | 1 | COLBUN | 2012-08-15 | 12 | 200 | 750 | 40 | 45 | 8 | 4809.1124 | 3601.7167 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 0 | 145.8962 | 0 | 0 | 0 | 617.4977 | 5.0383 | 1107.5167 | 0 | 0 | 27.4 | 85.573 | 153.9997 | 615.5909 | CE14U01G004 | 2020-03 | SANTA MARIA 1 | Vapor
0 | 1 | 1 | HIDROCALLAO | 2012-01-08 | 4 | 50 | 300 | 23 | 1 | 4.6 | 12.4218 | 21.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 7.8833 | 24.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | CE03U01G492 | 2020-03 | CALLAO 1 | Pasada
0 | 1 | 1 | HIDROCALLAO | 2012-01-08 | 4 | 50 | 300 | 25 | 1 | 5 | 12.6418 | 22.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8833 | 24.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | CE03U02G492 | 2020-03 | CALLAO 2 | Pasada
1 | 0 | 1 | HIDRONALCAS | 2012-01-08 | 4 | 50 | 300 | 16 | 1 | 3.2 | 107.8933 | 21.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 57.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | CE04U01G492 | 2020-03 | NALCAS 1 | Pasada
1 | 0 | 1 | HIDRONALCAS | 2012-01-08 | 4 | 50 | 300 | 16 | 1 | 3.2 | 107.8933 | 21.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | CE04U02G492 | 2020-03 | NALCAS 2 | Pasada
1 | 0 | 1 | COMASA | 2011-08-30 | 12 | 200 | 750 | 60 | 38 | 12 | 698.5241 | 1428.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.1667 | 2.2333 | 75.941 | 0 | 0 | 364.1058 | 0 | 1214.8667 | 0 | 0 | 377.6333 | 3.7 | 14.7744 | 746.1467 | CE01U01G067 | 2020-03 | LAUTARO I | Vapor
1 | 0 | 0 | COMASA | 2014-04-14 | 12 | 200 | 750 | 53 | 19 | 10.6 | 1815.3612 | 1976.3833 | 0 | 4191.6833 | 0 | 0 | 399.1667 | 138.1833 | 30.5 | 0 | 0 | 87.6644 | 0 | 2216.8167 | 0 | 0 | 68.05 | 8.1333 | 1 | 844.46 | CE01U02G067 | 2020-03 | LAUTARO II | Vapor
1 | 0 | 1 | RUCATAYO | 2012-12-13 | 4 | 50 | 300 | 12 | 29 | 2.4 | 212.4687 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7167 | 39.242 | 28.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 27.5833 | 21.9693 | 900.199 | 166.3548 | CE01U01G093 | 2020-03 | RUCATAYO 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | HIDROPROVIDENCIA | 2013-03-28 | 4 | 50 | 300 | 20 | 21 | 4 | 38.31 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 30.7148 | 314.1167 | 610.3833 | 0 | 41.7833 | 0 | 0 | 149.8596 | CE03U01G071 | 2020-03 | PROVIDENCIA 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | HIDROPROVIDENCIA | 2013-03-28 | 4 | 50 | 300 | 13 | 22 | 2.6 | 5.1633 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 30.7148 | 218 | 0 | 0 | 137.7667 | 0 | 0 | 149.833 | CE03U02G071 | 2020-03 | PROVIDENCIA 2 | Pasada
1 | 0 | 1 | ELÉCTRICA CAMPICHE | 2013-03-08 | 12 | 200 | 750 | 36 | 24 | 7.2 | 625.9985 | 1588.3667 | 0 | 45.06 | 0 | 0 | 25.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.1192 | 33.1947 | 574.7167 | 0 | 0 | 57.35 | 12.6906 | 2.3184 | 259.5847 | CE10U01G106 | 2020-03 | CAMPICHE | Vapor
1 | 0 | 0 | PARQUE EÓLICO TALINAY | 2013-04-14 | 4 | 10 | 20 | 6 | 22 | 1.2 | 28.5164 | 73.9667 | 0 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 46 | 0 | 0 | 17.5548 | 0 | 11.9167 | 0 | 0 | 5.9667 | 0 | 8.95 | 35.5813 | CE01U01G104 | 2020-03 | EOLICA TALINAY ORIENTE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 1 | CMPC CELULOSA | 2013-05-01 | 12 | 200 | 750 | 10 | 107 | 2 | 616.1972 | 57.25 | 0 | 1018.4124 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 13.9 | 0 | 0 | 630.7238 | 0 | 1606.1167 | 0 | 0 | 454.0667 | 1 | 0 | 667.61 | CE02U01A021 | 2020-03 | CMPC LAJA 1 | Vapor
1 | 0 | 1 | CMPC CELULOSA | 2013-05-01 | 12 | 200 | 750 | 7 | 109 | 1.4 | 525.3982 | 51 | 0 | 781.5449 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 6.3833 | 0 | 0 | 503.8629 | 0 | 1494.7 | 0 | 0 | 466.7333 | 1 | 0 | 661.72 | CE02U02A021 | 2020-03 | CMPC LAJA 2 | Vapor
1 | 1 | 1 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | 2013-10-09 | 4 | 50 | 300 | 7 | 4 | 1.4 | 6.5867 | 28.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 29.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | CE01U01G117 | 2020-03 | RIO HUASCO 1 | Pasada
1 | 1 | 1 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | 2013-10-09 | 4 | 50 | 300 | 7 | 4 | 1.4 | 6.71 | 29.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 29.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | CE01U02G117 | 2020-03 | RIO HUASCO 2 | Pasada
1 | 0 | 1 | CMPC CELULOSA | 2014-01-01 | 12 | 200 | 750 | 24 | 152 | 4.8 | 303.618 | 296.1333 | 0 | 196.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | 679.8688 | 0 | 839.1667 | 0 | 0 | 1100.6 | 6 | 0 | 681.3667 | CE01U01A021 | 2020-03 | CMPC PACIFICO 1 | Vapor
1 | 1 | 0 | CMPC CELULOSA | 2014-01-01 | 12 | 200 | 750 | 13 | 184 | 2.6 | 152.9529 | 304.4333 | 0 | 157.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | 257.4835 | 0 | 2023.4167 | 0 | 0 | 3122.6333 | 6 | 0 | 1091.7233 | CE01U02A021 | 2020-03 | CMPC PACIFICO 2 | Vapor
1 | 1 | 1 | CMPC CELULOSA | 2014-01-01 | 12 | 200 | 750 | 12 | 144 | 2.4 | 122.7281 | 296.1333 | 0 | 119.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2833 | 0 | 0 | 152.1443 | 0 | 524.95 | 0 | 0 | 1086.6 | 6 | 0 | 384.8233 | CE01U03A021 | 2020-03 | CMPC PACIFICO 3 | Vapor
1 | 1 | 1 | SANTA MARTA | 2013-08-19 | 12 | 200 | 750 | 29 | 22 | 5.8 | 163.7744 | 23.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209.8133 | CE01U01G111 | 2020-03 | SANTA MARTA 1 | Vapor
1 | 1 | 1 | SANTA MARTA | 2013-08-19 | 12 | 200 | 750 | 23 | 23 | 4.6 | 162.8578 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212.02 | CE01U02G111 | 2020-03 | SANTA MARTA 2 | Vapor
1 | 1 | 1 | SANTA MARTA | 2013-08-19 | 12 | 200 | 750 | 31 | 23 | 6.2 | 164.4544 | 21.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212.02 | CE01U03G111 | 2020-03 | SANTA MARTA 3 | Vapor
1 | 1 | 1 | SANTA MARTA | 2013-08-19 | 12 | 200 | 750 | 28 | 22 | 5.6 | 164.6744 | 22.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209.8133 | CE01U04G111 | 2020-03 | SANTA MARTA 4 | Vapor
1 | 1 | 1 | SANTA MARTA | 2013-08-19 | 12 | 200 | 750 | 30 | 23 | 6 | 164.7411 | 21.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212.02 | CE01U05G111 | 2020-03 | SANTA MARTA 5 | Vapor
1 | 1 | 1 | SANTA MARTA | 2013-08-19 | 12 | 200 | 750 | 32 | 23 | 6.4 | 165.6411 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212.02 | CE01U06G111 | 2020-03 | SANTA MARTA 6 | Vapor
1 | 1 | 1 | SANTA MARTA | 2013-08-19 | 12 | 200 | 750 | 27 | 23 | 5.4 | 163.9844 | 23.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212.02 | CE01U07G111 | 2020-03 | SANTA MARTA 7 | Vapor
1 | 1 | 1 | SANTA MARTA | 2013-08-19 | 12 | 200 | 750 | 26 | 22 | 5.2 | 163.2911 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209.8133 | CE01U08G111 | 2020-03 | SANTA MARTA 8 | Vapor
|  |  | SANTA MARTA | 2016-12-22 | 12 | 200 | 750 | 30 | 21 | 9.1656 | 251.4382 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 317.3216 | CE01U09G111 | 2020-03 | SANTA MARTA 9 | Vapor
|  |  | SANTA MARTA | 2016-12-22 | 12 | 200 | 750 | 30 | 21 | 9.1656 | 269.0282 | 24.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 317.3216 | CE01U10G111 | 2020-03 | SANTA MARTA 10 | Vapor
0 | 0 | 0 | AGUAS DEL MELADO | 2013-12-31 | 4 | 50 | 300 | 75 | 59 | 15 | 191.9694 | 473.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9333 | 0.83333 | 27.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.5167 | 0 | 0 | 1665.1667 | 0 | 1.612 | 603.22 | CE01U01G112 | 2020-03 | LOS HIERROS 1 | Pasada
0 | 0 | 1 | AGUAS DEL MELADO | 2013-12-31 | 4 | 50 | 300 | 38 | 42 | 7.6 | 529.9767 | 1814.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1667 | 0.83333 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.3333 | 0 | 0 | 88.8333 | 0 | 0 | 266.2033 | CE01U02G112 | 2020-03 | LOS HIERROS 2 | Pasada
1 | 0 | 0 | AELA EOLICA NEGRETE SpA | 2014-02-05 | 4 | 10 | 20 | 11 | 39 | 2.2 | 84.0455 | 29.0333 | 0 | 26.3356 | 7.2697 | 0 | 52.7667 | 14.15 | 23.9167 | 0 | 0 | 90.8068 | 31.2396 | 131.5667 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0.29091 | 64.3554 | CE01U01G122 | 2020-03 | EOLICA CUEL | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
0 | 0 | 1 | ENERGÍA PACÍFICO | 2011-06-21 | 12 | 200 | 750 | 120 | 3 | 24 | 1308.8874 | 1688.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | 0 | 0.48804 | 0 | 533.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.6667 | 572.4567 | CE01U01G087 | 2020-03 | ENERGIA PACIFICO | Vapor
1 | 0 | 0 | AMANECER SOLAR | 2014-05-01 | 4 | 10 | 20 | 11 | 11 | 2.2 | 283.0858 | 20.1667 | 0 | 416.7688 | 0 | 0 | 0 | 27.5032 | 7.7391 | 0 | 0 | 519.1414 | 0 | 40.5667 | 0 | 0 | 4.1167 | 0 | 10.3991 | 34.5111 | CE01U01G119 | 2020-03 | SOLAR LLANO DE LLAMPOS | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 1 | SAN ANDRÉS | 2014-04-30 | 4 | 10 | 20 | 4 | 16 | 0.8 | 2137.782 | 0 | 0 | 2003.8142 | 0 | 0 | 0 | 21.0949 | 0.1 | 0 | 0 | 2387.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4124 | 19.8941 | 14.8667 | CE01U01G120 | 2020-03 | SOLAR SAN ANDRES | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 0 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | 2014-06-25 | 4 | 50 | 300 | 11 | 100 | 2.2 | 213.5574 | 961.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.38721 | 394.1576 | CE01U01G118 | 2020-03 | SAN ANDRES 1 | Pasada
1 | 0 | 0 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | 2014-06-25 | 4 | 50 | 300 | 5 | 99 | 1 | 143.3716 | 612.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 17.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041315 | 397.9876 | CE01U02G118 | 2020-03 | SAN ANDRES 2 | Pasada
1 | 0 | 0 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | 2014-06-06 | 4 | 10 | 20 | 20 | 19 | 4 | 90.1711 | 83.15 | 0 | 9.0615 | 0.85 | -3.4843e-13 | 0 | 0.63533 | 37.2833 | 0 | 0 | 18.416 | 6.8653 | 135.9333 | -2.6321e-12 | 0 | 10.8667 | 0 | 8.4087 | 47.3764 | CE01U07G130 | 2020-03 | EOLICA EL ARRAYAN | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 1 | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS | 2014-07-23 | 4 | 10 | 20 | 3 | 1 | 0.6 | 34.9854 | 168.2167 | 0 | 1.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 4.9251 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | CE03U01G132 | 2020-03 | EOLICA LOS CURUROS | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
0 | 0 | 0 | ALBA | 2014-06-27 | 4 | 10 | 20 | 23 | 335 | 4.6 | 177.9548 | 13.05 | 0 | 56.9685 | 48.4963 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 0 | 0 | 535.9769 | 262.3778 | 145.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5675 | CE01U01G136 | 2020-03 | EOLICA SAN PEDRO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
0 | 0 | 1 | PARQUE EÓLICO LEBU | 2014-03-25 | 4 | 10 | 20 | 22 | 11 | 4.4 | 19.3 | 55.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 115.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.4167 | 15.1122 | CE01U01G053 | 2020-03 | EOLICA LEBU | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 0 | PUNTA PALMERAS | 2014-11-19 | 4 | 10 | 20 | 8 | 27 | 1.6 | 24.8726 | 19.9667 | 0 | 4.8489 | 0 | 0 | 0 | 8.3167 | 31.85 | 0 | 0 | 19.323 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 31.6009 | CE01U01G144 | 2020-03 | EOLICA PUNTA PALMERAS | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 0 | ALMEYDA SOLAR | 2014-05-31 | 4 | 10 | 20 | 9 | 29 | 1.8 | 254.351 | 32.9833 | 0 | 497.6724 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.8333 | 0 | 0 | 639.0005 | 0 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.39 | CE01U01G138 | 2020-03 | SOLAR DIEGO DE ALMAGRO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 0 | PARQUE EÓLICO TALTAL | 2015-02-09 | 4 | 10 | 20 | 6 | 19 | 1.2 | 13.7662 | 11.5 | 0 | 0.18515 | 0 | 0 | 0 | 0.10382 | 12.3333 | 0 | 0 | 10.9087 | 0.35771 | 10.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7167 | 23.6415 | CE01U01G143 | 2020-03 | EOLICA TALTAL | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | CMPC CELULOSA | 2015-04-10 | 4 | 50 | 300 | 19 | 34 | 3.8181 | 340.1136 | 1688.3667 | 0 | 2.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 824.4667 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 692.9276 | CE03U01A021 | 2020-03 | CELULOSA SANTA FE 1 | Turbina Gas
|  |  | CMPC CELULOSA | 2015-04-10 | 4 | 50 | 300 | 1 | 36 | 0.20095 | 2.0865 | 0.91667 | 0 | 2.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 1159.1333 | 0 | 0 | 232.5 | 0 | 0 | 678.3016 | CE03U02A021 | 2020-03 | CELULOSA SANTA FE 2 | Turbina Gas
|  |  | CMPC CELULOSA | 2015-04-10 | 4 | 50 | 300 | 2 | 33 | 0.40191 | 121.9821 | 602.8833 | 0 | 2.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 824.4667 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 540.7054 | CE03U03A021 | 2020-03 | CELULOSA SANTA FE 3 | Turbina Gas
|  |  | JAVIERA | 2015-05-18 | 4 | 10 | 20 | 3 | 6 | 0.61573 | 22.3143 | 13.2667 | 0 | 14.1401 | 2.5436 | 0 | 0 | 3.4423 | 4.1833 | 0 | 0 | 20.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6892 | 4.6894 | CE01U01G168 | 2020-03 | SOLAR JAVIERA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 0 | ELECTRICA PANGUIPULLI | 2014-07-12 | 4 | 10 | 20 | 8 | 42 | 1.6 | 38.5233 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1833 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 41.9901 | CE04U01G006 | 2020-03 | CHAÑARES | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | EMR | 2015-05-28 | 4 | 50 | 300 | 6 | 19 | 1.2384 | 330.6424 | 1466.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2762 | 149.68 | CE02U01G050 | 2020-03 | LAJA 1 1 | Pasada
|  |  | EMR | 2015-05-28 | 4 | 50 | 300 | 7 | 19 | 1.4448 | 674.6468 | 1462.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7667 | 0 | 0 | 0 | 55.2105 | 0.012791 | 206.9947 | CE02U02G050 | 2020-03 | LAJA 1 2 | Pasada
|  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | 2015-06-02 | 4 | 10 | 20 | 4 | 50 | 0.82795 | 21.5337 | 23.45 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 12.7833 | 0 | 0 | 0 | 0.00218 | 0 | 513.7333 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 21.7333 | 167.236 | CE03U01G006 | 2020-03 | LALACKAMA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | LLEUQUEREO | 2015-08-07 | 4 | 50 | 300 | 27 | 2 | 5.8058 | 33.0557 | 123.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7833 | 32.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | CE01U01G147 | 2020-03 | LLAUQUEREO | Pasada
|  |  | LOS GUINDOS | 2015-07-30 | 4 | 50 | 300 | 2 | 1 | 0.42804 | 0.48511 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 25.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8824 | CE01U01G149 | 2020-03 | LOS GUINDOS 1 | Turbina Gas
0 | 0 | 1 | PORTEZUELO | 2015-01-31 | 4 | 50 | 300 | 32 | 26 | 6.4 | 353.3667 | 908.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1567 | CE01U01G145 | 2020-03 | LOS HIERROS 2 1 | Pasada
|  |  | HIDROANGOL | 2015-04-17 | 4 | 50 | 300 | 20 | 1 | 4.0346 | 48.4858 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0333 | 46.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20509 | CE01U01G150 | 2020-03 | RIO PICOIQUEN 1 | Pasada
|  |  | HIDROANGOL | 2015-04-17 | 4 | 50 | 300 | 16 | 0 | 3.2277 | 33.6822 | 13.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0333 | 45.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U02G150 | 2020-03 | RIO PICOIQUEN 2 | Pasada
1 | 0 | 0 | PV SALVADOR | 2014-08-12 | 4 | 10 | 20 | 8 | 72 | 1.6 | 78.1913 | 157.1833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1333 | 31.1167 | 15.9667 | 0 | 0 | 0.044706 | 0 | 142.35 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 42 | 90.4258 | CE01U01G141 | 2020-03 | PV SALVADOR | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | 2015-05-26 | 4 | 10 | 20 | 8 | 16 | 1.6494 | 26.0357 | 10.8833 | 0 | 6.2515 | 0 | -1.3132e-14 | 0 | -2.2629e-14 | 47.45 | 0 | 0 | 46.1473 | 0 | 12.3833 | -1.4568e-13 | 0 | 7.5833 | -3.4785e-16 | 9.1336 | 13.1914 | CE05U01G006 | 2020-03 | EOLICA TALINAY PONIENTE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 1 | PANELES ARAUCO | 2013-01-07 | 12 | 200 | 750 | 49 | 16 | 9.8 | 208.4743 | 226.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2129 | 35.2667 | 0 | 0 | 671.9591 | 0 | 896.2 | 0 | 0 | 9.7667 | 2.1667 | 1.1455 | 315.78 | CE01U01L003 | 2020-03 | VIÑALES | Vapor
1 | 1 | 0 | COLBUN | 1900-01-00 | 4 | 50 | 300 | 12 | 11 | 2.4 | 14.9067 | 11.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 1956.0267 | CE17U01G004 | 2020-03 | JUNCALITO | Pasada
1 | 0 | 0 | MAINCO | 2013-03-09 | 4 | 50 | 300 | 20 | 16 | 4 | 66.88 | 139.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1167 | 15.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5167 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 375.5233 | CE08U01G042 | 2020-03 | RENAICO | Pasada
|  |  | ELECTRICA PANGUIPULLI | 2015-10-16 | 4 | 10 | 20 | 0 | 18 | 0 | 12.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 29.883 | CE06U01G006 | 2020-03 | LALACKAMA 2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | LUZ DEL NORTE | 2016-02-25 | 4 | 10 | 20 | 5 | 54 | 1.2204 | 242.724 | 13.75 | 0 | 0.69787 | 0 | 0 | 0 | 15.5076 | 5.2167 | 0 | 0 | 2.5589 | 0 | 184.1333 | 0 | 0 | 8.15 | 5.9277 | 46.3926 | 96.758 | CE01U01G171 | 2020-03 | LUZ DEL NORTE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 1 | 1 | UCUQUER DOS | 2014-10-22 | 4 | 10 | 20 | 14 | 0 | 2.8 | 9.5633 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U01G142 | 2020-03 | UCUQUER 2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | EL PASO | 2016-03-02 | 4 | 50 | 300 | 13 | 51 | 3.1859 | 53.9439 | 186.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 26.5557 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.7833 | 0 | 0 | 27.5167 | 0.07093 | 0.20581 | 304.409 | CE01U01G179 | 2020-03 | EL PASO 1 | Pasada
|  |  | EL PASO | 2016-03-02 | 4 | 50 | 300 | 18 | 49 | 4.4113 | 65.3471 | 232.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6167 | 26 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.1 | 4.8667 | 0 | 24.0667 | 0.0075682 | 0.02196 | 337.1079 | CE01U02G179 | 2020-03 | EL PASO 2 | Pasada
|  |  | EL PASO | 2016-03-02 | 4 | 50 | 300 | 21 | 53 | 5.1465 | 76.0834 | 237.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.1667 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.02196 | 329.6722 | CE01U03G179 | 2020-03 | EL PASO 3 | Pasada
|  |  | ANDES GENERACIÓN | 2016-05-17 | 8 | 100 | 300 | 14 | 20 | 3.6153 | 172.511 | 207.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6167 | 0 | 0 | 19.5667 | 9.0103 | 0 | 26.9036 | CE01U01G146 | 2020-03 | ANDES GENERACION 1 | Motores Diésel
|  |  | ANDES GENERACIÓN | 2016-05-17 | 8 | 100 | 300 | 12 | 10 | 3.0988 | 131.0017 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 | 0.95 | 1.5167 | 0 | 16.0621 | CE01U02G146 | 2020-03 | ANDES GENERACION 2 | Motores Diésel
|  |  | ANDES GENERACIÓN | 2016-05-17 | 8 | 100 | 300 | 17 | 10 | 4.39 | 123.7238 | 39.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3667 | 0 | 0 | 3.7167 | 0 | 0 | 8.8014 | CE01U03G146 | 2020-03 | ANDES GENERACION 3 | Motores Diésel
|  |  | ANDES GENERACIÓN | 2016-05-17 | 8 | 100 | 300 | 12 | 12 | 3.0988 | 108.2083 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 0 | 9.8602 | CE01U04G146 | 2020-03 | ANDES GENERACION 4 | Motores Diésel
|  |  | CMPC PAPELES CORDILLERA | 2016-04-25 | 4 | 50 | 300 | 52 | 29 | 13.2225 | 899.6574 | 401.35 | 0 | 9.7167 | 0 | 0 | 71.5 | 2600.4117 | 4.55 | 0 | 0 | 74.0271 | 0 | 7604.8 | 0 | 0 | 27.6333 | 43.1331 | 22.3165 | 2096.7103 | CE01U01L079 | 2020-03 | CMPC CORDILLERA | Turbina Gas
|  |  | CMPC TISSUE | 2016-06-16 | 4 | 50 | 300 | 70 | 21 | 18.4679 | 219.2135 | 698.1333 | 0 | 22.1497 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 26.75 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 981.1833 | 0 | 0 | 29.2833 | 0 | 0 | 349.4261 | CE01U01L103 | 2020-03 | CMPC TISSUE | Turbina Gas
|  |  | LA LEONERA | 2016-07-07 | 4 | 50 | 300 | 21 | 19 | 5.6257 | 18.0557 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 281.5333 | 0 | 0 | 148.15 | 0 | 0 | 197.5857 | CE01U01G148 | 2020-03 | PULELFU 1 | Pasada
|  |  | LA LEONERA | 2016-07-07 | 4 | 50 | 300 | 21 | 18 | 5.6257 | 18.4104 | 26.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.0593 | 278.2 | 0 | 0 | 112.8833 | 2.4074 | 0 | 176.9161 | CE01U02G148 | 2020-03 | PULELFU 2 | Pasada
|  |  | PARQUE SOLAR LOS LOROS | 2016-08-17 | 4 | 10 | 20 | 5 | 7 | 1.381 | 4.1244 | 13.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2273 | CE01U01G194 | 2020-03 | PARQUE SOLAR LOS LOROS | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | CONEJO SOLAR | 2016-09-08 | 4 | 10 | 20 | 8 | 28 | 2.2469 | 71.2531 | 111.6333 | 0 | 42.7978 | 0 | 0 | 0 | 15.1923 | 2.6417 | 0 | 0 | 43.0391 | 0 | 59.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1776 | 60.2843 | CE01U01G195 | 2020-03 | CONEJO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | PUNTILLA | 2016-09-09 | 4 | 50 | 300 | 12 | 56 | 3.3729 | 23.1268 | 57.2833 | 0 | 0 | 1999.7481 | 0 | 149.3667 | 2.9627 | 16.5167 | 0 | 0 | 0 | 9.9999 | 861.6667 | 0 | 0 | 160.5333 | 0 | 0 | 899.062 | CE09U01G019 | 2020-03 | ITATA 1 | Pasada
|  |  | PUNTILLA | 2016-09-09 | 4 | 50 | 300 | 25 | 65 | 7.0269 | 279.3016 | 769.1833 | 0 | 0 | 1990.2148 | 0 | 160.3167 | 2.9627 | 24.1 | 0 | 0 | 6.1212 | 9.9999 | 937.4299 | 0 | 0 | 167.3333 | 0 | 0 | 923.3287 | CE09U02G019 | 2020-03 | ITATA 2 | Pasada
|  |  | PARQUE EÓLICO RENAICO | 2016-09-12 | 4 | 10 | 20 | 11 | 58 | 3.099 | 31.1778 | 82.8333 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 10.55 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0333 | 0 | 0 | 22.4833 | 0 | 0 | 47.7574 | CE03U01G180 | 2020-03 | PARQUE EOLICO RENAICO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | PARQUE EÓLICO RENAICO | 2016-05-03 | 4 | 10 | 20 | 11 | 9 | 2.8127 | 232.6712 | 132.9833 | 0 | 155.8152 | 0 | 0 | 0 | 152.509 | 1.6495 | 0 | 0 | 221.52 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 37.5194 | 178.4211 | 11.0762 | CE02U01G180 | 2020-03 | PARQUE SOLAR CARRERA PINTO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | PARQUE EÓLICO RENAICO | 2016-10-19 | 4 | 10 | 20 | 22 | 48 | 6.38 | 444.1259 | 185.8667 | 0 | 22.5452 | 0 | 0 | 0 | 23.6031 | 2.4369 | 0 | 0 | 47.4615 | 0 | 202.3333 | 0 | 0 | 21.5833 | 0 | 36.069 | 97.3362 | CE01U01G180 | 2020-03 | PARQUE PAMPA SOLAR NORTE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | ELÉCTRICA CAREN | 2016-10-28 | 4 | 50 | 300 | 29 | 37 | 8.4705 | 3309.5426 | 10600.2167 | 0 | 8.1833 | 0 | 0 | 0 | 31.5833 | 124.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4097.4333 | 0 | 0 | 140.35 | 0 | 3.5667 | 1277.467 | CE01U01G177 | 2020-03 | CARILAFQUEN 1 | Pasada
|  |  | ELÉCTRICA CAREN | 2016-10-28 | 4 | 50 | 300 | 23 | 33 | 6.718 | 3182.426 | 10451.8333 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 39.05 | 185.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4058.5333 | 0 | 0 | 20.35 | 0.8144 | 3.5667 | 1282.5541 | CE01U02G177 | 2020-03 | CARILAFQUEN 2 | Pasada
|  |  | PARQUE EÓLICO RENAICO | 2016-08-30 | 4 | 10 | 20 | 2 | 7 | 0.55786 | 9.4279 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1473 | CE04U01G180 | 2020-03 | PARQUE EOLICO LOS BUENOS AIRES | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | ELÉCTRICA CAREN | 2016-10-28 | 4 | 50 | 300 | 19 | 20 | 5.5496 | 2213.7616 | 6696.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3333 | 133.4333 | 167.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.2 | 0 | 0 | 224.1333 | 0 | 0.71789 | 273.7484 | CE02U01G177 | 2020-03 | MALALCAHUELLO 1 | Pasada
|  |  | ELÉCTRICA CAREN | 2016-10-28 | 4 | 50 | 300 | 17 | 13 | 4.9655 | 2081.7256 | 6741.1667 | 0 | 0 | 0 | 671.35 | 0 | 127.15 | 141.228 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 382.65 | 0 | 0 | 14.7167 | 0 | 0.66667 | 161.2075 | CE02U02G177 | 2020-03 | MALALCAHUELLO 2 | Pasada
|  |  | EÓLICA LA ESPERANZA | 2016-08-30 | 4 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0.27893 | 2.2733 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U01G200 | 2020-03 | PARQUE EOLICO LA ESPERANZA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | PARQUE EÓLICO RENAICO | 2016-10-19 | 4 | 10 | 20 | 3 | 1 | 0.87 | 16.3753 | 54.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0833 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8173 | CE05U01G180 | 2020-03 | CENTRAL LA SILLA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | ACCIONA ENERGÍA CHILE | 2017-03-03 | 4 | 10 | 20 | 26 | 58 | 8.4413 | 611.4991 | 203.6167 | 0 | 36.7624 | 53.0402 | 0.0035711 | 0 | 39.5435 | 21.75 | 0 | 0 | 41.8121 | 62.9211 | 204.9833 | 0.0051644 | 0 | 30.5167 | 2.2478 | 49.9468 | 219.0255 | CE01U01G265 | 2020-03 | EL ROMERO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | SAN JUAN | 2017-03-16 | 4 | 10 | 20 | 5 | 4 | 1.6423 | 34.9373 | 16.0667 | 0 | 4.1294 | 0.32738 | 0 | 0 | 0.39867 | 26.4667 | 0 | 0 | 72.984 | 3.3542 | 6.9167 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 7.4202 | 5.8538 | CE01U01G204 | 2020-03 | PARQUE EOLICO SAN JUAN | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | RIO ALTO GENERACIÓN | 2017-05-19 | 4 | 10 | 20 | 284 | 61 | 98.98 | 1494.8968 | 3724.6333 | 0 | 43.1 | 15.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.3821 | 169.2346 | 56.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5111 | CE01U01G199 | 2020-03 | EÓLICO SAN PEDRO II | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | CHUNGUNGO | 2017-03-09 | 4 | 10 | 20 | 1 | 2 | 0.32641 | 19.1926 | 0.61667 | 0 | 20.6212 | 1.8485 | 0 | 0 | 0.37356 | 0 | 0 | 0 | 37.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1874 | 0 | 1.7599 | CE01U01G188 | 2020-03 | QUILAPILUN | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | ENERGÍA CERRO EL MORADO | 2017-12-17 | 4 | 10 | 20 | 9 | 6 | 3.9321 | 21.2842 | 47.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4667 | 0 | 672 | 3.75 | 0 | 1.1995 | 13.6386 | CE01U01G271 | 2020-03 | DOÑA CARMEN | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | COLBUN | 2018-02-21 | 4 | 50 | 300 | 10 | 21 | 4.7446 | 40.3007 | 66.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1833 | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | 5.6574 | 0 | 947.1167 | 0 | 480 | 78 | 0 | 1.1329 | 516.3536 | CE20U01G004 | 2020-03 | LA MINA 1 | Pasada
|  |  | COLBUN | 2018-02-21 | 4 | 50 | 300 | 9 | 17 | 4.2701 | 20.805 | 31.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.0833 | 0 | 480 | 12.1167 | 0 | 0 | 457.9477 | CE20U02G004 | 2020-03 | LA MINA 2 | Pasada
1 | 0 | 1 | PANELES ARAUCO | 2003-03-06 | 12 | 200 | 750 | 29 | 18 | 5.8 | 1285.1298 | 3665.3333 | 0 | 853.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 1703.3986 | 0 | 845 | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 389.49 | CE02U01L003 | 2020-03 | CHOLGUAN TG | Vapor
1 | 1 | 1 | RTS ENERGY | 2013-12-20 | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE02U01G129 | 2020-03 | SOLAR ESPERANZA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | SANTIAGO SOLAR | 2018-01-31 | 4 | 10 | 20 | 1 | 2 | 0.46186 | 0.51575 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.05 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 6.0273 | CE01U01G203 | 2020-03 | SANTIAGO SOLAR | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | 2018-02-16 | 4 | 50 | 300 | 10 | 2 | 4.714 | 50.253 | 47.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4337 | 23.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 360 | 68 | 0.70388 | 0 | 43.3686 | CE01U01G298 | 2020-03 | ANCOA 1 | Pasada
|  |  | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA | 2018-02-16 | 4 | 50 | 300 | 8 | 2 | 3.7712 | 98.4387 | 152.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0807 | 22.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 360 | 43.9 | 0.67554 | 0 | 31.7722 | CE01U02G298 | 2020-03 | ANCOA 2 | Pasada
1 | 1 | 1 | SAGESA | 2007-05-29 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE19U01G018 | 2020-03 | LEBU 1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | SAGESA | 2007-05-29 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE19U02G018 | 2020-03 | LEBU 2 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | SAGESA | 2007-05-29 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE19U03G018 | 2020-03 | LEBU 3 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | SAGESA | 2007-05-29 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE19U04G018 | 2020-03 | LEBU 4 | Motores Diésel
|  |  | CENTRAL CARDONES | 2017-02-21 | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE02U01G047 | 2020-03 | PILOTO SOLAR CARDONES | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | GENPAC | 2017-12-13 | 4 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.4857 | CE02U01G052 | 2020-03 | PMG ANTAY 1 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | RIO COLORADO | 2017-12-21 | 4 | 50 | 300 | 16 | 14 | 7.024 | 165.5112 | 377.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.1667 | 0 | 480 | 76.7333 | 0 | 0 | 443.7875 | CE01U01G291 | 2020-03 | RIO COLORADO 1 | Pasada
|  |  | RIO COLORADO | 2017-12-21 | 4 | 50 | 300 | 17 | 14 | 7.463 | 209.1188 | 476.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.1667 | 0 | 480 | 76.7333 | 0 | 0 | 443.7875 | CE01U02G291 | 2020-03 | RIO COLORADO 2 | Pasada
|  |  | LOS GUINDOS | 2019-07-16 | 4 | 50 | 300 | 1 | 0 | 1 | 535.6333 | 535.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U02G149 | 2020-03 | LOS GUINDOS 2 | Turbina Gas
|  |  | ENEL | 2019-05-31 | 12 | 200 | 750 | 20 | 2 | 20 | 180.855 | 179.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9167 | 0 | 9.4833 | 0 | 0 | 0 | 4.2376 | 8.15 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1.1883 | 60.3042 | CE23U01G232 | 2020-03 | G1A | Vapor
|  |  | ENEL | 2019-05-31 | 12 | 200 | 750 | 19 | 3 | 19 | 119.3634 | 95.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 5.3451 | 25.9833 | 0 | 720 | 0 | 0 | 23.5467 | 31.3285 | CE23U02G232 | 2020-03 | G2A | Vapor
|  |  | ENERGÍA SIETE | 2019-02-05 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 77.4888 | 0 | 0 | 77.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | CE11U01G418 | 2020-03 | TRINCAO 1 | Motores Diésel
|  |  | ENERGÍA SIETE | 2019-02-05 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15.2354 | 0 | 0 | 5.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | CE11U02G418 | 2020-03 | TRINCAO 2 | Motores Diésel
|  |  | ENERGÍA SIETE | 2019-02-05 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 85.3019 | 0 | 0 | 62.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0 | 34.5377 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | CE11U03G418 | 2020-03 | TRINCAO 3 | Motores Diésel
|  |  | ENERGÍA SIETE | 2019-02-05 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 77.4888 | 0 | 0 | 77.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | CE11U04G418 | 2020-03 | TRINCAO 4 | Motores Diésel
|  |  | ENERGÍA SIETE | 2019-02-05 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 13.5743 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | CE11U05G418 | 2020-03 | TRINCAO 5 | Motores Diésel
|  |  | ENERGÍA SIETE | 2019-02-05 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 13.5743 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | CE11U06G418 | 2020-03 | TRINCAO 6 | Motores Diésel
|  |  | ENERGÍA SIETE | 2019-05-21 | 8 | 100 | 300 | 5 | 0 | 5 | 328.6522 | 313.0167 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6667 | 0 | 0 | 11.6523 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | CE11U07G418 | 2020-03 | TRINCAO 7 | Motores Diésel
|  |  | ENERGÍA SIETE | 2019-05-21 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | CE11U08G418 | 2020-03 | TRINCAO 8 | Motores Diésel
|  |  | ENERGÍA SIETE | 2019-05-21 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | CE11U09G418 | 2020-03 | TRINCAO 9 | Motores Diésel
|  |  | ENERGÍA SIETE | 2019-05-21 | 8 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 15.6356 | 0 | 0 | 3.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9833 | 0 | 0 | 10.8976 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 | CE11U10G418 | 2020-03 | TRINCAO 10 | Motores Diésel
|  |  | ENGIE | 2019-05-16 | 12 | 200 | 750 | 14 | 0 | 14 | 1918.1479 | 1309.65 | 0 | 0.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 595.1079 | 21.5699 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0.020819 | 13.218 | 21.5699 | CE10U01G216 | 2020-03 | IEM | Vapor
|  |  | Pacific Hydro Punta Sierra SpA | 2019-06-05 | 4 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | 57.4888 | 56.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4167 | 0 | 0 | 0.52214 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE04U01G460 | 2020-03 | EÓLICA PUNTA SIERRA | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | HIDROELECTRICA DOS VALLES SPA | 2019-09-14 | 4 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U01G253 | 2020-03 | DOS VALLES | Pasada
|  |  | HIDROELECTRICA PALACIOS SPA | 2019-11-05 | 4 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U01G322 | 2020-03 | PALACIOS | Pasada
|  |  | CUMBRES S.A. | 2019-09-28 | 4 | 50 | 300 | 23 | 1 | 23 | 254.9333 | 254.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | CE01U01G409 | 2020-03 | CUMBRES U1 | Pasada
|  |  | CUMBRES S.A. | 2019-09-28 | 4 | 50 | 300 | 23 | 1 | 23 | 254.9333 | 254.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 24.6833 | CE01U02G409 | 2020-03 | CUMBRES U2 | Pasada
|  |  | AUSTRIAN SOLAR CHILE CUATRO SpA | 2019-09-05 | 4 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | 19.85 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U01G333 | 2020-03 | SOLAR HUATACONDO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 1 | 1 | SDGx01 | 2013-08-08 | 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U01G110 | 2020-03 | SDGx01 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 1 | 1 | ON GROUP SING | 2013-06-04 | 8 | 100 | 300 | 14 | 11 | 2.8 | 55.8033 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8133 | CE01U01G064 | 2020-03 | AGB1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ON GROUP SING | 2013-06-04 | 8 | 100 | 300 | 13 | 10 | 2.6 | 0.52 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | CE01U02G064 | 2020-03 | AGB2 | Motores Diésel
|  |  | AES GENER SING | 2016-05-28 | 4 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0.52051 | 67.7316 | 96.7167 | 0 | 64.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60259 | 0 | 0 | CE12U01G010 | 2020-03 | ANDES SOLAR | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 1 | ANGAMOS | 2011-04-11 | 12 | 200 | 750 | 36.1 | 2 | 7.22 | 366.1076 | 1054.2833 | 0 | 0.61688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1581 | 35.4784 | 414.8167 | 0 | 0 | 1.8167 | 78.8964 | 48.3832 | 377.5023 | CE01U02G213 | 2020-03 | ANG1 | Vapor
1 | 0 | 1 | ANGAMOS | 2011-10-10 | 12 | 200 | 750 | 36.5 | 6 | 7.3 | 351.688 | 490.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.7124 | 64.5784 | 355.5833 | 0 | 0 | 17.45 | 60.6392 | 8.0719 | 373.4357 | CE01U01G213 | 2020-03 | ANG2 | Vapor
|  |  | COCHRANE | 2016-07-09 | 12 | 200 | 750 | 34.6 | 10 | 9.2826 | 245.6064 | 263.4 | 0 | 12.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 0 | 202.5609 | 62.225 | 979.9167 | 0 | 0 | 138.7167 | 33.2042 | 18.7815 | 752.5197 | CE01U02G215 | 2020-03 | CCR1 | Vapor
|  |  | COCHRANE | 2016-10-12 | 12 | 200 | 750 | 23.3 | 8 | 6.7197 | 272.8513 | 199.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4167 | 0 | 10.3833 | 0 | 0 | 130.5342 | 7.6865 | 844.4833 | 0 | 0 | 46.9333 | 19.4297 | 6.813 | 418.4998 | CE01U01G215 | 2020-03 | CCR2 | Vapor
|  |  | ATACAMA GENERACION CHILE | 2018-07-04 | 4 | 10 | 20 | 2 | 4 | 1.147 | 1.4999 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96522 | 0 | 90.2333 | 0 | 72 | 1.75 | 0 | 0 | 52.7544 | CE01U01G306 | 2020-03 | Cerro Dominador PV | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 1 | ENGIE | 1967-03-01 | 4 | 50 | 300 | 5 | 36 | 1 | 67.9609 | 37.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9833 | 0.41134 | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.45 | 0 | 0 | 232.8333 | 0.019148 | 301.6573 | 275.4533 | CE01U01G216 | 2020-03 | CHAP1 | Pasada
1 | 0 | 1 | ENGIE | 1967-03-01 | 4 | 50 | 300 | 4 | 22 | 0.8 | 63.5386 | 27.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.3833 | 0 | 0 | 150.55 | 0.10121 | 290.3087 | 266.0267 | CE01U02G216 | 2020-03 | CHAP2 | Pasada
0 | 0 | 1 | ANDINA | 2011-07-15 | 12 | 200 | 750 | 61.9 | 10 | 12.38 | 967.8432 | 2308.7167 | 0 | 415.696 | 0 | 0 | 5.95 | 0.042938 | 0 | 0 | 0 | 1180.9921 | 11.4885 | 1292.15 | 0 | 0 | 64.1833 | 2.8146 | 62.0537 | 600.8544 | CE01U01G230 | 2020-03 | CTA1 | Vapor
0 | 0 | 1 | HORNITOS | 2011-08-05 | 12 | 200 | 750 | 69.8 | 3 | 13.96 | 984.8415 | 3168.6333 | 0 | 8.5703 | 0 | 0 | 7.0167 | 0.23665 | 0 | 0 | 0 | 1413.6343 | 12.1265 | 718.35 | 57.2611 | 0 | 0 | 22.5914 | 22.6416 | 378.4586 | CE01U01G234 | 2020-03 | CTH1 | Vapor
0 | 0 | 1 | ENGIE | 1996-02-17 | 12 | 200 | 750 | 86.4 | 5 | 17.28 | 894.9764 | 2144.3333 | 0 | 399.2364 | 0 | 23.9167 | 0 | 45.4037 | 0 | 0 | 0 | 682.2418 | 18.2484 | 1235.5 | 0 | 0 | 13.4167 | 16.5218 | 18.345 | 749.973 | CE07U02G216 | 2020-03 | CTM1 | Vapor
0 | 0 | 1 | ENGIE | 1998-03-31 | 12 | 200 | 750 | 89.2 | 5 | 17.84 | 1885.737 | 5907.1333 | 0 | 733.3861 | 0 | 0 | 0.31667 | 13.3995 | 0 | 0 | 0 | 1170.68 | 9.2108 | 1395.4333 | 0 | 0 | 1.4167 | 4.4225 | 6.4638 | 415.9955 | CE07U03G216 | 2020-03 | CTM2 | Vapor
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2000-06-17 | 12 | 200 | 500 | 58 | 53 | 11.6 | 243.7267 | 949.05 | 0 | 22.8896 | 0.097075 | 0 | 1.7811 | 0.51667 | 2.85 | 0 | 0 | 186.287 | 436.3777 | 1705.2833 | 0 | 0 | 130.8167 | 106.8801 | 0 | 969.582 | CE07U04G216 | 2020-03 | CTM3 | CC
1 | 0 | 0 | CELTA SING | 1999-03-24 | 12 | 200 | 750 | 49.2 | 8 | 9.84 | 3815.3872 | 12452.1333 | 0 | 29.3277 | 45.1046 | 0 | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.0666 | 22.8949 | 280.5333 | 0 | 0 | 37.8 | 50.5081 | 0 | 925.6899 | CE04U02G219 | 2020-03 | CTTAR | Vapor
1 | 1 | 0 | ENAEX | 1996-01-01 | 8 | 100 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493 | CE01U01L109 | 2020-03 | ENAEX1 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENAEX | 1996-01-01 | 8 | 100 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493 | CE01U02L109 | 2020-03 | ENAEX2 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENAEX | 1996-01-01 | 8 | 100 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493 | CE01U03L109 | 2020-03 | ENAEX3 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENAEX | 1996-01-01 | 8 | 100 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7363.58 | CE01U04L109 | 2020-03 | ENAEX4 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | VALLE DE LOS VIENTOS | 2014-03-21 | 4 | 10 | 20 | 3 | 2 | 0.6 | 12.0474 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23704 | 0 | 10.7828 | CE01U01G263 | 2020-03 | EÓLICA VALLE DE LOS VIENTOS | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | HELIO ATACAMA TRES | 2018-04-06 | 4 | 10 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2847 | 87.6333 | 0 | 120 | 2.8 | 0 | 0 | 52.6788 | CE01U01G233 | 2020-03 | FV BOLERO | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 0 | ENGIE | 1973-04-01 | 8 | 100 | 300 | 24 | 10 | 4.8 | 109.4502 | 37.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.7167 | 0 | 0 | 0 | 0.28413 | 0 | 377.9033 | CE02U01G216 | 2020-03 | GMAR1 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 1973-04-01 | 8 | 100 | 300 | 26 | 7 | 5.2 | 163.83 | 331.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 0 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 410.16 | CE02U02G216 | 2020-03 | GMAR2 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 1973-04-01 | 8 | 100 | 300 | 31 | 10 | 6.2 | 239.1967 | 430.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4833 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.9833 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 622.0233 | CE02U03G216 | 2020-03 | GMAR3 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 1973-04-01 | 8 | 100 | 300 | 13 | 4 | 2.6 | 198.6916 | 108.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.05 | 0 | 0 | 0 | 1.3079 | 0 | 3417.77 | CE02U04G216 | 2020-03 | GMAR4 | Motores Diésel
0 | 0 | 0 | INACAL S.A. | 2009-09-16 | 8 | 100 | 300 | 57 | 2 | 11.4 | 1969.6468 | 5965.25 | 0 | 1270.6255 | 0 | 0 | 22.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95706 | 0 | 581.6267 | CE02U01G077 | 2020-03 | INACAL1 | Motores Diésel
0 | 0 | 0 | INACAL S.A. | 2009-09-16 | 8 | 100 | 300 | 57.9 | 0 | 11.58 | 3750.4975 | 14723.05 | 0 | 508.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 305.44 | CE02U02G077 | 2020-03 | INACAL2 | Motores Diésel
0 | 0 | 0 | INACAL S.A. | 2009-09-16 | 8 | 100 | 300 | 53.3 | 1 | 10.66 | 1696.027 | 1544.2 | 0 | 1459.7121 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 0 | 605.14 | CE02U03G077 | 2020-03 | INACAL3 | Motores Diésel
0 | 0 | 0 | INACAL S.A. | 2009-09-16 | 8 | 100 | 300 | 44.2 | 4 | 8.84 | 728.8535 | 887.7833 | 0 | 320.7817 | 0 | 0 | 19249.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1839 | 0 | 4919.6933 | CE02U04G077 | 2020-03 | INACAL4 | Motores Diésel
|  |  | TAMAKAYA ENERGÍA | 2016-12-27 | 12 | 200 | 500 | 75 | 3 | 23.0101 | 237.3082 | 53.7833 | 0 | 131.8228 | 169.3219 | 11.8264 | 0 | 57.8394 | 0 | 0 | 0 | 485.1245 | 119.4176 | 0 | 6.6627 | 0 | 27.6667 | 40.3899 | 4.5323 | 97.0737 | CE01U01G226 | 2020-03 | KELAR | CC
|  |  | SPS LA HUAYCA | 2018-06-04 | 4 | 10 | 20 | 6 | 6 | 3.2864 | 1863.7751 | 3402.75 | 0 | 0 | 0 | 31.5667 | 18.3 | 0 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 222.1303 | CE01U01G225 | 2020-03 | LA HUAYCA II 1 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | SPS LA HUAYCA | 2018-06-04 | 4 | 10 | 20 | 6 | 6 | 3.2864 | 1863.7751 | 3402.75 | 0 | 0 | 0 | 31.5667 | 18.3 | 0 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 222.1303 | CE01U02G225 | 2020-03 | LA HUAYCA II 2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | SPS LA HUAYCA | 2018-06-04 | 4 | 10 | 20 | 6 | 6 | 3.2864 | 1863.7751 | 3402.75 | 0 | 0 | 0 | 31.5667 | 18.3 | 0 | 76.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 222.1303 | CE01U03G225 | 2020-03 | LA HUAYCA II 3 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 1 | 0 | ENGIE | 1954-04-01 | 8 | 100 | 300 | 21 | 10 | 4.2 | 91.5648 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.67387 | 0 | 557.8667 | CE02U05G216 | 2020-03 | M1AR1 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENGIE | 1954-04-01 | 8 | 100 | 300 | 18 | 10 | 3.6 | 86.0616 | 242.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.9 | 0 | 0 | 3.4167 | 0.59129 | 0 | 375.0433 | CE02U06G216 | 2020-03 | M1AR2 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENGIE | 1954-04-01 | 8 | 100 | 300 | 23 | 9 | 4.6 | 48.8446 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0.41957 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.20355 | 0 | 490.1267 | CE02U07G216 | 2020-03 | M1AR3 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENGIE | 1961-12-01 | 8 | 100 | 300 | 19 | 8 | 3.8 | 35.8859 | 9.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 4.1156 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2136 | 0.017054 | 296.5 | CE02U08G216 | 2020-03 | M2AR1 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 1961-12-01 | 8 | 100 | 300 | 16 | 8 | 3.2 | 181.2589 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 4.4323 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7167 | 0 | 0 | 0 | 2.9283 | 0.017054 | 1964.2233 | CE02U09G216 | 2020-03 | M2AR2 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENGIE | 1972-01-01 | 8 | 100 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8769.1 | 1977 | 2020-03 | MAIQ | Motores Diésel
0 | 0 | 0 | GENERACIÓN SOLAR SpA. | 2015-01-21 | 4 | 10 | 20 | 81.9 | 5 | 16.38 | 174.2454 | 869.3833 | 0 | 1.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2133 | CE01U01G220 | 2020-03 | MARIA ELENA FV | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 1 | 0 | ENGIE | 1963-01-01 | 8 | 100 | 300 | 1 | 1 | 0.2 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8708.08 | 1978 | 2020-03 | MIIQ4 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENGIE | 1963-01-01 | 8 | 100 | 300 | 2 | 1 | 0.4 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7182.36 | 2132 | 2020-03 | MIIQ5 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | MINERA MANTOS BLANCOS | 1995-10-01 | 8 | 100 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8769.8 | CE01U01L123 | 2020-03 | MIMB1 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | MINERA MANTOS BLANCOS | 1995-01-01 | 8 | 100 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8769.8 | CE01U10L123 | 2020-03 | MIMB10 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | MINERA MANTOS BLANCOS | 1995-01-01 | 8 | 100 | 300 | 12 | 0 | 2.4 | 20.1667 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.34 | CE01U02L123 | 2020-03 | MIMB2 | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | MINERA MANTOS BLANCOS | 1995-01-01 | 8 | 100 | 300 | 17 | 2 | 3.4 | 160.9267 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6833 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 160.06 | CE01U03L123 | 2020-03 | MIMB3 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | MINERA MANTOS BLANCOS | 1995-01-01 | 8 | 100 | 300 | 8 | 3 | 1.6 | 38.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6833 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0 | 352.56 | CE01U04L123 | 2020-03 | MIMB4 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | MINERA MANTOS BLANCOS | 1995-01-01 | 8 | 100 | 300 | 6 | 1 | 1.2 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8470.08 | CE01U05L123 | 2020-03 | MIMB5 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | MINERA MANTOS BLANCOS | 1995-01-01 | 8 | 100 | 300 | 9 | 0 | 1.8 | 17.2667 | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | CE01U06L123 | 2020-03 | MIMB6 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | MINERA MANTOS BLANCOS | 1995-01-01 | 8 | 100 | 300 | 1 | 2 | 0.2 | 4.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8765 | CE01U07L123 | 2020-03 | MIMB7 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | MINERA MANTOS BLANCOS | 1995-01-01 | 8 | 100 | 300 | 9 | 0 | 1.8 | 36.49 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8 | CE01U08L123 | 2020-03 | MIMB8 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | MINERA MANTOS BLANCOS | 1995-01-01 | 8 | 100 | 300 | 15 | 0 | 3 | 70.56 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | CE01U09L123 | 2020-03 | MIMB9 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENGIE | 1985-01-01 | 8 | 100 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8769.8 | 1979 | 2020-03 | MSIQ | Motores Diésel
1 | 0 | 1 | AES GENER SING | 1995-05-07 | 12 | 200 | 750 | 38.8 | 17 | 7.76 | 245.1063 | 573.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7151 | 37.7785 | 1320.8167 | 0 | 0 | 63.2 | 120.8393 | 17.4106 | 642.089 | CE13U02G010 | 2020-03 | NTO1 | Vapor
1 | 0 | 1 | AES GENER SING | 1997-04-07 | 12 | 200 | 750 | 38 | 5 | 7.6 | 202.8654 | 261.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4667 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 86.1025 | 22.4305 | 566.5667 | 188.7203 | 0 | 41.7833 | 99.4053 | 4.6192 | 726.3494 | CE13U01G010 | 2020-03 | NTO2 | Vapor
0 | 1 | 1 | NORACID | 2012-10-27 | 12 | 200 | 750 | 76.4 | 5 | 15.28 | 155.6696 | 216.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0533 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.7167 | 0 | 0 | 173.2833 | 8.2157 | 182.5625 | 380.88 | CE01U01G235 | 2020-03 | PAM | Vapor
|  |  | EGP SUR | 2018-04-04 | 4 | 10 | 20 | 3 | 3 | 1.5055 | 4.6054 | 7.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 0 | 18.15 | 0 | 0 | 0 | 0.25531 | 22.9 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1.4606 | 42.2067 | CE01U01G292 | 2020-03 | PARQUE EÓLICO SIERRA GORDA ESTE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | PER | 2017-04-18 | 4 | 10 | 20 | 6 | 31 | 2.031 | 136.6941 | 50.8167 | 0 | 143.6837 | 0 | 0 | 16.7167 | 0 | 10.1333 | 0 | 0 | 200.1362 | 0 | 242.9833 | 0 | 0 | 11.3167 | 0 | 5.8772 | 99.053 | CE01U01L130 | 2020-03 | PARQUE SOLAR FINIS TERRAE | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | ENGIE | 2016-09-09 | 4 | 10 | 20 | 4 | 8 | 1.1243 | 18.9475 | 18.0167 | 0 | 0 | 6.6792 | 0 | 3.1833 | 18.1538 | 62.3 | 0 | 0 | 5.4917 | 18.6921 | 40.35 | 0 | 0 | 8.4333 | 0.18462 | 24.9635 | 23.1995 | CE05U01G216 | 2020-03 | PARQUE SOLAR PAMPA CAMARONES | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 1 | 1 | POZO ALMONTE SOLAR 2 | 2014-03-29 | 4 | 10 | 20 | 3 | 11 | 0.6 | 0.83667 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2333 | 0 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | CE01U01G223 | 2020-03 | PAS2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 1 | 1 | POZO ALMONTE SOLAR 3 | 2014-06-07 | 4 | 10 | 20 | 4 | 6 | 0.8 | 4.19 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 15.7367 | CE01U01G224 | 2020-03 | PAS3 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | PUERTO SECO SOLAR | 2017-09-01 | 4 | 10 | 20 | 9 | 4 | 3.4859 | 26.674 | 57.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2167 | 0 | 7.8833 | 0 | 11.05 | 0 | 6.9009 | CE01U01G305 | 2020-03 | PUERTO SECO PV | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | 2016-09-24 | 4 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0.85307 | 3.981 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0 | 0 | 5.744 | CE01U02G222 | 2020-03 | SOLAR JAMA 1 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III | 2016-09-24 | 4 | 10 | 20 | 3 | 2 | 0.85307 | 4.2891 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5971 | CE01U01G222 | 2020-03 | SOLAR JAMA 2 | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 1 | 0 | ENGIE | 1957-01-01 | 8 | 100 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8769.8 | 1980 | 2020-03 | SUIQ1 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 1957-01-01 | 8 | 100 | 300 | 4 | 1 | 0.8 | 139.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6302.22 | 2133 | 2020-03 | SUIQ2 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 1957-01-01 | 8 | 100 | 300 | 3 | 1 | 0.6 | 103.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7720.26 | 2134 | 2020-03 | SUIQ3 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2009-07-18 | 8 | 100 | 300 | 10.3 | 1 | 2.06 | 3057.1 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412 | CE04U01G216 | 2020-03 | SUTA1 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2009-07-18 | 8 | 100 | 300 | 1 | 1 | 0.2 | 3017 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752.8 | CE04U10G216 | 2020-03 | SUTA10 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2009-07-18 | 8 | 100 | 300 | 1 | 1 | 0.2 | 3017 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752.8 | CE04U02G216 | 2020-03 | SUTA2 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2009-07-18 | 8 | 100 | 300 | 1 | 1 | 0.2 | 3017 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752.8 | CE04U03G216 | 2020-03 | SUTA3 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2009-07-18 | 8 | 100 | 300 | 2 | 1 | 0.4 | 3046.74 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5685.6 | CE04U04G216 | 2020-03 | SUTA4 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2009-07-18 | 8 | 100 | 300 | 7.8 | 1 | 1.56 | 3073.74 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5373.6 | CE04U05G216 | 2020-03 | SUTA5 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2009-07-18 | 8 | 100 | 300 | 4.5 | 1 | 0.9 | 3068.16 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5354.4 | CE04U06G216 | 2020-03 | SUTA6 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2009-07-18 | 8 | 100 | 300 | 1 | 1 | 0.2 | 3017 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752.8 | CE04U07G216 | 2020-03 | SUTA7 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2009-07-18 | 8 | 100 | 300 | 1 | 1 | 0.2 | 3017 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5752 | CE04U08G216 | 2020-03 | SUTA8 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENGIE | 2009-07-18 | 8 | 100 | 300 | 7.9 | 1 | 1.58 | 3057.3 | 15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421.6 | CE04U09G216 | 2020-03 | SUTA9 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | TECNET | 2014-08-09 | 8 | 100 | 300 | 7 | 0 | 1.4 | 283.9133 | 578.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.14 | CE01U01G243 | 2020-03 | TECNET_1 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | TECNET | 2014-08-09 | 8 | 100 | 300 | 8 | 0 | 1.6 | 183.14 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.14 | CE01U02G243 | 2020-03 | TECNET_3 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | TECNET | 2014-08-09 | 8 | 100 | 300 | 13 | 0 | 2.6 | 209.6433 | 45.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.96 | CE01U03G243 | 2020-03 | TECNET_6 | Motores Diésel
0 | 0 | 0 | ENGIE | 1976-01-01 | 4 | 50 | 300 | 28 | 39 | 5.6 | 181.8634 | 428.0667 | 0 | 0 | 0 | 1547.7167 | 2995.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2167 | 0 | 0 | 0 | 0.25055 | 0 | 804.93 | CE08U02G216 | 2020-03 | TG1 | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | GASATACAMA | 1999-09-20 | 12 | 200 | 500 | 8 | 8 | 1.6 | 464.773 | 19.1333 | 0 | 1103.2146 | 131.1536 | 0 | 48.8667 | 452.1461 | 0 | 0 | 0 | 339.9873 | 105.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9247 | 129.3072 | 151.1963 | CE01U02G219 | 2020-03 | CC1 | CC
0 | 0 | 0 | ENGIE | 1977-01-01 | 4 | 50 | 300 | 21 | 41 | 4.2 | 88.0013 | 169.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.25634 | 0 | 956.5967 | CE08U03G216 | 2020-03 | TG2 | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | GASATACAMA | 2002-11-01 | 12 | 200 | 500 | 13 | 13 | 2.6 | 606.7168 | 35.2333 | 0 | 351.5446 | 19.555 | 417.1163 | 0 | 7.3943 | 0 | 0 | 0 | 72.6289 | 340.9519 | 316.2333 | 26.8657 | 0 | 19.6333 | 62.9346 | 10.2052 | 193.2695 | CE01U01G219 | 2020-03 | CC2 | CC
0 | 0 | 0 | ENGIE | 1993-01-01 | 4 | 50 | 300 | 72 | 1 | 14.4 | 1725.1838 | 5991.5333 | 0 | 691.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032143 | 0 | 136.8271 | 0 | 144.0167 | 0 | 0 | 0 | 9.4968 | 0 | 694.2633 | CE08U04G216 | 2020-03 | TG3 | Turbina Gas
1 | 0 | 0 | ENGIE | 1978-01-01 | 4 | 50 | 300 | 0 | 1 | 0 | 59.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942.6 | 1981 | 2020-03 | TGIQ | Turbina Gas
0 | 0 | 1 | CELTA SING | 1999-11-29 | 4 | 50 | 300 | 51 | 2 | 10.2 | 326.5523 | 17.2833 | 0 | 638.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 1.1384 | 0 | 245.0167 | 0 | 0 | 0 | 1.3625 | 0 | 68.1433 | CE04U01G219 | 2020-03 | TGTAR | Turbina Gas
1 | 0 | 1 | ENGIE | 1983-01-01 | 12 | 200 | 750 | 31.3 | 0 | 6.26 | 311.5505 | 682.9333 | 0 | 448.8742 | 4.8438 | 0 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 63.4496 | 12.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5392 | 1.1806 | 143.7023 | CE08U05G216 | 2020-03 | U12 | Vapor
1 | 0 | 1 | ENGIE | 1985-01-01 | 12 | 200 | 750 | 46.7 | 1 | 9.34 | 1925.1902 | 7696.6333 | 0 | 137.6799 | 0 | 0 | 138.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8571 | 0.025863 | 187.93 | CE08U06G216 | 2020-03 | U13 | Vapor
1 | 0 | 1 | ENGIE | 1987-01-01 | 12 | 200 | 750 | 44.7 | 5 | 8.94 | 949.9552 | 2628.4833 | 0 | 956.927 | 0 | 0 | 120.9333 | 53.3101 | 0 | 4.9 | 0 | 583.9171 | 0.17684 | 784.0333 | 0 | 0 | 0 | 39.7138 | 6.1247 | 592.0287 | CE08U07G216 | 2020-03 | U14 | Vapor
0 | 0 | 1 | ENGIE | 1990-01-01 | 12 | 200 | 750 | 64.8 | 21 | 12.96 | 689.2593 | 1194.1333 | 0 | 852.7897 | 0 | 36.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.8965 | 60.7982 | 876.1833 | 5.055 | 0 | 27.8333 | 46.0767 | 6 | 514.263 | CE08U08G216 | 2020-03 | U15 | Vapor
0 | 0 | 0 | ENGIE | 2001-02-23 | 12 | 200 | 500 | 109 | 109 | 21.8 | 800.7294 | 1292.5667 | 0 | 67.9962 | 3.3316 | 0 | 0 | 16.0783 | 0 | 0 | 0 | 222.6799 | 7.8531 | 3793.2333 | 0 | 0 | 238.5833 | 53.4748 | 160.648 | 935.7462 | CE08U01G216 | 2020-03 | U16 | CC
|  |  | MINERA COLLAHUASI | 2016-03-30 | 8 | 100 | 300 | 136 | 3 | 33.9675 | 28.7097 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.9833 | 0 | 0 | 2.05 | 0.39876 | 0 | 204.4125 | CE01U01L117 | 2020-03 | UG1 | Motores Diésel
|  |  | MINERA COLLAHUASI | 2016-03-30 | 8 | 100 | 300 | 128.5 | 4 | 32.0943 | 80.1961 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1167 | 0 | 0 | 6.3 | 0.34154 | 0 | 210.4026 | CE01U02L117 | 2020-03 | UG2 | Motores Diésel
|  |  | MINERA COLLAHUASI | 2016-03-30 | 8 | 100 | 300 | 74 | 0 | 18.4823 | 25.4952 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | 0 | 27.8733 | CE01U03L117 | 2020-03 | UG3 | Motores Diésel
|  |  | MINERA COLLAHUASI | 2016-03-30 | 8 | 100 | 300 | 54 | 5 | 13.4871 | 12.6837 | 14.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 136.719 | CE01U04L117 | 2020-03 | UG4 | Motores Diésel
|  |  | MINERA COLLAHUASI | 2016-03-30 | 8 | 100 | 300 | 59 | 6 | 14.7359 | 100.5665 | 103.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15609.4 | 0 | 0 | 1.4333 | 0.98464 | 0 | 3937.3869 | CE01U05L117 | 2020-03 | UG5 | Motores Diésel
|  |  | MINERA COLLAHUASI | 2016-03-30 | 8 | 100 | 300 | 172.6 | 12 | 43.1087 | 96.6032 | 118.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344.65 | 0 | 0 | 8.4833 | 0.39944 | 0 | 1104.925 | CE01U06L117 | 2020-03 | UG6 | Motores Diésel
|  |  | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 | 2017-03-30 | 4 | 10 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.304 | CE01U01G261 | 2020-03 | URIBE SOLAR | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
1 | 0 | 0 | ENORCHILE | 2007-02-01 | 8 | 100 | 300 | 25 | 1 | 5 | 219.04 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.5467 | CE02U02G034 | 2020-03 | ZOFRI_1 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENORCHILE | 2009-12-22 | 8 | 100 | 300 | 17 | 1 | 3.4 | 39.3667 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2467 | CE03U04G034 | 2020-03 | ZOFRI_10 | Motores Diésel
1 | 0 | 0 | ENORCHILE | 2009-12-22 | 8 | 100 | 300 | 38.3 | 2 | 7.66 | 1192.5186 | 2.4833 | 0 | 1542.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 6.7725 | 0 | 1556.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.3833 | CE03U05G034 | 2020-03 | ZOFRI_11 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENORCHILE | 2009-12-22 | 8 | 100 | 300 | 13 | 1 | 2.6 | 23.56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1667 | CE03U06G034 | 2020-03 | ZOFRI_12 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENORCHILE | 2013-10-17 | 8 | 100 | 300 | 24 | 1 | 4.8 | 52.53 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.8667 | CE03U07G034 | 2020-03 | ZOFRI_13 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENORCHILE | 2007-02-01 | 8 | 100 | 300 | 7 | 6 | 1.4 | 37.2965 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2167 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.8333 | 0 | 0 | 0 | 0.43238 | 0 | 706.55 | CE02U03G034 | 2020-03 | ZOFRI_2 | Motores Diésel
0 | 0 | 0 | ENORCHILE | 2007-02-01 | 8 | 100 | 300 | 150.1 | 2 | 30.02 | 583.7067 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.0733 | CE02U04G034 | 2020-03 | ZOFRI_3 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENORCHILE | 2007-02-01 | 8 | 100 | 300 | 20.4 | 1 | 4.08 | 27.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4467 | CE02U05G034 | 2020-03 | ZOFRI_4 | Motores Diésel
0 | 0 | 0 | ENORCHILE | 2007-02-01 | 8 | 100 | 300 | 40.5 | 1 | 8.1 | 149.0633 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515.2067 | CE02U06G034 | 2020-03 | ZOFRI_5 | Motores Diésel
1 | 1 | 0 | ENORCHILE | 2007-02-01 | 8 | 100 | 300 | 17 | 1 | 3.4 | 35.6433 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2467 | CE02U01G034 | 2020-03 | ZOFRI_6 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENORCHILE | 2009-12-22 | 8 | 100 | 300 | 16 | 1 | 3.2 | 53.62 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9267 | CE03U01G034 | 2020-03 | ZOFRI_7 | Motores Diésel
1 | 1 | 1 | ENORCHILE | 2009-12-22 | 8 | 100 | 300 | 16 | 1 | 3.2 | 42.8033 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7067 | CE03U02G034 | 2020-03 | ZOFRI_8 | Motores Diésel
|  |  | PE SAN GABRIEL | 2020-03-13 | 4 | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | 28.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U01G415 | 2020-03 | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | Parques Eólicos y Fotovoltaicos
|  |  | INERSA | 2020-02-13 | 4 | 50 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CE01U01G425 | 2020-03 | TER TENO GAS (U1-U26) | Turbina Gas
Exportar Reporte