## potencia activa
| Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Minimum | Suma
| 3402.1599 | 3402.48 | 3378.9099 | 3402.51 | 3401.1499 | 3402.52 | 3401.96 | 3402.3999 | 3402.1299 | 3402.6101 | 3402.4299 | 3402.3 | 3402.21 | 3404.23 | 3401.8701 | 3401.6101 | 3401.78 | 3402.05 | 3401.54 | 3402.27 | 3401.4399 | 3400.73 | 3401.8999 | 3401.96 | 3400.99 | 3402.3701 | 3402.8401 | 3402.6699 | 3398.78 | 3402.48 | 3400.27 | 3401.78 | 3402.01 | 581.24 | 3401.8101 | 3402.0601 | 3402.3799 | 3402.3899 | 3401.95 | -2.7 | 3403.3401 | 3400.6499 | 3402.8701 | 3400.75 | 3401.9299 | 3402.78 | 3402.1399 | 3401.98 | 3402.05 | 3401.9399 | 3399.1799 | 163028.9201 | 170211.499
Disponibilidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.59 | 100 | 100 | 100 | 92.74 | 100 | 99.65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.57 | 84.09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 82.12 | 100 | 100 | 99.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | Maximum
3404.23
WTG No. | 24 | 36 | 3 | 39 | 33 | 64 | 46 | 9 | 11 | 44 | 67 | 41 | 55 | 59 | 28 | 27 | 57 | 49 | 5 | 66 | 16 | 31 | 25 | 7 | 34 | 51 | 26 | 54 | 61 | 47 | 32 | 35 | 42 | 20 | 15 | 45 | 8 | 62 | 18 | 40 | 72 | 29 | 75 | 30 | 52 | 71 | 38 | 12 | 43 | 13 | Maxima | Suma
Time | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
19.06.2019 00:00 | 2921.6399 | 2866.3301 | 3247.04 | 1422.24 | 1735.5601 | 1147.16 | 2549.3899 | 3247.5601 | 3332.8301 | 2923.1899 | 2009.97 | 2624.1201 | 1490.83 | -3.04 | 2269.8799 | 2873.3701 | 3344.49 | 1962.13 | 3258.46 | 1990.5699 | 2862.4299 | 1024.64 | 3399.1799 | -6.33 | 2214.8501 | 3098.5701 | 2830.95 | 551.75 | -1.55 | 3048.1599 | 1462.84 | 2321.6001 | 3398.1001 | -1.32 | 3396.4399 | 3199.8999 | 3228.6399 | -1.09 | 2893.0901 | -3.46 | 1792.5699 | 1741.78 | -9.9 | 1001.84 | 3386.25 | -6.03 | 3390.8601 | 3289.5901 | 2907.4299 | 3114.28 | 3399.1799 | 106739.7801
18.06.2019 23:50 | 2531.3701 | 3116.5 | 3371.6399 | 2070.48 | 2340.74 | 1904.71 | 2620.46 | 3279.98 | 3384.6399 | 2584.7 | 2485.23 | 3034.9299 | 2369.96 | 10.17 | 2151.3201 | 2852.55 | 3285.7 | 2337.25 | 3396.3101 | 2330.1101 | 2975.6899 | 1028.96 | 3399.71 | -5.46 | 2620.72 | 3397.01 | 2832.52 | 937.23 | -1.96 | 3177.04 | 1505.84 | 2706.49 | 3400.26 | -1.54 | 3343.23 | 3236.6001 | 3124.5 | -1.13 | 3049.28 | -4.41 | 2893.8701 | 1453.52 | -9.68 | 1005.8 | 3388.8301 | 23.66 | 3397.0901 | 3245.6599 | 3028.72 | 3352.45 | 3400.26 | 113959.2499
18.06.2019 23:40 | 2507.9099 | 3337.1599 | 3376.01 | 1732.22 | 2453.6599 | 2625.8899 | 2328.0701 | 3034.3401 | 3397.5701 | 2399.0801 | 3290.46 | 3212.98 | 3263.23 | 207.45 | 2112.6101 | 2671.6101 | 3364.21 | 2874.28 | 3387.55 | 3144.3601 | 3216.6499 | 806.17 | 3376.49 | -6.13 | 2958.8101 | 3398.0801 | 2623.3401 | 2053.9299 | -11.3 | 3181.97 | 1104.04 | 2926.96 | 3399.6599 | -1.34 | 3324.55 | 3025.76 | 3076.76 | -2.9 | 3163.1001 | -4.14 | 3107.8 | 1607.39 | -9.88 | 1173.91 | 3391.76 | -1.94 | 3398.8201 | 3386.3899 | 2758.6899 | 3333.5 | 3399.6599 | 118477.5503
18.06.2019 23:30 | 2629.6399 | 3400.46 | 3373.6899 | 1163.04 | 2414.8201 | 2526.6799 | 2703.3999 | 3342.3999 | 3371.9099 | 2725.3701 | 3364.1399 | 2792.8101 | 2161.6499 | 852.91 | 1746.16 | 2159.6899 | 3320.1399 | 3160.78 | 3385.0901 | 3346.26 | 3304.78 | 1104.99 | 3203.3101 | -5.47 | 3209.03 | 3360.3301 | 2537.6201 | 1720.49 | 80.72 | 3327.8799 | 1281.6 | 3339.55 | 3399.55 | -1.56 | 3398.1201 | 3016.97 | 3328.9099 | -3.92 | 2950.8101 | -3.16 | 2255.6899 | 1432.23 | -9.69 | 1257.86 | 3257.1699 | -3.13 | 3399.72 | 3397.25 | 2769.1101 | 3200.8201 | 3400.46 | 117448.6198
18.06.2019 23:20 | 2579.3799 | 3391.1101 | 3235.4299 | 992.61 | 1960.4399 | 2546.8301 | 2590.97 | 2993.24 | 3240.02 | 2405.3 | 3381.0901 | 3105.96 | 1355.21 | 165.78 | 1883.8199 | 2433.8701 | 3250.97 | 2608.04 | 3332.04 | 3363.54 | 3380.03 | 900.41 | 3254.23 | -6.14 | 2321.01 | 3187.54 | 2694.5701 | 1230.58 | -3.69 | 2776.6499 | 1363.8101 | 3092.53 | 3399.6899 | -1.3 | 3391.1499 | 2993.6201 | 3027.25 | -1.29 | 2462.3 | -3.26 | 1212.33 | 1373.92 | -9.86 | 751.61 | 3348.3201 | -1.87 | 3400.4099 | 3391.97 | 2746.28 | 3111.2 | 3400.4099 | 109599.6501
18.06.2019 23:10 | 2354.71 | 3398.4299 | 3371.6599 | 1309.27 | 2094.45 | 2548.6799 | 2691.28 | 3231.0801 | 3395.6299 | 3011.6699 | 3314.3401 | 3391.74 | 1837.9 | 26.05 | 1335.83 | 2217.51 | 2868.1201 | 3191.0901 | 3382.8701 | 3333.1001 | 3395.46 | 1601.75 | 3341.98 | -5.5 | 2926.45 | 3400.48 | 2434.9199 | 860.51 | -1.3 | 3315.6899 | 2004.61 | 3255.5901 | 3398.6101 | -1.74 | 3156.29 | 3330.1001 | 3075.6299 | -0.99 | 3042.8501 | -2.7 | 2061.1399 | 675.24 | -9.92 | 1091.4399 | 3395.8301 | -2.08 | 3395.21 | 3398.95 | 3330.8899 | 3128.3501 | 3400.48 | 115299.15
18.06.2019 23:00 | 2679.3 | 3391.8999 | 3319.2 | 1895.72 | 1983.7 | 1696.33 | 2958.5 | 3132.28 | 3370.48 | 3321.71 | 3398.6499 | 3398.78 | 1243.14 | 142.1 | 1631.9 | 2344 | 3365.2 | 3381.7 | 3294.8 | 3329.79 | 3206.99 | 1292.75 | 3398.79 | -6.18 | 2230.4099 | 3393.24 | 2624.24 | 907.95 | -1.63 | 3318.02 | 1820.1801 | 2727 | 3399.3899 | -1.37 | 3387.27 | 3399.54 | 3013.8899 | -1.48 | 3080.3799 | -4.11 | 3117.22 | 831.63 | -9.83 | 706.78 | 3399.8799 | -1.91 | 3400.1399 | 3390.6299 | 3398.1201 | 3330.1399 | 3400.1399 | 116027.2491
18.06.2019 22:50 | 2732.98 | 3388.79 | 3348.26 | 2615.49 | 2049.6599 | 2955.96 | 3117.23 | 3149.8101 | 3274.74 | 3316.45 | 3395.4099 | 3399.29 | 2151.26 | 854.55 | 2034.02 | 2850.3799 | 3399.1399 | 3399.8201 | 3390 | 3391.3301 | 3193.6899 | 1044.48 | 3400.21 | -5.51 | 2609.8301 | 3379.1799 | 2959.0801 | 1609.3 | -1.51 | 3187.1499 | 1660.71 | 2652.8999 | 3399.45 | -1.58 | 3396.6599 | 3396.22 | 3240.72 | -1.16 | 3186.05 | -4.3 | 3397.9099 | 1010.46 | -9.79 | 856.3 | 3399.79 | -2.22 | 3399.04 | 3223.03 | 3396.8799 | 3259.48 | 3400.21 | 122447.0193
18.06.2019 22:40 | 2996.8101 | 3337.8201 | 3154.3201 | 3358.1001 | 2013.55 | 2778.8899 | 3216.8301 | 3151.5701 | 3150.77 | 3352.8301 | 3399.7 | 3399.24 | 2862.5801 | 2125.0601 | 1688.74 | 2603.54 | 3400.1699 | 3399.05 | 3399.52 | 3398.7 | 3085.5 | 993.9 | 3398.7 | -6.24 | 2608.8301 | 3397.8201 | 3246.0801 | 2499.6299 | -10.33 | 3095.75 | 1212.54 | 2847.29 | 3399.4099 | -1.38 | 3399.54 | 3399.04 | 3313.5701 | -1.83 | 3089.6699 | -4.42 | 3399.49 | 825.69 | -10.01 | 822.88 | 3367.46 | 32.2 | 3400.0801 | 3283.47 | 3399.6001 | 3300.3101 | 3400.1699 | 124972.0308
18.06.2019 22:30 | 3301.4399 | 3236.3 | 3032.73 | 3397.2 | 1525.1801 | 2664 | 3388.04 | 3253.0801 | 2708.55 | 3394.6599 | 3399.6499 | 3400.1299 | 3316.8101 | 1517.95 | 2813.8 | 3377.3601 | 3399.52 | 3399.5 | 3239.28 | 3395.8999 | 3198.55 | 775.05 | 3399.6201 | -5.59 | 2415.5901 | 3395.22 | 3336.8 | 3246.48 | 7.54 | 3393.46 | 891.16 | 2573.73 | 3400.4099 | -1.63 | 3399.9399 | 3398.99 | 3374.5901 | -5.09 | 2708.9099 | -4.49 | 3400.52 | 1622.67 | -9.93 | 954.69 | 3316.71 | 43.6 | 3399.96 | 2800.8601 | 3399.5 | 2945.28 | 3400.52 | 125934.1801
18.06.2019 22:20 | 3374.3101 | 3361.9199 | 2910.23 | 3384.05 | 1209.01 | 2663.47 | 3329.3201 | 3399.99 | 2717.6399 | 3367.6101 | 3395.95 | 3400.3101 | 3335.8 | 1975.86 | 2937.3 | 3389.6899 | 1197.66 | 3400.52 | 3161.0901 | 3391.5901 | 3041.55 | 1447.3101 | 3399.4399 | -6.27 | 2048.7 | 3400.98 | 3385.4399 | 3211.1499 | -9.27 | 3389.7 | 806.05 | 2577.04 | 3400.04 | -1.39 | 3397.72 | 3401.45 | 3400.3501 | -10.14 | 2225.3201 | -4.42 | 3386.49 | 2394.6699 | -9.95 | 2057.3999 | 3399.95 | -8.8 | 3399.4099 | 2761.55 | 3401.1899 | 2995.3999 | 3401.45 | 125581.3798
18.06.2019 22:10 | 3232.46 | 3380.05 | 3285.28 | 3314.04 | 1588.13 | 3222.22 | 3058.6101 | 3386.1101 | 2891.75 | 3341.6599 | 3398.4299 | 3398.54 | 2989.27 | 56.13 | 2985.8701 | 3395.8201 | 1890.16 | 3400.3601 | 3290.49 | 3399.45 | 3299.2 | 840.3 | 3400.51 | -5.65 | 2444.3999 | 3397.6899 | 3349.24 | 3167.72 | -9.71 | 3212.24 | 655.22 | 3099.29 | 3398.3799 | -1.64 | 3398.8501 | 3399.5601 | 3378.48 | -9.96 | 2424.04 | -4.54 | 2119.01 | 2873.72 | -9.84 | 2569.23 | 3399.52 | -9.93 | 3399.48 | 3078.03 | 3396.55 | 3017.4099 | 3400.51 | 125571.6302
18.06.2019 22:00 | 3097.9099 | 3400.9299 | 3376.0801 | 3396.73 | 2503.73 | 3252.99 | 3353.47 | 3328.1599 | 3377.24 | 3393.78 | 3391.4399 | 3399.6599 | 3370.01 | 153.76 | 2278.5 | 3052.3601 | 2657.8401 | 3398.8101 | 3398.0801 | 3400 | 3364.22 | 1602.34 | 3399.22 | -6.25 | 3176.5801 | 3400.72 | 3124.3601 | 3288.5 | -11.69 | 3372.3501 | 2130.47 | 3398.28 | 3400.22 | -1.42 | 3399.71 | 3399.8899 | 3300.76 | -13.05 | 3291.6499 | -4.94 | 1931.51 | 1353.14 | -9.99 | 883.54 | 3401.24 | -11.69 | 3400.05 | 3397.71 | 3400.5 | 3393.1001 | 3401.24 | 129132.51
18.06.2019 21:50 | 3379.51 | 3226.9099 | 3345.1799 | 3398.3701 | 2190.9199 | 2608.96 | 3380.22 | 3395.27 | 3172.51 | 3397.3701 | 3401.22 | 3400.24 | 3388.99 | 1260.83 | 2425.3999 | 3294.6299 | 3400.6201 | 3398.45 | 3372.9199 | 3278.46 | 3346.8101 | 782.43 | 3399.24 | -5.57 | 2621.8401 | 3399.52 | 3393.8999 | 3400.05 | 45.08 | 3399.5901 | 1326.1801 | 3295.71 | 3399.9099 | -1.62 | 3400.3999 | 3399.96 | 3396.8501 | 3.71 | 2975.27 | -4.52 | 3243.3899 | 2313.2 | -9.95 | 1359.76 | 3395.76 | 267.99 | 3399.75 | 3129.1899 | 3400.52 | 3360.76 | 3401.22 | 130952.0895
18.06.2019 21:40 | 3396.8501 | 3305.9099 | 3362.97 | 3344.6001 | 904.62 | 2217.71 | 3399.3501 | 3399.9199 | 3382.46 | 3398.1699 | 3344.25 | 3400.53 | 3118.9299 | 1486.01 | 3311.6299 | 3399.75 | 3371.3601 | 3401.74 | 2514.8999 | 2659.2 | 2525.3401 | 1213.4399 | 3400.5701 | -6.93 | 1356.03 | 3400.6201 | 3399.54 | 3374.78 | 513.62 | 3400.98 | 816.75 | 1785.47 | 3400.22 | -1.51 | 3310.97 | 3400.7 | 3400.1899 | 9.54 | 1792.6899 | -4.5 | 3071.29 | 2660.01 | -9.92 | 1719.83 | 3399.98 | 914.05 | 3310.27 | 3197.77 | 3397.8799 | 2377.8899 | 3401.74 | 124648.4196
18.06.2019 21:30 | 3396.1299 | 3350.4199 | 3281.25 | 3299.6201 | 516.94 | 1940.02 | 3396.8701 | 3400.8 | 3261.25 | 3377.22 | 2772.8601 | 3400.49 | 2656.71 | 2032.5699 | 3047.0701 | 3381.3301 | 3359.6899 | 3397.26 | 2486.26 | 2662.79 | 2407.5 | 1507.5601 | 3400.5 | -5.4 | 800.08 | 3370.6001 | 3400.1101 | 3255.71 | 77.5 | 3378.8601 | 1010.98 | 1555.27 | 3400.5801 | -1.57 | 3301.9099 | 3214.9099 | 3400.8799 | -10.99 | 1393.1899 | -4.42 | 2409.6499 | 2613.8301 | -9.89 | 2156.23 | 3401.3101 | 88.25 | 3380.8301 | 2921.5601 | 3247.29 | 2385.5601 | 3401.3101 | 119865.9306
18.06.2019 21:20 | 3237.0701 | 3168.51 | 2891.21 | 3310.8701 | 794.59 | 1705.29 | 3328.54 | 3262.8899 | 2783.3701 | 3261.29 | 2663.49 | 3399.6599 | 2191.71 | 826.39 | 2557.0601 | 3092.1499 | 3240.26 | 3239.6699 | 2776.1899 | 2343.4099 | 2847.1499 | 979 | 3396.6399 | -5.95 | 1334.64 | 3336.8101 | 3393.51 | 3091.8 | 54.94 | 3147.5801 | 695.04 | 2175 | 3399.95 | -1.33 | 3357.6599 | 3102.9299 | 3396.8601 | -11.74 | 2061.04 | -4.38 | 2329.29 | 2094.5701 | -10.13 | 1619.23 | 3304.6001 | 32.29 | 3359.74 | 2758.27 | 3077.9299 | 2588.74 | 3399.95 | 114975.3
18.06.2019 21:10 | 2787.3201 | 3378.47 | 2777.8601 | 2928.0701 | 716.84 | 2391.23 | 2579.55 | 3115.77 | 2545.22 | 2727.1001 | 3032.0801 | 3399.8999 | 2237.9099 | 683.37 | 2248.21 | 2701.5801 | 2776.3601 | 3210.3999 | 2963.1101 | 2992.3501 | 3154.0801 | 416.26 | 3394.28 | -5.4 | 1116.6899 | 3193.25 | 3060.1799 | 2785.99 | -11.72 | 2970.9399 | 408.93 | 2104.77 | 3399.8 | -2.09 | 3274.9199 | 2419.27 | 3201.46 | -12.07 | 1618.79 | -4.25 | 1355.3 | 1809.09 | -10.86 | 1027.76 | 3326.29 | -7.41 | 3357.6101 | 2581.51 | 2678.9399 | 2566.27 | 3399.8999 | 107361.2806
18.06.2019 21:00 | 2484.55 | 3314.3301 | 3260.28 | 3062.0701 | 1187.47 | 2890.53 | 2206.04 | 2635.74 | 3020.29 | 2452.53 | 2592.5701 | 3399.9399 | 2385.76 | 171.97 | 1763.41 | 2235.6299 | 2388.4299 | 3332.3501 | 2989.1101 | 2897.22 | 3399.29 | 400.69 | 3182.8701 | -5.98 | 2442.01 | 3330.21 | 2575.5901 | 2702.7 | 12.45 | 2311.51 | 881.05 | 3006.0601 | 3399.8899 | -1.34 | 2340.9199 | 2537.6699 | 2591.23 | -8.22 | 2851.6599 | -4.4 | 1113.52 | 1031.95 | -11.6 | 311.88 | 3392.47 | -0.38 | 3390.9299 | 3172.74 | 2747.97 | 3349.47 | 3399.9399 | 107115.03
18.06.2019 20:50 | 2146.1201 | 3339.3401 | 3051.5601 | 3306.1699 | 1499.28 | 2760.77 | 2282.27 | 2764 | 2912.6499 | 2561.9299 | 3295.6599 | 3399.3999 | 2808.8201 | 562.62 | 1512.6899 | 1955.9399 | 2938.8401 | 3308.6799 | 3129.25 | 3017.8799 | 3355.1499 | 381.99 | 2975.8601 | -6.13 | 2533.26 | 3369.0601 | 2333.98 | 3118.48 | 290.31 | 2396.98 | 723.59 | 2960.3101 | 3399.54 | -1.56 | 2941.76 | 2730.6201 | 2854.78 | 42.55 | 2915.8 | -3.66 | 2290.8301 | 1138.15 | -11.59 | 506.7 | 3399.3501 | 355.14 | 3359.5701 | 3005.8899 | 2730.3701 | 3252.9099 | 3399.54 | 111893.8603
18.06.2019 20:40 | 2310.8899 | 3399.0801 | 3344.0601 | 3381.3899 | 1375.1899 | 3302.5701 | 2742.4099 | 3021.45 | 2890.4399 | 3032.74 | 3377.5 | 3398.79 | 3371.1399 | 740.37 | 1628.8 | 2091.4199 | 3133.49 | 3399.8501 | 3397.0601 | 3380.3701 | 3389.4399 | 611.99 | 3071.96 | -6.45 | 2538.3799 | 3397.5901 | 2419.5 | 3387.1101 | 147.8 | 3103.3 | 736.36 | 3293.52 | 3398.9399 | -1.34 | 2239.29 | 3016.8101 | 3122.1101 | 38.39 | 2647.8201 | -3.11 | 1771.9399 | 1312.5 | -11.68 | 1009.25 | 3398.3999 | 349.6 | 3162.8101 | 3374.1599 | 3067.4299 | 3329.3899 | 3399.8501 | 118032.2198
18.06.2019 20:30 | 2420.52 | 3400.27 | 3373.6299 | 3398.3201 | 1775.62 | 3284.1599 | 2887.0801 | 3260.5901 | 3208.1399 | 3244.5 | 2978.0801 | 3399.6101 | 3398.22 | 1218.99 | 1474.5699 | 2241.8601 | 3052.6899 | 3398.52 | 3379.22 | 3342.6101 | 3283.49 | 718.66 | 3323.9399 | -7.32 | 2941.48 | 3398.75 | 2377.96 | 3399.3101 | 501.73 | 3324.1699 | 850.46 | 3303.52 | 3399.28 | -1.58 | 2323.29 | 3247.6799 | 3270.8301 | 185.09 | 3331.1799 | -4.01 | 1706.54 | 1142.98 | -11.87 | 942.03 | 3399.5801 | 459.89 | 3317.1101 | 3395.3 | 3378.1399 | 3320.74 | 3400.27 | 122355.5503
18.06.2019 20:20 | 2926.8101 | 3399.48 | 3375.4199 | 3398.9299 | 2881.3899 | 3398.8101 | 3338.2 | 3396.9399 | 3399.95 | 3383.3701 | 2781.1001 | 3400.26 | 3398.9099 | 1867.29 | 1558.11 | 2269.8799 | 3265.02 | 3398.8401 | 3197.4299 | 3400.01 | 3389.3899 | 1280.2 | 3398.46 | 303.5 | 3080.8701 | 3398.76 | 2792.02 | 3399.24 | 597.2 | 3397.8401 | 2352.4099 | 3238.75 | 3399.6201 | -1.48 | 3346.9299 | 3397.9399 | 3398.77 | 99.01 | 3200.3401 | -3.65 | 1871.3199 | 1094.41 | -11.7 | 828.47 | 3399.6201 | -13.52 | 3394.3 | 3372.3899 | 3399.1599 | 2973.05 | 3400.26 | 129209.7698
18.06.2019 20:10 | 3129.98 | 3399.3701 | 3375.0701 | 3399.3899 | 3286.78 | 3400.1399 | 3384.0901 | 3399.8501 | 3399.6399 | 3398.9099 | 3355.3999 | 3399.3 | 3400.1799 | 3125.24 | 1429.27 | 2090.8301 | 3399.28 | 3399.7 | 3392.3101 | 3398.79 | 3387.49 | 2604.8301 | 3399.1299 | 3396.6399 | 3340.3 | 3399.95 | 3026.79 | 3398.95 | 1726.52 | 3399.4299 | 3120.8401 | 3258.0701 | 3399.76 | -1.63 | 3372.9299 | 3396.6799 | 3400.1399 | 469.07 | 3090.5901 | -4.13 | 2390.3101 | 1202.6 | -12.04 | 1474.98 | 3400.6001 | -11.04 | 3399.51 | 3396.76 | 3399.97 | 3297.1201 | 3400.6001 | 140484.64
18.06.2019 20:00 | 3256.26 | 3399.96 | 3374.0801 | 3399.24 | 3077.5701 | 3398.77 | 3398.2 | 3399.74 | 3395.6399 | 3399.6101 | 3399.5901 | 3400.0601 | 3400.25 | 3373.6599 | 1322.0699 | 2159.28 | 3399.25 | 3399.0701 | 3399.79 | 3399.4199 | 3396.4099 | 2735.1299 | 3244.8201 | 3396.3799 | 3339.0701 | 3399.5901 | 3195.98 | 3399.5601 | 2894.8899 | 3399.77 | 3084.6299 | 3383.5 | 3399.4399 | -1.41 | 3397.99 | 3396.8301 | 3399.27 | 769.03 | 3143.8101 | -3.72 | 3125.78 | 1390.16 | -11.94 | 2268.47 | 3399.8201 | 845.14 | 3399.52 | 3374.95 | 3398.72 | 3389.76 | 3400.25 | 145102.8601
18.06.2019 19:50 | 3340.6399 | 3399.25 | 3375.1499 | 3401.21 | 3345.52 | 3399.3 | 3397.01 | 3399.5601 | 3399.8999 | 3400.96 | 3398.5901 | 3398.45 | 3399.03 | 3394.6699 | 1436.75 | 2010.48 | 3399.4299 | 3400.4399 | 3399.8799 | 3399.22 | 3392.4099 | 3121.3501 | 3251.6399 | 3398.51 | 3382.4299 | 3399.45 | 3199.97 | 3400.1201 | 3310.23 | 3400.0901 | 3316.9299 | 3364.0801 | 3399.1101 | -1.64 | 3399.3101 | 3394.0701 | 3399.8701 | 1375.96 | 3126.3101 | -3.75 | 3389.73 | 1900.03 | 883.22 | 2850.5 | 3399.3899 | 2942.75 | 3399.52 | 3353.1899 | 3401.0801 | 3397.03 | 3401.21 | 151438.3297
18.06.2019 19:40 | 3080.05 | 3399.6399 | 3374.8899 | 3399.9399 | 3386.75 | 3400.52 | 3395.23 | 3400.4399 | 3399.3799 | 3399.8301 | 3400.95 | 3399.96 | 3399.3101 | 3399.5801 | 1814.22 | 2592.4399 | 3399.27 | 3399.73 | 3399.7 | 3400.04 | 3399.27 | 3056.1699 | 3374.1201 | 3385.6799 | 3399.3501 | 3399.6799 | 2724.45 | 3399.7 | 3392.6599 | 3399.23 | 3283.6799 | 3398.2 | 3399.4299 | -1.42 | 3400.1001 | 3383.8899 | 3400.6399 | 2699.3201 | 3236.8601 | -3.78 | 3399.23 | 2253.1899 | 3397.3601 | 2860.22 | 3399.6399 | 3398.6699 | 3399.3101 | 3394.1201 | 3399.6001 | 3399.6499 | 3400.95 | 156670.0893
18.06.2019 19:30 | 2931.0901 | 3399.8 | 3374.3101 | 3398.98 | 3319.4099 | 3398.72 | 3379.04 | 3400.0801 | 3399.99 | 3399.27 | 3399.55 | 3400.0801 | 3399.1299 | 3399.47 | 2141.0901 | 2868.8799 | 3399.75 | 3399.28 | 3398.78 | 3399.0701 | 3397.5901 | 2922.53 | 3395.5801 | 3399.4099 | 3398.04 | 3399.3799 | 2952.22 | 3399.27 | 3395.1599 | 3399.9199 | 3120.0601 | 3399.6001 | 3399.97 | -1.68 | 3399.4099 | 3390.1201 | 3399.6499 | 3398.55 | 3398.75 | -3.79 | 3400.29 | 2219.75 | 3397.6201 | 2550.21 | 3399.5801 | 3399.4399 | 3400.5 | 3399.7 | 3400.03 | 3399.28 | 3400.5 | 157531.9104
18.06.2019 19:20 | 3232.28 | 3399.4299 | 3376.23 | 3399.4199 | 3335.9399 | 3400.4399 | 3397.3301 | 3400.27 | 3399.75 | 3399.78 | 3399.6101 | 3398.5601 | 3400.8899 | 3399.7 | 2315.98 | 2942.03 | 3399.75 | 3400 | 3400.3401 | 3400.1001 | 3399.22 | 3013.6101 | 3399.3601 | 3399.8 | 3399.3 | 3400.26 | 3258.79 | 3400.3101 | 3394.9399 | 3400.3101 | 3229.2 | 3399.21 | 3399.6699 | -1.48 | 3399.3601 | 3399.76 | 3400.74 | 3400.5801 | 3399.6201 | -3.83 | 3400.1299 | 2310.6201 | 3397.6399 | 2635.28 | 3399.1201 | 3399.8101 | 3398.5901 | 3398.9199 | 3398.98 | 3399.7 | 3400.8899 | 158825.3506
18.06.2019 19:10 | 3385.8999 | 3399.8601 | 3374.4099 | 3399.3999 | 3026.23 | 3400.27 | 3399.6599 | 3399.8601 | 3400.1201 | 3399.3201 | 3400.0901 | 3399.23 | 3399.6699 | 3400.1299 | 2760.54 | 3390.55 | 3399.5801 | 3398.99 | 3400.53 | 3400.05 | 3399.6699 | 2314.23 | 3399.1201 | 3398.72 | 3241.3201 | 3400.4199 | 3398.03 | 3399.6101 | 3393.77 | 3400.49 | 2613.25 | 3385.6799 | 3399.26 | -1.7 | 3400.5701 | 3399.46 | 3399.1899 | 3399.03 | 3400.28 | -4.58 | 3399.28 | 2431.48 | 3396.8899 | 2238.2 | 3400.1599 | 3399.04 | 3399.54 | 3400.51 | 3399.0901 | 3399.1899 | 3400.5701 | 157933.5901
18.06.2019 19:00 | 3399.0901 | 3399.95 | 3376 | 3399.8 | 2950.1799 | 3398.74 | 3398.5901 | 3399.4399 | 3400.4199 | 3399.8701 | 3400.03 | 3399.77 | 3399.3601 | 3399.6399 | 3367.6499 | 3400.5 | 3399.75 | 3399.3601 | 3399.0601 | 3398.4199 | 3400.02 | 2570.3 | 3399.95 | 3400.55 | 3215.95 | 3399.2 | 3400.7 | 3399.26 | 3394.1699 | 3399.55 | 2140.4199 | 3399.6201 | 3399.05 | -1.48 | 3399.79 | 3399.4199 | 3399.96 | 3398.9199 | 3399.9399 | -4.85 | 3399.6001 | 3044.47 | 3397.6699 | 2280.8501 | 3399.71 | 3399.24 | 3400.4299 | 3400.05 | 3399.4399 | 3400.3701 | 3400.7 | 158917.89
18.06.2019 18:50 | 3400.8701 | 3399.6499 | 3375.8 | 3401.21 | 2854.8701 | 3400.03 | 3400.21 | 3399.5701 | 3397.3201 | 3400.22 | 3399.0701 | 3400.1499 | 3400.1101 | 3400.5701 | 3397.9399 | 3399.3501 | 3400.0701 | 3400.75 | 3399.25 | 3399.9099 | 3399.8501 | 2470.6201 | 3400.1101 | 3401 | 2932.99 | 3399.78 | 3400.26 | 3400.53 | 3394.3701 | 3399.6201 | 1962.9301 | 3377.5601 | 3400.01 | -1.7 | 3399.78 | 3400.1299 | 3399.3501 | 3399.0701 | 3399.74 | -5.27 | 3400.3701 | 3146.8701 | 3396.9299 | 2691.52 | 3399.26 | 3399.5 | 3399.03 | 3398.8301 | 3400.28 | 3400.3701 | 3401.21 | 158790.6117
18.06.2019 18:40 | 3399.3701 | 3399.5701 | 3375.6299 | 3398.6699 | 1710.38 | 3400.51 | 3398.6799 | 3399.1499 | 3400.1399 | 3398.73 | 3399.6399 | 3399.1599 | 3400.23 | 3399.3501 | 3399.78 | 3400.05 | 3399.49 | 3399.6899 | 3397.1299 | 3401.01 | 3400.23 | 1970.14 | 3399.6799 | 3399.5601 | 2643.8601 | 3399.6001 | 3399.55 | 3399.3601 | 3395.29 | 3400.21 | 2094.78 | 3234.5601 | 3399.97 | -1.46 | 3400.03 | 3399.45 | 3399.45 | 3399.96 | 3356.75 | -4.82 | 3399.3601 | 3362.23 | 3397.4299 | 2261.29 | 3399.8101 | 3399.8101 | 3400.1101 | 3396.95 | 3399.03 | 3394.1399 | 3401.01 | 156572.67
18.06.2019 18:30 | 3400.0801 | 3401.1499 | 3375.8401 | 3401.3501 | 1371.8 | 3400.46 | 3400.6201 | 3400.47 | 3399.0801 | 3400 | 3399.75 | 3400.8301 | 3399.9299 | 3399.3 | 3399.8701 | 3399.6001 | 3399.8999 | 3401.1201 | 3399.49 | 3400.0701 | 3398.01 | 2380.0901 | 3399.8899 | 3400.1899 | 2620.6001 | 3400.3501 | 3400.25 | 3401.1101 | 3394.74 | 3400.2 | 1805.8199 | 3251.1299 | 3400.0601 | -1.68 | 3399.8401 | 3399.71 | 3400.79 | 3400.8 | 3125.45 | -4.83 | 3399.76 | 3354.54 | 3397.5901 | 2930.0601 | 3399.9399 | 3400.3999 | 3400.1399 | 3399.53 | 3399.8601 | 3392.01 | 3401.3501 | 156797.0609
18.06.2019 18:20 | 3399.55 | 3399.3101 | 3375.3601 | 3399.1101 | 1196 | 3398.9299 | 3400.6499 | 3399.98 | 3399.5 | 3401.74 | 3399.3301 | 3400.5 | 3400.3999 | 3400.4399 | 1446.02 | 3400.28 | 3399.5601 | 3398.1699 | 3399.5901 | 3399.8401 | 3399.71 | 1930.5 | 3399.8401 | 3398.54 | 2492.03 | 3400.3101 | 3400.5801 | 3399.1201 | 3394.0901 | 3400.3999 | 1507.13 | 3203.0601 | 3400.74 | -1.43 | 3399.6101 | 3400.26 | 3399.6101 | 3398.9399 | 3206.49 | -4.77 | 3399.55 | 2890.6299 | 3396.25 | 2535.22 | 3399.8301 | 3399.6399 | 3399.9299 | 3398.8401 | 3401.29 | 3397.6899 | 3401.74 | 152957.8907
18.06.2019 18:10 | 3400.02 | 3399.04 | 3374.3101 | 3401.8101 | 1737.75 | 3400.4099 | 3400.22 | 3400.6299 | 3399.51 | 3400 | 3400.71 | 3399.4299 | 3398.5901 | 3399.3999 | 214.64 | 3399.79 | 3398.8899 | 3401.3899 | 3380.5901 | 3399.9199 | 3399.73 | 2217.3401 | 3400.1799 | 3399.8301 | 2604.26 | 3399.75 | 3399.54 | 3400.95 | 3394.25 | 3400.1599 | 1868.4 | 2950.45 | 3400.6599 | -1.67 | 3399.6001 | 3399.8101 | 3400.26 | 3400.05 | 3234.8401 | -4.9 | 3399.48 | 3084.99 | 3396.0601 | 2651.3701 | 3399.48 | 3399.1399 | 3398.49 | 3399.05 | 3399.21 | 3351.5 | 3401.8101 | 153049.3099
18.06.2019 18:00 | 3395.6399 | 3399.45 | 3374.3 | 3400.3201 | 1961.53 | 3399.28 | 3400.9199 | 3399.99 | 3399.72 | 3400.95 | 3399.1599 | 3399.99 | 3400.1699 | 3399.1299 | 3289.1201 | 3399.76 | 3399.28 | 3399.1699 | 3398.02 | 3398.74 | 3399.05 | 1736.3101 | 3399.77 | 3399.28 | 3059.1399 | 3399.1101 | 3400.28 | 3399.29 | 3394.27 | 3400.23 | 1611.3101 | 3312.01 | 3398.9299 | -1.49 | 3399.98 | 3400.6399 | 3400.1499 | 3399.3101 | 3387.24 | -4.92 | 3399.7 | 2842.24 | 3397.8799 | 2218.8701 | 3399.98 | 3399.51 | 3399.4099 | 3399.98 | 3400.8601 | 3399.6499 | 3400.95 | 155962.6095
18.06.2019 17:50 | 3388.9099 | 3400.8899 | 3375.2 | 3400.04 | 3021.3301 | 3400.47 | 3400.4099 | 3400.01 | 3399.3999 | 3400.1799 | 3400.0801 | 3400.8 | 3400.53 | 3399.22 | 3156.47 | 3395.8701 | 3399.8799 | 3400.3501 | 3399.95 | 3400.1201 | 3400.04 | 1803.3101 | 3399.45 | 3400.3999 | 3254.6899 | 3400.1001 | 3393.8301 | 3400.3701 | 3393.98 | 3399.51 | 2185.3501 | 3341.6399 | 3399.8101 | -1.7 | 3400.1299 | 3400.3201 | 3399.6299 | 3398.76 | 3400.1299 | -4.93 | 3400.48 | 2492.6299 | 3396.96 | 2089.8 | 3400.3401 | 3398.8799 | 3399.9299 | 3400.79 | 3399.1699 | 3399.5801 | 3400.8899 | 157283.4896
18.06.2019 17:40 | 3331.02 | 3399.6799 | 3375.8601 | 3399.52 | 3092.4399 | 3399.52 | 3399.4399 | 3398.1499 | 3400.1899 | 3399.4099 | 3399.8 | 3399.6299 | 3399.9099 | 3401.0801 | 2987.1499 | 1741.5601 | 3399.03 | 3399.3 | 3399.9399 | 3399.21 | 3397.3 | 1846.5699 | 3400.75 | 3400.6299 | 3196.49 | 3399.8701 | 3394.48 | 3399.3701 | 3395.3899 | 3399.1899 | 2668.27 | 3308.2 | 3400.03 | -1.53 | 3399.4199 | 3398.74 | 3399.6799 | 3399.1899 | 3389.1699 | -4.94 | 3398.97 | 2222.2 | 3398.5801 | 1762.1801 | 3399.6799 | 3399.6201 | 3400.52 | 3397.9099 | 3400.76 | 3400.3301 | 3401.0801 | 155288.8593
18.06.2019 17:30 | 3326.53 | 3398.8101 | 3375.46 | 3400.49 | 3122.5701 | 3399.6599 | 3399.8401 | 3400.1599 | 3399.7 | 3399.1699 | 3400.25 | 3399.3 | 3399.24 | 3399.6399 | 2987.3701 | -2.8 | 3401.01 | 3399.95 | 3399.79 | 3399.6101 | 3399.7 | 1812.15 | 3399.6799 | 3400.22 | 3246.45 | 3399.8899 | 3399.8999 | 3400.5701 | 3394.8601 | 3399.8799 | 2521.22 | 3351.8101 | 3399.48 | -1.73 | 3400.8201 | 3399.2 | 3400.47 | 3398.8 | 3398.8 | -4.94 | 3399.97 | 2568.9399 | 3397.9199 | 1925.13 | 3399.96 | 3398.9399 | 3400.1101 | 3399.3601 | 3398.54 | 3399.23 | 3401.01 | 154011.0798
18.06.2019 17:20 | 3345.3601 | 3400.75 | 3375.4099 | 3398.77 | 3198.52 | 3399.7 | 3400.1201 | 3398.3899 | 3401.1299 | 3400.3201 | 3399.4099 | 3400.05 | 3399.54 | 3400.3899 | 3228.8899 | -3.01 | 3400.4299 | 3399.5601 | 3399.51 | 3399.9399 | 3390.5601 | 1850.63 | 3399.9399 | 3398.79 | 3309.8999 | 3400.6299 | 3398.9299 | 3399.73 | 3394.55 | 3399.8501 | 2844.6101 | 3387.8 | 3400.25 | -1.5 | 3398.72 | 3400.6101 | 3400.52 | 3400.1101 | 3394 | -4.98 | 3400.05 | 2577.1599 | 3398.5901 | 2037.67 | 3400.1299 | 3400.4099 | 3399.79 | 3399.3999 | 3400.5701 | 3400.01 | 3401.1299 | 154920.6099
18.06.2019 17:10 | 3382.54 | 3399.77 | 3374.8 | 3400.49 | 3289.6599 | 3400.05 | 3399.79 | 3401.02 | 3396.27 | 3400.1101 | 3400.6399 | 3399.26 | 3399.3201 | 3399.95 | 3295.8101 | -2.97 | 3399.8501 | 3399.6799 | 3399.8899 | 3399.9399 | 3397.99 | 2053.78 | 3399.3999 | 3400.0901 | 3378.5601 | 3400.1899 | 3398.1899 | 3399.45 | 3394.8501 | 3400.3401 | 2400.5701 | 3392.8 | 3399.4099 | 581.24 | 3399.1799 | 3399.49 | 3400.3601 | 3399.71 | 3358.9199 | -4.96 | 3399.8799 | 2808.77 | 3397.26 | 2389.1499 | 3399.0601 | 3399.73 | 3399.3601 | 3393.5 | 3400.3999 | 3399.6599 | 3401.02 | 156072.1999
18.06.2019 17:00 | 3398.1399 | 3401.0701 | 3372.8799 | 3398.9399 | 3079.48 | 3400.6101 | 3400.3999 | 3400.3501 | 3398.6201 | 3399.0901 | 3401.6101 | 3400.1499 | 3400.46 | 3401.05 | 3302.1499 | -2.96 | 3399.75 | 3399.53 | 3400.8501 | 3400.45 | 3399.6699 | 2405.8799 | 3400.27 | 3399.8899 | 3371.96 | 3399.5801 | 3400.26 | 3399.77 | 3393.5601 | 3398.8501 | 2238.04 | 3398.4099 | 3400.54 | 550.79 | 3400.8101 | 3400.26 | 3400.0801 | 3400.22 | 3380.4199 | -5.5 | 3399.96 | 3059.53 | 3397.95 | 2844.98 | 3400 | 3398.98 | 3400.6001 | 3399.21 | 3398.49 | 3400.4099 | 3401.6101 | 156786.4899
18.06.2019 16:50 | 3398.8501 | 3399.75 | 3375.21 | 3401.6399 | 2777.6499 | 3400.3401 | 3399.24 | 3400.23 | 3399.48 | 3400.3101 | 3399.77 | 3400.8799 | 3399.95 | 3399.97 | 3300.27 | -3.11 | 3400.71 | 3399.96 | 3399.47 | 3401.1599 | 3399.73 | 2699.72 | 3399.53 | 3399.97 | 3379.02 | 3399.6101 | 3399.99 | 3400.1699 | 3394.96 | 3399.9199 | 2376.6599 | 3399.26 | 3399.54 | -1.86 | 3400.6399 | 3399.9399 | 3399.6799 | 3400.22 | 3392.8201 | -5.07 | 3400.78 | 3171.3501 | 3398.1399 | 3234.1799 | 3400.72 | 3400.96 | 3400.23 | 3398.23 | 3401.53 | 3399.4399 | 3401.6399 | 156891.7391
18.06.2019 16:40 | 3393.98 | 3399.47 | 3375.95 | 3399.25 | 2280.7 | 3399.73 | 3400.3401 | 3399.4099 | 3399.47 | 3397.3601 | 3399.8701 | 3397.95 | 3401.3601 | 3399.5 | 3117.0601 | -3.97 | 3399.8 | 3399.8101 | 3398.8999 | 3401.76 | 3400.3 | 2624.6499 | 3400.53 | 3398.6201 | 3229.8501 | 3400.21 | 3400.99 | 3399.9299 | 3394.3501 | 3399.75 | 2254.05 | 3379.9199 | 3401.8999 | 192.41 | 3400.8201 | 3401.6499 | 3399.8501 | 3400.8 | 3355.6001 | -4.95 | 3398.3501 | 3147.1101 | 3396.72 | 3158.1499 | 3399.55 | 3399.1799 | 3400.8101 | 3400.98 | 3399.0901 | 3397.74 | 3401.8999 | 155886.6106
18.06.2019 16:30 | 3399.8899 | 3399.6201 | 3375.3401 | 3400.5 | 2065.1799 | 3399.6899 | 3395.8899 | 3400.04 | 3398.8 | 3397.03 | 3400.4299 | 3399.8101 | 3400.05 | 3399.73 | 3147.8701 | 2813.3601 | 3400.1201 | 3399.1299 | 3380.5601 | 3396.54 | 3399.3999 | 2960.1001 | 3399.71 | 3399.3201 | 2141.4099 | 3400.6399 | 3386.3899 | 3400.9099 | 3396.0601 | 3400.3301 | 2590.99 | 3326.03 | 3398.8301 | -2.64 | 3398.54 | 3399.45 | 3399.99 | 3400.1299 | 2719.45 | -4.9 | 3400.6299 | 3087.52 | 3396.8601 | 3309.73 | 3399.6799 | 3400.46 | 3400.21 | 3397.3301 | 3400.1599 | 3344.4299 | 3400.9099 | 157216.7298
18.06.2019 16:20 | 3397.98 | 3400.3799 | 3375.8301 | 3400.01 | 2228.6201 | 3400.0901 | 3399.3201 | 3400.5601 | 3397.9399 | 3398.51 | 3397.9299 | 3399.9399 | 3399.1599 | 3401.74 | 3323.6599 | 3387.01 | 3400.3501 | 3400.6399 | 3389.9299 | 3399.3 | 3334.46 | 3106.75 | 3400.8701 | 3399.29 | 1706.23 | 3399.8301 | 3395.27 | 3399.51 | 3397.75 | 3399.0701 | 2671.8799 | 3153.55 | 3401.27 |  | 3389.02 | 3400.0801 | 3399.9199 | 3401.1299 | 2545.53 | -4.86 | 3400.5 | 3356.75 | 3397.96 | 3263.6599 | 3400.1599 | 3399.0701 | 3398.74 | 3396.8601 | 3399.8301 | 3358.1499 | 3401.74 | 157767.13
18.06.2019 16:10 | 3396.8799 | 3399.26 | 3375.46 | 3400.23 | 2274.55 | 3400.0801 | 3397.6499 | 3399.55 | 3399.99 | 3399.3201 | 3399.5 | 3399.0801 | 3399.8701 | 3399.96 | 3382.23 | 3375.78 | 3399.1499 | 1964.02 | 3393.4399 | 3398.52 | 3331.6101 | 3245.05 | 3399.4099 | 3397.27 | 2230.9299 | 3399.75 | 3390.74 | 3400.6001 | 3393.0901 | 3400.47 | 2840.8899 | 2575.73 | 3394.4399 |  | 3397.5901 | 3399.48 | 3399.73 | 3399.26 | 2749.1799 | -4.84 | 3400.22 | 3251.99 | 3396.8301 | 3358.5801 | 3399.8601 | 3401.4099 | 3398.6299 | 3396.6299 | 3399.55 | 3380.1101 | 3401.4099 | 156878.71
18.06.2019 16:00 | 3398.0601 | 3400.3401 | 3376.51 | 3400.28 | 2398.54 | 3399.3899 | 3401.3799 | 3399.1499 | 3399.1201 | 3401.25 | 3397.8301 | 3399.77 | 3398.5901 | 3400.74 | 3396.1101 | 3394.9099 | 3400.1299 | -2.38 | 3393.98 | 3398.52 | 3298.5701 | 3349.3201 | 3399.6101 | 3397.47 | 2205.73 | 3398.3899 | 3400.3601 | 3399.1101 | 3396.27 | 3400.1899 | 3080.24 | 2894.1499 | 3400.9099 | -0.49 | 3398.4399 | 3400.76 | 3400.1399 | 3400.77 | 2906.5801 | -4.72 | 3400.24 | 3204.4199 | 3396.8401 | 3395.3301 | 3398.9099 | 3399.8999 | 3400.23 | 3398.51 | 3400.8701 | 3378.2 | 3401.3799 | 155847.4701
18.06.2019 15:50 | 3396.6299 | 3400.03 | 3375.4299 | 3397.8501 | 2823.73 | 3400.22 | 3399.4099 | 3399.9299 | 3399.99 | 3398.54 | 3399.3301 | 3399.1201 | 3400.3201 | 3398.2 | 3389.49 | 3398.3899 | 3398.76 | -2.26 | 3397.3799 | 3399.8501 | 3397.3401 | 3236.7 | 3399.51 | 3400.3301 | 2419.1599 | 3400.76 | 3398.0901 | 3400.7 | 3392.51 | 3399.8999 | 3097.24 | 2839.22 | 3393.47 | -2.22 | 3399.4299 | 3399.74 | 3400.3201 | 3398.79 | 3176.73 | -4.74 | 3398.96 | 3360.6599 | 3396.3999 | 3381.96 | 3401.1101 | 3400.55 | 3398.77 | 3400.6299 | 3400.1201 | 3392.3899 | 3401.1101 | 156844.8696
18.06.2019 15:40 | 3398.24 | 3399.78 | 3374.6001 | 3400.1499 | 2895.01 | 3400.25 | 3399.3799 | 3400.6001 | 3400.77 | 3400.9099 | 3398.97 | 3399.99 | 3400.6499 | 3401.52 | 3353.6001 | 3393.46 | 3400.1201 | -10.39 | 3399.8999 | 3400.1499 | 3399.5901 | 3268.27 | 3399.24 | 3400.3301 | 2534.8301 | 3401.1499 | 3400.8401 | 3399.01 | 3394.3601 | 3397.9199 | 2956.8899 | 3137.9299 | 3399.3899 | -1.84 | 3400.4299 | 3398.79 | 3398.6299 | 3400.5801 | 3266.47 | -4.83 | 3400.98 | 3364.8701 | 3395.7 | 3395.1899 | 3398.76 | 3398.78 | 3399.5701 | 3399.27 | 3395.8 | 3393.23 | 3401.52 | 157297.7899
18.06.2019 15:30 | 3398.8101 | 3399.5 | 3374.8401 | 3400.48 | 2930.01 | 3399.8201 | 3400.8501 | 3398.73 | 3398.5901 | 3398.74 | 3400.1899 | 3400.1699 | 3401.05 | 3400.8 | 3364.72 | 3395.78 | 3398.9399 | 2234.53 | 3400.3701 | 3400.1899 | 3399.23 | 3296.4199 | 3400.5 | 3399.5701 | 2498.51 | 3400.45 | 3399.76 | 3400.0901 | 3396.1899 | 3399.3701 | 3136.71 | 3126.8301 | 3400.55 | -2.16 | 3399.4299 | 3399.98 | 3399.1799 | 3401.3301 | 3352.3701 | -4.86 | 3400.0901 | 3350.27 | 3397.53 | 3395.1299 | 3400.3601 | 3400.1599 | 3401.21 | 3400.1101 | 3401.02 | 3397.6299 | 3401.3301 | 159840.0706
18.06.2019 15:20 | 3398.22 | 3401.27 | 3375.53 | 3401.5801 | 2905.1399 | 3399.5801 | 3400.28 | 3400.6499 | 3400.52 | 3400.1299 | 3398.8101 | 3401.9299 | 3399.55 | 3398.71 | 3360.3 | 3389.29 | 3400.1001 | 3400.04 | 3397.28 | 3400.8601 | 3399.6001 | 3343.75 | 3399.78 | 3400.6499 | 2643.9099 | 3399.5701 | 3400.6201 | 3401.45 | 3393.96 | 3401.1399 | 3247.6201 | 3255.28 | 3055.7 | -2.24 | 3399.6699 | 3399.8601 | 3399.1101 | 3398.21 | 3289.1499 | -5.45 | 3400.3101 | 3312.3 | 3397.3 | 3384.74 | 3400.7 | 3398.5901 | 3398.95 | 3399.47 | 3400 | 3398.21 | 3401.9299 | 160941.6804
18.06.2019 15:10 | 3394.71 | 3398.95 | 3375.1299 | 3399.1399 | 2623.1799 | 3399.3899 | 3398.2 | 3399.1101 | 3399.7 | 3399.6699 | 3397.79 | 3397.26 | 3399.3 | 3398.7 | 3312.05 | 3364.6399 | 3399.3201 | 3398.26 | 3391.3301 | 3397.1201 | 3389.26 | 3105.9299 | 3401.3 | 3398.71 | 2569.3201 | 3399.27 | 3395.3301 | 3399.6201 | 3396.1201 | 3399.4399 | 3025.02 | 3203.26 | -5.09 | 61.21 | 3399.8 | 3401.6499 | 3400.6799 | 3399.8999 | 3059.8899 | -4.91 | 3399.6299 | 3363.73 | 3395.4299 | 3369.27 | 3400.73 | 3400.28 | 3400.4399 | 3400.0701 | 3398.28 | 3387.5601 | 3401.6499 | 156754.0796
18.06.2019 15:00 | 3390.9099 | 3398.78 | 3375.6101 | 3400.1699 | 2599.1101 | 3399.76 | 3399.6201 | 3400.3501 | 3398.54 | 3401.1201 | 3400.99 | 3400.1599 | 3400.79 | 3400.4099 | 3312.74 | 3384.73 | 3400.8201 | 3401.1299 | 3391.1399 | 3399.1001 | 3387.1201 | 3109.4099 | 3399.3201 | 3396.23 | 2519.96 | 3401.1101 | 3394.45 | 3399.24 | 3391.3999 | 3399.1399 | 2955.1001 | 3111.21 | -2.15 | 293.66 | 3400.3701 | 3400.21 | 3399.8601 | 3398.79 | 2962.4099 | -4.88 | 3399.79 | 3380.0801 | 3394.75 | 3366.3701 | 3400.1399 | 3400.2 | 3398.6499 | 3399.76 | 3400.9399 | 3373.9399 | 3401.1299 | 156682.5602
18.06.2019 14:50 | 3375.1699 | 3400.46 | 3375.1599 | 3399.6599 | 3002.8601 | 3398.6299 | 3396.1799 | 3399.78 | 3399.8999 | 3396.3501 | 3399.3101 | 3396.76 | 3400.1699 | 3399.74 | 3262.73 | 3252.2 | 3399.24 | 3394.8 | 3397.1001 | 3399.0601 | 3243.05 | 3181.8501 | 3400.4399 | 3394.79 | 2959.8301 | 3399.0601 | 3372.4399 | 3398.75 | 3396.8999 | 3396.55 | 3210.4399 | 3079.01 | -2.36 | -2.45 | 3390.8799 | 3397.78 | 3398.6699 | 3400.4099 | 3108.74 | -4.8 | 3398.52 | 3374.6599 | 3395.0901 | 3365.02 | 3399.3601 | 3401.1599 | 3400.1799 | 3399.48 | 3399.27 | 3386.8501 | 3401.1599 | 157284.8297
18.06.2019 14:40 | 3388.1699 | 3399.25 | 3376.1101 | 3399 | 3164.54 | 3399.5601 | 3393.53 | 3399.6201 | 3399.6399 | 3400.5801 | 3399.8301 | 3402.3 | 3397.79 | 3399.55 | 3328.1799 | 3364.29 | 3396.3101 | 3397.95 | 3397.8201 | 3399.78 | 3387.74 | 3284.54 | 3400.1399 | 3400.53 | 2850.02 | 3399.22 | 3381.54 | 3400.8201 | 3396.3999 | 3398.5901 | 3256.6499 | 2959.8401 | -9.01 |  | 3400.3601 | 3399.3501 | 3399.52 | 3401.72 | 3208.8101 | -4.83 | 3400.0801 | 3385.3 | 3398.99 | 3381.97 | 3399.26 | 3399.5601 | 3399.75 | 3400.73 | 3398.28 | 3397.4399 | 3402.3 | 157877.1109
18.06.2019 14:30 | 3389.5 | 3399.0601 | 3375.1799 | 3398.75 | 3184.49 | 3400.3401 | 3395.1101 | 3398.96 | 3399.6399 | 3397.1201 | 3399.48 | 3399.0701 | 3400.5801 | 3400 | 3208.5901 | 3242.97 | 3399.99 | 3394.9399 | 3398.8799 | 3399.23 | 3385.01 | 3363.5801 | 3399.04 | 3399.5801 | 3099.54 | 3401.3701 | 3382.79 | 3400.3401 | 3392.6299 | 3398.1299 | 3358.9199 | 2992.2 | 1409.4399 | -1.17 | 3398.1499 | 3398.1001 | 3401.01 | 3399.3201 | 3300.3601 | -4.84 | 3399.9099 | 3262.23 | 3397.8201 | 3379.1799 | 3400.3899 | 3400.8601 | 3398.7 | 3399.6201 | 3399.6101 | 3397.1599 | 3401.3701 | 159490.8604
18.06.2019 14:20 | 3395.1001 | 3399.52 | 3376.76 | 3401.8401 | 3318.97 | 3399.71 | 3399.29 | 3400.0601 | 3399.49 | 3398.8701 | 3399.54 | 3400.29 | 3399.0801 | 3399.8999 | 3380.73 | 3385.55 | 3398.6899 | 3401.98 | 3398.1899 | 3400.3799 | 3333.8301 | 3376.47 | 3399.6101 | 3397.1899 | 3165.8999 | 3399.21 | 3398.8101 | 3399.6899 | 3395.7 | 3399.98 | 3333.3401 | 2660.6499 | 3399.1599 | -1.26 | 3399.6899 | 3397.5801 | 3397.98 | 3399.99 | 3328.3501 | -4.82 | 3398.3601 | 3304.1399 | 3399.6899 | 3372.6201 | 3399.71 | 3397.8301 | 3399.6699 | 3399.5 | 3400.79 | 3397.8601 | 3401.98 | 161701.1602
18.06.2019 14:10 | 3393.8 | 3399.03 | 3376.3301 | 3398.5601 | 3239.1799 | 3400.5 | 3399.4099 | 3400.9399 | 3399.79 | 3400.4199 | 3400 | 3399.28 | 3399 | 3400.8501 | 3363.1699 | 3398.54 | 3400.4199 | 3398.47 | 3398.54 | 3400.5901 | 3389.8601 | 3388.21 | 3400.49 | 3400.8401 | 3275.0601 | 3398.77 | 3398.5701 | 3400.51 | 3396.29 | 3396.97 | 3242.8201 | 2941.3899 | 3400.8301 | -1.17 | 3401.2 | 3400.52 | 3396.6399 | 3399.9099 | 3358.24 | -4.83 | 3399.5701 | 3345.5901 | 3400.1399 | 3397.25 | 3400.5901 | 3400.6201 | 3399.28 | 3398.8899 | 3400.55 | 3398.9199 | 3401.2 | 162089.3403
18.06.2019 14:00 | 3384.9399 | 3397.7 | 3377.02 | 3400.5701 | 3242.1599 | 3399.8999 | 3400.0901 | 3400 | 3399.6001 | 3399.45 | 3399.02 | 3397.53 | 3398.8701 | 3393.1299 | 3336.8799 | 3369.49 | 3400.26 | 3400.28 | 3399.74 | 3399.1599 | 3311.6399 | 3319.8501 | 3399.79 | 3397.9199 | 3208.6499 | 3401.5801 | 3395.8701 | 3400.5601 | 3398.78 | 3398.8899 | 3347.5701 | 3053.9199 | 3399.23 | -1.27 | 3284.3401 | 3399.2 | 3399.96 | 3402.3899 | 3378.96 | -4.86 | 3396.76 | 3290.21 | 3398.7 | 3371.1001 | 3400.5901 | 3399.29 | 3400.75 | 3400.8301 | 3398.0701 | 3398.97 | 3402.3899 | 161844.0299
18.06.2019 13:50 | 3394.76 | 3400.1299 | 3378.47 | 3399.8101 | 3331.8601 | 3400.4099 | 3398.9099 | 3399.6399 | 3399.99 | 3402.6101 | 3400.71 | 3400.8701 | 3400.3 | 3398.98 | 3335.98 | 3353.7 | 3398.98 | 3400 | 3401.3701 | 3401.22 | 3354.48 | 3371.3201 | 3401.03 | 3398.5901 | 3258.4299 | 3398.74 | 3397.04 | 3398.3799 | 3398.05 | 3398.0601 | 3379.6101 | 3337.76 | 3400.1599 | -1.16 | 3399.21 | 3398.4199 | 3399.51 | 3399.3899 | 3390.3701 | -5.32 | 3399.98 | 3320.8799 | 3398.79 | 3386.95 | 3400.8301 | 3401.55 | 3400.95 | 3399.8101 | 3399.25 | 3398.97 | 3402.6101 | 162578.73
18.06.2019 13:40 | 3396.05 | 3400.3899 | 3376.8701 | 3398.49 | 3287.27 | 3399.23 | 3397.5701 | 3400.8501 | 3400.24 | 3397.4399 | 3398.5701 | 3397.7 | 3398.6101 | 3400.5 | 3349.6001 | 3372.9299 | 3400.75 | 3392.47 | 3397.8201 | 3399.6499 | 3398.9199 | 3393.02 | 3398.6101 | 3397.96 | 3128.8 | 3400.05 | 3389.1399 | 3402.6001 | 3393.96 | 3401.7 | 3354.78 | 3339.1201 | 3399.3101 | -1.24 | 3400.73 | 3398.3501 | 3399.46 | 3397.5901 | 3171.8501 | -5.04 | 3399.55 | 3369.01 | 3397.3601 | 3390.29 | 3398.1101 | 3399.0601 | 3397.3601 | 3399.8401 | 3399.6001 | 3391.8799 | 3402.6001 | 162264.7312
18.06.2019 13:30 | 3391.3101 | 3400.4199 | 3377.3501 | 3401.05 | 3269.23 | 3400.8999 | 3397.26 | 3399.74 | 3400.1101 | 3399.3101 | 3400.22 | 3400.4399 | 3399.6399 | 3398.5801 | 3259.8501 | 3382.8799 | 3398.97 | 3393.98 | 3397.0701 | 3399.28 | 3398.6499 | 3399.0701 | 3400.3501 | 3400.3899 | 2756.96 | 3400.8201 | 3394.73 | 3398 | 3395.8501 | 3399.2 | 3360.5 | 3389.5901 | 3398.01 | -1.12 | 3399.23 | 3400.26 | 3398.3601 | 3398.47 | 3206.8899 | -4.86 | 3400.1101 | 3383.6499 | 3398.03 | 3378.3999 | 3400.8 | 3398.21 | 3399.8999 | 3398.48 | 3396.6899 | 3385.6599 | 3401.05 | 161896.8699
18.06.2019 13:20 | 3397.96 | 3400.02 | 3377.95 | 3399.8201 | 3337.79 | 3399.3 | 3397.3799 | 3398.8799 | 3400.8201 | 3398.9299 | 3399.49 | 3398.9399 | 3399.7 | 3401.27 | 3375.02 | 3397.45 | 3399.99 | 3398.47 | 3399.25 | 3400.98 | 3395.6799 | 3392.8101 | 3401.03 | 3398.3899 | 3174.02 | 3398.51 | 3400.3401 | 3399.8601 | 3398.6599 | 3399.26 | 3360.4199 | 3349.98 | 3401.1201 | 1.79 | 3398.02 | 3400.3501 | 3399.3899 | 3400.76 | 3267.4299 | -4.88 | 3399.74 | 3376.72 | 3400.47 | 3383.9399 | 3399.97 | 3400.6399 | 3400.24 | 3398.79 | 3399.6599 | 3391.3701 | 3401.27 | 162563.8895
18.06.2019 13:10 | 3398.55 | 3398.8201 | 3377.77 | 3400.3799 | 3337.21 | 3292.46 | 3395.8201 | 3401.3401 | 3400.1899 | 3399.05 | 3400 | 3399.55 | 3401.1299 | 3400.1201 | 3390.5701 | 3397.1599 | 3400.1201 | 3400.5801 | 3398.99 | 3397.9099 | 3398.97 | 3394.79 | 3398.5601 | 3400.25 | 3088.9299 | 3400.5701 | 3396.6001 | 3399.4199 | 3395.22 | 3398.9399 | 3387.0601 | 3391.6299 | 3398.73 | 400.5 | 3400.9199 | 3400.74 | 3399.27 | 3400.3601 | 3355.7 | -4.88 | 3400.9399 | 3396.95 | 3397.6399 | 3400.75 | 3401.04 | 3399.3101 | 3399.8201 | 3401.76 | 3398.96 | 3398.46 | 3401.76 | 162985.63
18.06.2019 13:00 | 3400.01 | 3297.8 | 3376.3201 | 3397.6201 | 3280.55 | 3399.71 | 3399.47 | 3399.21 | 3397.4099 | 3399.21 | 3398.46 | 3398.1599 | 3397.8 | 3398.51 | 3397.52 | 3394.2 | 3399.6101 | 3399.1399 | 3398.1699 | 3400.3101 | 3399.99 | 3385.3799 | 3398.6201 | 3398.23 | 3342.9199 | 3402.0701 | 3399.6101 | 3400.3999 | 3394.3301 | 3399.8201 | 3348.1399 | 3389 | 3400.01 | -1.21 | 3399.0701 | 3399.0601 | 3401.0801 | 3398.6399 | 3386.9199 | -4.92 | 3399.97 | 3396.75 | 3397.51 | 3388.1399 | 3399.49 | 3399.26 | 3400.0901 | 3398.79 | 3399.4099 | 3400.23 | 3402.0701 | 162745.9899
18.06.2019 12:50 | 3399.4199 | 3399.6299 | 3375.3899 | 3399.72 | 3222.1201 | 3400.5 | 3400.4199 | 3399.24 | 3400.0701 | 3400.71 | 3399.8201 | 3401.4199 | 3396.8101 | 3401.1399 | 3385.3999 | 3400.5801 | 3401.26 | 3400.3799 | 3400.8501 | 3401.96 | 3399.8701 | 3385.5901 | 3399.8201 | 3401.96 | 3378.9099 | 3398.28 | 3400.29 | 3400.28 | 3392.3999 | 3400.0901 | 3383.8301 | 3397.9299 | 3400.1299 | -2.56 | 3400.6899 | 3398.8401 | 3399.01 | 3400.0601 | 3399.3201 | -5.03 | 3400.3101 | 3396.76 | 3396.6499 | 3394.6499 | 3400.27 | 3399.3999 | 3399.75 | 3397.0901 | 3399.6299 | 3399.9299 | 3401.96 | 162900.9896
18.06.2019 12:40 | 3401.04 | 3399.77 | 3372.27 | 3399.54 | 3327.22 | 3398.97 | 3399.6201 | 3400.79 | 3399.23 | 3400.6001 | 3399.98 | 3398.8799 | 3400.28 | 3399.25 | 3399.6899 | 3398.1001 | 3398.99 | 3400.6599 | 3398.76 | 3399.3999 | 3400.8701 | 3391.55 | 3400.9199 | 3398.6101 | 3381.73 | 3401.05 | 3399.6799 | 3398.95 | 3392.24 | 3398.3999 | 3395.8501 | 3400.1699 | 3398.3899 | -3.25 | 3399.78 | 3401.74 | 3398.25 | 3395.3501 | 3398.1699 | -5.73 | 3400.98 | 3396.8799 | 3396.98 | 3397.54 | 3399.76 | 3399.8401 | 3399.8201 | 3401.29 | 3402.05 | 3398.02 | 3402.05 | 163028.9201
18.06.2019 12:30 | 3400.25 | 3401.03 | 3376.49 | 3400.29 | 3328.76 | 3400.73 | 3401.3401 | 3396.0801 | 3400.3101 | 3398.8401 | 3399.6899 | 3401.6899 | 3397.96 | 3396.6699 | 3385.55 | 3391.97 | 3401.74 | 3400.6201 | 3401.54 | 3401.3701 | 3399.3101 | 3377.72 | 3399.22 | 3399.4399 | 3396.05 | 3397.5601 | 3395.22 | 3399.4399 | 3395.8999 | 3400.4099 | 3394.8 | 3400.6599 | 3398.8301 |  | 3398.6001 | 3399.3601 | 3399.8899 | 3398.1799 | 3400.3799 | -5 | 3398.8999 | 3398.6399 | 3396.6799 | 3391.8701 | 3399.25 | 3399.0601 | 3401.1799 | 3397.3999 | 3399.3401 | 3399.24 | 3401.74 | 163010.45
18.06.2019 12:20 | 3398.6499 | 3399.0901 | 3371.46 | 3399.6101 | 3371.47 | 3398.9399 | 3398.46 | 3401.0901 | 3399.7 | 3400.2 | 3149.03 | 3399.0601 | 3400.3799 | 3396.5801 | 1956.61 | 3400.2 | 3398.5701 | 3401.95 | 3399.3799 | 3399.3201 | 3401.1399 | 3393.8101 | 3399.55 | 3398.7 | 3390.4199 | 3402.3701 | 3399.27 | 3399.8601 | 3394.1699 | 3399.55 | 3396.1201 | 3396.3401 | 3400.03 | -1.26 | 3400.3201 | 3397.1599 | 3400.0801 | 3399.6101 | 3395.95 | -5.01 | 3398.6201 | 3398.52 | 3397.99 | 3400.0601 | 3401.6599 | 3402.04 | 3400.3601 | 3399.4399 | 3399.1101 | 3398.24 | 3402.3701 | 161393.9706
18.06.2019 12:10 | 3400.54 | 3400.26 | 3376.1599 | 3400.95 | 3393.1899 | 3401.1299 | 3401.1599 | 3400.3501 | 3400.6201 | 3400.24 | -6.73 | 3397.73 | 3399.6201 | 3399.1101 | -3.59 | 3400.1799 | 3400.6299 | 3398.77 | 3400.3201 | 3400.8501 | 3400.05 | 3397.3201 | 3401.8999 | 3401.25 | 3396.0601 | 3399.21 | 3399.55 | 3399.1699 | 3395.0601 | 3401.29 | 3396.8 | 3400.0601 | 3398.04 | -1.43 | 3399.78 | 3402.0601 | 3399.6599 | 3398.21 | 3399.96 | -4.98 | 3399.9199 | 3397.8201 | 3398.29 | 3398.8899 | 3397.8999 | 3399.6101 | 3400.8701 | 3397.8701 | 3399.72 | 3400.5601 | 3402.0601 | 156331.9604
18.06.2019 12:00 | 3400.3899 | 3401.73 | 3375.5801 | 3400.0601 | 3398.1599 | 3400.6201 | 3400.1699 | 3399.21 | 3400.21 | 3399.48 | -2.92 | 3400.6399 | 3400.23 | 3403.3899 | -3.13 | 3400.5601 | 3400.74 | 3398.7 | 3399.23 | 3401.46 | 3398.9299 | 3398.8501 | 3397.3799 | 3399.77 | 3255.8201 | 3398.8799 | 3402.8401 | 3402.6699 | 3396.26 | 3399.9299 | 3395.4099 | 3400.0801 | 3400.48 | -3.62 | 3399.51 | 3397.96 | 3400.0801 | 3399.8501 | 3398.6899 | -5 | 3400.6399 | 3398.4199 | 3397.1799 | 3395.1599 | 3401.26 | 3399.3301 | 3401.3301 | 3400.8401 | 3399.8999 | 3400.49 | 3403.3899 | 156203.8293
18.06.2019 11:50 | 3401.27 | 3399.3101 | 3376.01 | 3399.73 | 3380.97 | 3401.05 | 3400.4099 | 3400.4099 | 3399.95 | 3401.5701 | -3.16 | 3401.4099 | 3400.53 | 3398.46 | -3.08 | 3398.3 | 3400.1201 | 3400.8601 | 3399.5801 | 3400.4399 | 3400.24 | 3380.1399 | 3400.0601 | 3399.6599 | 3262.96 | 3399.8601 | 3398.1399 | 3399.21 | 3394.1599 | 3400.74 | 3384.8301 | 3398.72 | 3399.8899 | -12.44 | 3400.79 | 3400.0701 | 3401.47 | 3401.04 | 3398.24 | -5.71 | 3399.8701 | 3400.3301 | 3398.6699 | 3400.52 | 3399.6201 | 3398.26 | 3398.5601 | 3399.8401 | 3400.51 | 3399.6599 | 3401.5701 | 156152.0502
18.06.2019 11:40 | 3399.76 | 3400.51 | 3375.6399 | 3399.3999 | 3387.03 | 3399.6399 | 3400.0601 | 3400.5901 | 3400.71 | 3400.8401 | -3.44 | 3399.8301 | 3401 | 3401.1699 | -3.41 | 3399.3799 | 3400.3 | 3401.05 | 3398.5801 | 3399.3799 | 3399.5701 | 3392.22 | 3399.75 | 3400.5 | 3218.25 | 3401.9299 | 3400.8201 | 3401.22 | 3394.3201 | 3399.3899 | 3398.4199 | 3400.5601 | 3400.4399 | -5.14 | 3399.8 | 3400.8 | 3399.6899 | 3398.6799 | 3397.77 | -4.77 | 3401.29 | 3398.8501 | 3396.2 | 3397.1599 | 3400.78 | 3396.6001 | 3402.03 | 3400.3799 | 3399.8799 | 3399.6299 | 3402.03 | 156145.0396
18.06.2019 11:30 | 3400.25 | 3401.71 | 3375.97 | 3401.23 | 3379.8 | 3401.24 | 3400.1399 | 3400.1499 | 3399.8601 | 3399.76 | -8.99 | 3399.54 | 3400 | 3401.3 | -2.66 | 3396.9099 | 3400.3301 | 3400.3301 | 3400.5901 | 3399.71 | 3400.01 | 3399.6101 | 3399.9299 | 3398.6399 | 3351.74 | 3400.73 | 3399.4199 | 3401.5601 | 3393.8899 | 3399.6101 | 3391.1399 | 3397.6001 | 3397.3601 |  | 3400.4099 | 3399.1699 | 3399.96 | 3399.1699 | 3397.8999 | -4.63 | 3399.1101 | 3378.3501 | 3398.97 | 3394.8401 | 3400.3301 | 3397.8 | 3399.1899 | 3400.55 | 3399.9299 | 3399.54 | 3401.71 | 156239
18.06.2019 11:20 | 3398.96 | 3400.1101 | 3376.21 | 3400.6299 | 3345.6599 | 3399.24 | 3400.5901 | 3400.25 | 3400.21 | 3400.3601 | -12.06 | 3401.6399 | 3400.7 | 3399.25 | -2.83 | 3401.0801 | 3400.28 | 3398.8301 | 3398.1399 | 3399.04 | 3400.26 | 3391.97 | 3399.99 | 3400.5601 | 3398.26 | 3400.48 | 3399.73 | 3399.5701 | 3395.46 | 3400.8899 | 3378.3401 | 3399.6201 | 3400.0801 |  | 3399.8101 | 3401.28 | 3400.1101 | 3395.6201 | 3399.3601 | -4.65 | 3398.6599 | 3399.1201 | 3400.75 | 3394.6201 | 3400.05 | 3389.75 | 3399.6001 | 3399.1699 | 3401.8999 | 3398.22 | 3401.8999 | 156244.8706
18.06.2019 11:10 | 3400.4399 | 3398.6799 | 3378.9099 | 3400.51 | 3396.6499 | 3400.04 | 3399.46 | 3400.6899 | 3399.8301 | 3399.8999 | -11.67 | 3401.3301 | 3400.27 | 3399.0601 | -2.69 | 3399.77 | 3399.3799 | 3396.24 | 3400.6399 | 3400.1299 | 3400.4299 | 3387.8501 | 3400.27 | 3399.3201 | 3399.4199 | 3399.6299 | 3401.2 | 3399.6399 | 3391.4299 | 3400.1799 | 3363.99 | 3398.8501 | 3401.76 |  | 3400.4299 | 3400.53 | 3399.98 | 3385.05 | 3397.9199 | -4.7 | 3402.1101 | 3398.97 | 3396.9199 | 3397.1799 | 3399.8501 | 3398.0701 | 3401.3999 | 3400.5901 | 3400.3799 | 3400.5801 | 3402.1101 | 156276.7991
18.06.2019 11:00 | 3400.1201 | 3401.1399 | 3375.72 | 3400.0701 | 3398.79 | 3399.98 | 3400.1599 | 3399.78 | 3398.1499 | 3400.98 | 1530.11 | 3398.3501 | 3397.03 | 3395.8 | -2.95 | 3399.73 | 3401.22 | 3401.78 | 3400.29 | 3399.3601 | 3400.23 | 3396.9099 | 3398.97 | 3400.52 | 3399.49 | 3399.8899 | 3399.8301 | 3399.26 | 2679.95 | 3400.01 | 3392.3301 | 3399.45 | 3399.5 |  | 3398.6499 | 3399.3301 | 3399.6101 | 3397.02 | 3400.98 | -5.55 | 3399.24 | 3399.9199 | 3396.73 | 3398.75 | 3400.6799 | 3396.9299 | 3398.02 | 3399.2 | 3400 | 3399.6399 | 3401.78 | 157141.0997
18.06.2019 10:50 | 3399.51 | 3399.6299 | 3374.7 | 3400.3601 | 3399.95 | 3400.45 | 3400.04 | 3399.9099 | 3400.46 | 3401.49 | 3401.1499 | 3399.8401 | 3400.3701 | 3399.2 | -2.91 | 3398.6699 | 3398.9299 | 3399.51 | 3399.1201 | 3401.1201 | 3399.23 | 3398.1399 | 3401 | 3400.45 | 3400.26 | 3399.8999 | 3399.1299 | 3400.52 | -10.45 | 3400.4199 | 3392.75 | 3400.1799 | 3401.1899 |  | 3399.54 | 3400.8401 | 3399.97 | 3399.02 | 3399.9199 | -4.77 | 3401.03 | 3398.99 | 3393.9099 | 3398.6399 | 3400.21 | 3402.2 | 3400.6201 | 3400.3401 | 3401.27 | 3400.3101 | 3402.2 | 156346.2594
18.06.2019 10:40 | 3401.1001 | 3400.6101 | 3373.96 | 3400.28 | 3392.1799 | 3399.4399 | 3400.0701 | 3399.3799 | 3399.98 | 3398.01 | 3401.1101 | 3400.6799 | 3399.3899 | 3398.22 | 1087.38 | 3398.1001 | 3398.75 | 3397.3999 | 3398.1001 | 3399.28 | 3399.25 | 3395.5 | 3399.7 | 3400.3 | 3399.47 | 3400.96 | 3400.21 | 3401.3799 | 2307.6101 | 3400.48 | 3391.3999 | 3397.54 | 3398.6799 |  | 3400.3201 | 3399.1899 | 3400.27 | 3400.8701 | 3399.52 | -4.83 | 3398.8999 | 3398.8201 | 3398.0901 | 3398.27 | 3401.4299 | 3400.05 | 3401.0901 | 3400.4099 | 3399.6899 | 3399.98 | 3401.4299 | 159727.9699
18.06.2019 10:30 | 3398.96 | 3399.01 | 3372.3401 | 3391.3101 | 3399.9299 | 3398.52 | 3399.7 | 3402.3999 | 3397.8799 | 3392.1899 | 3398.8301 | 3396.45 | 3395.76 | 3403.3 | 55.64 | 3399.8701 | 3400.7 | 3400.52 | 3399.24 | 3398.9299 | 3400.3999 | 3394.27 | 3400.0801 | 3399.5701 | 3397.3701 | 3399.5901 | 3399.8201 | 3398.4099 | 3395.72 | 3397.25 | 3395.3301 | 3401.3601 | 3402.01 |  | 3399.6899 | 3400.4199 | 3400.5 | 3398.5 | 3398.8101 | -4.76 | 3399.1699 | 3396.95 | 3399.78 | 3399.26 | 3398.6499 | 3396.1699 | 3399.48 | 3400.0701 | 3399.1599 | 3397.97 | 3403.3 | 159762.4799
18.06.2019 10:20 | 3400.24 | 3399.8201 | 3375.3201 | 3399.6001 | 3398.76 | 3400.5701 | 3399.96 | 3398.6799 | 3398.4099 | 3399.97 | 3402.3301 | 3399.8301 | 3400.71 | 3393.6299 | -3.45 | 3398.0801 | 3397.3401 | 3400.45 | 3398.78 | 3400.52 | 3400.4299 | 3394.3301 | 3400.0701 | 3396.4299 | 3396.3701 | 3399.8899 | 3395.8101 | 3397.8401 | 3389.46 | 3397.4199 | 3395.3301 | 3391.23 | 3399.72 |  | 3400.4299 | 3400.47 | 3399.3601 | 3401.24 | 3399.79 | -5.66 | 3400.5801 | 3266.26 | 3399.7 | 3391.8899 | 3399.6001 | 3399.3 | 3400.6101 | 3397.8201 | 3399.6001 | 3399.26 | 3402.3301 | 159564.1307
18.06.2019 10:10 | 3390.8401 | 3400.6699 | 3372.1299 | 3398.8101 | 3397.8401 | 3398.22 | 3398.1101 | 3400.77 | 3396.8101 | 3398.8501 | 3398.3999 | 3400.0801 | 3400.8201 | 3401.6899 | -10.41 | 3397.77 | 3399.1201 | 3396.1799 | 3399.6699 | 3397.9399 | 3398.48 | 3397.55 | 3399.9399 | 3396.3101 | 3388.3899 | 3399.6001 | 3400.28 | 3400.8201 | 3392.71 | 3398.1899 | 3399.6599 | 3399.1499 | 3399.4399 |  | 3392.95 | 3401.01 | 3396.76 | 3398.95 | 3396.1799 | -4.84 | 3399.5801 | 3392.6899 | 3396.74 | 3396.74 | 3400.5 | 3398.8701 | 3399.03 | 3395.6001 | 3400.8701 | 3399.26 | 3401.6899 | 159665.7202
18.06.2019 10:00 | 3398.6799 | 3400.9299 | 3377.3 | 3397.9199 | 3400.24 | 3401.6201 | 3399.8101 | 3398.8601 | 3400.97 | 3398.3799 | 3400.25 | 3400.1399 | 3398.1201 | 3399.8301 | -10.28 | 3399.8401 | 3401.3101 | 3400.4199 | 3400.0901 | 3400.8101 | 3399.8401 | 3394.6101 | 3400.6599 | 3396.5601 | 3395.1499 | 3400.8701 | 3400.21 | 3397.72 | 3392.73 | 3396.4099 | 3397.3799 | 3400.6001 | 3400.1699 |  | 3392.0701 | 3400.4099 | 3398.49 | 3400.45 | 3399.98 | -4.8 | 3401.3601 | 3372.9299 | 3398.02 | 3382.79 | 3399.6101 | 3402.3899 | 3400.6001 | 3400.8701 | 3400.3201 | 3400.49 | 3402.3899 | 159684.1304
18.06.2019 09:50 | 3394.45 | 3399.24 | 3375.71 | 3402.51 | 3397.72 | 3400.4299 | 3397.8999 | 3397.52 | 3398.98 | 3397.46 | 3400.5601 | 3399.3601 | 3400.8601 | 3399.95 | -10.86 | 3398.02 | 3399.95 | 3399.75 | 3400.3799 | 3399.3 | 3399.1201 | 3392.26 | 3399.8201 | 3400.05 | 3398.75 | 3400.71 | 3396.48 | 3398.8701 | 3392.9099 | 3396.03 | 3391.8701 | 3399.6101 | 3399.51 |  | 3396.8 | 3399.5701 | 3388.46 | 3399.95 | 3400.99 | -4.77 | 3401.3201 | 3314.99 | 3397.51 | 3385.49 | 3400.0701 | 3399.45 | 3398.21 | 3397.72 | 3400.75 | 3400.5601 | 3402.51 | 159592.2504
18.06.2019 09:40 | 3398.46 | 3401.3601 | 3376.1699 | 3395.5601 | 3395.2 | 3399.2 | 3397.49 | 3400.1899 | 3397.04 | 3396.23 | 3400.51 | 3398.96 | 3399.53 | 3399.74 | -9.65 | 3393.0801 | 3400.74 | 3399.1399 | 3400.3899 | 3400.5 | 3399.6101 | 3394.9199 | 3399.3 | 3401.29 | 3391.48 | 3399.4099 | 3398.3799 | 3399.21 | 396.26 | 3398.1101 | 3393.8799 | 3401.27 | 3400.8899 |  | 3400.2 | 3399.6001 | 3401.28 | 3399.8101 | 3395.3999 | -5.58 | 3399.0701 | 3338.22 | 3398.74 | 3388.8899 | 3400.9099 | 3400.49 | 3401.23 | 3397.97 | 3400.75 | 3399.9399 | 3401.3601 | 156630.7693
18.06.2019 09:30 | 3396.47 | 3401.04 | 3374.72 | 3399.1499 | 3396.1899 | 3400.2 | 3397.47 | 3399.48 | 3399.26 | 3402.53 | 3400.9099 | 3399.1201 | 3399.27 | 3402.25 | -9.77 | 3397.3701 | 3399.6799 | 3401.4299 | 3399.24 | 3398.52 | 3399.52 | 3394.98 | 3399.0601 | 3399.3501 | 3381.1201 | 3400.75 | 3400.5 | 3401.2 | -2.28 | 3400.51 | 3397.53 | 3397.3799 | 3399.5701 |  | 3398.27 | 3400.4299 | 3396.1499 | 3400.6399 | 3398.25 | -4.69 | 3401.02 | 3386.0901 | 3398.8799 | 3393.1101 | 3400.29 | 3400.77 | 3399.1799 | 3398.53 | 3397.6299 | 3398.3301 | 3402.53 | 156286.5998
18.06.2019 09:20 | 3399.55 | 3399.02 | 3375.21 | 3397.8601 | 3393.5701 | 3402.52 | 3395.8601 | 3400.6699 | 3399.03 | 3396.79 | 3401 | 3394.51 | 3401.8701 | 3401.52 | -9.44 | 3390.75 | 3400.1499 | 3400.8501 | 3400.8301 | 3400.52 | 3400.1399 | 3390.23 | 3400.04 | 3399.0801 | 3391.99 | 3399.27 | 3386.77 | 3398.5 | -1.55 | 3400.3899 | 3392.4099 | 3399.45 | 3398.46 |  | 3400.3601 | 3398.5901 | 3400.4399 | 3399.26 | 3395.99 | -4.67 | 3399.8201 | 3385.9399 | 3400.95 | 3391.9299 | 3399.3701 | 3400.72 | 3402.1399 | 3398.53 | 3400.5901 | 3399.8 | 3402.52 | 156267.5805
18.06.2019 09:10 | 3387.3799 | 3402.48 | 3370.7 | 3400.3401 | 3031.4099 | 3400.6299 | 3397.6899 | 3398.8701 | 3397.52 | 3399.47 | 3402.4299 | 3399.7 | 3400.8701 | 3388.97 | -9.53 | 3397.99 | 3400.97 | 3399.76 | 3401.26 | 3402.27 | 3376.8899 | 3339.22 | 3399.28 | 3398.8 | 3400.1499 | 3400.3301 | 3396.79 | 3400.28 | -2.75 | 3398.1899 | 3083.8301 | 3399.73 | 3399.4199 |  | 3399.6299 | 3400.21 | 3398.1201 | 3399.75 | 3393.01 | -5.14 | 3402.3401 | 3385 | 3400.97 | 3388.8899 | 3400.4299 | 3401.79 | 3400.72 | 3395.27 | 3398.96 | 3400.4299 | 3402.48 | 155521.7194
18.06.2019 09:00 | 3114.29 | 3400.9399 | 3377.8201 | 3399.26 | 2616.1599 | 3400.8201 | 3400.21 | 3396.02 | 3400.3501 | 3399.4399 | 3399.8799 | 3400.1699 | 3172.96 | 3398.74 | -9.62 | 3400.6101 | 3399.47 | 3399.3401 | 3400.28 | 3400.6499 | 3387.9099 | 1846.5699 | 1088.99 | 3400.4099 | 2860.73 | 3400.6399 | 3395.8601 | 3400.3799 | -1.57 | 3396.6399 | 1803.5601 | 3129.22 | 3400.22 |  | 3399.7 | 3400.0601 | 3396.4099 | 3399.8301 | 3399.48 | -4.16 | 3400 | 2984.51 | 3397.04 | 2694.03 | 3401.6799 | 3400.0601 | 3400.1399 | 3400.49 | 3401.1201 | 3399.5901 | 3401.6799 | 147647.3296
18.06.2019 08:50 | 3285.6599 | 3398.8 | 3376.6699 | 3392.3301 | 2250.28 | 3400.22 | 3399.01 | 3400.1101 | 3400.4399 | 3399.46 | 3400.9199 | 3400.0901 | 3134.6899 | 3391.3401 | 210.12 | 3398.6101 | 3399.5801 | 3400.1499 | 3400.96 | 3401.1001 | 3378.1599 | 2129.03 | 472.32 | 3400.1201 | 2802.76 | 3400.8201 | 3227.1399 | 3400.76 | -2.04 | 3400.6499 | 1571.33 | 3171.4199 | 3399.4299 |  | 3400.4099 | 3400.1699 | 3400.3201 | 3401.28 | 3399.5 | -3.83 | 3401.23 | 2359.71 | 3400.45 | 2211.8799 | 3399.9299 | 3400.03 | 3400.4099 | 3400.0701 | 3400.52 | 3400.26 | 3401.28 | 145764.7796
18.06.2019 08:40 | 3352.6001 | 3401.75 | 3378.3401 | 3397.6799 | 1667.77 | 3398.3301 | 3400.3899 | 3400.72 | 3399.8401 | 3397.6201 | 3399.6201 | 3399.6001 | 3032.6499 | 3399.01 | 723.52 | 2856.27 | 3400.8101 | 3397.8799 | 3400.6799 | 3400.5801 | 3391.5801 | 1797.12 | 3399.53 | 3400.3799 | 2626.75 | 3401.26 | 2903.3701 | 3394.6799 | -1.37 | 3401.3601 | 1645.51 | 3308.04 | 3399.48 |  | 3399.95 | 3399.3601 | 3399.48 | 3399.8201 | 3399.5701 | -3.81 | 3399.97 | 1813.58 | 3399.24 | 1847.33 | 3400.8799 | 3399.3501 | 3400.75 | 3399.5701 | 3397.1699 | 3400.76 | 3401.75 | 146526.3206
18.06.2019 08:30 | 3399.8701 | 3399.8999 | 3377.3 | 3399.54 | 1550.95 | 3400.25 | 3397.97 | 3401.6499 | 3400.1399 | 3400.0701 | 3399.55 | 3401.21 | 2812.52 | 3395.1499 | 1511.66 | 3397.6899 | 3400.3899 | 3400.72 | 3399.5701 | 3399.1101 | 3397.8 | 2025.66 | 3399.27 | 3400.3201 | 2240.78 | 3401.8701 | 3388.4199 | 3362.3101 | -2.55 | 3402.48 | 1549.6 | 2911.5701 | 3400.8701 |  | 3400.3101 | 3399.0701 | 3401.73 | 3385.8701 | 3392.1001 | -4.7 | 3399.1899 | 2557.96 | 3397.8999 | 2305.5601 | 3401.28 | 3399.55 | 3399.8 | 3399.6299 | 3400.8999 | 3399.0701 | 3402.48 | 148558.8304
18.06.2019 08:20 | 3397.78 | 3401.3101 | 3377.27 | 3398.27 | 1795.54 | 3389.1499 | 3398.76 | 3399.45 | 3400.1499 | 3398.76 | 3400.3701 | 3399.3401 | 2980.5801 | 3402.6599 | 2884.8401 | 3350.6201 | 3399.4399 | 3397.96 | 3400.79 | 3401.8799 | 3397.1799 | 1525.66 | 3399.1699 | 3399.3 | 2978.96 | 3398.48 | 3399.45 | 3348.8999 | -1.64 | 3399.24 | 1317.16 | 3310.71 | 3398.8601 |  | 3398.8401 | 3399.27 | 3398.5901 | 3076.8799 | 3394.4099 | -4.03 | 3400.95 | 2573.99 | 3401.9099 | 2061.5901 | 3399.6001 | 3399.3899 | 3399.9099 | 3401.1399 | 3398.8401 | 3400.8999 | 3402.6599 | 150148.5297
18.06.2019 08:10 | 3400.55 | 3398.9099 | 3374.01 | 3400.6799 | 1110.58 | 3395.5901 | 3401.2 | 3400.3701 | 3400.25 | 3400.0701 | 3391.1001 | 3399.9099 | 3135.27 | 3400.8999 | 3291.6499 | 3372.6499 | 3401.47 | 3400.0801 | 3400.3701 | 3397.8999 | 3391.0801 | 953.89 | 3400.8 | 3401.75 | 2024.41 | 3399.3701 | 3400.78 | 3400.6599 | -2.33 | 3399.3899 | 1015.79 | 2920.26 | 3400.5901 |  | 3401.8101 | 3400.8 | 3401.5 | 3386.3301 | 3225.5701 | -3.99 | 3401.0701 | 3018.3601 | 3398.6299 | 2306 | 3399.8201 | 3399.3701 | 3400.9299 | 3400.1101 | 3400.22 | 3399.99 | 3401.8101 | 148716.4706
18.06.2019 08:00 | 3399.6799 | 3399.7 | 3375.79 | 3401.3101 | 1125.46 | 3395.6201 | 3400.46 | 3398.95 | 3399.28 | 3399.99 | 3394.5801 | 3400.6899 | 3206.01 | 3352.76 | 2745.73 | 3123.0701 | 3400.3601 | 3399.9299 | 3398.3401 | 3399.72 | 2629.03 | 1275.62 | 3401 | 3400.1899 | 1429.54 | 3400.9399 | 3394.8799 | 3396.1001 | -2.82 | 3399.1699 | 1354.02 | 1963.99 | 3400.0701 |  | 3395.8401 | 3400.3 | 3398.9199 | 3401.25 | 2675.0801 | -4.15 | 3384.1101 | 2555.6799 | 3400.3899 | 1944.66 | 3398.8101 | 3400.6499 | 3399.3101 | 3399.73 | 3400.1299 | 3398.1899 | 3401.3101 | 144908.06
18.06.2019 07:50 | 3398.6201 | 3400.55 | 3376.79 | 3392.3401 | 1766.36 | 3400.02 | 3399.5 | 3399.5 | 3399.55 | 3399.8701 | 3397.27 | 3400.6201 | 2254.05 | 3394.6499 | 2759.1201 | 3320.3899 | 3398.1001 | 3400.98 | 3400.72 | 3399.1101 | 2454.53 | 2676.3 | 3398.8899 | 3400.3701 | 1750.8101 | 3400.29 | 3398.75 | 3382.55 | -2.8 | 3401.53 | 2317.5801 | 2162.73 | 3401.03 |  | 3386.2 | 3399.6201 | 3400.28 | 3012.76 | 2692.97 | -4.76 | 3397.27 | 2811.99 | 3397.5701 | 2523.3601 | 3400.6101 | 3397.5 | 3400.52 | 3400.3899 | 3400.4299 | 3399.96 | 3401.53 | 148017.3412
18.06.2019 07:40 | 3400.4099 | 3398.9299 | 3376.49 | 3400.02 | 3263.1899 | 3398.1201 | 3400.6599 | 3401.3799 | 3401.2 | 3401.3999 | 3398.5701 | 3399.1499 | 2822.04 | 3400.1001 | 3174.6599 | 3391.6799 | 3397.25 | 3400.4199 | 3399.6001 | 3399.2 | 3130.4099 | 3380.7 | 3399.6299 | 3397.9399 | 2660.22 | 3399.5801 | 3399.75 | 3395.4099 | -1.94 | 3400.76 | 3358.1001 | 2596.46 | 3399.95 |  | 3395.25 | 3400.6799 | 3400.8501 | 1653.77 | 3012.25 | -4.31 | 3397.79 | 3347.3799 | 3402.8701 | 3351.8 | 3398.75 | 2661.9299 | 3398.21 | 3400.6899 | 3400.3799 | 3393.6201 | 3402.8701 | 153953.3491
18.06.2019 07:30 | 3352.3301 | 3400.6001 | 3375.6201 | 3399.52 | 3339.6799 | 3401.6299 | 3398.72 | 3399.5701 | 3400.1299 | 3399.5601 | 3402.04 | 3398.7 | 3397.27 | 3387.4199 | 3061.4299 | 3193.25 | 3401.78 | 3398.95 | 3398.1299 | 3401.5901 | 3398.96 | 3372.76 | 3399.6399 | 3399.8401 | 3196.3201 | 3398.9099 | 3398.3701 | 3391.96 | -2.28 | 3399.6499 | 3359.47 | 3243.23 | 3398.8 |  | 3400.8501 | 3398.77 | 3398.54 | 817.25 | 3262.28 | -3.99 | 3403.3401 | 3334.9299 | 3210.3 | 3298.4099 | 3401.1499 | 1516.5601 | 3400.48 | 3398.3 | 3399.1001 | 3397.6299 | 3403.3401 | 153697.45
18.06.2019 07:20 | 3399.98 | 3402.3501 | 3375.8401 | 3399.76 | 2661.6399 | 3083.4399 | 3399.6699 | 3399.22 | 3399.1201 | 3399.1001 | 3397.5701 | 3398.77 | 3398.1299 | 3278.4199 | 3285.05 | 3398.3101 | 3400.54 | 3399.1399 | 3401.3601 | 3365.28 | 3401.4399 | 3041.51 | 3398.9199 | 3401.5601 | 3358.54 | 3399.99 | 3399.7 | 3398.8501 | -1.85 | 3399.8 | 1605.3 | 3401.78 | 3399.21 |  | 3400.9399 | 3400.0801 | 3400.3999 | 1350.97 | 3249.3401 | -4.93 | 3400.4099 | 3394.02 | 2970.1299 | 3335.4299 | 3399.8899 | 1966.39 | 3401.3999 | 3400.78 | 3399.4399 | 3400.5901 | 3402.3501 | 152112.7199
18.06.2019 07:10 | 3399.8799 | 3397.02 | 3374.6399 | 3398.8101 | 952.09 | 3263.8601 | 3399.3999 | 3400.8 | 3401.01 | 3400.54 | 3396.4199 | 3399.49 | 3395.3899 | 3398.52 | 3355.3101 | 3399.05 | 3399.1699 | 3399.73 | 3391.45 | 3391.71 | 3399.6101 | 2837.46 | 3400.4099 | 3399.25 | 1739.8101 | 3399.99 | 3399.1201 | 3400.0601 | -3.09 | 3400.5801 | 1497.51 | 2984.8701 | 3400.3301 |  | 3399.77 | 3399.24 | 3401 | 2496.8401 | 3007.9199 | -3.99 | 3399.02 | 3240.3601 | 3376.1499 | 3014.96 | 3398.9099 | 3305.6101 | 3399.6599 | 3399.72 | 3399.77 | 3398.75 | 3401.01 | 150603.8902
18.06.2019 07:00 | 3399.6499 | 3399.3101 | 3374.04 | 3399.5701 | 1534.15 | 3398.3501 | 3401.0901 | 3399.7 | 3397.3301 | 3399.0601 | 3400.74 | 3399.9399 | 3399.04 | 3399.46 | 3049.9199 | 3400.03 | 3399.72 | 3400.5 | 3399.73 | 3399.21 | 3398.78 | 2629.8301 | 3400 | 3400.3 | 2076.49 | 3398.8899 | 3401.1899 | 3398.7 | -2.24 | 3398.7 | 2103.8899 | 2904.74 | 3400.78 |  | 3399.5601 | 3401.21 | 3399.3501 | 3142.4299 | 3277.3999 | -3.98 | 3400.21 | 2767.45 | 3397.55 | 2593.8501 | 3399.6499 | 3359.77 | 3399.27 | 3399.8101 | 3399.48 | 3400.0901 | 3401.21 | 151793.69
18.06.2019 06:50 | 3400.5901 | 3400.76 | 3375.4299 | 3399.47 | 2083.6299 | 3400.26 | 3400.1899 | 3400.0701 | 3400.47 | 3401.8101 | 3398.72 | 3400.1001 | 3398.8701 | 3399.2 | 3392.51 | 3398.6101 | 3398.9299 | 3399.6599 | 3398.72 | 3400.03 | 3399.3301 | 3058.9399 | 3399.28 | 3399.0901 | 2305.8601 | 3400.8601 | 3397.3 | 3399.52 | -2.18 | 3400.8 | 2684.02 | 3095.3601 | 3400.6599 |  | 3399.22 | 3400.29 | 3400.1699 | 2646.74 | 3370.52 | -3.99 | 3398.6201 | 3315.03 | 3399.05 | 3269.3999 | 3399.8999 | 3392.8999 | 3399.4099 | 3400.1001 | 3400.9199 | 3400.21 | 3401.8101 | 154975.3603
18.06.2019 06:40 | 3400.1599 | 3398.54 | 3376.03 | 3400.22 | 2931.6499 | 3399.23 | 3399.8799 | 3400.3799 | 3401.25 | 3399.1699 | 3399.1201 | 3399.4099 | 3400.22 | 3404.23 | 3399.5701 | 3399.8101 | 3398.3301 | 3400.3201 | 3396.47 | 3397.71 | 3398.0601 | 3398.8 | 3400.4299 | 3399.0901 | 3258.22 | 3399.8101 | 3400.3701 | 3401 | -1.91 | 3400.8101 | 3380.6499 | 3384.9299 | 3398.8899 |  | 3398.54 | 3399.29 | 3400.4399 | 29.86 | 3396.9099 | -4.75 | 3373.01 | 3400.28 | 3341.76 | 3399 | 3400.1299 | 1797.8101 | 3398.47 | 3400.47 | 3399.6899 | 3397.47 | 3404.23 | 154049.2295
18.06.2019 06:30 | 3401.05 | 3400.4199 | 3373.7 | 3401.1201 | 3363.8401 | 3400.49 | 3399.77 | 3401.6101 | 3398.77 | 3401.02 | 3401.8799 | 3400.3101 | 3401.3 | 2590.97 | 3400.46 | 3400.0801 | 3362.8899 | 3400.21 | 3399.53 | 3401.49 | 3400.1699 | 3143.1101 | 3400.03 | 3401.9099 | 3397.47 | 3401.0701 | 3400.1101 | 3401.3 | -1.99 | 3401.46 | 3211.5 | 3397.97 | 3399.96 |  | 3401.46 | 3400.1599 | 3401.04 | -10.18 | 3397.27 | -3.96 | 3400.8601 | 3400.6499 | 3037.99 | 3390.6699 | 3399.77 | -12.95 | 3401.24 | 3396.1699 | 3399.8899 | 3399.6799 | 3401.9099 | 151254.7398
18.06.2019 06:20 | 3398.95 | 3400.55 | 3378.1899 | 3401.0801 | 3399.6299 | 3400.4299 | 3400.6599 | 3399.95 | 3399.53 | 3400.6201 | 3399.0701 | 3400.8601 | 3399.24 | 429.53 | 3376.96 | 3400 | 3400.4199 | 3401.23 | 3400.8799 | 3399.8301 | 3400.26 | 2811.29 | 3400.77 | 3398.9199 | 3400.99 | 3400.1499 | 3399.74 | 3400.25 | -1.75 | 3401.1201 | 3374.1201 | 3401.25 | 3400.8301 |  | 3399.8301 | 3400.95 | 3399.7 | -10.71 | 3401.0901 | -3.91 | 3350.98 | 3174.1599 | 2704.1799 | 2618.28 | 3400.3799 | 95.29 | 3399.3999 | 3401.6899 | 3400.6001 | 3400.4199 | 3401.6899 | 147707.8797
18.06.2019 06:10 | 3396.04 | 3400.26 | 3374.45 | 3399.1001 | 3400.1599 | 3400.75 | 3400.6499 | 3400.3301 | 3401.71 | 3399.3899 | 3398.9099 | 3399.5 | 3399.8799 | 3292.3401 | 3177.73 | 3398.6499 | 3398.5701 | 3399.79 | 3401.03 | 3399.8999 | 3399.4399 | 3106.1699 | 3400.3701 | 3399.73 | 3399.9099 | 3400.0601 | 3400.49 | 3399.26 | -2.19 | 3399.6899 | 3399.96 | 3399.9199 | 3399.9099 |  | 3399.3401 | 3399.75 | 3400.6899 | 10.46 | 3399.4399 | -4.66 | 3394.73 | 2622.8899 | 1914.9399 | 2323.8301 | 3400.28 | 511.73 | 3399.78 | 3399.8201 | 3399.76 | 3399.47 | 3401.71 | 149514.1093
18.06.2019 06:00 | 3392.05 | 3399.3701 | 3375.49 | 3397.98 | 3304.5801 | 3397.8601 | 3399.26 | 3399.5701 | 3399.72 | 3399.5801 | 3398.8899 | 3399.01 | 3398.9399 | 3297.6899 | 3373.5701 | 3397.55 | 3399.0901 | 3399.01 | 3397.3101 | 3398.55 | 3399.3799 | 2232.5701 | 3399.1299 | 3398.5901 | 3399.8899 | 3399.0701 | 3399.1399 | 3398.3 | -2.38 | 3398.8101 | 2787.51 | 3400.1599 | 3400.1299 |  | 3398.28 | 3399.4399 | 3399.3501 | 253.58 | 3399.99 | -3.9 | 3398.9299 | 3210.8799 | 3392.6499 | 2929.8 | 3398.6201 | 447.63 | 3398.72 | 3399.9099 | 3399.9099 | 3399.3701 | 3400.1599 | 150958.5301
18.06.2019 05:50 | 3400.3899 | 3398.1799 | 3374.24 | 3401.54 | 3386.6599 | 3399.6001 | 3401.1101 | 3400.1499 | 3398.8799 | 3401.72 | 3400.6699 | 3400.9299 | 3398.76 | 3399.9299 | 3399.0601 | 3399.5801 | 3399.03 | 3399.8401 | 3398.53 | 3398.78 | 3399.27 | 3168.01 | 3398.8401 | 3400.1299 | 3399.0701 | 3399.71 | 3400.04 | 3400.72 | -2.2 | 3400.6101 | 2624.78 | 3398.9399 | 3399.76 |  | 3399.6799 | 3400.0901 | 3400.26 | 326.18 | 3398.74 | -4.03 | 3398.6599 | 3398.98 | 3399.29 | 3340.24 | 3399.6499 | 1815.28 | 3398.1201 | 3398.46 | 3400.6899 | 3397.98 | 3401.72 | 154013.5298
18.06.2019 05:40 | 3378.1101 | 3400.98 | 3375.3401 | 3400 | 3398.76 | 3400.1101 | 3400.3 | 3400.73 | 3398.5 | 3399.74 | 3400.23 | 3400.1299 | 3400.3501 | 3400.55 | 3401.01 | 3400.24 | 3400.9199 | 3400.1499 | 3400.8201 | 3401.6001 | 3399.8601 | 3381.6499 | 3400.6299 | 3401.6399 | 3398.8999 | 3398.9099 | 3400.6899 | 3400.1899 | -2.02 | 3399.25 | 3391.25 | 3399.22 | 3400.4399 |  | 3401.6101 | 3399.8401 | 3399.1299 | 607.58 | 3398.72 | -3.98 | 3401.24 | 3393.4199 | 3399.3501 | 3381.8501 | 3399.0801 | 2918.6399 | 3401.6599 | 3399.6001 | 3399.46 | 3400.78 | 3401.6599 | 156427.1599
18.06.2019 05:30 | 3390.8601 | 3399.6899 | 3378.53 | 3399.75 | 3396.6299 | 3399.8301 | 3400.6699 | 3400.3501 | 3402.1299 | 3399.6299 | 3400 | 3399.6001 | 3400.72 | 3398.1699 | 3398.5601 | 3399.8501 | 3399.2 | 3398.5901 | 3400.77 | 3398.78 | 3400.6899 | 3305.48 | 3399.72 | 3398.77 | 3394.78 | 3400.9199 | 3399.28 | 3399.4199 | -3.45 | 3399.3301 | 3393.3701 | 3400.8 | 3399 |  | 3399.27 | 3399.55 | 3397.23 | 1421.17 | 3401.95 | -4.89 | 3399.3101 | 3376.1001 | 3400.0801 | 3092.6699 | 3400.9199 | 3213.8201 | 3400.47 | 3401.98 | 3401.0701 | 3401.9399 | 3402.1299 | 157153.0603
18.06.2019 05:20 | 3398.26 | 3399.6299 | 3373.3101 | 3400.3201 | 3389.1899 | 3400.25 | 3399.9199 | 3398.8501 | 3400.9299 | 3400.1899 | 3398.97 | 3401.8799 | 3398.25 | 3399.1299 | 3399.8101 | 3398.78 | 3399.27 | 3400.72 | 3399.1699 | 3399.8101 | 3399.8401 | 2817.26 | 3399.1299 | 3399.0701 | 3400.77 | 3399.02 | 3399.4199 | 3399.5801 | -1.86 | 3399.45 | 3195.98 | 3400.23 | 3401.53 |  | 3399.9199 | 3400.1499 | 3399.6001 | 3024.45 | 3400.1899 | -4.12 | 3399.1201 | 3397.3501 | 3399.4299 | 3380.74 | 3398.6799 | 3398.96 | 3398.8301 | 3399.46 | 3398.95 | 3398.74 | 3401.8799 | 158556.5095
18.06.2019 05:10 | 3094.47 | 3399.22 | 3374.9099 | 3399.1899 | 3392.8999 | 3399.1599 | 3398.26 | 3400.7 | 3398.8101 | 3399.23 | 3399.1499 | 3398.71 | 3399.04 | 3399.8201 | 3399.8101 | 3399.6299 | 3399.6101 | 3398.45 | 3399.97 | 3399.21 | 3399.8701 | 3030.7 | 3399.3899 | 3399.8701 | 3393.6899 | 3399.0801 | 3375.1599 | 3398.98 | -2.48 | 3398.8501 | 3332.5801 | 3399.6499 | 3399.6699 |  | 3400.04 | 3399.29 | 3399.98 | 3390.21 | 3399.5601 | -3.96 | 3398.8899 | 3266.52 | 3399.72 | 2891.1201 | 3399.45 | 3399.6201 | 3399.6699 | 3400.1101 | 3401.46 | 3400.3899 | 3401.46 | 158317.3295
18.06.2019 05:00 | 3353.22 | 3398.9099 | 3375.3301 | 3400.45 | 3399.46 | 3398.8101 | 3399 | 3399.98 | 3399.1101 | 3400.0701 | 3399.26 | 3398.46 | 3400.3501 | 3398.72 | 3396.3301 | 3398.95 | 3398.9099 | 3400.3101 | 3399.54 | 3399.21 | 3399.5 | 3344.8 | 3399.4199 | 3399.3201 | 3399.74 | 3399.3701 | 3398.6899 | 3400.6699 | -1.95 | 3400.55 | 3399.53 | 3399.74 | 3397.9399 |  | 3399.23 | 3397.9299 | 3399.97 | 3398.6899 | 3399.6899 | -4.59 | 3399.1799 | 3353.4199 | 3398.1799 | 3281.1399 | 3399.4399 | 3398.6599 | 3399.1399 | 3399.1001 | 3397.5901 | 3398.8701 | 3400.6699 | 159467.3396
18.06.2019 04:50 | 3397.3899 | 3400.05 | 3374.0801 | 3400.0801 | 3399.6399 | 3399.2 | 3398.2 | 3399.03 | 3399.1799 | 3399.5 | 3399.21 | 3400.5601 | 3398.24 | 3400.3401 | 3400.0701 | 3400.5701 | 3400.0901 | 3399.21 | 3398.9199 | 3399.3799 | 3399.47 | 3398.1899 | 3399.8401 | 3398.98 | 3399.74 | 3399.3 | 3399.77 | 3399.0901 | -2.85 | 3399.1699 | 3399.27 | 3399.47 | 3401.6399 |  | 3399.7 | 3401.05 | 3398.8501 | 3399.4099 | 3399.3899 | -4.11 | 3399.6499 | 3399.79 | 3399.8101 | 3390.1499 | 3398.8601 | 3399.3201 | 3399.98 | 3398.76 | 3401.28 | 3398.9299 | 3401.6399 | 159734.8398
18.06.2019 04:40 | 3398.71 | 3398.3899 | 3375.7 | 3398.3 | 3399.6201 | 3400.25 | 3399.78 | 3399.1799 | 3399.8899 | 3400.28 | 3399.9299 | 3400.49 | 3399.97 | 3398.01 | 3399.6101 | 3399.8799 | 3399.97 | 3400.5 | 3399.49 | 3398.77 | 3399.1399 | 3399.6499 | 3401.8 | 3400.4099 | 3399.72 | 3399.3601 | 3396.8101 | 3398.7 | -2.02 | 3399.3101 | 3399.74 | 3399.52 | 3399.8701 |  | 3399.48 | 3400.04 | 3399.4099 | 3400.1001 | 3399.1001 | -3.95 | 3400.6201 | 3399.4099 | 3397.7 | 3399.78 | 3400.6201 | 3399.77 | 3399.0601 | 3400.0801 | 3400.5901 | 3399.4299 | 3401.8 | 159749.9702
18.06.2019 04:30 | 3400.6299 | 3401.0701 | 3374.97 | 3399.7 | 3399.5 | 3399.5901 | 3399.3701 | 3399.9099 | 3399.74 | 3399.76 | 3398.3701 | 3397.6799 | 3397.96 | 3399.4199 | 3398.96 | 3399.9099 | 3398.1899 | 3399.74 | 3400.0801 | 3398.9099 | 3399.96 | 3399.6499 | 3399.27 | 3399.6399 | 3399.4399 | 3399.5701 | 3398.3899 | 3400.4299 | -2.71 | 3400.45 | 3399.8799 | 3400.29 | 3398.9199 |  | 3399.6299 | 3398.53 | 3399.7 | 3396.6499 | 3399.6101 | -3.93 | 3398.49 | 3398.78 | 3398.5 | 3397.04 | 3399.55 | 3398.04 | 3399.21 | 3399.76 | 3399.05 | 3399.6101 | 3401.0701 | 159734.8593
18.06.2019 04:20 | 3396.55 | 3399.5 | 3377.6399 | 3400.9399 | 3401.1499 | 3399.3601 | 3400.3 | 3400.3601 | 3399.9199 | 3400.8301 | 3400.8701 | 3400.8899 | 3400.3999 | 3402.3701 | 3401.8701 | 3400.6599 | 3401.0601 | 3399.6799 | 3400.1399 | 3400.72 | 3400.22 | 3399.8799 | 2420.6599 | 3400.8501 | 3400.8799 | 3399.9099 | 3400.6001 | 3400.1399 | -1.98 | 3399.45 | 3398.6101 | 3400.3701 | 3400.1001 |  | 3400.0901 | 3401.23 | 3399.6599 | 3400.79 | 3400.5701 | -4.7 | 3401.5901 | 3398.3701 | 3399.98 | 3399.8501 | 3399.1499 | 3398.1299 | 3400.77 | 3400.8301 | 3401.26 | 3400.99 | 3402.3701 | 158803.4601
18.06.2019 04:10 | 3402.1599 | 3400.05 | 3377.99 | 3401.52 | 3398.8601 | 3399.97 | 3401.96 | 3400.46 | 3401.1599 | 3400.3 | 3400.3401 | 3401.52 | 3399.9199 | 3397.72 | 3398.0801 | 3396.1001 | 3400.1499 | 3401.4299 | 3401.0701 | 3399.9099 | 3399.96 | 3398.51 | -13.05 | 3399.4399 | 3397.7 | 3400.6001 | 3399.01 | 3399.8 | -2.89 | 3401.0801 | 3396.8301 | 3399.8899 | 3401.4399 |  | 3400.8501 | 3400.23 | 3400.6799 | 3399.24 | 3399.3201 | -4 | 3399.52 | 3399.8201 | 3401.05 | 3399.25 | 3400.24 | 3401.05 | 3399.52 | 3400.26 | 3400.3601 | 3400.2 | 3402.1599 | 156356.5803
18.06.2019 04:00 | 3396.21 | 3401.05 | 3377.3201 | 3401.02 | 3399.1799 | 3401.05 | 3398.1499 | 3400.75 | 3398.71 | 3400.53 | 3400.0601 | 3400.95 | 3400.73 | 3401.3101 | 3400.3 | 3400.2 | 3399.6201 | 3402.05 | 3399.29 | 3400.54 | 3399.7 | 3399.24 | 2613.29 | 3400.1599 | 3399.9099 | 3401.2 | 3398.1201 | 3401.3799 | -2.09 | 3401.5801 | 3400.27 | 3400.25 | 3400.99 |  | 3399.22 | 3401.8799 | 3401.04 | 3399.21 | 3400.46 | -4.01 | 3400.52 | 3398.4199 | 3400.48 | 3399.2 | 3401.9299 | 3398.27 | 3401.28 | 3400.54 | 3400.1799 | 3399.24 | 3402.05 | 158990.8797
18.06.2019 03:50 | 3399.4399 | 3400.5601 | 3375.96 | 3400.5 | 3395.95 | 3399.53 | 3399.5 | 3400.05 | 3400.4199 | 3401.3601 | 3400.8301 | 3400.1799 | 3401.8799 | 3398.5801 | 3400.1399 | 3399.47 | 3399.8701 | 3400.76 | 3401.04 | 3401.46 | 3400.74 | 3398.6899 | 3399.1101 | 3399.5601 | 3399.3701 | 3400.01 | 3399.49 | 3402.1399 | -2.67 | 3400.1299 | 3395.9199 | 3400.05 | 3400.27 |  | 3400.22 | 3400.6201 | 3400.6799 | 3399.29 | 3399.24 | -4.7 | 3399.95 | 3399.6599 | 3398.78 | 3395.8999 | 3400.1101 | 3400.6299 | 3400.8701 | 3400.21 | 3400.1101 | 3399.8301 | 3402.1399 | 159761.6901
18.06.2019 03:40 | 3400.54 | 3400.8301 | 3376.1699 | 3401.55 | 3400.1799 | 3401.53 | 3401.01 | 3400.6201 | 3400.8999 | 3400 | 3399.1599 | 3400.3501 | 3401.1299 | 3402.3201 | 3397.6499 | 3399.3501 | 3401.28 | 3400.5 | 3399.4199 | 3399.1799 | 3399.8701 | 3400.73 | 3399.75 | 3400.1101 | 3399.8401 | 3400.1001 | 3399.25 | 3399.9199 | -2.11 | 3400.6799 | 3399.8201 | 3400.24 | 3400.8201 |  | 3399.8201 | 3399.26 | 3399.2 | 3402.05 | 3398.5 | -4.06 | 3400.55 | 3397.4399 | 3400.3501 | 3398.8999 | 3400.3601 | 3399.6699 | 3400.1299 | 3400.4199 | 3400.0601 | 3399.8201 | 3402.3201 | 159775.1603
18.06.2019 03:30 | 3399.55 | 3400.45 | 3375.9199 | 3400.46 | 3397.1899 | 3401.02 | 3398.72 | 3401.1499 | 3400.3301 | 3400.54 | 1288.09 | 3400.1399 | 3400.1499 | 3399.6201 | 3397.98 | 3399.3899 | 3400.1599 | 3400.78 | 3401.1599 | 3400.3701 | 3400.22 | 3398.02 | 3399.6899 | 3400.2 | 3400.53 | 3401.9199 | 3400.4199 | 3400.8601 | -2.91 | 3398.8201 | 3399.3301 | 3400.54 | 3399.8101 |  | 3399.5801 | 3400.96 | 3401.9299 | 3399.5801 | 3400.3101 | -4.37 | 3401.04 | 3399.45 | 3398.01 | 3399.46 | 3401.1899 | 3400.6399 | 3400.3301 | 3400.49 | 3401.46 | 3400.8899 | 3401.9299 | 157661.5695
18.06.2019 03:20 | 3399.25 | 3401.48 | 3375.7 | 3400.6201 | 3397.8799 | 3400.3999 | 3399.25 | 3400.6399 | 3399.95 | 3400.27 | -9.95 | 3400.1001 | 3401.1799 | 3399.6001 | 3401.25 | 3396.76 | 3400.49 | 3400.6699 | 3399.78 | 3400.4199 | 3400.1001 | 3398.8501 | 3400.48 | 3400.23 | 3398.79 | 3400.9399 | 3399.3201 | 3401.3999 | -2.16 | 3400.9399 | 3397.1001 | 3399.6499 | 3401.23 |  | 3400.51 | 3401.3799 | 3399.9199 | 3399.76 | 3399.8799 | -4.09 | 3400.71 | 3396.4099 | 3400.9399 | 3398.9299 | 3401.01 | 3400.47 | 3399.73 | 3401.03 | 3398.1399 | 3400.1599 | 3401.48 | 156357.499
18.06.2019 03:10 | 3398.54 | 3400.1599 | 3375.6499 | 3399.4199 | 3394.1699 | 3401.1201 | 3399.3601 | 3399.28 | 3398.8899 | 3400.55 | 334.84 | 3400.6299 | 3399.75 | 3401.3401 | 3396.29 | 3400.76 | 3400.48 | 3399.73 | 3400.73 | 3401.1899 | 3400.28 | 3398.8 | 3399.6499 | 3401.3401 | 3399.1001 | 3400.0901 | 3400.9199 | 3400.03 | -2.77 | 3399.7 | 3394.25 | 3398.1399 | 3399.98 |  | 3398.8701 | 3401.1699 | 3399.8999 | 3399.8999 | 3399.6599 | -4.81 | 3399.5701 | 3396.3 | 3400.0901 | 3397.47 | 3399.99 | 3400.52 | 3400.53 | 3395.5901 | 3401.3501 | 3399.3999 | 3401.3501 | 156677.8899
18.06.2019 03:00 | 3398.21 | 3401.0901 | 3376.1101 | 3401.24 | 3395.79 | 3399.3501 | 3400.95 | 3400.0801 | 3400.5701 | 3400.5701 | 3401.7 | 3400.02 | 3400.76 | 3399.6201 | 3397.9399 | 3399.04 | 3399.8601 | 3400.4199 | 3400.0601 | 3400.97 | 3400.5601 | 3392.1499 | 3400.1101 | 3398.6599 | 3391.4399 | 3399.96 | 3398.76 | 3400.2 | -2.2 | 3400.3999 | 3395.01 | 3395.79 | 3400.51 |  | 3399.8401 | 3399.95 | 3398.8999 | 3400.21 | 3399.29 | -4.08 | 3400.54 | 3391.75 | 3401.23 | 3391.73 | 3400.8 | 3399.2 | 3401.0801 | 3399.8101 | 3400.54 | 3400.5801 | 3401.7 | 159727.0706
18.06.2019 02:50 | 3400.3201 | 3399.6799 | 3374.1499 | 3400.0901 | 3395.6001 | 3400.6299 | 3397.9299 | 3400.8201 | 3397.3501 | 3399.3899 | 3398.96 | 3399.6599 | 3400.3401 | 3399.73 | 3393.29 | 3398.3401 | 3400.1201 | 3400.6101 | 3399.6899 | 3398.55 | 3397.8 | 3391.28 | 3399.22 | 3401.8899 | 3387.5601 | 3398.97 | 3393.8701 | 3399.8301 | -2.9 | 3399.4099 | 3386.74 | 3397.0701 | 3399.9099 |  | 3397.8501 | 3399.8101 | 3402.3799 | 3399.8601 | 3400.52 | -4.28 | 3400.28 | 3387.02 | 3399.45 | 3394.5801 | 3400.79 | 3402.78 | 3399.6201 | 3398.24 | 3398.8501 | 3399.04 | 3402.78 | 159682.6908
18.06.2019 02:40 | 3399.3799 | 3401 | 3375.3999 | 3400.6499 | 3396.8601 | 3401.46 | 3399.8 | 3400.54 | 3399.27 | 3399.96 | 3400.3701 | 3400.6499 | 3400.53 | 3399.46 | 3393.8999 | 3401.6101 | 3401.1599 | 3400.9299 | 3400.4099 | 3400.96 | 3401.1499 | 3396.3501 | 3400.5 | 3399.47 | 3399.51 | 3402.1001 | 3400.4299 | 3401.8799 | -2.17 | 3401.3899 | 3397.4199 | 3399.8701 | 3401.6201 |  | 3397.21 | 3401 | 3399.97 | 3402.05 | 3399.3401 | -4.08 | 3401.0901 | 3388.26 | 3398 | 3391.1799 | 3401 | 3400.4099 | 3400.3401 | 3400.8301 | 3401.48 | 3400.1299 | 3402.1001 | 159752.0295
18.06.2019 02:30 | 3396.95 | 3400.8601 | 3375.98 | 3400.21 | 3393.77 | 3400.77 | 3400.21 | 3401.3601 | 3400.77 | 3400.1799 | 3402.1101 | 3399.54 | 3402.21 | 3402.6899 | 3396.96 | 3399.5901 | 3400.95 | 3400.5 | 3401.1699 | 3402.26 | 3399.73 | 3393.1101 | 3400.5601 | 3399.6599 | 3393.8999 | 3400.79 | 3396.28 | 3400.6899 | -2.67 | 3400.54 | 3397.6599 | 3391.1799 | 3399.6499 |  | 3401.29 | 3401.03 | 3401.72 | 3400.5801 | 3401.24 | -4.84 | 3402.3501 | 3387.8501 | 3401.8301 | 3395.97 | 3399.74 | 3401.01 | 3401.8401 | 3400.8101 | 3400.74 | 3400.6499 | 3402.6899 | 159743.9302
18.06.2019 02:20 | 3381.9099 | 3400.5801 | 3376.8 | 3401.24 | 3344.27 | 3400.75 | 3400 | 3400.21 | 3400.8999 | 3400.4299 | 3400.6101 | 3400.0601 | 3399.95 | 3400.71 | 3394.3301 | 3399.45 | 3399.96 | 3400.51 | 3399.6599 | 3401.8301 | 3400.26 | 3323.71 | 3400.04 | 3401.24 | 3308.1101 | 3399.8301 | 3395.8899 | 3400.53 | -2.14 | 3400.8601 | 3353.26 | 3340.1399 | 3399.3799 |  | 3400.22 | 3399.48 | 3400.6101 | 3400.3799 | 3399.5701 | -4.11 | 3400.21 | 3252.6101 | 3400.05 | 3280.96 | 3400.8 | 3400.47 | 3400.6699 | 3401.29 | 3399.21 | 3400.1299 | 3401.8301 | 159157.8198
18.06.2019 02:10 | 3394.8701 | 3401.0901 | 3376.49 | 3326.77 | 3133.97 | 3401.8501 | 3401.9399 | 3400.52 | 3400.8601 | 3363.6499 | 3401.8301 | 3400.25 | 3398.6799 | 3400.8201 | 3400.02 | 3400.6799 | 3400.9299 | 3400.6001 | 3401.26 | 3400.6001 | 3399.47 | 3005.29 | 3400.54 | 3401.4399 | 3286.6001 | 3401.25 | 3400.6699 | 3400.6201 | -2.65 | 3401.47 | 3009.8899 | 3215.95 | 3401.25 |  | 3400.0601 | 3401.0701 | 3399.8501 | 3401.7 | 3398.3201 | -4.13 | 3401.1299 | 3366.6399 | 3400.4299 | 3079.6699 | 3400.54 | 3400.1699 | 3400.6699 | 3400.46 | 3399.52 | 3400.52 | 3401.9399 | 157976.0901
18.06.2019 02:00 | 3329.8401 | 3400.3899 | 3251.5901 | 3378.96 | 2852.9199 | 3395.04 | 2762.8401 | 3399.52 | 3394.6599 | 3177.3501 | 3398.6101 | 3399.9299 | 3349.54 | 3400.23 | 3034.1101 | 3208.6399 | 3400.71 | 3339.6499 | 3344.0801 | 3399.24 | 3392.1499 | 2360.9099 | 3400.46 | 3357.9199 | 3157 | 3400.76 | 2810.5701 | 3399.49 | -2.13 | 3310.22 | 2663.3899 | 3236.3301 | 3400.8601 |  | 3398.6499 | 3303.95 | 3396.8501 | 3400.77 | 3379.01 | -4.86 | 3399.6899 | 2895.3201 | 3400.3799 | 2559.98 | 3400.3999 | 3400.4099 | 3400.71 | 3399.9299 | 3205.26 | 3390.8401 | 3400.8601 | 152833.0696
18.06.2019 01:50 | 3054.95 | 3399.5701 | 3137.1899 | 3199.8799 | 2313.1599 | 3400.1499 | 2463.1299 | 3375.54 | 3355.3999 | 2871.98 | 3399.3899 | 3339.53 | 3327.51 | 3400.2 | 2652.6799 | 2977.03 | 3399.8701 | 3313.6399 | 3127.02 | 3399.72 | 3390.26 | 1933.88 | 3397.46 | 3395.8799 | 2722.1599 | 3400.6599 | 2225.73 | 3398.6299 | -5.36 | 3258.72 | 2228 | 3158.95 | 3399.3501 |  | 3398.5801 | 2767.72 | 3380.1799 | 3399.8601 | 3118.1299 | -4.11 | 3399.47 | 2692.8301 | 3398.6001 | 2246.01 | 3399.7 | 3399.6699 | 3400.24 | 3391.6899 | 2814.1101 | 3296.0801 | 3400.6599 | 146310.619
18.06.2019 01:40 | 3328.52 | 3399.6201 | 3092.3899 | 2459.75 | 2197.3999 | 3400.1899 | 2430.8799 | 3385.9399 | 3380.3701 | 2485.47 | 3399.97 | 3304.8401 | 2816.99 | 3360.75 | 2361.8701 | 2453.2 | 3400.01 | 3365.23 | 3100.55 | 3401.04 | 3355.3201 | 1986.5699 | 3378.9399 | 3399.24 | 2591.9099 | 3388.6699 | 2285.8401 | 3242.27 | -10.35 | 2698.4099 | 2077.6699 | 2814.96 | 3398.25 |  | 3397.1599 | 2852.05 | 3383.29 | 3400.5 | 2943.1799 | -4.08 | 3398.77 | 2402.75 | 3399.8101 | 2232.74 | 3399.98 | 3399.8799 | 3400.0801 | 3394.27 | 2256.6101 | 3214.46 | 3401.04 | 141604.1297
18.06.2019 01:30 | 2998.8201 | 3398.0801 | 3334.3601 | 1799.73 | 2477.51 | 3387.6799 | 2563.3301 | 3321.47 | 3392.2 | 2238.6899 | 3397.1499 | 2997.8401 | 2976.5901 | 3295.3899 | 2626.79 | 2674.1699 | 3399.9099 | 3282.6599 | 3391.3701 | 3399.74 | 3296.29 | 2251.53 | 3050.8501 | 3382.52 | 2558.2 | 3399.46 | 2694.27 | 2767.3201 | -10.73 | 3005.0901 | 2200.3601 | 2799.74 | 3303.22 |  | 3384.6299 | 2563.7 | 3319.3999 | 3400.3601 | 3128.96 | -4.07 | 3397.0901 | 2320.3101 | 3399.4099 | 2110.3201 | 3398.9299 | 3399.5701 | 3400.26 | 3385.1399 | 1778.38 | 3359.26 | 3400.3601 | 140793.2502
18.06.2019 01:20 | 2742.8101 | 3399.6699 | 3346.21 | 1891.45 | 2578.3401 | 3365.54 | 2800.03 | 3289.02 | 3385.9299 | 2680.1499 | 3398.8101 | 2337.3799 | 2854.5601 | 3257.95 | 2588.22 | 2664.97 | 3399.5 | 3265.8101 | 3397.1899 | 3399.0601 | 3317.29 | 2418.1899 | 3042.3301 | 3394.4199 | 2659.5901 | 3400.4399 | 2253.3201 | 2754.1101 | -10.33 | 3275.9099 | 2497.8101 | 2874.98 | 2760.48 |  | 3394.3799 | 2574.8899 | 3342.3101 | 3392.8701 | 3300.8 | -4.27 | 3396.8401 | 2413.46 | 3400.0901 | 2308.3701 | 3397.3101 | 3401.1499 | 3399.9399 | 3386.48 | 2038.4301 | 3389.98 | 3401.1499 | 141214.1701
18.06.2019 01:10 | 2960.9099 | 3398.8301 | 3351.72 | 2741.96 | 2716.8601 | 3359.6699 | 2508.5801 | 3394.3501 | 3390.6699 | 2398.28 | 3386.3101 | 2634.6101 | 2858.5 | 3189.4299 | 2743.1299 | 2960.24 | 3400.98 | 2711.21 | 3372.3899 | 3395.8799 | 3392.75 | 2786.0601 | 3147.77 | 3399.23 | 3056.95 | 3387.8401 | 2510.1899 | 3203.6599 | -10.73 | 3150.3101 | 2676.3601 | 3096.77 | 2964.47 |  | 3400.3101 | 2534.5801 | 3385.8799 | 3394.78 | 3250.9299 | -4.08 | 3396.71 | 2665.04 | 3400.74 | 2738.98 | 3397.5701 | 3399.76 | 3398.8401 | 3395.99 | 2370.6201 | 3384.8799 | 3400.98 | 145147.67
18.06.2019 01:00 | 2239.1699 | 3400.3201 | 3232.25 | 2945.3401 | 2228.3101 | 3387.3701 | 1994.9301 | 3231.8999 | 3387.1101 | 2286.26 | 3352.3401 | 3223.48 | 3163.6699 | 3379.8401 | 2028.46 | 2080.29 | 3400.1899 | 2354.0901 | 3066.99 | 3398.9299 | 3281.1499 | 2260.23 | 2750.51 | 3339.99 | 2705.1799 | 3325.6899 | 1554.8101 | 3277.21 | -10.36 | 2636.1001 | 2320.79 | 2664.97 | 3078.7 |  | 3393.26 | 1943.51 | 2955.74 | 3397.8301 | 2756.8601 | -4.1 | 3395.55 | 2149.5801 | 3400.3301 | 2194.8401 | 3400.3101 | 3399.74 | 3399.75 | 3396.7 | 2562.71 | 3213.29 | 3400.3301 | 135922.1107
18.06.2019 00:50 | 1309.7 | 3391.1599 | 3168.04 | 1932.21 | 2267.1399 | 3011.53 | 1403.29 | 2559.1499 | 3233.8799 | 1591.76 | 2861.25 | 2313.04 | 2291.8401 | 3346.1699 | 1672.86 | 2160.1499 | 3365.9199 | 1662.35 | 2446.3799 | 3307.8501 | 3056.2 | 1918.5 | 2595.3 | 2990.27 | 2476 | 2557.2 | 1644.87 | 2431.9099 | -10.71 | 1684.3199 | 2148.8999 | 2681.1599 | 2412.24 |  | 3188.8 | 1728.26 | 2104.4099 | 3374.6001 | 2246.24 | -3.22 | 3214 | 1653.62 | 3396.8601 | 1697.21 | 3201.8701 | 3401.03 | 3275.3101 | 3343.23 | 1933.3199 | 2772 | 3401.03 | 118409.3693
18.06.2019 00:40 | 1282.7 | 3353.8799 | 3012.46 | 2121.9199 | 2156.9099 | 3165.53 | 1682.15 | 2202.04 | 3223.5801 | 1979.36 | 2982.1499 | 2178.74 | 2561.0801 | 3270.4399 | 1213.99 | 2002.1 | 3384.9099 | 1972.1801 | 2343.4099 | 3373.8999 | 2930.04 | 1218.3 | 2647.2 | 3004.6101 | 2420.5901 | 2620.8 | 1738.23 | 2604.5901 | -10.31 | 1626.65 | 1710.8 | 2500.29 | 2579.1399 |  | 3194.3899 | 1928.46 | 2138.0601 | 3398.8799 | 2374.1599 | -3.14 | 3180.1499 | 1117.14 | 3398.0701 | 1228.16 | 3261.3501 | 3399.52 | 3328.3 | 3369.71 | 1919.74 | 2709.23 | 3399.52 | 116996.5396
18.06.2019 00:30 | 1303.05 | 3357.8701 | 2772.1299 | 2264.28 | 1737.17 | 3290.01 | 1259.78 | 2628.8501 | 3082.5701 | 1458.61 | 3177.8201 | 2462.3401 | 3203.8201 | 3384.3201 | 1186.09 | 1686.76 | 3394.5901 | 2479.52 | 2301.1899 | 3374.3601 | 2502.74 | 1595.23 | 2135.9099 | 2928.79 | 1733.65 | 3002.6799 | 1384.1 | 3195.45 | -10.64 | 1819.48 | 1754.66 | 1970.9301 | 2315.05 |  | 2912.6899 | 1444.3199 | 2272.28 | 3400.27 | 1762.33 | -4.3 | 3233.51 | 1120.86 | 3400.6799 | 1149.91 | 3386.8899 | 3400.1101 | 3358.6799 | 3189.8101 | 1542.55 | 2216.23 | 3400.6799 | 113919.9805
18.06.2019 00:20 | 1626.92 | 3293.1399 | 2519.1899 | 2162 | 2003.15 | 3311.6201 | 1487.83 | 2711.1399 | 3025.7 | 1633.55 | 2620.8601 | 2665.02 | 2633.0901 | 3398.8201 | 1453.24 | 1480.35 | 3394.96 | 2527.75 | 2331.8999 | 3288.22 | 2536.23 | 1989.8 | 2090.77 | 2876.9199 | 2020.8101 | 2900.4099 | 1383.41 | 3040.02 | -10.3 | 1957.35 | 2137.9099 | 2093.3999 | 2573.8401 |  | 2956.9399 | 1785.9301 | 2725.55 | 3399.8101 | 1977.04 | -3.96 | 3210.3999 | 1657.58 | 3399.6499 | 1878.16 | 3374.28 | 3399.5701 | 3309.96 | 3240.21 | 1886.0699 | 2446.6499 | 3399.8101 | 117802.8596
18.06.2019 00:10 | 1491.0601 | 3314.2 | 3007.8899 | 2292.48 | 1431.49 | 3280.0801 | 1651.1899 | 2792.98 | 3117.4099 | 1993.27 | 2724.6499 | 2918.95 | 3074.26 | 3399.4099 | 1009.29 | 963.08 | 3396.6599 | 3042.5801 | 2266.2 | 3272.3 | 2056.3 | 1495.98 | 1419.15 | 2719.72 | 1597.34 | 3216.8401 | 1175.0699 | 2985.3899 | -10.59 | 2301.9199 | 1535.0699 | 1593.4399 | 2567.27 |  | 2819.52 | 2019.6 | 2629.71 | 3395.73 | 1870.63 | -3.32 | 3334.03 | 1111.04 | 3400.4099 | 1350.62 | 3395.49 | 3400.49 | 3311.73 | 3139.3201 | 2132.3401 | 2341.46 | 3400.49 | 114741.1293
Valor garantizado | 3399 | kW

## potencia activa infrome
Disponibilidad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.59 | 100 | 100 | 100 | 92.74 | 100 | 99.65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.57 | 84.09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 21.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 82.12 | 100 | 100 | 99.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | Maximum
3404.23
WTG No. | 24 | 36 | 3 | 39 | 33 | 64 | 46 | 9 | 11 | 44 | 67 | 41 | 55 | 59 | 28 | 27 | 57 | 49 | 5 | 66 | 16 | 31 | 25 | 7 | 34 | 51 | 26 | 54 | 61 | 47 | 32 | 35 | 42 | 20 | 15 | 45 | 8 | 62 | 18 | 40 | 72 | 29 | 75 | 30 | 52 | 71 | 38 | 12 | 43 | 13 | Maxima | Suma
Time | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW]
18.06.2019 10:00 | 3398.6799 | 3400.9299 | 3377.3 | 3397.9199 | 3400.24 | 3401.6201 | 3399.8101 | 3398.8601 | 3400.97 | 3398.3799 | 3400.25 | 3400.1399 | 3398.1201 | 3399.8301 | -10.28 | 3399.8401 | 3401.3101 | 3400.4199 | 3400.0901 | 3400.8101 | 3399.8401 | 3394.6101 | 3400.6599 | 3396.5601 | 3395.1499 | 3400.8701 | 3400.21 | 3397.72 | 3392.73 | 3396.4099 | 3397.3799 | 3400.6001 | 3400.1699 |  | 3392.0701 | 3400.4099 | 3398.49 | 3400.45 | 3399.98 | -4.8 | 3401.3601 | 3372.9299 | 3398.02 | 3382.79 | 3399.6101 | 3402.3899 | 3400.6001 | 3400.8701 | 3400.3201 | 3400.49 | 3402.3899 | 159684.1304
18.06.2019 09:50 | 3394.45 | 3399.24 | 3375.71 | 3402.51 | 3397.72 | 3400.4299 | 3397.8999 | 3397.52 | 3398.98 | 3397.46 | 3400.5601 | 3399.3601 | 3400.8601 | 3399.95 | -10.86 | 3398.02 | 3399.95 | 3399.75 | 3400.3799 | 3399.3 | 3399.1201 | 3392.26 | 3399.8201 | 3400.05 | 3398.75 | 3400.71 | 3396.48 | 3398.8701 | 3392.9099 | 3396.03 | 3391.8701 | 3399.6101 | 3399.51 |  | 3396.8 | 3399.5701 | 3388.46 | 3399.95 | 3400.99 | -4.77 | 3401.3201 | 3314.99 | 3397.51 | 3385.49 | 3400.0701 | 3399.45 | 3398.21 | 3397.72 | 3400.75 | 3400.5601 | 3402.51 | 159592.2504
18.06.2019 09:40 | 3398.46 | 3401.3601 | 3376.1699 | 3395.5601 | 3395.2 | 3399.2 | 3397.49 | 3400.1899 | 3397.04 | 3396.23 | 3400.51 | 3398.96 | 3399.53 | 3399.74 | -9.65 | 3393.0801 | 3400.74 | 3399.1399 | 3400.3899 | 3400.5 | 3399.6101 | 3394.9199 | 3399.3 | 3401.29 | 3391.48 | 3399.4099 | 3398.3799 | 3399.21 | 396.26 | 3398.1101 | 3393.8799 | 3401.27 | 3400.8899 |  | 3400.2 | 3399.6001 | 3401.28 | 3399.8101 | 3395.3999 | -5.58 | 3399.0701 | 3338.22 | 3398.74 | 3388.8899 | 3400.9099 | 3400.49 | 3401.23 | 3397.97 | 3400.75 | 3399.9399 | 3401.3601 | 156630.7693
18.06.2019 09:30 | 3396.47 | 3401.04 | 3374.72 | 3399.1499 | 3396.1899 | 3400.2 | 3397.47 | 3399.48 | 3399.26 | 3402.53 | 3400.9099 | 3399.1201 | 3399.27 | 3402.25 | -9.77 | 3397.3701 | 3399.6799 | 3401.4299 | 3399.24 | 3398.52 | 3399.52 | 3394.98 | 3399.0601 | 3399.3501 | 3381.1201 | 3400.75 | 3400.5 | 3401.2 | -2.28 | 3400.51 | 3397.53 | 3397.3799 | 3399.5701 |  | 3398.27 | 3400.4299 | 3396.1499 | 3400.6399 | 3398.25 | -4.69 | 3401.02 | 3386.0901 | 3398.8799 | 3393.1101 | 3400.29 | 3400.77 | 3399.1799 | 3398.53 | 3397.6299 | 3398.3301 | 3402.53 | 156286.5998
18.06.2019 09:20 | 3399.55 | 3399.02 | 3375.21 | 3397.8601 | 3393.5701 | 3402.52 | 3395.8601 | 3400.6699 | 3399.03 | 3396.79 | 3401 | 3394.51 | 3401.8701 | 3401.52 | -9.44 | 3390.75 | 3400.1499 | 3400.8501 | 3400.8301 | 3400.52 | 3400.1399 | 3390.23 | 3400.04 | 3399.0801 | 3391.99 | 3399.27 | 3386.77 | 3398.5 | -1.55 | 3400.3899 | 3392.4099 | 3399.45 | 3398.46 |  | 3400.3601 | 3398.5901 | 3400.4399 | 3399.26 | 3395.99 | -4.67 | 3399.8201 | 3385.9399 | 3400.95 | 3391.9299 | 3399.3701 | 3400.72 | 3402.1399 | 3398.53 | 3400.5901 | 3399.8 | 3402.52 | 156267.5805
18.06.2019 09:10 | 3387.3799 | 3402.48 | 3370.7 | 3400.3401 | 3031.4099 | 3400.6299 | 3397.6899 | 3398.8701 | 3397.52 | 3399.47 | 3402.4299 | 3399.7 | 3400.8701 | 3388.97 | -9.53 | 3397.99 | 3400.97 | 3399.76 | 3401.26 | 3402.27 | 3376.8899 | 3339.22 | 3399.28 | 3398.8 | 3400.1499 | 3400.3301 | 3396.79 | 3400.28 | -2.75 | 3398.1899 | 3083.8301 | 3399.73 | 3399.4199 |  | 3399.6299 | 3400.21 | 3398.1201 | 3399.75 | 3393.01 | -5.14 | 3402.3401 | 3385 | 3400.97 | 3388.8899 | 3400.4299 | 3401.79 | 3400.72 | 3395.27 | 3398.96 | 3400.4299 | 3402.48 | 155521.7194
18.06.2019 09:00 | 3114.29 | 3400.9399 | 3377.8201 | 3399.26 | 2616.1599 | 3400.8201 | 3400.21 | 3396.02 | 3400.3501 | 3399.4399 | 3399.8799 | 3400.1699 | 3172.96 | 3398.74 | -9.62 | 3400.6101 | 3399.47 | 3399.3401 | 3400.28 | 3400.6499 | 3387.9099 | 1846.5699 | 1088.99 | 3400.4099 | 2860.73 | 3400.6399 | 3395.8601 | 3400.3799 | -1.57 | 3396.6399 | 1803.5601 | 3129.22 | 3400.22 |  | 3399.7 | 3400.0601 | 3396.4099 | 3399.8301 | 3399.48 | -4.16 | 3400 | 2984.51 | 3397.04 | 2694.03 | 3401.6799 | 3400.0601 | 3400.1399 | 3400.49 | 3401.1201 | 3399.5901 | 3401.6799 | 147647.3296
18.06.2019 08:50 | 3285.6599 | 3398.8 | 3376.6699 | 3392.3301 | 2250.28 | 3400.22 | 3399.01 | 3400.1101 | 3400.4399 | 3399.46 | 3400.9199 | 3400.0901 | 3134.6899 | 3391.3401 | 210.12 | 3398.6101 | 3399.5801 | 3400.1499 | 3400.96 | 3401.1001 | 3378.1599 | 2129.03 | 472.32 | 3400.1201 | 2802.76 | 3400.8201 | 3227.1399 | 3400.76 | -2.04 | 3400.6499 | 1571.33 | 3171.4199 | 3399.4299 |  | 3400.4099 | 3400.1699 | 3400.3201 | 3401.28 | 3399.5 | -3.83 | 3401.23 | 2359.71 | 3400.45 | 2211.8799 | 3399.9299 | 3400.03 | 3400.4099 | 3400.0701 | 3400.52 | 3400.26 | 3401.28 | 145764.7796
18.06.2019 08:40 | 3352.6001 | 3401.75 | 3378.3401 | 3397.6799 | 1667.77 | 3398.3301 | 3400.3899 | 3400.72 | 3399.8401 | 3397.6201 | 3399.6201 | 3399.6001 | 3032.6499 | 3399.01 | 723.52 | 2856.27 | 3400.8101 | 3397.8799 | 3400.6799 | 3400.5801 | 3391.5801 | 1797.12 | 3399.53 | 3400.3799 | 2626.75 | 3401.26 | 2903.3701 | 3394.6799 | -1.37 | 3401.3601 | 1645.51 | 3308.04 | 3399.48 |  | 3399.95 | 3399.3601 | 3399.48 | 3399.8201 | 3399.5701 | -3.81 | 3399.97 | 1813.58 | 3399.24 | 1847.33 | 3400.8799 | 3399.3501 | 3400.75 | 3399.5701 | 3397.1699 | 3400.76 | 3401.75 | 146526.3206
18.06.2019 08:30 | 3399.8701 | 3399.8999 | 3377.3 | 3399.54 | 1550.95 | 3400.25 | 3397.97 | 3401.6499 | 3400.1399 | 3400.0701 | 3399.55 | 3401.21 | 2812.52 | 3395.1499 | 1511.66 | 3397.6899 | 3400.3899 | 3400.72 | 3399.5701 | 3399.1101 | 3397.8 | 2025.66 | 3399.27 | 3400.3201 | 2240.78 | 3401.8701 | 3388.4199 | 3362.3101 | -2.55 | 3402.48 | 1549.6 | 2911.5701 | 3400.8701 |  | 3400.3101 | 3399.0701 | 3401.73 | 3385.8701 | 3392.1001 | -4.7 | 3399.1899 | 2557.96 | 3397.8999 | 2305.5601 | 3401.28 | 3399.55 | 3399.8 | 3399.6299 | 3400.8999 | 3399.0701 | 3402.48 | 148558.8304
18.06.2019 08:20 | 3397.78 | 3401.3101 | 3377.27 | 3398.27 | 1795.54 | 3389.1499 | 3398.76 | 3399.45 | 3400.1499 | 3398.76 | 3400.3701 | 3399.3401 | 2980.5801 | 3402.6599 | 2884.8401 | 3350.6201 | 3399.4399 | 3397.96 | 3400.79 | 3401.8799 | 3397.1799 | 1525.66 | 3399.1699 | 3399.3 | 2978.96 | 3398.48 | 3399.45 | 3348.8999 | -1.64 | 3399.24 | 1317.16 | 3310.71 | 3398.8601 |  | 3398.8401 | 3399.27 | 3398.5901 | 3076.8799 | 3394.4099 | -4.03 | 3400.95 | 2573.99 | 3401.9099 | 2061.5901 | 3399.6001 | 3399.3899 | 3399.9099 | 3401.1399 | 3398.8401 | 3400.8999 | 3402.6599 | 150148.5297
18.06.2019 08:10 | 3400.55 | 3398.9099 | 3374.01 | 3400.6799 | 1110.58 | 3395.5901 | 3401.2 | 3400.3701 | 3400.25 | 3400.0701 | 3391.1001 | 3399.9099 | 3135.27 | 3400.8999 | 3291.6499 | 3372.6499 | 3401.47 | 3400.0801 | 3400.3701 | 3397.8999 | 3391.0801 | 953.89 | 3400.8 | 3401.75 | 2024.41 | 3399.3701 | 3400.78 | 3400.6599 | -2.33 | 3399.3899 | 1015.79 | 2920.26 | 3400.5901 |  | 3401.8101 | 3400.8 | 3401.5 | 3386.3301 | 3225.5701 | -3.99 | 3401.0701 | 3018.3601 | 3398.6299 | 2306 | 3399.8201 | 3399.3701 | 3400.9299 | 3400.1101 | 3400.22 | 3399.99 | 3401.8101 | 148716.4706
18.06.2019 08:00 | 3399.6799 | 3399.7 | 3375.79 | 3401.3101 | 1125.46 | 3395.6201 | 3400.46 | 3398.95 | 3399.28 | 3399.99 | 3394.5801 | 3400.6899 | 3206.01 | 3352.76 | 2745.73 | 3123.0701 | 3400.3601 | 3399.9299 | 3398.3401 | 3399.72 | 2629.03 | 1275.62 | 3401 | 3400.1899 | 1429.54 | 3400.9399 | 3394.8799 | 3396.1001 | -2.82 | 3399.1699 | 1354.02 | 1963.99 | 3400.0701 |  | 3395.8401 | 3400.3 | 3398.9199 | 3401.25 | 2675.0801 | -4.15 | 3384.1101 | 2555.6799 | 3400.3899 | 1944.66 | 3398.8101 | 3400.6499 | 3399.3101 | 3399.73 | 3400.1299 | 3398.1899 | 3401.3101 | 144908.06
18.06.2019 07:50 | 3398.6201 | 3400.55 | 3376.79 | 3392.3401 | 1766.36 | 3400.02 | 3399.5 | 3399.5 | 3399.55 | 3399.8701 | 3397.27 | 3400.6201 | 2254.05 | 3394.6499 | 2759.1201 | 3320.3899 | 3398.1001 | 3400.98 | 3400.72 | 3399.1101 | 2454.53 | 2676.3 | 3398.8899 | 3400.3701 | 1750.8101 | 3400.29 | 3398.75 | 3382.55 | -2.8 | 3401.53 | 2317.5801 | 2162.73 | 3401.03 |  | 3386.2 | 3399.6201 | 3400.28 | 3012.76 | 2692.97 | -4.76 | 3397.27 | 2811.99 | 3397.5701 | 2523.3601 | 3400.6101 | 3397.5 | 3400.52 | 3400.3899 | 3400.4299 | 3399.96 | 3401.53 | 148017.3412
18.06.2019 07:40 | 3400.4099 | 3398.9299 | 3376.49 | 3400.02 | 3263.1899 | 3398.1201 | 3400.6599 | 3401.3799 | 3401.2 | 3401.3999 | 3398.5701 | 3399.1499 | 2822.04 | 3400.1001 | 3174.6599 | 3391.6799 | 3397.25 | 3400.4199 | 3399.6001 | 3399.2 | 3130.4099 | 3380.7 | 3399.6299 | 3397.9399 | 2660.22 | 3399.5801 | 3399.75 | 3395.4099 | -1.94 | 3400.76 | 3358.1001 | 2596.46 | 3399.95 |  | 3395.25 | 3400.6799 | 3400.8501 | 1653.77 | 3012.25 | -4.31 | 3397.79 | 3347.3799 | 3402.8701 | 3351.8 | 3398.75 | 2661.9299 | 3398.21 | 3400.6899 | 3400.3799 | 3393.6201 | 3402.8701 | 153953.3491
18.06.2019 07:30 | 3352.3301 | 3400.6001 | 3375.6201 | 3399.52 | 3339.6799 | 3401.6299 | 3398.72 | 3399.5701 | 3400.1299 | 3399.5601 | 3402.04 | 3398.7 | 3397.27 | 3387.4199 | 3061.4299 | 3193.25 | 3401.78 | 3398.95 | 3398.1299 | 3401.5901 | 3398.96 | 3372.76 | 3399.6399 | 3399.8401 | 3196.3201 | 3398.9099 | 3398.3701 | 3391.96 | -2.28 | 3399.6499 | 3359.47 | 3243.23 | 3398.8 |  | 3400.8501 | 3398.77 | 3398.54 | 817.25 | 3262.28 | -3.99 | 3403.3401 | 3334.9299 | 3210.3 | 3298.4099 | 3401.1499 | 1516.5601 | 3400.48 | 3398.3 | 3399.1001 | 3397.6299 | 3403.3401 | 153697.45
18.06.2019 07:20 | 3399.98 | 3402.3501 | 3375.8401 | 3399.76 | 2661.6399 | 3083.4399 | 3399.6699 | 3399.22 | 3399.1201 | 3399.1001 | 3397.5701 | 3398.77 | 3398.1299 | 3278.4199 | 3285.05 | 3398.3101 | 3400.54 | 3399.1399 | 3401.3601 | 3365.28 | 3401.4399 | 3041.51 | 3398.9199 | 3401.5601 | 3358.54 | 3399.99 | 3399.7 | 3398.8501 | -1.85 | 3399.8 | 1605.3 | 3401.78 | 3399.21 |  | 3400.9399 | 3400.0801 | 3400.3999 | 1350.97 | 3249.3401 | -4.93 | 3400.4099 | 3394.02 | 2970.1299 | 3335.4299 | 3399.8899 | 1966.39 | 3401.3999 | 3400.78 | 3399.4399 | 3400.5901 | 3402.3501 | 152112.7199
18.06.2019 07:10 | 3399.8799 | 3397.02 | 3374.6399 | 3398.8101 | 952.09 | 3263.8601 | 3399.3999 | 3400.8 | 3401.01 | 3400.54 | 3396.4199 | 3399.49 | 3395.3899 | 3398.52 | 3355.3101 | 3399.05 | 3399.1699 | 3399.73 | 3391.45 | 3391.71 | 3399.6101 | 2837.46 | 3400.4099 | 3399.25 | 1739.8101 | 3399.99 | 3399.1201 | 3400.0601 | -3.09 | 3400.5801 | 1497.51 | 2984.8701 | 3400.3301 |  | 3399.77 | 3399.24 | 3401 | 2496.8401 | 3007.9199 | -3.99 | 3399.02 | 3240.3601 | 3376.1499 | 3014.96 | 3398.9099 | 3305.6101 | 3399.6599 | 3399.72 | 3399.77 | 3398.75 | 3401.01 | 150603.8902
18.06.2019 07:00 | 3399.6499 | 3399.3101 | 3374.04 | 3399.5701 | 1534.15 | 3398.3501 | 3401.0901 | 3399.7 | 3397.3301 | 3399.0601 | 3400.74 | 3399.9399 | 3399.04 | 3399.46 | 3049.9199 | 3400.03 | 3399.72 | 3400.5 | 3399.73 | 3399.21 | 3398.78 | 2629.8301 | 3400 | 3400.3 | 2076.49 | 3398.8899 | 3401.1899 | 3398.7 | -2.24 | 3398.7 | 2103.8899 | 2904.74 | 3400.78 |  | 3399.5601 | 3401.21 | 3399.3501 | 3142.4299 | 3277.3999 | -3.98 | 3400.21 | 2767.45 | 3397.55 | 2593.8501 | 3399.6499 | 3359.77 | 3399.27 | 3399.8101 | 3399.48 | 3400.0901 | 3401.21 | 151793.69
18.06.2019 06:50 | 3400.5901 | 3400.76 | 3375.4299 | 3399.47 | 2083.6299 | 3400.26 | 3400.1899 | 3400.0701 | 3400.47 | 3401.8101 | 3398.72 | 3400.1001 | 3398.8701 | 3399.2 | 3392.51 | 3398.6101 | 3398.9299 | 3399.6599 | 3398.72 | 3400.03 | 3399.3301 | 3058.9399 | 3399.28 | 3399.0901 | 2305.8601 | 3400.8601 | 3397.3 | 3399.52 | -2.18 | 3400.8 | 2684.02 | 3095.3601 | 3400.6599 |  | 3399.22 | 3400.29 | 3400.1699 | 2646.74 | 3370.52 | -3.99 | 3398.6201 | 3315.03 | 3399.05 | 3269.3999 | 3399.8999 | 3392.8999 | 3399.4099 | 3400.1001 | 3400.9199 | 3400.21 | 3401.8101 | 154975.3603
18.06.2019 06:40 | 3400.1599 | 3398.54 | 3376.03 | 3400.22 | 2931.6499 | 3399.23 | 3399.8799 | 3400.3799 | 3401.25 | 3399.1699 | 3399.1201 | 3399.4099 | 3400.22 | 3404.23 | 3399.5701 | 3399.8101 | 3398.3301 | 3400.3201 | 3396.47 | 3397.71 | 3398.0601 | 3398.8 | 3400.4299 | 3399.0901 | 3258.22 | 3399.8101 | 3400.3701 | 3401 | -1.91 | 3400.8101 | 3380.6499 | 3384.9299 | 3398.8899 |  | 3398.54 | 3399.29 | 3400.4399 | 29.86 | 3396.9099 | -4.75 | 3373.01 | 3400.28 | 3341.76 | 3399 | 3400.1299 | 1797.8101 | 3398.47 | 3400.47 | 3399.6899 | 3397.47 | 3404.23 | 154049.2295
18.06.2019 06:30 | 3401.05 | 3400.4199 | 3373.7 | 3401.1201 | 3363.8401 | 3400.49 | 3399.77 | 3401.6101 | 3398.77 | 3401.02 | 3401.8799 | 3400.3101 | 3401.3 | 2590.97 | 3400.46 | 3400.0801 | 3362.8899 | 3400.21 | 3399.53 | 3401.49 | 3400.1699 | 3143.1101 | 3400.03 | 3401.9099 | 3397.47 | 3401.0701 | 3400.1101 | 3401.3 | -1.99 | 3401.46 | 3211.5 | 3397.97 | 3399.96 |  | 3401.46 | 3400.1599 | 3401.04 | -10.18 | 3397.27 | -3.96 | 3400.8601 | 3400.6499 | 3037.99 | 3390.6699 | 3399.77 | -12.95 | 3401.24 | 3396.1699 | 3399.8899 | 3399.6799 | 3401.9099 | 151254.7398
18.06.2019 06:20 | 3398.95 | 3400.55 | 3378.1899 | 3401.0801 | 3399.6299 | 3400.4299 | 3400.6599 | 3399.95 | 3399.53 | 3400.6201 | 3399.0701 | 3400.8601 | 3399.24 | 429.53 | 3376.96 | 3400 | 3400.4199 | 3401.23 | 3400.8799 | 3399.8301 | 3400.26 | 2811.29 | 3400.77 | 3398.9199 | 3400.99 | 3400.1499 | 3399.74 | 3400.25 | -1.75 | 3401.1201 | 3374.1201 | 3401.25 | 3400.8301 |  | 3399.8301 | 3400.95 | 3399.7 | -10.71 | 3401.0901 | -3.91 | 3350.98 | 3174.1599 | 2704.1799 | 2618.28 | 3400.3799 | 95.29 | 3399.3999 | 3401.6899 | 3400.6001 | 3400.4199 | 3401.6899 | 147707.8797
18.06.2019 06:10 | 3396.04 | 3400.26 | 3374.45 | 3399.1001 | 3400.1599 | 3400.75 | 3400.6499 | 3400.3301 | 3401.71 | 3399.3899 | 3398.9099 | 3399.5 | 3399.8799 | 3292.3401 | 3177.73 | 3398.6499 | 3398.5701 | 3399.79 | 3401.03 | 3399.8999 | 3399.4399 | 3106.1699 | 3400.3701 | 3399.73 | 3399.9099 | 3400.0601 | 3400.49 | 3399.26 | -2.19 | 3399.6899 | 3399.96 | 3399.9199 | 3399.9099 |  | 3399.3401 | 3399.75 | 3400.6899 | 10.46 | 3399.4399 | -4.66 | 3394.73 | 2622.8899 | 1914.9399 | 2323.8301 | 3400.28 | 511.73 | 3399.78 | 3399.8201 | 3399.76 | 3399.47 | 3401.71 | 149514.1093
18.06.2019 06:00 | 3392.05 | 3399.3701 | 3375.49 | 3397.98 | 3304.5801 | 3397.8601 | 3399.26 | 3399.5701 | 3399.72 | 3399.5801 | 3398.8899 | 3399.01 | 3398.9399 | 3297.6899 | 3373.5701 | 3397.55 | 3399.0901 | 3399.01 | 3397.3101 | 3398.55 | 3399.3799 | 2232.5701 | 3399.1299 | 3398.5901 | 3399.8899 | 3399.0701 | 3399.1399 | 3398.3 | -2.38 | 3398.8101 | 2787.51 | 3400.1599 | 3400.1299 |  | 3398.28 | 3399.4399 | 3399.3501 | 253.58 | 3399.99 | -3.9 | 3398.9299 | 3210.8799 | 3392.6499 | 2929.8 | 3398.6201 | 447.63 | 3398.72 | 3399.9099 | 3399.9099 | 3399.3701 | 3400.1599 | 150958.5301
18.06.2019 05:50 | 3400.3899 | 3398.1799 | 3374.24 | 3401.54 | 3386.6599 | 3399.6001 | 3401.1101 | 3400.1499 | 3398.8799 | 3401.72 | 3400.6699 | 3400.9299 | 3398.76 | 3399.9299 | 3399.0601 | 3399.5801 | 3399.03 | 3399.8401 | 3398.53 | 3398.78 | 3399.27 | 3168.01 | 3398.8401 | 3400.1299 | 3399.0701 | 3399.71 | 3400.04 | 3400.72 | -2.2 | 3400.6101 | 2624.78 | 3398.9399 | 3399.76 |  | 3399.6799 | 3400.0901 | 3400.26 | 326.18 | 3398.74 | -4.03 | 3398.6599 | 3398.98 | 3399.29 | 3340.24 | 3399.6499 | 1815.28 | 3398.1201 | 3398.46 | 3400.6899 | 3397.98 | 3401.72 | 154013.5298
18.06.2019 05:40 | 3378.1101 | 3400.98 | 3375.3401 | 3400 | 3398.76 | 3400.1101 | 3400.3 | 3400.73 | 3398.5 | 3399.74 | 3400.23 | 3400.1299 | 3400.3501 | 3400.55 | 3401.01 | 3400.24 | 3400.9199 | 3400.1499 | 3400.8201 | 3401.6001 | 3399.8601 | 3381.6499 | 3400.6299 | 3401.6399 | 3398.8999 | 3398.9099 | 3400.6899 | 3400.1899 | -2.02 | 3399.25 | 3391.25 | 3399.22 | 3400.4399 |  | 3401.6101 | 3399.8401 | 3399.1299 | 607.58 | 3398.72 | -3.98 | 3401.24 | 3393.4199 | 3399.3501 | 3381.8501 | 3399.0801 | 2918.6399 | 3401.6599 | 3399.6001 | 3399.46 | 3400.78 | 3401.6599 | 156427.1599
18.06.2019 05:30 | 3390.8601 | 3399.6899 | 3378.53 | 3399.75 | 3396.6299 | 3399.8301 | 3400.6699 | 3400.3501 | 3402.1299 | 3399.6299 | 3400 | 3399.6001 | 3400.72 | 3398.1699 | 3398.5601 | 3399.8501 | 3399.2 | 3398.5901 | 3400.77 | 3398.78 | 3400.6899 | 3305.48 | 3399.72 | 3398.77 | 3394.78 | 3400.9199 | 3399.28 | 3399.4199 | -3.45 | 3399.3301 | 3393.3701 | 3400.8 | 3399 |  | 3399.27 | 3399.55 | 3397.23 | 1421.17 | 3401.95 | -4.89 | 3399.3101 | 3376.1001 | 3400.0801 | 3092.6699 | 3400.9199 | 3213.8201 | 3400.47 | 3401.98 | 3401.0701 | 3401.9399 | 3402.1299 | 157153.0603
18.06.2019 05:20 | 3398.26 | 3399.6299 | 3373.3101 | 3400.3201 | 3389.1899 | 3400.25 | 3399.9199 | 3398.8501 | 3400.9299 | 3400.1899 | 3398.97 | 3401.8799 | 3398.25 | 3399.1299 | 3399.8101 | 3398.78 | 3399.27 | 3400.72 | 3399.1699 | 3399.8101 | 3399.8401 | 2817.26 | 3399.1299 | 3399.0701 | 3400.77 | 3399.02 | 3399.4199 | 3399.5801 | -1.86 | 3399.45 | 3195.98 | 3400.23 | 3401.53 |  | 3399.9199 | 3400.1499 | 3399.6001 | 3024.45 | 3400.1899 | -4.12 | 3399.1201 | 3397.3501 | 3399.4299 | 3380.74 | 3398.6799 | 3398.96 | 3398.8301 | 3399.46 | 3398.95 | 3398.74 | 3401.8799 | 158556.5095
18.06.2019 05:10 | 3094.47 | 3399.22 | 3374.9099 | 3399.1899 | 3392.8999 | 3399.1599 | 3398.26 | 3400.7 | 3398.8101 | 3399.23 | 3399.1499 | 3398.71 | 3399.04 | 3399.8201 | 3399.8101 | 3399.6299 | 3399.6101 | 3398.45 | 3399.97 | 3399.21 | 3399.8701 | 3030.7 | 3399.3899 | 3399.8701 | 3393.6899 | 3399.0801 | 3375.1599 | 3398.98 | -2.48 | 3398.8501 | 3332.5801 | 3399.6499 | 3399.6699 |  | 3400.04 | 3399.29 | 3399.98 | 3390.21 | 3399.5601 | -3.96 | 3398.8899 | 3266.52 | 3399.72 | 2891.1201 | 3399.45 | 3399.6201 | 3399.6699 | 3400.1101 | 3401.46 | 3400.3899 | 3401.46 | 158317.3295
18.06.2019 05:00 | 3353.22 | 3398.9099 | 3375.3301 | 3400.45 | 3399.46 | 3398.8101 | 3399 | 3399.98 | 3399.1101 | 3400.0701 | 3399.26 | 3398.46 | 3400.3501 | 3398.72 | 3396.3301 | 3398.95 | 3398.9099 | 3400.3101 | 3399.54 | 3399.21 | 3399.5 | 3344.8 | 3399.4199 | 3399.3201 | 3399.74 | 3399.3701 | 3398.6899 | 3400.6699 | -1.95 | 3400.55 | 3399.53 | 3399.74 | 3397.9399 |  | 3399.23 | 3397.9299 | 3399.97 | 3398.6899 | 3399.6899 | -4.59 | 3399.1799 | 3353.4199 | 3398.1799 | 3281.1399 | 3399.4399 | 3398.6599 | 3399.1399 | 3399.1001 | 3397.5901 | 3398.8701 | 3400.6699 | 159467.3396
18.06.2019 04:50 | 3397.3899 | 3400.05 | 3374.0801 | 3400.0801 | 3399.6399 | 3399.2 | 3398.2 | 3399.03 | 3399.1799 | 3399.5 | 3399.21 | 3400.5601 | 3398.24 | 3400.3401 | 3400.0701 | 3400.5701 | 3400.0901 | 3399.21 | 3398.9199 | 3399.3799 | 3399.47 | 3398.1899 | 3399.8401 | 3398.98 | 3399.74 | 3399.3 | 3399.77 | 3399.0901 | -2.85 | 3399.1699 | 3399.27 | 3399.47 | 3401.6399 |  | 3399.7 | 3401.05 | 3398.8501 | 3399.4099 | 3399.3899 | -4.11 | 3399.6499 | 3399.79 | 3399.8101 | 3390.1499 | 3398.8601 | 3399.3201 | 3399.98 | 3398.76 | 3401.28 | 3398.9299 | 3401.6399 | 159734.8398
18.06.2019 04:40 | 3398.71 | 3398.3899 | 3375.7 | 3398.3 | 3399.6201 | 3400.25 | 3399.78 | 3399.1799 | 3399.8899 | 3400.28 | 3399.9299 | 3400.49 | 3399.97 | 3398.01 | 3399.6101 | 3399.8799 | 3399.97 | 3400.5 | 3399.49 | 3398.77 | 3399.1399 | 3399.6499 | 3401.8 | 3400.4099 | 3399.72 | 3399.3601 | 3396.8101 | 3398.7 | -2.02 | 3399.3101 | 3399.74 | 3399.52 | 3399.8701 |  | 3399.48 | 3400.04 | 3399.4099 | 3400.1001 | 3399.1001 | -3.95 | 3400.6201 | 3399.4099 | 3397.7 | 3399.78 | 3400.6201 | 3399.77 | 3399.0601 | 3400.0801 | 3400.5901 | 3399.4299 | 3401.8 | 159749.9702
18.06.2019 04:30 | 3400.6299 | 3401.0701 | 3374.97 | 3399.7 | 3399.5 | 3399.5901 | 3399.3701 | 3399.9099 | 3399.74 | 3399.76 | 3398.3701 | 3397.6799 | 3397.96 | 3399.4199 | 3398.96 | 3399.9099 | 3398.1899 | 3399.74 | 3400.0801 | 3398.9099 | 3399.96 | 3399.6499 | 3399.27 | 3399.6399 | 3399.4399 | 3399.5701 | 3398.3899 | 3400.4299 | -2.71 | 3400.45 | 3399.8799 | 3400.29 | 3398.9199 |  | 3399.6299 | 3398.53 | 3399.7 | 3396.6499 | 3399.6101 | -3.93 | 3398.49 | 3398.78 | 3398.5 | 3397.04 | 3399.55 | 3398.04 | 3399.21 | 3399.76 | 3399.05 | 3399.6101 | 3401.0701 | 159734.8593
Valor garantizado | 3399 | kW
Valor <500 | 500 | kW

## Perdidas
|  |  |  | Máxima Potencia Aerogeneradores | 3404 | [kW]
| Potencia activa de la WTG 09 de PE Sarco medido en la barra At y barra MT |  |  | Pcolector: Pérdidas en el sistema colector | 30 | [kW]
| neta | bruto | Diferencia = bruto - neta | SS.AA: Servicios Auxiliares de la central | 120 | [kW]
| Mean | Mean | Mean | P2: Potencia Activa inyectada la barra MT de la central | 3374 | [kW]
| 1129.0439 | 1770.9945 | 641.9506 | Ptrafo: Pérdidas activas en Trans. de Poder de la central | 520.37 | [kW]
| Max | Max | Max | P1: Potencia Activa inyectada la barra AT de la central | 2733.63 | [kW]
| 1786.8577 | 2375.8809 | 748.313
| Min | Min | Min | PMax bruta: Potencia Activa Máxima Bruta | 3404 | [kW] | 670.37 | kW
| 506.2529 | 1060.5214 | 548.8249 | PMax neta: Potencia Activa Máxima Neta | 2733.63 | [kW]
Date | [kW] | [kW] | [kW]
43962.7142 | 1222.7656 | 1881.0364 | 658.2708
43962.7142 | 1213.9198 | 1887.3831 | 673.4633
43962.7143 | 1249.9836 | 1904.4858 | 654.5022
43962.7143 | 1259.5099 | 1910.866 | 651.3561
43962.7143 | 1245.9009 | 1915.5592 | 669.6583
43962.7143 | 1285.3671 | 1923.7598 | 638.3927
43962.7143 | 1274.4799 | 1932.0272 | 657.5474
43962.7143 | 1256.7881 | 1927.6847 | 670.8966
43962.7143 | 1258.8295 | 1914.0728 | 655.2433
43962.7143 | 1252.7054 | 1903.467 | 650.7616
43962.7143 | 1200.3108 | 1878.9821 | 678.6713
43962.7144 | 1189.4236 | 1858.4052 | 668.9816
43962.7144 | 1170.371 | 1832.3336 | 661.9626
43962.7144 | 1142.4725 | 1812.0908 | 669.6183
43962.7144 | 1088.0365 | 1771.0042 | 682.9677
43962.7144 | 1076.4689 | 1747.0536 | 670.5847
43962.7144 | 1079.8711 | 1755.1372 | 675.2661
43962.7144 | 1096.2019 | 1763.4716 | 667.2697
43962.7144 | 1119.3373 | 1771.8392 | 652.502
43962.7145 | 1137.0289 | 1800.1991 | 663.1702
43962.7145 | 1184.6604 | 1835.1061 | 650.4457
43962.7145 | 1186.7018 | 1861.328 | 674.6262
43962.7145 | 1221.4048 | 1892.3101 | 670.9053
43962.7145 | 1256.1077 | 1917.8473 | 661.7396
43962.7145 | 1286.7279 | 1946.1405 | 659.4126
43962.7145 | 1288.7693 | 1954.8422 | 666.0729
43962.7145 | 1313.2654 | 1964.7296 | 651.4642
43962.7145 | 1301.6979 | 1976.1537 | 674.4558
43962.7146 | 1281.2843 | 1963.2432 | 681.9589
43962.7146 | 1272.4385 | 1944.4536 | 672.0151
43962.7146 | 1243.8596 | 1932.6453 | 688.7856
43962.7146 | 1213.2394 | 1920.002 | 706.7626
43962.7146 | 1180.5778 | 1877.5623 | 696.9845
43962.7146 | 1143.153 | 1846.4467 | 703.2937
43962.7146 | 1079.1907 | 1794.153 | 714.9623
43962.7146 | 1069.6644 | 1765.9768 | 696.3124
43962.7146 | 1026.796 | 1711.2446 | 684.4486
43962.7147 | 983.9277 | 1663.3771 | 679.4493
43962.7147 | 960.1121 | 1627.3844 | 667.2723
43962.7147 | 905.6765 | 1552.0085 | 646.3321
43962.7147 | 824.7033 | 1503.5228 | 678.8195
43962.7147 | 825.3839 | 1475.9146 | 650.5307
43962.7147 | 810.4139 | 1459.6971 | 649.2832
43962.7147 | 777.0718 | 1445.9347 | 668.8629
43962.7147 | 831.5078 | 1470.2694 | 638.7616
43962.7148 | 846.4777 | 1489.7772 | 643.2995
43962.7148 | 861.4476 | 1519.5067 | 658.0591
43962.7148 | 880.5001 | 1535.0227 | 654.5226
43962.7148 | 909.0787 | 1555.0651 | 645.9863
43962.7148 | 880.5001 | 1551.925 | 671.425
43962.7148 | 861.4476 | 1533.553 | 672.1053
43962.7148 | 868.252 | 1510.6045 | 642.3525
43962.7148 | 864.8498 | 1520.3082 | 655.4584
43962.7148 | 810.4139 | 1478.0524 | 667.6384
43962.7149 | 792.7222 | 1472.307 | 679.5848
43962.7149 | 792.0418 | 1460.7325 | 668.6907
43962.7149 | 768.9065 | 1444.3313 | 675.4248
43962.7149 | 762.102 | 1429.8507 | 667.7487
43962.7149 | 722.6359 | 1397.7832 | 675.1473
43962.7149 | 715.1509 | 1399.2362 | 684.0853
43962.7149 | 734.2036 | 1395.2443 | 661.0407
43962.7149 | 716.5118 | 1399.7874 | 683.2755
43962.7149 | 788.6395 | 1425.9258 | 637.2863
43962.715 | 800.8876 | 1448.4066 | 647.519
43962.715 | 804.2899 | 1452.0142 | 647.7243
43962.715 | 819.2598 | 1473.3593 | 654.0995
43962.715 | 872.3347 | 1515.114 | 642.7794
43962.715 | 853.9626 | 1513.5942 | 659.6316
43962.715 | 897.5112 | 1544.2089 | 646.6977
43962.715 | 930.8529 | 1546.3967 | 615.5438
43962.715 | 934.9357 | 1588.3018 | 653.3661
43962.7151 | 988.0104 | 1638.2239 | 650.2134
43962.7151 | 1015.2284 | 1679.9117 | 664.6833
43962.7151 | 1035.6418 | 1731.0698 | 695.428
43962.7151 | 1049.2509 | 1754.0182 | 704.7673
43962.7151 | 1053.3336 | 1759.6134 | 706.2798
43962.7151 | 1042.4464 | 1752.298 | 709.8516
43962.7151 | 1050.6118 | 1776.0146 | 725.4028
43962.7151 | 1081.2321 | 1789.8104 | 708.5784
43962.7151 | 1071.0253 | 1801.8525 | 730.8273
43962.7152 | 1111.1719 | 1821.3605 | 710.1886
43962.7152 | 1128.8635 | 1834.889 | 706.0255
43962.7152 | 1129.5439 | 1848.3507 | 718.8068
43962.7152 | 1096.8824 | 1820.0242 | 723.1417
43962.7152 | 1116.6155 | 1850.689 | 734.0735
43962.7152 | 1109.1305 | 1826.7885 | 717.658
43962.7152 | 1105.0477 | 1830.7803 | 725.7325
43962.7152 | 1129.5439 | 1822.6298 | 693.0858
43962.7152 | 1102.3259 | 1850.6389 | 748.313
43962.7153 | 1156.0815 | 1874.1384 | 718.0569
43962.7153 | 1187.3822 | 1888.7025 | 701.3203
43962.7153 | 1260.1904 | 1963.8945 | 703.7041
43962.7153 | 1322.7916 | 2014.5181 | 691.7264
43962.7153 | 1395.5994 | 2097.1758 | 701.5764
43962.7153 | 1437.787 | 2141.1353 | 703.3483
43962.7153 | 1479.2943 | 2205.5212 | 726.2269
43962.7153 | 1508.5536 | 2224.3276 | 715.774
43962.7154 | 1460.2417 | 2197.0701 | 736.8284
43962.7154 | 1443.2306 | 2167.5078 | 724.2772
43962.7154 | 1406.4866 | 2121.8613 | 715.3748
43962.7154 | 1352.0509 | 2095.0381 | 742.9872
43962.7154 | 1330.2766 | 2052.064 | 721.7874
43962.7154 | 1322.1112 | 2034.5103 | 712.399
43962.7154 | 1337.7616 | 2032.4727 | 694.7111
43962.7154 | 1332.9984 | 2051.6965 | 718.6981
43962.7154 | 1346.6074 | 2049.7925 | 703.1851
43962.7155 | 1352.0509 | 2057.2249 | 705.174
43962.7155 | 1339.8029 | 2048.3059 | 708.5031
43962.7155 | 1331.6376 | 2048.0889 | 716.4513
43962.7155 | 1315.3068 | 2024.7897 | 709.4829
43962.7155 | 1319.3894 | 2020.8649 | 701.4755
43962.7155 | 1326.8744 | 2023.4036 | 696.5292
43962.7155 | 1302.3782 | 2031.8213 | 729.4431
43962.7155 | 1350.6899 | 2049.208 | 698.5181
43962.7156 | 1392.1971 | 2075.6138 | 683.4166
43962.7156 | 1413.291 | 2113.6438 | 700.3528
43962.7156 | 1432.3434 | 2139.8494 | 707.506
43962.7156 | 1473.1703 | 2177.8796 | 704.7094
43962.7156 | 1475.2115 | 2208.2605 | 733.049
43962.7156 | 1491.5424 | 2227.5679 | 736.0255
43962.7156 | 1508.5536 | 2241.2466 | 732.693
43962.7156 | 1522.1626 | 2245.8899 | 723.7273
43962.7156 | 1522.1626 | 2251.9858 | 729.8232
43962.7157 | 1510.595 | 2235.4177 | 724.8228
43962.7157 | 1472.4897 | 2207.2915 | 734.8018
43962.7157 | 1450.035 | 2182.6062 | 732.5712
43962.7157 | 1444.5914 | 2157.9041 | 713.3126
43962.7157 | 1385.3927 | 2118.5876 | 733.1949
43962.7157 | 1376.547 | 2088.157 | 711.61
43962.7157 | 1356.1337 | 2051.9136 | 695.7799
43962.7157 | 1310.5437 | 2035.3788 | 724.8351
43962.7157 | 1290.8107 | 1997.649 | 706.8384
43962.7158 | 1256.7881 | 1986.2084 | 729.4203
43962.7158 | 1252.025 | 1967.5188 | 715.4938
43962.7158 | 1271.7581 | 1971.1934 | 699.4353
43962.7158 | 1273.7993 | 1978.4086 | 704.6093
43962.7158 | 1316.6676 | 2008.9229 | 692.2552
43962.7158 | 1346.6074 | 2033.3912 | 686.7838
43962.7158 | 1381.3101 | 2070.3191 | 689.009
43962.7158 | 1369.7426 | 2065.9768 | 696.2343
43962.7159 | 1373.1447 | 2071.2712 | 698.1266
43962.7159 | 1350.0096 | 2044.4479 | 694.4382
43962.7159 | 1309.1827 | 2024.439 | 715.2562
43962.7159 | 1288.0887 | 1980.8636 | 692.7749
43962.7159 | 1279.2429 | 1988.2793 | 709.0364
43962.7159 | 1304.4197 | 1980.9639 | 676.5442
43962.7159 | 1297.6151 | 1986.8763 | 689.2612
43962.7159 | 1354.0922 | 2027.295 | 673.2029
43962.7159 | 1382.671 | 2050.0764 | 667.4054
43962.716 | 1387.434 | 2067.363 | 679.9291
43962.716 | 1442.5502 | 2119.6567 | 677.1066
43962.716 | 1451.3959 | 2127.6067 | 676.2108
43962.716 | 1448.6742 | 2143.7407 | 695.0665
43962.716 | 1452.0764 | 2139.248 | 687.1716
43962.716 | 1430.3021 | 2127.0557 | 696.7535
43962.716 | 1450.7155 | 2151.6409 | 700.9254
43962.716 | 1413.2909 | 2112.7422 | 699.4513
43962.716 | 1385.3928 | 2084.9834 | 699.5906
43962.7161 | 1375.8666 | 2053.0662 | 677.1996
43962.7161 | 1366.3402 | 2031.7211 | 665.3809
43962.7161 | 1396.9603 | 2048.4229 | 651.4625
43962.7161 | 1422.8171 | 2063.5884 | 640.7712
43962.7161 | 1427.5803 | 2084.5493 | 656.969
43962.7161 | 1424.8585 | 2078.0688 | 653.2103
43962.7161 | 1422.8171 | 2076.95 | 654.1328
43962.7161 | 1428.9412 | 2079.2715 | 650.3303
43962.7162 | 1409.2083 | 2063.2209 | 654.0127
43962.7162 | 1397.6407 | 2053.8345 | 656.1937
43962.7162 | 1384.0319 | 2027.6459 | 643.614
43962.7162 | 1364.9794 | 2015.136 | 650.1566
43962.7162 | 1354.7727 | 1999.787 | 645.0143
43962.7162 | 1354.0923 | 1980.9473 | 626.855
43962.7162 | 1362.9381 | 2005.0146 | 642.0765
43962.7162 | 1375.1862 | 2013.7498 | 638.5636
43962.7162 | 1399.682 | 2034.9446 | 635.2626
43962.7163 | 1435.0652 | 2078.1189 | 643.0537
43962.7163 | 1496.3055 | 2149.6699 | 653.3644
43962.7163 | 1593.6099 | 2210.6821 | 617.0723
43962.7163 | 1663.6962 | 2272.7466 | 609.0504
43962.7163 | 1697.7188 | 2308.6055 | 610.8867
43962.7163 | 1771.2073 | 2349.4417 | 578.2344
43962.7163 | 1778.6923 | 2371.5552 | 592.8629
43962.7163 | 1786.8577 | 2375.8809 | 589.0232
43962.7163 | 1771.8878 | 2368.1311 | 596.2433
43962.7164 | 1747.3916 | 2343.6626 | 596.271
43962.7164 | 1693.636 | 2315.687 | 622.051
43962.7164 | 1667.0985 | 2290.8181 | 623.7196
43962.7164 | 1608.5798 | 2270.6921 | 662.1123
43962.7164 | 1563.67 | 2234.1985 | 670.5284
43962.7164 | 1548.7002 | 2214.7573 | 666.0571
43962.7164 | 1531.689 | 2192.8445 | 661.1555
43962.7164 | 1529.6476 | 2207.6089 | 677.9613
43962.7165 | 1521.4822 | 2183.3245 | 661.8423
43962.7165 | 1499.7078 | 2163.9001 | 664.1924
43962.7165 | 1490.1815 | 2171.6665 | 681.485
43962.7165 | 1501.7491 | 2166.4387 | 664.6896
43962.7165 | 1478.6138 | 2147.6658 | 669.052
43962.7165 | 1445.2719 | 2115.9155 | 670.6437
43962.7165 | 1388.7949 | 2041.7589 | 652.964
43962.7165 | 1286.0475 | 1956.9298 | 670.8823
43962.7165 | 1214.6002 | 1884.0426 | 669.4424
43962.7166 | 1159.4838 | 1815.1306 | 655.6469
43962.7166 | 1094.1606 | 1762.4027 | 668.2421
43962.7166 | 1043.8073 | 1691.4194 | 647.6122
43962.7166 | 1040.405 | 1666.1328 | 625.7278
43962.7166 | 1019.3111 | 1646.3911 | 627.08
43962.7166 | 1012.5066 | 1638.2906 | 625.7841
43962.7166 | 1030.1982 | 1636.9712 | 606.7729
43962.7166 | 1019.9915 | 1639.0756 | 619.084
43962.7166 | 1015.2284 | 1626.3822 | 611.1538
43962.7167 | 1024.7546 | 1638.1904 | 613.4358
43962.7167 | 1021.3524 | 1629.4053 | 608.0529
43962.7167 | 1018.6306 | 1637.606 | 618.9753
43962.7167 | 1022.0329 | 1626.8331 | 604.8002
43962.7167 | 1007.063 | 1630.9084 | 623.8455
43962.7167 | 1041.0854 | 1650.9841 | 609.8987
43962.7167 | 1030.1982 | 1641.9316 | 611.7334
43962.7167 | 1018.6306 | 1641.6478 | 623.0172
43962.7168 | 1019.3111 | 1625.5804 | 606.2693
43962.7168 | 1009.1044 | 1602.4484 | 593.344
43962.7168 | 998.8976 | 1608.5111 | 609.6135
43962.7168 | 1024.0742 | 1622.2902 | 598.2159
43962.7168 | 1024.7546 | 1642.583 | 617.8284
43962.7168 | 1025.4352 | 1658.2828 | 632.8477
43962.7168 | 1049.2509 | 1658.9009 | 609.65
43962.7168 | 1042.4464 | 1673.0139 | 630.5675
43962.7168 | 1039.7246 | 1670.325 | 630.6003
43962.7169 | 1034.281 | 1655.1095 | 620.8285
43962.7169 | 1034.281 | 1670.208 | 635.927
43962.7169 | 1022.7133 | 1635.8688 | 613.1555
43962.7169 | 1025.4352 | 1642.1154 | 616.6802
43962.7169 | 1015.2284 | 1629.589 | 614.3606
43962.7169 | 1007.063 | 1616.3444 | 609.2814
43962.7169 | 1007.063 | 1604.8868 | 597.8239
43962.7169 | 1001.6194 | 1595.634 | 594.0146
43962.717 | 986.6495 | 1594.064 | 607.4144
43962.717 | 978.4842 | 1577.0114 | 598.5272
43962.717 | 993.454 | 1580.1179 | 586.6639
43962.717 | 965.5558 | 1560.5099 | 594.9541
43962.717 | 966.9166 | 1566.6228 | 599.7062
43962.717 | 968.2775 | 1533.5195 | 565.2421
43962.717 | 919.2854 | 1525.703 | 606.4176
43962.717 | 922.0072 | 1504.1409 | 582.1337
43962.717 | 901.5938 | 1467.4469 | 565.8531
43962.7171 | 829.4665 | 1440.2394 | 610.7729
43962.7171 | 862.128 | 1435.7465 | 573.6185
43962.7171 | 844.4364 | 1413.4495 | 569.0131
43962.7171 | 833.5491 | 1413.3492 | 579.8001
43962.7171 | 826.0643 | 1411.228 | 585.1638
43962.7171 | 865.5303 | 1433.1243 | 567.594
43962.7171 | 892.0676 | 1462.4362 | 570.3685
43962.7171 | 937.6575 | 1496.4246 | 558.7671
43962.7171 | 970.9992 | 1525.536 | 554.5368
43962.7172 | 971.6797 | 1549.8374 | 578.1577
43962.7172 | 960.7925 | 1545.3612 | 584.5687
43962.7172 | 974.4015 | 1540.2671 | 565.8656
43962.7172 | 941.0596 | 1523.465 | 582.4053
43962.7172 | 903.6352 | 1499.1804 | 595.5452
43962.7172 | 898.8721 | 1479.7059 | 580.8338
43962.7172 | 863.4889 | 1449.1582 | 585.6693
43962.7172 | 896.8307 | 1464.24 | 567.4092
43962.7173 | 901.5939 | 1458.1938 | 556.6
43962.7173 | 897.5112 | 1480.6747 | 583.1635
43962.7173 | 903.6352 | 1468.6995 | 565.0643
43962.7173 | 902.2743 | 1472.8248 | 570.5505
43962.7173 | 902.2743 | 1475.9647 | 573.6904
43962.7173 | 892.7481 | 1465.8768 | 573.1287
43962.7173 | 908.3983 | 1476.0817 | 567.6833
43962.7173 | 892.0676 | 1474.1776 | 582.11
43962.7173 | 900.9134 | 1473.4761 | 572.5627
43962.7174 | 892.7481 | 1464.0897 | 571.3416
43962.7174 | 890.7067 | 1468.4154 | 577.7087
43962.7174 | 900.233 | 1471.8561 | 571.6231
43962.7174 | 881.1805 | 1457.8599 | 576.6794
43962.7174 | 877.0978 | 1455.9391 | 578.8412
43962.7174 | 886.6241 | 1460.9497 | 574.3256
43962.7174 | 900.9134 | 1472.8247 | 571.9113
43962.7174 | 876.4174 | 1469.0502 | 592.6328
43962.7174 | 907.0374 | 1473.9271 | 566.8897
43962.7175 | 896.8307 | 1473.4427 | 576.6121
43962.7175 | 894.7895 | 1487.5725 | 592.783
43962.7175 | 919.2855 | 1488.5078 | 569.2224
43962.7175 | 926.7703 | 1496.2408 | 569.4705
43962.7175 | 909.0787 | 1490.4286 | 581.3499
43962.7175 | 919.2854 | 1488.2072 | 568.9218
43962.7175 | 902.2744 | 1471.5388 | 569.2645
43962.7175 | 890.0262 | 1478.1693 | 588.1431
43962.7176 | 883.9023 | 1462.6033 | 578.701
43962.7176 | 885.9436 | 1447.939 | 561.9954
43962.7176 | 866.2106 | 1450.6279 | 584.4173
43962.7176 | 873.0152 | 1454.3024 | 581.2872
43962.7176 | 880.5001 | 1455.4716 | 574.9715
43962.7176 | 909.0787 | 1468.6326 | 559.5539
43962.7176 | 911.8005 | 1477.8186 | 566.0181
43962.7176 | 943.7814 | 1505.427 | 561.6456
43962.7176 | 957.3904 | 1542.6388 | 585.2484
43962.7177 | 994.1345 | 1589.6548 | 595.5203
43962.7177 | 1025.4352 | 1644.938 | 619.5028
43962.7177 | 1044.4878 | 1692.5386 | 648.0508
43962.7177 | 1090.7583 | 1738.1182 | 647.3599
43962.7177 | 1115.2545 | 1769.2504 | 653.9958
43962.7177 | 1130.9049 | 1796.7751 | 665.8702
43962.7177 | 1145.1943 | 1807.3141 | 662.1198
43962.7177 | 1177.1754 | 1820.5754 | 643.4
43962.7177 | 1194.1868 | 1845.3944 | 651.2076
43962.7178 | 1240.4573 | 1872.819 | 632.3617
43962.7178 | 1284.0061 | 1913.5718 | 629.5657
43962.7178 | 1285.3671 | 1931.8102 | 646.4431
43962.7178 | 1343.8856 | 1973.7822 | 629.8966
43962.7178 | 1371.1034 | 1988.8472 | 617.7438
43962.7178 | 1388.1145 | 2031.9215 | 643.807
43962.7178 | 1395.5994 | 2039.8048 | 644.2054
43962.7178 | 1398.3212 | 2047.7214 | 649.4003
43962.7179 | 1397.6407 | 2057.7427 | 660.1019
43962.7179 | 1392.8776 | 2030.3347 | 637.4572
43962.7179 | 1386.0732 | 2038.5688 | 652.4956
43962.7179 | 1384.7123 | 2028.1635 | 643.4512
43962.7179 | 1371.7838 | 2016.8063 | 645.0225
43962.7179 | 1386.0732 | 2027.0444 | 640.9712
43962.7179 | 1415.3323 | 2035.1449 | 619.8126
43962.7179 | 1422.1367 | 2064.5237 | 642.387
43962.7179 | 1441.8698 | 2089.1255 | 647.2557
43962.718 | 1439.8284 | 2100.1155 | 660.2871
43962.718 | 1469.0875 | 2132.9514 | 663.8639
43962.718 | 1479.9747 | 2118.688 | 638.7133
43962.718 | 1493.5837 | 2160.8772 | 667.2935
43962.718 | 1522.843 | 2189.9385 | 667.0955
43962.718 | 1555.5046 | 2200.5273 | 645.0227
43962.718 | 1553.4633 | 2210.866 | 657.4027
43962.718 | 1545.2979 | 2207.6257 | 662.3279
43962.7181 | 1526.9258 | 2198.3059 | 671.3801
43962.7181 | 1483.377 | 2162.1631 | 678.7861
43962.7181 | 1462.9636 | 2128.3584 | 665.3948
43962.7181 | 1447.9937 | 2110.6877 | 662.6941
43962.7181 | 1445.9523 | 2108.9172 | 662.965
43962.7181 | 1450.035 | 2108.1824 | 658.1473
43962.7181 | 1444.5914 | 2102.7041 | 658.1127
43962.7181 | 1433.7043 | 2092.5996 | 658.8953
43962.7181 | 1403.7648 | 2057.3586 | 653.5939
43962.7182 | 1388.7949 | 2034.8109 | 646.016
43962.7182 | 1369.7424 | 2013.4156 | 643.6732
43962.7182 | 1350.6901 | 2005.9667 | 655.2766
43962.7182 | 1349.3291 | 1990.6343 | 641.3052
43962.7182 | 1326.194 | 1966.6169 | 640.423
43962.7182 | 1305.1 | 1957.1136 | 652.0137
43962.7182 | 1278.5625 | 1927.9353 | 649.3728
43962.7182 | 1224.807 | 1894.7319 | 669.9249
43962.7182 | 1186.0214 | 1847.2483 | 661.2269
43962.7183 | 1139.0703 | 1795.2552 | 656.1849
43962.7183 | 1095.5215 | 1762.603 | 667.0815
43962.7183 | 1046.5291 | 1694.6429 | 648.1139
43962.7183 | 1053.3336 | 1697.5325 | 644.1989
43962.7183 | 1017.2697 | 1653.2556 | 635.9859
43962.7183 | 1013.8675 | 1633.3802 | 619.5128
43962.7183 | 1008.4239 | 1604.2688 | 595.8449
43962.7183 | 977.1232 | 1577.2784 | 600.1552
43962.7184 | 982.5669 | 1553.662 | 571.0951
43962.7184 | 934.9357 | 1501.4686 | 566.533
43962.7184 | 911.8006 | 1486.7207 | 574.9201
43962.7184 | 909.0787 | 1473.76 | 564.6813
43962.7184 | 882.5414 | 1459.7137 | 577.1724
43962.7184 | 894.1089 | 1450.7114 | 556.6025
43962.7184 | 872.3347 | 1440.8239 | 568.4892
43962.7184 | 885.9436 | 1449.0078 | 563.0642
43962.7184 | 870.9739 | 1431.9719 | 560.998
43962.7185 | 856.6844 | 1432.2725 | 575.588
43962.7185 | 855.3235 | 1428.264 | 572.9405
43962.7185 | 830.8274 | 1418.3932 | 587.5658
43962.7185 | 817.8989 | 1390.7683 | 572.8694
43962.7185 | 795.444 | 1375.8701 | 580.4261
43962.7185 | 788.6395 | 1374.5507 | 585.9111
43962.7185 | 752.5757 | 1347.6606 | 595.085
43962.7185 | 753.9366 | 1336.5038 | 582.5672
43962.7185 | 731.4818 | 1322.6077 | 591.1259
43962.7186 | 724.6772 | 1316.645 | 591.9678
43962.7186 | 728.0795 | 1307.5927 | 579.5132
43962.7186 | 700.181 | 1284.8447 | 584.6637
43962.7186 | 697.4592 | 1292.3605 | 594.9012
43962.7186 | 700.181 | 1273.9216 | 573.7406
43962.7186 | 674.3239 | 1250.5557 | 576.2318
43962.7186 | 694.057 | 1267.9924 | 573.9354
43962.7186 | 664.1172 | 1248.5515 | 584.4343
43962.7187 | 645.7451 | 1241.1526 | 595.4075
43962.7187 | 630.7751 | 1207.8822 | 577.1071
43962.7187 | 649.1473 | 1217.7698 | 568.6225
43962.7187 | 623.2902 | 1209.0347 | 585.7445
43962.7187 | 621.9293 | 1194.9382 | 573.009
43962.7187 | 609.0007 | 1187.4558 | 578.4551
43962.7187 | 602.1962 | 1180.4576 | 578.2614
43962.7187 | 578.3805 | 1161.0334 | 582.653
43962.7187 | 589.2677 | 1150.1271 | 560.8594
43962.7188 | 575.6587 | 1134.6611 | 559.0024
43962.7188 | 577.7 | 1145.651 | 567.951
43962.7188 | 559.3279 | 1117.2075 | 557.8796
43962.7188 | 565.4519 | 1116.0718 | 550.6199
43962.7188 | 540.2753 | 1105.5161 | 565.2408
43962.7188 | 553.2039 | 1102.9943 | 549.7904
43962.7188 | 508.2943 | 1077.29 | 568.9958
43962.7188 | 506.2529 | 1065.6154 | 559.3625
43962.7188 | 511.6965 | 1060.5214 | 548.8249

## PMU max 1703
Anlage | Sarco Grid 98/GS/980291
Zeitstempel | 2020-05-11 17:03
| Zeitstempel [ms] | Wirkleistung [kW]
43962.7084 | -199570 | -223.1866
43962.7084 | -198570 | -214.3407
43962.7084 | -197570 | -224.5475
43962.7084 | -196570 | -226.5888
43962.7084 | -195570 | -229.9911
43962.7084 | -194570 | -231.352
43962.7084 | -193570 | -215.7016
43962.7084 | -192570 | -226.5888
43962.7085 | -191570 | -221.1452
43962.7085 | -190570 | -223.1866
43962.7085 | -189570 | -227.2693
43962.7085 | -188570 | -232.0324
43962.7085 | -187570 | -225.9084
43962.7085 | -186570 | -224.5475
43962.7085 | -185570 | -228.6302
43962.7085 | -184570 | -212.9798
43962.7085 | -183570 | -232.7129
43962.7086 | -182570 | -218.4234
43962.7086 | -181570 | -217.0625
43962.7086 | -180570 | -223.867
43962.7086 | -179570 | -215.7016
43962.7086 | -178570 | -214.3407
43962.7086 | -177570 | -217.743
43962.7086 | -176570 | -230.6715
43962.7086 | -175570 | -215.0212
43962.7087 | -174570 | -243.6001
43962.7087 | -173570 | -229.9911
43962.7087 | -172570 | -221.1452
43962.7087 | -171570 | -231.352
43962.7087 | -170570 | -223.867
43962.7087 | -169570 | -220.4648
43962.7087 | -168570 | -232.0324
43962.7087 | -167570 | -216.3821
43962.7087 | -166570 | -223.867
43962.7088 | -165570 | -242.2392
43962.7088 | -164570 | -223.867
43962.7088 | -163570 | -223.867
43962.7088 | -162570 | -226.5888
43962.7088 | -161570 | -220.4648
43962.7088 | -160570 | -210.258
43962.7088 | -159570 | -232.7129
43962.7088 | -158570 | -225.2279
43962.7088 | -157570 | -218.4234
43962.7089 | -156570 | -225.9084
43962.7089 | -155570 | -219.7843
43962.7089 | -154570 | -221.1452
43962.7089 | -153570 | -223.1866
43962.7089 | -152570 | -226.5888
43962.7089 | -151570 | -217.743
43962.7089 | -150570 | -235.4347
43962.7089 | -149570 | -224.5475
43962.709 | -148570 | -218.4234
43962.709 | -147570 | -236.1151
43962.709 | -146570 | -222.5061
43962.709 | -145570 | -234.7542
43962.709 | -144570 | -225.2279
43962.709 | -143570 | -225.9084
43962.709 | -142570 | -210.258
43962.709 | -141570 | -228.6302
43962.709 | -140570 | -217.0625
43962.7091 | -139570 | -218.4234
43962.7091 | -138570 | -229.3106
43962.7091 | -137570 | -235.4347
43962.7091 | -136570 | -221.8257
43962.7091 | -135570 | -229.3106
43962.7091 | -134570 | -233.3933
43962.7091 | -133570 | -215.7016
43962.7091 | -132570 | -222.5061
43962.7092 | -131570 | -229.9911
43962.7092 | -130570 | -223.867
43962.7092 | -129570 | -227.2693
43962.7092 | -128570 | -221.1452
43962.7092 | -127570 | -222.5061
43962.7092 | -126570 | -216.3821
43962.7092 | -125570 | -224.5475
43962.7092 | -124570 | -223.1866
43962.7092 | -123570 | -224.5475
43962.7093 | -122570 | -232.7129
43962.7093 | -121570 | -217.0625
43962.7093 | -120570 | -228.6302
43962.7093 | -119570 | -225.2279
43962.7093 | -118570 | -223.867
43962.7093 | -117570 | -225.2279
43962.7093 | -116570 | -227.2693
43962.7093 | -115570 | -223.867
43962.7093 | -114570 | -231.352
43962.7094 | -113570 | -221.8257
43962.7094 | -112570 | -214.3407
43962.7094 | -111570 | -223.1866
43962.7094 | -110570 | -221.8257
43962.7094 | -109570 | -210.258
43962.7094 | -108570 | -234.0738
43962.7094 | -107570 | -230.6715
43962.7094 | -106570 | -210.258
43962.7095 | -105570 | -235.4347
43962.7095 | -104570 | -231.352
43962.7095 | -103570 | -219.1039
43962.7095 | -102570 | -224.5475
43962.7095 | -101570 | -215.0212
43962.7095 | -100570 | -227.2693
43962.7095 | -99570 | -227.2693
43962.7095 | -98570 | -221.1452
43962.7095 | -97570 | -215.7016
43962.7096 | -96570 | -228.6302
43962.7096 | -95570 | -231.352
43962.7096 | -94570 | -216.3821
43962.7096 | -93570 | -224.5475
43962.7096 | -92570 | -217.743
43962.7096 | -91570 | -217.0625
43962.7096 | -90570 | -226.5888
43962.7096 | -89570 | -223.1866
43962.7096 | -88570 | -214.3407
43962.7097 | -87570 | -223.1866
43962.7097 | -86570 | -225.9084
43962.7097 | -85570 | -212.9798
43962.7097 | -84570 | -229.9911
43962.7097 | -83570 | -221.8257
43962.7097 | -82570 | -214.3407
43962.7097 | -81570 | -223.867
43962.7097 | -80570 | -214.3407
43962.7098 | -79570 | -211.6189
43962.7098 | -78570 | -226.5888
43962.7098 | -77570 | -212.9798
43962.7098 | -76570 | -217.743
43962.7098 | -75570 | -216.3821
43962.7098 | -74570 | -217.743
43962.7098 | -73570 | -217.0625
43962.7098 | -72570 | -221.8257
43962.7098 | -71570 | -217.743
43962.7099 | -70570 | -209.5776
43962.7099 | -69570 | -225.2279
43962.7099 | -68570 | -219.7843
43962.7099 | -67570 | -204.134
43962.7099 | -66570 | -227.9497
43962.7099 | -65570 | -215.7016
43962.7099 | -64570 | -210.258
43962.7099 | -63570 | -238.1565
43962.7099 | -62570 | -213.6603
43962.71 | -61570 | -212.2994
43962.71 | -60570 | -218.4234
43962.71 | -59570 | -202.0927
43962.71 | -58570 | -217.0625
43962.71 | -57570 | -217.0625
43962.71 | -56570 | -217.743
43962.71 | -55570 | -204.8144
43962.71 | -54570 | -225.9084
43962.7101 | -53570 | -205.4949
43962.7101 | -52570 | -212.9798
43962.7101 | -51570 | -221.8257
43962.7101 | -50570 | -207.5362
43962.7101 | -49570 | -207.5362
43962.7101 | -48570 | -219.7843
43962.7101 | -47570 | -221.1452
43962.7101 | -46570 | -202.7731
43962.7101 | -45570 | -224.5475
43962.7102 | -44570 | -213.6603
43962.7102 | -43570 | -211.6189
43962.7102 | -42570 | -223.1866
43962.7102 | -41570 | -213.6603
43962.7102 | -40570 | -210.9385
43962.7102 | -39570 | -216.3821
43962.7102 | -38570 | -227.9497
43962.7102 | -37570 | -218.4234
43962.7103 | -36570 | -216.3821
43962.7103 | -35570 | -217.0625
43962.7103 | -34570 | -212.2994
43962.7103 | -33570 | -211.6189
43962.7103 | -32570 | -205.4949
43962.7103 | -31570 | -212.9798
43962.7103 | -30570 | -221.1452
43962.7103 | -29570 | -210.9385
43962.7103 | -28570 | -205.4949
43962.7104 | -27570 | -229.9911
43962.7104 | -26570 | -216.3821
43962.7104 | -25570 | -210.258
43962.7104 | -24570 | -214.3407
43962.7104 | -23570 | -210.258
43962.7104 | -22570 | -209.5776
43962.7104 | -21570 | -235.4347
43962.7104 | -20570 | -211.6189
43962.7104 | -19570 | -215.0212
43962.7105 | -18570 | -236.1151
43962.7105 | -17570 | -223.1866
43962.7105 | -16570 | -215.7016
43962.7105 | -15570 | -229.3106
43962.7105 | -14570 | -221.1452
43962.7105 | -13570 | -215.7016
43962.7105 | -12570 | -229.3106
43962.7105 | -11570 | -223.1866
43962.7106 | -10570 | -214.3407
43962.7106 | -9570 | -229.3106
43962.7106 | -8570 | -220.4648
43962.7106 | -7570 | -215.0212
43962.7106 | -6570 | -225.9084
43962.7106 | -5570 | -219.7843
43962.7106 | -4570 | -211.6189
43962.7106 | -3570 | -230.6715
43962.7106 | -2570 | -223.867
43962.7107 | -1570 | -227.9497
43962.7107 | -570 | -216.3821
43962.7107 | 430 | -221.1452
43962.7107 | 1430 | -215.0212
43962.7107 | 2430 | -233.3933
43962.7107 | 3430 | -229.3106
43962.7107 | 4430 | -215.0212
43962.7107 | 5430 | -231.352
43962.7107 | 6430 | -219.7843
43962.7108 | 7430 | -206.1753
43962.7108 | 8430 | -223.867
43962.7108 | 9430 | -220.4648
43962.7108 | 10430 | -218.4234
43962.7108 | 11430 | -219.1039
43962.7108 | 12430 | -221.8257
43962.7108 | 13430 | -217.743
43962.7108 | 14430 | -220.4648
43962.7109 | 15430 | -220.4648
43962.7109 | 16430 | -206.8558
43962.7109 | 17430 | -221.8257
43962.7109 | 18430 | -223.1866
43962.7109 | 19430 | -210.9385
43962.7109 | 20430 | -217.743
43962.7109 | 21430 | -210.9385
43962.7109 | 22430 | -205.4949
43962.7109 | 23430 | -228.6302
43962.711 | 24430 | -212.9798
43962.711 | 25430 | -214.3407
43962.711 | 26430 | -227.9497
43962.711 | 27430 | -210.258
43962.711 | 28430 | -204.134
43962.711 | 29430 | -217.743
43962.711 | 30430 | -219.1039
43962.711 | 31430 | -228.6302
43962.711 | 32430 | -222.5061
43962.7111 | 33430 | -215.7016
43962.7111 | 34430 | -216.3821
43962.7111 | 35430 | -226.5888
43962.7111 | 36430 | -214.3407
43962.7111 | 37430 | -211.6189
43962.7111 | 38430 | -224.5475
43962.7111 | 39430 | -217.743
43962.7111 | 40430 | -215.0212
43962.7112 | 41430 | -225.2279
43962.7112 | 42430 | -214.3407
43962.7112 | 43430 | -215.0212
43962.7112 | 44430 | -207.5362
43962.7112 | 45430 | -216.3821
43962.7112 | 46430 | -216.3821
43962.7112 | 47430 | -225.9084
43962.7112 | 48430 | -219.7843
43962.7112 | 49430 | -225.2279
43962.7113 | 50430 | -221.1452
43962.7113 | 51430 | -214.3407
43962.7113 | 52430 | -220.4648
43962.7113 | 53430 | -223.867
43962.7113 | 54430 | -216.3821
43962.7113 | 55430 | -214.3407
43962.7113 | 56430 | -215.0212
43962.7113 | 57430 | -217.0625
43962.7113 | 58430 | -206.8558
43962.7114 | 59430 | -219.1039
43962.7114 | 60430 | -229.3106
43962.7114 | 61430 | -218.4234
43962.7114 | 62430 | -215.0212
43962.7114 | 63430 | -211.6189
43962.7114 | 64430 | -213.6603
43962.7114 | 65430 | -221.8257
43962.7114 | 66430 | -223.1866
43962.7115 | 67430 | -214.3407
43962.7115 | 68430 | -234.0738
43962.7115 | 69430 | -214.3407
43962.7115 | 70430 | -209.5776
43962.7115 | 71430 | -212.9798
43962.7115 | 72430 | -221.1452
43962.7115 | 73430 | -210.9385
43962.7115 | 74430 | -213.6603
43962.7115 | 75430 | -219.7843
43962.7116 | 76430 | -217.743
43962.7116 | 77430 | -217.0625
43962.7116 | 78430 | -224.5475
43962.7116 | 79430 | -215.0212
43962.7116 | 80430 | -215.7016
43962.7116 | 81430 | -219.7843
43962.7116 | 82430 | -211.6189
43962.7116 | 83430 | -215.0212
43962.7117 | 84430 | -214.3407
43962.7117 | 85430 | -214.3407
43962.7117 | 86430 | -240.8783
43962.7117 | 87430 | -218.4234
43962.7117 | 88430 | -212.2994
43962.7117 | 89430 | -233.3933
43962.7117 | 90430 | -218.4234
43962.7117 | 91430 | -209.5776
43962.7117 | 92430 | -213.6603
43962.7118 | 93430 | -219.7843
43962.7118 | 94430 | -219.1039
43962.7118 | 95430 | -212.9798
43962.7118 | 96430 | -220.4648
43962.7118 | 97430 | -209.5776
43962.7118 | 98430 | -226.5888
43962.7118 | 99430 | -225.2279
43962.7118 | 100430 | -207.5362
43962.7118 | 101430 | -229.3106
43962.7119 | 102430 | -212.9798
43962.7119 | 103430 | -201.4122
43962.7119 | 104430 | -230.6715
43962.7119 | 105430 | -218.4234
43962.7119 | 106430 | -208.8971
43962.7119 | 107430 | -223.1866
43962.7119 | 108430 | -214.3407
43962.7119 | 109430 | -210.9385
43962.712 | 110430 | -220.4648
43962.712 | 111430 | -225.2279
43962.712 | 112430 | -208.2167
43962.712 | 113430 | -224.5475
43962.712 | 114430 | -222.5061
43962.712 | 115430 | -215.7016
43962.712 | 116430 | -217.0625
43962.712 | 117430 | -215.7016
43962.712 | 118430 | -215.0212
43962.7121 | 119430 | -231.352
43962.7121 | 120430 | -221.1452
43962.7121 | 121430 | -217.0625
43962.7121 | 122430 | -232.7129
43962.7121 | 123430 | -223.867
43962.7121 | 124430 | -214.3407
43962.7121 | 125430 | -210.9385
43962.7121 | 126430 | -218.4234
43962.7121 | 127430 | -221.8257
43962.7122 | 128430 | -225.2279
43962.7122 | 129430 | -226.5888
43962.7122 | 130430 | -223.867
43962.7122 | 131430 | -222.5061
43962.7122 | 132430 | -214.3407
43962.7122 | 133430 | -223.1866
43962.7122 | 134430 | -222.5061
43962.7122 | 135430 | -220.4648
43962.7123 | 136430 | -218.4234
43962.7123 | 137430 | -234.0738
43962.7123 | 138430 | -213.6603
43962.7123 | 139430 | -219.1039
43962.7123 | 140430 | -229.9911
43962.7123 | 141430 | -217.0625
43962.7123 | 142430 | -132.0063
43962.7123 | 143430 | -66.6834
43962.7123 | 144430 | 20.4133
43962.7124 | 145430 | 77.5705
43962.7124 | 146430 | 144.2544
43962.7124 | 147430 | 105.4688
43962.7124 | 148430 | 69.4051
43962.7124 | 149430 | 83.014
43962.7124 | 150430 | 93.9012
43962.7124 | 151430 | 135.4086
43962.7124 | 152430 | 170.1115
43962.7124 | 153430 | 176.2355
43962.7125 | 154430 | 242.2392
43962.7125 | 155430 | 290.5511
43962.7125 | 156430 | 340.9044
43962.7125 | 157430 | 493.3243
43962.7125 | 158430 | 534.8317
43962.7125 | 159430 | 668.8803
43962.7125 | 160430 | 658.6736
43962.7125 | 161430 | 701.5419
43962.7126 | 162430 | 762.1019
43962.7126 | 163430 | 878.4587
43962.7126 | 164430 | 887.985
43962.7126 | 165430 | 975.7624
43962.7126 | 166430 | 1014.5479
43962.7126 | 167430 | 993.454
43962.7126 | 168430 | 1016.5893
43962.7126 | 169430 | 1015.2284
43962.7126 | 170430 | 1031.5592
43962.7127 | 171430 | 1029.5178
43962.7127 | 172430 | 1056.0554
43962.7127 | 173430 | 1095.5215
43962.7127 | 174430 | 1111.8523
43962.7127 | 175430 | 1165.6078
43962.7127 | 176430 | 1166.9688
43962.7127 | 177430 | 1232.9724
43962.7127 | 178430 | 1258.149
43962.7128 | 179430 | 1243.1791
43962.7128 | 180430 | 1279.243
43962.7128 | 181430 | 1313.9458
43962.7128 | 182430 | 1323.4722
43962.7128 | 183430 | 1350.6901
43962.7128 | 184430 | 1390.1559
43962.7128 | 185430 | 1371.1034
43962.7128 | 186430 | 1388.7949
43962.7128 | 187430 | 1417.3737
43962.7129 | 188430 | 1405.8062
43962.7129 | 189430 | 1407.8474
43962.7129 | 190430 | 1377.2274
43962.7129 | 191430 | 1322.1112
43962.7129 | 192430 | 1305.1001
43962.7129 | 193430 | 1295.5737
43962.7129 | 194430 | 1244.54
43962.7129 | 195430 | 1234.3333
43962.7129 | 196430 | 1209.837
43962.713 | 197430 | 1177.856
43962.713 | 198430 | 1159.4838
43962.713 | 199430 | 1149.277

## PMU max 1711
Anlage | Sarco Grid 98/GS/980291
Zeitstempel | 2020-05-11 17:12
| Zeitstempel [ms] | Wirkleistung [kW]
43962.7142 | -199720 | 1222.7656
43962.7142 | -198720 | 1213.9198
43962.7143 | -197720 | 1249.9836
43962.7143 | -196720 | 1259.5099
43962.7143 | -195720 | 1245.9009
43962.7143 | -194720 | 1285.3671
43962.7143 | -193720 | 1274.4799
43962.7143 | -192720 | 1256.7881
43962.7143 | -191720 | 1258.8295
43962.7143 | -190720 | 1252.7054
43962.7143 | -189720 | 1200.3108
43962.7144 | -188720 | 1189.4236
43962.7144 | -187720 | 1170.371
43962.7144 | -186720 | 1142.4725
43962.7144 | -185720 | 1088.0365
43962.7144 | -184720 | 1076.4689
43962.7144 | -183720 | 1079.8711
43962.7144 | -182720 | 1096.2019
43962.7144 | -181720 | 1119.3373
43962.7145 | -180720 | 1137.0289
43962.7145 | -179720 | 1184.6604
43962.7145 | -178720 | 1186.7018
43962.7145 | -177720 | 1221.4048
43962.7145 | -176720 | 1256.1077
43962.7145 | -175720 | 1286.7279
43962.7145 | -174720 | 1288.7693
43962.7145 | -173720 | 1313.2654
43962.7145 | -172720 | 1301.6979
43962.7146 | -171720 | 1281.2843
43962.7146 | -170720 | 1272.4385
43962.7146 | -169720 | 1243.8596
43962.7146 | -168720 | 1213.2394
43962.7146 | -167720 | 1180.5778
43962.7146 | -166720 | 1143.153
43962.7146 | -165720 | 1079.1907
43962.7146 | -164720 | 1069.6644
43962.7146 | -163720 | 1026.796
43962.7147 | -162720 | 983.9277
43962.7147 | -161720 | 960.1121
43962.7147 | -160720 | 905.6765
43962.7147 | -159720 | 824.7033
43962.7147 | -158720 | 825.3839
43962.7147 | -157720 | 810.4139
43962.7147 | -156720 | 777.0718
43962.7147 | -155720 | 831.5078
43962.7148 | -154720 | 846.4777
43962.7148 | -153720 | 861.4476
43962.7148 | -152720 | 880.5001
43962.7148 | -151720 | 909.0787
43962.7148 | -150720 | 880.5001
43962.7148 | -149720 | 861.4476
43962.7148 | -148720 | 868.252
43962.7148 | -147720 | 864.8498
43962.7148 | -146720 | 810.4139
43962.7149 | -145720 | 792.7222
43962.7149 | -144720 | 792.0418
43962.7149 | -143720 | 768.9065
43962.7149 | -142720 | 762.102
43962.7149 | -141720 | 722.6359
43962.7149 | -140720 | 715.1509
43962.7149 | -139720 | 734.2036
43962.7149 | -138720 | 716.5118
43962.7149 | -137720 | 788.6395
43962.715 | -136720 | 800.8876
43962.715 | -135720 | 804.2899
43962.715 | -134720 | 819.2598
43962.715 | -133720 | 872.3347
43962.715 | -132720 | 853.9626
43962.715 | -131720 | 897.5112
43962.715 | -130720 | 930.8529
43962.715 | -129720 | 934.9357
43962.7151 | -128720 | 988.0104
43962.7151 | -127720 | 1015.2284
43962.7151 | -126720 | 1035.6418
43962.7151 | -125720 | 1049.2509
43962.7151 | -124720 | 1053.3336
43962.7151 | -123720 | 1042.4464
43962.7151 | -122720 | 1050.6118
43962.7151 | -121720 | 1081.2321
43962.7151 | -120720 | 1071.0253
43962.7152 | -119720 | 1111.1719
43962.7152 | -118720 | 1128.8635
43962.7152 | -117720 | 1129.5439
43962.7152 | -116720 | 1096.8824
43962.7152 | -115720 | 1116.6155
43962.7152 | -114720 | 1109.1305
43962.7152 | -113720 | 1105.0477
43962.7152 | -112720 | 1129.5439
43962.7152 | -111720 | 1102.3259
43962.7153 | -110720 | 1156.0815
43962.7153 | -109720 | 1187.3822
43962.7153 | -108720 | 1260.1904
43962.7153 | -107720 | 1322.7916
43962.7153 | -106720 | 1395.5994
43962.7153 | -105720 | 1437.787
43962.7153 | -104720 | 1479.2943
43962.7153 | -103720 | 1508.5536
43962.7154 | -102720 | 1460.2417
43962.7154 | -101720 | 1443.2306
43962.7154 | -100720 | 1406.4866
43962.7154 | -99720 | 1352.0509
43962.7154 | -98720 | 1330.2766
43962.7154 | -97720 | 1322.1112
43962.7154 | -96720 | 1337.7616
43962.7154 | -95720 | 1332.9984
43962.7154 | -94720 | 1346.6074
43962.7155 | -93720 | 1352.0509
43962.7155 | -92720 | 1339.8029
43962.7155 | -91720 | 1331.6376
43962.7155 | -90720 | 1315.3068
43962.7155 | -89720 | 1319.3894
43962.7155 | -88720 | 1326.8744
43962.7155 | -87720 | 1302.3782
43962.7155 | -86720 | 1350.6899
43962.7156 | -85720 | 1392.1971
43962.7156 | -84720 | 1413.291
43962.7156 | -83720 | 1432.3434
43962.7156 | -82720 | 1473.1703
43962.7156 | -81720 | 1475.2115
43962.7156 | -80720 | 1491.5424
43962.7156 | -79720 | 1508.5536
43962.7156 | -78720 | 1522.1626
43962.7156 | -77720 | 1522.1626
43962.7157 | -76720 | 1510.595
43962.7157 | -75720 | 1472.4897
43962.7157 | -74720 | 1450.035
43962.7157 | -73720 | 1444.5914
43962.7157 | -72720 | 1385.3927
43962.7157 | -71720 | 1376.547
43962.7157 | -70720 | 1356.1337
43962.7157 | -69720 | 1310.5437
43962.7157 | -68720 | 1290.8107
43962.7158 | -67720 | 1256.7881
43962.7158 | -66720 | 1252.025
43962.7158 | -65720 | 1271.7581
43962.7158 | -64720 | 1273.7993
43962.7158 | -63720 | 1316.6676
43962.7158 | -62720 | 1346.6074
43962.7158 | -61720 | 1381.3101
43962.7158 | -60720 | 1369.7426
43962.7159 | -59720 | 1373.1447
43962.7159 | -58720 | 1350.0096
43962.7159 | -57720 | 1309.1827
43962.7159 | -56720 | 1288.0887
43962.7159 | -55720 | 1279.2429
43962.7159 | -54720 | 1304.4197
43962.7159 | -53720 | 1297.6151
43962.7159 | -52720 | 1354.0922
43962.7159 | -51720 | 1382.671
43962.716 | -50720 | 1387.434
43962.716 | -49720 | 1442.5502
43962.716 | -48720 | 1451.3959
43962.716 | -47720 | 1448.6742
43962.716 | -46720 | 1452.0764
43962.716 | -45720 | 1430.3021
43962.716 | -44720 | 1450.7155
43962.716 | -43720 | 1413.2909
43962.716 | -42720 | 1385.3928
43962.7161 | -41720 | 1375.8666
43962.7161 | -40720 | 1366.3402
43962.7161 | -39720 | 1396.9603
43962.7161 | -38720 | 1422.8171
43962.7161 | -37720 | 1427.5803
43962.7161 | -36720 | 1424.8585
43962.7161 | -35720 | 1422.8171
43962.7161 | -34720 | 1428.9412
43962.7162 | -33720 | 1409.2083
43962.7162 | -32720 | 1397.6407
43962.7162 | -31720 | 1384.0319
43962.7162 | -30720 | 1364.9794
43962.7162 | -29720 | 1354.7727
43962.7162 | -28720 | 1354.0923
43962.7162 | -27720 | 1362.9381
43962.7162 | -26720 | 1375.1862
43962.7162 | -25720 | 1399.682
43962.7163 | -24720 | 1435.0652
43962.7163 | -23720 | 1496.3055
43962.7163 | -22720 | 1593.6099
43962.7163 | -21720 | 1663.6962
43962.7163 | -20720 | 1697.7188
43962.7163 | -19720 | 1771.2073
43962.7163 | -18720 | 1778.6923
43962.7163 | -17720 | 1786.8577
43962.7163 | -16720 | 1771.8878
43962.7164 | -15720 | 1747.3916
43962.7164 | -14720 | 1693.636
43962.7164 | -13720 | 1667.0985
43962.7164 | -12720 | 1608.5798
43962.7164 | -11720 | 1563.67
43962.7164 | -10720 | 1548.7002
43962.7164 | -9720 | 1531.689
43962.7164 | -8720 | 1529.6476
43962.7165 | -7720 | 1521.4822
43962.7165 | -6720 | 1499.7078
43962.7165 | -5720 | 1490.1815
43962.7165 | -4720 | 1501.7491
43962.7165 | -3720 | 1478.6138
43962.7165 | -2720 | 1445.2719
43962.7165 | -1720 | 1388.7949
43962.7165 | -720 | 1286.0475
43962.7165 | 280 | 1214.6002
43962.7166 | 1280 | 1159.4838
43962.7166 | 2280 | 1094.1606
43962.7166 | 3280 | 1043.8073
43962.7166 | 4280 | 1040.405
43962.7166 | 5280 | 1019.3111
43962.7166 | 6280 | 1012.5066
43962.7166 | 7280 | 1030.1982
43962.7166 | 8280 | 1019.9915
43962.7166 | 9280 | 1015.2284
43962.7167 | 10280 | 1024.7546
43962.7167 | 11280 | 1021.3524
43962.7167 | 12280 | 1018.6306
43962.7167 | 13280 | 1022.0329
43962.7167 | 14280 | 1007.063
43962.7167 | 15280 | 1041.0854
43962.7167 | 16280 | 1030.1982
43962.7167 | 17280 | 1018.6306
43962.7168 | 18280 | 1019.3111
43962.7168 | 19280 | 1009.1044
43962.7168 | 20280 | 998.8976
43962.7168 | 21280 | 1024.0742
43962.7168 | 22280 | 1024.7546
43962.7168 | 23280 | 1025.4352
43962.7168 | 24280 | 1049.2509
43962.7168 | 25280 | 1042.4464
43962.7168 | 26280 | 1039.7246
43962.7169 | 27280 | 1034.281
43962.7169 | 28280 | 1034.281
43962.7169 | 29280 | 1022.7133
43962.7169 | 30280 | 1025.4352
43962.7169 | 31280 | 1015.2284
43962.7169 | 32280 | 1007.063
43962.7169 | 33280 | 1007.063
43962.7169 | 34280 | 1001.6194
43962.717 | 35280 | 986.6495
43962.717 | 36280 | 978.4842
43962.717 | 37280 | 993.454
43962.717 | 38280 | 965.5558
43962.717 | 39280 | 966.9166
43962.717 | 40280 | 968.2775
43962.717 | 41280 | 919.2854
43962.717 | 42280 | 922.0072
43962.717 | 43280 | 901.5938
43962.7171 | 44280 | 829.4665
43962.7171 | 45280 | 862.128
43962.7171 | 46280 | 844.4364
43962.7171 | 47280 | 833.5491
43962.7171 | 48280 | 826.0643
43962.7171 | 49280 | 865.5303
43962.7171 | 50280 | 892.0676
43962.7171 | 51280 | 937.6575
43962.7171 | 52280 | 970.9992
43962.7172 | 53280 | 971.6797
43962.7172 | 54280 | 960.7925
43962.7172 | 55280 | 974.4015
43962.7172 | 56280 | 941.0596
43962.7172 | 57280 | 903.6352
43962.7172 | 58280 | 898.8721
43962.7172 | 59280 | 863.4889
43962.7172 | 60280 | 896.8307
43962.7173 | 61280 | 901.5939
43962.7173 | 62280 | 897.5112
43962.7173 | 63280 | 903.6352
43962.7173 | 64280 | 902.2743
43962.7173 | 65280 | 902.2743
43962.7173 | 66280 | 892.7481
43962.7173 | 67280 | 908.3983
43962.7173 | 68280 | 892.0676
43962.7173 | 69280 | 900.9134
43962.7174 | 70280 | 892.7481
43962.7174 | 71280 | 890.7067
43962.7174 | 72280 | 900.233
43962.7174 | 73280 | 881.1805
43962.7174 | 74280 | 877.0978
43962.7174 | 75280 | 886.6241
43962.7174 | 76280 | 900.9134
43962.7174 | 77280 | 876.4174
43962.7174 | 78280 | 907.0374
43962.7175 | 79280 | 896.8307
43962.7175 | 80280 | 894.7895
43962.7175 | 81280 | 919.2855
43962.7175 | 82280 | 926.7703
43962.7175 | 83280 | 909.0787
43962.7175 | 84280 | 919.2854
43962.7175 | 85280 | 902.2744
43962.7175 | 86280 | 890.0262
43962.7176 | 87280 | 883.9023
43962.7176 | 88280 | 885.9436
43962.7176 | 89280 | 866.2106
43962.7176 | 90280 | 873.0152
43962.7176 | 91280 | 880.5001
43962.7176 | 92280 | 909.0787
43962.7176 | 93280 | 911.8005
43962.7176 | 94280 | 943.7814
43962.7176 | 95280 | 957.3904
43962.7177 | 96280 | 994.1345
43962.7177 | 97280 | 1025.4352
43962.7177 | 98280 | 1044.4878
43962.7177 | 99280 | 1090.7583
43962.7177 | 100280 | 1115.2545
43962.7177 | 101280 | 1130.9049
43962.7177 | 102280 | 1145.1943
43962.7177 | 103280 | 1177.1754
43962.7177 | 104280 | 1194.1868
43962.7178 | 105280 | 1240.4573
43962.7178 | 106280 | 1284.0061
43962.7178 | 107280 | 1285.3671
43962.7178 | 108280 | 1343.8856
43962.7178 | 109280 | 1371.1034
43962.7178 | 110280 | 1388.1145
43962.7178 | 111280 | 1395.5994
43962.7178 | 112280 | 1398.3212
43962.7179 | 113280 | 1397.6407
43962.7179 | 114280 | 1392.8776
43962.7179 | 115280 | 1386.0732
43962.7179 | 116280 | 1384.7123
43962.7179 | 117280 | 1371.7838
43962.7179 | 118280 | 1386.0732
43962.7179 | 119280 | 1415.3323
43962.7179 | 120280 | 1422.1367
43962.7179 | 121280 | 1441.8698
43962.718 | 122280 | 1439.8284
43962.718 | 123280 | 1469.0875
43962.718 | 124280 | 1479.9747
43962.718 | 125280 | 1493.5837
43962.718 | 126280 | 1522.843
43962.718 | 127280 | 1555.5046
43962.718 | 128280 | 1553.4633
43962.718 | 129280 | 1545.2979
43962.7181 | 130280 | 1526.9258
43962.7181 | 131280 | 1483.377
43962.7181 | 132280 | 1462.9636
43962.7181 | 133280 | 1447.9937
43962.7181 | 134280 | 1445.9523
43962.7181 | 135280 | 1450.035
43962.7181 | 136280 | 1444.5914
43962.7181 | 137280 | 1433.7043
43962.7181 | 138280 | 1403.7648
43962.7182 | 139280 | 1388.7949
43962.7182 | 140280 | 1369.7424
43962.7182 | 141280 | 1350.6901
43962.7182 | 142280 | 1349.3291
43962.7182 | 143280 | 1326.194
43962.7182 | 144280 | 1305.1
43962.7182 | 145280 | 1278.5625
43962.7182 | 146280 | 1224.807
43962.7182 | 147280 | 1186.0214
43962.7183 | 148280 | 1139.0703
43962.7183 | 149280 | 1095.5215
43962.7183 | 150280 | 1046.5291
43962.7183 | 151280 | 1053.3336
43962.7183 | 152280 | 1017.2697
43962.7183 | 153280 | 1013.8675
43962.7183 | 154280 | 1008.4239
43962.7183 | 155280 | 977.1232
43962.7184 | 156280 | 982.5669
43962.7184 | 157280 | 934.9357
43962.7184 | 158280 | 911.8006
43962.7184 | 159280 | 909.0787
43962.7184 | 160280 | 882.5414
43962.7184 | 161280 | 894.1089
43962.7184 | 162280 | 872.3347
43962.7184 | 163280 | 885.9436
43962.7184 | 164280 | 870.9739
43962.7185 | 165280 | 856.6844
43962.7185 | 166280 | 855.3235
43962.7185 | 167280 | 830.8274
43962.7185 | 168280 | 817.8989
43962.7185 | 169280 | 795.444
43962.7185 | 170280 | 788.6395
43962.7185 | 171280 | 752.5757
43962.7185 | 172280 | 753.9366
43962.7185 | 173280 | 731.4818
43962.7186 | 174280 | 724.6772
43962.7186 | 175280 | 728.0795
43962.7186 | 176280 | 700.181
43962.7186 | 177280 | 697.4592
43962.7186 | 178280 | 700.181
43962.7186 | 179280 | 674.3239
43962.7186 | 180280 | 694.057
43962.7186 | 181280 | 664.1172
43962.7187 | 182280 | 645.7451
43962.7187 | 183280 | 630.7751
43962.7187 | 184280 | 649.1473
43962.7187 | 185280 | 623.2902
43962.7187 | 186280 | 621.9293
43962.7187 | 187280 | 609.0007
43962.7187 | 188280 | 602.1962
43962.7187 | 189280 | 578.3805
43962.7187 | 190280 | 589.2677
43962.7188 | 191280 | 575.6587
43962.7188 | 192280 | 577.7
43962.7188 | 193280 | 559.3279
43962.7188 | 194280 | 565.4519
43962.7188 | 195280 | 540.2753
43962.7188 | 196280 | 553.2039
43962.7188 | 197280 | 508.2943
43962.7188 | 198280 | 506.2529
43962.7188 | 199280 | 511.6965

## WTG-9 max 1703
Anlage | Sarco WEA 09/3.4M114/301239
Zeitstempel | 2020-05-11 17:03
| Zeitstempel [ms] | Wirkleistung [kW]
43962.7084 | -199820 | 0
43962.7084 | -198820 | -0.0668
43962.7084 | -197820 | 0
43962.7084 | -196820 | 0
43962.7084 | -195820 | 0
43962.7084 | -194820 | 0
43962.7084 | -193820 | 0
43962.7084 | -192820 | 0
43962.7085 | -191820 | -0.0835
43962.7085 | -190820 | 0
43962.7085 | -189820 | 0
43962.7085 | -188820 | 0
43962.7085 | -187820 | 0
43962.7085 | -186820 | -0.0668
43962.7085 | -185820 | -0.0501
43962.7085 | -184820 | -0.0167
43962.7085 | -183820 | 0
43962.7086 | -182820 | -0.0167
43962.7086 | -181820 | 0
43962.7086 | -180820 | -0.1002
43962.7086 | -179820 | -0.0501
43962.7086 | -178820 | 0
43962.7086 | -177820 | 0
43962.7086 | -176820 | 0
43962.7086 | -175820 | 0
43962.7086 | -174820 | 0
43962.7087 | -173820 | -0.0334
43962.7087 | -172820 | -0.0668
43962.7087 | -171820 | -0.167
43962.7087 | -170820 | -0.0835
43962.7087 | -169820 | -0.0334
43962.7087 | -168820 | 0
43962.7087 | -167820 | -0.0334
43962.7087 | -166820 | 0
43962.7088 | -165820 | -0.0167
43962.7088 | -164820 | 0
43962.7088 | -163820 | -0.0501
43962.7088 | -162820 | 0
43962.7088 | -161820 | 0
43962.7088 | -160820 | 0
43962.7088 | -159820 | 0
43962.7088 | -158820 | -0.0668
43962.7088 | -157820 | -0.0167
43962.7089 | -156820 | -0.0167
43962.7089 | -155820 | -0.0835
43962.7089 | -154820 | 0
43962.7089 | -153820 | -0.0167
43962.7089 | -152820 | -0.0167
43962.7089 | -151820 | 0
43962.7089 | -150820 | 0
43962.7089 | -149820 | 0
43962.709 | -148820 | 0
43962.709 | -147820 | 0
43962.709 | -146820 | 0
43962.709 | -145820 | -0.1002
43962.709 | -144820 | 0
43962.709 | -143820 | -0.0167
43962.709 | -142820 | 0
43962.709 | -141820 | 0
43962.709 | -140820 | -0.0501
43962.7091 | -139820 | 0
43962.7091 | -138820 | -0.0167
43962.7091 | -137820 | 0
43962.7091 | -136820 | 0
43962.7091 | -135820 | -0.0167
43962.7091 | -134820 | 0
43962.7091 | -133820 | -0.1002
43962.7091 | -132820 | -0.0501
43962.7091 | -131820 | -0.0334
43962.7092 | -130820 | 0
43962.7092 | -129820 | -0.0334
43962.7092 | -128820 | -0.1169
43962.7092 | -127820 | 0
43962.7092 | -126820 | -0.0334
43962.7092 | -125820 | 0
43962.7092 | -124820 | 0
43962.7092 | -123820 | -0.0668
43962.7093 | -122820 | -0.0668
43962.7093 | -121820 | -0.0167
43962.7093 | -120820 | -0.0501
43962.7093 | -119820 | -0.1002
43962.7093 | -118820 | 0
43962.7093 | -117820 | 0
43962.7093 | -116820 | -0.0668
43962.7093 | -115820 | -0.2004
43962.7093 | -114820 | -0.0668
43962.7094 | -113820 | 0
43962.7094 | -112820 | -0.1002
43962.7094 | -111820 | -0.0334
43962.7094 | -110820 | 0
43962.7094 | -109820 | 0
43962.7094 | -108820 | -0.0334
43962.7094 | -107820 | 0
43962.7094 | -106820 | -0.1002
43962.7094 | -105820 | 0
43962.7095 | -104820 | -0.0167
43962.7095 | -103820 | -0.0501
43962.7095 | -102820 | -0.0835
43962.7095 | -101820 | 0
43962.7095 | -100820 | -0.0501
43962.7095 | -99820 | -0.0334
43962.7095 | -98820 | -0.0668
43962.7095 | -97820 | 0
43962.7096 | -96820 | 0
43962.7096 | -95820 | 0
43962.7096 | -94820 | 0
43962.7096 | -93820 | 0
43962.7096 | -92820 | -0.0334
43962.7096 | -91820 | -0.1169
43962.7096 | -90820 | -0.0167
43962.7096 | -89820 | 0
43962.7096 | -88820 | -0.1002
43962.7097 | -87820 | -0.0167
43962.7097 | -86820 | 0
43962.7097 | -85820 | -0.0167
43962.7097 | -84820 | 0
43962.7097 | -83820 | -0.0501
43962.7097 | -82820 | 0
43962.7097 | -81820 | 0
43962.7097 | -80820 | 0
43962.7097 | -79820 | 0
43962.7098 | -78820 | 0
43962.7098 | -77820 | 0
43962.7098 | -76820 | 0
43962.7098 | -75820 | 0
43962.7098 | -74820 | 0
43962.7098 | -73820 | 0
43962.7098 | -72820 | -0.1169
43962.7098 | -71820 | -0.0501
43962.7099 | -70820 | -0.0167
43962.7099 | -69820 | 0
43962.7099 | -68820 | 0
43962.7099 | -67820 | 0
43962.7099 | -66820 | -0.0668
43962.7099 | -65820 | -0.0501
43962.7099 | -64820 | -0.1002
43962.7099 | -63820 | 0
43962.7099 | -62820 | 0
43962.71 | -61820 | -0.0334
43962.71 | -60820 | -0.0668
43962.71 | -59820 | -0.0501
43962.71 | -58820 | 0
43962.71 | -57820 | 0
43962.71 | -56820 | -0.1002
43962.71 | -55820 | 0
43962.71 | -54820 | 0
43962.7101 | -53820 | 0
43962.7101 | -52820 | -0.0835
43962.7101 | -51820 | -0.0668
43962.7101 | -50820 | -0.0668
43962.7101 | -49820 | -0.0167
43962.7101 | -48820 | -0.1169
43962.7101 | -47820 | 0
43962.7101 | -46820 | -0.0501
43962.7101 | -45820 | 0
43962.7102 | -44820 | 0
43962.7102 | -43820 | -0.0835
43962.7102 | -42820 | -0.0835
43962.7102 | -41820 | 0
43962.7102 | -40820 | 0
43962.7102 | -39820 | 0
43962.7102 | -38820 | 0
43962.7102 | -37820 | -0.0668
43962.7102 | -36820 | 0
43962.7103 | -35820 | -0.0668
43962.7103 | -34820 | -0.0167
43962.7103 | -33820 | 0
43962.7103 | -32820 | 0
43962.7103 | -31820 | 0
43962.7103 | -30820 | 0
43962.7103 | -29820 | -0.1002
43962.7103 | -28820 | 0
43962.7104 | -27820 | -0.0167
43962.7104 | -26820 | -0.0334
43962.7104 | -25820 | -0.0501
43962.7104 | -24820 | -0.0167
43962.7104 | -23820 | -0.0835
43962.7104 | -22820 | -0.0334
43962.7104 | -21820 | -0.1002
43962.7104 | -20820 | 0
43962.7104 | -19820 | -0.0501
43962.7105 | -18820 | -5.3277
43962.7105 | -17820 | -10.722
43962.7105 | -16820 | -11.841
43962.7105 | -15820 | -10.388
43962.7105 | -14820 | -9.2857
43962.7105 | -13820 | -10.5551
43962.7105 | -12820 | -11.4737
43962.7105 | -11820 | -10.221
43962.7105 | -10820 | -9.9538
43962.7106 | -9820 | -11.3234
43962.7106 | -8820 | -10.5218
43962.7106 | -7820 | -9.6699
43962.7106 | -6820 | -10.2211
43962.7106 | -5820 | -10.9227
43962.7106 | -4820 | -10.4216
43962.7106 | -3820 | -9.4026
43962.7106 | -2820 | -10.1376
43962.7107 | -1820 | -10.4049
43962.7107 | -820 | -10.3715
43962.7107 | 180 | -7.3819
43962.7107 | 1180 | -0.0334
43962.7107 | 2180 | -3.8244
43962.7107 | 3180 | -2.6887
43962.7107 | 4180 | -3.3233
43962.7107 | 5180 | -3.7909
43962.7107 | 6180 | -3.3066
43962.7108 | 7180 | -3.0561
43962.7108 | 8180 | -3.4736
43962.7108 | 9180 | -3.6573
43962.7108 | 10180 | -3.006
43962.7108 | 11180 | -5.0101
43962.7108 | 12180 | -1.67
43962.7108 | 13180 | -1.7368
43962.7108 | 14180 | -2.1877
43962.7108 | 15180 | -1.7201
43962.7109 | 16180 | -2.4549
43962.7109 | 17180 | -3.0561
43962.7109 | 18180 | -2.2211
43962.7109 | 19180 | -1.5865
43962.7109 | 20180 | -1.5698
43962.7109 | 21180 | -2.4549
43962.7109 | 22180 | -2.1209
43962.7109 | 23180 | -2.8724
43962.711 | 24180 | -2.0875
43962.711 | 25180 | -2.7221
43962.711 | 26180 | -2.4883
43962.711 | 27180 | -2.3881
43962.711 | 28180 | -2.004
43962.711 | 29180 | -2.3213
43962.711 | 30180 | -2.3714
43962.711 | 31180 | -2.3714
43962.711 | 32180 | -2.8557
43962.7111 | 33180 | -2.2712
43962.7111 | 34180 | -2.2712
43962.7111 | 35180 | -2.0207
43962.7111 | 36180 | -2.0708
43962.7111 | 37180 | -2.2378
43962.7111 | 38180 | -2.3213
43962.7111 | 39180 | -2.4215
43962.7111 | 40180 | -2.2712
43962.7111 | 41180 | -3.0728
43962.7112 | 42180 | -1.9205
43962.7112 | 43180 | -1.7702
43962.7112 | 44180 | -1.7869
43962.7112 | 45180 | -2.3714
43962.7112 | 46180 | -1.7869
43962.7112 | 47180 | -3.0895
43962.7112 | 48180 | -2.1877
43962.7112 | 49180 | -2.2044
43962.7113 | 50180 | -2.6553
43962.7113 | 51180 | -3.0561
43962.7113 | 52180 | -2.9559
43962.7113 | 53180 | -2.2712
43962.7113 | 54180 | -2.5718
43962.7113 | 55180 | -2.2044
43962.7113 | 56180 | -2.338
43962.7113 | 57180 | -2.3881
43962.7113 | 58180 | -1.9539
43962.7114 | 59180 | -2.2712
43962.7114 | 60180 | -2.2879
43962.7114 | 61180 | -1.9038
43962.7114 | 62180 | -2.171
43962.7114 | 63180 | -2.5217
43962.7114 | 64180 | -3.0227
43962.7114 | 65180 | -3.2732
43962.7114 | 66180 | -2.1376
43962.7115 | 67180 | -2.1376
43962.7115 | 68180 | -3.006
43962.7115 | 69180 | -1.9539
43962.7115 | 70180 | -1.6533
43962.7115 | 71180 | -2.7221
43962.7115 | 72180 | -2.4716
43962.7115 | 73180 | -2.1042
43962.7115 | 74180 | -2.5718
43962.7115 | 75180 | -2.338
43962.7116 | 76180 | -1.3694
43962.7116 | 77180 | -2.6052
43962.7116 | 78180 | -2.0875
43962.7116 | 79180 | -2.2712
43962.7116 | 80180 | -2.4883
43962.7116 | 81180 | -2.5885
43962.7116 | 82180 | -2.5384
43962.7116 | 83180 | -2.7722
43962.7116 | 84180 | -2.7221
43962.7117 | 85180 | -2.4382
43962.7117 | 86180 | -3.2064
43962.7117 | 87180 | -3.0728
43962.7117 | 88180 | -3.6072
43962.7117 | 89180 | -3.7575
43962.7117 | 90180 | -3.2064
43962.7117 | 91180 | -3.3901
43962.7117 | 92180 | -4.2084
43962.7118 | 93180 | -3.6239
43962.7118 | 94180 | -4.1082
43962.7118 | 95180 | -4.2251
43962.7118 | 96180 | -4.2919
43962.7118 | 97180 | -4.1249
43962.7118 | 98180 | -3.8911
43962.7118 | 99180 | -4.7094
43962.7118 | 100180 | -4.5257
43962.7118 | 101180 | -4.7762
43962.7119 | 102180 | -4.8931
43962.7119 | 103180 | -4.9599
43962.7119 | 104180 | -5.8617
43962.7119 | 105180 | -7.1811
43962.7119 | 106180 | -7.749
43962.7119 | 107180 | -9.7702
43962.7119 | 108180 | -6.5633
43962.7119 | 109180 | -2.1376
43962.7119 | 110180 | -1.7034
43962.712 | 111180 | -3.006
43962.712 | 112180 | -3.34
43962.712 | 113180 | -2.2378
43962.712 | 114180 | -1.7535
43962.712 | 115180 | -1.6533
43962.712 | 116180 | -1.7368
43962.712 | 117180 | -6.9811
43962.712 | 118180 | -10.6889
43962.7121 | 119180 | -10.004
43962.7121 | 120180 | -8.1498
43962.7121 | 121180 | -7.3481
43962.7121 | 122180 | -6.5632
43962.7121 | 123180 | -6.1456
43962.7121 | 124180 | -5.8617
43962.7121 | 125180 | -6.1456
43962.7121 | 126180 | -6.0955
43962.7121 | 127180 | -6.0955
43962.7122 | 128180 | -6.296
43962.7122 | 129180 | -5.7782
43962.7122 | 130180 | -4.7929
43962.7122 | 131180 | -6.4797
43962.7122 | 132180 | -5.4776
43962.7122 | 133180 | -5.8116
43962.7122 | 134180 | -5.9452
43962.7122 | 135180 | -11.1061
43962.7122 | 136180 | -11.0063
43962.7123 | 137180 | -11.3236
43962.7123 | 138180 | -11.3904
43962.7123 | 139180 | -15.3149
43962.7123 | 140180 | -16.0331
43962.7123 | 141180 | -20.7601
43962.7123 | 142180 | 88.67
43962.7123 | 143180 | 202.4935
43962.7123 | 144180 | 314.363
43962.7124 | 145180 | 410.1987
43962.7124 | 146180 | 494.9609
43962.7124 | 147180 | 481.0147
43962.7124 | 148180 | 415.4765
43962.7124 | 149180 | 435.9529
43962.7124 | 150180 | 450.0327
43962.7124 | 151180 | 484.2048
43962.7124 | 152180 | 557.8771
43962.7124 | 153180 | 575.7815
43962.7125 | 154180 | 669.4792
43962.7125 | 155180 | 794.8939
43962.7125 | 156180 | 852.9832
43962.7125 | 157180 | 1046.2076
43962.7125 | 158180 | 1111.3953
43962.7125 | 159180 | 1276.3767
43962.7125 | 160180 | 1265.5707
43962.7125 | 161180 | 1325.731
43962.7126 | 162180 | 1344.6208
43962.7126 | 163180 | 1467.0959
43962.7126 | 164180 | 1472.14
43962.7126 | 165180 | 1564.9023
43962.7126 | 166180 | 1616.1106
43962.7126 | 167180 | 1650.9841
43962.7126 | 168180 | 1649.9987
43962.7126 | 169180 | 1657.6815
43962.7126 | 170180 | 1681.2479
43962.7127 | 171180 | 1680.8472
43962.7127 | 172180 | 1708.0044
43962.7127 | 173180 | 1754.4692
43962.7127 | 174180 | 1804.4247
43962.7127 | 175180 | 1836.843
43962.7127 | 176180 | 1852.6265
43962.7127 | 177180 | 1885.1785
43962.7127 | 178180 | 1905.0537
43962.7127 | 179180 | 1907.726
43962.7128 | 180180 | 1944.6038
43962.7128 | 181180 | 1958.8004
43962.7128 | 182180 | 1984.4045
43962.7128 | 183180 | 2002.3257
43962.7128 | 184180 | 2026.2094
43962.7128 | 185180 | 2057.9263
43962.7128 | 186180 | 2054.135
43962.7128 | 187180 | 2079.0876
43962.7129 | 188180 | 2075.4468
43962.7129 | 189180 | 2063.5715
43962.7129 | 190180 | 2029.316
43962.7129 | 191180 | 1996.313
43962.7129 | 192180 | 1964.6963
43962.7129 | 193180 | 1943.9691
43962.7129 | 194180 | 1918.4988
43962.7129 | 195180 | 1911.6677
43962.7129 | 196180 | 1891.2579
43962.713 | 197180 | 1862.1298
43962.713 | 198180 | 1841.8369
43962.713 | 199180 | 1819.9407

## WTG-9 max 1711
Anlage | Sarco WEA 09/3.4M114/301239
Zeitstempel | 43962.7165
| Zeitstempel [ms] | Wirkleistung [kW]
43962.7142 | -199980 | 1881.0364
43962.7142 | -198980 | 1887.3831
43962.7143 | -197980 | 1904.4858
43962.7143 | -196980 | 1910.866
43962.7143 | -195980 | 1915.5592
43962.7143 | -194980 | 1923.7598
43962.7143 | -193980 | 1932.0272
43962.7143 | -192980 | 1927.6847
43962.7143 | -191980 | 1914.0728
43962.7143 | -190980 | 1903.467
43962.7143 | -189980 | 1878.9821
43962.7144 | -188980 | 1858.4052
43962.7144 | -187980 | 1832.3336
43962.7144 | -186980 | 1812.0908
43962.7144 | -185980 | 1771.0042
43962.7144 | -184980 | 1747.0536
43962.7144 | -183980 | 1755.1372
43962.7144 | -182980 | 1763.4716
43962.7144 | -181980 | 1771.8392
43962.7144 | -180980 | 1800.1991
43962.7145 | -179980 | 1835.1061
43962.7145 | -178980 | 1861.328
43962.7145 | -177980 | 1892.3101
43962.7145 | -176980 | 1917.8473
43962.7145 | -175980 | 1946.1405
43962.7145 | -174980 | 1954.8422
43962.7145 | -173980 | 1964.7296
43962.7145 | -172980 | 1976.1537
43962.7146 | -171980 | 1963.2432
43962.7146 | -170980 | 1944.4536
43962.7146 | -169980 | 1932.6453
43962.7146 | -168980 | 1920.002
43962.7146 | -167980 | 1877.5623
43962.7146 | -166980 | 1846.4467
43962.7146 | -165980 | 1794.153
43962.7146 | -164980 | 1765.9768
43962.7146 | -163980 | 1711.2446
43962.7147 | -162980 | 1663.3771
43962.7147 | -161980 | 1627.3844
43962.7147 | -160980 | 1552.0085
43962.7147 | -159980 | 1503.5228
43962.7147 | -158980 | 1475.9146
43962.7147 | -157980 | 1459.6971
43962.7147 | -156980 | 1445.9347
43962.7147 | -155980 | 1470.2694
43962.7147 | -154980 | 1489.7772
43962.7148 | -153980 | 1519.5067
43962.7148 | -152980 | 1535.0227
43962.7148 | -151980 | 1555.0651
43962.7148 | -150980 | 1551.925
43962.7148 | -149980 | 1533.553
43962.7148 | -148980 | 1510.6045
43962.7148 | -147980 | 1520.3082
43962.7148 | -146980 | 1478.0524
43962.7149 | -145980 | 1472.307
43962.7149 | -144980 | 1460.7325
43962.7149 | -143980 | 1444.3313
43962.7149 | -142980 | 1429.8507
43962.7149 | -141980 | 1397.7832
43962.7149 | -140980 | 1399.2362
43962.7149 | -139980 | 1395.2443
43962.7149 | -138980 | 1399.7874
43962.7149 | -137980 | 1425.9258
43962.715 | -136980 | 1448.4066
43962.715 | -135980 | 1452.0142
43962.715 | -134980 | 1473.3593
43962.715 | -133980 | 1515.114
43962.715 | -132980 | 1513.5942
43962.715 | -131980 | 1544.2089
43962.715 | -130980 | 1546.3967
43962.715 | -129980 | 1588.3018
43962.7151 | -128980 | 1638.2239
43962.7151 | -127980 | 1679.9117
43962.7151 | -126980 | 1731.0698
43962.7151 | -125980 | 1754.0182
43962.7151 | -124980 | 1759.6134
43962.7151 | -123980 | 1752.298
43962.7151 | -122980 | 1776.0146
43962.7151 | -121980 | 1789.8104
43962.7151 | -120980 | 1801.8525
43962.7152 | -119980 | 1821.3605
43962.7152 | -118980 | 1834.889
43962.7152 | -117980 | 1848.3507
43962.7152 | -116980 | 1820.0242
43962.7152 | -115980 | 1850.689
43962.7152 | -114980 | 1826.7885
43962.7152 | -113980 | 1830.7803
43962.7152 | -112980 | 1822.6298
43962.7152 | -111980 | 1850.6389
43962.7153 | -110980 | 1874.1384
43962.7153 | -109980 | 1888.7025
43962.7153 | -108980 | 1963.8945
43962.7153 | -107980 | 2014.5181
43962.7153 | -106980 | 2097.1758
43962.7153 | -105980 | 2141.1353
43962.7153 | -104980 | 2205.5212
43962.7153 | -103980 | 2224.3276
43962.7154 | -102980 | 2197.0701
43962.7154 | -101980 | 2167.5078
43962.7154 | -100980 | 2121.8613
43962.7154 | -99980 | 2095.0381
43962.7154 | -98980 | 2052.064
43962.7154 | -97980 | 2034.5103
43962.7154 | -96980 | 2032.4727
43962.7154 | -95980 | 2051.6965
43962.7154 | -94980 | 2049.7925
43962.7155 | -93980 | 2057.2249
43962.7155 | -92980 | 2048.3059
43962.7155 | -91980 | 2048.0889
43962.7155 | -90980 | 2024.7897
43962.7155 | -89980 | 2020.8649
43962.7155 | -88980 | 2023.4036
43962.7155 | -87980 | 2031.8213
43962.7155 | -86980 | 2049.208
43962.7155 | -85980 | 2075.6138
43962.7156 | -84980 | 2113.6438
43962.7156 | -83980 | 2139.8494
43962.7156 | -82980 | 2177.8796
43962.7156 | -81980 | 2208.2605
43962.7156 | -80980 | 2227.5679
43962.7156 | -79980 | 2241.2466
43962.7156 | -78980 | 2245.8899
43962.7156 | -77980 | 2251.9858
43962.7157 | -76980 | 2235.4177
43962.7157 | -75980 | 2207.2915
43962.7157 | -74980 | 2182.6062
43962.7157 | -73980 | 2157.9041
43962.7157 | -72980 | 2118.5876
43962.7157 | -71980 | 2088.157
43962.7157 | -70980 | 2051.9136
43962.7157 | -69980 | 2035.3788
43962.7157 | -68980 | 1997.649
43962.7158 | -67980 | 1986.2084
43962.7158 | -66980 | 1967.5188
43962.7158 | -65980 | 1971.1934
43962.7158 | -64980 | 1978.4086
43962.7158 | -63980 | 2008.9229
43962.7158 | -62980 | 2033.3912
43962.7158 | -61980 | 2070.3191
43962.7158 | -60980 | 2065.9768
43962.7158 | -59980 | 2071.2712
43962.7159 | -58980 | 2044.4479
43962.7159 | -57980 | 2024.439
43962.7159 | -56980 | 1980.8636
43962.7159 | -55980 | 1988.2793
43962.7159 | -54980 | 1980.9639
43962.7159 | -53980 | 1986.8763
43962.7159 | -52980 | 2027.295
43962.7159 | -51980 | 2050.0764
43962.716 | -50980 | 2067.363
43962.716 | -49980 | 2119.6567
43962.716 | -48980 | 2127.6067
43962.716 | -47980 | 2143.7407
43962.716 | -46980 | 2139.248
43962.716 | -45980 | 2127.0557
43962.716 | -44980 | 2151.6409
43962.716 | -43980 | 2112.7422
43962.716 | -42980 | 2084.9834
43962.7161 | -41980 | 2053.0662
43962.7161 | -40980 | 2031.7211
43962.7161 | -39980 | 2048.4229
43962.7161 | -38980 | 2063.5884
43962.7161 | -37980 | 2084.5493
43962.7161 | -36980 | 2078.0688
43962.7161 | -35980 | 2076.95
43962.7161 | -34980 | 2079.2715
43962.7161 | -33980 | 2063.2209
43962.7162 | -32980 | 2053.8345
43962.7162 | -31980 | 2027.6459
43962.7162 | -30980 | 2015.136
43962.7162 | -29980 | 1999.787
43962.7162 | -28980 | 1980.9473
43962.7162 | -27980 | 2005.0146
43962.7162 | -26980 | 2013.7498
43962.7162 | -25980 | 2034.9446
43962.7163 | -24980 | 2078.1189
43962.7163 | -23980 | 2149.6699
43962.7163 | -22980 | 2210.6821
43962.7163 | -21980 | 2272.7466
43962.7163 | -20980 | 2308.6055
43962.7163 | -19980 | 2349.4417
43962.7163 | -18980 | 2371.5552
43962.7163 | -17980 | 2375.8809
43962.7163 | -16980 | 2368.1311
43962.7164 | -15980 | 2343.6626
43962.7164 | -14980 | 2315.687
43962.7164 | -13980 | 2290.8181
43962.7164 | -12980 | 2270.6921
43962.7164 | -11980 | 2234.1985
43962.7164 | -10980 | 2214.7573
43962.7164 | -9980 | 2192.8445
43962.7164 | -8980 | 2207.6089
43962.7165 | -7980 | 2183.3245
43962.7165 | -6980 | 2163.9001
43962.7165 | -5980 | 2171.6665
43962.7165 | -4980 | 2166.4387
43962.7165 | -3980 | 2147.6658
43962.7165 | -2980 | 2115.9155
43962.7165 | -1980 | 2041.7589
43962.7165 | -980 | 1956.9298
43962.7165 | 20 | 1884.0426
43962.7166 | 1020 | 1815.1306
43962.7166 | 2020 | 1762.4027
43962.7166 | 3020 | 1691.4194
43962.7166 | 4020 | 1666.1328
43962.7166 | 5020 | 1646.3911
43962.7166 | 6020 | 1638.2906
43962.7166 | 7020 | 1636.9712
43962.7166 | 8020 | 1639.0756
43962.7166 | 9020 | 1626.3822
43962.7167 | 10020 | 1638.1904
43962.7167 | 11020 | 1629.4053
43962.7167 | 12020 | 1637.606
43962.7167 | 13020 | 1626.8331
43962.7167 | 14020 | 1630.9084
43962.7167 | 15020 | 1650.9841
43962.7167 | 16020 | 1641.9316
43962.7167 | 17020 | 1641.6478
43962.7168 | 18020 | 1625.5804
43962.7168 | 19020 | 1602.4484
43962.7168 | 20020 | 1608.5111
43962.7168 | 21020 | 1622.2902
43962.7168 | 22020 | 1642.583
43962.7168 | 23020 | 1658.2828
43962.7168 | 24020 | 1658.9009
43962.7168 | 25020 | 1673.0139
43962.7168 | 26020 | 1670.325
43962.7169 | 27020 | 1655.1095
43962.7169 | 28020 | 1670.208
43962.7169 | 29020 | 1635.8688
43962.7169 | 30020 | 1642.1154
43962.7169 | 31020 | 1629.589
43962.7169 | 32020 | 1616.3444
43962.7169 | 33020 | 1604.8868
43962.7169 | 34020 | 1595.634
43962.7169 | 35020 | 1594.064
43962.717 | 36020 | 1577.0114
43962.717 | 37020 | 1580.1179
43962.717 | 38020 | 1560.5099
43962.717 | 39020 | 1566.6228
43962.717 | 40020 | 1533.5195
43962.717 | 41020 | 1525.703
43962.717 | 42020 | 1504.1409
43962.717 | 43020 | 1467.4469
43962.7171 | 44020 | 1440.2394
43962.7171 | 45020 | 1435.7465
43962.7171 | 46020 | 1413.4495
43962.7171 | 47020 | 1413.3492
43962.7171 | 48020 | 1411.228
43962.7171 | 49020 | 1433.1243
43962.7171 | 50020 | 1462.4362
43962.7171 | 51020 | 1496.4246
43962.7171 | 52020 | 1525.536
43962.7172 | 53020 | 1549.8374
43962.7172 | 54020 | 1545.3612
43962.7172 | 55020 | 1540.2671
43962.7172 | 56020 | 1523.465
43962.7172 | 57020 | 1499.1804
43962.7172 | 58020 | 1479.7059
43962.7172 | 59020 | 1449.1582
43962.7172 | 60020 | 1464.24
43962.7172 | 61020 | 1458.1938
43962.7173 | 62020 | 1480.6747
43962.7173 | 63020 | 1468.6995
43962.7173 | 64020 | 1472.8248
43962.7173 | 65020 | 1475.9647
43962.7173 | 66020 | 1465.8768
43962.7173 | 67020 | 1476.0817
43962.7173 | 68020 | 1474.1776
43962.7173 | 69020 | 1473.4761
43962.7174 | 70020 | 1464.0897
43962.7174 | 71020 | 1468.4154
43962.7174 | 72020 | 1471.8561
43962.7174 | 73020 | 1457.8599
43962.7174 | 74020 | 1455.9391
43962.7174 | 75020 | 1460.9497
43962.7174 | 76020 | 1472.8247
43962.7174 | 77020 | 1469.0502
43962.7174 | 78020 | 1473.9271
43962.7175 | 79020 | 1473.4427
43962.7175 | 80020 | 1487.5725
43962.7175 | 81020 | 1488.5078
43962.7175 | 82020 | 1496.2408
43962.7175 | 83020 | 1490.4286
43962.7175 | 84020 | 1488.2072
43962.7175 | 85020 | 1471.5388
43962.7175 | 86020 | 1478.1693
43962.7176 | 87020 | 1462.6033
43962.7176 | 88020 | 1447.939
43962.7176 | 89020 | 1450.6279
43962.7176 | 90020 | 1454.3024
43962.7176 | 91020 | 1455.4716
43962.7176 | 92020 | 1468.6326
43962.7176 | 93020 | 1477.8186
43962.7176 | 94020 | 1505.427
43962.7176 | 95020 | 1542.6388
43962.7177 | 96020 | 1589.6548
43962.7177 | 97020 | 1644.938
43962.7177 | 98020 | 1692.5386
43962.7177 | 99020 | 1738.1182
43962.7177 | 100020 | 1769.2504
43962.7177 | 101020 | 1796.7751
43962.7177 | 102020 | 1807.3141
43962.7177 | 103020 | 1820.5754
43962.7177 | 104020 | 1845.3944
43962.7178 | 105020 | 1872.819
43962.7178 | 106020 | 1913.5718
43962.7178 | 107020 | 1931.8102
43962.7178 | 108020 | 1973.7822
43962.7178 | 109020 | 1988.8472
43962.7178 | 110020 | 2031.9215
43962.7178 | 111020 | 2039.8048
43962.7178 | 112020 | 2047.7214
43962.7179 | 113020 | 2057.7427
43962.7179 | 114020 | 2030.3347
43962.7179 | 115020 | 2038.5688
43962.7179 | 116020 | 2028.1635
43962.7179 | 117020 | 2016.8063
43962.7179 | 118020 | 2027.0444
43962.7179 | 119020 | 2035.1449
43962.7179 | 120020 | 2064.5237
43962.7179 | 121020 | 2089.1255
43962.718 | 122020 | 2100.1155
43962.718 | 123020 | 2132.9514
43962.718 | 124020 | 2118.688
43962.718 | 125020 | 2160.8772
43962.718 | 126020 | 2189.9385
43962.718 | 127020 | 2200.5273
43962.718 | 128020 | 2210.866
43962.718 | 129020 | 2207.6257
43962.718 | 130020 | 2198.3059
43962.7181 | 131020 | 2162.1631
43962.7181 | 132020 | 2128.3584
43962.7181 | 133020 | 2110.6877
43962.7181 | 134020 | 2108.9172
43962.7181 | 135020 | 2108.1824
43962.7181 | 136020 | 2102.7041
43962.7181 | 137020 | 2092.5996
43962.7181 | 138020 | 2057.3586
43962.7182 | 139020 | 2034.8109
43962.7182 | 140020 | 2013.4156
43962.7182 | 141020 | 2005.9667
43962.7182 | 142020 | 1990.6343
43962.7182 | 143020 | 1966.6169
43962.7182 | 144020 | 1957.1136
43962.7182 | 145020 | 1927.9353
43962.7182 | 146020 | 1894.7319
43962.7182 | 147020 | 1847.2483
43962.7183 | 148020 | 1795.2552
43962.7183 | 149020 | 1762.603
43962.7183 | 150020 | 1694.6429
43962.7183 | 151020 | 1697.5325
43962.7183 | 152020 | 1653.2556
43962.7183 | 153020 | 1633.3802
43962.7183 | 154020 | 1604.2688
43962.7183 | 155020 | 1577.2784
43962.7183 | 156020 | 1553.662
43962.7184 | 157020 | 1501.4686
43962.7184 | 158020 | 1486.7207
43962.7184 | 159020 | 1473.76
43962.7184 | 160020 | 1459.7137
43962.7184 | 161020 | 1450.7114
43962.7184 | 162020 | 1440.8239
43962.7184 | 163020 | 1449.0078
43962.7184 | 164020 | 1431.9719
43962.7185 | 165020 | 1432.2725
43962.7185 | 166020 | 1428.264
43962.7185 | 167020 | 1418.3932
43962.7185 | 168020 | 1390.7683
43962.7185 | 169020 | 1375.8701
43962.7185 | 170020 | 1374.5507
43962.7185 | 171020 | 1347.6606
43962.7185 | 172020 | 1336.5038
43962.7185 | 173020 | 1322.6077
43962.7186 | 174020 | 1316.645
43962.7186 | 175020 | 1307.5927
43962.7186 | 176020 | 1284.8447
43962.7186 | 177020 | 1292.3605
43962.7186 | 178020 | 1273.9216
43962.7186 | 179020 | 1250.5557
43962.7186 | 180020 | 1267.9924
43962.7186 | 181020 | 1248.5515
43962.7186 | 182020 | 1241.1526
43962.7187 | 183020 | 1207.8822
43962.7187 | 184020 | 1217.7698
43962.7187 | 185020 | 1209.0347
43962.7187 | 186020 | 1194.9382
43962.7187 | 187020 | 1187.4558
43962.7187 | 188020 | 1180.4576
43962.7187 | 189020 | 1161.0334
43962.7187 | 190020 | 1150.1271
43962.7188 | 191020 | 1134.6611
43962.7188 | 192020 | 1145.651
43962.7188 | 193020 | 1117.2075
43962.7188 | 194020 | 1116.0718
43962.7188 | 195020 | 1105.5161
43962.7188 | 196020 | 1102.9943
43962.7188 | 197020 | 1077.29
43962.7188 | 198020 | 1065.6154
43962.7188 | 199020 | 1060.5214