## Estandar NT
Nivel de Tensión | HPROt | HFORt | FFORt
Mayor o igual que 500 [kV] | 20 | 5 | 2
Mayor o igual que 220 [kV] y menor que 500 [kV] | 20 | 10 | 3
Mayor o igual que 100 [kV] y menor que 220 [kV] | 20 | 15 | 4
Mayor o igual que 44 [kV] y menor que 100 [kV] | 15 | 30 | 5

## EventosNeoMante
Chequeo | Clave | ClaveEO | Fuente | Id Infotecnica | Instalación Afectada | Nombre Infotecnica | Empresa | Modulo | Correlativo | Origen | Tipo Programación | Tipo | Fecha INICIO | Fecha FIN | Fecha Inicio modificada | Fecha Fin Estimada o Modificada | Observaciones | EO | Htot | Ffor | Horas sobre periodo | Horas bajo periodo | Comentarios | Causa Presunta | Causa Definitiva | Traslape | Dfor | Dpro
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD37467/2013 | interno | Programada |  | 2013-12-03 02:55 | 2014-01-06 03:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD37469/2013 | interno | Programada |  | 2013-12-03 02:55 | 2014-01-07 03:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DF | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00008/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-01 10:26 | 2014-01-01 10:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/01/2014 13:23 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
174 | 187 | 187DF | Mante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00004/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-01 15:18 | 2014-01-02 19:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/01/2014 16:20 ~ Se investiga. ~ F. Bustos | 02/01/2014 19:28 ~ Fase A cortada entre estructura N°55 - 56, por caida de arbol podrido. ~ | 0 | 0 | 0
1192 | 2809 | 2809DF | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-01 22:15 | 2014-01-01 23:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3483. |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | 2846 | 2846DF | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | [5 empty] | 2014-01-01 22:15 | 2014-01-01 23:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3483. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | 772 | 772DP | Mante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40248/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-02 07:16 | 2014-01-02 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, mantenimiento general, podas, inspección a indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-02 09:19 | 2014-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control S/E Domeyko y S/E Súlfuros, según la solicitud de desconexión N°127918. Además Mantto.Eq.Primarios, S/E Sulfuro 52J1 - 89J1-2 y verificacion de |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40300/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-02 09:52 | 2014-01-02 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará retiro de portal de anclaje 52P (provisorio) y reemplazo de postes entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución. |  |  | 0 | 0 | 0
828 | 1628 | 1628DF | Mante | 1628 | Tramo | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD00081/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-02 11:02 | 2014-01-02 18:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere protocolizar proteccion ABB REL316 para confirmar ajuste correcto de operación y evitar disparo erróneo en proteccion de distancia. |  |  | 0 | 0 | 0
827 | 4005 | 4005DF | Mante | 4005 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD00081/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-02 11:02 | 2014-01-02 18:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere protocolizar proteccion ABB REL316 para confirmar ajuste correcto de operación y evitar disparo erróneo en proteccion de distancia. |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 45 | 45DF | Mante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD00081/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-02 11:02 | 2014-01-02 18:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere protocolizar proteccion ABB REL316 para confirmar ajuste correcto de operación y evitar disparo erróneo en proteccion de distancia. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD00101/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-02 11:34 | 2014-01-02 12:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE 220Kv, EL LLANO - SAG, POR REVISIÓN DE CIRCUITO DE PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD00120/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-02 12:44 | 2014-01-02 19:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de linea 220 kV, tramo S/E El Llano - SAG, por trabajos asociada a SODI N°36 de Colbun. Maniobras a Realizar: Cerrar 52J3 en S/E SAG (DAND); Abrir 52J2 en S/E SAG (DAND) y Abrir el 52J1 en S/E El Llano (Colbun). |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD00166/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-02 21:17 | 2014-01-03 16:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizar línea 220 KV.; tramo S/E El Llano - SAG, por probabilidad de descarga atmosférica en alta cordillera, maniobras a realizar: Cerrar 52J3 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J2 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J1 en S/E El Llano (Colbun), según SODI N°1 con Colbun HGV. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD00167/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-02 21:17 | 2014-01-03 15:55 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A SOLICITUD DE CODELCO ANDINA, SE REQUIERE LA APERTURA DE CIRCUITO 220 KV, EL LLANO (52J1) - SAG (52J2). POR PROBABILIDAD DE DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ALTA CORDILLERA. |  |  | 0 | 0 | 0
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-03 | 2014-01-03 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios, Protecciones y Control S/E Domeyko y S/E Súlfuros, según la solicitud de desconexión N°127918. Además Mantto.Eq.Primarios, S/E Sulfuro 52J1 - 89J1-2 y verificacion de |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00037/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-03 07:15 | 2014-01-03 19:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de postes entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución. |  |  | 0 | 0 | 0
811 | 903 | 903DF | Mante | 903 | Tramo | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | MASISA | Informe Fallas | IF00011/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-03 09:47 | 2014-01-03 10:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/01/2014 10:09 ~ Se presume que por causa de viento sur en la zona, árboles cercanos a éstas hacen contacto con línea 66 kV. ~ Gastón Muñoz | 03/01/2014 10:59 ~ Viento sur en la zona provoca contacto de árboles cercanos a línea de 66 kV. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-03 10:31 | 2014-01-03 21:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor fase 3, entre estructura N° 93 y marco de líneas de S/E, según solicitud de desconexión N° 128085. |  |  | 0 | 0 | 0
560 | 634 | 634DF | Mante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF00012/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-03 12:25 | 2014-01-03 12:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/01/2014 14:10 ~ 12:25 hrs se reciben alarmas Scada de apertura 52H1 línea 110 kV Chiloé Ancud en S/E Chiloé y pérdida de energía en S/E Ancud. Se pierden 7.1 MW correspondientes a S/E Ancud (52E1 Pudeto 1.7 MW, 52E2 Degañ 0.6 MW, 52E3 Chacao 2.2 MW y 52E4 Quetalmahue 2.6 MW) ~ Wilson Pino Medina | 03/01/2014 14:10 ~ Hasta la emisión de este informe se desconoce la causa, personal de brigadas en recorrido de LAT. ~ Wilson Pino Medina | 03/01/2014 23:45 ~ Arbol cae sobre línea AT por tala de terceros. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
811 | 903 | 903DF | Mante | 903 | Tramo | ENLACE - FIBRANOVA 66KV C1 | MASISA | Informe Fallas | IF00022/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-04 10:11 | 2014-01-04 10:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04/01/2014 10:19 ~ Viento sur en la zona provoca que árboles hagan contacto con línea 66 kV. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DF | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00023/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-04 21:11 | 2014-01-05 11:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/01/2014 00:11 ~ Desconexión forzada del interruptor 52FT1 S/E Hualte, afectando los consumos de S/E Quirihue y Coelemu.22:45 hrs. Se recuperan 95 % de los consumos de S/E Quirihue a travez de S/E Tomé vía Media Tensión. ~ Teddy Varas | 05/01/2014 00:11 ~ Se investiga ~ Teddy Varas | 31/01/2014 19:41 ~ Incendio bajo la línea de 33kV Hualte-Quirihue, provoca el corte de dos fases, entre las estructuras con número de placa N°150723 y 150724. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
280 | 312 | 312DP | Mante | 312 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00177/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-05 08:08 | 2014-01-05 19:26 |  | 2014-01-05 08:38 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño A8 - Línea Abanico Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño A8, Reemplazo de Condensador de Acoplamiento de la fase 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de condensador de acoplamiento paño A8 fase 1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Línea 154kV Charrúa-Chillán (Al inicio de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
280 | 312 | 312DF | Mante | 312 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00284/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-05 08:38 | 2014-01-05 19:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño A8 - Línea Abanico Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño A8, Pruebas de Control en Normal-Intermedio- Transferido, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se bloquea protección 50BF-52A8 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 154 kV. Sección N°2 (Durante la faena) Observaciones Este aviso remplaza a aviso SD00199/2014, por error en la confección. |  |  | 0 | 0 | 0
280 | 312 | 312DP | Mante | 312 | Tramo | ABANICO - TRUPAN 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00177/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-05 08:08 | 2014-01-05 19:26 | 2014-01-05 19:26 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño A8 - Línea Abanico Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño A8, Reemplazo de Condensador de Acoplamiento de la fase 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Inaplazable Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de condensador de acoplamiento paño A8 fase 1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Línea 154kV Charrúa-Chillán (Al inicio de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Mante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF00038/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-05 08:54 | 2014-01-05 09:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2014 16:15 ~ En proceso de investigación. ~ Giovanna Morello Yáñez |  | 0 | 0 | 0
58 | 59 | 59DF | Mante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF00027/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-05 15:07 | 2014-01-05 18:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/01/2014 17:02 ~ Operan protecciones por incendio bajo la línea en sector Valle Alegre. ~ O Cerda G |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF00029/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-06 02:50 | 2014-01-06 09:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2014 06:39 ~ A las 02:50 horas, desconexión forzada de la línea de 66 kV Celco – Constitución deja generando en isla a la central cuando inyectaba 3,2 MW. El Localizador de Fallas detectó a 1,4 km desde Planta y en terreno se encontró exceso de polución en aisladores, debido a incendio en la zona, sin afectar directamente a la línea. ~ Alberto Salas Leyton |  | 06/01/2014 06:39 ~ Incendio próximo a la línea. ~ Alberto Salas Leyton | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40291/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-06 07:10 | 2014-01-06 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40291/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-06 07:10 | 2014-01-06 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40291/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-06 07:10 | 2014-01-06 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40291/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-06 07:10 | 2014-01-06 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-06 09:18 | 2014-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
990 | 1269 | 1269DP | Mante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00016/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-06 09:50 | 2014-01-06 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Alto Jahuel-Chena circ.4 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Retemplado fase superior en vano 21 - 22 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Postergable en Una Semana Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas L. 220 kV A. Jahuel-Chena, circuito 4. PAT provisionales instaladas en las estructuras N° 21 y 22 Instalaciones con Riesgo L. 220 kV Alto Jahuel - Chena Circuito 3. Observaciones Pendiente de proyecto reemplazo conductor de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Mante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00031/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-06 10:23 | 2014-01-06 10:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2014 10:44 ~ Se produjo operación sólo del interruptor 52B2 en Los Molles. ~ Víctor Flores | 06/01/2014 10:44 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 06/01/2014 18:16 ~ Un árbol cayó sobre la línea telefónica que cruza bajo las estructuras mencionadas, provocando la cortadura del cable telefónico. ésta se ha enredado con la fase 2 Inferior en el medio del vano de las estructuras N° 69 – 70. ~ L. Soto E. | 0 | 0 | 0
470 | 535 | 535DF | Mante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00031/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-06 10:23 | 2014-01-06 10:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2014 10:44 ~ Se produjo operación sólo del interruptor 52B2 en Los Molles. ~ Víctor Flores | 06/01/2014 10:44 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 06/01/2014 18:16 ~ Un árbol cayó sobre la línea telefónica que cruza bajo las estructuras mencionadas, provocando la cortadura del cable telefónico. ésta se ha enredado con la fase 2 Inferior en el medio del vano de las estructuras N° 69 – 70. ~ L. Soto E. | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-06 11:56 | 2014-01-06 14:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo asociado a la barra 110 KV N°1, desconectada. Según SD N° 127950. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-06 14:24 | 2014-01-06 15:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo asociado a la barra 110 KV N°1, desconectada. Según SD N° 127952. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-06 15:43 | 2014-01-06 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo asociado a la barra 110 KV N°1, desconectada. Según la SD N° 127954. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-06 15:44 | 2014-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de paño J4 de Minera El Tesoro en S/E Encuentro, según la solicitud de descoenxión N°128065. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-06 16:23 | 2014-01-06 16:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo asociado a la barra 110 KV N°1, desconectada. Según la SD N° 127951. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Mante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00407/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-06 16:58 | 2014-01-06 17:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 k V Los Molles - Ovalle C2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, para retiro de cuerpo extraño en la línea; relacionado con falla ocurrida a las 10:23 horas. Justificación. Riesgo para la instalación y/o el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierras provisionales en en lugar de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV. Molles - Ovalles C2 al conectarla. Observaciones Se coordina con Transnet, cambio alimentación de S/E Monte Patria, del circuito 2 al 1. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | 535 | 535DF | Mante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00407/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-06 16:58 | 2014-01-06 17:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 k V Los Molles - Ovalle C2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, para retiro de cuerpo extraño en la línea; relacionado con falla ocurrida a las 10:23 horas. Justificación. Riesgo para la instalación y/o el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prio.Ejec:Atención inmediata Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierras provisionales en en lugar de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV. Molles - Ovalles C2 al conectarla. Observaciones Se coordina con Transnet, cambio alimentación de S/E Monte Patria, del circuito 2 al 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-07 | 2014-01-07 08:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de paño J4 de Minera El Tesoro en S/E Encuentro, según la solicitud de descoenxión N°128065. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-07 | 2014-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD00299/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-07 03:31 | 2014-02-04 02:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito n°1 Línea Esperanza-Calera 66kV por seguridad, debido a que línea cruza por población conflictiva. Continuación de SD37467/2013 del mes de diciembre. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD00300/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-07 03:31 | 2014-02-04 02:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito n°2 Línea Esperanza-Calera 66kV por seguridad, debido a que línea cruza por población conflictiva. Continuación de SD37469/2013 del mes de diciembre. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40292/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-07 07:09 | 2014-01-07 20:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40292/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-07 07:09 | 2014-01-07 20:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40292/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-07 07:09 | 2014-01-07 20:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40292/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-07 07:09 | 2014-01-07 20:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00289/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-07 07:10 | 2014-01-07 19:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de postes entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución. |  |  | 0 | 0 | 0
832 | 923 | 923DP | Mante | 923 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD40289/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-07 08:00 | 2014-01-08 22:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Cambio de razón TTCC-1 Línea 110kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-07 08:50 | 2014-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de paño J4 de Minera El Tesoro en S/E Encuentro, según la solicitud de descoenxión N°128088. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-07 09:16 | 2014-01-07 11:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo de la línea N° 1, asociado a la Barra 110 KV N° 2, desconectada, según la solicitud de conexión N° 127983. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-07 11:17 | 2014-01-07 12:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo asociado a la barra 110 KV N°2, desconectada, según la solicitud de desconexión N° 127981. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-07 12:20 | 2014-01-07 12:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores del paño bajo techo asociado a la Barra 110 KV N° 2, desconectada, según la solicitud de desconexión N° 127982. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-07 12:58 | 2014-01-07 13:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores bajo techo del paño L3, CTT, asociado a la Barra 110 KV N° 2, desconectada, según la solicitud de desconexión N° 127987. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00041/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-07 19:25 | 2014-01-07 19:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2014 19:23 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Parral, sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/01/2014 19:23 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00043/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-07 19:55 | 2014-01-07 19:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2014 21:26 ~ Perturbación pro reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Parral, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 07/01/2014 21:26 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-08 | 2014-01-08 08:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de paño J4 de Minera El Tesoro en S/E Encuentro, según la solicitud de descoenxión N°128088. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-08 | 2014-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00443/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-08 06:42 | 2014-01-08 19:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de postes entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución. |  |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40293/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-08 07:14 | 2014-01-08 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40293/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-08 07:14 | 2014-01-08 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40293/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-08 07:14 | 2014-01-08 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40293/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-08 07:14 | 2014-01-08 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-08 07:27 | 2014-01-08 09:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, CTT, según la solicitud de desconexión N° 127993. |  |  | 0 | 0 | 0
1002 | 1318 | 1318DF | Mante | 1318 | Tramo | PILAUCO - LOS TAMBORES 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00047/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-08 07:44 | 2014-01-08 13:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/01/2014 11:23 ~ Falla producida por línea AT cortada por caida de arbol. ~ Héctor Pérez Oliveras |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-08 08:46 | 2014-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de paño J4 de Minera El Tesoro en S/E Encuentro, según la solicitud de descoenxión N°128089. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-08 09:21 | 2014-01-08 10:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación Patio de Mufas, CTT, según la solicitud de desconexión N° 127994. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-09 | 2014-01-09 08:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de paño J4 de Minera El Tesoro en S/E Encuentro, según la solicitud de descoenxión N°128089. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-09 | 2014-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40294/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-09 06:51 | 2014-01-09 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40294/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-09 06:51 | 2014-01-09 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40294/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-09 06:51 | 2014-01-09 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40294/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-09 06:51 | 2014-01-09 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, podas, reemplazo de aisladores y reparación de conductores. Los consumos serán transferidos al circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00510/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-09 07:07 | 2014-01-09 19:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de postes entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución. |  |  | 0 | 0 | 0
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-09 07:28 | 2014-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo a la desconexión de S/E Sulfuros, según la solicitud de desconexión N°128245 |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-09 08:04 | 2014-01-09 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT.- Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas y zona Costa. PCyM.- Mantención a Circuitos de Control y a Relés de Protecciones, CTT, según la solicitud de desconexión N° 127997. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-09 08:21 | 2014-01-09 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion conductor en Vano 1-2 en estructura, según las solicitud de desconexión N° 128316. |  |  | 0 | 0 | 0
388 | 438 | 438DP | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00471/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-09 08:24 | 2014-01-09 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo Concepción-Tap chepe 1, por mantenimiento preventivo y correctivo debido a incendio anterior bajo la línea. Papeles Bío Bío se encontrará en periodo de parada de planta mientras se realiza la desconexión, con un consumo máximo de 2 MW y será alimentada desde S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
389 | 439 | 439DP | Mante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00471/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-09 08:24 | 2014-01-09 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo Concepción-Tap chepe 1, por mantenimiento preventivo y correctivo debido a incendio anterior bajo la línea. Papeles Bío Bío se encontrará en periodo de parada de planta mientras se realiza la desconexión, con un consumo máximo de 2 MW y será alimentada desde S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DP | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00472/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-09 08:24 | 2014-01-09 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo Concepción-Tap chepe 2, por mantenimiento preventivo y correctivo debido a incendio anterior bajo la línea. Los consumos de SS/EE Loma Colorada y San Pedro serán alimentadas desde S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DP | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00472/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-09 08:24 | 2014-01-09 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo Concepción-Tap chepe 2, por mantenimiento preventivo y correctivo debido a incendio anterior bajo la línea. Los consumos de SS/EE Loma Colorada y San Pedro serán alimentadas desde S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DP | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00472/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-09 08:24 | 2014-01-09 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo Concepción-Tap chepe 2, por mantenimiento preventivo y correctivo debido a incendio anterior bajo la línea. Los consumos de SS/EE Loma Colorada y San Pedro serán alimentadas desde S/E Coronel. |  |  | 0 | 0 | 0
857 | 950 | 950DP | Mante | 950 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD40290/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-09 08:41 | 2014-01-09 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de cambio de razón de TTCC-2 Línea CAP 2 110kV |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-09 08:50 | 2014-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de paño J4 de Minera El Tesoro en S/E Encuentro, según la solicitud de descoenxión N°128090. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00071/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-09 13:57 | 2014-01-09 15:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/01/2014 17:09 ~ La apertura de la línea provoca la salida de la central Carena con 9,5 MW. ~ Eduardo Zapata Elitin | 09/01/2014 17:09 ~ Apertura de la línea por operación de la protección distancia. Se investiga la causa. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-10 | 2014-01-10 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo a la desconexión de S/E Sulfuros, según la solicitud de desconexión N°128245 |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-10 | 2014-01-10 09:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de paño J4 de Minera El Tesoro en S/E Encuentro, según la solicitud de descoenxión N°128090. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-10 | 2014-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00598/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-10 07:10 | 2014-01-10 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de postes entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-10 08:07 | 2014-01-10 16:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en estructuras, desde la 05 a 10, según solicitud de desconexión N° 128079.Queda bloqueada protección sistema 2 e inhabilitado arranque a 50BF del paño J1 del paño Tarapac |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-10 08:31 | 2014-01-10 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas y zona Costa, según solicitud de desconexión N° 127998. |  |  | 0 | 0 | 0
459 | 520 | 520DP | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD00592/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-10 08:51 | 2014-01-15 10:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Línea 220KV, Santa Filomena- Confluencia. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-10 09:23 | 2014-01-10 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de paño J4 de Minera El Tesoro en S/E Encuentro, según la solicitud de descoenxión N°128309. |  |  | 0 | 0 | 0
972 | 1185 | 1185DF | Mante | 1185 | Tramo | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00078/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-10 11:53 | 2014-01-10 11:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/01/2014 12:08 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B3 de S/E Isla de Maipo. ~ Victor Mena B. | 10/01/2014 12:08 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
188 | 203 | 203DF | Mante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00911/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-10 18:04 | 2014-01-10 21:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar el tramo de linea por reparación de hebras cortadas en conductor. Los consumos de SS/EE Illapel, Salamanca y Combarbalá se transfieren hacia S/E Ovalle. Central El Peñón debe generar 20 MVA durante los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-11 | 2014-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-11 08:13 | 2014-01-11 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Tap Off La Negra (reparación de chicotes de conexión de línea 110 kV hacia Tap-Off), según la solicitud de desconexión N° 127851. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-11 08:13 | 2014-01-11 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Tap Off La Negra (reparación de chicotes de conexión de línea 110 kV hacia Tap-Off), según la solicitud de desconexión N° 127851. |  |  | 0 | 0 | 0
1030 | 1377 | 1377DP | Mante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD40208/2013 | interno | Programada |  | 2014-01-11 08:16 | 2014-01-12 20:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Arauco Bioenergía, de acuerdo a SODI N°17/2013, se requiere la desconexión de la LT 154kV Teno-Planta MDP Teno por trabajos de mantenimiento preventivo en sus instalaciones. Se realizará mantenimiento al paño A9 de S/E Teno, asociado a la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-12 | 2014-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00090/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-12 23:12 | 2014-01-12 23:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2014 23:11 ~ Reconexión automática exitosa del interruptor 52-89H2 en Tap Off Alto Melipilla. ~ Felipe Gómez L. | 12/01/2014 23:11 ~ Se investiga. ~ Felipe Gómez L. | 14/01/2014 02:25 ~ Corteza de eucaliptus entre estructuras N°62-63, hace contacto entre fases A-C. ~ Felipe Gómez L. | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 | 2014-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00774/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-13 05:52 | 2014-01-13 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00774/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-13 05:52 | 2014-01-13 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
577 | 652 | 652DP | Mante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00653/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-13 08:15 | 2014-01-13 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°1 de la línea A. Melipilla - San Antonio para limpieza de aislación, podas, talas, verificación de indicadores de falla. Los consumos serán alimentados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
630 | 709 | 709DP | Mante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00653/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-13 08:15 | 2014-01-13 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°1 de la línea A. Melipilla - San Antonio para limpieza de aislación, podas, talas, verificación de indicadores de falla. Los consumos serán alimentados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 08:20 | 2014-01-13 15:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en estructuras, desde la 05 a 10, seún la solicitud de desconexión N°128482. Bloqueada protección sistema 2 e inhabilitado arranque a 50BF del paño J2 del paño Tarapacá 22 |  |  | 0 | 0 | 0
1407 | 3201 | 3201DP | Movimiento de Equipos | 3201 | Tramo | ESCONDIDA - TAP OFF 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 10:33 | 2014-01-13 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes linea 69 KV Escondida -940 tap off Punta negra se abren puentes en estructuras 29A y 22 y Mantenimiento Equipos Primarios 89B1-2, 89B1-2T 52B1; Mantenimiento protecciones y Control |  |  | 0 | 0 | 0
1408 | 3202 | 3202DP | Movimiento de Equipos | 3202 | Tramo | TAP OFF HAMBURGO - HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 10:33 | 2014-01-13 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes linea 69 KV Escondida -940 tap off Punta negra se abren puentes en estructuras 29A y 22 y Mantenimiento Equipos Primarios 89B1-2, 89B1-2T 52B1; Mantenimiento protecciones y Control |  |  | 0 | 0 | 0
1409 | 3203 | 3203DP | Movimiento de Equipos | 3203 | Tramo | TAP OFF HAMBURGO - TAP OFF PUNTA NEGRA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 10:33 | 2014-01-13 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes linea 69 KV Escondida -940 tap off Punta negra se abren puentes en estructuras 29A y 22 y Mantenimiento Equipos Primarios 89B1-2, 89B1-2T 52B1; Mantenimiento protecciones y Control |  |  | 0 | 0 | 0
1410 | 3204 | 3204DP | Movimiento de Equipos | 3204 | Tramo | TAP OFF PUNTA NEGRA - PUNTA NEGRA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 10:33 | 2014-01-13 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes linea 69 KV Escondida -940 tap off Punta negra se abren puentes en estructuras 29A y 22 y Mantenimiento Equipos Primarios 89B1-2, 89B1-2T 52B1; Mantenimiento protecciones y Control |  |  | 0 | 0 | 0
1411 | 3205 | 3205DP | Movimiento de Equipos | 3205 | Tramo | TAP OFF PUNTA NEGRA - 940 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 10:33 | 2014-01-13 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes linea 69 KV Escondida -940 tap off Punta negra se abren puentes en estructuras 29A y 22 y Mantenimiento Equipos Primarios 89B1-2, 89B1-2T 52B1; Mantenimiento protecciones y Control |  |  | 0 | 0 | 0
1412 | 3206 | 3206DP | Movimiento de Equipos | 3206 | Tramo | TAP OFF 640 - TAP OFF HAMBURGO 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 10:33 | 2014-01-13 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes linea 69 KV Escondida -940 tap off Punta negra se abren puentes en estructuras 29A y 22 y Mantenimiento Equipos Primarios 89B1-2, 89B1-2T 52B1; Mantenimiento protecciones y Control |  |  | 0 | 0 | 0
1413 | 3207 | 3207DP | Movimiento de Equipos | 3207 | Tramo | TAP OFF 640 - 640 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-13 10:33 | 2014-01-13 20:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes linea 69 KV Escondida -940 tap off Punta negra se abren puentes en estructuras 29A y 22 y Mantenimiento Equipos Primarios 89B1-2, 89B1-2T 52B1; Mantenimiento protecciones y Control |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD01086/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-13 13:35 | 2014-01-19 10:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizar línea 220 KV.; tramo S/E El Llano - SAG, por probabilidad de descarga atmosférica en alta cordillera, maniobras a realizar: Cerrar 52J3 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J2 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J1 en S/E El Llano (Colbun), según SODI N°1 con Colbun HGV. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD01089/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-13 13:35 | 2014-01-15 13:30 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Codelco Andina, se requiere la apertura del Circuito 220 KV El Llano (52J1) - SAG (52J2) por probabilidad de descargas atmosféricas en la Alta Cordillera. |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00092/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-13 21:33 | 2014-01-13 21:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/2014 21:32 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa. ~ José San Martín A. | 13/01/2014 21:32 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. | 14/01/2014 21:50 ~ Ave hace contacto entre fases A-C en vano de estructuras N° 207-208. ~ Felipe Gómez L. | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-14 | 2014-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
420 | 479 | 479DF | Mante | 479 | Tramo | VALLENAR - EL EDEN 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00094/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-14 04:24 | 2014-01-15 00:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2014 05:16 ~ Pérdida de suministro en LT 110 kV Vallenar-Alto del Carmen, afectando a los consumos de S/E Alto del Carmen. ~ Marcial Díaz O. | 14/01/2014 05:16 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz O. | 11/02/2014 11:14 ~ Corte de conductor en fase lateral de la línea de 110 kV El Edén – Alto del Carmen ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
421 | 480 | 480DF | Mante | 480 | Tramo | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00094/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-14 04:24 | 2014-01-15 00:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2014 05:16 ~ Pérdida de suministro en LT 110 kV Vallenar-Alto del Carmen, afectando a los consumos de S/E Alto del Carmen. ~ Marcial Díaz O. | 14/01/2014 05:16 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz O. | 11/02/2014 11:14 ~ Corte de conductor en fase lateral de la línea de 110 kV El Edén – Alto del Carmen ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
160 | 171 | 171DF | Mante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00095/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-14 04:24 | 2014-01-14 05:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/01/2014 05:40 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00776/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-14 06:00 | 2014-01-14 14:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00776/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-14 06:00 | 2014-01-14 14:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01033/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-14 06:40 | 2014-01-14 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de postes entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución |  |  | 0 | 0 | 0
577 | 652 | 652DP | Mante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00654/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-14 07:40 | 2014-01-14 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°1 de la línea A. Melipilla - San Antonio para limpieza de aislación, podas, talas, verificación de indicadores de falla. Los consumos serán alimentados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
630 | 709 | 709DP | Mante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00654/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-14 07:40 | 2014-01-14 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°1 de la línea A. Melipilla - San Antonio para limpieza de aislación, podas, talas, verificación de indicadores de falla. Los consumos serán alimentados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | 2878 | 2878DP | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-14 08:36 | 2014-01-14 19:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos en S/E Barriles y Mantos de la Luna, según la solicitud de desconexión N° 128334. |  |  | 0 | 0 | 0
934 | 1069 | 1069DF | Mante | 1069 | Tramo | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00101/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-14 15:47 | 2014-01-14 15:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2014 15:46 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interrruptor 52B3 S/E Sta. Elvira. ~ Elvis Hernández O. | 14/01/2014 15:46 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | 0 | 0 | 0
934 | 1069 | 1069DF | Mante | 1069 | Tramo | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00102/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-14 16:05 | 2014-01-14 16:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2014 16:08 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interrruptor 52B3 S/E Sta. Elvira. ~ Elvis Hernández O. | 14/01/2014 16:08 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | 0 | 0 | 0
934 | 1069 | 1069DF | Mante | 1069 | Tramo | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00104/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-14 16:42 | 2014-01-14 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2014 18:12 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interrruptor 52B3 S/E Sta. Elvira. ~ José Milchío Sáez | 14/01/2014 18:12 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 | 2014-01-15 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantto.Eq.Primarios S/E Sulfuro Trafo T2 - 89B2 - 89BT2-2 - 52JT2- 52BT2, según la solicitud de desconexión N° 128008. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD01252/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-15 02:01 | 2014-01-15 02:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de línea 66kV, sector Los Lagos Pichirropulli para eliminar punto caliente en 89BL-1 de S/E Pichirropulli. Nota: Se abrirá y cerrará interruptor en extremo la Unión para realizar las maniobras de desconexión de la línea Los Lagos Pichirropilli Trabajos relacionados con SD01251/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD01252/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-15 02:01 | 2014-01-15 02:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de línea 66kV, sector Los Lagos Pichirropulli para eliminar punto caliente en 89BL-1 de S/E Pichirropulli. Nota: Se abrirá y cerrará interruptor en extremo la Unión para realizar las maniobras de desconexión de la línea Los Lagos Pichirropilli Trabajos relacionados con SD01251/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01119/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 06:43 | 2014-01-15 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de postes entre estructuras N°75 a N°83 e instalación de crucetas en estructuras N°1 a N°11 relacionado con el refuerzo de conductor de la LT 66kV Talca - La Palma. Las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución |  |  | 0 | 0 | 0
577 | 652 | 652DP | Mante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00655/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 07:37 | 2014-01-15 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°2 de la línea A. Melipilla - San Antonio para limpieza de aislación, podas, talas, verificación de indicadores de falla. Los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
630 | 709 | 709DP | Mante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00655/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 07:37 | 2014-01-15 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°2 de la línea A. Melipilla - San Antonio para limpieza de aislación, podas, talas, verificación de indicadores de falla. Los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01025/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 08:20 | 2014-01-15 21:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas de reemplazo relé existente en páño B5 de S/E Los Angeles SEL-351A por un SEL 311C. Este reemplazo de relé esta suscitado por proyecto nueva S/E Duqueco 220 kV. Cabe hacer notar que solo se reemplazara el relé, protecciones existentes serán copiadas en el nuevo equipo. Sin pérdida de suministro debido a que consumos del paño B5 serán respaldados por el paño B2 de S/E Los Angeles |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 09:04 | 2014-01-15 19:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos del paño 220 kV J5 (52J5, 89J5-2, 89J5-2T, 89J5-3, TCJ5, TPJ5, TOJ5, CAJ5 y PRJ5), según la solicitud de desconexión N° 128579. |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 09:04 | 2014-01-15 19:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos del paño 220 kV J5 (52J5, 89J5-2, 89J5-2T, 89J5-3, TCJ5, TPJ5, TOJ5, CAJ5 y PRJ5), según la solicitud de desconexión N° 128579. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 09:18 | 2014-01-15 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H1 de la Línea 110 kV Capricornio - Antofagasta en S/E Antofagasta de acuerdo al ECP N° 488, por la desconexión del Transformador Capricornio 220/110/13.8 kV, según la solicitud de descon |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 09:18 | 2014-01-15 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H1 de la Línea 110 kV Capricornio - Antofagasta en S/E Antofagasta de acuerdo al ECP N° 488, por la desconexión del Transformador Capricornio 220/110/13.8 kV, según la solicitud de descon |  |  | 0 | 0 | 0
875 | 978 | 978DP | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01167/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 09:22 | 2014-01-15 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV Maitencillo-Cardones Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo y correctivo de línea Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en al zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 110 KV Maitencillo-Cardones al conectarla Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DP | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01167/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 09:22 | 2014-01-15 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV Maitencillo-Cardones Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo y correctivo de línea Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en al zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 110 KV Maitencillo-Cardones al conectarla Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DP | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01167/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 09:22 | 2014-01-15 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV Maitencillo-Cardones Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo y correctivo de línea Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en al zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 110 KV Maitencillo-Cardones al conectarla Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DP | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01167/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 09:22 | 2014-01-15 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV Maitencillo-Cardones Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo y correctivo de línea Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en al zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 110 KV Maitencillo-Cardones al conectarla Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DP | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01167/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 09:22 | 2014-01-15 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV Maitencillo-Cardones Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo y correctivo de línea Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en al zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 110 KV Maitencillo-Cardones al conectarla Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
864 | 959 | 959DP | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD01167/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 09:22 | 2014-01-15 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV Maitencillo-Cardones Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo y correctivo de línea Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en al zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 110 KV Maitencillo-Cardones al conectarla Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 09:27 | 2014-01-15 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H3 de la Línea 110 kV Alto Norte - Antofagasta en S/E Alto Norte de acuerdo al ECP N° 488, por la desconexión del Transformador Capricornio 220/110/13.8 kV, según la solicitud de desconex |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-15 09:27 | 2014-01-15 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto el 52H3 de la Línea 110 kV Alto Norte - Antofagasta en S/E Alto Norte de acuerdo al ECP N° 488, por la desconexión del Transformador Capricornio 220/110/13.8 kV, según la solicitud de desconex |  |  | 0 | 0 | 0
996 | 1280 | 1280DP | Mante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | SD01124/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 18:05 | 2014-01-16 09:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del interruptor paño J3 para realizar trabajos en la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 86 | 86DP | Mante | 86 | Tramo | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD01151/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-15 18:25 | 2014-01-15 21:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará una desconexión de la línea Polpaico-Tortolas para desconectar la línea Tortolas-Los Maitenes que estará fuera de servicio hasta el 21 de enero. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD01413/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-15 20:43 | 2014-01-19 10:27 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito El Llano - SAG por probabilidad de descargas atmosféricas |  |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00114/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-15 22:46 | 2014-01-15 22:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2014 22:55 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 15/01/2014 22:55 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00115/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-15 23:09 | 2014-01-15 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2014 23:12 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 15/01/2014 23:12 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00116/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-15 23:39 | 2014-01-15 23:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/01/2014 23:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 15/01/2014 23:52 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00117/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 00:31 | 2014-01-16 00:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 00:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 00:39 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00118/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 00:59 | 2014-01-16 00:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 01:04 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 01:04 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00119/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 01:15 | 2014-01-16 01:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 01:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 01:16 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00120/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 01:57 | 2014-01-16 01:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 02:02 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 02:02 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00121/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 03:13 | 2014-01-16 03:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 03:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 03:16 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00122/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 03:35 | 2014-01-16 03:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 03:44 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 03:44 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00123/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 04:15 | 2014-01-16 04:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 04:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 04:16 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00124/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 04:41 | 2014-01-16 04:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 04:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 04:43 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00125/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 05:34 | 2014-01-16 05:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 05:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 05:38 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00126/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 06:40 | 2014-01-16 06:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 06:41 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 06:41 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00127/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 06:45 | 2014-01-16 06:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 06:51 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Leonardo Acuña Palma. | 16/01/2014 06:51 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01120/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-16 07:00 | 2014-01-16 16:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de postes entre estructuras N°75 a N°83 e instalación de crucetas en estructuras N°1 a N°11 relacionado con el refuerzo de conductor de la LT 66kV Talca - La Palma. Las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución |  |  | 0 | 0 | 0
577 | 652 | 652DP | Mante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00656/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-16 07:47 | 2014-01-16 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°2 de la línea A. Melipilla - San Antonio para limpieza de aislación, podas, talas, verificación de indicadores de falla. Los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
630 | 709 | 709DP | Mante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00656/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-16 07:47 | 2014-01-16 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°2 de la línea A. Melipilla - San Antonio para limpieza de aislación, podas, talas, verificación de indicadores de falla. Los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01026/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-16 08:28 | 2014-01-16 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Faenas de habilitación protección de respaldo SEL 311L en paño B5 de S/E Los Angeles. Esta instalación de relé esta suscitado por proyecto nueva S/E Duqueco 220 kV. Protecciones existentes serán copiadas en el nuevo equipo. Sin pérdida de suministro debido a que consumos del paño B5 serán respaldados por el paño B2 de S/E Los Angeles. |  |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00128/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 08:51 | 2014-01-16 08:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2014 09:02 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Latorre. ~ Victor Mena B. | 16/01/2014 09:02 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-16 09:41 | 2014-01-16 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3487. |  |  | 0 | 0 | 0
1385 | 3114 | 3114DP | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-16 09:50 | 2014-01-16 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de postes metálicos y fundaciones, y mantenimiento a Interruptor 52B2 en Central Chapiquiña, según la solicitud de desconexión N° 128635. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | 3115 | 3115DP | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-16 09:50 | 2014-01-16 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de postes metálicos y fundaciones, y mantenimiento a Interruptor 52B2 en Central Chapiquiña, según la solicitud de desconexión N° 128635. |  |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01445/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 10:58 | 2014-01-16 16:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación dañada con motivo de reconexiones automáticas exitosas durante la noche provocadas por nieblina en la zona, además se desconecta la S/E Tumbes previa transferencia a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DF | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01460/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-16 10:58 | 2014-01-16 16:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por precaución en los trabajos asociados a SD 1445 de curso forzoso, sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00137/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-17 04:23 | 2014-01-17 14:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2014 04:42 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 S/E Loma Colorada, sin consumos afectados ya que la línea se encuentra en vacío. ~ Ronald Pérez Q. | 17/01/2014 04:42 ~ Se Investiga. ~ Ronald Pérez Q. |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00138/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-17 05:59 | 2014-01-17 05:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2014 06:02 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E Talcahuano. ~ Ronald Pérez Quezada | 17/01/2014 06:02 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
339 | 387 | 387DF | Mante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00139/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-17 06:03 | 2014-01-17 11:02 |  | 2014-01-17 06:03 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/01/2014 06:14 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
416 | 472 | 472DF | Mante | 472 | Tramo | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00139/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-17 06:03 | 2014-01-17 11:02 |  | 2014-01-17 06:03 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/01/2014 06:14 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
339 | 387 | 387DF | Mante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00141/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-17 06:03 | 2014-01-17 11:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2014 11:44 ~ Falla en tramo LT 66KV San Vicente-Newen. ~ Cristhian Agurto | 17/01/2014 11:44 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
416 | 472 | 472DF | Mante | 472 | Tramo | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00141/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-17 06:03 | 2014-01-17 11:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2014 11:44 ~ Falla en tramo LT 66KV San Vicente-Newen. ~ Cristhian Agurto | 17/01/2014 11:44 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01121/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-17 06:45 | 2014-01-17 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo conductor entre estructuras N°75 a N°83 e instalación de crucetas en estructuras N°1 a N°11 relacionado con el refuerzo de conductor de la LT 66kV Talca - La Palma. Las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución |  |  | 0 | 0 | 0
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-17 07:47 | 2014-01-17 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios, protecciones y control en paños de extremos, según la solicitud de descoenxión N°128527. |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-17 08:03 | 2014-01-17 21:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción durante maniobras por trabajos según la solicitud de desconexión N°128714. Inferme de Falla N°3488. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-17 08:03 | 2014-01-17 21:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción durante maniobras por trabajos según la solicitud de desconexión N°128714. Inferme de Falla N°3488. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-17 08:03 | 2014-01-17 21:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción durante maniobras por trabajos según la solicitud de desconexión N°128714. Inferme de Falla N°3488. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-17 08:17 | 2014-01-17 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desvinculación relé 86 antiguo, conexión y pruebas señal 50BF nueva, asociado al paño 52H1. Lavado de aisladores zonas 5A y Laguna Seca, según solicitudes de desconexión N° 128455 y 128694 respectivam |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-17 08:38 | 2014-01-17 20:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculacion de protección sistema 1 en S/E Collahuasi y Sistema 2 en SE Encuentro, según la solicitud de desconexión N°128357. |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 169 | 169DF | Mante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00140/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-17 10:18 | 2014-01-17 12:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2014 11:21 ~ A las 10:18 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Pan de Azúcar-Punta Colorada 1 No hay trabajos vinculados a la falla. Coincide con la apertura del interruptor 52JL S/E Talinay de propiedad de tercero, generación antes de la apertura del interruptor 2 MW. ~ Omar Pincheira Roa¦¦17/01/2014 12:16 ~ Conductor inferior sin daño y árbol retirado de la zona ~ Omar Pincheira Roa. | 17/01/2014 11:21 ~ se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 17/01/2014 12:16 ~ Contacto de árbol con conductor inferior entre Est. 25 y 26 ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00145/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-17 15:54 | 2014-01-17 17:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/01/2014 17:09 ~ Al momento de emitir este informe no hay aún causa de la falla. ~ E. Castillo |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00145/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-17 15:54 | 2014-01-17 17:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/01/2014 17:09 ~ Al momento de emitir este informe no hay aún causa de la falla. ~ E. Castillo |  | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00145/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-17 15:54 | 2014-01-17 17:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/01/2014 17:09 ~ Al momento de emitir este informe no hay aún causa de la falla. ~ E. Castillo |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DP | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01394/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-18 06:00 | 2014-01-19 19:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el circuito mencionado con motivo de instalar torre tap para futura S/E Chicureo |  |  | 0 | 0 | 0
760 | 849 | 849DP | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01394/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-18 06:00 | 2014-01-19 19:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el circuito mencionado con motivo de instalar torre tap para futura S/E Chicureo |  |  | 0 | 0 | 0
1313 | 2990 | 2990DP | Movimiento de Equipos | 2990 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-18 08:23 | 2014-01-18 20:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de Paño, según la solicitud de desconexión N°128688. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-18 09:24 | 2014-01-18 15:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación rele 86 antiguo. Conexión y Pruebas señal 50BF nueva, asociado al paño 52H4. Levantamiento de posición proyecto,según la solicitud de desconexión N°128633. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00156/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 11:20 | 2014-01-18 12:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18/01/2014 15:28 ~ Se produce apertura por operación de protección 21N. ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00151/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 11:46 | 2014-01-18 11:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2014 12:50 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Illapel, sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 18/01/2014 12:50 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 23/01/2014 08:36 ~ De acuerdo a la distancia indicada por el Relé( 39,42 km desde S/E Illapel) corresponde entre las estructuras N°81 y N°82. En el recorrido de la línea no se encontró daño en aisladores y conductores. Durante ese día en la mañana hubo tormenta eléctrica en el sector. ~ Christian Millanao Q. | 0 | 0 | 0
183 | 196 | 196DF | Mante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00153/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 11:53 | 2014-01-18 12:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2014 12:50 ~ Desconexión forzada del 52H1 de S/E Ovalle, sin consumos afectados (línea 110 KV Ovalle - Illapel se encuentra en vacío). ~ Cristian Ahumada G. | 18/01/2014 12:50 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada G. |  | 0 | 0 | 0
188 | 203 | 203DF | Mante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00152/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 11:54 | 2014-01-18 11:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2014 12:54 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52H4 de S/E Choapa, sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 18/01/2014 12:54 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 23/01/2014 08:58 ~ De acuerdo a la distancia indicada por el Relé( 65,31 km desde S/E Choapa) corresponde a una distancia superior a la longitud total de la línea. En el recorrido de la línea y barra de 110 kV de S/E Illapel no se encontró daño en aisladores y conductores. Durante ese día en la mañana hubo tormenta eléctrica en el sector. ~ Christian MIllanao Q | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00157/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 11:54 | 2014-01-18 11:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2014 20:48 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Illapel, sin consumos afectados. ~ Manuel Gaete M. | 18/01/2014 20:48 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 23/01/2014 08:53 ~ De acuerdo a la distancia indicada por el Relé( 53,12 km desde S/E Illapel) corresponde entre las estructuras N°14 y N°15. En el recorrido de la línea no se encontró daño en aisladores y conductores. Durante ese día en la mañana hubo tormenta eléctrica en el sector. ~ Christian Millanao Q. | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DF | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00155/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 14:56 | 2014-01-18 14:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2014 15:11 ~ Reconexion automatica de la linea. Servicio normal ~ Danny Valencia C. |  |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DF | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00155/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 14:56 | 2014-01-18 14:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2014 15:11 ~ Reconexion automatica de la linea. Servicio normal ~ Danny Valencia C. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DF | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00155/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-18 14:56 | 2014-01-18 14:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2014 15:11 ~ Reconexion automatica de la linea. Servicio normal ~ Danny Valencia C. |  |  | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00159/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 02:25 | 2014-01-19 11:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/01/2014 05:09 ~ Falla en instalación de tercero, estructura N°3 de arranque de línea a Petroquímicas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00159/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 02:25 | 2014-01-19 11:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/01/2014 05:09 ~ Falla en instalación de tercero, estructura N°3 de arranque de línea a Petroquímicas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00159/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 02:25 | 2014-01-19 11:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/01/2014 05:09 ~ Falla en instalación de tercero, estructura N°3 de arranque de línea a Petroquímicas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00159/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 02:25 | 2014-01-19 11:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/01/2014 05:09 ~ Falla en instalación de tercero, estructura N°3 de arranque de línea a Petroquímicas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00159/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 02:25 | 2014-01-19 11:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19/01/2014 05:09 ~ Falla en instalación de tercero, estructura N°3 de arranque de línea a Petroquímicas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00162/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 04:32 | 2014-01-19 07:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2014 09:07 ~ Se abren puentes en estructura N° 110 para aislar falla y energizar S/E Paillaco (socoepa) desde S/E Los Lagos. ~ Gastón Muñoz |  | 19/01/2014 09:07 ~ Conductor cortado y estructura dañadas. El origen de esta falla aún no está determinado. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
417 | 474 | 474DP | Mante | 474 | Tramo | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01480/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-19 04:52 | 2014-01-19 11:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec por trabajos en sus instalaciones según Sodi N°171, se desconecta LT. 110 kV Cardones - Copiapó, afectando los consumos de S/E Copiapo, Hernan Fuentes, Tap Impulsión y Caldera. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 07:23 | 2014-01-19 07:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°490 por la desconexión del Transformador Mejillones 220/115/13.8 kV, según la solicitud de desconexión N°128390. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 07:23 | 2014-01-19 07:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°490 por la desconexión del Transformador Mejillones 220/115/13.8 kV, según la solicitud de desconexión N°128390. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 07:29 | 2014-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierta en el extremo Antofagasta de acuerdo a ECP N°490 por la desconexión del Transformador Mejillones 220/115/13.8 kV, según la solicitud de desconexión N°128390. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 07:29 | 2014-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierta en el extremo Antofagasta de acuerdo a ECP N°490 por la desconexión del Transformador Mejillones 220/115/13.8 kV, según la solicitud de desconexión N°128390. |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 07:30 | 2014-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierta en el extremo Antofagasta de acuerdo a ECP N°490 por la desconexión del Transformador Mejillones 220/115/13.8 kV, según la solicitud de desconexión N°128390. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 07:30 | 2014-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierta en el extremo Antofagasta de acuerdo a ECP N°490 por la desconexión del Transformador Mejillones 220/115/13.8 kV, según la solicitud de desconexión N°128390. |  |  | 0 | 0 | 0
1286 | 2945 | 2945DF | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-19 07:33 | 2014-01-19 07:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3489. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00161/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 07:40 | 2014-01-19 07:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2014 07:54 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Talcahuano, sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 19/01/2014 07:54 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
507 | 575 | 575DP | Mante | 575 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01505/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-19 07:50 | 2014-01-19 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Temuco-Cautín Cto 2 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazar aislacion contaminada Estr. N° 6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PROVISIONAL EN ESTRUCTURAS N° 5 Y 7 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV TEMUCO - CAUTIN, CIRCUITO 1 DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | 2991 | 2991DP | Movimiento de Equipos | 2991 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 08:06 | 2014-01-19 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento a equipos de paño, según la solicitud de desconexión N°128700. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 08:41 | 2014-01-19 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de poste dañado en estructura 192. Tendido de cruce aéreo sobre línea de transmisión, según la solicitud de desconexión N°128712. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 08:41 | 2014-01-19 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de poste dañado en estructura 192. Tendido de cruce aéreo sobre línea de transmisión, según la solicitud de desconexión N°128712. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 08:41 | 2014-01-19 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de poste dañado en estructura 192. Tendido de cruce aéreo sobre línea de transmisión, según la solicitud de desconexión N°128712. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 08:41 | 2014-01-19 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de poste dañado en estructura 192. Tendido de cruce aéreo sobre línea de transmisión, según la solicitud de desconexión N°128712. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-19 09:13 | 2014-01-19 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desvinculación relé 86 antiguo, conexión y pruebas señal 50BF nueva, asociado al paño 52H3, según la solicitud de desconexión N°128457. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01675/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 12:05 | 2014-01-19 12:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de la línea de 66 KV Illapel-Combarbalá. Se considera la transferencia en 66 KV de S/E Combarbalá, a través, de microcorte hacia S/E Illapel por normalización de la topología (asociado a N°IF00148/2014). |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DF | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00164/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 13:43 | 2014-01-19 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19/01/2014 14:38 ~ Bajo investigación ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
304 | 343 | 343DF | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01677/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 15:21 | 2014-01-19 18:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de aislación dañada y limpieza manual en estructuras 56 y 57. Al final de los trabajos se normaliza topología de la línea (alimentada desde S/E Perales). |  |  | 0 | 0 | 0
1064 | 1424 | 1424DF | Mante | 1424 | Tramo | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00166/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 23:24 | 2014-01-19 23:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/01/2014 03:25 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
1020 | 1357 | 1357DF | Mante | 1357 | Tramo | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | EMR | Informe Fallas | IF00166/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 23:24 | 2014-01-19 23:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/01/2014 03:25 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
1065 | 1425 | 1425DF | Mante | 1425 | Tramo | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00166/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-19 23:24 | 2014-01-19 23:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/01/2014 03:25 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01489/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-20 06:42 | 2014-01-20 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DF | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00178/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-20 07:06 | 2014-01-21 07:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/2014 07:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Alonso de Ribera. ~ Pablo Pino Tobar | 21/01/2014 07:31 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-20 07:13 | 2014-01-20 21:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de poste dañado en estructura 192 y tendido de cruce aéreo sobre línea de transmisión, según solicitud de desconexión N° 128713. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-20 07:13 | 2014-01-20 21:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de poste dañado en estructura 192 y tendido de cruce aéreo sobre línea de transmisión, según solicitud de desconexión N° 128713. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-20 07:13 | 2014-01-20 21:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de poste dañado en estructura 192 y tendido de cruce aéreo sobre línea de transmisión, según solicitud de desconexión N° 128713. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-20 07:13 | 2014-01-20 21:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de poste dañado en estructura 192 y tendido de cruce aéreo sobre línea de transmisión, según solicitud de desconexión N° 128713. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01255/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-20 08:22 | 2014-01-20 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01255/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-20 08:22 | 2014-01-20 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01255/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-20 08:22 | 2014-01-20 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01255/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-20 08:22 | 2014-01-20 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1294 | 2965 | 2965DP | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-20 09:50 | 2014-01-20 13:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inyección secundaria medidor de energía para pruebas ICCP con Cdec, según la solicitud de desconexión N°128451 y solicitud N° 128774. |  |  | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00179/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-20 17:24 | 2014-01-20 19:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/01/2014 08:41 ~ Se produce apertura por operación de protecciones. Incendio forestal entre estructuras 552 y 553. ~ Eduardo Olivares |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01660/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-21 06:36 | 2014-01-21 19:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01256/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-21 08:14 | 2014-01-21 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01256/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-21 08:14 | 2014-01-21 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01256/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-21 08:14 | 2014-01-21 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01256/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-21 08:14 | 2014-01-21 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-21 08:55 | 2014-01-21 20:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nueva proteccion en ambos extremos de Linea Encuentro Collahuasi Cto. 1, Sistema 1 en SE Collahuasi y Sistema 2 en SE Encuentro, según la solicitud de desconexión N°128377. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 120 | 120DP | Mante | 120 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD01556/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-21 10:33 | 2014-01-21 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Minero: Se realizará verificación de protección diferencial 87L, asociado a línea 220 kV Candelaria-Minero N°2. Se realizará también mediciones en los transformadores de corritente TTCC, asociados al paño J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-21 10:34 | 2014-01-21 21:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño, según solicitud de desconexión N° 128790. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-21 10:34 | 2014-01-21 21:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño, según solicitud de desconexión N° 128790. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-21 10:34 | 2014-01-21 21:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño, según solicitud de desconexión N° 128790. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-21 10:34 | 2014-01-21 21:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño, según solicitud de desconexión N° 128790. |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-21 10:38 | 2014-01-21 20:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño. Prueba y verificación de protecciones en ambos extremos de la línea, según la solicitud de desconexión N°128772. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01661/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-22 06:38 | 2014-01-22 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-22 08:14 | 2014-01-22 16:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desvinculación relé 86 antiguo. Conexión y Pruebas señal 50 BF nueva, asociado al paño 52H2 y Lavado de aisladores zonas 5A y Laguna Seca, según la solicitud de desconexión N°128770. |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-22 09:31 | 2014-01-22 12:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°128889. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-22 09:34 | 2014-01-22 21:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nueva protección en ambos extremos de Linea Encuentro Collahuasi Cto. 1, Sistema 1 en SE Collahuasi y Sistema 2 en SE Encuentro, según la solicitud de descoenxión N°128378. |  |  | 0 | 0 | 0
465 | 527 | 527DF | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00186/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-22 10:42 | 2014-01-22 12:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/01/2014 12:18 ~ desconocida ~ Ricardo Rodríguez H. |  | 0 | 0 | 0
1404 | 3197 | 3197DP | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-22 14:34 | 2014-01-22 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Programación y verificación equipo GE-D60 en Tap-Off Quiani, según la solicitud de desconexión N° 128728. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01258/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-23 08:18 | 2014-01-23 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 1. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01258/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-23 08:18 | 2014-01-23 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 1. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01258/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-23 08:18 | 2014-01-23 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentadas por el circuito 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-23 08:30 | 2014-01-23 11:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según solicitud de desconexión N° 128890. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | 3197 | 3197DP | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-23 09:36 | 2014-01-23 12:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inyección secundaria medidor de energía para pruebas ICCP, según solicitud de desconexión N° 128729. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-23 14:24 | 2014-01-23 17:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación circuitos vias de trip de sistema 2 paño J8 hacia paño JR en S/E Encuentro, según solicitud de desconexión N° 129118. |  |  | 0 | 0 | 0
996 | 1280 | 1280DP | Mante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | SD01964/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-23 16:32 | 2014-01-23 22:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del interruptor J3, para realizar pruebas de control remoto en la linea Seccionadora LDL - Transformadora LDL |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD02222/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-24 01:27 | 2014-01-24 03:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de sector de línea Los Lagos Pichirropulli, para realizar cierre de puentes en est. 110 que se encontraban abiertos desde la falla del día 19 de enero según IF0162/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD02222/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-24 01:27 | 2014-01-24 03:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de sector de línea Los Lagos Pichirropulli, para realizar cierre de puentes en est. 110 que se encontraban abiertos desde la falla del día 19 de enero según IF0162/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01718/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-24 06:01 | 2014-01-24 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener solicita maniobras de desconexión del Cto N°1 de la línea 110 kV La Laja - Florida, con motivo de la reparación de hebra cortada en fase inferior del tramo |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01663/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-24 08:00 | 2014-01-24 15:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conductor entre estructuras N°75 a N°83 relacionado con el refuerzo de conductor, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre será transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV. Para estos trabajos se requiere el apoyo de generación en Constitución |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-24 08:10 | 2014-01-24 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de razón de transformación de TT/CC y ajuste de protecciones ambos extremos de acuerdo a nueva razon de transformación. S/E Arica y Central Diesel Arica, pruebas 52B5 y 52B1, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-24 08:10 | 2014-01-24 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de razón de transformación de TT/CC y ajuste de protecciones ambos extremos de acuerdo a nueva razon de transformación. S/E Arica y Central Diesel Arica, pruebas 52B5 y 52B1, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01969/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-24 08:16 | 2014-01-24 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01969/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-24 08:16 | 2014-01-24 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01969/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-24 08:16 | 2014-01-24 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, revisión de herrajes, verificación de indicadores de falla, podas y talas. Los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentados por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 23 | 23DP | Mante | 23 | Tramo | LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | POTENCIA | Desconexión / Intervención | SD01853/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-24 08:21 | 2014-01-24 15:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Potencia S.A. (SODI N°1308) se realizará desconexión programada del paño H5 de S/E Choapa, línea hacia Central Los Olivos, con motivo de los trabajos de mantenimiento preventivo en instalaciones de la Central. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | 3197 | 3197DP | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-24 09:13 | 2014-01-24 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tendido y conexión de cable de control hacia desconectador, según solicitud de desconexión N° 129018. |  |  | 0 | 0 | 0
532 | 604 | 604DP | Mante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02280/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-25 01:47 | 2014-01-26 20:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el circuito mencionado, con motivo de instalar torre tap para futura S/E Chicureo y adicionalmente empresa Colbún realiza intervención en línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 0
534 | 606 | 606DP | Mante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02280/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-25 01:47 | 2014-01-26 20:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se necesita desconectar el circuito mencionado, con motivo de instalar torre tap para futura S/E Chicureo y adicionalmente empresa Colbún realiza intervención en línea Polpaico - Maitenes |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-25 09:06 | 2014-01-25 13:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de razón de transformación a TT/CC en S/E Arica y CD Arica., y pruebas a 52B5 y 52B1, según solicitud de desconexión N° 129025. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-25 09:06 | 2014-01-25 13:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de razón de transformación a TT/CC en S/E Arica y CD Arica., y pruebas a 52B5 y 52B1, según solicitud de desconexión N° 129025. |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 24 | 24DP | Mante | 24 | Tramo | CENIZAS - CARDONES 110KV C1 | ELÉCTRICA CENIZAS | Desconexión / Intervención | SD02223/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-25 09:16 | 2014-01-26 09:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de protecciones en S/E Cenizas y en S/E Cardones debido a no cierre de interruptor 52H8. Después de revisar las protecciones en S/E Cenizas (87L y 87T) y en S/E Cardones (87L y 50BF) se solicitaran ordenes de cierre y apertura del 52H8 a empresa Transelec. Los trabajos serán realizados por empresa especialista. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | 3197 | 3197DF | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-25 14:30 | 2014-01-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de razón de transformación a TT/CC del Tap/Off Quiani, según IRO N° 10503. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | 3197 | 3197DF | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-26 | 2014-01-26 08:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de razón de transformación a TT/CC del Tap/Off Quiani, según IRO N° 10503. |  |  | 0 | 0 | 0
345 | 393 | 393DF | Mante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02358/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-26 05:12 | 2014-01-26 17:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Los Vilos - Las Palmas 1 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo Desconexión por pruebas de puesta en servicio Barra de Transferencia 220 kV N°1 de S/E Los Vilos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo L220kV Los Vilos-Las Palmas C1 al conectarla. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
256 | 280 | 280DP | Mante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01153/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-26 05:55 | 2014-01-26 09:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 66 kV Chacahuín-Ancoa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Chacahuín: Mantenimiento Normal a desconectadores 89B1-3 y 89B1-3T Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalarán Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV Línares-Chacahuín y Chacahuín-Ancoa, durante la normalización Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DP | Mante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01153/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-26 05:55 | 2014-01-26 09:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 66 kV Chacahuín-Ancoa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Chacahuín: Mantenimiento Normal a desconectadores 89B1-3 y 89B1-3T Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalarán Tierras provisionales de bloqueo. Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV Línares-Chacahuín y Chacahuín-Ancoa, durante la normalización Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
257 | 281 | 281DP | Mante | 281 | Tramo | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01154/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-26 05:55 | 2014-01-26 09:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 66 kV Linares-Chacahuín Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Linares: Mantenimiento preventivo normal a TT/CC-B3, mantenimiento correctivo y limpieza de contactos a desconectadores 89B3-2 y 89B3-2T; Pruebas de control y medidas de aislación a Interruptor 52B3. *** S/E Chacahuín: Mantenimiento a desconectadores 89B1-3 y 89B1-3T Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas INSTALACIÓN DE TIERRAS DE BLOQUEO EN PAÑO B3 DE S/E LINARES Y PAÑO B1 DE S/E CHACAHUÍN Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV LINARES-CHACAHUIN y LÍNEA 66 kV CHACAHUIN-ANCOA (durante la Normalización) Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipoos Primarios y de Sistemas de control |  |  | 0 | 0 | 0
825 | 917 | 917DF | Mante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF00216/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-26 07:27 | 2014-01-26 07:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29/01/2014 16:15 ~ Ave electrocutada en estructura n°9. ~ Giovanna Morello Yáñez | 0 | 0 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Mante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF00216/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-26 07:27 | 2014-01-26 07:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29/01/2014 16:15 ~ Ave electrocutada en estructura n°9. ~ Giovanna Morello Yáñez | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-26 08:00 | 2014-01-26 15:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en Tap-Off S/E Quianí (Emelari), según la solicitud de desconexión N°128992. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-26 08:00 | 2014-01-26 15:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en Tap-Off S/E Quianí (Emelari), según la solicitud de desconexión N°128992. |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-26 08:00 | 2014-01-26 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificar razón TT/CC 200/5 a 400/5 A. Mantenimiento preventivo 89B3-2. Cambio de ajustes en protecciones GE B-30 (87BB) y GE T-60 (87T) de S/E Parinacota. Cambio de ajustes en protecciones en el Tap/ |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | 3197 | 3197DP | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-26 08:00 | 2014-01-26 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo 89BL-1, según la solicitud de desconexión N°128989. Además cambio de razón de transformación a TT/CC del Tap/Off Quiani, según IRO N° 10503. |  |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DF | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00199/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-26 11:05 | 2014-01-26 11:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/2014 13:01 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DF | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00199/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-26 11:05 | 2014-01-26 11:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/2014 13:01 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
606 | 684 | 684DF | Mante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00200/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-26 14:23 | 2014-01-26 19:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/2014 15:36 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
607 | 685 | 685DF | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00200/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-26 14:23 | 2014-01-26 19:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/2014 15:36 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD02378/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-26 20:30 | 2014-01-27 09:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizar línea 220 KV.;tramo S/E El Llano-SAG, por probabilidad de descargas atmoféricas en alta Cordillera, maniobras a realizar: cerrar 52J3 en S/E SAG (DAND), abrir 52J2 en S/E SAG (DAND), abrir 52J1 S/E El Llano (Colbun), según SODI N°5 con Colbun HGV. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD02379/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-26 20:40 | 2014-01-27 09:58 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A SOLICITUD DE CODELCO ANDINA, SE REQUIERE LA APERTURA DE CIRCUITOS DE 220 KV, EL LLANO(52J1) - SAG(52J2), POR PROBABILIDAD DE DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ALTA CORDILLERA. |  |  | 0 | 0 | 0
340 | 388 | 388DP | Mante | 388 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C1 | CAP HUACHIPATO | Desconexión / Intervención | SD02192/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-27 09:37 | 2014-01-27 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | CAP ACERO solicita a Transelec, desconexión por lavado de aislamiento de torre N°1 a N°5 del circuito N°1, se requiere la desconexión de la Cap Sur N°1. SODI 350/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
907 | 1032 | 1032DF | Mante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00207/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-28 05:14 | 2014-01-28 05:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/01/2014 06:24 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 28/01/2014 17:37 ~ Descarga en chispero de la fase 1 del busching de 154 kV del Transformador N° 1 154/66 kV de S/E Paine de propiedad de terceros (Transnet). ~ Omar Pincheira Roa. | 0 | 0 | 0
870 | 973 | 973DF | Mante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00207/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-28 05:14 | 2014-01-28 05:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/01/2014 06:24 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 28/01/2014 17:37 ~ Descarga en chispero de la fase 1 del busching de 154 kV del Transformador N° 1 154/66 kV de S/E Paine de propiedad de terceros (Transnet). ~ Omar Pincheira Roa. | 0 | 0 | 0
210 | 232 | 232DF | Mante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00207/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-28 05:14 | 2014-01-28 05:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/01/2014 06:24 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 28/01/2014 17:37 ~ Descarga en chispero de la fase 1 del busching de 154 kV del Transformador N° 1 154/66 kV de S/E Paine de propiedad de terceros (Transnet). ~ Omar Pincheira Roa. | 0 | 0 | 0
211 | 233 | 233DF | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00207/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-28 05:14 | 2014-01-28 05:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/01/2014 06:24 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 28/01/2014 17:37 ~ Descarga en chispero de la fase 1 del busching de 154 kV del Transformador N° 1 154/66 kV de S/E Paine de propiedad de terceros (Transnet). ~ Omar Pincheira Roa. | 0 | 0 | 0
209 | 231 | 231DF | Mante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00207/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-28 05:14 | 2014-01-28 05:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/01/2014 06:24 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 28/01/2014 17:37 ~ Descarga en chispero de la fase 1 del busching de 154 kV del Transformador N° 1 154/66 kV de S/E Paine de propiedad de terceros (Transnet). ~ Omar Pincheira Roa. | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DF | Mante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00207/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-28 05:14 | 2014-01-28 05:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/01/2014 06:24 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 28/01/2014 17:37 ~ Descarga en chispero de la fase 1 del busching de 154 kV del Transformador N° 1 154/66 kV de S/E Paine de propiedad de terceros (Transnet). ~ Omar Pincheira Roa. | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-28 08:45 | 2014-01-28 12:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°129122. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-01-28 09:06 | 2014-01-28 17:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación del Sistema de Comunicación de Protección Diferencial de Línea, en extremo S/E Chuquicamata y S/E Salar, según la solicitud de desconexión N°129230. |  |  | 0 | 0 | 0
655 | 735 | 735DP | Mante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02485/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 | 2014-01-29 03:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de transformador de potencial 110 kV lado línea en arranque N°1 de S/E Altamirano |  |  | 0 | 0 | 0
656 | 736 | 736DP | Mante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02485/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 | 2014-01-29 03:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de transformador de potencial 110 kV lado línea en arranque N°1 de S/E Altamirano |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño, según solicitud de desconexión N° 128790. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño, según solicitud de desconexión N° 128790. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño, según solicitud de desconexión N° 128790. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-29 | 2014-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño, según solicitud de desconexión N° 128790. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | 226 | 226DP | Mante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01819/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 07:34 | 2014-01-31 20:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajos de mantenimiento mayor por refuerzo de estructura soporte de mufa 110 KV asociado a LT 110 KV Miraflores – Marga Marga N°2. Durante los trabajos los consumos se transfieren a LT 110 kV Miraflores-Marga Marga N°1 (línea aérea). Trabajos informados en carta GIO 021-2014 enviada al CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02384/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 08:00 | 2014-01-29 19:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Talca-La Palma por trabajos de reemplazo de conductor. Los consumos serán transferidos hacia S/E Linares. Se requiere Central Viñales inyectando al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-29 08:52 | 2014-01-29 12:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 129123. |  |  | 0 | 0 | 0
458 | 519 | 519DF | Mante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00215/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-29 12:39 | 2014-01-29 12:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2014 12:46 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52-89B1. ~ José San Martín A. | 29/01/2014 12:46 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
720 | 807 | 807DP | Mante | 807 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02486/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 22:15 | 2014-01-30 05:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de transformador de potencial 110 kV lado línea en arranque N°2 de S/E Altamirano |  |  | 0 | 0 | 0
722 | 809 | 809DP | Mante | 809 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02486/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-29 22:15 | 2014-01-30 05:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de transformador de potencial 110 kV lado línea en arranque N°2 de S/E Altamirano |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02345/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-30 05:54 | 2014-01-30 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en tramo de torres N°47 – 48 en la línea L-F y Poda y roce en la Nogalada LT Q-L en vano de torres N°22 hasta 25. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02346/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-30 05:54 | 2014-01-30 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en tramo de torres N°47 – 48 en la línea L-F y Poda y roce en la Nogalada LT Q-L en vano de torres N°22 hasta 25. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02347/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-30 05:54 | 2014-01-30 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en tramo de torres N°47 – 48 en la línea L-F y Poda y roce en la Nogalada LT Q-L en vano de torres N°22 hasta 25. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02348/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-30 05:54 | 2014-01-30 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en tramo de torres N°47 – 48 en la línea L-F y Poda y roce en la Nogalada LT Q-L en vano de torres N°22 hasta 25. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-30 07:21 | 2014-01-30 11:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación a estructuras, desde la 05 a la 06, según solicitud de desconexión N° 129327. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DP | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-30 10:16 | 2014-01-30 14:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | normalización de punto caliente en desconectador 89J3-3 de S/E El Cobre, según la solicitud de desconexión N° 129256. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02349/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-31 05:57 | 2014-01-31 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en la Nogalada LT Q-L en vano de torres N°22 hasta 25. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02350/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-31 05:57 | 2014-01-31 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en la Nogalada LT Q-L en vano de torres N°22 hasta 25. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02351/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-31 05:57 | 2014-01-31 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en la Nogalada LT Q-L en vano de torres N°22 hasta 25. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02352/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-31 05:57 | 2014-01-31 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce en la Nogalada LT Q-L en vano de torres N°22 hasta 25. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DP | Mante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02799/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-31 06:35 | 2014-01-31 14:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar punto caliente en conector de Mufa 220kV Fase Blanca en extremo patio mufas SE Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DP | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02569/2014 | interno | Programada |  | 2014-01-31 08:33 | 2014-01-31 12:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Paño H5-Cardones Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Maitencillo : Pruebas protección 21/21N y función de reconexión Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Retiro fusibles de control. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-01-31 08:47 | 2014-01-31 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de pendientes y puesta en servicio de nueva proteccion L3 sistema N° 2 en extremo de S/E Encuentro, según la solicitud de desconexión N° 129149. |  |  | 0 | 0 | 0
884 | 989 | 989DF | Mante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD03018/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-31 14:31 | 2014-01-31 17:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de Codelco DET, solicita desconexión de línea 110 Kv. Sauzal-Minero 2, sector Minero Maitenes; debido a requerimiento para realizar tronadura en cercanía de dicha línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1147 | 1584 | 1584DF | Mante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD03018/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-01-31 14:31 | 2014-01-31 17:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por solicitud de Codelco DET, solicita desconexión de línea 110 Kv. Sauzal-Minero 2, sector Minero Maitenes; debido a requerimiento para realizar tronadura en cercanía de dicha línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1122 | 1548 | 1548DF | Mante | 1548 | Tramo | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00222/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 08:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:26 ~ Falla en LT 110 kV Cardones-Cerrillos, afectando a los consumos de las SS/EE Cerrillos, Los Loros. ~ Victor Mena Brevis. | 01/02/2014 04:26 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. | 13/02/2014 09:29 ~ Falla mecánica del esquema de seccionamiento aéreo de línea asociado al SSCC de 110 kV de la LT 110 kV Cardones – Cerrillos ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
1123 | 1550 | 1550DF | Mante | 1550 | Tramo | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00222/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 08:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:26 ~ Falla en LT 110 kV Cardones-Cerrillos, afectando a los consumos de las SS/EE Cerrillos, Los Loros. ~ Victor Mena Brevis. | 01/02/2014 04:26 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. | 13/02/2014 09:29 ~ Falla mecánica del esquema de seccionamiento aéreo de línea asociado al SSCC de 110 kV de la LT 110 kV Cardones – Cerrillos ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
1124 | 1552 | 1552DF | Mante | 1552 | Tramo | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00222/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 08:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:26 ~ Falla en LT 110 kV Cardones-Cerrillos, afectando a los consumos de las SS/EE Cerrillos, Los Loros. ~ Victor Mena Brevis. | 01/02/2014 04:26 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. | 13/02/2014 09:29 ~ Falla mecánica del esquema de seccionamiento aéreo de línea asociado al SSCC de 110 kV de la LT 110 kV Cardones – Cerrillos ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
423 | 482 | 482DF | Mante | 482 | Tramo | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00222/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 08:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:26 ~ Falla en LT 110 kV Cardones-Cerrillos, afectando a los consumos de las SS/EE Cerrillos, Los Loros. ~ Victor Mena Brevis. | 01/02/2014 04:26 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. | 13/02/2014 09:29 ~ Falla mecánica del esquema de seccionamiento aéreo de línea asociado al SSCC de 110 kV de la LT 110 kV Cardones – Cerrillos ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
1122 | 1548 | 1548DF | Mante | 1548 | Tramo | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00223/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 03:21 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:50 ~ S/E Cardones: Paño H4 Cerrillos de propiedad de Transelec y Línea de propiedad de Transnet. ~ Eduardo Bello Parra |  | 01/02/2014 04:50 ~ Falla en instalación de Transnet ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1123 | 1550 | 1550DF | Mante | 1550 | Tramo | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00223/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 03:21 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:50 ~ S/E Cardones: Paño H4 Cerrillos de propiedad de Transelec y Línea de propiedad de Transnet. ~ Eduardo Bello Parra |  | 01/02/2014 04:50 ~ Falla en instalación de Transnet ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1124 | 1552 | 1552DF | Mante | 1552 | Tramo | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00223/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 03:21 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:50 ~ S/E Cardones: Paño H4 Cerrillos de propiedad de Transelec y Línea de propiedad de Transnet. ~ Eduardo Bello Parra |  | 01/02/2014 04:50 ~ Falla en instalación de Transnet ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
423 | 482 | 482DF | Mante | 482 | Tramo | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00223/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 03:21 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:50 ~ S/E Cardones: Paño H4 Cerrillos de propiedad de Transelec y Línea de propiedad de Transnet. ~ Eduardo Bello Parra |  | 01/02/2014 04:50 ~ Falla en instalación de Transnet ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1122 | 1548 | 1548DF | Mante | 1548 | Tramo | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00224/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 06:32 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:35 ~ Falla en LT 110 kV Cardones-Tierra Amarilla, afectando a los consumos de las SS/EE Tierra Amarrilla, Plantas y Kozan. ~ Victor Mena Brevis. | 01/02/2014 04:35 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. | 13/02/2014 09:35 ~ Falla mecánica del esquema de seccionamiento aéreo de línea asociado al SSCC de 110 kV de la LT 110 kV Cardones – Cerrillos ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
1123 | 1550 | 1550DF | Mante | 1550 | Tramo | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00224/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 06:32 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:35 ~ Falla en LT 110 kV Cardones-Tierra Amarilla, afectando a los consumos de las SS/EE Tierra Amarrilla, Plantas y Kozan. ~ Victor Mena Brevis. | 01/02/2014 04:35 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. | 13/02/2014 09:35 ~ Falla mecánica del esquema de seccionamiento aéreo de línea asociado al SSCC de 110 kV de la LT 110 kV Cardones – Cerrillos ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
1124 | 1552 | 1552DF | Mante | 1552 | Tramo | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00224/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 06:32 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:35 ~ Falla en LT 110 kV Cardones-Tierra Amarilla, afectando a los consumos de las SS/EE Tierra Amarrilla, Plantas y Kozan. ~ Victor Mena Brevis. | 01/02/2014 04:35 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. | 13/02/2014 09:35 ~ Falla mecánica del esquema de seccionamiento aéreo de línea asociado al SSCC de 110 kV de la LT 110 kV Cardones – Cerrillos ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
927 | 1061 | 1061DF | Mante | 1061 | Tramo | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00224/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 06:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:35 ~ Falla en LT 110 kV Cardones-Tierra Amarilla, afectando a los consumos de las SS/EE Tierra Amarrilla, Plantas y Kozan. ~ Victor Mena Brevis. | 01/02/2014 04:35 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. | 13/02/2014 09:35 ~ Falla mecánica del esquema de seccionamiento aéreo de línea asociado al SSCC de 110 kV de la LT 110 kV Cardones – Cerrillos ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
419 | 478 | 478DF | Mante | 478 | Tramo | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00224/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 06:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 04:35 ~ Falla en LT 110 kV Cardones-Tierra Amarilla, afectando a los consumos de las SS/EE Tierra Amarrilla, Plantas y Kozan. ~ Victor Mena Brevis. | 01/02/2014 04:35 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. | 13/02/2014 09:35 ~ Falla mecánica del esquema de seccionamiento aéreo de línea asociado al SSCC de 110 kV de la LT 110 kV Cardones – Cerrillos ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
13 | 13 | 13DF | Mante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF00242/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/02/2014 16:09 ~ Caída de conductor de Línea 110 kV Cardones – Cerrillos de propiedad de Transnet, sobre Línea 110 kV Cardones - Paipote ~ Bárbara Gómez |  | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 14DF | Mante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF00242/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 03:20 | 2014-02-01 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/02/2014 16:09 ~ Caída de conductor de Línea 110 kV Cardones – Cerrillos de propiedad de Transnet, sobre Línea 110 kV Cardones - Paipote ~ Bárbara Gómez |  | 0 | 0 | 0
196 | 215 | 215DP | Mante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02339/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-01 08:06 | 2014-02-01 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programa por trabajos de reemplazo de crucetas y mantenimiento a TTCC de 110 kV en paño H3 de S/E Quillota, línea hacia Marbella. La alimentación en 110 kV de las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo se transfiere desde S/E Quillota hacia S/E Choapa. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-01 08:42 | 2014-02-01 19:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de pendientes y puesta en servicio de nueva proteccion L3 sistema N° 2 en extremo de S/E Encuentro, según la solicitud de desconexión N° 129150. |  |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00228/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 18:04 | 2014-02-01 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 18:22 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Latorre, sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 01/02/2014 18:22 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
171 | 184 | 184DF | Mante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03035/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 19:11 | 2014-02-01 19:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52H1 de S/E Las Compañias por revisión y eventual relleno de gas SF6. |  |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00230/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 21:01 | 2014-02-02 15:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 21:18 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Loncoche y 52B4 de S/E Pullinque (ambos extremos LT 66 KV Loncoche - Pullinque N°2), sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 01/02/2014 21:18 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00231/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-01 21:27 | 2014-02-01 21:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2014 21:45 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Parral. ~ Victor Mena Brevis. | 01/02/2014 21:45 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF00232/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-02 03:28 | 2014-02-02 03:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2014 03:34 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Los Ángeles. ~ Victor Mena Brevis | 02/02/2014 03:34 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00232/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-02 03:28 | 2014-02-02 03:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2014 03:34 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Los Ángeles. ~ Victor Mena Brevis | 02/02/2014 03:34 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis |  | 0 | 0 | 0
730 | 817 | 817DP | Mante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02479/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:27 | 2014-02-02 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en puente fase superior torre N°67 tap hacia S/E Santa Rosa Sur |  |  | 0 | 0 | 0
732 | 819 | 819DP | Mante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02479/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:27 | 2014-02-02 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en puente fase superior torre N°67 tap hacia S/E Santa Rosa Sur |  |  | 0 | 0 | 0
977 | 1206 | 1206DP | Mante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02479/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:27 | 2014-02-02 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en puente fase superior torre N°67 tap hacia S/E Santa Rosa Sur |  |  | 0 | 0 | 0
970 | 1178 | 1178DP | Mante | 1178 | Tramo | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02479/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:27 | 2014-02-02 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en puente fase superior torre N°67 tap hacia S/E Santa Rosa Sur |  |  | 0 | 0 | 0
978 | 1207 | 1207DP | Mante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02479/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:27 | 2014-02-02 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en puente fase superior torre N°67 tap hacia S/E Santa Rosa Sur |  |  | 0 | 0 | 0
737 | 825 | 825DP | Mante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02479/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:27 | 2014-02-02 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en puente fase superior torre N°67 tap hacia S/E Santa Rosa Sur |  |  | 0 | 0 | 0
734 | 822 | 822DP | Mante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD02479/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:27 | 2014-02-02 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en puente fase superior torre N°67 tap hacia S/E Santa Rosa Sur |  |  | 0 | 0 | 0
540 | 612 | 612DP | Mante | 612 | Tramo | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD02489/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 06:48 | 2014-02-02 13:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por modificación de trazado de línea de 66kV por construcción de doble vía Autopista Concepción Cabrero. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00234/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-02 07:06 | 2014-02-02 07:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2014 07:17 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Coronel. ~ Victor Mena Brevis. | 02/02/2014 07:17 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00234/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-02 07:06 | 2014-02-02 07:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2014 07:17 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Coronel. ~ Victor Mena Brevis. | 02/02/2014 07:17 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00234/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-02 07:06 | 2014-02-02 07:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2014 07:17 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Coronel. ~ Victor Mena Brevis. | 02/02/2014 07:17 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00234/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-02 07:06 | 2014-02-02 07:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2014 07:17 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Coronel. ~ Victor Mena Brevis. | 02/02/2014 07:17 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00234/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-02 07:06 | 2014-02-02 07:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2014 07:17 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Coronel. ~ Victor Mena Brevis. | 02/02/2014 07:17 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00234/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-02 07:06 | 2014-02-02 07:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2014 07:17 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Coronel. ~ Victor Mena Brevis. | 02/02/2014 07:17 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00234/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-02 07:06 | 2014-02-02 07:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2014 07:17 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Coronel. ~ Victor Mena Brevis. | 02/02/2014 07:17 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
196 | 215 | 215DP | Mante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02340/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-02 07:36 | 2014-02-02 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programa por trabajos de reemplazo de crucetas en estructuras de la línea Quillota-Marbella. La alimentación en 110 kV de las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo se transfiere desde S/E Quillota hacia S/E Choapa. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-02 08:42 | 2014-02-02 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamiento de pendientes y puesta en servicio de nueva proteccion L3 sistema N° 2 en extremo de S/E Encuentro, según solicitud de desconexión N° 129151. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-03 10:05 | 2014-02-03 19:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 129464. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00238/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-03 10:59 | 2014-02-03 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2014 11:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, LT 66kV Coronel-Horcones. ~ Pablo Pino Tobar. | 03/02/2014 11:11 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar. | 12/02/2014 10:21 ~ Perturbación en el suministro eléctrico a causa de reconexión automática exitosa, producida por ave. ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00238/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-03 10:59 | 2014-02-03 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2014 11:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, LT 66kV Coronel-Horcones. ~ Pablo Pino Tobar. | 03/02/2014 11:11 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar. | 12/02/2014 10:21 ~ Perturbación en el suministro eléctrico a causa de reconexión automática exitosa, producida por ave. ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00238/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-03 10:59 | 2014-02-03 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2014 11:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, LT 66kV Coronel-Horcones. ~ Pablo Pino Tobar. | 03/02/2014 11:11 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar. | 12/02/2014 10:21 ~ Perturbación en el suministro eléctrico a causa de reconexión automática exitosa, producida por ave. ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00238/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-03 10:59 | 2014-02-03 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2014 11:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, LT 66kV Coronel-Horcones. ~ Pablo Pino Tobar. | 03/02/2014 11:11 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar. | 12/02/2014 10:21 ~ Perturbación en el suministro eléctrico a causa de reconexión automática exitosa, producida por ave. ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00238/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-03 10:59 | 2014-02-03 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2014 11:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, LT 66kV Coronel-Horcones. ~ Pablo Pino Tobar. | 03/02/2014 11:11 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar. | 12/02/2014 10:21 ~ Perturbación en el suministro eléctrico a causa de reconexión automática exitosa, producida por ave. ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00238/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-03 10:59 | 2014-02-03 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2014 11:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, LT 66kV Coronel-Horcones. ~ Pablo Pino Tobar. | 03/02/2014 11:11 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar. | 12/02/2014 10:21 ~ Perturbación en el suministro eléctrico a causa de reconexión automática exitosa, producida por ave. ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00238/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-03 10:59 | 2014-02-03 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/02/2014 11:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, LT 66kV Coronel-Horcones. ~ Pablo Pino Tobar. | 03/02/2014 11:11 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar. | 12/02/2014 10:21 ~ Perturbación en el suministro eléctrico a causa de reconexión automática exitosa, producida por ave. ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD03082/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-04 02:00 | 2014-03-01 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea N°1 66 KV Esperanza - Calera por seguridad del Sistema de Transmisión, debido a que la Línea cruza por población conflictiva y vandálica, provocando fallas en forma reiteradas. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD03084/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-04 02:00 | 2014-03-01 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea N°2 66 KV Esperanza - Calera por seguridad del Sistema de Transmisión, debido a que la Línea cruza por población conflictiva y vandálica, provocando fallas en forma reiteradas |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | 2870 | 2870DF | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-04 05:50 | 2014-02-04 06:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3496. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02202/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-04 06:01 | 2014-02-04 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02207/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-04 06:01 | 2014-02-04 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02212/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-04 06:01 | 2014-02-04 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02217/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-04 06:01 | 2014-02-04 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DF | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03156/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-04 06:02 | 2014-02-04 16:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito energizado en forma radial desde SE San Pedro , por trabajos de eliminación de punto caliente en desconectador de barra asociado a LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DF | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03156/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-04 06:02 | 2014-02-04 16:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito energizado en forma radial desde SE San Pedro , por trabajos de eliminación de punto caliente en desconectador de barra asociado a LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DF | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03157/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-04 06:02 | 2014-02-04 16:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito energizado en forma radial desde SE Cerro Navia, por trabajos de eliminación de punto caliente en desconectador de barra asociado a LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DF | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03157/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-04 06:02 | 2014-02-04 16:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito energizado en forma radial desde SE Cerro Navia, por trabajos de eliminación de punto caliente en desconectador de barra asociado a LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DF | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03157/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-04 06:02 | 2014-02-04 16:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito energizado en forma radial desde SE Cerro Navia, por trabajos de eliminación de punto caliente en desconectador de barra asociado a LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DF | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03157/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-04 06:02 | 2014-02-04 16:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito energizado en forma radial desde SE Cerro Navia, por trabajos de eliminación de punto caliente en desconectador de barra asociado a LT 110 kV Las Vegas Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | 241 | 241DF | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00244/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-04 09:25 | 2014-02-04 09:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2014 11:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Rancagua. ~ Pablo Pino Tobar¦¦04/02/2014 11:47 ~ Adicionalmente a lo informado, Central PMGD Padelpa \¦¦04/02/2014 12:31 ~ Adicionalmente a lo informado, Central PMGD Padelpa \\\ | 04/02/2014 11:01 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 14/02/2014 11:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Rancagua ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
224 | 247 | 247DF | Mante | 247 | Tramo | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00244/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-04 09:25 | 2014-02-04 09:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2014 11:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Rancagua. ~ Pablo Pino Tobar¦¦04/02/2014 11:47 ~ Adicionalmente a lo informado, Central PMGD Padelpa \¦¦04/02/2014 12:31 ~ Adicionalmente a lo informado, Central PMGD Padelpa \\\ | 04/02/2014 11:01 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 14/02/2014 11:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Rancagua ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DF | Mante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00244/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-04 09:25 | 2014-02-04 09:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2014 11:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 S/E Rancagua. ~ Pablo Pino Tobar¦¦04/02/2014 11:47 ~ Adicionalmente a lo informado, Central PMGD Padelpa \¦¦04/02/2014 12:31 ~ Adicionalmente a lo informado, Central PMGD Padelpa \\\ | 04/02/2014 11:01 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 14/02/2014 11:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Rancagua ~ Felipe Puentes Ch. | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-04 09:26 | 2014-02-04 10:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por instrucción del CDC conforme a informe de auditoria. Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 129465. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-04 10:16 | 2014-02-04 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 129465. MPB y pruebas de sistema protecciones del Paño, según la solicitud de desconexión N° 129520. |  |  | 0 | 0 | 0
1315 | 2992 | 2992DP | Movimiento de Equipos | 2992 | Tramo | EL COBRE - GABY 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-04 13:02 | 2014-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, según la solicitud de desconexión N° 129364. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DF | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00248/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-04 17:32 | 2014-02-04 19:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2014 17:57 ~ El interruptor 52KR abre, sin registrar operaciones operadas solo se encuentra alarma discordancia de polos operada, se revisa el equipo y se procede a dar un intento de cierre al 52KR sin éxito operando nuevamente discordancia de polos. ante esto se suspenden los trabajos y se procede a destranferir el interruptor 52K1. ~ Luis Soto E.¦¦04/02/2014 19:27 ~ S/E Alto Jahuel, 19:00 horas cerrado 52K1 con exito. S/E Ancoa, 19:12 horas cerrado 52K1 con exito ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 04/02/2014 17:57 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
1315 | 2992 | 2992DP | Movimiento de Equipos | 2992 | Tramo | EL COBRE - GABY 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-05 | 2014-02-05 05:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual, según la solicitud de desconexión N° 129364. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02203/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 05:54 | 2014-02-05 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02208/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 05:54 | 2014-02-05 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02213/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 05:54 | 2014-02-05 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02218/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 05:54 | 2014-02-05 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
428 | 487 | 487DP | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02640/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 07:00 | 2014-02-05 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a maniobras de normalización topológica de SE Mandinga, se requiere un microcorte a esta subestación, para transferir sus consumos desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla a Paño B2 de SE Las Arañas. Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B2 en SE Bajo Melipilla y la apertura de interruptor 52B2 en SE Las Arañas. |  |  | 0 | 0 | 0
430 | 489 | 489DP | Mante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02640/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 07:00 | 2014-02-05 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a maniobras de normalización topológica de SE Mandinga, se requiere un microcorte a esta subestación, para transferir sus consumos desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla a Paño B2 de SE Las Arañas. Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B2 en SE Bajo Melipilla y la apertura de interruptor 52B2 en SE Las Arañas. |  |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DP | Mante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02640/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 07:00 | 2014-02-05 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a maniobras de normalización topológica de SE Mandinga, se requiere un microcorte a esta subestación, para transferir sus consumos desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla a Paño B2 de SE Las Arañas. Se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B2 en SE Bajo Melipilla y la apertura de interruptor 52B2 en SE Las Arañas. |  |  | 0 | 0 | 0
307 | 346 | 346DP | Mante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03188/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 09:05 | 2014-02-05 10:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, esto con la finalidad de poder reemplazar aislación en la estructura E-2. |  |  | 0 | 0 | 0
1337 | 3029 | 3029DP | Movimiento de Equipos | 3029 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-05 09:48 | 2014-02-05 14:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por pruebas de Inyección de corriente primaria TT/CC del paño acoplador, según la solicitud de desconexión N° 129169. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03192/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 09:58 | 2014-02-05 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traslado de conductores a estructura auxiliar, por reemplazo de estructura N°41 (Chocada). Considera solo la apertura del interruptor 52B1 en S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03192/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-05 09:58 | 2014-02-05 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traslado de conductores a estructura auxiliar, por reemplazo de estructura N°41 (Chocada). Considera solo la apertura del interruptor 52B1 en S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03291/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-06 06:30 | 2014-02-06 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a interruptor 66 kV de LT Laguna Verde-Tap Algarrobo Cto.1 en S/E Laguna Verde. Mantenimiento a esquema de control y protecciones del interruptor indicado. Línea queda energizada en forma radial desde S/E San Antonio |  |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03291/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-06 06:30 | 2014-02-06 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a interruptor 66 kV de LT Laguna Verde-Tap Algarrobo Cto.1 en S/E Laguna Verde. Mantenimiento a esquema de control y protecciones del interruptor indicado. Línea queda energizada en forma radial desde S/E San Antonio |  |  | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03291/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-06 06:30 | 2014-02-06 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a interruptor 66 kV de LT Laguna Verde-Tap Algarrobo Cto.1 en S/E Laguna Verde. Mantenimiento a esquema de control y protecciones del interruptor indicado. Línea queda energizada en forma radial desde S/E San Antonio |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-06 08:03 | 2014-02-06 15:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reponer las preformadas en los puntos de apoyo en Estructuras N°19, 56 y 57 de fase N° 2, según la solicitud de desconexión N° 129409. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-06 09:08 | 2014-02-06 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de estabilidad de corriente para nueva protección diferencial de barras. Se trabajará con el paño de la TG2 (desconectado) como testigo, según la solicitud de desconexión N° 129616. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-06 09:42 | 2014-02-06 20:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de manómetros SF6 en polos de interruptor 52J1, según la solicitud de desconexión N° 129635. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03230/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-06 15:00 | 2014-02-06 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traslado de conductores a estructura auxiliar, por reemplazo de estructura N°41 (Chocada). Considera solo la apertura del interruptor 52B1 en S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03230/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-06 15:00 | 2014-02-06 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traslado de conductores a estructura auxiliar, por reemplazo de estructura N°41 (Chocada). Considera solo la apertura del interruptor 52B1 en S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-06 18:04 | 2014-02-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la solicitud de desconexión N° 129726. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-06 20:15 | 2014-02-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129727. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-07 | 2014-02-07 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la solicitud de desconexión N° 129726. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-07 | 2014-02-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129727. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02205/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 05:42 | 2014-02-07 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02210/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 05:42 | 2014-02-07 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02215/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 05:42 | 2014-02-07 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02220/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 05:42 | 2014-02-07 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03232/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 10:23 | 2014-02-07 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traslado de conductores a estructura auxiliar, por reemplazo de estructura N°41 (Chocada). Considera solo la apertura del interruptor 542B1 en S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03232/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-07 10:23 | 2014-02-07 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traslado de conductores a estructura auxiliar, por reemplazo de estructura N°41 (Chocada). Considera solo la apertura del interruptor 542B1 en S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-07 20:48 | 2014-02-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3497. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | 3182 | 3182DF | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-07 20:48 | 2014-02-07 21:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3497. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-08 | 2014-02-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129727. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-08 | 2014-02-08 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3497. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-09 | 2014-02-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129727. |  |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DP | Mante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02945/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-09 05:41 | 2014-02-09 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada en tramo LT 66kV Temuco-Pillanlelbun para realizar el reemplazo de conductor entre las estructuras N° 227-229 por el refuerzo de esta línea. En el transcurso de esta desconexión se considera la inyección efectiva de central Comasa con 24MW y el aporte de generación local en SSEE Angol, Curacautin y Traiguen. |  |  | 0 | 0 | 0
1062 | 1422 | 1422DP | Mante | 1422 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03222/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-09 06:40 | 2014-02-09 16:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS SALVAPÁJAROS EN CONDUCTORES DE FASE, ENTRE LAS ESTRUCTURAS 7 -9. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | 195 | 195DP | Mante | 195 | Tramo | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD03048/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-09 08:00 | 2014-02-09 13:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 110 kV Chonchi Quellon por mantenimiento peventivo a paño de linea, esto asociado con la SD03049/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Mante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00272/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-09 15:43 | 2014-02-09 15:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2014 15:47 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Penco. ~ Cristian Molina Fierro | 09/02/2014 15:47 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DF | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00273/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-09 17:27 | 2014-02-09 17:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/02/2014 17:43 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Mante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00273/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-09 17:27 | 2014-02-09 17:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/02/2014 17:43 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-10 | 2014-02-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129727. |  |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00277/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-10 01:17 | 2014-02-10 01:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2014 02:31 ~ Desconexion forzada por protecciones de interrutor 52B2 S/E Teno, asociada a Línea 66 KV Teno-Curico, afectando a los consumos de S/E Rauquén, Barra 66KV Norte y T1 S/E Curicó. ~ Sergio Fuentes N. | 10/02/2014 02:31 ~ Se investiga ~ Sergio Fuentes N. | 20/02/2014 21:25 ~ Globo de Helio arrastrado por el viento hacia la línea, hace contacto con la fase central produciendo descarga eléctrica a tierra en la estructura N° 197 de la línea de 66 kV Teno-Curicó. (Ver registro fotográfico en el Anexo N° 1) ~ Felipe Puentes Chávez | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Mante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00277/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-10 01:17 | 2014-02-10 08:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2014 02:31 ~ Desconexion forzada por protecciones de interrutor 52B2 S/E Teno, asociada a Línea 66 KV Teno-Curico, afectando a los consumos de S/E Rauquén, Barra 66KV Norte y T1 S/E Curicó. ~ Sergio Fuentes N. | 10/02/2014 02:31 ~ Se investiga ~ Sergio Fuentes N. | 20/02/2014 21:25 ~ Globo de Helio arrastrado por el viento hacia la línea, hace contacto con la fase central produciendo descarga eléctrica a tierra en la estructura N° 197 de la línea de 66 kV Teno-Curicó. (Ver registro fotográfico en el Anexo N° 1) ~ Felipe Puentes Chávez | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-10 08:45 | 2014-02-10 10:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, Tocopilla, según la solicitud de desconexión N°129398. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-10 11:05 | 2014-02-10 12:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, según solicitud de desconexión N°129401. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-11 | 2014-02-12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129727. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02585/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-11 05:58 | 2014-02-11 19:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02590/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-11 05:58 | 2014-02-11 19:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02595/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-11 05:58 | 2014-02-11 19:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02600/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-11 05:58 | 2014-02-11 19:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1063 | 1423 | 1423DP | Mante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03596/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-11 06:55 | 2014-02-11 15:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS SALVAPÁJAROS EN CONDUCTORES DE FASE, ENTRE LAS ESTRUCTURAS 7 -9. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-11 09:52 | 2014-02-11 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza manual de aisladores de aisladores en zona Costa y Patio de Mufas, según la solicitud de desconexión N°129519. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DF | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-12 | 2014-02-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129727. |  |  | 0 | 0 | 0
146 | 154 | 154DP | Mante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03621/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-12 00:19 | 2014-02-12 21:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220kV CARDONES - C.PINTO Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Retiro de puentes en la línea, trabajo de comunicaciones y pruebas de puesta en servicio por primera energización S/E Seccionadora San Andrés, propiedad de SunEdison. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueos con tierras provisionales en las Estructuras N° 477 y 480. Instalaciones con Riesgo Linea 220 kV Cardones-Carrera Pinto, al conectarla Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1061 | 1419 | 1419DP | Mante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03621/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-12 00:19 | 2014-02-12 21:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220kV CARDONES - C.PINTO Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Retiro de puentes en la línea, trabajo de comunicaciones y pruebas de puesta en servicio por primera energización S/E Seccionadora San Andrés, propiedad de SunEdison. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueos con tierras provisionales en las Estructuras N° 477 y 480. Instalaciones con Riesgo Linea 220 kV Cardones-Carrera Pinto, al conectarla Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | 1323 | 1323DF | Mante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00285/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-12 04:18 | 2014-02-12 13:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2014 05:27 ~ A las 04:18 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Las Palmas-Pan de Azúcar 2. Parque Eólico Talinay, generando 1.9 MW antes de la falla. ~ Omar Pincheira Roa | 12/02/2014 05:27 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DF | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00285/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-12 04:18 | 2014-02-12 13:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2014 05:27 ~ A las 04:18 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Las Palmas-Pan de Azúcar 2. Parque Eólico Talinay, generando 1.9 MW antes de la falla. ~ Omar Pincheira Roa | 12/02/2014 05:27 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
1045 | 1397 | 1397DF | Mante | 1397 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00285/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-12 04:18 | 2014-02-12 13:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2014 05:27 ~ A las 04:18 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Las Palmas-Pan de Azúcar 2. Parque Eólico Talinay, generando 1.9 MW antes de la falla. ~ Omar Pincheira Roa | 12/02/2014 05:27 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02586/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-12 06:06 | 2014-02-12 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02591/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-12 06:06 | 2014-02-12 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02596/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-12 06:06 | 2014-02-12 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02601/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-12 06:06 | 2014-02-12 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 137 | 137DP | Mante | 137 | Tramo | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03663/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-12 07:57 | 2014-02-12 16:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Considera solo apertura de línea en extremo SE Ventanas, motivo reposición de relé MICOM. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-12 08:23 | 2014-02-12 15:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, zona Costa y Patio de Mufas, según la solicitud de descoenxión N°129522. |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03402/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-12 08:36 | 2014-02-12 19:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza reparación de crucetas de estructuras N°E132 y cambio de cadena de aislación estructura N°E131. Para ejecutar trabajos se transfiere S/E El Sauce hacia Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00293/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-12 13:14 | 2014-02-12 13:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2014 13:22 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Santa Rosa. ~ Manuel Gaete M. | 12/02/2014 13:22 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD03949/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-12 18:10 | 2014-02-16 18:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizar linea 220 KV, tramo S/E El LLano-Sag, por probabilidad de descargas atmosféricas en alta Cordillera, maniobras a realizar: Cerrar 52J3 en S/E Sag (DAND), Abrir 52J2 en S/E Sag (DAND), Abrir 52J1 S/E El LLano (Colbun), según S0DI N°6 con Colbun HGV. |  |  | 0 | 0 | 0
175 | 188 | 188DF | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00298/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-12 21:57 | 2014-02-12 23:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2014 22:46 ~ Desconexión forzada de Interruptores 52H5 de S/E El Peñón y 52H3 de S/E Ovalle, Línea LT 110kV El Peñón-Ovalle, Cto. N°2. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 12/02/2014 22:46 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DF | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03998/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-12 22:15 | 2014-02-12 23:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Paño K1 L.500 kV AJA-POL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Cambio de ajuste de verificador de sincronismo de controlador de paño K1. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B S2 500kV. Serán bloquedos trips de las protecciones: 51-51N/KZ1; 51-51N/KZ2; 51- 51N/ATR1; 51-51N/ATR2. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra Principal A de 500 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1037 | 1385 | 1385DF | Mante | 1385 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03998/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-12 22:15 | 2014-02-12 23:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Paño K1 L.500 kV AJA-POL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Cambio de ajuste de verificador de sincronismo de controlador de paño K1. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B S2 500kV. Serán bloquedos trips de las protecciones: 51-51N/KZ1; 51-51N/KZ2; 51- 51N/ATR1; 51-51N/ATR2. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra Principal A de 500 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DF | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03998/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-12 22:15 | 2014-02-12 23:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Paño K1 L.500 kV AJA-POL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Cambio de ajuste de verificador de sincronismo de controlador de paño K1. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B S2 500kV. Serán bloquedos trips de las protecciones: 51-51N/KZ1; 51-51N/KZ2; 51- 51N/ATR1; 51-51N/ATR2. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra Principal A de 500 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1084 | 1479 | 1479DF | Mante | 1479 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03998/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-12 22:15 | 2014-02-12 23:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:SE Polpaico. Paño K1 L.500 kV AJA-POL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Cambio de ajuste de verificador de sincronismo de controlador de paño K1. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqueará la protección 87B S2 500kV. Serán bloquedos trips de las protecciones: 51-51N/KZ1; 51-51N/KZ2; 51- 51N/ATR1; 51-51N/ATR2. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra Principal A de 500 kV. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-13 | 2014-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DF | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-13 04:18 | 2014-02-13 05:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3500. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02587/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-13 06:08 | 2014-02-13 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02592/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-13 06:08 | 2014-02-13 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02597/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-13 06:08 | 2014-02-13 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02602/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-13 06:08 | 2014-02-13 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02876/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-13 08:14 | 2014-02-13 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza reparación de crucetas de estructuras N° E180 y N° E181. Para ejecutar trabajos se transfiere S/E El Sauce hacia Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-13 10:53 | 2014-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del Sistema de Comunicación de la Protección Diferencial de Línea; revisión del Sistema de Protección Diferencial de Línea y Protección de Respaldo, según la solicitud de desconexión N°129864 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00304/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-13 16:44 | 2014-02-13 17:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2014 17:50 ~ Se pierden 1.1 MW en el 52E2 Futrono (mas la generación de las centrales PMGD Doña Hilda y Muchi con 0.233 MW y 0.230 MW respectivamente), 0.3 MW en el 52E1 Apsa y 1.8 MW en el 52CT1 Paillaco, en total se pierden 4.1 MW en la S/E Pichirropulli. ~ F. Bustos | 13/02/2014 17:17 ~ Se investiga causa ~ Francisco Bustos | 14/02/2014 09:56 ~ Caída de árbol por fuerte viente en estr. AT # 184 sector Rapaco. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00304/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-13 16:44 | 2014-02-13 17:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2014 17:50 ~ Se pierden 1.1 MW en el 52E2 Futrono (mas la generación de las centrales PMGD Doña Hilda y Muchi con 0.233 MW y 0.230 MW respectivamente), 0.3 MW en el 52E1 Apsa y 1.8 MW en el 52CT1 Paillaco, en total se pierden 4.1 MW en la S/E Pichirropulli. ~ F. Bustos | 13/02/2014 17:17 ~ Se investiga causa ~ Francisco Bustos | 14/02/2014 09:56 ~ Caída de árbol por fuerte viente en estr. AT # 184 sector Rapaco. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00304/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-13 16:44 | 2014-02-13 17:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2014 17:50 ~ Se pierden 1.1 MW en el 52E2 Futrono (mas la generación de las centrales PMGD Doña Hilda y Muchi con 0.233 MW y 0.230 MW respectivamente), 0.3 MW en el 52E1 Apsa y 1.8 MW en el 52CT1 Paillaco, en total se pierden 4.1 MW en la S/E Pichirropulli. ~ F. Bustos | 13/02/2014 17:17 ~ Se investiga causa ~ Francisco Bustos | 14/02/2014 09:56 ~ Caída de árbol por fuerte viente en estr. AT # 184 sector Rapaco. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
85 | 86 | 86DP | Mante | 86 | Tramo | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD03947/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-13 18:07 | 2014-02-13 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura de paño J2 de S/E Polpaico para trabajos en el tramo Polpaico - Las Tórtolas y su sistema de teleprotecciones. El cliente Angloamerican quedará alimentado desde S/E Maitenes hasta normalizar el paño J2 en marzo. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-14 | 2014-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-14 | 2014-02-14 10:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del Sistema de Comunicación de la Protección Diferencial de Línea; revisión del Sistema de Protección Diferencial de Línea y Protección de Respaldo, según la solicitud de desconexión N°129864 |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02588/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-14 05:50 | 2014-02-14 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02593/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-14 05:50 | 2014-02-14 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02598/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-14 05:50 | 2014-02-14 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02603/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-14 05:50 | 2014-02-14 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1016 | 1341 | 1341DF | Mante | 1341 | Tramo | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00309/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-14 16:54 | 2014-02-14 17:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2014 09:40 ~ Afecta los consumos de las subestaciones Ancud(8.4MW) , Degan(6.9MW), PID PID(10.3MW), Chonchi(8MW), Castro(7.6MW) y Quellon(11.4MW), Total 52.6 MW. ~ F. Bustos |  | 14/02/2014 19:51 ~ Interrupción de línea 220 kV Melipulli Chiloé en ambos extremos debido a incendio cercano a la línea AT. ~ Flavio Velásquez | 0 | 0 | 0
611 | 690 | 690DF | Mante | 690 | Tramo | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00310/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-14 20:21 | 2014-02-15 03:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/02/2014 21:20 ~ En Investigación ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03997/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 | 2014-02-15 04:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03997/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 | 2014-02-15 04:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03997/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 | 2014-02-15 04:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03997/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 | 2014-02-15 04:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03997/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 | 2014-02-15 04:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03997/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 | 2014-02-15 04:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-15 | 2014-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00311/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 00:05 | 2014-02-15 00:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2014 00:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, Línea 66kV Santa Rosa-Alhué. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 15/02/2014 00:58 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03999/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 04:28 | 2014-02-17 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y S/E La Dehesa para refuerzo de crucetas en torres N°5 y N°12 |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03999/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 04:28 | 2014-02-17 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y S/E La Dehesa para refuerzo de crucetas en torres N°5 y N°12 |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03999/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 04:28 | 2014-02-17 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y S/E La Dehesa para refuerzo de crucetas en torres N°5 y N°12 |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03999/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 04:28 | 2014-02-17 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y S/E La Dehesa para refuerzo de crucetas en torres N°5 y N°12 |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03999/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 04:28 | 2014-02-17 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y S/E La Dehesa para refuerzo de crucetas en torres N°5 y N°12 |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD03999/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 04:28 | 2014-02-17 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y S/E La Dehesa para refuerzo de crucetas en torres N°5 y N°12 |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04253/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 06:17 | 2014-02-15 13:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda en el vano T79 - T80. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04255/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 06:17 | 2014-02-15 13:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda en el vano T79 - T80. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04256/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 06:17 | 2014-02-15 13:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda en el vano T79 - T80. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04257/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 06:17 | 2014-02-15 13:29 |  | 2014-02-15 06:25 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda en el vano T79 - T80. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04262/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-15 06:25 | 2014-02-15 13:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Cto N°1 La Laja - Florida, con motivo de poda en vano T-79 y T-80, a peticion de AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00312/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 07:38 | 2014-02-15 07:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2014 08:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Roberto Matus Aravena | 15/02/2014 08:53 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00312/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 07:38 | 2014-02-15 07:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2014 08:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Roberto Matus Aravena | 15/02/2014 08:53 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00312/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 07:38 | 2014-02-15 07:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2014 08:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Roberto Matus Aravena | 15/02/2014 08:53 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00314/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 07:39 | 2014-02-15 07:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2014 09:39 ~ Revisión de protecciones y recorrido pedestre. ~ Roberto Matus Aravena | 15/02/2014 09:39 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00314/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 07:39 | 2014-02-15 07:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2014 09:39 ~ Revisión de protecciones y recorrido pedestre. ~ Roberto Matus Aravena | 15/02/2014 09:39 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-15 07:44 | 2014-02-15 08:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3502. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-15 07:44 | 2014-02-15 08:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3502. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-15 07:44 | 2014-02-15 08:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3502. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-15 07:44 | 2014-02-15 08:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3502. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-15 07:44 | 2014-02-15 08:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3502. |  |  | 0 | 0 | 0
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-15 07:44 | 2014-02-15 08:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con IF N° 3502. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-15 07:44 | 2014-02-15 08:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con IF N° 3502. |  |  | 0 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Mante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00315/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-15 11:14 | 2014-02-15 11:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/02/2014 11:35 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-16 | 2014-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
653 | 733 | 733DP | Mante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03852/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-16 05:47 | 2014-02-16 14:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a la línea, limpieza de aislación, revisión de herraje. Los consumos de S/E Placilla serán respaldados por la red de distribución. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | 325 | 325DP | Mante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03859/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-16 08:01 | 2014-02-16 16:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Paño A3- Concepción N°1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E San Vicente: **Investigar anormalidad en la transferencia del 52A3 y pruebas de control en normal intermedio y transferido **Mantenimiento Preventivo Básico a Equipos Primarios de paño A3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: **Se bloqueará protección 50BF-52A3 **Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en contacto móvil desconectador 89A3-A, en contacto móvil de 89A3-B, en 89A3-3 lado linea, en 89A3-1 lado línea, en conexión superior de Condensador Acoplamiento A3 y en Trampa de Onda Paño A3 lado línea. Desconectador 89A3-1T (será reemplazado por tierra provisional de bloqueo) CERRADO. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente, Barra Principal "A" y Barra Principal "B" 154 KV. (Al inicio y al término de la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
305 | 344 | 344DP | Mante | 344 | Tramo | TEMUCO - CAUTIN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04067/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-16 08:07 | 2014-02-16 19:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño J4 línea a Cautín 1 en Temuco Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Temuco: MPB normal equipos paño J4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre 52J4 y 89J4-2, 89J4-2 y 89J4-3, 89J4-3 y barra transferencia, TCJ4 y TPJ4, TCJ4 y 89J4-T (reemplaza 89J4-T cerrado), bajada a PRJ4 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - TEMUCO AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA. Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF00322/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-16 20:03 | 2014-02-16 21:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/02/2014 22:34 ~ - Temporal de Viento, Lluvia y Tormenta Eléctrica en la Zona. ~ Alfedo Sarmiento Rojas |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00322/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-16 20:03 | 2014-02-16 21:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/02/2014 22:34 ~ - Temporal de Viento, Lluvia y Tormenta Eléctrica en la Zona. ~ Alfedo Sarmiento Rojas |  | 0 | 0 | 0
264 | 288 | 288DF | Mante | 288 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00320/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-16 20:08 | 2014-02-16 20:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2014 20:35 ~ 20:08 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Antuco-Charrúa1. El CDC informa tormenta eléctrica en la zona de Antuco. ~ Omar Pincheira Roa | 16/02/2014 20:35 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-17 | 2014-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | 1323 | 1323DF | Mante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00326/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 03:23 | 2014-02-17 03:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2014 05:30 ~ 03:23 horas, apertura interruptor 52J8 L.220 kV Las Palmas - Pan de Azúcar 2, quedando radial desde S/E Pan de Azúcar. Arranque Talinay generando 1.7 MW. S/E Las Palmas: alarma DDT desde Talinay ~ Omar Pincheira Roa | 17/02/2014 05:30 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DF | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00326/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 03:23 | 2014-02-17 03:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2014 05:30 ~ 03:23 horas, apertura interruptor 52J8 L.220 kV Las Palmas - Pan de Azúcar 2, quedando radial desde S/E Pan de Azúcar. Arranque Talinay generando 1.7 MW. S/E Las Palmas: alarma DDT desde Talinay ~ Omar Pincheira Roa | 17/02/2014 05:30 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
1045 | 1397 | 1397DF | Mante | 1397 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00326/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 03:23 | 2014-02-17 03:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2014 05:30 ~ 03:23 horas, apertura interruptor 52J8 L.220 kV Las Palmas - Pan de Azúcar 2, quedando radial desde S/E Pan de Azúcar. Arranque Talinay generando 1.7 MW. S/E Las Palmas: alarma DDT desde Talinay ~ Omar Pincheira Roa | 17/02/2014 05:30 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 05:42 | 2014-02-17 11:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2014 05:59 ~ Desconexión forzada de 52B3 S/E Parral. afectando los consumos de la S/E San carlos, Tap San Gregorio y Tap Niquen. ~ Ronald Pérez Quezada | 17/02/2014 05:59 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 26/02/2014 04:04 ~ Brizna llevada por el viento hacia aislador line Post vertical de la estructura N°134 produce descarga de la fase B a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez | 0 | 0 | 0
287 | 323 | 323DF | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 05:42 | 2014-02-17 06:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2014 05:59 ~ Desconexión forzada de 52B3 S/E Parral. afectando los consumos de la S/E San carlos, Tap San Gregorio y Tap Niquen. ~ Ronald Pérez Quezada | 17/02/2014 05:59 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 26/02/2014 04:04 ~ Brizna llevada por el viento hacia aislador line Post vertical de la estructura N°134 produce descarga de la fase B a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 05:42 | 2014-02-17 06:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2014 05:59 ~ Desconexión forzada de 52B3 S/E Parral. afectando los consumos de la S/E San carlos, Tap San Gregorio y Tap Niquen. ~ Ronald Pérez Quezada | 17/02/2014 05:59 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 26/02/2014 04:04 ~ Brizna llevada por el viento hacia aislador line Post vertical de la estructura N°134 produce descarga de la fase B a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03878/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 06:03 | 2014-02-17 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03883/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 06:03 | 2014-02-17 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03890/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 06:03 | 2014-02-17 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03895/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 06:03 | 2014-02-17 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00329/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 15:30 | 2014-02-17 22:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2014 16:12 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Teno, afectando las SS.EE Rauquén, T-1 de S/E Curicó, Barra Norte de Curicó, EFE Curicó y Cooperativa Eléctrica Curicó. ~ Leonardo Acuña Palma. | 17/02/2014 16:12 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 26/02/2014 01:22 ~ Acortamiento de distancia entre LT 66kV Teno-Curicó (fase C) y red de BT propiedad de un particular, produciéndose arco eléctrico entre ambas. ~ Felipe Puentes Chávez | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Mante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00329/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-17 15:30 | 2014-02-17 16:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2014 16:12 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Teno, afectando las SS.EE Rauquén, T-1 de S/E Curicó, Barra Norte de Curicó, EFE Curicó y Cooperativa Eléctrica Curicó. ~ Leonardo Acuña Palma. | 17/02/2014 16:12 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 26/02/2014 01:22 ~ Acortamiento de distancia entre LT 66kV Teno-Curicó (fase C) y red de BT propiedad de un particular, produciéndose arco eléctrico entre ambas. ~ Felipe Puentes Chávez | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04000/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 23:40 | 2014-02-18 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04000/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 23:40 | 2014-02-18 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04000/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 23:40 | 2014-02-18 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04000/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 23:40 | 2014-02-18 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04000/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 23:40 | 2014-02-18 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04000/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-17 23:40 | 2014-02-18 04:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-18 | 2014-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
313 | 356 | 356DF | Mante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00332/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 00:17 | 2014-02-18 00:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2014 00:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Penco. ~ Efraín Delgado C. | 18/02/2014 00:18 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C. |  | 0 | 0 | 0
314 | 357 | 357DF | Mante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00332/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 00:17 | 2014-02-18 00:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2014 00:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Penco. ~ Efraín Delgado C. | 18/02/2014 00:18 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C. |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00334/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 03:36 | 2014-02-18 03:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2014 04:19 ~ Perturbación por reconexión atomática exitosa del 52B1 de S/E Illapel. ~ Efraín Delgado C. | 18/02/2014 04:19 ~ Se Investiga. ~ Efraín Delgado C. | 19/02/2014 09:28 ~ Pérdida de aislación debido a Niebla ~ Cristian Molina Fierro | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04527/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 06:06 | 2014-02-18 06:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por normalización de topologia de la linea, con microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | 323 | 323DF | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04527/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 06:06 | 2014-02-18 06:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por normalización de topologia de la linea, con microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04527/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 06:06 | 2014-02-18 06:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por normalización de topologia de la linea, con microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03879/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-18 06:13 | 2014-02-18 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03884/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-18 06:13 | 2014-02-18 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03891/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-18 06:13 | 2014-02-18 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03896/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-18 06:13 | 2014-02-18 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-18 09:17 | 2014-02-18 19:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo normal a pararayos PRJ4-1/2/3; transformedores de potencial TPJ4-1/2/3; Trampas de onda TOJ4-2; Transformadores de corriente TCJ4-1/2/3; desconectador 89J4-2; desconectador 89 |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD04657/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 16:36 | 2014-02-19 08:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizar Linea 220 kV, Tramo S/E El Llano-SAG, por probabilidad descargas atmosféricas en alta Cordillera, maniobras a realizar: Cerrar 52J3 S/E SAG (DAND), Abrir 52J2 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J1 en S/E El Llano (Colbun), Según SODI N°7 con Colbun HGV |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD04659/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-18 16:40 | 2014-02-19 08:20 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del interruptor 52J1 circuito El Llano - SAG por probabilidad de descargas atmosféricas |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-19 | 2014-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00337/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 05:29 | 2014-02-19 07:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2014 06:14 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Parral, afectando los consumos de SS/EE Cauquenes y La Vega. ~ Efrain Delgado. | 19/02/2014 06:14 ~ Se investiga. ~ Efrain Delgado. | 27/02/2014 22:58 ~ Árbol emplazado fuera de la faja de seguridad, que al caer cercano a la instalación, sus ramas hacen contacto con la línea de 66kV, quedando restos de rama en los conductores que provocan descarga a tierra de la fase B. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03880/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-19 06:00 | 2014-02-19 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03885/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-19 06:00 | 2014-02-19 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03892/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-19 06:00 | 2014-02-19 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03897/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-19 06:00 | 2014-02-19 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-19 09:29 | 2014-02-19 21:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Normal a Pararrayos PRJ4-1/2/3; Transformadores de Potencial TPJ4-1/2/3; Trampa de Onda TOJ4-2; Transformadores de Corriente TCJ4-1/2/3; Desconectador 89J4-2; Desconectador 89 |  |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Mante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00338/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 16:42 | 2014-02-19 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2014 16:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de la línea en ambos extremos, 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche. ~ Leonardo Acuña Palma. | 19/02/2014 16:49 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Mante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00338/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 16:42 | 2014-02-19 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2014 16:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de la línea en ambos extremos, 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche. ~ Leonardo Acuña Palma. | 19/02/2014 16:49 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Mante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00338/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 16:42 | 2014-02-19 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2014 16:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de la línea en ambos extremos, 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche. ~ Leonardo Acuña Palma. | 19/02/2014 16:49 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00338/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 16:42 | 2014-02-19 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2014 16:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de la línea en ambos extremos, 52B2 de S/E Temuco y 52B3 de S/E Loncoche. ~ Leonardo Acuña Palma. | 19/02/2014 16:49 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1064 | 1424 | 1424DF | Mante | 1424 | Tramo | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00341/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 21:26 | 2014-02-26 19:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2014 21:36 ~ La linea opera por protecciones abriendo en sus tres puntas: Charrúa; Temuco y Tap-Off El Rosal. ~ Luis Soto E. | 19/02/2014 21:36 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
1020 | 1357 | 1357DF | Mante | 1357 | Tramo | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | EMR | Informe Fallas | IF00341/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 21:26 | 2014-02-26 19:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2014 21:36 ~ La linea opera por protecciones abriendo en sus tres puntas: Charrúa; Temuco y Tap-Off El Rosal. ~ Luis Soto E. | 19/02/2014 21:36 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
1065 | 1425 | 1425DF | Mante | 1425 | Tramo | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00341/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-19 21:26 | 2014-02-26 19:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/02/2014 21:36 ~ La linea opera por protecciones abriendo en sus tres puntas: Charrúa; Temuco y Tap-Off El Rosal. ~ Luis Soto E. | 19/02/2014 21:36 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-19 21:42 | 2014-02-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación por falla en mecanismo de cierre y apertura del desconectador 89JL2-1, según solicitud de desconexión N° 130314. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-20 | 2014-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-20 | 2014-02-20 13:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación por falla en mecanismo de cierre y apertura del desconectador 89JL2-1, según solicitud de desconexión N° 130314. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03881/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-20 06:04 | 2014-02-20 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03886/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-20 06:04 | 2014-02-20 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03893/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-20 06:04 | 2014-02-20 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03898/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-20 06:04 | 2014-02-20 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04598/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-20 06:29 | 2014-02-20 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes a 10 torres ubicadas al interior del fuerte Aguayo. |  |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04536/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-20 08:08 | 2014-02-20 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Huasco - Maitencillo 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Limpieza aislación salida S/E Huasco y Línea. Lavado estructuras hexago- nales. IVP Exhuastiva con trepado de estructuras. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueara con tierras provisionales en las zonas de trabajos Instalaciones con Riesgo Línea 110 KV Huasco Maitencillo C2, al conectarla Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-20 10:17 | 2014-02-20 11:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion a Tap-Off Hospicio, según la solicitud de desconexión N° 130191. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-20 14:38 | 2014-02-20 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desvinculacion y montaje de proteccion L3 , sistema N° 1 en S/E Encuentro, segun la solicitud de desconexión N°129895. |  |  | 0 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Mante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00345/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-20 18:58 | 2014-02-21 02:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2014 19:04 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Victoria, afectando los consumos de S/E Traiguén y EFE Victoria. ~ Leonardo Acuña Palma. | 20/02/2014 19:04 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 27/02/2014 23:02 ~ Corte de conductor lateral provocado por camión grúa al pasar bajo la línea, durante faenas de movimientos de troncos realizadas por personal de aserradero Victoria. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-21 | 2014-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03882/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-21 06:26 | 2014-02-21 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03887/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-21 06:26 | 2014-02-21 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03894/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-21 06:26 | 2014-02-21 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03899/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-21 06:26 | 2014-02-21 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04599/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-21 06:26 | 2014-02-21 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes a 10 torres ubicadas al interior del fuerte Aguayo. |  |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04674/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-21 07:05 | 2014-02-21 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Huasco - Maitencillo 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Limpieza manual de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará con tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 110 kV Huasco-Maitencillo C2, al conectarla. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
858 | 951 | 951DP | Mante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD04758/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-21 08:37 | 2014-02-26 21:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Aislación |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-21 09:05 | 2014-02-21 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculacion y montaje de proteccion L3 , sistema N° 1 en S/E Encuentro, según la solicitud de desconexión N°129894. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DF | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00348/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-21 13:43 | 2014-02-21 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/02/2014 14:41 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DF | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00348/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-21 13:43 | 2014-02-21 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/02/2014 14:41 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DF | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00348/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-21 13:43 | 2014-02-21 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/02/2014 14:41 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
448 | 509 | 509DF | Mante | 509 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00351/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-21 13:43 | 2014-02-21 13:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2014 16:18 ~ Pérdida de suministro a T.O. Alto Melipilla, afectando a SS/EE Bollenar, Bajo Melipilla, El Maitén, El Paico, El Monte y Chocalán, debido a falla externa a instalaciones de Transnet. ~ Felipe Gómez L. | 21/02/2014 16:18 ~ Se investiga. ~ Felipe Gómez L. | 26/02/2014 04:14 ~ Falla Externa a instalaciones de Transnet, de acuerdo a lo informado por medios oficiales del CDEC-SIC. ~ Felipe Puentes Chávez | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00352/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-21 16:18 | 2014-02-21 16:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2014 16:48 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa de interruptor 52B3 S/E Loncoche. Sin consumos Afectados. ~ Ronald Pérez Quezada | 21/02/2014 16:48 ~ Se Investiga. ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DP | Mante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04916/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 | 2014-02-22 03:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DP | Mante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04916/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 | 2014-02-22 03:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DP | Mante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04916/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 | 2014-02-22 03:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
718 | 805 | 805DP | Mante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04916/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 | 2014-02-22 03:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DP | Mante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04916/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 | 2014-02-22 03:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DP | Mante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04916/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 | 2014-02-22 03:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-22 | 2014-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DP | Mante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04918/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 08:54 | 2014-02-24 04:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y subestación La Dehesa por trabajos de modificación de crucetas en torres N°5 y N°12 del tap La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DP | Mante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04918/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 08:54 | 2014-02-24 04:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y subestación La Dehesa por trabajos de modificación de crucetas en torres N°5 y N°12 del tap La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DP | Mante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04918/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 08:54 | 2014-02-24 04:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y subestación La Dehesa por trabajos de modificación de crucetas en torres N°5 y N°12 del tap La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
718 | 805 | 805DP | Mante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04918/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 08:54 | 2014-02-24 04:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y subestación La Dehesa por trabajos de modificación de crucetas en torres N°5 y N°12 del tap La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DP | Mante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04918/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 08:54 | 2014-02-24 04:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y subestación La Dehesa por trabajos de modificación de crucetas en torres N°5 y N°12 del tap La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DP | Mante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04918/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 08:54 | 2014-02-24 04:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°79 y subestación La Dehesa por trabajos de modificación de crucetas en torres N°5 y N°12 del tap La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
607 | 685 | 685DF | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05167/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-22 15:08 | 2014-02-22 17:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la línea para reparar puente cortado encontradop en estructura N°1 . Afecta parcialmente los consumos de S/E Reñaca |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-22 15:27 | 2014-02-22 19:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de corrientes de sistema de protecciones N°2 en Línea 220 KV Encuentro - Collahuasi Cto 1, según la solicitud de desconexión N° 130375. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03989/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-22 22:00 | 2014-02-23 02:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de tramo de línea 66kV Parral - San Gregorio por instalación y puesta en servicio de transformador provisorio de 66/13,8kV 20MVA en SE Parral que abastecerá consumos asociados a transformador N°3 por trabajos en patio de MT según SD03976/2014. Las cargas de la línea 66kV Parral - Chillán serán transferidas hacia SE Moterrico mientras se realicen los trabajos. Para el paño B3 se incorporarán los ajustes del paño BT3 mientras duren estos trabajos bajos ajustes alternativos N°5 de la protección SEL de acuerdo a EAP N°4/2014 presentado por reemplazo de interruptor 52CT3. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-23 | 2014-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
213 | 236 | 236DP | Mante | 236 | Tramo | ITAHUE - TAP TENO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04687/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 07:57 | 2014-02-23 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Itahue - Tinguiririca Cto 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo Normal a (3) transformadores de corriente del Paño A3 e Int. 52A3. Mantenimiento preventivo normal a desconectadores 89A3-2, 89A3-2T Y 89A3-3. Mantenimiento Preventivo normal a transformador de potencial de paño A3. ** S/E Itahue: Mantenimiento preventivo y pruebas de control en paño A3 en posición normal, intermedia y transferido.***En la Línea mantenimiento correctivo, reemplazo de aislación y otros mantenimientos. **S/E Tinguiririca: En secundarios de los TT/PP-A4 se reemplazarán fusibles Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de protección 50BF/52A3, delimitación de la zona de trabajo.Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Cipreses - Itahue Cto 1 ó Línea 154 kV Itahue- Tinguiririca Cto. 2. Observaciones Programa de Mantenimiento equipos primarios, Sistemas de Control y Líneas. |  |  | 0 | 0 | 0
214 | 237 | 237DP | Mante | 237 | Tramo | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04687/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 07:57 | 2014-02-23 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Itahue - Tinguiririca Cto 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo Normal a (3) transformadores de corriente del Paño A3 e Int. 52A3. Mantenimiento preventivo normal a desconectadores 89A3-2, 89A3-2T Y 89A3-3. Mantenimiento Preventivo normal a transformador de potencial de paño A3. ** S/E Itahue: Mantenimiento preventivo y pruebas de control en paño A3 en posición normal, intermedia y transferido.***En la Línea mantenimiento correctivo, reemplazo de aislación y otros mantenimientos. **S/E Tinguiririca: En secundarios de los TT/PP-A4 se reemplazarán fusibles Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de protección 50BF/52A3, delimitación de la zona de trabajo.Tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacentes a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Cipreses - Itahue Cto 1 ó Línea 154 kV Itahue- Tinguiririca Cto. 2. Observaciones Programa de Mantenimiento equipos primarios, Sistemas de Control y Líneas. |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DP | Mante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD03483/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 08:26 | 2014-02-23 14:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a paño B4 de subestación Picarte y reemplazo de aislación, amarras e instalación de dispositivos antipájaros en línea AT. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD05169/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-23 15:56 | 2014-02-26 11:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizar Línea 220 kV, Tramo S/E El Llano-SAG, por probabilidad de descargas atmosféricas en Alta Cordillera. Maniobras a realiza: Cerrar 52J3 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J2 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J1 en S/E El Llano (Colbún), según SODI N°8 con Colbún HGV. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03992/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 18:30 | 2014-02-24 00:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de tramo de línea 66kV Parral - San Gregorio por retiro de servicio de transformador provisorio de 66/13,8kV 20MVA en SE Parral, estos trabajos están relacionados con SD03976/2014. Una vez retirado el transformador provisorio la línea de 66kV quedará en condición normal de operacional. (abierto 52B1 en SE San Carlos). Se normalizarán los ajustes del paño B3 de la línea Parral - San Carlos. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DP | Mante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04919/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 23:00 | 2014-02-24 04:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DP | Mante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04919/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 23:00 | 2014-02-24 04:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DP | Mante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04919/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 23:00 | 2014-02-24 04:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
718 | 805 | 805DP | Mante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04919/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 23:00 | 2014-02-24 04:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DP | Mante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04919/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 23:00 | 2014-02-24 04:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DP | Mante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04919/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-23 23:00 | 2014-02-24 04:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°79 tap La Dehesa lado subestación La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-24 | 2014-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04160/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-24 05:44 | 2014-02-24 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04167/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-24 05:44 | 2014-02-24 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04178/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-24 05:44 | 2014-02-24 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04186/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-24 05:44 | 2014-02-24 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04645/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-24 06:25 | 2014-02-24 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04645/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-24 06:25 | 2014-02-24 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00362/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 06:40 | 2014-02-24 06:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2014 09:37 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 LT 66kV Illapel-Combarbalá, sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 24/02/2014 09:37 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 14/03/2014 11:51 ~ Aislador con señales de descarga a tierra (est. 154).En el sector existe gran contaminación debido al aumento de tránsito de vehículos por actividad minera (polvo en suspensión). ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
481 | 549 | 549DF | Mante | 549 | Tramo | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00360/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 07:10 | 2014-02-24 09:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/02/2014 07:41 ~ Bajo Investigación ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
380 | 430 | 430DF | Mante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00360/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 07:10 | 2014-02-24 09:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/02/2014 07:41 ~ Bajo Investigación ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
482 | 550 | 550DF | Mante | 550 | Tramo | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00360/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 07:10 | 2014-02-24 09:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/02/2014 07:41 ~ Bajo Investigación ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-24 08:50 | 2014-02-24 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas SAT y puesta en servicio de protección L3 , sistema N° 1 en S/E Encuentro, según la solicitud de desconexión N° 129896. |  |  | 0 | 0 | 0
834 | 925 | 925DP | Mante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD04971/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-24 09:00 | 2014-03-24 14:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 0
835 | 926 | 926DP | Mante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD04971/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-24 09:00 | 2014-03-24 14:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00363/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 09:20 | 2014-02-24 09:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/02/2014 10:06 ~ Falla en Red del cliente ELECDA ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00363/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 09:20 | 2014-02-24 09:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/02/2014 10:06 ~ Falla en Red del cliente ELECDA ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00363/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 09:20 | 2014-02-24 09:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/02/2014 10:06 ~ Falla en Red del cliente ELECDA ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00363/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 09:20 | 2014-02-24 09:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/02/2014 10:06 ~ Falla en Red del cliente ELECDA ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00367/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 15:40 | 2014-02-24 15:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2014 16:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 S/E Lautaro. Al momento de la perturbación sale intempestivamente Central Lautaro. ~ Ronald Pérez Quezada | 24/02/2014 16:16 ~ Se investiga. ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00369/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 15:40 | 2014-02-24 15:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2014 18:02 ~ Perturbación por reconexión exitosa 52B2 S/E Victoria, sin pérdida de consumos. ~ Ronald Pérez Quezada | 24/02/2014 18:02 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00368/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-24 16:23 | 2014-02-24 21:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2014 16:45 ~ Desconexión Forzada 52B2 S/E Lautaro, afectando los consumos de las S/E Victoria, S/E Curacautin, S/E Traiguen. ~ Ronald Pérez Quezada | 24/02/2014 16:45 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 05/03/2014 16:42 ~ Incendio bajo línea de transmisión, en el sector de Perquenco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-25 | 2014-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04161/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-25 06:05 | 2014-02-25 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04171/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-25 06:05 | 2014-02-25 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04179/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-25 06:05 | 2014-02-25 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04187/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-25 06:05 | 2014-02-25 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04646/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-25 06:37 | 2014-02-25 16:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04646/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-25 06:37 | 2014-02-25 16:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05236/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-25 06:47 | 2014-02-25 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de aislación. Durante la desconexión los consumos de S/E Combarbalá se transfieren hacia S/E Ovalle. Para las maniobras de desconexión y normalización de la línea se realizará Microcorte de S/E Combarbalá. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-25 08:36 | 2014-02-25 19:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas SAT y de puesta en servicio de protección L3 , sistema N° 1 en S/E Encuentro, según solicitud de desconexión N° 129897. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-25 08:55 | 2014-02-25 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de comunicación protección 87L, según solicitud de desconexión N° 130358. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04506/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-25 09:07 | 2014-02-25 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea mencionada con anterioridad, esto por la realización del mantenimiento preventivo a esta. Los consumos asociados a la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1, serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00372/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-25 09:10 | 2014-02-25 10:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/02/2014 11:53 ~ Opera Linea Carena-El Raco por causas que se investigan. ~ Juan Pablo Garrido |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DF | Mante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00373/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-25 14:21 | 2014-02-25 14:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2014 14:19 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E San Fernando, asociado al tramo LT 66 kV San Fernando-Pelequen, la cuál se encuentra energizada en vacío. ~ Roberto Matus Aravena | 25/02/2014 14:19 ~ En investigación. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-26 | 2014-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04164/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-26 06:04 | 2014-02-26 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04172/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-26 06:04 | 2014-02-26 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04183/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-26 06:04 | 2014-02-26 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04188/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-26 06:04 | 2014-02-26 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04647/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-26 06:35 | 2014-02-26 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04647/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-26 06:35 | 2014-02-26 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05432/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-26 08:06 | 2014-02-26 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de conectores en desconectador 89B1 en SE La Palma asociado a la línea Talca - La Palma, se requiere el apoyo de las centrales de Contitución. Las cargas serán transferidas hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-26 09:41 | 2014-02-26 21:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas SAT y puesta en servicio de protección L3 , sistema N° 1 en S/E Encuentro, según solicitud de desconexión N° 129898. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-26 09:57 | 2014-02-26 16:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión de comunicación protección 87L, según solicitud de desconexión N° 130364. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04507/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-26 10:36 | 2014-02-26 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión de la línea mencionada con anterioridad, esto por la realización del mantenimiento preventivo a esta. Los consumos asociados a la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1, serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-26 12:32 | 2014-02-26 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de poste chocado de M.T., bajo línea 66 kV C.D. Arica-Arica. Faena solicitada por Transemel, , según solicitud de desconexión N° 130506. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-26 12:32 | 2014-02-26 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de poste chocado de M.T., bajo línea 66 kV C.D. Arica-Arica. Faena solicitada por Transemel, , según solicitud de desconexión N° 130506. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04165/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 06:01 | 2014-02-27 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04174/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 06:01 | 2014-02-27 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04184/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 06:01 | 2014-02-27 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04190/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 06:01 | 2014-02-27 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05600/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 06:32 | 2014-02-27 12:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05600/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 06:32 | 2014-02-27 12:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 216 | 216DP | Mante | 216 | Tramo | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05101/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 07:17 | 2014-02-27 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de la línea por trabajos de reemplazo de crucetas. Durante la desconexión la S/E Cabildo se transfiere en 110 kV hacia S/E Choapa y durante las maniobras de desconexión y normalización de la línea los consumos de S/E Casas Viejas se transfieren momentaneamente hacia S/E Marbella, a través de redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD05576/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 08:24 | 2014-02-27 15:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor Fase 2, Hebra cortada y reemplazo de 3 cadenas suspensión por polimero.Entre las Estructuras N°116-125 |  |  | 0 | 0 | 0
890 | 996 | 996DP | Mante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04849/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 09:00 | 2014-02-27 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66kV Hospital - Fátima por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
551 | 623 | 623DP | Mante | 623 | Tramo | SAN FRANCISCO - LOS BRONCES 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD04972/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-27 09:10 | 2014-02-28 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-02-28 | 2014-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04166/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 06:26 | 2014-02-28 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04175/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 06:26 | 2014-02-28 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04185/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 06:26 | 2014-02-28 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04191/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 06:26 | 2014-02-28 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04648/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 06:26 | 2014-02-28 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04648/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 06:26 | 2014-02-28 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
234 | 257 | 257DF | Mante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00380/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-28 06:52 | 2014-02-28 06:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2014 08:50 ~ A solicitud del CDEC cerrado el interruptor 52J1. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ¦¦28/02/2014 11:01 ~ Al momento de la desconexión del interruptor 52J1 en S/E Pehuenche, tramo de línea 220 kV Ancoa-Tap Canal Melado quedó energizado radial desde S/E Ancoa. ~ | 28/02/2014 08:50 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
228 | 251 | 251DF | Mante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00381/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-28 06:52 | 2014-02-28 07:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/02/2014 09:36 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 28/02/2014 20:10 ~ Arco eléctrico causado por excremento de pájaro, en el conductor derecho lado izquierdo de la estructura E-294, la que cuenta con peinetas Acma. ~ | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DF | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00380/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-02-28 06:52 | 2014-02-28 06:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/02/2014 08:50 ~ A solicitud del CDEC cerrado el interruptor 52J1. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ¦¦28/02/2014 11:01 ~ Al momento de la desconexión del interruptor 52J1 en S/E Pehuenche, tramo de línea 220 kV Ancoa-Tap Canal Melado quedó energizado radial desde S/E Ancoa. ~ | 28/02/2014 08:50 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
858 | 951 | 951DP | Mante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD05698/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 09:11 | 2014-03-04 14:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DP | Mante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04868/2014 | interno | Programada |  | 2014-02-28 09:13 | 2014-02-28 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66kV Tap Graneros - San Fco. de Mostazal por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los Consumos de S/E San Fco. de Mostazal serán transferidos hacia S/E Paine mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-28 10:12 | 2014-02-28 13:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de hebras cortadas (sector fuerte baquedano), según la solicitud de desconexión N° 130551. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-28 10:12 | 2014-02-28 13:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de hebras cortadas (sector fuerte baquedano), según la solicitud de desconexión N° 130551. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-28 10:12 | 2014-02-28 13:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de hebras cortadas (sector fuerte baquedano), según la solicitud de desconexión N° 130551. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-28 10:12 | 2014-02-28 13:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de hebras cortadas (sector fuerte baquedano), según la solicitud de desconexión N° 130551. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-02-28 10:12 | 2014-02-28 13:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de hebras cortadas (sector fuerte baquedano), según la solicitud de desconexión N° 130551. |  |  | 0 | 0 | 0
665 | 745 | 745DP | Mante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05722/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-01 | 2014-03-01 07:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos eléctricos para determinar vida útil residual del cable 110 kV y para tomar muestras de aceite al cable 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
664 | 744 | 744DP | Mante | 744 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05722/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-01 | 2014-03-01 07:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos eléctricos para determinar vida útil residual del cable 110 kV y para tomar muestras de aceite al cable 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-01 | 2014-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD05936/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-01 07:31 | 2014-04-01 04:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea N°1 66 kV Esperanza - Calera por seguridad del sistema de transmisión, debido a que la línea cruza por población conflictiva y vandálica, provocando fallas en forma reiterada. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD05938/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-01 07:31 | 2014-04-01 04:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea N°2 66 kV Esperanza - Calera por seguridad del sistema de transmisión, debido a que la línea cruza por población conflictiva y vandálica, provocando fallas en forma reiterada. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD06006/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-01 10:00 | 2014-03-03 18:26 |  | 2014-03-01 10:36 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizar Linea 220 KV: El Tramo S/E El LLano-SAG, por probabilidad de descarga atmosférica en Alta Cordillera,maniobras a realizar: Cerrar 52J3 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J2 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J1 en S/E El LLano (Colbun), según SODI N°07 con Colbun HGV. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD06005/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-01 10:36 | 2014-03-04 18:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizar Linea 220 KV: El Tramo S/E El LLano-SAG, por probabilidad de descarga atmosférica en Alta Cordillera,maniobras a realizar: Cerrar 52J3 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J2 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J1 en S/E El LLano (Colbun), según SODI N°07 con Colbun HGV. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD06012/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-01 11:08 | 2014-03-04 18:10 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Codelco Andina se abrirá interruptor 52J1 circuito El Llano - SAG por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00384/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-01 19:31 | 2014-03-01 19:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2014 19:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Ovalle. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 01/03/2014 19:31 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00384/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-01 19:31 | 2014-03-01 19:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/03/2014 19:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E Ovalle. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 01/03/2014 19:31 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
688 | 769 | 769DP | Mante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05721/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 | 2014-03-02 06:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos eléctricos para determinar vida útil residual del cable 110 kV y para tomar muestras de aceite al cable 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
699 | 783 | 783DP | Mante | 783 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05721/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 | 2014-03-02 06:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos eléctricos para determinar vida útil residual del cable 110 kV y para tomar muestras de aceite al cable 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-02 | 2014-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DP | Mante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05316/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 01:45 | 2014-03-02 22:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada en tramo LT 66kV Temuco-Pillanlelbun para realizar el reemplazo de conductor entre las estructuras N° 232-242 por el refuerzo de esta línea. En el transcurso de esta desconexión se considera la inyección efectiva de central Comasa con 24MW y el aporte de generación local en SSEE Angol, Curacautin y Traiguen. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-02 04:05 | 2014-03-02 15:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Barra principal S/E Lagunas, en apoyo a puesta en servicio nueva protección diferencial 87B, relacionado con los trabajos del ECP N°502, según la solicitud de desconexión N°130283. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-02 04:17 | 2014-03-02 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos del Paño J5, según la solicitud de desconexión N°130307. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-02 04:51 | 2014-03-02 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Barra principal S/E Lagunas, en apoyo a puesta en servicio nueva protección diferencial 87B, relacionado con los trabajos del ECP N°502, según la solicitud de desconexión N°130284. |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-02 05:47 | 2014-03-02 15:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos del Paño J6, según la solicitud de desconexión N°130331. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05320/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 07:15 | 2014-03-02 14:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructura N°149 de la línea Itahue - Talca. Para estos trabajos se requiere transferir la barra norte de SE Talca hacia SE Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05320/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 07:15 | 2014-03-02 14:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructura N°149 de la línea Itahue - Talca. Para estos trabajos se requiere transferir la barra norte de SE Talca hacia SE Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
278 | 310 | 310DP | Mante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04681/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-02 08:00 | 2014-03-02 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Charrúa - Hualpén Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Normalizacion de grampas estructura y reemplazo de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Charrua-Concepción (Durante la faena) Observaciones En S/E Charrúa, no reconectar 52A10. En S/E Concepción, no reconectar 52A4. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-03 | 2014-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DF | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00389/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-03 00:34 | 2014-03-03 00:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/03/2014 00:43 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05359/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-03 05:36 | 2014-03-03 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05370/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-03 05:36 | 2014-03-03 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05380/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-03 05:36 | 2014-03-03 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05390/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-03 05:36 | 2014-03-03 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05602/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-03 06:25 | 2014-03-03 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05602/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-03 06:25 | 2014-03-03 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05837/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-03 09:31 | 2014-03-03 20:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a la línea Talca - La Palma, se requiere el apoyo de las centrales de Contitución. Las cargas serán transferidas hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-03 09:59 | 2014-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de sistema de protección, según la solicitud de desconexión N° 130597. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04985/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-03 15:53 | 2014-03-03 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traslado de conductores de estructura auxiliar a nueva estructura N°41 (Chocada). |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04985/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-03 15:53 | 2014-03-03 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traslado de conductores de estructura auxiliar a nueva estructura N°41 (Chocada). |  |  | 0 | 0 | 0
447 | 508 | 508DF | Mante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06163/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-03 16:22 | 2014-03-03 18:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de elemento extraño en estructura N°65. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-04 | 2014-03-04 10:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de sistema de protección, según la solicitud de desconexión N° 130597. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05360/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-04 05:55 | 2014-03-04 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05371/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-04 05:55 | 2014-03-04 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05381/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-04 05:55 | 2014-03-04 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05391/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-04 05:55 | 2014-03-04 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04986/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-04 09:50 | 2014-03-04 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traslado de conductores de estructura auxiliar a nueva estructura N°41 (Chocada). |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04986/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-04 09:50 | 2014-03-04 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para traslado de conductores de estructura auxiliar a nueva estructura N°41 (Chocada). |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-04 10:35 | 2014-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de sistema de protección, según la solicitud de desconexión N° 130600. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00398/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 10:41 | 2014-03-04 10:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03/2014 10:54 ~ Desconexión forzada 52B1 S/E Illapel, afectando los de Combarbalá. ~ Manuel Gaete M. | 04/03/2014 10:54 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 15/03/2014 07:35 ~ Pérdida de aislación debido a contaminación. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00398/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 10:41 | 2014-03-04 10:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03/2014 10:54 ~ Desconexión forzada 52B1 S/E Illapel, afectando los de Combarbalá. ~ Manuel Gaete M. | 04/03/2014 10:54 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 15/03/2014 07:35 ~ Pérdida de aislación debido a contaminación. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00398/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 10:41 | 2014-03-04 10:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03/2014 10:54 ~ Desconexión forzada 52B1 S/E Illapel, afectando los de Combarbalá. ~ Manuel Gaete M. | 04/03/2014 10:54 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 15/03/2014 07:35 ~ Pérdida de aislación debido a contaminación. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00398/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 10:41 | 2014-03-04 10:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03/2014 10:54 ~ Desconexión forzada 52B1 S/E Illapel, afectando los de Combarbalá. ~ Manuel Gaete M. | 04/03/2014 10:54 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 15/03/2014 07:35 ~ Pérdida de aislación debido a contaminación. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00399/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 14:35 | 2014-03-04 15:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03/2014 14:32 ~ Desconexión forzada 52B1 S/E Illapel, afectando los de Combarbalá. ~ Leonardo Acuña Palma. | 04/03/2014 14:32 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. | 15/03/2014 07:38 ~ Falla en línea de transmisión durante trabajos de lavado de aislación en la instalación. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
85 | 86 | 86DP | Mante | 86 | Tramo | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD06076/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-04 18:11 | 2014-03-04 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere normalizar la linea de transmisión Polpaico - Las Tórtolas - Maitenes , para lo cual se solicitará el cierre del paño J2 Maitenes en la S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DF | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06404/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 22:15 | 2014-03-05 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se transferirá la carga hacia el circuito N°2 y dejara radial en algún momento con la finalidad de buscar un posible puente cortado en la troncal del circuito, debido a que las lecturas de las fases presentan un desequilibrio muy grande. En la inspección visual de la línea, no se encontró nada. |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DF | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06404/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 22:15 | 2014-03-05 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se transferirá la carga hacia el circuito N°2 y dejara radial en algún momento con la finalidad de buscar un posible puente cortado en la troncal del circuito, debido a que las lecturas de las fases presentan un desequilibrio muy grande. En la inspección visual de la línea, no se encontró nada. |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DF | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06404/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 22:15 | 2014-03-05 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se transferirá la carga hacia el circuito N°2 y dejara radial en algún momento con la finalidad de buscar un posible puente cortado en la troncal del circuito, debido a que las lecturas de las fases presentan un desequilibrio muy grande. En la inspección visual de la línea, no se encontró nada. |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DF | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06404/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 22:15 | 2014-03-05 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se transferirá la carga hacia el circuito N°2 y dejara radial en algún momento con la finalidad de buscar un posible puente cortado en la troncal del circuito, debido a que las lecturas de las fases presentan un desequilibrio muy grande. En la inspección visual de la línea, no se encontró nada. |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DF | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06404/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 22:15 | 2014-03-05 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se transferirá la carga hacia el circuito N°2 y dejara radial en algún momento con la finalidad de buscar un posible puente cortado en la troncal del circuito, debido a que las lecturas de las fases presentan un desequilibrio muy grande. En la inspección visual de la línea, no se encontró nada. |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DF | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06404/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 22:15 | 2014-03-05 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se transferirá la carga hacia el circuito N°2 y dejara radial en algún momento con la finalidad de buscar un posible puente cortado en la troncal del circuito, debido a que las lecturas de las fases presentan un desequilibrio muy grande. En la inspección visual de la línea, no se encontró nada. |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DF | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD06404/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-04 22:15 | 2014-03-05 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se transferirá la carga hacia el circuito N°2 y dejara radial en algún momento con la finalidad de buscar un posible puente cortado en la troncal del circuito, debido a que las lecturas de las fases presentan un desequilibrio muy grande. En la inspección visual de la línea, no se encontró nada. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-05 | 2014-03-05 09:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de sistema de protección, según la solicitud de desconexión N° 130600. |  |  | 0 | 0 | 0
1385 | 3114 | 3114DF | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-05 04:06 | 2014-03-05 11:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3513. Reparación de conductor cortado entre estructuras N°370-371, según la solicitud de desconexión N° 130770. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | 3115 | 3115DF | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-05 04:06 | 2014-03-05 11:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3513. Reparación de conductor cortado entre estructuras N°370-371, según la solicitud de desconexión N° 130770. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05361/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-05 05:57 | 2014-03-05 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05372/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-05 05:57 | 2014-03-05 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05382/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-05 05:57 | 2014-03-05 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05392/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-05 05:57 | 2014-03-05 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-05 08:37 | 2014-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de tendido de enmalle para alimentación S/E Muelle de Enlace Antucoya, entre las estructuras 334 y 335 de esta línea, según la solicitud de desconexión N° 130681. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-05 08:37 | 2014-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de tendido de enmalle para alimentación S/E Muelle de Enlace Antucoya, entre las estructuras 334 y 335 de esta línea, según la solicitud de desconexión N° 130681. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-05 08:37 | 2014-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de tendido de enmalle para alimentación S/E Muelle de Enlace Antucoya, entre las estructuras 334 y 335 de esta línea, según la solicitud de desconexión N° 130681. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-05 08:37 | 2014-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de tendido de enmalle para alimentación S/E Muelle de Enlace Antucoya, entre las estructuras 334 y 335 de esta línea, según la solicitud de desconexión N° 130681. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-05 09:19 | 2014-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control ( cierre y apertura de interruptor ), según la solicitud de desconexión N° 130602. |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-05 09:41 | 2014-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de poste dañado en estructura N° 4, según la solicitud de desconexión N° 130680. |  |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00401/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-05 11:17 | 2014-03-05 11:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/03/2014 11:23 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa interruptor 52B6 LT 66 KV Temuco-Loncoche S/E Temuco, STS informa la operación del interruptor 52B2 S/E Licanco ~ Ronald Pérez Quezada | 05/03/2014 11:23 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 15/03/2014 08:00 ~ Falla originada en instalaciones de terceros (línea 66 kV Licanco-Nueva Imperial de propiedad de STS). ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Mante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00402/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-05 11:17 | 2014-03-05 12:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/03/2014 11:26 ~ Se investiga. ~ Héctor Pérez | 13/03/2014 12:24 ~ Se presume que pájaro provocó falla monofásica de fase B, ya que se encontro señal de arco en armadura preformada y base de líne post de estructura N° 30 de línea de 66 kV ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00404/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-05 17:43 | 2014-03-05 17:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/03/2014 17:51 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Tres pinos. ~ Leonardo Acuña Palma. | 05/03/2014 17:51 ~ Se investiga ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 | 2014-03-06 04:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de poste dañado en estructura N° 4, según la solicitud de desconexión N° 130680. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 | 2014-03-06 04:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de tendido de enmalle para alimentación S/E Muelle de Enlace Antucoya, entre las estructuras 334 y 335 de esta línea, según la solicitud de desconexión N° 130681. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 | 2014-03-06 04:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de tendido de enmalle para alimentación S/E Muelle de Enlace Antucoya, entre las estructuras 334 y 335 de esta línea, según la solicitud de desconexión N° 130681. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 | 2014-03-06 04:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de tendido de enmalle para alimentación S/E Muelle de Enlace Antucoya, entre las estructuras 334 y 335 de esta línea, según la solicitud de desconexión N° 130681. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 | 2014-03-06 04:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de tendido de enmalle para alimentación S/E Muelle de Enlace Antucoya, entre las estructuras 334 y 335 de esta línea, según la solicitud de desconexión N° 130681. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 | 2014-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 | 2014-03-06 10:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130602. |  |  | 0 | 0 | 0
1285 | 2944 | 2944DF | Movimiento de Equipos | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-06 03:19 | 2014-03-06 10:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3514. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05362/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-06 06:00 | 2014-03-06 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05373/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-06 06:00 | 2014-03-06 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05383/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-06 06:00 | 2014-03-06 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05393/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-06 06:00 | 2014-03-06 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06457/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-06 07:00 | 2014-03-06 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por faena de lavado y limpieza manual de aislación en estructuras de la línea de 66 kV Illapel-Combarbalá. Se considera la transferencia en 66 kV de S/E Combarbalá, a través, de microcorte hacia S/E Punitaqui (07:15 hrs) y la desconexión del ATR-1 de S/E Illapel. En la normalización se energizada el ATR-1 y la línea y S/E Combarbalá se mantiene transferida hacia S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06425/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-06 08:23 | 2014-03-06 19:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a la línea Talca - La Palma, se requiere el apoyo de las centrales de Contitución. Las cargas serán transferidas hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 08:51 | 2014-03-06 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza de aislación, desde las estructuras 5 a la 10, según la solicitud de desconexión N°130633. |  |  | 0 | 0 | 0
834 | 925 | 925DP | Mante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD05775/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-06 09:10 | 2014-03-07 16:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Aislación |  |  | 0 | 0 | 0
835 | 926 | 926DP | Mante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD05775/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-06 09:10 | 2014-03-07 16:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de Aislación |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-06 10:01 | 2014-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DF | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00409/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-06 12:25 | 2014-03-06 12:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2014 12:28 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa 52B5 LT 66KV Ovalle - Illapel S/E Ovalle. ~ Ronald Pérez Quezada | 06/03/2014 12:28 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00409/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-06 12:25 | 2014-03-06 12:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2014 12:28 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa 52B5 LT 66KV Ovalle - Illapel S/E Ovalle. ~ Ronald Pérez Quezada | 06/03/2014 12:28 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DF | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00409/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-06 12:25 | 2014-03-06 12:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/03/2014 12:28 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa 52B5 LT 66KV Ovalle - Illapel S/E Ovalle. ~ Ronald Pérez Quezada | 06/03/2014 12:28 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-07 | 2014-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05363/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-07 05:55 | 2014-03-07 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05374/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-07 05:55 | 2014-03-07 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05384/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-07 05:55 | 2014-03-07 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05394/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-07 05:55 | 2014-03-07 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-07 08:21 | 2014-03-07 12:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza de aislación, desde las estructuras 5 a la 10, según la solicitud de desconexión N°130069. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-07 08:31 | 2014-03-07 12:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°130751. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06498/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-07 18:18 | 2014-03-07 18:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por faena de lavado y limpieza manual de aislación en estructuras de la línea de 66 kV Illapel-Combarbalá. Se considera la desconexión del ATR-1 de S/E Illapel. En la normalización se transfiere en 66 kV la S/E Combarbalá, a través, de microcorte (18:30 hrs.) hacia la S/E Illapel. Solicitud relacionada con SD06457/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-08 | 2014-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-08 08:49 | 2014-03-08 13:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°130752. |  |  | 0 | 0 | 0
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-08 23:33 | 2014-03-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3515. |  |  | 0 | 0 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-08 23:33 | 2014-03-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3515. |  |  | 0 | 0 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-08 23:33 | 2014-03-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3515. |  |  | 0 | 0 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-08 23:33 | 2014-03-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3515. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-09 | 2014-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-09 | 2014-03-09 00:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3515. |  |  | 0 | 0 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-09 | 2014-03-09 00:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3515. |  |  | 0 | 0 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-09 | 2014-03-09 00:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3515. |  |  | 0 | 0 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-09 | 2014-03-09 00:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3515. |  |  | 0 | 0 | 0
248 | 272 | 272DP | Mante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05468/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 07:33 | 2014-03-09 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento en estructuras de LT66kV las que consideran cambio y limpieza de aislacion ademas de cambio de amarras. Los consumos de EFE Los lirios y de las SSEE Chumaquito y Rosario serán transferidos a SE Malloa a traves de paño B4. Las cargas de Empresa Talleres será respaldadas a traves de sus redes. Se requiere bloqueo de reconexion en interruptor 52BT2 en SE Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
244 | 268 | 268DP | Mante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05468/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 07:33 | 2014-03-09 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento en estructuras de LT66kV las que consideran cambio y limpieza de aislacion ademas de cambio de amarras. Los consumos de EFE Los lirios y de las SSEE Chumaquito y Rosario serán transferidos a SE Malloa a traves de paño B4. Las cargas de Empresa Talleres será respaldadas a traves de sus redes. Se requiere bloqueo de reconexion en interruptor 52BT2 en SE Rancagua. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06379/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 07:45 | 2014-03-09 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructura N°149 de la línea Itahue - Talca. Para estos trabajos se requiere transferir la barra norte de SE Talca hacia SE Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06379/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 07:45 | 2014-03-09 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructura N°149 de la línea Itahue - Talca. Para estos trabajos se requiere transferir la barra norte de SE Talca hacia SE Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
510 | 578 | 578DP | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06361/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 08:04 | 2014-03-09 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño J4 Linea Canutillar 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo PRUEBAS DE CONTROL, REAPRIETE DE CONEXIONES, MEDIDAS DE AISLACION, ACTUALIZACIÓN DE PLANOS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas BLOQUEAR PROTECCION 50BF-J4; 87B-J4 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 2 - PUERTO MONTT Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
518 | 586 | 586DP | Mante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06532/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 08:08 | 2014-03-09 19:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV. Los Vilos - Las Palmas 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Las Palmas: Mantenimiento equipos y sistemas de Control ( Cambio de resistores TT/PP de Linea y habilitación trip segundo estado gas SF6 interruptor 52J3 ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Las Palmas:Equipos Primarios ( Instalación de tierras provisioanles en la zona de trabajo,). Sistemas de Control: Abrir Temomagneticos de trip bobinas 1 y 2 paño J3 Instalaciones con Riesgo S/E Las Palmas: Barra 220 kV Sección 2 Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-09 08:48 | 2014-03-09 11:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 130753. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06132/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-09 09:06 | 2014-03-09 20:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD06131/2014, se contempla la desconexión de la línea mencionada con anterioridad. Los consumos asociados a esta línea serán respladados desde la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Colo-Colo-Ejército. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-10 | 2014-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05364/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-10 05:58 | 2014-03-10 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05375/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-10 05:58 | 2014-03-10 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05385/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-10 05:58 | 2014-03-10 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05395/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-10 05:58 | 2014-03-10 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
828 | 1628 | 1628DP | Mante | 1628 | Tramo | QUILAPILUN - TAP EL LLANO 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD06697/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-10 06:22 | 2014-03-12 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En subestacion El Llano se realizarán los siguientes trabajos: Cambio de Catchgear del interruptor ABB, paño J2 Certificación de equipo de medida ION, correspondiente al paño J2. Instalación de señalética en patio de 220 kV, Paño J2. |  |  | 0 | 0 | 0
827 | 4005 | 4005DP | Mante | 4005 | Tramo | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD06697/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-10 06:22 | 2014-03-12 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En subestacion El Llano se realizarán los siguientes trabajos: Cambio de Catchgear del interruptor ABB, paño J2 Certificación de equipo de medida ION, correspondiente al paño J2. Instalación de señalética en patio de 220 kV, Paño J2. |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 45 | 45DP | Mante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD06697/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-10 06:22 | 2014-03-12 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En subestacion El Llano se realizarán los siguientes trabajos: Cambio de Catchgear del interruptor ABB, paño J2 Certificación de equipo de medida ION, correspondiente al paño J2. Instalación de señalética en patio de 220 kV, Paño J2. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-10 07:27 | 2014-03-10 09:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, Tocopilla, según solicitud de desconexión N° 130401. |  |  | 0 | 0 | 0
834 | 925 | 925DP | Mante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD06573/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-10 08:13 | 2014-03-14 16:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y Limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 0
835 | 926 | 926DP | Mante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD06573/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-10 08:13 | 2014-03-14 16:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención y Limpieza de aislación |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-10 08:36 | 2014-03-10 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°130754. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-10 09:05 | 2014-03-10 10:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, Tocopilla, según la solicitud de desconexión N°130406. |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | 2871 | 2871DF | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-10 12:03 | 2014-03-10 17:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislacion en linea por alta contaminación, según solicitud de desconexión N° 130948. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | 3197 | 3197DP | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-10 15:51 | 2014-03-10 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas operacionales por Scada a Interruptor de Poder 52B1, según solicitud de desconexión N° 130768. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Mante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06999/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-10 18:43 | 2014-03-10 20:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 66 KV MOLLES - OVALLE, C 2 Tipo Trabajo:Retirar Cuerpo Extraño Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, por retiro de carpeta plástica adosada en cadena de conductor inferior en la estructura 205 sector Sotaquí.Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1 Observaciones Monte Patria alimentado desde línea 66 k V Los Molles-Ovalle C1. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | 535 | 535DF | Mante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06999/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-10 18:43 | 2014-03-10 20:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 66 KV MOLLES - OVALLE, C 2 Tipo Trabajo:Retirar Cuerpo Extraño Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, por retiro de carpeta plástica adosada en cadena de conductor inferior en la estructura 205 sector Sotaquí.Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1 Observaciones Monte Patria alimentado desde línea 66 k V Los Molles-Ovalle C1. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Mante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07009/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-10 19:00 | 2014-03-10 19:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 Tipo Trabajo:Retirar Cuerpo Extraño Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, por retiro de carpeta plástica adosada en cadena de conductor inferior en la estructura 205 sector Sotaquí. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2 Observaciones Coordinado con Transnet, previo a la desconexión Monte Patria queda alimentado de Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2 |  |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Mante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07009/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-10 19:00 | 2014-03-10 19:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 Tipo Trabajo:Retirar Cuerpo Extraño Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, por retiro de carpeta plástica adosada en cadena de conductor inferior en la estructura 205 sector Sotaquí. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2 Observaciones Coordinado con Transnet, previo a la desconexión Monte Patria queda alimentado de Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C2 |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-11 | 2014-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05365/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-11 05:39 | 2014-03-11 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05376/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-11 05:39 | 2014-03-11 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05386/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-11 05:39 | 2014-03-11 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05396/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-11 05:39 | 2014-03-11 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06855/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-11 06:31 | 2014-03-11 13:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06855/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-11 06:31 | 2014-03-11 13:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
240 | 264 | 264DP | Mante | 264 | Tramo | RANCAGUA - ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06092/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-11 08:42 | 2014-03-11 17:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66kV Tap Rancagua - Alameda por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los Consumos serán transferidos hacia el paño B5 (Normalmente abierto) de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-11 08:55 | 2014-03-11 13:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°130755. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-11 09:17 | 2014-03-11 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpiezas de aisladores en patio mufas y zona costa desde Torre N°2 hasta Torre N°6, según la solicitud de desconexión N°130420. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DF | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00430/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-11 09:32 | 2014-03-11 11:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/03/2014 13:27 ~ Desconexión forzada 52B5 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE La Palma y San Javier. ~ Marcial Díaz | 11/03/2014 13:27 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 29/03/2014 14:58 ~ Ave hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase A y tierra, en la estructura N° 72 de la línea Talca – La Palma. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
284 | 316 | 316DF | Mante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00430/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-11 09:32 | 2014-03-11 11:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/03/2014 13:27 ~ Desconexión forzada 52B5 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE La Palma y San Javier. ~ Marcial Díaz | 11/03/2014 13:27 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 29/03/2014 14:58 ~ Ave hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase A y tierra, en la estructura N° 72 de la línea Talca – La Palma. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
944 | 1082 | 1082DF | Mante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00430/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-11 09:32 | 2014-03-11 11:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/03/2014 13:27 ~ Desconexión forzada 52B5 de S/E Talca, afectando los consumos de SS/EE La Palma y San Javier. ~ Marcial Díaz | 11/03/2014 13:27 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 29/03/2014 14:58 ~ Ave hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase A y tierra, en la estructura N° 72 de la línea Talca – La Palma. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-12 | 2014-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130935. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05366/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 05:38 | 2014-03-12 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05377/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 05:38 | 2014-03-12 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05387/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 05:38 | 2014-03-12 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05397/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 05:38 | 2014-03-12 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 95 | 95DP | Mante | 95 | Tramo | COLBUN - PROCART 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD06612/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 06:07 | 2014-03-12 20:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sres. El dia 12 de Marzo de 2014 se realizara nuestra parada general de planta en la cual se le realizara mantencion al patio de S/E Principal Procart 220, con lo que la linea Colbun Procart quedara Fuera de servicio, Elementos de S/E indisponibles. |  |  | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DF | Mante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00435/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-12 06:47 | 2014-03-12 06:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 06:51 ~ RAE Interruptor 52B1 S/E Pelequen, LT 66 KV Pelequen-Rengo ~ Sergio Fuentes N. | 12/03/2014 06:51 ~ Se investiga ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
254 | 278 | 278DF | Mante | 278 | Tramo | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00435/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-12 06:47 | 2014-03-12 06:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 06:51 ~ RAE Interruptor 52B1 S/E Pelequen, LT 66 KV Pelequen-Rengo ~ Sergio Fuentes N. | 12/03/2014 06:51 ~ Se investiga ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
245 | 269 | 269DF | Mante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00435/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-12 06:47 | 2014-03-12 06:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2014 06:51 ~ RAE Interruptor 52B1 S/E Pelequen, LT 66 KV Pelequen-Rengo ~ Sergio Fuentes N. | 12/03/2014 06:51 ~ Se investiga ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06797/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 06:55 | 2014-03-12 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación e instalación de manguillas de silicona |  |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06797/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 06:55 | 2014-03-12 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación e instalación de manguillas de silicona |  |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06797/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 06:55 | 2014-03-12 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación e instalación de manguillas de silicona |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-12 08:03 | 2014-03-12 15:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas, zona costa desde Torre 2 hasta Torre 6, según la solicitud de desconexión N°130421. |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 69 | 69DP | Mante | 69 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD07061/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-12 08:05 | 2014-03-18 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará el montaje de 3 torres en la variante Santa Rita, de la Linea Candelaria-Maipo, Circuito N° 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-12 08:35 | 2014-03-12 15:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°130756. |  |  | 0 | 0 | 0
1385 | 3114 | 3114DP | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-12 10:25 | 2014-03-12 11:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajos en S/E Tap Off El Aguila, según solicitud de desconexión N° 130943. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | 3115 | 3115DP | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-12 10:25 | 2014-03-12 11:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajos en S/E Tap Off El Aguila, según solicitud de desconexión N° 130943. |  |  | 0 | 0 | 0
1385 | 3114 | 3114DP | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-12 17:35 | 2014-03-12 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerrar desconectador fusible 89BF-T1 para normalizar S/E Tap Off El Aguila, según solicitud de desconexión N° 130946. |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | 3115 | 3115DP | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-12 17:35 | 2014-03-12 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cerrar desconectador fusible 89BF-T1 para normalizar S/E Tap Off El Aguila, según solicitud de desconexión N° 130946. |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 13 | 13DF | Mante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF00502/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-12 23:27 | 2014-03-13 01:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/03/2014 11:53 ~ Posible Flashover cercano a la S/E Paipote Hernán Videla Lira. ~ Richard Tapia R. |  | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 14DF | Mante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF00502/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-12 23:27 | 2014-03-13 01:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/03/2014 11:53 ~ Posible Flashover cercano a la S/E Paipote Hernán Videla Lira. ~ Richard Tapia R. |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-13 | 2014-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
1280 | 2941 | 2941DF | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-13 02:43 | 2014-03-13 07:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3519. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DF | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-13 02:46 | 2014-03-13 07:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3520. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05367/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-13 05:59 | 2014-03-13 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05378/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-13 05:59 | 2014-03-13 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05388/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-13 05:59 | 2014-03-13 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05398/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-13 05:59 | 2014-03-13 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | 772 | 772DP | Mante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06800/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-13 06:35 | 2014-03-13 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, instalación de balizas |  |  | 0 | 0 | 0
465 | 527 | 527DP | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07181/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-13 08:03 | 2014-03-13 09:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar Pruebas de Partida en Negro contra Cierre de Barra Muerta sobre circuito 220 Kv Ralco - Charrúa N °1. |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD07032/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-13 08:38 | 2014-03-13 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar Conductor Fase 2, por hebra cortada y reemplazo cadenas de suspensión, instalación preformadas. Entre las estructuras N°104-115. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-13 08:56 | 2014-03-13 12:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según solicitud de desconexión N° 130757. |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | 2991 | 2991DP | Movimiento de Equipos | 2991 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-13 09:01 | 2014-03-13 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de mecanismo de operación y pruebas de apertura cierre del 89J5-3T, de acuerdo al ECP N°504 y según la solicitud de desconexión N°130837. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DP | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07237/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-13 09:59 | 2014-03-13 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de desconectador 110 kV lado línea en Arranque San Sebastián N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07237/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-13 09:59 | 2014-03-13 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de desconectador 110 kV lado línea en Arranque San Sebastián N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 69 | 69DP | Mante | 69 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD07220/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-13 10:39 | 2014-03-13 13:12 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará MPB correspondiente a 1 año a paño J1 de control y protecciones asociado al Circuito N°1 Candelaria- Maipo, en SE Candelaria. |  |  | 0 | 0 | 0
612 | 691 | 691DF | Mante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00442/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-13 15:50 | 2014-03-13 18:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2014 18:41 ~ Conductor cortado. ~ Braulio Ortúzar M |  | 13/03/2014 18:41 ~ Nylon enredado en las tres fases. ~ Braulio Ortúzar M | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-14 | 2014-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07572/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-14 04:25 | 2014-03-14 08:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por reparación de punto con temperatura en estructura N° 281, considera tranferir las cargas de la barra norte de S/E Curico y el T-1 de S/E Curico hacia S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
1280 | 2941 | 2941DF | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-14 05:07 | 2014-03-14 05:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3521 |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DF | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-14 05:48 | 2014-03-14 06:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3522. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05368/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-14 06:00 | 2014-03-14 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05379/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-14 06:00 | 2014-03-14 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05389/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-14 06:00 | 2014-03-14 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05399/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-14 06:00 | 2014-03-14 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DF | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00448/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-14 07:16 | 2014-03-14 12:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2014 14:54 ~ Poste 37 con aislador fallado producto del cortocircuito ~ Luis Cerda Burgos | 14/03/2014 14:54 ~ Ave ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
850 | 942 | 942DP | Mante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD07332/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-14 08:24 | 2014-03-14 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Codelco DET solicita: Desconexión de línea 110 kV Minero Colón 1. Para realizar trabajos en S/E Colón (Mantenimiento anual) |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06123/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-14 09:06 | 2014-03-14 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66kV Tap Hospital - San Fco. Mostazal por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. No existe transferencia de cargas por encontrarse la linea energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 65 | 65DF | Mante | 65 | Tramo | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD07625/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-14 11:52 | 2014-03-14 15:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E A.Jahuel-Paño J-10-AJ: Inspeccion, medidas de ailación, voltaje secundario de TT.PP/J-10-AJ y caja de resumen de conexiones. Debido a alarma SCADA de anormalidad en circuito de corriente |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-15 | 2014-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07080/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 00:50 | 2014-03-15 06:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07080/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 00:50 | 2014-03-15 06:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07080/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 00:50 | 2014-03-15 06:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07080/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 00:50 | 2014-03-15 06:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07080/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 00:50 | 2014-03-15 06:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07080/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 00:50 | 2014-03-15 06:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00453/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-15 04:48 | 2014-03-15 06:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2014 13:57 ~ Desconexión forzada de línea de 154 kV San Vicente-Hualpén circuito 1, se pierden los Siguientes consumos: Ekanovel 16 MW; OXI 21 MW y Petrodow 5 MW. ~ L. Soto E. | 15/03/2014 13:57 ~ Se investiga ~ L. Soto E. | 25/03/2014 23:32 ~ Falla en línea de tercero ~ | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00453/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-15 04:48 | 2014-03-15 06:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2014 13:57 ~ Desconexión forzada de línea de 154 kV San Vicente-Hualpén circuito 1, se pierden los Siguientes consumos: Ekanovel 16 MW; OXI 21 MW y Petrodow 5 MW. ~ L. Soto E. | 15/03/2014 13:57 ~ Se investiga ~ L. Soto E. | 25/03/2014 23:32 ~ Falla en línea de tercero ~ | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00453/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-15 04:48 | 2014-03-15 06:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2014 13:57 ~ Desconexión forzada de línea de 154 kV San Vicente-Hualpén circuito 1, se pierden los Siguientes consumos: Ekanovel 16 MW; OXI 21 MW y Petrodow 5 MW. ~ L. Soto E. | 15/03/2014 13:57 ~ Se investiga ~ L. Soto E. | 25/03/2014 23:32 ~ Falla en línea de tercero ~ | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00453/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-15 04:48 | 2014-03-15 06:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2014 13:57 ~ Desconexión forzada de línea de 154 kV San Vicente-Hualpén circuito 1, se pierden los Siguientes consumos: Ekanovel 16 MW; OXI 21 MW y Petrodow 5 MW. ~ L. Soto E. | 15/03/2014 13:57 ~ Se investiga ~ L. Soto E. | 25/03/2014 23:32 ~ Falla en línea de tercero ~ | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00453/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-15 04:48 | 2014-03-15 06:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2014 13:57 ~ Desconexión forzada de línea de 154 kV San Vicente-Hualpén circuito 1, se pierden los Siguientes consumos: Ekanovel 16 MW; OXI 21 MW y Petrodow 5 MW. ~ L. Soto E. | 15/03/2014 13:57 ~ Se investiga ~ L. Soto E. | 25/03/2014 23:32 ~ Falla en línea de tercero ~ | 0 | 0 | 0
289 | 325 | 325DF | Mante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00454/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-15 04:48 | 2014-03-15 05:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2014 14:09 ~ En S/E San Vicente, se abre interruptor 52A3 de la línea de 154 kV Concepción circuito 1, coincide con desconexión forzada de la línea de 154 kV San Vicente-Hualpén circuito 1. ~ Luis Soto E. | 15/03/2014 14:09 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-15 07:18 | 2014-03-15 08:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Jote electrocutado, Informe de Falla N° 3523. |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07082/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 08:37 | 2014-03-15 22:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°8 y S/E Los Almendros para refuerzo de crucetas en torre N°6 |  |  | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DF | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07652/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-15 14:27 | 2014-03-15 15:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea por reparación de poste chocado de MT que pasa bajo la línea LT 66KV Escuadrón- L. Colorada. Línea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07652/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-15 14:27 | 2014-03-15 15:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea por reparación de poste chocado de MT que pasa bajo la línea LT 66KV Escuadrón- L. Colorada. Línea se encuentra energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07085/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 22:48 | 2014-03-16 06:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07085/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 22:48 | 2014-03-16 06:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07085/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 22:48 | 2014-03-16 06:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07085/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 22:48 | 2014-03-16 06:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07085/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 22:48 | 2014-03-16 06:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07085/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-15 22:48 | 2014-03-16 06:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-16 | 2014-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DP | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06918/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 01:20 | 2014-03-16 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Los Angeles - Negrete por trabajos relacionados a refuerzo de conductor en tramo señalado. Consumos de S/E Negrete, Tap Renaico, S/E Angol y S/E Collipulli seran respaldados a traves de LT 66 kV Temuco- Victoria. |  |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DP | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06918/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 01:20 | 2014-03-16 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Los Angeles - Negrete por trabajos relacionados a refuerzo de conductor en tramo señalado. Consumos de S/E Negrete, Tap Renaico, S/E Angol y S/E Collipulli seran respaldados a traves de LT 66 kV Temuco- Victoria. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DP | Mante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07091/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 03:07 | 2014-03-16 07:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DP | Mante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07091/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 03:07 | 2014-03-16 07:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DP | Mante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07091/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 03:07 | 2014-03-16 07:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
718 | 805 | 805DP | Mante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07091/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 03:07 | 2014-03-16 07:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DP | Mante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07091/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 03:07 | 2014-03-16 07:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DP | Mante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07091/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 03:07 | 2014-03-16 07:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
481 | 549 | 549DP | Mante | 549 | Tramo | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03537/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 07:53 | 2014-03-16 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV ITAHUE -TINGUIRIRICA, CTO2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ** EN LA LÍNEA INSPECCIÓN DE AISLADORES Y CRUCETAS POLIMÉRICAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUE EN ESTRUCTURAS ADYACENTES. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV ITAHUE - TINGUIRIRICA, CTO 1 Observaciones MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Y LÍNEAS. |  |  | 0 | 0 | 0
482 | 550 | 550DP | Mante | 550 | Tramo | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03537/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 07:53 | 2014-03-16 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV ITAHUE -TINGUIRIRICA, CTO2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E ITAHUE: PRUEBAS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO ** EN LA LÍNEA INSPECCIÓN DE AISLADORES Y CRUCETAS POLIMÉRICAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUE EN ESTRUCTURAS ADYACENTES. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV ITAHUE - TINGUIRIRICA, CTO 1 Observaciones MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL Y LÍNEAS. |  |  | 0 | 0 | 0
875 | 978 | 978DF | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00456/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-16 08:08 | 2014-03-16 08:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2014 08:11 ~ La línea abre solamente en S/E Cardones interruptor 52H2, quedando radial desde Maitencillo. ~ Luis Soto | 16/03/2014 08:11 ~ Se investiga ~ Luis Soto |  | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DF | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00456/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-16 08:08 | 2014-03-16 08:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2014 08:11 ~ La línea abre solamente en S/E Cardones interruptor 52H2, quedando radial desde Maitencillo. ~ Luis Soto | 16/03/2014 08:11 ~ Se investiga ~ Luis Soto |  | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DF | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00456/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-16 08:08 | 2014-03-16 08:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2014 08:11 ~ La línea abre solamente en S/E Cardones interruptor 52H2, quedando radial desde Maitencillo. ~ Luis Soto | 16/03/2014 08:11 ~ Se investiga ~ Luis Soto |  | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DF | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00456/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-16 08:08 | 2014-03-16 08:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2014 08:11 ~ La línea abre solamente en S/E Cardones interruptor 52H2, quedando radial desde Maitencillo. ~ Luis Soto | 16/03/2014 08:11 ~ Se investiga ~ Luis Soto |  | 0 | 0 | 0
864 | 959 | 959DF | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF00456/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-16 08:08 | 2014-03-16 08:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2014 08:11 ~ La línea abre solamente en S/E Cardones interruptor 52H2, quedando radial desde Maitencillo. ~ Luis Soto | 16/03/2014 08:11 ~ Se investiga ~ Luis Soto |  | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DF | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00456/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-16 08:08 | 2014-03-16 08:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2014 08:11 ~ La línea abre solamente en S/E Cardones interruptor 52H2, quedando radial desde Maitencillo. ~ Luis Soto | 16/03/2014 08:11 ~ Se investiga ~ Luis Soto |  | 0 | 0 | 0
332 | 379 | 379DF | Mante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00458/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-16 08:08 | 2014-03-16 10:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2014 08:58 ~ La línea tenía consumos mínimos, Agrosuper tiene sus procesos de producción detenidos. ~ Luis Soto E. | 16/03/2014 08:58 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. | 25/03/2014 23:30 ~ Falla en línea de tercero ~ | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DP | Mante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07092/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 08:20 | 2014-03-16 22:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°8 y S/E Los Almendros para refuerzo de crucetas en torre N°6 |  |  | 0 | 0 | 0
526 | 596 | 596DP | Mante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07319/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 09:05 | 2014-03-16 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV Rapel-C.Navia circ. 2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo En S/E Rapel: Investigación falla en circuitos de control del cierre de interruptor 52J2 y verificación funcionamiento del sincronizador. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas DElimitación y señalización zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Rapel: Int. 52J1 de L.220 kV Rapel-C.Navia Observaciones 1.- Circuito 2 queda energizado radial desde C.Navia. 2.- Riesgo indicado está asociado al trabajo en tableros de control contiguos. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DP | Mante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07093/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 22:30 | 2014-03-17 04:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DP | Mante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07093/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 22:30 | 2014-03-17 04:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DP | Mante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07093/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 22:30 | 2014-03-17 04:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
718 | 805 | 805DP | Mante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07093/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 22:30 | 2014-03-17 04:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DP | Mante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07093/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 22:30 | 2014-03-17 04:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DP | Mante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07093/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-16 22:30 | 2014-03-17 04:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado subestación Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-17 | 2014-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 130605. |  |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00460/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-17 04:19 | 2014-03-17 15:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2014 04:19 ~ Desconexión forzada 52B5 S/E Loncoche y 52B2 S/E Pullinque, sin consumos afectados. ~ Manuel Gaete M. | 17/03/2014 04:19 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00461/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-17 04:19 | 2014-03-17 04:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2014 04:52 ~ Abierto interruptor 52B1 en S/E los Lagos. Sin pérdida de consumos, S/E Panguipulli energizada desde S/E Pullinque.¦ ~ JORGE PONCE I | 17/03/2014 04:52 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE I |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07098/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 05:55 | 2014-03-17 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07107/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 05:55 | 2014-03-17 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07115/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 05:55 | 2014-03-17 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07120/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 05:55 | 2014-03-17 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DF | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07648/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-17 06:43 | 2014-03-17 15:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar limpieza de aislación con exceso de contaminación en forma urgente, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DF | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07648/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-17 06:43 | 2014-03-17 15:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar limpieza de aislación con exceso de contaminación en forma urgente, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06609/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 08:33 | 2014-03-17 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza limpieza y lavado de aislación en tramo de línea 66kV El Sauce - Punitaqui. Para realizar estos trabajos se transfiere S/E El Sauce hacia Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DP | Mante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07317/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 09:27 | 2014-03-17 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 66kV Pullinque - Los Lagos 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Ampliar faja de seguridad e instalar peinetas adicionales contra pajaros. Caso Andres Ferrer, ingreso a linea con recurso de proteccion Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos provisionales de puesta a tierra en estructuras adyacentes a las Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV PULLINQUE - LOS LAGOS, CIRCUITO 2 durante la faena. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00466/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-17 19:29 | 2014-03-17 19:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2014 19:33 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa. ~ Leonardo Acuña Palma. | 17/03/2014 19:33 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00467/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-17 19:30 | 2014-03-17 19:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/03/2014 19:42 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa. ~ Leonardo Acuña Palma. | 17/03/2014 19:42 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Mante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07461/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 21:47 | 2014-03-18 05:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
642 | 722 | 722DP | Mante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07461/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 21:47 | 2014-03-18 05:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
644 | 724 | 724DP | Mante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07461/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 21:47 | 2014-03-18 05:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
640 | 720 | 720DP | Mante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07461/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 21:47 | 2014-03-18 05:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
636 | 716 | 716DP | Mante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07461/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 21:47 | 2014-03-18 05:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
638 | 718 | 718DP | Mante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07461/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 21:47 | 2014-03-18 05:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
645 | 725 | 725DP | Mante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07461/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-17 21:47 | 2014-03-18 05:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-18 | 2014-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131169. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07099/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 05:52 | 2014-03-18 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07109/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 05:52 | 2014-03-18 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07116/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 05:52 | 2014-03-18 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07121/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 05:52 | 2014-03-18 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DF | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07878/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-18 06:31 | 2014-03-18 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DF | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07878/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-18 06:31 | 2014-03-18 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06579/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 07:31 | 2014-03-18 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06579/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 07:31 | 2014-03-18 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06579/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 07:31 | 2014-03-18 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DP | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07708/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 08:25 | 2014-03-18 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño B1 en S/E Los Lagos Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Investigar anormalidad de posición en desconectador 89B1-2T Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY.- Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV PULLINQUE - LOS LAGOS, CIRCUITO 2 DURANTE LA FAENA. Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON STS |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06610/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 09:03 | 2014-03-18 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza limpieza y lavado de aislación en tramo de línea 66kV El Sauce-Combarbalá. Para realizar estos trabajos se desconecta tramo de línea 66kV El Sauce-Combarbalá. |  |  | 0 | 0 | 0
1218 | 2840 | 2840DF | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-18 09:54 | 2014-03-18 13:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por eliminación de punto caliente en 89H4-2 de S/E Altnorte, según la solicitud de desconexión N° 131271. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | 2841 | 2841DF | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-18 09:54 | 2014-03-18 13:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por eliminación de punto caliente en 89H4-2 de S/E Altnorte, según la solicitud de desconexión N° 131271. |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DF | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00470/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-18 10:42 | 2014-03-18 11:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2014 11:30 ~ DF del 52B1 de S/E Punitaquí, afectando a los consumos de la S/E El Sauce. ~ Roberto Matus Aravena | 18/03/2014 11:30 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 29/03/2014 15:04 ~ Error de operador en la instalación de tierras de protección en la línea 66kV Punitaqui – El Sauce, que se encontraba energizada. La falla ocurre durante faenas de mantenimiento preventivo a la línea 66 kV El Sauce – Combarbalá, que consistía en lavado de aislación y limpieza manual de aisladores. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DF | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07965/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-18 11:04 | 2014-03-18 13:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto con temperatura en est. 60. Considera transferencia de Barra Norte 66kV S/E Talca a S/E Maule y S/E Los Maquis a Línea N°2 66kV Itahue-Talca. |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-18 14:52 | 2014-03-18 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo sobre equipos del Paño J6 (89J6-2, 89J6-2T, 89J6-3, TCJ6, TPJ6 y PRJ6) en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión N° 131012. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07707/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 15:01 | 2014-03-18 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea. |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07462/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 21:14 | 2014-03-19 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07462/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 21:14 | 2014-03-19 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DP | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07462/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 21:14 | 2014-03-19 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DP | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07462/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 21:14 | 2014-03-19 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DP | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07462/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 21:14 | 2014-03-19 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DP | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07462/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 21:14 | 2014-03-19 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DP | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07462/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-18 21:14 | 2014-03-19 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 Línea 110kV C.Navia - Chena, con motivo del Mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV de Arranque lado línea en SS/EE Maipú y San Jose |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-19 | 2014-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131169. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07100/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 05:48 | 2014-03-19 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07110/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 05:48 | 2014-03-19 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07117/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 05:48 | 2014-03-19 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07122/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 05:48 | 2014-03-19 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DF | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08115/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-19 06:21 | 2014-03-19 16:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DF | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08115/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-19 06:21 | 2014-03-19 16:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación con exceso de contaminación, trabajo impostergarble. En caso de ser necesario, para controlar transferencia de LT San Pedro-Las Vegas en servicio se considera: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. -Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06604/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 07:03 | 2014-03-19 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06604/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 07:03 | 2014-03-19 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06604/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 07:03 | 2014-03-19 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
111 | 113 | 113DP | Mante | 113 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD07951/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 08:19 | 2014-03-19 13:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará la reposición del circuito 2, Linea Candelaria-Maipo;en el bypass Santa Rita, Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07342/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 08:42 | 2014-03-19 18:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Mantenimiento equipos, líneas y sistemas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zoan de trabajo. Instalaciones con Riesgo SE PAP: LINEA 220 KV PAP-DDA 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07342/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 08:42 | 2014-03-19 18:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Mantenimiento equipos, líneas y sistemas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zoan de trabajo. Instalaciones con Riesgo SE PAP: LINEA 220 KV PAP-DDA 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07342/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 08:42 | 2014-03-19 18:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Mantenimiento equipos, líneas y sistemas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zoan de trabajo. Instalaciones con Riesgo SE PAP: LINEA 220 KV PAP-DDA 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
212 | 234 | 234DP | Mante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07125/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-19 09:24 | 2014-03-19 16:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de LT66KV Alto Jahuel-Paine, tramo Buin(T1) a estructura 103. Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo basico el cual consiste en limpieza de aislacion, cambio de amarra. Tramo se encuentra normalmente en vacio.Se requiere bloqueo de reconexion en interruptor 52B3 de SE Alto Jahuel y 52B1 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-19 09:42 | 2014-03-19 20:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo normal a TT/PP TPJ4-1/2/3; TT/CC T/CJ4-1/2/3, según la solicitud de desconexión N°131098. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-20 | 2014-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131169. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07101/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 05:40 | 2014-03-20 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07111/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 05:40 | 2014-03-20 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07118/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 05:40 | 2014-03-20 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07123/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 05:40 | 2014-03-20 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión |  |  | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06639/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 07:14 | 2014-03-20 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo - DDA C1 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06639/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 07:14 | 2014-03-20 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo - DDA C1 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06639/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 07:14 | 2014-03-20 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo - DDA C1 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DP | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD07901/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 08:01 | 2014-03-20 21:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta línea kV Celco 66 - Constitución 66 para efectuar mentenimiento correctivo a interruptor 52B2 |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DP | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-20 08:23 | 2014-03-20 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar roce de arboles e Inspección puntos de apoyo en linea. Mantenimiento a equipos paño B1 extremo CD Iquique Mantenimiento a equipos Barra 66 kV en CD Iquique, según la solicitud de desconexión |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 34 | 34DP | Mante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD07867/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 09:19 | 2014-03-20 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación de la calibración de medidores de energía marca ION 8600, en coordinación con CDEC |  |  | 0 | 0 | 0
990 | 1269 | 1269DF | Mante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00486/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-20 11:46 | 2014-03-20 12:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20/03/2014 12:57 ~ Flashover en estructura 71 cadena inferior, durante faena de lavado de aislación. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
96 | 98 | 98DP | Mante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD07868/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-20 15:48 | 2014-03-20 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Certificación de la calibración de medidores de energía marca ION 8600, en coordinación con CDEC |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-21 | 2014-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131169. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07102/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 05:57 | 2014-03-21 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento estructuras de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07113/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 05:57 | 2014-03-21 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07119/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 05:57 | 2014-03-21 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07124/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 05:57 | 2014-03-21 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de torres de suspensión |  |  | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06640/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 07:02 | 2014-03-21 15:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Paño J2 - D. Almagro C1 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06640/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 07:02 | 2014-03-21 15:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Paño J2 - D. Almagro C1 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06640/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 07:02 | 2014-03-21 15:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Mantenimiento preventivo equipos, líneas y sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SS/EE Paposo y D. Almagro: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Paño J2 - D. Almagro C1 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
226 | 249 | 249DP | Mante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06124/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 08:40 | 2014-03-21 17:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66kV Rancagua - Cachapoal por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. No existe transferencia de cargas por encontrarse la linea energizada en vacio. |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-21 08:48 | 2014-03-21 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 131263. |  |  | 0 | 0 | 0
1013 | 1338 | 1338DP | Mante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD08205/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-21 09:11 | 2014-03-21 14:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará cambio de tap de Transformador de Poder de S/E Totoralillo (45 MVA ONAN; 220/23 kV). Actualmente en tap 3 (nominal, 220 kV) y se posicionará en tap 2 (225,5 kV) dado que se tiene un voltaje de 24.200 V en secundario. NOTA: Este trabajo se iba a realizar el jueves 20 de Marzo, pero debió posponerse. |  |  | 0 | 0 | 0
256 | 280 | 280DF | Mante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00491/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-21 11:27 | 2014-03-21 12:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/03/2014 13:17 ~ Se efectuaba corte y poda de árboles, con solicitud de curso forzoso SD08409/2014. Jefe de Faena indica todo normal y no ser causante de la falla, se retira de la zona de faena hasta nuevo aviso. De 11:29 a 12:18 hrs. se solicito a Panimávida abrir su interruptor de llegada. ~ Víctor Flores | 21/03/2014 13:17 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Mante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00491/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-21 11:27 | 2014-03-21 12:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/03/2014 13:17 ~ Se efectuaba corte y poda de árboles, con solicitud de curso forzoso SD08409/2014. Jefe de Faena indica todo normal y no ser causante de la falla, se retira de la zona de faena hasta nuevo aviso. De 11:29 a 12:18 hrs. se solicito a Panimávida abrir su interruptor de llegada. ~ Víctor Flores | 21/03/2014 13:17 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
665 | 745 | 745DP | Mante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08356/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 | 2014-03-22 00:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicitan los tramos Ochagavía-L.Cochrane y L.Cochrane-Metro, con motivo de la limpieza de aislación en llegada de Cable metropolitano a S/E Metro. Adicionalmente se harán mantenimientos correctivos a prensas de desconectadores de S/E Metro |  |  | 0 | 0 | 0
664 | 744 | 744DP | Mante | 744 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08356/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 | 2014-03-22 00:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicitan los tramos Ochagavía-L.Cochrane y L.Cochrane-Metro, con motivo de la limpieza de aislación en llegada de Cable metropolitano a S/E Metro. Adicionalmente se harán mantenimientos correctivos a prensas de desconectadores de S/E Metro |  |  | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08422/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 | 2014-03-22 00:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en subestación Ochagavía para efectuar trabajos previos asociados a futuro banco de condensadores 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08422/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 | 2014-03-22 00:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en subestación Ochagavía para efectuar trabajos previos asociados a futuro banco de condensadores 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08422/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 | 2014-03-22 00:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en subestación Ochagavía para efectuar trabajos previos asociados a futuro banco de condensadores 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08422/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 | 2014-03-22 00:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en subestación Ochagavía para efectuar trabajos previos asociados a futuro banco de condensadores 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-22 | 2014-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131169. |  |  | 0 | 0 | 0
769 | 858 | 858DP | Mante | 858 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08173/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 05:11 | 2014-03-22 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación entre torres T-57 y T-74 de la línea. Adicionalmente, se realizará mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV L/Barra Principal y L/Barra transferencia de la línea en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
767 | 856 | 856DP | Mante | 856 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08173/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 05:11 | 2014-03-22 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación entre torres T-57 y T-74 de la línea. Adicionalmente, se realizará mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV L/Barra Principal y L/Barra transferencia de la línea en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
766 | 855 | 855DP | Mante | 855 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08173/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 05:11 | 2014-03-22 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación entre torres T-57 y T-74 de la línea. Adicionalmente, se realizará mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV L/Barra Principal y L/Barra transferencia de la línea en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
691 | 773 | 773DP | Mante | 773 | Tramo | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08173/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 05:11 | 2014-03-22 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación entre torres T-57 y T-74 de la línea. Adicionalmente, se realizará mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV L/Barra Principal y L/Barra transferencia de la línea en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
437 | 496 | 496DP | Mante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07863/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 07:30 | 2014-03-22 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de conductor entre las estructuras N°267 -277. Esto se asocia a proyecto de reemplazo de conductor en la LT66kV Paniahue - Lihueimo. Al momenento de desconectar y energizar la linea, se requiere el bloqueo de la reconexión automatica del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 41 | 41DF | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00493/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-22 07:48 | 2014-03-22 09:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/03/2014 08:19 ~ En investigación. ~ Alvaro Garcia |  | 0 | 0 | 0
263 | 287 | 287DF | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00493/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-22 07:48 | 2014-03-22 09:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/03/2014 08:19 ~ En investigación. ~ Alvaro Garcia |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DF | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00494/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-22 07:48 | 2014-03-22 09:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/03/2014 08:23 ~ En investigación. ~ Alvaro Garcia |  | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-22 08:32 | 2014-03-22 16:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 131265. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DF | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08508/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-22 09:24 | 2014-03-22 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito N° 1 para podar ramas de árboles que están muy cercanos a los conductores (evitar posible operación automática). |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DF | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08508/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-22 09:24 | 2014-03-22 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito N° 1 para podar ramas de árboles que están muy cercanos a los conductores (evitar posible operación automática). |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DF | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08508/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-22 09:24 | 2014-03-22 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito N° 1 para podar ramas de árboles que están muy cercanos a los conductores (evitar posible operación automática). |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DF | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08508/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-22 09:24 | 2014-03-22 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar circuito N° 1 para podar ramas de árboles que están muy cercanos a los conductores (evitar posible operación automática). |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 32 | 32DP | Mante | 32 | Tramo | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | COMASA | Desconexión / Intervención | SD08241/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 15:32 | 2014-03-22 21:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Lautaro-Central Lautaro (paño B4 de SE Lautaro) solicitado por central Comasa (sodi Nº15) para modificación razón de transformadores de corriente y cambio de ajustes protecciones asociadas, de acuerdo a RR EAP 12/2014 de estudio Comasa. |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 32 | 32DP | Mante | 32 | Tramo | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | COMASA | Desconexión / Intervención | SD08361/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-22 19:49 | 2014-03-22 21:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio en ajustes de protecciones asociadas a linea de transmisión en relés de protección diferencial de línea en extremo subestación Transnet y en extremos central lautaro. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-23 | 2014-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131169. |  |  | 0 | 0 | 0
272 | 304 | 304DP | Mante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08442/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 02:14 | 2014-03-23 10:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de la LT Itahue - Curicó N°1 por mantenimiento a desconectadores 89B1 y 89B1-T de S/E Molina. Los cosumos de la barra Sur de S/E Curicó de serán respaldados por la LT Itahue - Curicó N°2 y los consumos del T-2 de S/E Molina serán transferidos al T1 segíun SD08399/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
273 | 305 | 305DP | Mante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08442/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 02:14 | 2014-03-23 10:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de la LT Itahue - Curicó N°1 por mantenimiento a desconectadores 89B1 y 89B1-T de S/E Molina. Los cosumos de la barra Sur de S/E Curicó de serán respaldados por la LT Itahue - Curicó N°2 y los consumos del T-2 de S/E Molina serán transferidos al T1 segíun SD08399/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
595 | 673 | 673DP | Mante | 673 | Tramo | LO ESPEJO - PANAMERICANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08186/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 05:43 | 2014-03-23 19:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación entre torres T-57 y T-74 de la línea. Adicionalmente, se realizará mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV L/Barra Principal y L/Barra transferencia del circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
587 | 662 | 662DP | Mante | 662 | Tramo | LO ESPEJO - TAP LAS ACACIAS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08186/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 05:43 | 2014-03-23 19:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación entre torres T-57 y T-74 de la línea. Adicionalmente, se realizará mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV L/Barra Principal y L/Barra transferencia del circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
588 | 663 | 663DP | Mante | 663 | Tramo | TAP LACACIAS - TAP SBERNARDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08186/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 05:43 | 2014-03-23 19:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación entre torres T-57 y T-74 de la línea. Adicionalmente, se realizará mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV L/Barra Principal y L/Barra transferencia del circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
590 | 665 | 665DP | Mante | 665 | Tramo | TAP SAN BERNARDO - BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD08186/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 05:43 | 2014-03-23 19:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación entre torres T-57 y T-74 de la línea. Adicionalmente, se realizará mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV L/Barra Principal y L/Barra transferencia del circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
437 | 496 | 496DP | Mante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07870/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 07:17 | 2014-03-23 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de conductor entre las estructuras N°267 -277. Esto se asocia a proyecto de reemplazo de conductor en la LT66kV Paniahue - Lihueimo. Al momenento de desconectar y energizar la linea, se requiere el bloqueo de la reconexión automatica del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 0
212 | 234 | 234DP | Mante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07126/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 07:36 | 2014-03-23 15:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexion de LT66KV Alto Jahuel-Paine, tramo Buin(T2) a estructura 103. Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo basico el cual consiste en limpieza de aislacion, cambio de amarra. Las cargas seran transferidas a nivel de 66kV hacia paño B3 de SE Alto Jahuel y paño B2 de SE Paine. Se requiere bloqueo de reconexion en interruptor 52B1 de SE Paine, y de 52B3 de SE Alto Jahuel. |  |  | 0 | 0 | 0
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-23 07:52 | 2014-03-23 12:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación de estructuras N° 20 a la N° 26, Línea Cóndores -Pacifico, según la solicitud de desconexión N° 130885. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DP | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07788/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 07:56 | 2014-03-23 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154kV Itahue-Charrúa, Sec. Parr-Charr Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Se solicita desconexión para eliminar punto caliente detectado en desconectador 89A2-2 lado línea. Aprovechando esta solicitud se realizará el siguiente mantenimiento: ** Mantenimiento reducido a interruptor 52A2. ** Pruebas de control en Normal-Intermedio-Transferido y reemplazo de caja de agrupamiento del TP de sincronización. ** Normalizar altura de conductores y reemplazo de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: ** Se inhabilitará protección 50BF-52A2. ** Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89A2-1 lado interruptor y en 89A2-2 lado línea. ** Se instalatán tierras de bloqueo a ambos lados de estructuras a instervenir. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal Sección 1 de 154kV (Al inicio y al término de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con cliente Transnet. No exitirá perdida de consumos, ya que realizarán traspasos de carga por el lado de 66kV. Se solicitará prueba experimental para realizar análisis fasorial. |  |  | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DP | Mante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07788/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 07:56 | 2014-03-23 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154kV Itahue-Charrúa, Sec. Parr-Charr Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Se solicita desconexión para eliminar punto caliente detectado en desconectador 89A2-2 lado línea. Aprovechando esta solicitud se realizará el siguiente mantenimiento: ** Mantenimiento reducido a interruptor 52A2. ** Pruebas de control en Normal-Intermedio-Transferido y reemplazo de caja de agrupamiento del TP de sincronización. ** Normalizar altura de conductores y reemplazo de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: ** Se inhabilitará protección 50BF-52A2. ** Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89A2-1 lado interruptor y en 89A2-2 lado línea. ** Se instalatán tierras de bloqueo a ambos lados de estructuras a instervenir. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal Sección 1 de 154kV (Al inicio y al término de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con cliente Transnet. No exitirá perdida de consumos, ya que realizarán traspasos de carga por el lado de 66kV. Se solicitará prueba experimental para realizar análisis fasorial. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DP | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07786/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 08:01 | 2014-03-23 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Itahue-Charrúa, S. Parral-Char Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Parral: Mantenimiento preventivo normal a Interruptor 52A1, TT/CC-A1 y desconectadores 89A1-2 y 89A1-2T. Mantenimiento correctivo en la línea Cambio de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo en Paño A1 de S/E Parral y en la línea Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue-Parral (al inicio y termino de la faena) ó Línea 154 kV Itahue-Charrúa, Sector Parral-Charrúa (al termino de la faena) Observaciones Programa de Mantenimiento Equipos primarios y Líneas |  |  | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DP | Mante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07786/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-23 08:01 | 2014-03-23 18:18 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Itahue-Charrúa, S. Parral-Char Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Parral: Mantenimiento preventivo normal a Interruptor 52A1, TT/CC-A1 y desconectadores 89A1-2 y 89A1-2T. Mantenimiento correctivo en la línea Cambio de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo en Paño A1 de S/E Parral y en la línea Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Itahue-Charrúa, sector Itahue-Parral (al inicio y termino de la faena) ó Línea 154 kV Itahue-Charrúa, Sector Parral-Charrúa (al termino de la faena) Observaciones Programa de Mantenimiento Equipos primarios y Líneas |  |  | 0 | 0 | 0
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-23 12:28 | 2014-03-23 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación Línea Cóndores - Palafitos en Estructuras N° 20 a la 26, según solicitud desconexión N° 130887. |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00498/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-23 20:38 | 2014-03-23 20:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/03/2014 20:55 ~ Reconexion automatica exitosa. ~ Sergio Fuentes N. | 23/03/2014 20:55 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-24 | 2014-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131169. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07817/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 05:54 | 2014-03-24 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07828/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 05:54 | 2014-03-24 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07840/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 05:54 | 2014-03-24 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07849/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 05:54 | 2014-03-24 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-24 07:33 | 2014-03-24 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a equipos de maniobras e Interruptores subestación Km-6, según la solicitud de desconexión N° 131264. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08373/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 07:56 | 2014-03-24 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar apertura de puentes en estructura N°73.Se mantendrá en esa condición hasta el día sábado 29 /03/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08373/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 07:56 | 2014-03-24 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar apertura de puentes en estructura N°73.Se mantendrá en esa condición hasta el día sábado 29 /03/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08373/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 07:56 | 2014-03-24 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar apertura de puentes en estructura N°73.Se mantendrá en esa condición hasta el día sábado 29 /03/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08373/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 07:56 | 2014-03-24 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar apertura de puentes en estructura N°73.Se mantendrá en esa condición hasta el día sábado 29 /03/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
606 | 684 | 684DP | Mante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08380/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 07:56 | 2014-03-29 10:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión entre Tap Achupallas y puentes abiertos en estructura N°39 Por apertura de puentes en estructura N° 73 de línea San Pedro - Miraflores Cto.1 y Cto.2 Para posterior mantenimiento a la línea y desconectadores 110 kV del Tap Achupallas |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 69 | 69DP | Mante | 69 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08280/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-24 08:34 | 2014-03-25 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará limpieza de aislación del Circuito 1, Linea Candelaria-Maipo, en un total de 60 torres. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07818/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 06:00 | 2014-03-25 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07829/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 06:00 | 2014-03-25 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07841/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 06:00 | 2014-03-25 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07850/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 06:00 | 2014-03-25 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DF | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00514/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-25 07:24 | 2014-03-25 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/03/2014 21:18 ~ En investigación ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08374/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 07:37 | 2014-03-25 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar apertura de puentes en estructura N°73. Se mantendrá en esa condición hasta el día viernes 28/03/2013. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08374/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 07:37 | 2014-03-25 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar apertura de puentes en estructura N°73. Se mantendrá en esa condición hasta el día viernes 28/03/2013. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08374/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 07:37 | 2014-03-25 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar apertura de puentes en estructura N°73. Se mantendrá en esa condición hasta el día viernes 28/03/2013. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08377/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 07:37 | 2014-03-28 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea entre S/E Miraflores y puentes abiertos en estructura N°73, para tratamiento anticorrosivo y pintado de estructuras |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08377/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 07:37 | 2014-03-28 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea entre S/E Miraflores y puentes abiertos en estructura N°73, para tratamiento anticorrosivo y pintado de estructuras |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08377/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 07:37 | 2014-03-28 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea entre S/E Miraflores y puentes abiertos en estructura N°73, para tratamiento anticorrosivo y pintado de estructuras |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08377/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 07:37 | 2014-03-28 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea entre S/E Miraflores y puentes abiertos en estructura N°73, para tratamiento anticorrosivo y pintado de estructuras |  |  | 0 | 0 | 0
480 | 548 | 548DF | Mante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00509/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-25 07:46 | 2014-03-25 16:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/03/2014 08:28 ~ Bajo investigación ~ Eduardo Bello Parra | 29/03/2014 03:15 ~ Cadena inferior cortada en estructura 231 ~ | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 07:57 | 2014-03-25 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a equipos de maniobras e Interruptores subestación Km-6, según la solicitud de desconexión N° 131266. |  |  | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DP | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Desconexión / Intervención | SD08099/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-25 08:31 | 2014-03-25 20:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección TT.CC. tipo Bushing del Transformador Elevador de la central, 13,8/220 KV - 60 MVA y cambio de luminarias en el foso del transformador |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 09:54 | 2014-03-25 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo normal a Pararrayos PRL2-1/2/3; TT/CC TCJL2-1/2/3; TT/PP TPJL2-1/2/3; Trampa de Onda TOJL2; Desconectadores: 89JL2-1, 89JL2B1 y 89JL2-2T, interruptor 52JL2, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | 2871 | 2871DP | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-25 11:37 | 2014-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos en S/E Enaex y a interruptor 52H4 de S/E Mejillones, según la solicitud de desconexión N° 131480. |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | 2871 | 2871DP | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-26 19:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos en S/E Enaex y a interruptor 52H4 de S/E Mejillones, según la solicitud de desconexión N° 131480. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 | 2014-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07819/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 06:01 | 2014-03-26 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07830/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 06:01 | 2014-03-26 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07842/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 06:01 | 2014-03-26 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07851/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 06:01 | 2014-03-26 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08531/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 06:01 | 2014-03-26 16:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de 3 palmeras ubicadas bajo la línea de transmisión en el vano Torre 111 a Torre 112, situación coordinada con la municipalidad de Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08531/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 06:01 | 2014-03-26 16:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de 3 palmeras ubicadas bajo la línea de transmisión en el vano Torre 111 a Torre 112, situación coordinada con la municipalidad de Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DF | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00519/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-26 07:41 | 2014-03-26 13:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/03/2014 13:07 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DF | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00519/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-26 07:41 | 2014-03-26 13:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/03/2014 13:07 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DF | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00519/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-26 07:41 | 2014-03-26 13:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/03/2014 13:07 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DF | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00519/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-26 07:41 | 2014-03-26 13:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/03/2014 13:07 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00519/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-26 07:41 | 2014-03-26 13:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/03/2014 13:07 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DF | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00519/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-26 07:41 | 2014-03-26 13:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/03/2014 13:07 ~ En investigación ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
652 | 732 | 732DP | Mante | 732 | Tramo | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08532/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 07:43 | 2014-03-26 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a) Mantención de aislación, poda y tala de árboles. b) Mantención a esquemas de protección y control en S/E Las Vegas c) Mantención a interruptor 110 kV y desconectadores 110 kV lado línea en S/E LAs Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DF | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-26 07:56 | 2014-03-26 17:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3527. |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-26 07:56 | 2014-03-26 17:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3527. |  |  | 0 | 0 | 0
111 | 113 | 113DP | Mante | 113 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08282/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 08:10 | 2014-03-27 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará la limpieza de aislacion del circuito 2, Linea Candelaria-Maipo, en un total de 60 torres. |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 42 | 42DP | Mante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD08708/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 08:25 | 2014-03-26 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para normalizar grampa suspensión en las estructuras N°50 y N°57. |  |  | 0 | 0 | 0
1355 | 3052 | 3052DP | Movimiento de Equipos | 3052 | Tramo | NUEVA ZALDÍVAR - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 09:05 | 2014-03-26 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores desintegrados, en línea 220 kV Nva. Zaldivar- Sulfuros, según la solicitud de desconexión N° 131526. |  |  | 0 | 0 | 0
989 | 1268 | 1268DP | Mante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08290/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-26 09:15 | 2014-03-26 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV A. Jahuel - Chena C3. Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza de aislación en estructuras 29,45 y 60. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras de bloqueo en lado de llegada y salida de cada estructura. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2x220 kV A. JAHUEL - CHENA, Circ.4. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 09:18 | 2014-03-26 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a interruptor 52J1 y desconectadores 89J1-2 y 89J1-2T de S/E Sulfuros, según la solicitud de desconexión N° 131524. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-26 09:35 | 2014-03-26 21:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo normal a Pararrayos PRJL2-1/2/3; TT/CC TCJL2-1/2/3; TT/PP TPJL2-1/2/3; Trampa de Onda TOJL2; Desconectadores: 89JL2-1, 89JL2B1 y 89JL2-2T; Interruptor 52JL2, según la solicitu |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DF | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD08917/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-26 20:00 | 2014-03-26 23:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de camíon con grúa atrapada entre conductores entre estructuras 223 y 224 Circuito N°1 Pilmaiquén Osorno. |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD08918/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-26 20:00 | 2014-03-26 23:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de camión con grúa atrapada entre conductores entre estructuras 223 y 224 Circuito N°1 Pilmaiquén Osorno |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07820/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-27 05:54 | 2014-03-27 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07832/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-27 05:54 | 2014-03-27 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07843/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-27 05:54 | 2014-03-27 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07852/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-27 05:54 | 2014-03-27 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 15 | 15DP | Mante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | SD06829/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-27 08:37 | 2014-03-28 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Mayor Línea de transmisión 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
990 | 1269 | 1269DP | Mante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08473/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-27 09:00 | 2014-03-27 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV A. Jahuel - Chena C4. Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza de aislación en estructuras 29, 45 y 60. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras de bloqueo en lado de llegada y salida de cada estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2x220 kV A. JAHUEL - CHENA, Circ.3. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 09:07 | 2014-03-27 09:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abrir desconectador 89H1 en S/E Dolores, según la solicitud de descoenxión N°131158. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 09:07 | 2014-03-27 09:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abrir desconectador 89H1 en S/E Dolores, según la solicitud de descoenxión N°131158. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 09:07 | 2014-03-27 09:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abrir desconectador 89H1 en S/E Dolores, según la solicitud de descoenxión N°131158. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 09:07 | 2014-03-27 09:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abrir desconectador 89H1 en S/E Dolores, según la solicitud de descoenxión N°131158. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 09:07 | 2014-03-27 09:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abrir desconectador 89H1 en S/E Dolores, según la solicitud de descoenxión N°131158. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-27 09:31 | 2014-03-27 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo normal a equipos, según solicitud de desconexión N° 131165. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | 1323 | 1323DF | Mante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00527/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-27 10:03 | 2014-03-27 10:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2014 10:21 ~ Pan de Azucar: Se investiga, 52J3 Las Palmas C2, se encontraba transferido. ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DF | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00527/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-27 10:03 | 2014-03-27 10:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2014 10:21 ~ Pan de Azucar: Se investiga, 52J3 Las Palmas C2, se encontraba transferido. ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DF | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Informe Fallas | IF00527/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-27 10:03 | 2014-03-27 10:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2014 10:21 ~ Pan de Azucar: Se investiga, 52J3 Las Palmas C2, se encontraba transferido. ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
1045 | 1397 | 1397DF | Mante | 1397 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00527/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-27 10:03 | 2014-03-27 10:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2014 10:21 ~ Pan de Azucar: Se investiga, 52J3 Las Palmas C2, se encontraba transferido. ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-28 | 2014-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07821/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 06:00 | 2014-03-28 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07834/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 06:00 | 2014-03-28 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07844/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 06:00 | 2014-03-28 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07853/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 06:00 | 2014-03-28 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
652 | 732 | 732DP | Mante | 732 | Tramo | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08920/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 07:53 | 2014-03-28 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.-Mantenimiento de aislación, poda y tala de árboles. 2.-Mantenimiento a esquemas de protección y control en s/e Las Vegas. 3.-Mantenimiento a Interruptor 110 kV y desconectador 110 kV lado línea en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
438 | 497 | 497DF | Mante | 497 | Tramo | SAN FERNANDO - COLCHAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00531/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-28 09:18 | 2014-03-28 09:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2014 10:58 ~ Intervención fortuita del 52B1 de S/E San Fernando. ~ Roberto Matus Aravena | 28/03/2014 10:58 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 08/04/2014 08:27 ~ Apertura manual errónea del interruptor 52B1 de SE San Fernando, correspondiente a la línea de 66kV San Fernando – Colchagua. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08595/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 09:23 | 2014-03-28 15:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación en tramo de línea 66kV El Sauce - Punitaqui. Para realizar estos trabajos se transfiere S/E El Sauce hacia Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08472/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 09:41 | 2014-03-28 13:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Huasco - Maitencillo C1 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza de aislación en salida de patio techado S/E Huasco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales en Salida S/E Huasco y estructuras N° 1,3,4 y 9A Instalaciones con Riesgo Línea 110 KV Huasco-Maitencillo C1, al conectarla. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD09129/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-28 10:00 | 2014-03-28 10:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | No reconectar el 52B4 a solicitud de E.E. Puyehue (C. Pilmaiquén) por trabajos de instalación de armaduras preformadas a conductores fase 1,2 y 3 de la Línea 66kV Osorno Pilmaiquen circuito 1 dañadas por arco eléctrico a causa de falla del día 26/03/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DF | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD09136/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-28 10:24 | 2014-03-28 18:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del 52B3 Línea 66kV Osorno Pilmaiquen circuito 1 a solicitud de E.E. Puyehue (C. Pilmaiquén) por trabajos de instalación de armaduras preformadas a conductores fase 1,2 y 3 dañadas por arco eléctrico a causa de falla del día 26/03/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1270 | 2925 | 2925DF | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-28 14:41 | 2014-03-28 15:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3529. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08378/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 14:49 | 2014-03-28 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar cierre de puentes en estructura N°73 |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08378/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 14:49 | 2014-03-28 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar cierre de puentes en estructura N°73 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08378/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-28 14:49 | 2014-03-28 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar cierre de puentes en estructura N°73 |  |  | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DF | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09203/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-28 14:53 | 2014-03-28 17:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros por tala de árboles. Esta linea se encuentra normalmente en vacio. |  |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09203/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-28 14:53 | 2014-03-28 17:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de terceros por tala de árboles. Esta linea se encuentra normalmente en vacio. |  |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00532/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-28 17:01 | 2014-03-28 17:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2014 19:10 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H2 de Tap Alto Melipilla-Bollenar, afectando a los consumos de S/E Bollenar, al momento de la falla, el equipo tenía la reconexión automática bloqueada según trabajos SD8236/2014. ~ José Milchío Sáez | 28/03/2014 19:10 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 08/04/2014 08:31 ~ Camión que se desplazaba por la ruta G-74 con carga alta, provoca el corte del conductor de una acometida de baja tensión, la que se contrae y hace contacto momentáneo con los conductores de la línea de transmisión de 110 kV Tap Off Alto Melipilla - Bollenar, entre las estructuras N°142 y 143. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-29 | 2014-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
558 | 632 | 632DP | Mante | 632 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09083/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-29 06:49 | 2014-03-29 17:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito, con motivo del mantenimiento en la aislación a lo largo del circuito |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08379/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-29 07:52 | 2014-03-29 10:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar cierre de puentes en estructura N°73 |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08379/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-29 07:52 | 2014-03-29 10:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar cierre de puentes en estructura N°73 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08379/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-29 07:52 | 2014-03-29 10:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar cierre de puentes en estructura N°73 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08379/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-29 07:52 | 2014-03-29 10:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ejecutar cierre de puentes en estructura N°73 |  |  | 0 | 0 | 0
949 | 1095 | 1095DP | Mante | 1095 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD08902/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-29 07:58 | 2014-03-30 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño H2 para realizar mantenimiento preventivo a equipos AT asociados. Nota: Consumos de S/E Aihuapi serán transferidos a traves de la RED MT a S/E Osorno por los trabajos de la puesta en servicio de la S/E Aihuapi 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DF | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00545/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 16:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/03/2014 20:48 ~ En investigación. ~ Alvaro García D. |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DF | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00546/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 17:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29/03/2014 20:55 ~ Incendio bajo línea Queltehues-Laja km 19 camino el Toyo. ~ Alvaro García D. | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DF | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00547/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 16:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29/03/2014 20:57 ~ Incendio bajo línea Queltehues-Laja km 19 camino el Toyo. ~ Alvaro García D. | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DF | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00548/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 16:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29/03/2014 20:59 ~ incendio bajo línea Queltehues-Laja km 19 camino el Toyo. ~ Alvaro García D. | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DF | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00549/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 16:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29/03/2014 21:03 ~ Incendio bajo línea Queltehues-Laja km 19 camino el Toyo. ~ Alvaro García D. | 0 | 0 | 0
542 | 614 | 614DF | Mante | 614 | Tramo | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | EEPA | Informe Fallas | IF00563/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-29 15:27 | 2014-03-29 17:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2014 13:58 ~ Falla externa en sistema de Transmisión a causa de pérdida de tensión en punto de inyección, por falla en línea 110 KV La Laja - Florida ~ Guillermo Guerra |  | 31/03/2014 13:58 ~ Falla externa a instalaciones EEPA, provocada por la desconexión de circuitos N° 1 y 2 de línea 110 KV La Laja - Florida de propiedad de AES-Gener, producto de incendio forestal bajo la Línea 110 KV Queltehues-Laja ~ Guillermo Guerra | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00543/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-29 20:11 | 2014-03-29 20:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2014 19:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Santa Rosa. sin consumos afectados ~ Ronald Pérez Quezada | 29/03/2014 19:58 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-30 | 2014-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DP | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08500/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-30 01:00 | 2014-03-30 12:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Los Angeles - Negrete por trabajos relacionados a refuerzo de conductor en tramo señalado. Consumos de S/E Negrete, Tap Renaico, S/E Angol y S/E Collipulli seran respaldados a traves de LT 66 kV Temuco- Victoria. Se considera aporte de generación de Centrales Comasa, central Renaico y disponibilidad de PMGDs en Curacautin, Traiguén y Angol. |  |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DP | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08500/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-30 01:00 | 2014-03-30 12:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion LT 66 kV Los Angeles - Negrete por trabajos relacionados a refuerzo de conductor en tramo señalado. Consumos de S/E Negrete, Tap Renaico, S/E Angol y S/E Collipulli seran respaldados a traves de LT 66 kV Temuco- Victoria. Se considera aporte de generación de Centrales Comasa, central Renaico y disponibilidad de PMGDs en Curacautin, Traiguén y Angol. |  |  | 0 | 0 | 0
689 | 771 | 771DP | Mante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09074/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-30 06:48 | 2014-03-30 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito, con motivo de mantenimiento en la aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 0
1040 | 1392 | 1392DF | Mante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD09249/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-30 08:20 | 2014-03-30 13:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar línea Interconexión Chacayes cto 1, por reparación de falla de tramo de línea Interconexión - Sauzal 1 (paño L3 en Sauzal) y (Paño J2 en Chacayes) |  |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DF | Mante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09253/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-30 08:20 | 2014-03-30 12:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | REPARACIÓN DE CONDUCTOR CON HEBRAS CORTADAS EN UNIÓN ANACONDA ENTRE ESTRUCTURAS 310 y 311 Y REVISIÓN DE OTROS PUNTOS |  |  | 0 | 0 | 0
929 | 1063 | 1063DF | Mante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00553/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-30 21:01 | 2014-03-31 08:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2014 22:43 ~ La línea opera por protecciones indicando 6 KM fuera de zona poblada,Minera Valle Central pierde 30 MW. ~ Luis Soto E. | 30/03/2014 22:43 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
837 | 928 | 928DF | Mante | 928 | Tramo | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00553/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-30 21:01 | 2014-03-31 08:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2014 22:43 ~ La línea opera por protecciones indicando 6 KM fuera de zona poblada,Minera Valle Central pierde 30 MW. ~ Luis Soto E. | 30/03/2014 22:43 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-03-31 | 2014-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07823/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-31 05:55 | 2014-03-31 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07835/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-31 05:55 | 2014-03-31 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07845/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-31 05:55 | 2014-03-31 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07854/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-31 05:55 | 2014-03-31 11:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DF | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-03-31 08:48 | 2014-03-31 17:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención a equipos de maniobras e Interruptores subestación Km-6 y S/E Salar, según solicitud de desconexión N° 131819. |  |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08603/2014 | interno | Programada |  | 2014-03-31 10:18 | 2014-03-31 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Huasco - Maitencillo C2 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza de aislación salida patio techado de S/E Huasco. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Limpieza de aislación salida patio techado de S/E Huasco. Instalaciones con Riesgo Línea 110 kV Huasco-Maitencillo C2 al conectarla. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DF | Mante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00565/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-31 14:28 | 2014-03-31 14:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/03/2014 14:39 ~ Personal que efectuaba trabajos de: Ampliar y despejar faja de seguridad, Cortar y podar árboles, Provoca falla. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Mante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00565/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-03-31 14:28 | 2014-03-31 14:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/03/2014 14:39 ~ Personal que efectuaba trabajos de: Ampliar y despejar faja de seguridad, Cortar y podar árboles, Provoca falla. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-01 | 2014-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09334/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 05:00 | 2014-05-01 05:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE LÍNEA N°1, 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09335/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 05:00 | 2014-05-01 05:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | SE SOLICITA DESCONEXIÓN DE LÍNEA N°2, 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LA LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1122 | 1548 | 1548DF | Mante | 1548 | Tramo | CARDONES - COPAYAPU 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09416/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 05:42 | 2014-04-01 05:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura del 52H4 S/E Cardones (propiead de Transelec) por energización de LT 110 kV Cardones - Tierra Amarilla según IF 570/2014. (La desconexión será menor a tres minutos). |  |  | 0 | 0 | 0
1123 | 1550 | 1550DF | Mante | 1550 | Tramo | COPAYAPU - TIERRA AMARILLA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09416/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 05:42 | 2014-04-01 05:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura del 52H4 S/E Cardones (propiead de Transelec) por energización de LT 110 kV Cardones - Tierra Amarilla según IF 570/2014. (La desconexión será menor a tres minutos). |  |  | 0 | 0 | 0
1124 | 1552 | 1552DF | Mante | 1552 | Tramo | COPAYAPU - CERRILLOS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09416/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 05:42 | 2014-04-01 05:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura del 52H4 S/E Cardones (propiead de Transelec) por energización de LT 110 kV Cardones - Tierra Amarilla según IF 570/2014. (La desconexión será menor a tres minutos). |  |  | 0 | 0 | 0
423 | 482 | 482DF | Mante | 482 | Tramo | CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09416/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 05:42 | 2014-04-01 05:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita apertura del 52H4 S/E Cardones (propiead de Transelec) por energización de LT 110 kV Cardones - Tierra Amarilla según IF 570/2014. (La desconexión será menor a tres minutos). |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07824/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 05:59 | 2014-04-01 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07836/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 05:59 | 2014-04-01 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07846/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 05:59 | 2014-04-01 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07855/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 05:59 | 2014-04-01 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DF | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-01 08:25 | 2014-04-01 18:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a equipos de maniobras e Interruptores subestación Km-6, según la solicitud de descoenxión N°131854. |  |  | 0 | 0 | 0
487 | 555 | 555DP | Mante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08958/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 08:32 | 2014-04-01 22:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Pehuenche-Ancoa 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Pehuenche: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente, potencial y pararrayos de paño J2. S/E Ancoa: MPB Normal a transformadores de corriente y potencial de paño J5. S/E Ancoa: Desvinculación de protección 21-21N sistema 1 y habilitación de switch de reconexión 79/52J5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo en Paño J2 de S/E Pehuenche y en Paño J5 de S/E Ancoa. Bloqueo de protección 50BF/52J2 de S/E Pehuenche Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1 Observaciones Mantenimiento a equipos primarios y sistemas de control.. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09333/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 09:36 | 2014-04-01 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 2E LAT 110 Kv-Sector 215 a 240. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09259/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 09:38 | 2014-04-01 17:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de protección GE D30 provisoria que será instalada en la L/T 110 kV Florida-Las Lajas N°2 en SE Florida. Se retirarán los relés del tipo electromecánicos para tener espacio físico para instalar las protecciones GE D30 definitivas. Protocolos de prueba enviados a la DO. Coordinado con Chilectra. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09260/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 09:38 | 2014-04-01 17:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de protección GE D30 provisoria que será instalada en la L/T 110 kV Florida-Las Lajas N°2 en SE Florida. Se retirarán los relés del tipo electromecánicos para tener espacio físico para instalar las protecciones GE D30 definitivas. Protocolos de prueba enviados a la DO. Coordinado con Chilectra. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09261/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 09:38 | 2014-04-01 17:15 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de protección GE D30 provisoria que será instalada en la L/T 110 kV Florida-Las Lajas N°2 en SE Florida. Se retirarán los relés del tipo electromecánicos para tener espacio físico para instalar las protecciones GE D30 definitivas. Protocolos de prueba enviados a la DO. Coordinado con Chilectra. |  |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DP | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09342/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-01 11:00 | 2014-04-01 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por mantenimiento preventivo. La línea se encuentra sin consumos conectados. |  |  | 0 | 0 | 0
1049 | 1404 | 1404DF | Mante | 1404 | Tramo | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00574/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 11:41 | 2014-04-01 12:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/04/2014 14:39 ~ perturbacion en linea 220 KV S/E Chena Jahuel circuito n° 3 ~ jaime stubing |  | 0 | 0 | 0
989 | 1268 | 1268DF | Mante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00578/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 11:41 | 2014-04-01 23:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/04/2014 15:27 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 23/04/2014 08:31 ~ Flash over en pararrayo fase A del Paño J6, por lavado de aislación en S/E A. Jahuel. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00579/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2014 18:21 ~ Desconexión forzada 52B2S/E El Manco y reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de SS/EE Lota ENACAR, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. Al momento de ocurrida la falla Central Arauco se encontraba generando -19 MW al sistema. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/04/2014 18:21 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/04/2014 23:31 ~ Ave (Jote) que hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase B y tierra, en la estructura N° 86 de la línea Coronel-Horcones N° 2 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00579/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2014 18:21 ~ Desconexión forzada 52B2S/E El Manco y reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de SS/EE Lota ENACAR, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. Al momento de ocurrida la falla Central Arauco se encontraba generando -19 MW al sistema. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/04/2014 18:21 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/04/2014 23:31 ~ Ave (Jote) que hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase B y tierra, en la estructura N° 86 de la línea Coronel-Horcones N° 2 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00579/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2014 18:21 ~ Desconexión forzada 52B2S/E El Manco y reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de SS/EE Lota ENACAR, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. Al momento de ocurrida la falla Central Arauco se encontraba generando -19 MW al sistema. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/04/2014 18:21 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/04/2014 23:31 ~ Ave (Jote) que hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase B y tierra, en la estructura N° 86 de la línea Coronel-Horcones N° 2 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
559 | 633 | 633DF | Mante | 633 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00579/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2014 18:21 ~ Desconexión forzada 52B2S/E El Manco y reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de SS/EE Lota ENACAR, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. Al momento de ocurrida la falla Central Arauco se encontraba generando -19 MW al sistema. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/04/2014 18:21 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/04/2014 23:31 ~ Ave (Jote) que hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase B y tierra, en la estructura N° 86 de la línea Coronel-Horcones N° 2 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00579/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2014 18:21 ~ Desconexión forzada 52B2S/E El Manco y reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de SS/EE Lota ENACAR, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. Al momento de ocurrida la falla Central Arauco se encontraba generando -19 MW al sistema. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/04/2014 18:21 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/04/2014 23:31 ~ Ave (Jote) que hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase B y tierra, en la estructura N° 86 de la línea Coronel-Horcones N° 2 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00579/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2014 18:21 ~ Desconexión forzada 52B2S/E El Manco y reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de SS/EE Lota ENACAR, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. Al momento de ocurrida la falla Central Arauco se encontraba generando -19 MW al sistema. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/04/2014 18:21 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/04/2014 23:31 ~ Ave (Jote) que hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase B y tierra, en la estructura N° 86 de la línea Coronel-Horcones N° 2 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00579/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2014 18:21 ~ Desconexión forzada 52B2S/E El Manco y reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de SS/EE Lota ENACAR, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. Al momento de ocurrida la falla Central Arauco se encontraba generando -19 MW al sistema. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/04/2014 18:21 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/04/2014 23:31 ~ Ave (Jote) que hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase B y tierra, en la estructura N° 86 de la línea Coronel-Horcones N° 2 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00579/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2014 18:21 ~ Desconexión forzada 52B2S/E El Manco y reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de SS/EE Lota ENACAR, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. Al momento de ocurrida la falla Central Arauco se encontraba generando -19 MW al sistema. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/04/2014 18:21 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/04/2014 23:31 ~ Ave (Jote) que hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase B y tierra, en la estructura N° 86 de la línea Coronel-Horcones N° 2 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00579/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 15:39 | 2014-04-01 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2014 18:21 ~ Desconexión forzada 52B2S/E El Manco y reconexión automática exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de SS/EE Lota ENACAR, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. Al momento de ocurrida la falla Central Arauco se encontraba generando -19 MW al sistema. ~ Felipe Puentes Chávez. | 01/04/2014 18:21 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/04/2014 23:31 ~ Ave (Jote) que hace contacto con los conductores produciendo descarga eléctrica entre la fase B y tierra, en la estructura N° 86 de la línea Coronel-Horcones N° 2 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
487 | 555 | 555DF | Mante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00584/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-01 22:55 | 2014-04-02 11:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/04/2014 22:53 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 23/04/2014 09:22 ~ Operación fortuita en la desvinculación de Protección ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-02 | 2014-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
447 | 508 | 508DF | Mante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00585/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-02 00:16 | 2014-04-02 02:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/04/2014 00:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52-89B1 de S/E Reguladora Rapel, afectando la barra 66KV del Tap Off Nihue y los consumos de S/E La Manga. ~ Felipe Gómez L. | 02/04/2014 00:57 ~ Se investiga. ~ Felipe Gómez L. | 25/04/2014 23:47 ~ Intento de robo de conductor de cobre CU 1/0. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
901 | 1025 | 1025DF | Mante | 1025 | Tramo | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00585/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-02 00:16 | 2014-04-02 02:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/04/2014 00:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52-89B1 de S/E Reguladora Rapel, afectando la barra 66KV del Tap Off Nihue y los consumos de S/E La Manga. ~ Felipe Gómez L. | 02/04/2014 00:57 ~ Se investiga. ~ Felipe Gómez L. | 25/04/2014 23:47 ~ Intento de robo de conductor de cobre CU 1/0. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07825/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 06:00 | 2014-04-02 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07838/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 06:00 | 2014-04-02 13:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07847/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 06:00 | 2014-04-02 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07856/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 06:00 | 2014-04-02 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
535 | 607 | 607DP | Mante | 607 | Tramo | SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | SD09326/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 06:05 | 2014-04-02 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento a interruptor SF6 y Línea Las Balandras 66 kV |  |  | 0 | 0 | 0
555 | 628 | 628DP | Mante | 628 | Tramo | TAP LAS PINATAS - TAP EL MANZANO 66KV C1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | SD09326/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 06:05 | 2014-04-02 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento a interruptor SF6 y Línea Las Balandras 66 kV |  |  | 0 | 0 | 0
557 | 630 | 630DP | Mante | 630 | Tramo | TAP EL MANZANO - LAS BALANDRAS 66KV C1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | SD09326/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 06:05 | 2014-04-02 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento a interruptor SF6 y Línea Las Balandras 66 kV |  |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DP | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09462/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 07:13 | 2014-04-02 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Itahue-Los Maquis N°1 para mantenimiento preventivo. Se realizará cambio de alimentación del Tap-Off Los Maquis quedando alimentado del circuito N°2 de la LT Itahue-Talca. Se realizará mantenimiento preventivo a los desconectadores 89B1-1 en Tap-Off Los Maquis. Los consumos de la barra norte de S/E Talca y la LT Talca-Los Maquis N°1 quedarán alimentadas desde S/E Maule. La LT Itahue-Talca N°2 quedará alimentada desde S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 104 | 104DP | Mante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD09439/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 08:20 | 2014-04-02 15:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual aislación a cto 2 LAT 110 Kv-Sector 40 a 63. |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 99 | 99DP | Mante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09439/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 08:20 | 2014-04-02 15:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual aislación a cto 2 LAT 110 Kv-Sector 40 a 63. |  |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DP | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08843/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 08:34 | 2014-04-02 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por mejoramiento de altura en estructuras 155 y 154. La carga será respaldada por S/E Concepción. El cliente Papeles Bío Bío se encontrará en parada de planta con un retiro máximo de 2 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DP | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08844/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 08:34 | 2014-04-02 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por mejoramiento de altura en estructuras 155 y 154. La carga será respaldada por S/E Concepción. El cliente Papeles Bío Bío se encontrará en parada de planta con un retiro máximo de 2 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
1055 | 1412 | 1412DF | Mante | 1412 | Tramo | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00587/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-02 09:21 | 2014-04-02 09:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/04/2014 10:25 ~ Interruptor 52J5 en S/E Cerro Navia transferido. Desconexión forzada de interruptor 52JR. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 02/04/2014 10:25 ~ Intervención fortuita por personal de control durante trabajo programado en paño 52J5 en S/E Cerro Navia. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
459 | 520 | 520DP | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD09394/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-02 09:58 | 2014-04-07 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Interruptor 52J2 en S/E Santa Filomena. Linea 220 Kv. Santa Filomena - Confluencia |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 14:50 | 2014-04-02 18:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de cadena de aisladores en estructura N° 417, según solicitud de desconexión N° 131951. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 14:50 | 2014-04-02 18:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de cadena de aisladores en estructura N° 417, según solicitud de desconexión N° 131951. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 14:50 | 2014-04-02 18:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de cadena de aisladores en estructura N° 417, según solicitud de desconexión N° 131951. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 14:50 | 2014-04-02 18:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de cadena de aisladores en estructura N° 417, según solicitud de desconexión N° 131951. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 14:50 | 2014-04-02 18:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de cadena de aisladores en estructura N° 417, según solicitud de desconexión N° 131951. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 15:21 | 2014-04-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de aisladores quebrados en estructura N° 50 según solicitud de desconexión N° 131954. |  |  | 0 | 0 | 0
1393 | 3184 | 3184DF | Movimiento de Equipos | 3184 | Tramo | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 18:38 | 2014-04-02 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3534. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 23:43 | 2014-04-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 23:43 | 2014-04-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 23:43 | 2014-04-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 23:43 | 2014-04-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 23:43 | 2014-04-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | 3035 | 3035DF | Movimiento de Equipos | 3035 | Tramo | LAGUNAS - POZO ALMONTE 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-02 23:43 | 2014-04-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-03 05:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-03 05:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-03 05:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-03 05:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-03 05:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1249 | 2876 | 2876DF | Movimiento de Equipos | 2876 | Tramo | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-03 11:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3531. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | 3035 | 3035DF | Movimiento de Equipos | 3035 | Tramo | LAGUNAS - POZO ALMONTE 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-03 03:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3536. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 | 2014-04-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de aisladores quebrados en estructura N° 50 según solicitud de desconexión N° 131954. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07826/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 05:59 | 2014-04-03 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07839/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 05:59 | 2014-04-03 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07848/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 05:59 | 2014-04-03 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07857/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 05:59 | 2014-04-03 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en torres de suspensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 07:18 | 2014-04-03 09:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3537 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09600/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 07:30 | 2014-04-03 19:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 1 LAT 110 Kv-Sector 65 a 240.Se requiere el cierre de Interruptor 52H6 Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52L2A en Sub estación Chagres. |  |  | 0 | 0 | 0
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09600/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 07:30 | 2014-04-03 19:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 1 LAT 110 Kv-Sector 65 a 240.Se requiere el cierre de Interruptor 52H6 Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52L2A en Sub estación Chagres. |  |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09600/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 07:30 | 2014-04-03 19:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 1 LAT 110 Kv-Sector 65 a 240.Se requiere el cierre de Interruptor 52H6 Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52L2A en Sub estación Chagres. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-03 08:09 | 2014-04-03 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por lavado de aisladores en portales, según la solicitud de desconexión N°131808. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-03 08:24 | 2014-04-03 17:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de cruceta superior estructura N°15 e inspección puntos de apoyo, según solicitud de desconexión N° 131813. |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 44 | 44DP | Mante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | SD06830/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 09:02 | 2014-04-03 17:30 |  | 2014-04-03 09:13 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Mayor Línea de Transmisión 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
193 | 212 | 212DP | Mante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD09101/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 09:13 | 2014-04-03 14:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos asociados a línea AT (Paño B5 en S/E Barro Blanco y paño B1 en S/E Purranque) |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 44 | 44DP | Mante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | SD09647/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-03 09:13 | 2014-04-03 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52J3 línea 220 kV Mampil-Rucúe en S/E Rucúe. A solicitud de Duke Energy por mantenimiento anual de su línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-03 11:20 | 2014-04-03 19:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de protecciones, según la solicitud de descoenxión N°131780. |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-03 22:56 | 2014-04-03 23:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3538. |  |  | 0 | 0 | 0
1016 | 1341 | 1341DF | Mante | 1341 | Tramo | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00597/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-03 23:45 | 2014-04-04 00:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 02:27 ~ 23:45 hrs Interrupción línea 220 KV Melipulli Chiloé (Ambos Extremos) Quedan sin energía SS/EE Chiloé, Ancud, Pid Pid, Castro, Chonchí y Quellón ~ H.Gonzalez |  | 04/04/2014 02:27 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ H.Gonzalez | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-04 | 2014-04-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de aisladores quebrados en estructura N° 50 según solicitud de desconexión N° 131954. |  |  | 0 | 0 | 0
447 | 508 | 508DF | Mante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00596/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 00:13 | 2014-04-04 18:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 00:23 ~ Desconexión forzada del interruptor 52-89B1 de S/E Reguladora Rapel, afectando la barra 66KV del Tap Off Nihue y los consumos de S/E La Manga. ~ Teddy Varas S. | 04/04/2014 00:23 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. | 25/04/2014 23:53 ~ Intento de robo de conductor de cobre Cu 1/0 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
901 | 1025 | 1025DF | Mante | 1025 | Tramo | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00596/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 00:13 | 2014-04-04 01:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 00:23 ~ Desconexión forzada del interruptor 52-89B1 de S/E Reguladora Rapel, afectando la barra 66KV del Tap Off Nihue y los consumos de S/E La Manga. ~ Teddy Varas S. | 04/04/2014 00:23 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. | 25/04/2014 23:53 ~ Intento de robo de conductor de cobre Cu 1/0 ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DF | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | IF00598/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 01:16 | 2014-04-04 01:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 02:43 ~ No se pudo contactar con Central Rucatayo. El CDC logró contacto y confirmó abierto el interruptor en Rucatayo, autorizando una reconexión manual de prueba desde Puerto Montt, con éxito. En S/E Valdivia no fue posible normalizar por telecontrol el relé auxiliar 86B/J3, lo que impide el cierre del interruptor. Se envió personal a la subestación. ~ Víctor Flores | 04/04/2014 02:43 ~ Fuerte tormenta eléctrica en la zona de Puerto Montt y Osorno ~ Víctor Flores | 06/04/2014 16:14 ~ Puente de anclaje conductor inferior derecho con señal de arco por descarga atmosférica. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
508 | 576 | 576DF | Mante | 576 | Tramo | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00598/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 01:16 | 2014-04-04 03:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 02:43 ~ No se pudo contactar con Central Rucatayo. El CDC logró contacto y confirmó abierto el interruptor en Rucatayo, autorizando una reconexión manual de prueba desde Puerto Montt, con éxito. En S/E Valdivia no fue posible normalizar por telecontrol el relé auxiliar 86B/J3, lo que impide el cierre del interruptor. Se envió personal a la subestación. ~ Víctor Flores | 04/04/2014 02:43 ~ Fuerte tormenta eléctrica en la zona de Puerto Montt y Osorno ~ Víctor Flores | 06/04/2014 16:14 ~ Puente de anclaje conductor inferior derecho con señal de arco por descarga atmosférica. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-04 02:04 | 2014-04-04 13:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3539. |  |  | 0 | 0 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-04 02:04 | 2014-04-04 13:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3539. |  |  | 0 | 0 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-04 02:04 | 2014-04-04 13:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3539. |  |  | 0 | 0 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-04 02:04 | 2014-04-04 13:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3539. |  |  | 0 | 0 | 0
570 | 645 | 645DF | Mante | 645 | Tramo | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF00600/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 05:12 | 2014-04-04 05:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 05:43 ~ 05:12 hrs. Interrupción del 52H2 Línea 110 kV Chiloé Pid Pid, quedan sin energía SS/EE Pid Pid, Castro Chonchí y Quellón ~ H. GONZÁLEZ |  | 04/04/2014 05:43 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ H. GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0
1140 | 1576 | 1576DF | Mante | 1576 | Tramo | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF00600/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 05:12 | 2014-04-04 05:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 05:43 ~ 05:12 hrs. Interrupción del 52H2 Línea 110 kV Chiloé Pid Pid, quedan sin energía SS/EE Pid Pid, Castro Chonchí y Quellón ~ H. GONZÁLEZ |  | 04/04/2014 05:43 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ H. GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09221/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-04 05:47 | 2014-04-04 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09226/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-04 05:47 | 2014-04-04 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09232/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-04 05:47 | 2014-04-04 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09237/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-04 05:47 | 2014-04-04 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DP | Mante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09503/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-04 07:15 | 2014-04-04 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Itahue-Los Maquis N°2 para mantenimiento preventivo. Se realizará mantenimiento preventivo a los desconectadores 89B2-1 en Tap-Off Los Maquis. Se realiza mantenimiento preventivo al interruptor 52B5 en S/E Itahue. Los consumos de la barra norte de S/E Talca y la LT Talca-Los Maquis N°2 quedarán alimentadas desde S/E Maule. La LT Itahue-Talca N°1 quedará alimentada desde S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | 729 | 729DP | Mante | 729 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09560/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-04 07:34 | 2014-04-04 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En base a la desconexión de línea 110 kV Aconcagua-Esperanza cto. 1 de Colbún, se desconectará el Arranque 110 kV san Felipe Nº 1 para mantención de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09768/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-04 07:53 | 2014-04-04 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 1 LAT 110 Kv-Sector 65 a 240. Se requiere el cierre de Interruptor 52H6 Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52L2A en Sub estación Chagres. |  |  | 0 | 0 | 0
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09768/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-04 07:53 | 2014-04-04 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 1 LAT 110 Kv-Sector 65 a 240. Se requiere el cierre de Interruptor 52H6 Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52L2A en Sub estación Chagres. |  |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09768/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-04 07:53 | 2014-04-04 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 1 LAT 110 Kv-Sector 65 a 240. Se requiere el cierre de Interruptor 52H6 Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52L2A en Sub estación Chagres. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 08:18 | 2014-04-04 08:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 10:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 04/04/2014 10:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 08:18 | 2014-04-04 08:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 10:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 04/04/2014 10:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 08:18 | 2014-04-04 08:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 10:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 04/04/2014 10:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 08:18 | 2014-04-04 08:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 10:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 04/04/2014 10:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 08:18 | 2014-04-04 08:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 10:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 04/04/2014 10:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 08:18 | 2014-04-04 08:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 10:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 04/04/2014 10:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 08:18 | 2014-04-04 08:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 10:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 04/04/2014 10:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-04 09:36 | 2014-04-04 14:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuración PMU Angamos, según la solicitud de descoenxión N°132008. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-04 09:36 | 2014-04-04 14:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuración PMU Angamos, según la solicitud de descoenxión N°132008. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DF | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00605/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 13:29 | 2014-04-04 13:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2014 13:55 ~ Desconexion forzada del Interruptor 52FT1 en S/E Hualte, asociado a LT 33 KV Hualte - Quirihue. Al momento de la falla se encontraba vigente la SD09758/2014 ~ Sergio Fuentes N. | 04/04/2014 13:55 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 25/04/2014 23:57 ~ Ave que hace contacto con los conductores, produciendo un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y B, en el vano comprendido entre las estructuras N°510 y N°511 de la línea de 33 kV Hualte - Quirihue. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DF | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00668/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 23:25 | 2014-04-04 23:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 22:34 ~ Debido a la variación de frecuencia se produce la operación de los escalones 1 y 2 del EDAC de Papeles Bio Bio desprendiendo 5.07MW de potencia. ~ Hans Hormazábal | 07/04/2014 22:34 ~ Producto de sismo en zona central del país se produce el fuera de servicio intempestivo de las centrales Nehuenco II y Campiche, desprendiendose un total de 312MW. Esto generó variaciones de frecuencia en el sistema. (Informe 1°Turno CDC día 5 de abril de 2014) ~ Hans Hormazábal |  | 0 | 0 | 0
316 | 359 | 359DF | Mante | 359 | Tramo | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00668/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 23:25 | 2014-04-04 23:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 22:34 ~ Debido a la variación de frecuencia se produce la operación de los escalones 1 y 2 del EDAC de Papeles Bio Bio desprendiendo 5.07MW de potencia. ~ Hans Hormazábal | 07/04/2014 22:34 ~ Producto de sismo en zona central del país se produce el fuera de servicio intempestivo de las centrales Nehuenco II y Campiche, desprendiendose un total de 312MW. Esto generó variaciones de frecuencia en el sistema. (Informe 1°Turno CDC día 5 de abril de 2014) ~ Hans Hormazábal |  | 0 | 0 | 0
409 | 462 | 462DF | Mante | 462 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00668/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 23:25 | 2014-04-04 23:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 22:34 ~ Debido a la variación de frecuencia se produce la operación de los escalones 1 y 2 del EDAC de Papeles Bio Bio desprendiendo 5.07MW de potencia. ~ Hans Hormazábal | 07/04/2014 22:34 ~ Producto de sismo en zona central del país se produce el fuera de servicio intempestivo de las centrales Nehuenco II y Campiche, desprendiendose un total de 312MW. Esto generó variaciones de frecuencia en el sistema. (Informe 1°Turno CDC día 5 de abril de 2014) ~ Hans Hormazábal |  | 0 | 0 | 0
387 | 437 | 437DF | Mante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00668/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 23:25 | 2014-04-04 23:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 22:34 ~ Debido a la variación de frecuencia se produce la operación de los escalones 1 y 2 del EDAC de Papeles Bio Bio desprendiendo 5.07MW de potencia. ~ Hans Hormazábal | 07/04/2014 22:34 ~ Producto de sismo en zona central del país se produce el fuera de servicio intempestivo de las centrales Nehuenco II y Campiche, desprendiendose un total de 312MW. Esto generó variaciones de frecuencia en el sistema. (Informe 1°Turno CDC día 5 de abril de 2014) ~ Hans Hormazábal |  | 0 | 0 | 0
406 | 459 | 459DF | Mante | 459 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00668/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 23:25 | 2014-04-04 23:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 22:34 ~ Debido a la variación de frecuencia se produce la operación de los escalones 1 y 2 del EDAC de Papeles Bio Bio desprendiendo 5.07MW de potencia. ~ Hans Hormazábal | 07/04/2014 22:34 ~ Producto de sismo en zona central del país se produce el fuera de servicio intempestivo de las centrales Nehuenco II y Campiche, desprendiendose un total de 312MW. Esto generó variaciones de frecuencia en el sistema. (Informe 1°Turno CDC día 5 de abril de 2014) ~ Hans Hormazábal |  | 0 | 0 | 0
407 | 460 | 460DF | Mante | 460 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00668/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 23:25 | 2014-04-04 23:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 22:34 ~ Debido a la variación de frecuencia se produce la operación de los escalones 1 y 2 del EDAC de Papeles Bio Bio desprendiendo 5.07MW de potencia. ~ Hans Hormazábal | 07/04/2014 22:34 ~ Producto de sismo en zona central del país se produce el fuera de servicio intempestivo de las centrales Nehuenco II y Campiche, desprendiendose un total de 312MW. Esto generó variaciones de frecuencia en el sistema. (Informe 1°Turno CDC día 5 de abril de 2014) ~ Hans Hormazábal |  | 0 | 0 | 0
388 | 438 | 438DF | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00668/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 23:25 | 2014-04-04 23:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 22:34 ~ Debido a la variación de frecuencia se produce la operación de los escalones 1 y 2 del EDAC de Papeles Bio Bio desprendiendo 5.07MW de potencia. ~ Hans Hormazábal | 07/04/2014 22:34 ~ Producto de sismo en zona central del país se produce el fuera de servicio intempestivo de las centrales Nehuenco II y Campiche, desprendiendose un total de 312MW. Esto generó variaciones de frecuencia en el sistema. (Informe 1°Turno CDC día 5 de abril de 2014) ~ Hans Hormazábal |  | 0 | 0 | 0
389 | 439 | 439DF | Mante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00668/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-04 23:25 | 2014-04-04 23:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 22:34 ~ Debido a la variación de frecuencia se produce la operación de los escalones 1 y 2 del EDAC de Papeles Bio Bio desprendiendo 5.07MW de potencia. ~ Hans Hormazábal | 07/04/2014 22:34 ~ Producto de sismo en zona central del país se produce el fuera de servicio intempestivo de las centrales Nehuenco II y Campiche, desprendiendose un total de 312MW. Esto generó variaciones de frecuencia en el sistema. (Informe 1°Turno CDC día 5 de abril de 2014) ~ Hans Hormazábal |  | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09709/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 | 2014-04-05 10:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en subestación Ochagavía para efectuar trabajos previos asociados a futuro banco de condensadores 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09709/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 | 2014-04-05 10:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en subestación Ochagavía para efectuar trabajos previos asociados a futuro banco de condensadores 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09709/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 | 2014-04-05 10:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en subestación Ochagavía para efectuar trabajos previos asociados a futuro banco de condensadores 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09709/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 | 2014-04-05 10:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en subestación Ochagavía para efectuar trabajos previos asociados a futuro banco de condensadores 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-05 | 2014-04-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de aisladores quebrados en estructura N° 50 según solicitud de desconexión N° 131954. |  |  | 0 | 0 | 0
447 | 508 | 508DF | Mante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00614/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-05 06:04 | 2014-04-05 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/04/2014 06:45 ~ Desconexión forzada del 52-89B1 de S/E Tap Off Nihue, asociado al tramo LT 66 kV Tap Off Nihue-Las Arañas que se encuentra energizado en vacío. ~ Roberto Matus Aravena | 05/04/2014 06:45 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
655 | 735 | 735DP | Mante | 735 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09579/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 07:07 | 2014-04-05 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la puesta en servicio de nuevas protecciones de distancia en interruptor 110 kV del Cto N°1 Renca-C.Navia |  |  | 0 | 0 | 0
656 | 736 | 736DP | Mante | 736 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09579/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 07:07 | 2014-04-05 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la puesta en servicio de nuevas protecciones de distancia en interruptor 110 kV del Cto N°1 Renca-C.Navia |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09744/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-06 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del interruptor 110 kV del circuito a posición provisoria en subestación Chena. Durante la desconexión del interruptor, se transfiere el circuito por interruptor de transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09744/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-06 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del interruptor 110 kV del circuito a posición provisoria en subestación Chena. Durante la desconexión del interruptor, se transfiere el circuito por interruptor de transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DP | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09744/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-06 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del interruptor 110 kV del circuito a posición provisoria en subestación Chena. Durante la desconexión del interruptor, se transfiere el circuito por interruptor de transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DP | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09744/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-06 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del interruptor 110 kV del circuito a posición provisoria en subestación Chena. Durante la desconexión del interruptor, se transfiere el circuito por interruptor de transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DP | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09744/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-06 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del interruptor 110 kV del circuito a posición provisoria en subestación Chena. Durante la desconexión del interruptor, se transfiere el circuito por interruptor de transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DP | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09744/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-06 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del interruptor 110 kV del circuito a posición provisoria en subestación Chena. Durante la desconexión del interruptor, se transfiere el circuito por interruptor de transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DP | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09744/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-06 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del interruptor 110 kV del circuito a posición provisoria en subestación Chena. Durante la desconexión del interruptor, se transfiere el circuito por interruptor de transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Mante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09745/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-05 21:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Chena por cercanía a trabajos de traslado del interruptor 110 kV del circuito N°2 Cerro Navia. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
642 | 722 | 722DP | Mante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09745/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-05 21:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Chena por cercanía a trabajos de traslado del interruptor 110 kV del circuito N°2 Cerro Navia. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
644 | 724 | 724DP | Mante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09745/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-05 21:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Chena por cercanía a trabajos de traslado del interruptor 110 kV del circuito N°2 Cerro Navia. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
640 | 720 | 720DP | Mante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09745/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-05 21:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Chena por cercanía a trabajos de traslado del interruptor 110 kV del circuito N°2 Cerro Navia. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
636 | 716 | 716DP | Mante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09745/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-05 21:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Chena por cercanía a trabajos de traslado del interruptor 110 kV del circuito N°2 Cerro Navia. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
638 | 718 | 718DP | Mante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09745/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-05 21:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Chena por cercanía a trabajos de traslado del interruptor 110 kV del circuito N°2 Cerro Navia. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
645 | 725 | 725DP | Mante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09745/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-05 10:31 | 2014-04-05 21:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en subestación Chena por cercanía a trabajos de traslado del interruptor 110 kV del circuito N°2 Cerro Navia. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-06 | 2014-04-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de aisladores quebrados en estructura N° 50 según solicitud de desconexión N° 131954. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | 226 | 226DP | Mante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09795/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 00:04 | 2014-04-06 08:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cable subterráneo de 110 kV con motivo de la desconexión de barra receptora de 110 kV de S/E Miraflores para el retiro de puentes entre la barra y DDCC que alimenta a transformador N°3 (SD09396/2014). Durante los trabajos los consumos se transfieren a LT 110 kV Miraflores-Marga Marga N°1 (línea aérea). |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09910/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 02:55 | 2014-04-06 07:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09910/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 02:55 | 2014-04-06 07:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09910/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 02:55 | 2014-04-06 07:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09910/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 02:55 | 2014-04-06 07:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09910/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 02:55 | 2014-04-06 07:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09910/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 02:55 | 2014-04-06 07:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
720 | 807 | 807DP | Mante | 807 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP ALTAMIRANO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09580/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 06:32 | 2014-04-06 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la puesta en servicio de nuevas protecciones de distancia en interruptor 110 kV del Cto N°2 Renca-C.Navia |  |  | 0 | 0 | 0
722 | 809 | 809DP | Mante | 809 | Tramo | TAP ALTAMIRANO - RENCA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09580/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 06:32 | 2014-04-06 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la puesta en servicio de nuevas protecciones de distancia en interruptor 110 kV del Cto N°2 Renca-C.Navia |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09911/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 07:04 | 2014-04-06 22:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutio entre puentes abiertos en torre N°8 y subestación Los Almendros para modificación de crucetas en torre N°6 |  |  | 0 | 0 | 0
321 | 364 | 364DP | Mante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09275/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 08:22 | 2014-04-06 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de mantenimiento básico, limpieza de aislación y mediciones eléctricas, se requiere la desconexión del 52B3 LT Escuadrón-Arenas Blancas, por tal motivo, SE Escuadrón será transferida a SE Loma Colorada a través del 52B2. Considerando las maniobras antes señaladas Central Coronel no podrá ser despachada hasta el término de los trabajos, además los asociados a SD 9273/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | 362 | 362DP | Mante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09275/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 08:22 | 2014-04-06 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de mantenimiento básico, limpieza de aislación y mediciones eléctricas, se requiere la desconexión del 52B3 LT Escuadrón-Arenas Blancas, por tal motivo, SE Escuadrón será transferida a SE Loma Colorada a través del 52B2. Considerando las maniobras antes señaladas Central Coronel no podrá ser despachada hasta el término de los trabajos, además los asociados a SD 9273/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DF | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00631/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 08:53 | 2014-04-06 09:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 13:31 ~ Se investiga ~ Jorge Ponce Ibañez | 20/05/2014 16:32 ~ Falla por pérdida de aislación en estructura N°664 fase 1, por contaminación. ~ | 0 | 0 | 0
171 | 184 | 184DP | Mante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09724/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 09:39 | 2014-04-07 02:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Paño 52H2 - Las Cias. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Alambrado de nuevos circuitos de control por puesta en servicio de telecontrol y pruebas efectivas relacionadas a proyecto. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar:Retiro de fusibles de control Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: Barra 110 kV. Sección 2 Observaciones La línea 110 KV Pan de Azúcar- Las Compañías, quedará conectada radial desde S/E Las Compañías. |  |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DF | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00634/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 12:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 15:06 ~ Operación Línea 1 110 Kv, se abren las tres puntas, Esperanza - Los Maquis - Aconcagua por operación de protección de distancia. Se investiga en terreno ubicación de falla y posible daño en línea. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 3DF | Mante | 3 | Tramo | TAP CHAGRES - CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00634/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 12:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 15:06 ~ Operación Línea 1 110 Kv, se abren las tres puntas, Esperanza - Los Maquis - Aconcagua por operación de protección de distancia. Se investiga en terreno ubicación de falla y posible daño en línea. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
906 | 1030 | 1030DF | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00634/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 12:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 15:06 ~ Operación Línea 1 110 Kv, se abren las tres puntas, Esperanza - Los Maquis - Aconcagua por operación de protección de distancia. Se investiga en terreno ubicación de falla y posible daño en línea. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
649 | 729 | 729DF | Mante | 729 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00634/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 12:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 15:06 ~ Operación Línea 1 110 Kv, se abren las tres puntas, Esperanza - Los Maquis - Aconcagua por operación de protección de distancia. Se investiga en terreno ubicación de falla y posible daño en línea. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 5DF | Mante | 5 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00634/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 12:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 15:06 ~ Operación Línea 1 110 Kv, se abren las tres puntas, Esperanza - Los Maquis - Aconcagua por operación de protección de distancia. Se investiga en terreno ubicación de falla y posible daño en línea. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 4DF | Mante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00634/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 12:47 | 2014-04-06 12:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 15:06 ~ Operación Línea 1 110 Kv, se abren las tres puntas, Esperanza - Los Maquis - Aconcagua por operación de protección de distancia. Se investiga en terreno ubicación de falla y posible daño en línea. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09749/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 15:55 | 2014-04-06 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con tensión del interruptor 110 kV trasladado en S/E Chena. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09749/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 15:55 | 2014-04-06 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con tensión del interruptor 110 kV trasladado en S/E Chena. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DP | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09749/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 15:55 | 2014-04-06 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con tensión del interruptor 110 kV trasladado en S/E Chena. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DP | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09749/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 15:55 | 2014-04-06 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con tensión del interruptor 110 kV trasladado en S/E Chena. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DP | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09749/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 15:55 | 2014-04-06 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con tensión del interruptor 110 kV trasladado en S/E Chena. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DP | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09749/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 15:55 | 2014-04-06 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con tensión del interruptor 110 kV trasladado en S/E Chena. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DP | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09749/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 15:55 | 2014-04-06 17:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba con tensión del interruptor 110 kV trasladado en S/E Chena. Relacionado con SD-9744/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
510 | 578 | 578DF | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00636/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 16:04 | 2014-04-06 16:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2014 17:56 ~ Reconexión automática con exito en ambos extremos de la línea. Operador de la central informa tormenta electrica en la zona. ~ Jorge Ponce Ibañez | 06/04/2014 17:56 ~ Se investiga. ~ Jorge Ponce Ibañez | 20/05/2014 16:44 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DF | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00637/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 16:08 | 2014-04-06 16:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2014 18:24 ~ Reconexión automática con exito en ambos extremos de la línea. Operador de la central informa tormenta electrica en la zona ~ Jorge Ponce Ibañez | 06/04/2014 18:24 ~ Se investiga ~ Jorge Ponce Ibañez | 20/05/2014 16:50 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DF | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00642/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 18:36 | 2014-04-06 18:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 20:31 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 20/05/2014 16:51 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ | 0 | 0 | 0
510 | 578 | 578DF | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00643/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 18:36 | 2014-04-06 18:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2014 20:34 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 20/05/2014 16:52 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Mante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00644/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 20:27 | 2014-04-06 20:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/04/2014 21:03 ~ Descarga atmosférica. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Mante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00645/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 21:04 | 2014-04-06 21:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2014 21:31 ~ 21:04 hrs. Interrupción del 52H3 en S/E Antillanca. En S/E Rio Bonito no se registran operación por protecciones. ~ Francisco Bustos |  | 06/04/2014 21:31 ~ Descarga atmosférica. ~ Francisco Bustos | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Mante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00649/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-06 21:29 | 2014-04-06 22:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2014 21:48 ~ 21:29 hrs. Interrupción del 52H3 en S/E Antillanca. En S/E Rio Bonito no se registran operaciones por protecciones. Nota: Línea queda abierta por precaución hasta que disminuya la tormenta eléctrica. ~ Francisco Bustos |  | 06/04/2014 21:48 ~ Descarga atmosférica. ~ Francisco Bustos | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09912/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 22:15 | 2014-04-07 02:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09912/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 22:15 | 2014-04-07 02:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09912/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 22:15 | 2014-04-07 02:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09912/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 22:15 | 2014-04-07 02:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09912/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 22:15 | 2014-04-07 02:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09912/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-06 22:15 | 2014-04-07 02:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes troncales en torre N°8 lado S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-07 | 2014-04-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de aisladores quebrados en estructura N° 50 según solicitud de desconexión N° 131954. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09222/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-07 05:56 | 2014-04-07 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09228/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-07 05:56 | 2014-04-07 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09233/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-07 05:56 | 2014-04-07 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09238/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-07 05:56 | 2014-04-07 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09506/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-07 09:10 | 2014-04-07 14:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Los Maquis-Panguilemo N°1 para mantenimiento preventivo. Se realizará cambio de alimentación del Tap-Off Los Maquis quedando alimentado del circuito N°2 de la LT Itahue-Talca mientras duren los trabajos. Se realizará mantenimiento preventivo a los desconectadores 89B1-2 en Tap-Off Los Maquis. Los consumos de la barra norte de S/E Talca y la LT Talca-Panguilemo N°1 quedarán alimentadas desde S/E Maule. La LT Itahue-Talca N°2 quedará alimentada desde S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09962/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-07 10:31 | 2014-04-07 13:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar caja de control al desconectador lado línea y realizar prueba de cierre y apertura al desconectador al finalizar el trabajo. Solo apertura del interruptor en SE Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF00655/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-07 13:08 | 2014-04-07 14:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/04/2014 14:43 ~ Cortocircuito provocado por jote. ~ Erick Iturra H. | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09964/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-07 13:39 | 2014-04-07 15:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar caja de control al desconectador lado línea y realizar prueba de cierre y apertura al desconectador al finalizar el trabajo. Solo apertura del interruptor en SE Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DF | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10390/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-07 16:07 | 2014-04-07 19:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 500 kV Ancoa - A.Jahuel 2 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazo y limpieza de aislación en estructura N° 664 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales a ambos lados de la estructura N° 664 Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 en su energización Observaciones NOTA 1.-En la estructura N° 664 cadena fase A con muestras de arco por descarga y presencia de humo por quema de desechos. NOTA 2.-Causa de la falla de la línea del día 06.04.14 |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00666/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-07 18:44 | 2014-04-07 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 18:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, sin pérdida de consumos. Central Licancel inyectaba 4 MW. ~ César Venegas Ortiz | 07/04/2014 18:30 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00666/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-07 18:44 | 2014-04-07 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 18:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, sin pérdida de consumos. Central Licancel inyectaba 4 MW. ~ César Venegas Ortiz | 07/04/2014 18:30 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00666/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-07 18:44 | 2014-04-07 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 18:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, sin pérdida de consumos. Central Licancel inyectaba 4 MW. ~ César Venegas Ortiz | 07/04/2014 18:30 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00666/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-07 18:44 | 2014-04-07 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 18:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, sin pérdida de consumos. Central Licancel inyectaba 4 MW. ~ César Venegas Ortiz | 07/04/2014 18:30 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00666/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-07 18:44 | 2014-04-07 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2014 18:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, sin pérdida de consumos. Central Licancel inyectaba 4 MW. ~ César Venegas Ortiz | 07/04/2014 18:30 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DF | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10429/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-07 19:28 | 2014-04-08 10:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E PEHUENCHE: Desconexión del paño J1 Ancoa 1, para eliminar fuga de aire en el polo de la fase 1 del interruptor 52J1. BLOQUEOS JEFE FAENA: Tierras de bloqueo a ambos lados del interruptor 52J1. Se inhabilitará la protección 52BF/52J1 NIVEL DE RIESGO: Bajo INSTALACIÓN CON RIESGO: Línea 220 kV Pehuenche - Canal Melado - Ancoa 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-08 | 2014-04-08 17:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de aisladores quebrados en estructura N° 50 según solicitud de desconexión N° 131954. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09223/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 05:56 | 2014-04-08 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09229/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 05:56 | 2014-04-08 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09234/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 05:56 | 2014-04-08 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09239/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 05:56 | 2014-04-08 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DP | Mante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09509/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 07:27 | 2014-04-08 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT Talca-Panguilemo N°2 para mantenimiento preventivo. S/E Panguiilemo quedará transferida al cto. N°1 de la LT Itahue-Talca mientras duren los trabajos. La barra Norte de S/E Talca quedará transferida hacia S/E Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
887 | 993 | 993DP | Mante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD10314/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 08:15 | 2014-04-08 19:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 2A LAT 110 Kv-Sector 65 a 213. Se requiere en cierre de Interruptor 52H6 en Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52H1 en Sub estación Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DP | Mante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD10314/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 08:15 | 2014-04-08 19:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 2A LAT 110 Kv-Sector 65 a 213. Se requiere en cierre de Interruptor 52H6 en Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52H1 en Sub estación Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 101 | 101DP | Mante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD10314/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 08:15 | 2014-04-08 19:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 2A LAT 110 Kv-Sector 65 a 213. Se requiere en cierre de Interruptor 52H6 en Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52H1 en Sub estación Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-08 09:23 | 2014-04-08 11:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aisladores Patio de Mufas y sincronización horaria de protecciones, según solicitud de desconexión N° 131720. |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10082/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 10:49 | 2014-04-08 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar caja de control al desconectador lado línea y realizar prueba de cierre y apertura al desconectador al finalizar el trabajo. Solo apertura del interruptor en SE Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10082/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 10:49 | 2014-04-08 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar caja de control al desconectador lado línea y realizar prueba de cierre y apertura al desconectador al finalizar el trabajo. Solo apertura del interruptor en SE Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-08 11:55 | 2014-04-08 16:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, Tocopilla. PC&M: Sincronizacion horaria de protecciones, según solicitud de desconexión N° 131719. |  |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DF | Mante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00673/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-08 13:15 | 2014-04-08 17:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2014 12:55 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2, afectando los consumos de SE Mandinga. ~ José San Martín A. | 08/04/2014 12:55 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. | 26/04/2014 00:43 ~ Se investiga. Se realizaron dos recorridos pedestres de la línea Las Arañas – Mandinga en los que no se logró determinar la causa de la falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
129 | 131 | 131DP | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10084/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 14:38 | 2014-04-08 15:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar caja de control al desconectador lado línea y realizar prueba de cierre y apertura al desconectador al finalizar el trabajo. Solo apertura del interruptor en SE Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10084/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-08 14:38 | 2014-04-08 15:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar caja de control al desconectador lado línea y realizar prueba de cierre y apertura al desconectador al finalizar el trabajo. Solo apertura del interruptor en SE Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-08 17:53 | 2014-04-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Eliqsa (por trabajos en red de MT post terremoto), según solicitud de desconexión N° 132285. |  |  | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00678/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-08 19:58 | 2014-04-08 19:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2014 01:00 ~ Reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Los Maquis y Desconexión forzada del 52B1 S/E Hualañé. Central Licancel queda en isla (aportando 3MW) alimentando los consumos de S/E Licantén. ~ Karina Medina Vergara | 09/04/2014 01:00 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 26/04/2014 00:55 ~ Reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Los Maquis y apertura del interruptor 52B1 de SE Hualañé, sin pérdida de consumos, a causa de descarga a tierra en la fase B, provocada por ave en la estructura N°92 del tramo de línea Los Maquis – Villa Prat. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00678/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-08 19:58 | 2014-04-08 19:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2014 01:00 ~ Reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Los Maquis y Desconexión forzada del 52B1 S/E Hualañé. Central Licancel queda en isla (aportando 3MW) alimentando los consumos de S/E Licantén. ~ Karina Medina Vergara | 09/04/2014 01:00 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 26/04/2014 00:55 ~ Reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Los Maquis y apertura del interruptor 52B1 de SE Hualañé, sin pérdida de consumos, a causa de descarga a tierra en la fase B, provocada por ave en la estructura N°92 del tramo de línea Los Maquis – Villa Prat. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00678/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-08 19:58 | 2014-04-08 19:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2014 01:00 ~ Reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Los Maquis y Desconexión forzada del 52B1 S/E Hualañé. Central Licancel queda en isla (aportando 3MW) alimentando los consumos de S/E Licantén. ~ Karina Medina Vergara | 09/04/2014 01:00 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 26/04/2014 00:55 ~ Reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Los Maquis y apertura del interruptor 52B1 de SE Hualañé, sin pérdida de consumos, a causa de descarga a tierra en la fase B, provocada por ave en la estructura N°92 del tramo de línea Los Maquis – Villa Prat. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00678/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-08 19:58 | 2014-04-08 19:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2014 01:00 ~ Reconexión automática exitosa del 52B4 S/E Los Maquis y Desconexión forzada del 52B1 S/E Hualañé. Central Licancel queda en isla (aportando 3MW) alimentando los consumos de S/E Licantén. ~ Karina Medina Vergara | 09/04/2014 01:00 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 26/04/2014 00:55 ~ Reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de SE Los Maquis y apertura del interruptor 52B1 de SE Hualañé, sin pérdida de consumos, a causa de descarga a tierra en la fase B, provocada por ave en la estructura N°92 del tramo de línea Los Maquis – Villa Prat. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 | 2014-04-09 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N° 131441. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-09 | 2014-04-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Eliqsa (por trabajos en red de MT post terremoto), según solicitud de desconexión N° 132285. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09224/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-09 05:58 | 2014-04-09 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09230/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-09 05:58 | 2014-04-09 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09235/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-09 05:58 | 2014-04-09 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09240/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-09 05:58 | 2014-04-09 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 07:22 | 2014-04-09 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea 220 kV Angamos Laberinto N°1, reparación de hebras cortadas vano torres 141 y 142 e inspección puntos de apoyo, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131496. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 07:22 | 2014-04-09 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor línea 220 kV Angamos Laberinto N°1, reparación de hebras cortadas vano torres 141 y 142 e inspección puntos de apoyo, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 131496. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 08:00 | 2014-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132199. |  |  | 0 | 0 | 0
887 | 993 | 993DP | Mante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD10418/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-09 08:06 | 2014-04-09 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 2A LAT 110 Kv-Sector 65 a 213. se requiere el cierre de Interruptor 52H6 en Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52H1 en Sub estación Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DP | Mante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD10418/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-09 08:06 | 2014-04-09 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 2A LAT 110 Kv-Sector 65 a 213. se requiere el cierre de Interruptor 52H6 en Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52H1 en Sub estación Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 101 | 101DP | Mante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD10418/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-09 08:06 | 2014-04-09 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto 2A LAT 110 Kv-Sector 65 a 213. se requiere el cierre de Interruptor 52H6 en Sub estación Esperanza y abrir Interruptor 52H1 en Sub estación Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 08:10 | 2014-04-09 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpiezas de aisladores en patio mufas y zona costa desde Torre N°2 hasta Torre N°6, Lavado de aislación zona Tamaya. PC&M: Pruebas de protecciones, sincronización horaria, según solicitud de desconex |  |  | 0 | 0 | 0
1270 | 2925 | 2925DP | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 08:59 | 2014-04-09 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control por disparo de protecciones del paño J6 en condición normal-intermedio-transferido, según la solicitud de desconexión N°132212. Además L. 2x220 kV Atacama - Encuentro circuitos 1 y |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DP | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-09 11:00 | 2014-04-09 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas al interruptor por protecciones, según la solicitud de desconexión N°132231. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DF | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00681/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-09 14:36 | 2014-04-09 15:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2014 15:23 ~ Se coordina abrir de manera radial Cto. N°2 Las Vegas Cerro Navia por control de transferencia de Cto. N°2 San Pedro Las Vegas. ~ David Rebolledo Carvajal | 09/04/2014 15:23 ~ Incendio bajo la línea. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DF | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00681/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-09 14:36 | 2014-04-09 15:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2014 15:23 ~ Se coordina abrir de manera radial Cto. N°2 Las Vegas Cerro Navia por control de transferencia de Cto. N°2 San Pedro Las Vegas. ~ David Rebolledo Carvajal | 09/04/2014 15:23 ~ Incendio bajo la línea. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DF | Mante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF00687/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-09 14:37 | 2014-04-09 15:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2014 11:42 ~ Operación automática de la LT 110 KV San Pedro - Las Vegas Cto. 1, de propiedad de AES GENER ~ Patricio Martinez J. | 10/04/2014 11:42 ~ Incendio bajo la línea. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00684/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-09 18:54 | 2014-04-09 20:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/04/2014 20:32 ~ Apertura por operación de protecciones. Central Carena sale de servicio con 9,2 MW. ~ Juan Avendaño C. |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-10 | 2014-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132199. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-10 | 2014-04-10 15:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Eliqsa (por trabajos en red de MT post terremoto), según solicitud de desconexión N° 132285. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09225/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 06:00 | 2014-04-10 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09231/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 06:00 | 2014-04-10 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09236/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 06:00 | 2014-04-10 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09241/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 06:00 | 2014-04-10 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-10 08:18 | 2014-04-10 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aislación patio mufas, zona costa desde Torre N°2 hasta N° 6, Reemplazo aisladores y Pruebas protecciones, sincronización horaria, según la solicitud de desconexión N°131725. |  |  | 0 | 0 | 0
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-10 08:38 | 2014-04-10 16:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aisladores de la linea, según solicitud de desconexión N° 131832. |  |  | 0 | 0 | 0
837 | 928 | 928DP | Mante | 928 | Tramo | SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10602/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 08:42 | 2014-04-10 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Sauzal-Rancagua Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Reparar conductor en Estructura 75, limpiar contactos de puentes en ML y otros Mantenimientos de líneas; Mantenimiento preventivo de Equipos primarios del Paño A3 de S/E Rancagua (52A3, TT/CC-A3 y T/P-A3); Mantenbimiento a Equipos Primarios del Autotransformador 4 de S/E Sauzal. Mantenimiento preventivo y correctivo de Sistemas de Control en S/E Rancagua Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARÁN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A LAS QUE SE INTERVIENEN. INSTALACIÓN DE TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN PAÑO A3 DE S/E RANCAGUA. EN S/E RANCAGUA BLOQUEO DE 50BF/52A3. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV SAUZAL-RANCAGUA, PREVIO A SU DESCONEXIÓN Y EN LA NORMALIZACIÓN ó LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL 1 (Apertura de 52A2 de S/E Rancagua) Observaciones ** DESCONEXIÓN COORDINADA CON MINERA VALLE CENTRAL, ENDESA Y PACIFIC HYDRO. ** Previo a desconectar la línea Sauzal-Rancagua, en S/E Sauzal se debe cambiar a Barra 1 la Generación que se esté inyectando a la Barra 2, normalizándose al termino de la desconexión |  |  | 0 | 0 | 0
929 | 1063 | 1063DP | Mante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10602/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-10 08:42 | 2014-04-10 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Sauzal-Rancagua Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Reparar conductor en Estructura 75, limpiar contactos de puentes en ML y otros Mantenimientos de líneas; Mantenimiento preventivo de Equipos primarios del Paño A3 de S/E Rancagua (52A3, TT/CC-A3 y T/P-A3); Mantenbimiento a Equipos Primarios del Autotransformador 4 de S/E Sauzal. Mantenimiento preventivo y correctivo de Sistemas de Control en S/E Rancagua Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARÁN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A LAS QUE SE INTERVIENEN. INSTALACIÓN DE TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN PAÑO A3 DE S/E RANCAGUA. EN S/E RANCAGUA BLOQUEO DE 50BF/52A3. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV SAUZAL-RANCAGUA, PREVIO A SU DESCONEXIÓN Y EN LA NORMALIZACIÓN ó LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL 1 (Apertura de 52A2 de S/E Rancagua) Observaciones ** DESCONEXIÓN COORDINADA CON MINERA VALLE CENTRAL, ENDESA Y PACIFIC HYDRO. ** Previo a desconectar la línea Sauzal-Rancagua, en S/E Sauzal se debe cambiar a Barra 1 la Generación que se esté inyectando a la Barra 2, normalizándose al termino de la desconexión |  |  | 0 | 0 | 0
211 | 233 | 233DF | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00693/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-10 14:10 | 2014-04-10 15:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2014 21:39 ~ S/E Alto Jahuel: A las 14:10 horas, apertura por protecciones interruptor 52A1 L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1, sector Punta de Cortes-Rancagua-Alto Jahuel. S/E Rancagua: Interruptor 52A2 no abrió. S/E Punta De Cortes: interruptores 52A2 y 52A3 L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1 y 2 se encontraban abiertos por control de transferencia a solicitud del CDC. L.154 kV Sauzal-Rancagua se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado según SD10601 y SD10602 del 2014. Arranque Paine radial desde S/E Rancagua. ~ Eduardo Bello Parra | 10/04/2014 21:39 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 23/04/2014 09:14 ~ Opera en respaldo por falla en instalación 66kV de Transnet ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
209 | 231 | 231DF | Mante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00693/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-10 14:10 | 2014-04-10 15:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2014 21:39 ~ S/E Alto Jahuel: A las 14:10 horas, apertura por protecciones interruptor 52A1 L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1, sector Punta de Cortes-Rancagua-Alto Jahuel. S/E Rancagua: Interruptor 52A2 no abrió. S/E Punta De Cortes: interruptores 52A2 y 52A3 L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1 y 2 se encontraban abiertos por control de transferencia a solicitud del CDC. L.154 kV Sauzal-Rancagua se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado según SD10601 y SD10602 del 2014. Arranque Paine radial desde S/E Rancagua. ~ Eduardo Bello Parra | 10/04/2014 21:39 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 23/04/2014 09:14 ~ Opera en respaldo por falla en instalación 66kV de Transnet ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DF | Mante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00693/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-10 14:10 | 2014-04-10 15:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/04/2014 21:39 ~ S/E Alto Jahuel: A las 14:10 horas, apertura por protecciones interruptor 52A1 L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1, sector Punta de Cortes-Rancagua-Alto Jahuel. S/E Rancagua: Interruptor 52A2 no abrió. S/E Punta De Cortes: interruptores 52A2 y 52A3 L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel 1 y 2 se encontraban abiertos por control de transferencia a solicitud del CDC. L.154 kV Sauzal-Rancagua se encontraba fuera de servicio por mantenimiento programado según SD10601 y SD10602 del 2014. Arranque Paine radial desde S/E Rancagua. ~ Eduardo Bello Parra | 10/04/2014 21:39 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 23/04/2014 09:14 ~ Opera en respaldo por falla en instalación 66kV de Transnet ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-11 | 2014-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132199. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09384/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-11 07:13 | 2014-04-11 18:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Efectuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
447 | 508 | 508DP | Mante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09922/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-11 07:46 | 2014-04-11 16:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a tramo de línea 66kV Las Arañas – Tap Off Nihue, para estas maniobras se solicita bloquear reconexión automática del paño 52-89B1 de Tap Off Nihue, el tramo de línea se encuentra energizado en vacío. Por lo que no hay pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
1023 | 1364 | 1364DP | Mante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10582/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-11 20:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, podas y mantenimiento general, tramo 1 a 19 |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DF | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-11 11:15 | 2014-04-11 16:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación aislador de cadena en Estructura 368, según la solicitud de desconexión N° 132451. |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-11 11:15 | 2014-04-11 16:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación aislador de cadena en Estructura 368, según la solicitud de desconexión N° 132451. |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DF | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-11 11:15 | 2014-04-11 16:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación aislador de cadena en Estructura 368, según la solicitud de desconexión N° 132451. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-11 11:15 | 2014-04-11 16:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación aislador de cadena en Estructura 368, según la solicitud de desconexión N° 132451. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DF | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-11 13:21 | 2014-04-11 17:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3544. |  |  | 0 | 0 | 0
1046 | 1401 | 1401DF | Mante | 1401 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD10930/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-11 14:38 | 2014-04-13 22:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja presión Gas SF6 interruptor 52J1 en S/E Gis Central Angostura. |  |  | 0 | 0 | 0
664 | 744 | 744DP | Mante | 744 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10584/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 | 2014-04-12 10:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicitan los tramos Ochagavía-L.Cochrane y L.Cochrane-Metro, con motivo de la limpieza de aislación en llegada de Cable metropolitano a S/E Metro. Adicionalmente se harán mantenimientos correctivos a prensas de desconectadores de S/E Metro |  |  | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10674/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 | 2014-04-12 11:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kv del circuito en S/E Ochagavía por puesta en servicio nuevo banco de condensadores 110 kV; relacionada con SD-10673/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10674/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 | 2014-04-12 11:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kv del circuito en S/E Ochagavía por puesta en servicio nuevo banco de condensadores 110 kV; relacionada con SD-10673/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10674/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 | 2014-04-12 11:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kv del circuito en S/E Ochagavía por puesta en servicio nuevo banco de condensadores 110 kV; relacionada con SD-10673/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10674/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 | 2014-04-12 11:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kv del circuito en S/E Ochagavía por puesta en servicio nuevo banco de condensadores 110 kV; relacionada con SD-10673/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-12 | 2014-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132199. |  |  | 0 | 0 | 0
532 | 604 | 604DP | Mante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10365/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 01:39 | 2014-04-12 05:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°49 lado S/E El Salto |  |  | 0 | 0 | 0
534 | 606 | 606DP | Mante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10365/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 01:39 | 2014-04-12 05:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°49 lado S/E El Salto |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10612/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 03:47 | 2014-04-12 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito mencionado con motivo de la instalación de protectores en aisladores poliméricos en torres asociadas al Arranque La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10612/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 03:47 | 2014-04-12 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito mencionado con motivo de la instalación de protectores en aisladores poliméricos en torres asociadas al Arranque La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10612/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 03:47 | 2014-04-12 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito mencionado con motivo de la instalación de protectores en aisladores poliméricos en torres asociadas al Arranque La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10612/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 03:47 | 2014-04-12 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito mencionado con motivo de la instalación de protectores en aisladores poliméricos en torres asociadas al Arranque La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10612/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 03:47 | 2014-04-12 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito mencionado con motivo de la instalación de protectores en aisladores poliméricos en torres asociadas al Arranque La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10612/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 03:47 | 2014-04-12 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito mencionado con motivo de la instalación de protectores en aisladores poliméricos en torres asociadas al Arranque La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
437 | 496 | 496DP | Mante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09934/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 06:48 | 2014-04-12 19:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto se asocia a proyecto de reemplazo de conductor en la LT66kV Paniahue - Lihueimo. Al momento de desconectar y energizar la linea, se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 0
532 | 604 | 604DP | Mante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10366/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 08:14 | 2014-04-14 01:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°49 y S/E El Salto para normalización del circuito a torre tap hacia futura S/E Chicureo |  |  | 0 | 0 | 0
534 | 606 | 606DP | Mante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10366/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-12 08:14 | 2014-04-14 01:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°49 y S/E El Salto para normalización del circuito a torre tap hacia futura S/E Chicureo |  |  | 0 | 0 | 0
230 | 253 | 253DF | Mante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00704/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 09:24 | 2014-04-12 09:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 09:55 ~ A las 09:50 horas, desconexión por protecciones L.500 kV Charrúa-Ancoa 2 y BCSN°4. ~ Omar Pincheira Roa | 12/04/2014 09:55 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00705/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 09:34 | 2014-04-12 20:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 10:24 ~ A las 09:34 horas, desconexión por protecciones L.110 kV Huasco-Maitencillo 1. ~ Omar Pincheira Roa | 12/04/2014 10:24 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DF | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00711/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 17:56 | 2014-04-12 17:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 18:44 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DF | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00711/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 17:56 | 2014-04-12 17:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 18:44 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DF | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00711/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 17:56 | 2014-04-12 17:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 18:44 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DF | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00711/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 17:56 | 2014-04-12 17:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 18:44 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DF | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00714/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 17:56 | 2014-04-12 18:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/04/2014 18:32 ~ En investigación. ~ Marco Godoy Escobedo |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DF | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00712/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 17:58 | 2014-04-12 17:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 18:58 ~ ~ lmt |  |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DF | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00712/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 17:58 | 2014-04-12 17:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 18:58 ~ ~ lmt |  |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DF | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00712/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 17:58 | 2014-04-12 17:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 18:58 ~ ~ lmt |  |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DF | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00712/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 17:58 | 2014-04-12 17:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 18:58 ~ ~ lmt |  |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DF | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00716/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 19:37 | 2014-04-12 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 20:36 ~ ~ LMT |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DF | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00716/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 19:37 | 2014-04-12 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 20:36 ~ ~ LMT |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DF | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00716/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 19:37 | 2014-04-12 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 20:36 ~ ~ LMT |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DF | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00716/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-12 19:37 | 2014-04-12 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2014 20:36 ~ ~ LMT |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DP | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas al interruptor por protecciones, según la solicitud de desconexión N°132231. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-13 | 2014-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132199. |  |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DP | Mante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10739/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 00:23 | 2014-04-13 10:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de la LT Itahue - Curicó N°2 por mantenimiento a desconectadores 89B2 y 89B2-T de S/E Molina. Los cosumos de la barra Sur de S/E Curicó de serán respaldados por la LT Itahue - Curicó N°1 y los consumos del T-1 de S/E Molina serán transferidos al T-2 según SD10738/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DP | Mante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10739/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 00:23 | 2014-04-13 10:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de la LT Itahue - Curicó N°2 por mantenimiento a desconectadores 89B2 y 89B2-T de S/E Molina. Los cosumos de la barra Sur de S/E Curicó de serán respaldados por la LT Itahue - Curicó N°1 y los consumos del T-1 de S/E Molina serán transferidos al T-2 según SD10738/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DF | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00877/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-13 00:50 | 2014-04-13 02:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/05/2014 10:11 ~ Incendio bajo la línea ~ Jonathan Leiva | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DF | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00877/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-13 00:50 | 2014-04-13 02:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/05/2014 10:11 ~ Incendio bajo la línea ~ Jonathan Leiva | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DF | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00877/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-13 00:50 | 2014-04-13 02:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/05/2014 10:11 ~ Incendio bajo la línea ~ Jonathan Leiva | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DF | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00877/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-13 00:50 | 2014-04-13 02:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/05/2014 10:11 ~ Incendio bajo la línea ~ Jonathan Leiva | 0 | 0 | 0
690 | 772 | 772DF | Mante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00879/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-13 01:42 | 2014-04-13 02:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16/05/2014 10:23 ~ Incendio bajo la línea ~ Jonathan Leiva | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DP | Mante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10635/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 05:55 | 2014-04-13 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la instalación de protectores para aisladores polimericos en torres asociadas al Arranque de S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DP | Mante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10635/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 05:55 | 2014-04-13 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la instalación de protectores para aisladores polimericos en torres asociadas al Arranque de S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DP | Mante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10635/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 05:55 | 2014-04-13 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la instalación de protectores para aisladores polimericos en torres asociadas al Arranque de S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
718 | 805 | 805DP | Mante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10635/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 05:55 | 2014-04-13 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la instalación de protectores para aisladores polimericos en torres asociadas al Arranque de S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DP | Mante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10635/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 05:55 | 2014-04-13 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la instalación de protectores para aisladores polimericos en torres asociadas al Arranque de S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DP | Mante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10635/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 05:55 | 2014-04-13 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la instalación de protectores para aisladores polimericos en torres asociadas al Arranque de S/E La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
279 | 311 | 311DP | Mante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10771/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 07:46 | 2014-04-13 12:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del paño B3 de S/E Talca asociado a la línea Maule - Talca N°1 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectadores de linea y barra ., las cargas será asumidas por la línea Maule - Talca N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DP | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10840/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 08:21 | 2014-04-13 08:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara transferencia de los consumos vía microcorte hacia otras instalaciones, según SD09818/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DP | Mante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09818/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 08:46 | 2014-04-13 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento preventivo al tramo de línea Cocharcas Hualte, los consumos de S/E Quirihue serán transferidos a otras instalaciones y los consumos del T2 de S/E Hualte serán respaldados por antiguo T1 33/13,8kV. La transferencia de la línea 33kV Hualte Quirihue se realizara vía microcorte al inicio y al término de las maniobras. |  |  | 0 | 0 | 0
1055 | 1412 | 1412DP | Mante | 1412 | Tramo | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09895/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 08:49 | 2014-04-13 16:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV Cerro Navia-Chena circ. 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de terminales. Verificación y analisis protección falla interruptor 50BF/52J5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas C.Navia: Bloqueo protección 50BF del paño J5. Instalaciones con Riesgo S/E CERRO NAVIA: BARRA 220 KV SECCION 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
411 | 466 | 466DP | Mante | 466 | Tramo | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10774/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 12:45 | 2014-04-13 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del paño B4 de S/E Talca asociado a la línea Maule - Talca N°2 por trabajos de mantenimiento preventivo a desconectadores de linea y barra , las cargas será asumidas por la línea Maule - Talca N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DP | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10839/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 18:30 | 2014-04-13 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara normalización de los consumos vía microcorte, según SD09818/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
532 | 604 | 604DP | Mante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10367/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-13 23:02 | 2014-04-14 01:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°49 lado S/E El Salto |  |  | 0 | 0 | 0
1064 | 1424 | 1424DF | Mante | 1424 | Tramo | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00722/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-13 23:02 | 2014-04-13 23:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/04/2014 13:03 ~ A las 23:02 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Charrúa-Temuco. ~ Omar Pincheira Roa | 14/04/2014 13:03 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 21/05/2014 12:25 ~ Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. ~ | 0 | 0 | 0
1065 | 1425 | 1425DF | Mante | 1425 | Tramo | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00722/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-13 23:02 | 2014-04-13 23:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/04/2014 13:03 ~ A las 23:02 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Charrúa-Temuco. ~ Omar Pincheira Roa | 14/04/2014 13:03 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 21/05/2014 12:25 ~ Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros. ~ | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-14 | 2014-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09657/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-14 06:04 | 2014-04-14 19:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09663/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-14 06:04 | 2014-04-14 19:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09668/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-14 06:04 | 2014-04-14 19:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09674/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-14 06:04 | 2014-04-14 19:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00719/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-14 07:37 | 2014-04-14 07:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/04/2014 07:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1, sin consumos afectados. ~ José San Martín A. | 14/04/2014 07:16 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-14 08:19 | 2014-04-14 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Paño 100 kV, según la solicitud de desconexión N° 132037. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-14 09:04 | 2014-04-14 12:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación tirante cortado estructura de anclaje N°40, según solicitud de desconexión N° 132520. |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-14 09:23 | 2014-04-14 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos del Paño J6 en S/E Lagunas (TC-J6, TP-J6 y PR-J6), según solicitud de desconexión N° 132242. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10298/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-14 09:43 | 2014-04-14 18:48 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio de controlador de paño. Por precaución se requiere el bloqueo de protección diferencial de barras 110KV (87B) y falla interruptor (86BF). |  |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DF | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11168/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-14 11:27 | 2014-04-14 16:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Huasco - Maitencillo 2. Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, para efectuar limpieza de aislación con alto grado de contaminación en las estructuras N° 9A a 83 Justificación: condición que pone en riesgo la instalación y/o el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará con tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 110 kV Huasco-Maitencillo C2, al conectarla. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
237 | 261 | 261DF | Mante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00723/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-14 14:00 | 2014-04-14 15:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/04/2014 14:30 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2, afectando los consumos de S/E Loreto. ~ José San Martín A. | 14/04/2014 14:30 ~ Se investiga ~ José San Martín A. | 26/04/2014 01:09 ~ Descarga entre fases provocada por ave que produce acortamiento de distancia entre los conductores. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-15 | 2014-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09658/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-15 06:03 | 2014-04-15 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09664/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-15 06:03 | 2014-04-15 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09669/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-15 06:03 | 2014-04-15 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09675/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-15 06:03 | 2014-04-15 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | 1393 | 1393DP | Mante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD10868/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-15 07:31 | 2014-04-15 15:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de Aislación en estructuras 28 y 37. |  |  | 0 | 0 | 0
171 | 184 | 184DP | Mante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11149/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-15 10:06 | 2014-04-15 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Pan de Azúcar: Paño 52H2 - Las Cias. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Alambrado de nuevos circuitos de control por puesta en servicio de telecontrol y pruebas efectivas relacionadas a proyecto. Se realizarn pruebas de apertura y cierre de los desconectadores 89H2-1 y 89H2-2 y reparar arbol de contactos desconectadores 89H2-1, 89H2-2 y 89HT1-1 . Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E P. Azúcar:Retiro de fusibles de control Instalaciones con Riesgo S/E Pan de Azúcar: Barra 110 kV. 2 Observaciones La línea 110 kV Pan de Azúcar - Las Compañías. quedará energizada radialmente desde Las Compañías. |  |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11148/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-15 11:27 | 2014-04-15 16:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV Huasco - Maitencillo 2. Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza manual de aislación con alto grado de contaminación en las estructuras N°9A a 83. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 110 kV Huasco-Maitencillo C2, al conectarla. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-16 | 2014-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09659/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-16 06:00 | 2014-04-16 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09665/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-16 06:00 | 2014-04-16 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09670/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-16 06:00 | 2014-04-16 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09676/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-16 06:00 | 2014-04-16 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1147 | 1584 | 1584DP | Mante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD10925/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-16 07:48 | 2014-04-16 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar fuera de servicio la línea por trabajos de PHC en línea Interconexión_110-Chacayes_110 CTO2 según solicitud desconexión SD10875/2014.Esta solicitud la pondrá en vigencia CD PHC a nombre de Codelco. |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | 1393 | 1393DP | Mante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD10875/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-16 07:50 | 2014-04-16 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección de apoyos en estructura 20. |  |  | 0 | 0 | 0
229 | 252 | 252DP | Mante | 252 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09087/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-16 08:40 | 2014-04-16 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo basico en estructuras de la linea Punta de cortes - Cachapoal cto. N°1. Se requiere bloqueo de reconexion en interruptor 52B5 de SE Punta de Cortes por trabajos cercanos a linea. Las cargas seran transfereidas hacia 52B5 de SE Punta de Cortes - Cachapoal Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | 2871 | 2871DF | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-16 10:34 | 2014-04-16 14:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación hebras cortadas entre desconectador 89H4-2 y TT/CC de S/E Mejillones y normalizar filtración de aceite a interruptor 52H4, según la solicitud de desconexión N° 132725. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10300/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-16 10:37 | 2014-04-16 18:44 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de puesta en servicio de controlador de paño C90. Por precaución se requiere el bloqueo de protección diferencial de barras 110KV (87B) y falla interruptor (86BF). |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-17 | 2014-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
466 | 531 | 531DF | Mante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00734/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-17 05:10 | 2014-04-17 06:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/04/2014 06:04 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 21/05/2014 12:36 ~ Contaminación de aislación en S/E Punta Colorada. ~ | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09660/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 05:58 | 2014-04-17 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09666/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 05:58 | 2014-04-17 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09671/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 05:58 | 2014-04-17 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09677/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 05:58 | 2014-04-17 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | 2870 | 2870DF | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-17 06:08 | 2014-04-17 06:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3549. |  |  | 0 | 0 | 0
437 | 496 | 496DP | Mante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10890/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 07:31 | 2014-04-17 22:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de reemplazo de estructuras. Esto se asocia a proyecto de reemplazo de conductor en la LT66kV Paniahue - Lihueimo. Al momento de desconectar y energizar la linea, se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD11182/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 08:26 | 2014-04-17 12:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalar armaduras preformadas conductores fase 1,2,3 dañados por arco eléctrico. Entre las estructuras N° 223 - 224. Línea 66kv. Circuito 2 Pilmaiquen -Osorno |  |  | 0 | 0 | 0
486 | 554 | 554DP | Mante | 554 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09088/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 08:51 | 2014-04-17 16:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico en estructuras de la línea Punta de cortes - Cachapoal cto. N°2. Se requiere bloqueo de reconexión en interruptor 52B4 de SE Punta de Cortes por trabajos cercanos a línea. Las cargas serán transferidas hacia 52B4 de SE Punta de Cortes - Cachapoal Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1062 | 1422 | 1422DP | Mante | 1422 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11091/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-17 08:57 | 2014-04-17 14:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Cardones : Paño J5 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Cardones: Reemplazo de varistor en Transformador de corriente fase 3 con problemas detectados en termovisión. Se revisarán los varistores de T/C fase 1 y 2.. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados del TC-J5 Instalaciones con Riesgo L. 2 X 220 kV MAITENCILLO - CARDONES, C2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-17 11:10 | 2014-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N° 132490. |  |  | 0 | 0 | 0
466 | 531 | 531DF | Mante | 531 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11752/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-17 17:08 | 2014-04-17 19:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV P. AZÚCAR - P. COLORADA, C2 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Desconexión curso forzoso, con el objetivo de efectuar limpieza manual de aislación y reforzamiento aislante en condensador de acoplamiento y paño J1 en S/E Punta Colorada, con alto grado de contaminación incrementado por trabajos de construcción ruta La Serena - Vallenar. condición que produjo falla ocurrida 05:10 horas de hoy jueves 17/04/13 Justificación : Condición que pone en riesgo la instalación y/o el servicio. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Punta Colorada: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Punta Colorada: Barra 220 kV Sección 1 Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
458 | 519 | 519DF | Mante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00736/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-17 19:47 | 2014-04-17 19:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/04/2014 20:29 ~ Desconexión forzada del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo, afectando los consumos de las SS/EE Marchigue, Alcones y Lihueimo. ~ Karina Medina | 17/04/2014 20:29 ~ Se investiga. ~ Karina Medina | 10/05/2014 11:34 ~ Tierra de protección queda instalada en la estructura N°289 durante las maniobras de energización del tramo de línea de 66kV Lihueimo – Paniahue, estos trabajos se encontraban coordinados con el CDEC – SIC mediante la SD10890/2014. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-18 | 2014-04-18 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de Protecciones y Control, según la solicitud de desconexión N° 132490. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-18 | 2014-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-18 10:14 | 2014-04-18 13:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3550. Cambio de poste chocado en la estructura N°2 en la línea Parinacota - Tap/Off Quiani, según la solicitud de desconexión N° 132858. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-19 | 2014-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DP | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11598/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-19 07:48 | 2014-04-19 16:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea 66kV Curico - Rauquén y trabajos en la estructura N°263, por lo anterior se realizarán las siguientes transferencias de carga: tramo de línea 66kV Talca - Villa Alegre hacia SE Linares, Barra Norte 66kV de SE Talca hacia SE Maule y Barra Norte 66kV de SE Curico hacia SE Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-19 08:37 | 2014-04-19 10:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes en la estructura N°5 de la línea Parinacota - Tap/Off Quiani, según la solicitud de desconexión N° 132860. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-20 | 2014-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
1560 | 4570 | 4570DF | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-20 06:50 | 2014-04-20 07:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3551. |  |  | 0 | 0 | 0
515 | 583 | 583DF | Mante | 583 | Tramo | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:05 |  | 2014-04-20 20:16 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
515 | 583 | 583DF | Mante | 583 | Tramo | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
559 | 633 | 633DF | Mante | 633 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-20 20:16 | 2014-04-20 23:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/04/2014 21:44 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52BT6 de S/E Coronel y 52BT2 de S/E Lebu, afectando los consumos de las SS/EE El Manco, Lota Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Cañete y Lebu. ~ Karina Medina Vergara | 20/04/2014 21:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 10/05/2014 11:41 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones del interruptor 52BT6 de SE Coronel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-21 | 2014-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09661/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-21 05:52 | 2014-04-21 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09667/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-21 05:52 | 2014-04-21 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09672/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-21 05:52 | 2014-04-21 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09678/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-21 05:52 | 2014-04-21 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
351 | 400 | 400DF | Mante | 400 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00752/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-21 09:17 | 2014-04-21 09:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/04/2014 09:51 ~ La línea Diego de Almagro-El Salado opera por protecciones, la línea tenia una transferencia de 4 MW. ~ Luis Soto E. | 21/04/2014 09:51 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. | 23/04/2014 10:15 ~ Jote electrocutado en estructura N° 99 ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1103 | 1512 | 1512DF | Mante | 1512 | Tramo | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00752/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-21 09:17 | 2014-04-21 09:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/04/2014 09:51 ~ La línea Diego de Almagro-El Salado opera por protecciones, la línea tenia una transferencia de 4 MW. ~ Luis Soto E. | 21/04/2014 09:51 ~ Se Investiga ~ Luis Soto E. | 23/04/2014 10:15 ~ Jote electrocutado en estructura N° 99 ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-22 | 2014-04-22 09:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-22 | 2014-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11360/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 05:59 | 2014-04-22 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11368/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 05:59 | 2014-04-22 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11382/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 05:59 | 2014-04-22 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11388/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 05:59 | 2014-04-22 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11845/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 08:00 | 2014-04-22 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Talca - La Palma, las cargas son transferidas hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | 2979 | 2979DF | Movimiento de Equipos | 2979 | Tramo | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-22 08:23 | 2014-04-22 20:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminación de puntos calientes en TT/CC, Mantención Anual S/E Principal R:T y Prueba de protección diferencial de Barra 87, según la solicitud de desconexión N° 132906. |  |  | 0 | 0 | 0
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-22 08:56 | 2014-04-22 19:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios paño J02 de S/E laberinto, según la solicitud de desconexión N° 132347. |  |  | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11219/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 09:04 | 2014-04-22 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J2-1, 89J2-2, 89JS-2 y 89JTG2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo - DDA C2, al conectarla Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11219/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 09:04 | 2014-04-22 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J2-1, 89J2-2, 89JS-2 y 89JTG2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo - DDA C2, al conectarla Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11219/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 09:04 | 2014-04-22 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J2-1, 89J2-2, 89JS-2 y 89JTG2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo - DDA C2, al conectarla Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-22 09:07 | 2014-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11602/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 09:22 | 2014-04-22 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Talca-Panguilemo N°1 para mantenimiento preventivo. Los consumos de la barra Norte de S/E Talca quedarán alimentadas desde S/E Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-22 09:41 | 2014-04-22 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de medidor de facturación, según la solicitud de desconexión N° 132778. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | 269 | 269DP | Mante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09517/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 09:46 | 2014-04-22 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66kV Tap Rengo - Rosario por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. No existen transferencia de consumos dado que la linea se encuentra energizada en vació. |  |  | 0 | 0 | 0
817 | 909 | 909DP | Mante | 909 | Tramo | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | MINERA MANTOS DE ORO | Desconexión / Intervención | SD11852/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-22 11:02 | 2014-04-22 14:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCIÓN PREVENTIVA A LÍNEA Y EQUIPOS S/E LA COIPA. SISTEMA DESENERGIZADO. |  |  | 0 | 0 | 0
1249 | 2876 | 2876DF | Movimiento de Equipos | 2876 | Tramo | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar filtración de gas SF6 en interruptor 52H2 y relleno de gas, según la solicitud de desconexión N° 132640. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-23 | 2014-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11361/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 05:54 | 2014-04-23 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11369/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 05:54 | 2014-04-23 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11383/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 05:54 | 2014-04-23 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11390/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 05:54 | 2014-04-23 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-23 08:23 | 2014-04-23 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios paño J02 de S/E laberinto, según la solicitud de descoenxión N°132348. |  |  | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11683/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 08:36 | 2014-04-23 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J2-1, 89J2-2, 89JS-2 y 89JTG2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo - DDA C1 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11683/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 08:36 | 2014-04-23 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J2-1, 89J2-2, 89JS-2 y 89JTG2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo - DDA C1 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11683/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 08:36 | 2014-04-23 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J2-1, 89J2-2, 89JS-2 y 89JTG2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Inatalación de tierras provisionale en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo - DDA C1 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-23 08:37 | 2014-04-23 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DP | Mante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11674/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 08:47 | 2014-04-23 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV San Rafael-Talca N°2 sin consumos afectados, para mantenimiento preventivo. Se realizará apertura de puentes en la estructura N°150 en S/E San Rafael, con métodos de líneas energizadas, para seccionar el tramo de línea hacia Talca. S/E San Rafael quedará alimentado desde S/E Itahue. Se realizará mantenimiento preventivo al desconectador 89B2-1 de S/E Panguilemo. Además, S/E Panguilemo será transferido al Cto. N°1 de la LT Itahue-Talca, mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DP | Mante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11674/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 08:47 | 2014-04-23 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV San Rafael-Talca N°2 sin consumos afectados, para mantenimiento preventivo. Se realizará apertura de puentes en la estructura N°150 en S/E San Rafael, con métodos de líneas energizadas, para seccionar el tramo de línea hacia Talca. S/E San Rafael quedará alimentado desde S/E Itahue. Se realizará mantenimiento preventivo al desconectador 89B2-1 de S/E Panguilemo. Además, S/E Panguilemo será transferido al Cto. N°1 de la LT Itahue-Talca, mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
834 | 925 | 925DP | Mante | 925 | Tramo | LOS MAITENES - TAP PHI 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD11949/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 08:49 | 2014-04-25 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantenimiento programado |  |  | 0 | 0 | 0
835 | 926 | 926DP | Mante | 926 | Tramo | TAP PHI - SAN FRANCISCO 66KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD11949/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 08:49 | 2014-04-25 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantenimiento programado |  |  | 0 | 0 | 0
192 | 211 | 211DP | Mante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD11415/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 08:59 | 2014-04-23 13:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 66 kV por mantenimiento preventivo basico a linea y paños respectivos. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-23 08:59 | 2014-04-23 19:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo normal a Paño 52JL1 y Cambio de medidor de facturacion en extremo Lagunas, según las solicitudes de desconexión N°132537 y N°132779. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DF | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12042/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-23 09:07 | 2014-04-23 16:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de filtración de aceite en Transformador de Potencial fase blanca. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-23 09:25 | 2014-04-23 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Excavacion bajo la linea por empresa constructora. (nueva ruta Alto Hospicio - Pozo Almonte). Se aprovechará de realizar una revisión y eventual reemplazo de aisladores y tirantes, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DF | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF00764/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-23 14:38 | 2014-04-23 17:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/04/2014 18:24 ~ Se está investigando. ~ Carlos Galarce | 25/04/2014 09:41 ~ Se realizó recorrido pedestre en Linea 66kV, Pilmaiquén-Osorno, e informan que: En circuito afectado, no se encuentran indicios que pudieron provocar la falla.- ~ Carlos Galarce | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11972/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-23 10:00 | 2014-04-23 18:36 | 2014-04-23 16:40 |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del Cto N° 2 en S/E Torquemada, radial desde Miraflores, para revisar condición sub estandar en Transformador de Potencial fase blanca de este paño |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-23 18:32 | 2014-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1249 | 2876 | 2876DF | Movimiento de Equipos | 2876 | Tramo | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar filtración de gas SF6 en interruptor 52H2 y relleno de gas, según la solicitud de desconexión N° 132640. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-24 | 2014-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11362/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 05:55 | 2014-04-24 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11370/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 05:55 | 2014-04-24 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11384/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 05:55 | 2014-04-24 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DF | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12222/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-24 05:55 | 2014-04-24 18:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12026/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 07:50 | 2014-04-24 13:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño J6 en S/E San Luis, para conexión de señales de corriente y disparo por Proyecto PDCE, ademas se realizarán pruebas efectivas. LT 220 kV S. Luis - A. Santa quedará energizada desde S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-24 07:54 | 2014-04-24 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por excavación bajo la linea por empresa constructora, según solicitud de desconexión N°132849. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11966/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 08:34 | 2014-04-24 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J1-1, 89J1-2, 89JS-1 y 89JTG1. Además el 89J1-1 (mejorar regulación de riendas). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E:Paposo: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11966/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 08:34 | 2014-04-24 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J1-1, 89J1-2, 89JS-1 y 89JTG1. Además el 89J1-1 (mejorar regulación de riendas). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E:Paposo: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11966/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 08:34 | 2014-04-24 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J1-1, 89J1-2, 89JS-1 y 89JTG1. Además el 89J1-1 (mejorar regulación de riendas). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E:Paposo: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-24 09:11 | 2014-04-24 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo normal a Pararrayos, según la solicitud de desconexión N°132540. |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12019/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 09:35 | 2014-04-24 19:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Talca-Panguilemo N°1 para mantenimiento preventivo. Los consumos de la barra Norte de S/E Talca quedarán alimentadas desde S/E Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DP | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11880/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 09:50 | 2014-04-24 14:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT Hualañe - Ranguilí para realizar MPB. No hay desconexión de consumos los cuales se transfieren vía redes de MT |  |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12263/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-24 10:29 | 2014-04-24 14:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV HUASCO - MAITENCILLO 1 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de reparar punto caliente en prensa de contacto en puente de la estructura de anclaje N°10. Justificación: Condición que pone en riesgo la instalación y/o el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 110 k V Huasco - Maitencillo C1 al conectarlo Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12027/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-24 13:16 | 2014-04-24 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de paño J7 en S/E San Luis, para conexión de señales de corriente y disparo por Proyecto PDCE, ademas se realizarán pruebas efectivas. LT 220 kV S. Luis - A. Santa quedará energizada desde S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 0
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-24 14:29 | 2014-04-24 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención equipos primarios paño J10 de S/E Crucero, según solicitud de desconexión N° 132349. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-25 | 2014-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11363/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 05:59 | 2014-04-25 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11379/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 05:59 | 2014-04-25 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11385/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 05:59 | 2014-04-25 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11401/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 05:59 | 2014-04-25 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-25 07:59 | 2014-04-25 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por excavación bajo la linea por empresa constructora, según solicitud de desconexión N°132900. |  |  | 0 | 0 | 0
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-25 08:15 | 2014-04-25 14:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios paño J10 de S/E Crucero, según la solicitud de desconexión N° 132350. |  |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DP | Mante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD12202/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 08:24 | 2014-04-25 15:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la línea fuera de servicio por reparación programada en torre N° 35. El CD de Colbún, en representación de Codelco, pondrá en vigencia esta solicitud. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00769/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-25 08:34 | 2014-04-25 10:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2014 13:39 ~ La apertura de la línea provoca la salida de la Central Carena con 9 MW. ~ Eduardo Zapata Elitin | 25/04/2014 13:39 ~ Apertura por operación de protección 21-21N. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12121/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 08:38 | 2014-04-25 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J1-1, 89J1-2, 89JS-1 y 89JTG1. Además el 89J1-1 (mejorar regulación de riendas). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E:Paposo: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12121/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 08:38 | 2014-04-25 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J1-1, 89J1-2, 89JS-1 y 89JTG1. Además el 89J1-1 (mejorar regulación de riendas). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E:Paposo: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12121/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 08:38 | 2014-04-25 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Paposo: Mantenimiento correctivo por alta contaminación salina y oxidación desconectadores 89J1-1, 89J1-2, 89JS-1 y 89JTG1. Además el 89J1-1 (mejorar regulación de riendas). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E:Paposo: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo S/E Paposo: Línea 220 kV Paposo-Diego de Almagro C2 Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12258/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 09:08 | 2014-04-25 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Talca - La Palma, las cargas son transferidas hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-25 09:15 | 2014-04-25 19:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento preventivo normal a Pararrayos y Desconectadores, JL1-1, 89JL1B1, 89JL1-1T; Interruptor 52JL1, según solicitud de desconexión N°132542. |  |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DP | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12229/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-25 12:08 | 2014-04-25 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea por intercalación de poste auxiliar por proyecto de reemplazo de estructura N°263. Para estos trabajos se considerá transferir la barra norte de SE Talca hacia SE Maule y la barra Norte de SE Curico hacia SE Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00772/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-25 19:28 | 2014-04-25 19:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2014 19:34 ~ Perturbación por reconexion automática 52B4 S/E Coronel. ~ Ronald Pérez Quezada | 25/04/2014 19:34 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00772/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-25 19:28 | 2014-04-25 19:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2014 19:34 ~ Perturbación por reconexion automática 52B4 S/E Coronel. ~ Ronald Pérez Quezada | 25/04/2014 19:34 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00772/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-25 19:28 | 2014-04-25 19:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2014 19:34 ~ Perturbación por reconexion automática 52B4 S/E Coronel. ~ Ronald Pérez Quezada | 25/04/2014 19:34 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00772/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-25 19:28 | 2014-04-25 19:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2014 19:34 ~ Perturbación por reconexion automática 52B4 S/E Coronel. ~ Ronald Pérez Quezada | 25/04/2014 19:34 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00772/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-25 19:28 | 2014-04-25 19:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2014 19:34 ~ Perturbación por reconexion automática 52B4 S/E Coronel. ~ Ronald Pérez Quezada | 25/04/2014 19:34 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00772/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-25 19:28 | 2014-04-25 19:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2014 19:34 ~ Perturbación por reconexion automática 52B4 S/E Coronel. ~ Ronald Pérez Quezada | 25/04/2014 19:34 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00772/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-25 19:28 | 2014-04-25 19:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/04/2014 19:34 ~ Perturbación por reconexion automática 52B4 S/E Coronel. ~ Ronald Pérez Quezada | 25/04/2014 19:34 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-26 | 2014-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-26 | 2014-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
1008 | 1330 | 1330DP | Mante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12187/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-26 00:06 | 2014-04-26 09:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Teleprotecciones Via OPLAT Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo En SS/EE Rahue y P. Montt: Pruebas de protocolización entre relés de protección de la línea 220 kV Rahue - Puerto Montt vía onda portadora.***Reemplazo de contactos de Trips *** En S/E P. Montt: Investigar y corregir anormalidad en posición de desconectador 89J1-3 hacia Bay -Unit 87BJ1, se solicitara prueba experimental de transferencia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Habilitar Bay - Unit 87BJ1 en modo "fuera de servicio" e inhabilitar pr Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 de S/E PUERTO MONTT o barra de 220kV de S/E Rahue Duarnte la Faena Observaciones Trabajos necesarios para solucionar las Limitaciones Tecnicas LT00099/2013 y LT00014/2014 por Sistema OPLAT de L. 220kV Rahue - P. Montt (Pendientes de obra) y Transferencia del Paño J1 de S/E P. Montt (Reparar Anormalidad) |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00773/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 02:55 | 2014-04-26 14:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/04/2014 14:19 ~ Línea cortada (fase 2) en la estructura AT10602, por fatiga de material. ~ Israel Beroiz | 26/04/2014 03:53 ~ Se presume corte de conductor de la línea de 66kV. ~ Ezequiel Castillo | 26/04/2014 05:04 ~ Lineas cortadas a la salida de S/E La Union ~ patricio Castillo | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00773/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 02:55 | 2014-04-26 04:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/04/2014 14:19 ~ Línea cortada (fase 2) en la estructura AT10602, por fatiga de material. ~ Israel Beroiz | 26/04/2014 03:53 ~ Se presume corte de conductor de la línea de 66kV. ~ Ezequiel Castillo | 26/04/2014 05:04 ~ Lineas cortadas a la salida de S/E La Union ~ patricio Castillo | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00773/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 02:55 | 2014-04-26 04:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/04/2014 14:19 ~ Línea cortada (fase 2) en la estructura AT10602, por fatiga de material. ~ Israel Beroiz | 26/04/2014 03:53 ~ Se presume corte de conductor de la línea de 66kV. ~ Ezequiel Castillo | 26/04/2014 05:04 ~ Lineas cortadas a la salida de S/E La Union ~ patricio Castillo | 0 | 0 | 0
1040 | 1392 | 1392DP | Mante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD10876/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-26 07:34 | 2014-04-26 15:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar apoyos en estructura 2 y 17 |  |  | 0 | 0 | 0
1146 | 1583 | 1583DP | Mante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD10926/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-26 07:34 | 2014-04-26 15:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar fuera de servicio la línea por trabajos de PHC en línea Interconexión_110-Chacayes_110 CTO1 según solicitud desconexión SD10876/2014.Esta solicitud la pondrá en vigencia CD PHC a nombre de Codelco. |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00776/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 08:37 | 2014-04-26 08:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2014 10:11 ~ Se investiga. ~ Víctor Flores | 21/05/2014 14:35 ~ falla en estructura N°35 fase C, debido a excremento de pájaro. ~ | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Mante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00776/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 08:37 | 2014-04-26 08:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2014 10:11 ~ Se investiga. ~ Víctor Flores | 21/05/2014 14:35 ~ falla en estructura N°35 fase C, debido a excremento de pájaro. ~ | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00776/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 08:37 | 2014-04-26 08:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2014 10:11 ~ Se investiga. ~ Víctor Flores | 21/05/2014 14:35 ~ falla en estructura N°35 fase C, debido a excremento de pájaro. ~ | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00776/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 08:37 | 2014-04-26 08:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2014 10:11 ~ Se investiga. ~ Víctor Flores | 21/05/2014 14:35 ~ falla en estructura N°35 fase C, debido a excremento de pájaro. ~ | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00776/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 08:37 | 2014-04-26 08:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2014 10:11 ~ Se investiga. ~ Víctor Flores | 21/05/2014 14:35 ~ falla en estructura N°35 fase C, debido a excremento de pájaro. ~ | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00776/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 08:37 | 2014-04-26 08:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2014 10:11 ~ Se investiga. ~ Víctor Flores | 21/05/2014 14:35 ~ falla en estructura N°35 fase C, debido a excremento de pájaro. ~ | 0 | 0 | 0
1280 | 2941 | 2941DP | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-26 08:40 | 2014-04-26 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño en ambos extremos de la línea. Pruebas de control y protecciones, según solicitud de desconexión N° 132929. |  |  | 0 | 0 | 0
1300 | 2975 | 2975DF | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-04-26 14:03 | 2014-04-26 18:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Corrección medición de Corriente en S/E Crucero, según la solicitud de descoenxión N°133223. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD12577/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 17:53 | 2014-04-26 17:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Para normalización de topologia (cierre 89BL2 en S/E Pichirropulli) LAT Los Lagos - Pichuirropulli-La Unión, se realizará microcorte a consumos de S/E Paillaco (Socoepa) y S/E Pichirropulli (Saesa). |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD12577/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-26 17:53 | 2014-04-26 17:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Para normalización de topologia (cierre 89BL2 en S/E Pichirropulli) LAT Los Lagos - Pichuirropulli-La Unión, se realizará microcorte a consumos de S/E Paillaco (Socoepa) y S/E Pichirropulli (Saesa). |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-26 23:00 | 2014-04-27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-26 23:00 | 2014-04-27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12352/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 | 2014-04-27 07:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar mantenimiento en paño 110 kV de LT Torquemada - Miraflores, cto1. en S/E Miraflores, el circuito quedará energizado radial desde S/E Torquemada. Actividad asociada a solicitud SD12345/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
690 | 772 | 772DP | Mante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12420/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 | 2014-04-27 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar mantenimiento en paño 110 kV de LT Agua Santa - Miraflores, cto2. en S/E Miraflores, el circuito quedará energizado radial desde S/E Agua Santa. Solicitud asociada a la SD12007/2014 ingresada por Transnet para el reemplazo del desconectador lado barra receptora del transformador 110/12 kV N°3 de propiedad de Transnet. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12421/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 | 2014-04-27 07:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar mantenimiento en paño 110 kV de LT San Pedro - Miraflores, cto2. en S/E Miraflores, el circuito quedará energizado radial desde S/E San Pedro. Solicitud asociada a la SD12007/2014 ingresada por Transnet para el reemplazo del desconectador lado barra receptora del transformador 110/12 kV N°3 de propiedad de Transnet. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12421/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 | 2014-04-27 07:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar mantenimiento en paño 110 kV de LT San Pedro - Miraflores, cto2. en S/E Miraflores, el circuito quedará energizado radial desde S/E San Pedro. Solicitud asociada a la SD12007/2014 ingresada por Transnet para el reemplazo del desconectador lado barra receptora del transformador 110/12 kV N°3 de propiedad de Transnet. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12421/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 | 2014-04-27 07:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar mantenimiento en paño 110 kV de LT San Pedro - Miraflores, cto2. en S/E Miraflores, el circuito quedará energizado radial desde S/E San Pedro. Solicitud asociada a la SD12007/2014 ingresada por Transnet para el reemplazo del desconectador lado barra receptora del transformador 110/12 kV N°3 de propiedad de Transnet. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12421/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 | 2014-04-27 07:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar mantenimiento en paño 110 kV de LT San Pedro - Miraflores, cto2. en S/E Miraflores, el circuito quedará energizado radial desde S/E San Pedro. Solicitud asociada a la SD12007/2014 ingresada por Transnet para el reemplazo del desconectador lado barra receptora del transformador 110/12 kV N°3 de propiedad de Transnet. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-27 | 2014-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-27 | 2014-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | 226 | 226DP | Mante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12008/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 00:27 | 2014-04-27 08:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cable subterráneo por desenergización de barra receptora de 110 kV de S/E Miraflores para conexión de puentes entre la barra y 89HT3-2, DDCC asociado a transformador N°3 (SD12007/2014) y mantenimiento a 89H11-1, DDCC asociado a cable subterráneo. Durante los trabajos los consumos se transfieren hacia LT 110 kV Miraflores-Marga Marga N°1 (línea aérea). |  |  | 0 | 0 | 0
426 | 485 | 485DP | Mante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11386/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 05:52 | 2014-04-27 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a tramo de línea 66kV El Paico – El Monte, por lo que se requiere el bloqueo de reconexión automática Paño B1 de S/E Bajo Melipilla, se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren las maniobras, sin perdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
242 | 266 | 266DP | Mante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09518/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 08:07 | 2014-04-27 15:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la LT66kV Chumaquito - Rosario por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de S/E Rosario seran transferidos hacia el paño B4 de S/E Malloa. |  |  | 0 | 0 | 0
1053 | 1410 | 1410DP | Mante | 1410 | Tramo | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12195/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 09:57 | 2014-04-27 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Chena - Cerro Navia C1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: MPB Normal 3 TTCC J6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: PAT provisionales instaladas en 3 TTCC J6; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2x220 kV CHENA - C. NAVIA, C1 (al finalizar la faena). Observaciones Coordinado con Chilectra. |  |  | 0 | 0 | 0
1053 | 1410 | 1410DP | Mante | 1410 | Tramo | CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12220/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 10:00 | 2014-04-27 16:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito en S/E Chena a solicitud de Transelec |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DP | Mante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD10878/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 10:51 | 2014-04-28 00:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general línea de transmisión adicional. Incorporación anillo seccionador tramo Nacimiento-Minínco. |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 56DP | Mante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD10878/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 10:51 | 2014-04-28 00:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general línea de transmisión adicional. Incorporación anillo seccionador tramo Nacimiento-Minínco. |  |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DP | Mante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD10878/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 10:51 | 2014-04-28 00:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general línea de transmisión adicional. Incorporación anillo seccionador tramo Nacimiento-Minínco. |  |  | 0 | 0 | 0
945 | 1083 | 1083DP | Mante | 1083 | Tramo | NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES | Desconexión / Intervención | SD10878/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 10:51 | 2014-04-28 00:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general línea de transmisión adicional. Incorporación anillo seccionador tramo Nacimiento-Minínco. |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DP | Mante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD10878/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-27 10:51 | 2014-04-28 00:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general línea de transmisión adicional. Incorporación anillo seccionador tramo Nacimiento-Minínco. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-28 | 2014-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-28 | 2014-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11365/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-28 06:01 | 2014-04-28 18:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento , limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11381/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-28 06:01 | 2014-04-28 18:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11387/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-28 06:01 | 2014-04-28 18:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11402/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-28 06:01 | 2014-04-28 18:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
981 | 1224 | 1224DP | Mante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD12246/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-28 06:14 | 2014-04-28 23:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación señalización salva pájaros en cable de guardia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 2 Observaciones S/E Maitencillo: Previo a la desconexión de la línea Caserones C1, se se deberá conectar línea 220 kV Caserones C2, con el objetivo de evitar interrupción de suministro a Minera Caserones. |  |  | 0 | 0 | 0
982 | 1225 | 1225DP | Mante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD12246/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-28 06:14 | 2014-04-28 23:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación señalización salva pájaros en cable de guardia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 2 Observaciones S/E Maitencillo: Previo a la desconexión de la línea Caserones C1, se se deberá conectar línea 220 kV Caserones C2, con el objetivo de evitar interrupción de suministro a Minera Caserones. |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 169 | 169DP | Mante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12239/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-28 08:50 | 2014-04-28 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV P. AZÚCAR - P. COLORADA, C1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo Mantenimiento equipos líneas y sistema de control. Pan de Azúcar: Mantenimiento normal a equipos de paño TTCC, TTPP y 52J2. Punta Colorada: Limpieza manual de aislación equipos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -S/E P.Azúcar: Bloqueos 50 BF por pruebas de Control -Instalaciones de tierras provisionales en la zona de trabajo, Instalaciones con Riesgo S/E P. Azúcar: BARRA 220kV SECCIÓN A Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DP | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-28 08:56 | 2014-04-28 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de paño en ambos extremos de la línea. Pruebas de control y protecciones, según solicitud de desconexión N° 132931. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-29 | 2014-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-29 | 2014-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11445/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-29 05:38 | 2014-04-29 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres de suspensión en terrenos de Celeven. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11448/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-29 05:38 | 2014-04-29 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres de suspensión en terrenos de Celeven |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11451/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-29 05:38 | 2014-04-29 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres de suspensión en terrenos de Celeven |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11454/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-29 05:38 | 2014-04-29 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres de suspensión en terrenos de Celeven. |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 196 | 196DP | Mante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12181/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-29 09:11 | 2014-04-29 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos asociados al mantenimiento preventivo de DD/CC 89H3-2 de S/E Illapel. Considera apertura interruptor 52H1 de S/E Ovalle, linea energizada en vacío desde S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DP | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12648/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-29 11:06 | 2014-04-29 20:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea por intercalación de poste auxiliar por proyecto de reemplazo de estructura N°263. Para estos trabajos se considerá transferir la barra norte de SE Talca hacia SE Maule y la barra Norte de SE Curico hacia SE Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-30 | 2014-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-04-30 | 2014-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11446/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 06:00 | 2014-04-30 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres de suspensión en terrenos de Celeven. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11449/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 06:00 | 2014-04-30 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres de suspensión en terrenos de Celeven |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11452/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 06:00 | 2014-04-30 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres de suspensión en terrenos de Celeven |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11455/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 06:00 | 2014-04-30 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres de suspensión en terrenos de Celeven. |  |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DP | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12679/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 06:03 | 2014-04-30 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea por reemplazo e instalación de nueva estructura N°263. Para estos trabajos se considerá transferir la barra norte de SE Talca hacia SE Maule y la barra Norte de SE Curico hacia SE Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
857 | 950 | 950DF | Mante | 950 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C2 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD12793/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-30 08:30 | 2014-05-16 15:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza cadena de Aisladores con contaminación excesiva. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12804/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 08:50 | 2014-04-30 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea de 66kV, las cargas serán transferidas hacia SE Linares mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
981 | 1224 | 1224DP | Mante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD12796/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 09:39 | 2014-04-30 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación señalización salva pájaros en cable de guardia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
982 | 1225 | 1225DP | Mante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD12796/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 09:39 | 2014-04-30 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación señalización salva pájaros en cable de guardia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
304 | 343 | 343DP | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12712/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 09:46 | 2014-04-30 11:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del tramos de línea LT Alonso de Ribera-Perales por los trabajos de poda de árboles cercanos a la línea además de la limpieza manual de la aislación de la línea ya antes mencionada. No existe perdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12150/2014 | interno | Programada |  | 2014-04-30 10:08 | 2014-04-30 16:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza limpieza y lavado de aislación en tramo de línea 66kV El Sauce-Combarbalá. Para realizar estos trabajos se desconecta tramo de línea 66kV El Sauce-Combarbalá. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Mante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00792/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-30 22:33 | 2014-05-01 05:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2014 22:49 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Penco afectando los consumos de SS/EE Tomé y Mahns. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 30/04/2014 22:49 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 21/05/2014 12:37 ~ Se presume elemento extraño desplazado por el viento que no deja evidencia, producto del intenso temporal de viento y lluvia que existía en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00791/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-04-30 23:00 | 2014-04-30 23:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/04/2014 23:10 ~ Reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Santa Rosa. ~ Felipe Gómez L. | 30/04/2014 23:10 ~ Se investiga. ~ Felipe Gómez L. |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-01 | 2014-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD12899/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-01 05:44 | 2014-05-31 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD12901/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-01 05:44 | 2014-05-31 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
981 | 1224 | 1224DP | Mante | 1224 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD12876/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-01 08:36 | 2014-05-01 19:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación señalización salva pájaros en cable de guardia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
982 | 1225 | 1225DP | Mante | 1225 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD12876/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-01 08:36 | 2014-05-01 19:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación señalización salva pájaros en cable de guardia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
309 | 348 | 348DF | Mante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00800/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-01 09:47 | 2014-05-01 13:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2014 10:50 ~ Apertura por protecciones 52B2 de S/E Alonso de Ribera afectando los consumos de S/E Chiguayante y EFE Chiguayante. ~ Manuel Gaete M. | 01/05/2014 10:50 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 21/05/2014 12:52 ~ Corteza de árbol (eucalipto) arrastrada por el viento sobre los conductores en la estructura N°75. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DF | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00805/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-01 16:42 | 2014-05-01 18:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2014 11:25 ~ Fuerte viento en la zona ~ Luis Cerda Burgos | 02/05/2014 11:25 ~ Descarga fase a tierra ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DF | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00805/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-01 16:42 | 2014-05-01 18:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2014 11:25 ~ Fuerte viento en la zona ~ Luis Cerda Burgos | 02/05/2014 11:25 ~ Descarga fase a tierra ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DF | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00805/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-01 16:42 | 2014-05-01 18:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2014 11:25 ~ Fuerte viento en la zona ~ Luis Cerda Burgos | 02/05/2014 11:25 ~ Descarga fase a tierra ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DF | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00805/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-01 16:42 | 2014-05-01 18:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2014 11:25 ~ Fuerte viento en la zona ~ Luis Cerda Burgos | 02/05/2014 11:25 ~ Descarga fase a tierra ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00805/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-01 16:42 | 2014-05-01 18:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2014 11:25 ~ Fuerte viento en la zona ~ Luis Cerda Burgos | 02/05/2014 11:25 ~ Descarga fase a tierra ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DF | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00805/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-01 16:42 | 2014-05-01 18:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/05/2014 11:25 ~ Fuerte viento en la zona ~ Luis Cerda Burgos | 02/05/2014 11:25 ~ Descarga fase a tierra ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-02 | 2014-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12627/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-02 09:25 | 2014-05-02 13:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12627/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-02 09:25 | 2014-05-02 13:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | 195 | 195DF | Mante | 195 | Tramo | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00806/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-02 15:43 | 2014-05-02 16:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/05/2014 17:20 ~ Opera el 52H2 en S/E Chonchi y el 52HT1 en S/E Quellón, se investiga causa de la falla. ~ E. Castillo | 13/05/2014 03:46 ~ Origen no determinado ~ E. Castillo | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-02 20:47 | 2014-05-02 21:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3564. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-02 20:47 | 2014-05-02 21:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3564. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-02 20:47 | 2014-05-02 21:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3564. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-02 20:47 | 2014-05-02 21:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3564. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-02 20:47 | 2014-05-02 21:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3564. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-03 | 2014-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
309 | 348 | 348DF | Mante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00807/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-03 16:17 | 2014-05-03 16:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2014 16:14 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 ~ José San Martín A. | 03/05/2014 16:14 ~ Se investiga ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-04 | 2014-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-04 | 2014-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | 413 | 413DP | Mante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12792/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-04 05:07 | 2014-05-04 07:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pumahue-Chivilcán por trabajos de mantenimiento en estructura N° 29 de LT 66 kV Pumahue – Chivilcán, (tras realizar recorrido pedestre a linea se detecta una anormalidad en aislador de suspencion epoxico asociada a fase lateral) Consumos de SSEE Las Encinas y Chivilcán serán respaldados desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2, previo traspaso de SSEE Pitrufquén y Padre las Casas a línea Loncoche-Temuco 1. Se requiere 10 MW aportando de manera directa a barra 66 kV de S/E Loncoche desde central Pullinque. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-04 06:00 | 2014-05-04 08:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 87B Lagunas: Pruebas de control sobre sección de barra, disparos efectivos sobre paños bara sección 1 por operación de 87B, según solicitud de desconexión N° 133277. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-04 06:00 | 2014-05-04 08:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 87B Lagunas: Pruebas de control sobre sección de barra, disparos efectivos sobre paños bara sección 1 por operación de 87B, según solicitud de desconexión N° 133281. |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-04 06:14 | 2014-05-04 08:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño 220 kV J2 de S/E Lagunas, en apoyo a los trabajos de puesta en servicio de la protección diferencial de Barras, según solicitud de desconexión N° 132949. |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-04 06:14 | 2014-05-04 08:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño 220 kV J2 de S/E Lagunas, en apoyo a los trabajos de puesta en servicio de la protección diferencial de Barras, según solicitud de desconexión N° 132949. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-04 06:14 | 2014-05-04 08:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | asociado al ECP N° 511, según la solicitud de desconexión N° 132985, en apoyo a los trabajos relacionados con la solicitud de desconexión N° 132909. |  |  | 0 | 0 | 0
865 | 960 | 960DP | Mante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12801/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-04 06:31 | 2014-05-04 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV de la línea El Salto - San Cristobal - Cerro Navia, con motivo de la limpieza manual y reemplazo de aislación en los tramos del circuito. Adicionalmente se ejecuta mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV Lado línea Arranque N°1 en subestación Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
617 | 696 | 696DP | Mante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12801/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-04 06:31 | 2014-05-04 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV de la línea El Salto - San Cristobal - Cerro Navia, con motivo de la limpieza manual y reemplazo de aislación en los tramos del circuito. Adicionalmente se ejecuta mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV Lado línea Arranque N°1 en subestación Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
621 | 700 | 700DP | Mante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12801/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-04 06:31 | 2014-05-04 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV de la línea El Salto - San Cristobal - Cerro Navia, con motivo de la limpieza manual y reemplazo de aislación en los tramos del circuito. Adicionalmente se ejecuta mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV Lado línea Arranque N°1 en subestación Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
619 | 698 | 698DP | Mante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12801/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-04 06:31 | 2014-05-04 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV de la línea El Salto - San Cristobal - Cerro Navia, con motivo de la limpieza manual y reemplazo de aislación en los tramos del circuito. Adicionalmente se ejecuta mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV Lado línea Arranque N°1 en subestación Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
615 | 694 | 694DP | Mante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12801/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-04 06:31 | 2014-05-04 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV de la línea El Salto - San Cristobal - Cerro Navia, con motivo de la limpieza manual y reemplazo de aislación en los tramos del circuito. Adicionalmente se ejecuta mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV Lado línea Arranque N°1 en subestación Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-04 06:52 | 2014-05-04 07:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3564. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-04 06:52 | 2014-05-04 07:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3564. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-04 06:52 | 2014-05-04 07:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3564. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-04 06:52 | 2014-05-04 07:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3564. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-04 06:52 | 2014-05-04 07:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3564. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DP | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12891/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-04 07:16 | 2014-05-04 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 500 Ancoa - Alto Jahuel 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo **Limpieza manual y lavado de aislación** En Alto Jahuel: Desplazamiento de protecciones del Banco de Reactores N° 2 por proyecto de reemplazo de protecciones** En S/E Ancoa: Reparación de loza en desconectador 89K2-7 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra en estructuras a intervenir. S/E Alto Jahuel: Puesta a tierra en desconectador 89K2-T y bloqueo protección 50BF de 52K2. Instalaciones con Riesgo Línea de 500 kV Ancoa-A. Jahuel 2 en su energización ó Barra de 500 kV sección B de A.Jahuel al inicio de la faena, durante el bloqueo de la protección falla interruptor. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-05 | 2014-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 132282. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12342/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-05 05:50 | 2014-05-05 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento al paño en S/E Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12342/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-05 05:50 | 2014-05-05 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento al paño en S/E Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12750/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-05 06:29 | 2014-05-05 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12755/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-05 06:29 | 2014-05-05 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12763/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-05 06:29 | 2014-05-05 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12775/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-05 06:29 | 2014-05-05 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-05 08:42 | 2014-05-05 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Excavacion bajo la linea por empresa constructora. (nueva ruta Alto Hospicio - Pozo Almonte). Se aprovechará de realizar una revision y eventual reemplazo de aisladores y tirantes, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13060/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-05 10:59 | 2014-05-05 18:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13060/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-05 10:59 | 2014-05-05 18:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
392 | 442 | 442DF | Mante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00825/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-05 11:05 | 2014-05-05 11:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/05/2014 11:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Villarrica. ~ Karina Medina Vergara | 05/05/2014 11:27 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
241 | 265 | 265DF | Mante | 265 | Tramo | CIPRESES - ISLA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00832/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-05 15:49 | 2014-05-05 16:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/05/2014 11:10 ~ Se normaliza tras verificar intervención por parte de personal de mantenimiento. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 06/05/2014 11:10 ~ Intervención fortuita por personal de mantenimiento durante trabajos programados en interruptor 52A4 y 52AR (SD12931/2014). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-06 | 2014-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-06 | 2014-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12344/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 05:48 | 2014-05-06 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento al paño en S/E Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12344/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 05:48 | 2014-05-06 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento al paño en S/E Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12751/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 06:43 | 2014-05-06 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12756/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 06:43 | 2014-05-06 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12766/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 06:43 | 2014-05-06 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12776/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 06:43 | 2014-05-06 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-06 07:50 | 2014-05-06 19:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio conductor acometida S/E Coloso Mantenimiento protección y control, según solicitud de desconexión N° 133429. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-06 08:02 | 2014-05-06 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Excavacion bajo la linea por empresa constructora. (nueva ruta Alto Hospicio - Pozo Almonte). Se aprovechará de realizar una revision y eventual reemplazo de aisladores y tirantes. MPB 52B1 S/E Iquiqu |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-06 09:08 | 2014-05-06 12:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Protección Diferencial de Línea 87L, según la solicitud de desconexión N° 133452. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13117/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 09:38 | 2014-05-06 12:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13117/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 09:38 | 2014-05-06 12:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13272/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 09:49 | 2014-05-06 18:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a tramo de línea, las cargas serán trasferidas en 66kV hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 120 | 120DP | Mante | 120 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD13283/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-06 11:49 | 2014-05-06 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inyección de corrientes a nivel primario de TT/CC asociados al cto. 2 de línea Minero-Candelaria, con motivo de investigación de falla ocurrida el 22-10-2013. |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-06 14:50 | 2014-05-06 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de Protección Diferencial de Línea 87L, según la solicitud de desconexión N° 133453. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-07 | 2014-05-07 16:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio conductor acometida S/E Coloso Mantenimiento protección y control, según la solicitud de desconexión N° 133645 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-07 | 2014-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12347/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 05:45 | 2014-05-07 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación, revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12347/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 05:45 | 2014-05-07 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza de aislación, revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12752/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 06:30 | 2014-05-07 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12758/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 06:30 | 2014-05-07 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12767/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 06:30 | 2014-05-07 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12777/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 06:30 | 2014-05-07 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DP | Mante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11526/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 07:40 | 2014-05-07 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico e inspección preventiva a tramo de línea 66kV Las Arañas - Mandinga, por lo que se requiere el bloqueo de reconexión automática Paño B2 de S/E Las Arañas, se mantendrá sólo por el tiempo efectivo que duren las maniobras, sin perdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-07 07:58 | 2014-05-07 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Excavacion bajo la linea por empresa constructora. (nueva ruta Alto Hospicio - Pozo Almonte). Se aprovechará de realizar una revision y eventual reemplazo de aisladores y tirantes, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
174 | 187 | 187DP | Mante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD12057/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 09:00 | 2014-05-07 14:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico a equipos AT paño B2 de S/E Los Lagos y B1 de S/E Valdivia. |  |  | 0 | 0 | 0
360 | 409 | 409DF | Mante | 409 | Tramo | PILLANLELBUN - TEMUCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00835/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 11:37 | 2014-05-07 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 11:46 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B4 de S/E Temuco y apertura por protecciones de interruptor 52B4 de S/E Lautaro, al momento de la falla Central Lautaro se encontraba inyectando 43 MW. ~ Karina Medina Vergara | 07/05/2014 11:46 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
359 | 408 | 408DF | Mante | 408 | Tramo | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00835/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 11:37 | 2014-05-07 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 11:46 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B4 de S/E Temuco y apertura por protecciones de interruptor 52B4 de S/E Lautaro, al momento de la falla Central Lautaro se encontraba inyectando 43 MW. ~ Karina Medina Vergara | 07/05/2014 11:46 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00835/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 11:37 | 2014-05-07 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 11:46 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B4 de S/E Temuco y apertura por protecciones de interruptor 52B4 de S/E Lautaro, al momento de la falla Central Lautaro se encontraba inyectando 43 MW. ~ Karina Medina Vergara | 07/05/2014 11:46 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
845 | 936 | 936DP | Mante | 936 | Tramo | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD13185/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 11:38 | 2014-05-07 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 kV CAR - MAG, MAGNETITA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: MPB normal 89H7-2, 89H7-2T y TTCC. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras de bloqueo en ambos lados del 89H7-2 y TTCC-H7. Instalaciones con Riesgo Línea 110 kV. Cardones - Magnetita, al conectarla Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
813 | 905 | 905DF | Mante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Desconexión / Intervención | SD13679/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 11:47 | 2014-05-07 17:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION POR CURSO FORZOSO DE LA LINEA 110 KV CARDONES - REFUGIO. PARA REALIZAR REPARACIÓN DE TIRANTE EN ESTRUCTURA PORTAL N°91, YA QUE EL EXCESO DE TENSIÓN MECANICA SOBRE EL CABLE DE GUARDIA GENERA UN RIESGO DE CAÍDA O QUIEBRE DE ESTRUCTURA. EN EL SECTOR COEMÍN, SISTEMA DESENERGIZADO. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13482/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-07 14:21 | 2014-05-07 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento a tramo de línea, las cargas serán trasferidas en 66kV hacia SE Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-07 15:19 | 2014-05-07 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de protección diferencial de barra: Registrar protocolo de funcionamiento operacional PES 87B, Extracción de ajustes de las protecciones. Según la solicitud de desconexión N° 133474 |  |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DF | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00836/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 15:35 | 2014-05-07 16:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/05/2014 17:18 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 23/05/2014 10:52 ~ Falla ocasionada por jote electrocutado en estructura 87 fase media. ~ | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-07 16:50 | 2014-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida Paño Nva. Zaldívar mantención protección y control, según la solicitud de desconexión N° 133443. |  |  | 0 | 0 | 0
515 | 583 | 583DF | Mante | 583 | Tramo | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
559 | 633 | 633DF | Mante | 633 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00839/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-07 17:45 | 2014-05-07 17:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2014 18:44 ~ Reconexión automática exitosa de 52BT6 de S/E Coronel, 52B1 de S/E El Manco y 52B3 de Horcones, afectando a la línea 66 KV Coronel-Horcones N°2 y Horcones-Lebu 66 kv. ~ César Venegas Ortiz | 07/05/2014 18:44 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida Paño Nva. Zaldívar mantención protección y control, según la solicitud de desconexión N° 133443. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-08 | 2014-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | 684 | 684DP | Mante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13266/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 03:17 | 2014-05-08 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 41 y cierre de puentes en estrutura 39A de la línea. Se respaldarán parte de los clientes de S/E Reñaca, el resto serán interrumpidos entre las 02:00 y las 05:30 hrs. Al final de los trabajos, S/E Reñaca quedará alimentada desde S/E Tap Achupallas. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | 685 | 685DP | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13266/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 03:17 | 2014-05-08 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 41 y cierre de puentes en estrutura 39A de la línea. Se respaldarán parte de los clientes de S/E Reñaca, el resto serán interrumpidos entre las 02:00 y las 05:30 hrs. Al final de los trabajos, S/E Reñaca quedará alimentada desde S/E Tap Achupallas. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13669/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 05:09 | 2014-05-08 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar cierre de arranque 110 kV N°1 en Tap Achupallas y la energización de S/E Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13669/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 05:09 | 2014-05-08 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar cierre de arranque 110 kV N°1 en Tap Achupallas y la energización de S/E Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13669/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 05:09 | 2014-05-08 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar cierre de arranque 110 kV N°1 en Tap Achupallas y la energización de S/E Reñaca. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12719/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 05:37 | 2014-05-08 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12719/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 05:37 | 2014-05-08 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12753/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 06:20 | 2014-05-08 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12759/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 06:20 | 2014-05-08 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12773/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 06:20 | 2014-05-08 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12778/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 06:20 | 2014-05-08 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
194 | 213 | 213DP | Mante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12987/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 08:02 | 2014-05-08 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a tirantes de la estructura 374, herrajes de las estructuras 461 y 462 e interruptor 52H3 de S/E Choapa. Se considera la transferencia en 110 kV de la alimentación del transformador N°1 de S/E Quínquimo desde S/E Choapa hacia S/E Quillota, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (paño HS). |  |  | 0 | 0 | 0
948 | 1094 | 1094DP | Mante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13362/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 08:11 | 2014-05-08 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV HUALPÉN - LAGUNILLAS Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Hualpén: Pruebas de Control, medidas de aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará la protección 50BF-52J1 y 50BF-52J3 durante la faena Instalaciones con Riesgo L. 220 KV CHARRUA - HUALPEN O AUTOTRANSFORMADOR 1 - HUALPEN Observaciones S/E Hualpén: Pruebas de Control, medidas de aislación |  |  | 0 | 0 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-08 08:35 | 2014-05-08 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos del paño, plan maestro 3 años y 6 años, reapriete de conexiones, según la solicitud de desconexión N° 133492. |  |  | 0 | 0 | 0
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-08 08:35 | 2014-05-08 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos del paño, plan maestro 3 años y 6 años, reapriete de conexiones, según la solicitud de desconexión N° 133492. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | 685 | 685DP | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13267/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-08 09:21 | 2014-05-08 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, podas y mantenimiento general en el tramo entre S/E Concón y puentes abiertos en estructura 41. |  |  | 0 | 0 | 0
875 | 978 | 978DF | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00841/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-08 10:15 | 2014-05-10 10:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2014 14:00 ~ Opera reconexión automatica sin éxito en S/E Maitencillo. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/05/2014 14:00 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 21/05/2014 15:13 ~ Corte de conductor debido a jote electrocutado. ~ | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DF | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00841/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-08 10:15 | 2014-05-10 10:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2014 14:00 ~ Opera reconexión automatica sin éxito en S/E Maitencillo. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/05/2014 14:00 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 21/05/2014 15:13 ~ Corte de conductor debido a jote electrocutado. ~ | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DF | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00841/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-08 10:15 | 2014-05-10 10:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2014 14:00 ~ Opera reconexión automatica sin éxito en S/E Maitencillo. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/05/2014 14:00 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 21/05/2014 15:13 ~ Corte de conductor debido a jote electrocutado. ~ | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DF | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00841/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-08 10:15 | 2014-05-08 13:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2014 14:00 ~ Opera reconexión automatica sin éxito en S/E Maitencillo. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/05/2014 14:00 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 21/05/2014 15:13 ~ Corte de conductor debido a jote electrocutado. ~ | 0 | 0 | 0
864 | 959 | 959DF | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF00841/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-08 10:15 | 2014-05-08 13:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2014 14:00 ~ Opera reconexión automatica sin éxito en S/E Maitencillo. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/05/2014 14:00 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 21/05/2014 15:13 ~ Corte de conductor debido a jote electrocutado. ~ | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DF | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00841/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-08 10:15 | 2014-05-08 13:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2014 14:00 ~ Opera reconexión automatica sin éxito en S/E Maitencillo. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 08/05/2014 14:00 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 21/05/2014 15:13 ~ Corte de conductor debido a jote electrocutado. ~ | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF00846/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-08 14:38 | 2014-05-08 15:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2014 18:02 ~ Trabajos forestales realizados por terceros cercanos a la línea, ocasionaron falla por caída de ramas. ~ Patricio Zárate H. |  | Interrupción forzada por protecciones. | 0 | 0 | 0
515 | 583 | 583DF | Mante | 583 | Tramo | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13964/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-08 16:52 | 2014-05-08 17:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea de 66 KV Coronel-El Manco, por retiro de ave suspendida en estructura N°23 de acuerdo a IF N°00839/2014; requiere que barra N°1 en S/E Horcones retire máximo 15 MVA. Se sugiere inyección de Central Horcones con 20 MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-09 | 2014-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-09 | 2014-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida Paño Nva. Zaldívar mantención protección y control, según la solicitud de desconexión N° 133443. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-09 | 2014-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12720/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-09 05:36 | 2014-05-09 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12720/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-09 05:36 | 2014-05-09 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12754/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-09 05:36 | 2014-05-09 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12760/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-09 05:36 | 2014-05-09 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12774/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-09 05:36 | 2014-05-09 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12779/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-09 05:36 | 2014-05-09 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
606 | 684 | 684DP | Mante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13934/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-09 08:49 | 2014-05-09 15:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al interruptor, desconectador de línea y de tierra 110 kV de la línea Achupallas - Concón en S/E Concón, los consumos de S/E Reñaca están siendo alimentados por la S/E Tap Achupallas desde el jueves 8 de mayo en la madrugada con puentes abiertos en la estructura 41, por lo tanto, la línea está energizada en vacío sin carga. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | 685 | 685DP | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13268/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-09 09:00 | 2014-05-09 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, podas y mantenimiento general en el tramo entre S/E Concón y puentes abiertos en estructura 41. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-10 | 2014-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-10 | 2014-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida Paño Nva. Zaldívar mantención protección y control, según la solicitud de desconexión N° 133719. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-10 | 2014-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
866 | 961 | 961DP | Mante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13786/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-10 05:30 | 2014-05-10 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea 110 kV El Salto - Sn Cristobal - C.Navia, con motivo de la limpieza y reemplazo de aislación en tramos de la línea. Adicionalmente de hará el mantenimiento preventivo a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°2 de la S/E Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
743 | 831 | 831DP | Mante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13786/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-10 05:30 | 2014-05-10 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea 110 kV El Salto - Sn Cristobal - C.Navia, con motivo de la limpieza y reemplazo de aislación en tramos de la línea. Adicionalmente de hará el mantenimiento preventivo a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°2 de la S/E Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
747 | 835 | 835DP | Mante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13786/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-10 05:30 | 2014-05-10 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea 110 kV El Salto - Sn Cristobal - C.Navia, con motivo de la limpieza y reemplazo de aislación en tramos de la línea. Adicionalmente de hará el mantenimiento preventivo a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°2 de la S/E Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
745 | 833 | 833DP | Mante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13786/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-10 05:30 | 2014-05-10 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea 110 kV El Salto - Sn Cristobal - C.Navia, con motivo de la limpieza y reemplazo de aislación en tramos de la línea. Adicionalmente de hará el mantenimiento preventivo a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°2 de la S/E Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
741 | 829 | 829DP | Mante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13786/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-10 05:30 | 2014-05-10 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea 110 kV El Salto - Sn Cristobal - C.Navia, con motivo de la limpieza y reemplazo de aislación en tramos de la línea. Adicionalmente de hará el mantenimiento preventivo a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°2 de la S/E Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DP | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12542/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-10 08:50 | 2014-05-10 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, podas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
792 | 882 | 882DP | Mante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12543/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-10 08:50 | 2014-05-10 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, podas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
794 | 884 | 884DP | Mante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12543/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-10 08:50 | 2014-05-10 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, podas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
614 | 693 | 693DP | Mante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD12543/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-10 08:50 | 2014-05-10 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, podas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-10 12:57 | 2014-05-10 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3567. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-10 12:57 | 2014-05-10 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3567. |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00853/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-10 14:57 | 2014-05-10 16:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2014 15:07 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. Al momento de ocurrida la falla central Cristoro no se encontraba inyectando al sistema ~ Efraín Delgado C.¦¦10/05/2014 17:11 ~ Al momento de la desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue, operó por protecciones el 52BT2 de S/E Lebu. ~ Efraín Delgado C. | 10/05/2014 15:07 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00853/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-10 14:57 | 2014-05-10 16:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2014 15:07 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. Al momento de ocurrida la falla central Cristoro no se encontraba inyectando al sistema ~ Efraín Delgado C.¦¦10/05/2014 17:11 ~ Al momento de la desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue, operó por protecciones el 52BT2 de S/E Lebu. ~ Efraín Delgado C. | 10/05/2014 15:07 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00853/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-10 14:57 | 2014-05-10 16:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/05/2014 15:07 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. Al momento de ocurrida la falla central Cristoro no se encontraba inyectando al sistema ~ Efraín Delgado C.¦¦10/05/2014 17:11 ~ Al momento de la desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue, operó por protecciones el 52BT2 de S/E Lebu. ~ Efraín Delgado C. | 10/05/2014 15:07 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C. |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-10 15:22 | 2014-05-10 19:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3568. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-11 | 2014-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-11 | 2014-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida Paño Nva. Zaldívar mantención protección y control, según la solicitud de desconexión N° 133719. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-11 | 2014-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14097/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-11 05:56 | 2014-05-11 14:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para realizar mantenimiento correctivo a desconectador 44 kV de arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14097/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-11 05:56 | 2014-05-11 14:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para realizar mantenimiento correctivo a desconectador 44 kV de arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DF | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14097/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-11 05:56 | 2014-05-11 14:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea para realizar mantenimiento correctivo a desconectador 44 kV de arranque Chagres N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 30 | 30DP | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Desconexión / Intervención | SD13776/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 06:37 | 2014-05-11 19:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de Línea 110 KV Loma Los Colorados-Pta. de Peuco esta asociada a los trabajos de mantenimiento de equipos primarios en Subestación Punta de Peuco a realizar por Aes-Gener. Considerando esta situación, Kdm Energía realizada conjuntamente a esta desconexión los siguientes trabajos en subestación Loma Los Colorados: 1) Limpieza manual de aislación equipos primarios patio 110 y 23 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 30 | 30DP | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Desconexión / Intervención | SD12566/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 06:57 | 2014-05-11 18:27 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento anual a Barra 110 kV de S/E Punta Peuco, S/E Cerro Blanco (Cementos Polpaico) y paño 110 kV de KDM. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13933/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 07:13 | 2014-05-11 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito para realizar las siguientes actividades: - Mantenimiento general de S/E Punta Peuco por parte de AES Gener - Mantenimiento a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°1 en S/E Batuco |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13933/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 07:13 | 2014-05-11 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito para realizar las siguientes actividades: - Mantenimiento general de S/E Punta Peuco por parte de AES Gener - Mantenimiento a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°1 en S/E Batuco |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13933/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 07:13 | 2014-05-11 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito para realizar las siguientes actividades: - Mantenimiento general de S/E Punta Peuco por parte de AES Gener - Mantenimiento a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°1 en S/E Batuco |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13933/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 07:13 | 2014-05-11 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito para realizar las siguientes actividades: - Mantenimiento general de S/E Punta Peuco por parte de AES Gener - Mantenimiento a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°1 en S/E Batuco |  |  | 0 | 0 | 0
487 | 555 | 555DP | Mante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12295/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 07:46 | 2014-05-11 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Pehuenche - Ancoa 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Pruebas de control 52J5 por pruebas de puesta en servicio de nueva protección 21/21N Sistema 1 e Incorporación de switchs de control de Reconexión automática del Interruptor 52J5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas En S/E Ancoa se bloquearan trips de nueva protección y delimitará zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Pehuenche - Ancoa 2 (en la normalización y prueba Experimental) Observaciones En S/E Ancoa, con prueba Experimental al término de la faena se efectuará análisis fasorial en nueva protección 21/21N Sistema 1 |  |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DP | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13264/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 07:52 | 2014-05-11 13:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, reemplazo de aisladores, tensado de conductores y podas. Se respaldará una parte de los clientes de S/E Catemu, el resto será interrumpido entre las 08:00 y las 14:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
647 | 727 | 727DP | Mante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13265/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 07:52 | 2014-05-11 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, reemplazo de aisladores, tensado de conductores y podas. Se coordinó la desconexión en conjunto con el cliente Minera Cerro Negro. |  |  | 0 | 0 | 0
192 | 211 | 211DP | Mante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD13310/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-11 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV por mantenimiento preventivo básico a equipos AT subestación Purranque. |  |  | 0 | 0 | 0
193 | 212 | 212DP | Mante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD13311/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-11 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV por mantenimiento preventivo básico a equipos AT subestación Purranque. |  |  | 0 | 0 | 0
200 | 220 | 220DP | Mante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD13322/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-11 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV por mantenimiento preventivo básico a equipos AT subestación Purranque. |  |  | 0 | 0 | 0
201 | 222 | 222DP | Mante | 222 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD13323/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-11 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV por mantenimiento preventivo básico a equipos AT subestación Purranque. Nota: Los consumos de S/E Frutillar no se ven afectados debido a que actualmente son suministrados desde S/E Puerto Varas. |  |  | 0 | 0 | 0
186 | 200 | 200DP | Mante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13521/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:09 | 2014-05-11 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV C NAVIA - POLPAICO, C 1 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza de aislación en estructuras N° 17-43-55. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas PAT instaladas al lado de llegada y salida en estructuras N° 17-43-55. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV CERRO NAVIA - POLPAICO, CIRCUITO 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
187 | 201 | 201DP | Mante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13521/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:09 | 2014-05-11 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV C NAVIA - POLPAICO, C 1 Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza de aislación en estructuras N° 17-43-55. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas PAT instaladas al lado de llegada y salida en estructuras N° 17-43-55. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV CERRO NAVIA - POLPAICO, CIRCUITO 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12567/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:14 | 2014-05-11 13:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al desconectador de la S/E Pta Peuco que se conecta con LT Las Vegas –C Navia Cto. N° 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12567/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:14 | 2014-05-11 13:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al desconectador de la S/E Pta Peuco que se conecta con LT Las Vegas –C Navia Cto. N° 1. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12567/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:14 | 2014-05-11 13:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al desconectador de la S/E Pta Peuco que se conecta con LT Las Vegas –C Navia Cto. N° 1. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12567/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:14 | 2014-05-11 13:22 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al desconectador de la S/E Pta Peuco que se conecta con LT Las Vegas –C Navia Cto. N° 1. |  |  | 0 | 0 | 0
465 | 527 | 527DF | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00862/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-11 08:39 | 2014-05-13 18:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/05/2014 12:36 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 21/05/2014 15:20 ~ Falla Interruptor 52J16 de S/E Charrúa. ~ | 0 | 0 | 0
186 | 200 | 200DP | Mante | 200 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13526/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:55 | 2014-05-11 18:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV C NAVIA - POLPAICO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: MPB normal a 3 TTCC JT6 y 3 TTPP JT6 (Patio de 220 kV). S/E Polpaico: MPB normal a 3 TTCC J6 y 3 TTPP J6 (patio de 220 kV). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en 3 TTPP JT6 y a ambos lados de TTCC JT6, previa detección de ausencia de tensión. S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en 3 TTPP J6 y a ambos lados de TTCC J6, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV CERRO NAVIA - POLPAICO, CIRCUITO 1 (Al momento de energizar). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
187 | 201 | 201DP | Mante | 201 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13526/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 08:55 | 2014-05-11 18:16 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV C NAVIA - POLPAICO, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: MPB normal a 3 TTCC JT6 y 3 TTPP JT6 (Patio de 220 kV). S/E Polpaico: MPB normal a 3 TTCC J6 y 3 TTPP J6 (patio de 220 kV). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en 3 TTPP JT6 y a ambos lados de TTCC JT6, previa detección de ausencia de tensión. S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en 3 TTPP J6 y a ambos lados de TTCC J6, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV CERRO NAVIA - POLPAICO, CIRCUITO 1 (Al momento de energizar). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DF | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00860/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-11 10:44 | 2014-05-19 10:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2014 11:50 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DF | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00860/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-11 10:44 | 2014-05-19 10:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2014 11:50 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DF | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00861/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-11 10:44 | 2014-05-11 10:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2014 12:03 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DF | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00861/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-11 10:44 | 2014-05-11 10:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/05/2014 12:03 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12568/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 13:24 | 2014-05-11 18:27 |  | 2014-05-11 13:24 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al desconectador de la S/E Pta Peuco que se conecta con LT Las Vegas –C Navia Cto. N° 2. Nota: Indisponible Central Los Vientos en modalidad expresa a S/E Cerro Navia durante desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12568/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 13:24 | 2014-05-11 18:27 |  | 2014-05-11 13:24 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al desconectador de la S/E Pta Peuco que se conecta con LT Las Vegas –C Navia Cto. N° 2. Nota: Indisponible Central Los Vientos en modalidad expresa a S/E Cerro Navia durante desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12568/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 13:24 | 2014-05-11 18:27 |  | 2014-05-11 13:24 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento al desconectador de la S/E Pta Peuco que se conecta con LT Las Vegas –C Navia Cto. N° 2. Nota: Indisponible Central Los Vientos en modalidad expresa a S/E Cerro Navia durante desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13935/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 13:24 | 2014-05-11 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito para realizar las siguientes actividades: - Mantenimiento general de S/E Punta Peuco por parte de AES Gener - Mantenimiento a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°2 en S/E Batuco |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13935/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 13:24 | 2014-05-11 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito para realizar las siguientes actividades: - Mantenimiento general de S/E Punta Peuco por parte de AES Gener - Mantenimiento a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°2 en S/E Batuco |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13935/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-11 13:24 | 2014-05-11 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito para realizar las siguientes actividades: - Mantenimiento general de S/E Punta Peuco por parte de AES Gener - Mantenimiento a Desconectador 110 kV L/línea Arranque N°2 en S/E Batuco |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-12 | 2014-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-12 | 2014-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida Paño Nva. Zaldívar mantención protección y control, según la solicitud de desconexión N° 133719. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-12 | 2014-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12721/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-12 05:47 | 2014-05-12 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12721/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-12 05:47 | 2014-05-12 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13325/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-12 06:19 | 2014-05-12 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13330/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-12 06:19 | 2014-05-12 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13335/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-12 06:19 | 2014-05-12 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13340/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-12 06:19 | 2014-05-12 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-12 07:25 | 2014-05-12 09:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT.- Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, Tocopilla, según la solicitud de desconexión N°133498. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | 685 | 685DP | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD13269/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-12 09:51 | 2014-05-12 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, podas y mantenimiento general en el tramo entre S/E Concón y puentes abiertos en estructura 41. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-12 09:52 | 2014-05-12 11:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT.- Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, CTT, según la solicitud de desconexión N°133501. |  |  | 0 | 0 | 0
465 | 527 | 527DF | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14214/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-12 16:12 | 2014-05-13 18:53 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa, Paño J16 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Reemplazo caja mecanismo polo C interruptor 52J16 y ensayos protocolares a interruptor de poder. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52J16. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa, BARRA 220 KV, SECCION 2, al inicio y al término de la faena. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-13 | 2014-05-13 09:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación 52J1 por baja presión gas SF6 en polo N°2, según la solicitud de desconexión N°129949. Trabajo de mantenimiento a paño J1 220kV en S/E El Tesoro, según la solicitud de desconexió |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-13 | 2014-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida Paño Nva. Zaldívar mantención protección y control, según la solicitud de desconexión N° 133719. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-13 | 2014-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00864/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-13 05:30 | 2014-05-13 05:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2014 05:41 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel, asociado a Línea 66kV Illapel-Combarbalá. ~ Karina Medina Vergara¦¦13/05/2014 06:31 ~ Al momento de la perturbación se registra densa nieblina en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 13/05/2014 05:41 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 15/05/2014 13:51 ~ Se procede a realizar trabajos de limpieza manual de aislación entre las estructuras Nº 243 y 271 y reemplazo de aislador Line post en estructuras Nº 257 y 251. ~ Giovanni Torres J. | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00865/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-13 05:36 | 2014-05-13 05:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2014 06:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel, asociado a la Línea 66kV Illapel-Combarbalá. ~ Karina Medina Vergara¦¦13/05/2014 06:42 ~ Al momento de la perturbación se registra densa nieblina en la zona. ~ Karina Medina Vergara. | 13/05/2014 06:01 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 19/05/2014 08:46 ~ Aislador con presencia de descarga en estructura Nº 257. ~ Giovanni Torres J. | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Mante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13732/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-13 05:45 | 2014-05-13 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento a equipos de paño en SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13732/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-13 05:45 | 2014-05-13 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento a equipos de paño en SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00866/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-13 05:56 | 2014-05-13 05:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2014 06:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel, asociado a Línea 66kV Illapel-Combarbalá. ~ Karina Medina Vergara¦¦13/05/2014 06:43 ~ Al momento de la perturbación se registra densa nieblina en la zona. ~ Karina Medina Vergara. | 13/05/2014 06:11 ~ Se invetiga. ~ Karina Medina Vergara | 19/05/2014 08:42 ~ Aislador con presencia de descarga en estructura Nº 257. ~ Giovanni Torres J. | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00867/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-13 06:07 | 2014-05-13 06:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2014 06:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel, asociado a Línea 66kV Illapel-Combarbalá. ~ Karina Medina Vergara¦¦13/05/2014 06:41 ~ Al momento de la perturbación se registra densa nieblina en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 13/05/2014 06:16 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 19/05/2014 08:48 ~ Aislador con presencia de descarga en estructura Nº 257. ~ Giovanni Torres J. | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13326/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-13 06:21 | 2014-05-13 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13331/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-13 06:21 | 2014-05-13 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13336/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-13 06:21 | 2014-05-13 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13341/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-13 06:21 | 2014-05-13 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14325/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-13 07:28 | 2014-05-13 18:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Investigar causa de reconexiones automática éxitosa. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-13 07:32 | 2014-05-13 15:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpiezas de aisladores en patio mufas y zona costa desde Torre N°2 hasta Torre N°6 Cambio de puente en torre anclaje/Limpieza manual aisladores portal Tamayita, y torres 17,18 y 19. MPB gabinete de c |  |  | 0 | 0 | 0
1294 | 2965 | 2965DP | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-13 08:52 | 2014-05-13 20:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos en 89 HL1-2T S/E Valle de los Vientos, según la solicitud de desconexión N° 133757. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-13 10:52 | 2014-05-13 16:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas entre estructuras 268-269 en el tramo línea 110 kV Arica - Tap Off Dolores, según la solicitud de desconexión N°133863. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-13 10:52 | 2014-05-13 16:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas entre estructuras 268-269 en el tramo línea 110 kV Arica - Tap Off Dolores, según la solicitud de desconexión N°133863. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-13 10:52 | 2014-05-13 16:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas entre estructuras 268-269 en el tramo línea 110 kV Arica - Tap Off Dolores, según la solicitud de desconexión N°133863. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-13 10:52 | 2014-05-13 16:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas entre estructuras 268-269 en el tramo línea 110 kV Arica - Tap Off Dolores, según la solicitud de desconexión N°133863. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-13 10:52 | 2014-05-13 16:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas entre estructuras 268-269 en el tramo línea 110 kV Arica - Tap Off Dolores, según la solicitud de desconexión N°133863. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida Paño Nva. Zaldívar mantención protección y control, según la solicitud de desconexión N° 133719. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-14 | 2014-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Mante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13733/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 05:44 | 2014-05-14 19:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento a equipos de paño en SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13733/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 05:44 | 2014-05-14 19:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento a equipos de paño en SE Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13327/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 06:32 | 2014-05-14 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13332/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 06:32 | 2014-05-14 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13337/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 06:32 | 2014-05-14 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13342/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 06:32 | 2014-05-14 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DP | Mante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11879/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 07:00 | 2014-05-14 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por motivo de normalización topológica de SE Mandinga, que implica transferencia de esta subestación desde Paño B2 de SE Bajo Melipilla a Paño B2 de SE Las Arañas, se requiere desconexión menor a tres minutos de consumos de SE Mandinga. Para esto se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B2 en SE Bajo Melipilla y la desconexión momentánea de tramo de línea Las Arañas - Mandinga. Maniobras en coordinación con empresa distribuidora Emelectric. |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 11DP | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD14358/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 08:12 | 2014-05-14 16:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda de arboles Circuito 1 Linea 66KV Pilmaiquen-Osorno, entre estructuras 92-93, 96-97, 185-186, 221-22, 23-224, 273-274 y 324-325 |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-14 08:23 | 2014-05-14 15:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT:Limpieza manual aislación patio mufas, zona costa desde Torre N°2 hasta N° 6. Cambio de planchuelas marco linea patio mufas/Limpieza manual Tamayita Torre 18,19 y 20 MPB gabinetes de control, rel |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14362/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-14 09:43 | 2014-05-14 19:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reemplazo de estructura N°80 asociado al tramo de línea Talca - La Palma, por lo anterior se transfieren las cargas hacia SE Linares mientras se realicen estos trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DF | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00870/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-14 11:11 | 2014-05-14 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2014 11:48 ~ Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Itahue, apertura por protecciones de 52B1 de S/E Talca y apertura de 52B4 de S/E Los Maquis sin perdida de consumos. Al momento de la falla Central Licancel inyectaba 6.9 MW, quedando en isla sistema Los Maquis-Licanten 66 KV. ~ César Venegas Ortiz | 14/05/2014 11:48 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DF | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00870/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-14 11:11 | 2014-05-14 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2014 11:48 ~ Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Itahue, apertura por protecciones de 52B1 de S/E Talca y apertura de 52B4 de S/E Los Maquis sin perdida de consumos. Al momento de la falla Central Licancel inyectaba 6.9 MW, quedando en isla sistema Los Maquis-Licanten 66 KV. ~ César Venegas Ortiz | 14/05/2014 11:48 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DF | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00870/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-14 11:11 | 2014-05-14 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/05/2014 11:48 ~ Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Itahue, apertura por protecciones de 52B1 de S/E Talca y apertura de 52B4 de S/E Los Maquis sin perdida de consumos. Al momento de la falla Central Licancel inyectaba 6.9 MW, quedando en isla sistema Los Maquis-Licanten 66 KV. ~ César Venegas Ortiz | 14/05/2014 11:48 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-15 | 2014-05-15 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida Paño Nva. Zaldívar mantención protección y control, según la solicitud de desconexión N° 133719. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-15 | 2014-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14403/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 01:26 | 2014-05-15 03:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar apertura de arranque 110 kV N°1 en Tap Achupallas y alimentar la S/E Reñaca desde S/E Concon. Asociada a SD14406. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14403/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 01:26 | 2014-05-15 03:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar apertura de arranque 110 kV N°1 en Tap Achupallas y alimentar la S/E Reñaca desde S/E Concon. Asociada a SD14406. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14403/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 01:26 | 2014-05-15 03:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para efectuar apertura de arranque 110 kV N°1 en Tap Achupallas y alimentar la S/E Reñaca desde S/E Concon. Asociada a SD14406. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | 684 | 684DP | Mante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14406/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 01:26 | 2014-05-15 03:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en estructura N° 39A y cierre de puentes en estructura N° 41. Se respaldarán parte de los clientes de S/E Reñaca, el resto serán interrumpidos entre las 02:00 y 05:30 hrs. Al final de los trabajos la S/E Reñaca quedará alimentada desde S/E Concon. |  |  | 0 | 0 | 0
607 | 685 | 685DP | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14406/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 01:26 | 2014-05-15 03:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en estructura N° 39A y cierre de puentes en estructura N° 41. Se respaldarán parte de los clientes de S/E Reñaca, el resto serán interrumpidos entre las 02:00 y 05:30 hrs. Al final de los trabajos la S/E Reñaca quedará alimentada desde S/E Concon. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13735/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 05:44 | 2014-05-15 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Mante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13735/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 05:44 | 2014-05-15 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1293 | 2963 | 2963DP | Movimiento de Equipos | 2963 | Tramo | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-15 06:19 | 2014-05-15 21:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos primarios en la S/E Crucero/ Mantenimiento control y protecciones / Lavado de aislación de la línea, según la solicitud de descoenxión N°133758. |  |  | 0 | 0 | 0
1296 | 2968 | 2968DP | Movimiento de Equipos | 2968 | Tramo | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-15 06:19 | 2014-05-15 21:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de equipos primarios en la S/E Crucero/ Mantenimiento control y protecciones / Lavado de aislación de la línea, según la solicitud de descoenxión N°133758. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13328/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 06:28 | 2014-05-15 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13333/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 06:28 | 2014-05-15 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13338/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 06:28 | 2014-05-15 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13343/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 06:28 | 2014-05-15 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DP | Mante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14441/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 08:14 | 2014-05-15 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión LT 66kV Cauquenes-La Vega por trabajos de mantenimiento preventivo asociados a SD14060/2014. Los consumos de S/E La Vega serán transferidos a otras instalaciones vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | 279 | 279DP | Mante | 279 | Tramo | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13775/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 08:49 | 2014-05-15 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico el cual consiste en limpieza de aislación, cambio de amarra en tramo LT66VK Tap La Paloma - SE La Ronda. Linea se encuentra en vacio, por lo tanto no se requiere transferencia de cargas. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DP | Mante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13775/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 08:49 | 2014-05-15 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico el cual consiste en limpieza de aislación, cambio de amarra en tramo LT66VK Tap La Paloma - SE La Ronda. Linea se encuentra en vacio, por lo tanto no se requiere transferencia de cargas. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14432/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 09:16 | 2014-05-15 14:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de medidor de temperatura de conductor. En caso de ser necesario para control de transferencia de L/T 110 kV San Pedro-Las Vegas N°2 considerar: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. - Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14432/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-15 09:16 | 2014-05-15 14:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de medidor de temperatura de conductor. En caso de ser necesario para control de transferencia de L/T 110 kV San Pedro-Las Vegas N°2 considerar: - Cerrar 52H6 LT Las Vegas-Esperanza. - Abrir un circuito LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. - Abrir ambos circuitos de LT Las Vegas-Cerro Navia en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
1380 | 3109 | 3109DF | Movimiento de Equipos | 3109 | Tramo | CHACAYA - NODO 0 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-15 10:06 | 2014-05-15 17:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador quebrado en LT 33Kv Chacaya - S/E Tap Off Algorta, según la solicitud de desconexión N° 133986. |  |  | 0 | 0 | 0
1381 | 3110 | 3110DF | Movimiento de Equipos | 3110 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-15 10:06 | 2014-05-15 17:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador quebrado en LT 33Kv Chacaya - S/E Tap Off Algorta, según la solicitud de desconexión N° 133986. |  |  | 0 | 0 | 0
1382 | 3111 | 3111DF | Movimiento de Equipos | 3111 | Tramo | NODO 0 - TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-15 10:06 | 2014-05-15 17:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador quebrado en LT 33Kv Chacaya - S/E Tap Off Algorta, según la solicitud de desconexión N° 133986. |  |  | 0 | 0 | 0
1383 | 3112 | 3112DF | Movimiento de Equipos | 3112 | Tramo | TAP OFF E.B. ALGORTA Nº1 - TAP OFF E.B. ALGORTA Nº2 33KV C2 | ALGORTA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-15 10:06 | 2014-05-15 17:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador quebrado en LT 33Kv Chacaya - S/E Tap Off Algorta, según la solicitud de desconexión N° 133986. |  |  | 0 | 0 | 0
309 | 348 | 348DF | Mante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00873/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-15 12:59 | 2014-05-15 12:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2014 12:51 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Alonso de Ribera, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 15/05/2014 12:51 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
309 | 348 | 348DF | Mante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00874/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-15 16:58 | 2014-05-15 16:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2014 17:04 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a LT 66 kV Alonso de Ribera-Chiguayante. ~ Roberto Matus Aravena | 15/05/2014 17:04 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-16 | 2014-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
309 | 348 | 348DF | Mante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14745/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 01:30 | 2014-05-16 03:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT de para retirar elemento extraño en estructura N° 61, sin pérdida de consumos ya que las cargas serán transferidas hacia S/E Ejercito vía redes MT, también se coordina con EFE desconexión de LT Chiguayante - EFE Quilacoya. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13736/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-16 05:44 | 2014-05-16 19:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Mante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13736/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-16 05:44 | 2014-05-16 19:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13329/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-16 06:28 | 2014-05-16 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13334/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-16 06:28 | 2014-05-16 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13339/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-16 06:28 | 2014-05-16 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13344/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-16 06:28 | 2014-05-16 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DP | Mante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13773/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-16 09:54 | 2014-05-16 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico el cual consiste en limpieza de aislación, cambio de amarra en tramo LT66VK Tap La Paloma - SE Pelequen. Linea se encuentra en vacio, por lo tanto no se requiere transferencia de cargas. |  |  | 0 | 0 | 0
255 | 279 | 279DP | Mante | 279 | Tramo | TAP LA PALOMA - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13773/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-16 09:54 | 2014-05-16 17:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico el cual consiste en limpieza de aislación, cambio de amarra en tramo LT66VK Tap La Paloma - SE Pelequen. Linea se encuentra en vacio, por lo tanto no se requiere transferencia de cargas. |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00878/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 10:05 | 2014-05-16 10:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2014 10:11 ~ Reconexión automática exitosa de 52B2 de S/E Victoria. ~ César Venegas Ortiz | 16/05/2014 10:11 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
866 | 961 | 961DF | Mante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14944/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 16:45 | 2014-05-16 17:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 para retiro de persona suicida desde la torre N°110 |  |  | 0 | 0 | 0
743 | 831 | 831DF | Mante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14944/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 16:45 | 2014-05-16 17:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 para retiro de persona suicida desde la torre N°110 |  |  | 0 | 0 | 0
747 | 835 | 835DF | Mante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14944/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 16:45 | 2014-05-16 17:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 para retiro de persona suicida desde la torre N°110 |  |  | 0 | 0 | 0
745 | 833 | 833DF | Mante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14944/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 16:45 | 2014-05-16 17:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 para retiro de persona suicida desde la torre N°110 |  |  | 0 | 0 | 0
741 | 829 | 829DF | Mante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14944/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 16:45 | 2014-05-16 17:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 para retiro de persona suicida desde la torre N°110 |  |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Mante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00881/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 19:57 | 2014-05-16 19:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2014 19:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Temuco, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°2. ~ Roberto Matus Aravena | 16/05/2014 19:58 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Mante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00881/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 19:57 | 2014-05-16 19:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2014 19:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Temuco, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°2. ~ Roberto Matus Aravena | 16/05/2014 19:58 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Mante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00881/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 19:57 | 2014-05-16 19:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2014 19:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Temuco, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°2. ~ Roberto Matus Aravena | 16/05/2014 19:58 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00881/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-16 19:57 | 2014-05-16 19:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2014 19:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Temuco, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°2. ~ Roberto Matus Aravena | 16/05/2014 19:58 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
1280 | 2941 | 2941DF | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-16 21:03 | 2014-05-16 21:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3571. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DF | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-16 21:03 | 2014-05-16 21:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3571. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-17 | 2014-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14207/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-17 06:50 | 2014-05-17 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y mantenimiento a estructuras de la línea. Se considera desconexión de ATR-1 de S/E Illapel. En la normalización se transfiere S/E Combarbalá, a través, de microcorte hacia la S/E Illapel. La S/E Combarbalá está alimentada desde S/E Punitaqui desde el martes 13 de mayo de 2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-18 | 2014-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
428 | 487 | 487DP | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11885/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 06:53 | 2014-05-18 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de línea 66 kV entre SE Bajo Melipilla y Mandinga, por mantenimiento preventivo, mediante la apertura de interruptor 52B2 en SE Bajo Melipilla. Los consumos de SE Chocalán serán transferidos en su totalidad por redes de MT, en coordinación con distribuidora Emelectric. |  |  | 0 | 0 | 0
430 | 489 | 489DP | Mante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11885/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 06:53 | 2014-05-18 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de línea 66 kV entre SE Bajo Melipilla y Mandinga, por mantenimiento preventivo, mediante la apertura de interruptor 52B2 en SE Bajo Melipilla. Los consumos de SE Chocalán serán transferidos en su totalidad por redes de MT, en coordinación con distribuidora Emelectric. |  |  | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DP | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD14330/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 07:43 | 2014-05-18 23:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD14329/2014, se considera la desconexión de la línea mencionada con anterioridad, por MPB a esta. |  |  | 0 | 0 | 0
592 | 667 | 667DP | Mante | 667 | Tramo | CHILOE - DEGAN 110KV C1 | SAESA | Desconexión / Intervención | SD13946/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 07:49 | 2014-05-18 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea 110 kV Chiloe Degañ, por mantenimiento a paño 52H3 linea hacia S/E Degañ relacionada con la Solicitud SD13945/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
474 | 539 | 539DP | Mante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14009/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 07:55 | 2014-05-18 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico C2. Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza de aislación en estructuras turas N° 17-43-55 y reemplazo de aislación en estructura N° 40A. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas PAT instaladas al lado de llegada y salida en estructuras N° 17-43- 40A-55. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV CERRO NAVIA - POLPAICO, CIRCUITO 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
475 | 540 | 540DP | Mante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14009/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 07:55 | 2014-05-18 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico C2. Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza de aislación en estructuras turas N° 17-43-55 y reemplazo de aislación en estructura N° 40A. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas PAT instaladas al lado de llegada y salida en estructuras N° 17-43- 40A-55. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV CERRO NAVIA - POLPAICO, CIRCUITO 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | 333 | 333DP | Mante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14429/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 08:08 | 2014-05-18 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lagunillas: Paño A3 - Línea Hualpén Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Lagunillas: Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios paños A2 y A3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lagunillas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRA3, en conexión superior de TPA3, en ambos extremos de interruptor 52A2 y en ambos extremos de interruptor 52A3. Instalaciones con Riesgo S/E Lagunillas: Barra Principal "A" 154kV o Barra Principal "B" 154kV (Al inicio y al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
296 | 334 | 334DP | Mante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14429/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 08:08 | 2014-05-18 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lagunillas: Paño A3 - Línea Hualpén Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Lagunillas: Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios paños A2 y A3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lagunillas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRA3, en conexión superior de TPA3, en ambos extremos de interruptor 52A2 y en ambos extremos de interruptor 52A3. Instalaciones con Riesgo S/E Lagunillas: Barra Principal "A" 154kV o Barra Principal "B" 154kV (Al inicio y al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
297 | 335 | 335DP | Mante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14429/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 08:08 | 2014-05-18 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Lagunillas: Paño A3 - Línea Hualpén Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Lagunillas: Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios paños A2 y A3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lagunillas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de PRA3, en conexión superior de TPA3, en ambos extremos de interruptor 52A2 y en ambos extremos de interruptor 52A3. Instalaciones con Riesgo S/E Lagunillas: Barra Principal "A" 154kV o Barra Principal "B" 154kV (Al inicio y al término de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1268 | 2919 | 2919DF | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-18 08:16 | 2014-05-18 14:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | asociado a la solicitud de desconexión N°133776. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | 539 | 539DP | Mante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14003/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 08:33 | 2014-05-18 18:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico C2. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Pruebas de control en N-I-T, medidas de aislación, reapriete de terminales paño J7. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF y pasará a fuera de servicio bay unit de la protección 87B paños J7 y JR. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J7 y 52JR. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - POLPAICO. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
475 | 540 | 540DP | Mante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14003/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 08:33 | 2014-05-18 18:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico C2. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Pruebas de control en N-I-T, medidas de aislación, reapriete de terminales paño J7. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF y pasará a fuera de servicio bay unit de la protección 87B paños J7 y JR. A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J7 y 52JR. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - POLPAICO. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | 539 | 539DP | Mante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14005/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 09:12 | 2014-05-18 18:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico C2. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E C. Navia: Pruebas de control en N-I-T, medidas de aislación, reapriete de terminales JT7. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JT7. A disposición del Jefe de Faena interuptores 52JT7, 582JR, 52J71 y 52JT72. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - CERRO NAVIA. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
475 | 540 | 540DP | Mante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14005/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 09:12 | 2014-05-18 18:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico C2. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E C. Navia: Pruebas de control en N-I-T, medidas de aislación, reapriete de terminales JT7. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF del paño JT7. A disposición del Jefe de Faena interuptores 52JT7, 582JR, 52J71 y 52JT72. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - CERRO NAVIA. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
474 | 539 | 539DP | Mante | 539 | Tramo | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14004/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 09:13 | 2014-05-18 18:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico C2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: MPB normal a interruptor 52JT7, 3 TTCC JT7 y 3 TTPP JT7 (Patio de 220 kV). MCC Reemplazo de bobina quemada en desconectador 89JT7-1B. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en 3 TTPP JT7, a ambos lados de TTCC JT7 y a ambos lados de 52JT7, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV CERRO NAVIA - POLPAICO, CIRCUITO 2 (Al momento de energizar). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
475 | 540 | 540DP | Mante | 540 | Tramo | LAMPA - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14004/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-18 09:13 | 2014-05-18 18:24 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico C2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: MPB normal a interruptor 52JT7, 3 TTCC JT7 y 3 TTPP JT7 (Patio de 220 kV). MCC Reemplazo de bobina quemada en desconectador 89JT7-1B. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en 3 TTPP JT7, a ambos lados de TTCC JT7 y a ambos lados de 52JT7, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV CERRO NAVIA - POLPAICO, CIRCUITO 2 (Al momento de energizar). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
163 | 174 | 174DF | Mante | 174 | Tramo | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF00889/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-18 11:09 | 2014-05-19 16:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/05/2014 11:22 ~ Desconexión forzada del 52H2 de S/E Vicuña, afectando los consumos de Minera El Indio. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 18/05/2014 11:22 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
170 | 183 | 183DF | Mante | 183 | Tramo | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF00889/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-18 11:09 | 2014-05-19 16:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/05/2014 11:22 ~ Desconexión forzada del 52H2 de S/E Vicuña, afectando los consumos de Minera El Indio. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 18/05/2014 11:22 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-19 | 2014-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13737/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 05:45 | 2014-05-19 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Mante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13737/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 05:45 | 2014-05-19 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14309/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 06:30 | 2014-05-19 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14313/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 06:30 | 2014-05-19 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14317/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 06:30 | 2014-05-19 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14321/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 06:30 | 2014-05-19 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14740/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 06:40 | 2014-05-19 10:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 26 (para posteriormente realizar reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas entre estructuras 11 y 17) |  |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14740/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 06:40 | 2014-05-19 12:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 26 (para posteriormente realizar reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas entre estructuras 11 y 17) |  |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14740/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 06:40 | 2014-05-19 12:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 26 (para posteriormente realizar reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas entre estructuras 11 y 17) |  |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14740/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 06:40 | 2014-05-19 12:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 26 (para posteriormente realizar reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas entre estructuras 11 y 17) |  |  | 0 | 0 | 0
983 | 1226 | 1226DP | Mante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD14460/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 08:57 | 2014-05-19 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación señalización salva pájaros en cable de guardia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Linea 220 kV Maitencillo-Caserones 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
984 | 1227 | 1227DP | Mante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD14460/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 08:57 | 2014-05-19 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Maitencillo-Caserones 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación señalización salva pájaros en cable de guardia Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Linea 220 kV Maitencillo-Caserones 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14741/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 10:33 | 2014-05-19 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abiertos puentes en estructura 26, se realiza reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas entre estructuras 11 y 17 (entre SS/EE L.Verde y P.Ancha). |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14739/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 10:34 | 2014-05-19 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas tramo 11 a 17 |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14739/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 10:34 | 2014-05-19 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas tramo 11 a 17 |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14739/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 10:34 | 2014-05-19 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas tramo 11 a 17 |  |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14739/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-19 10:34 | 2014-05-19 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas tramo 11 a 17 |  |  | 0 | 0 | 0
137 | 143 | 143DF | Mante | 143 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00894/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-19 14:25 | 2014-05-19 15:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2014 15:30 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 afectando los consumos de S/E San Juan y S/E Guayacán. ~ Pablo Pino Tobar | 19/05/2014 15:30 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
138 | 144 | 144DF | Mante | 144 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00894/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-19 14:25 | 2014-05-19 16:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2014 15:30 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 afectando los consumos de S/E San Juan y S/E Guayacán. ~ Pablo Pino Tobar | 19/05/2014 15:30 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-20 | 2014-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13739/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 05:38 | 2014-05-20 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Mante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13739/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 05:38 | 2014-05-20 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14310/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 06:11 | 2014-05-20 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14314/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 06:11 | 2014-05-20 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14318/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 06:11 | 2014-05-20 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14322/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 06:11 | 2014-05-20 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14962/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 06:34 | 2014-05-20 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14962/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 06:34 | 2014-05-20 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14962/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 06:34 | 2014-05-20 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14962/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 06:34 | 2014-05-20 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas |  |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14964/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 07:49 | 2014-05-20 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abiertos puentes en estructura 26, se realiza reemplazo de cable de guardia e instalación de balizas entre estructuras 11 y 17 (entre SS/EE L.Verde y P.Ancha). |  |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Mante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15210/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-20 15:40 | 2014-05-20 17:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 66 KV MOLLES - OVALLE, C 2 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar reemplazo de aislación quebrada en la estructura N° 241 Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1 Observaciones Monte Patria alimentado desde línea 66 k V Los Molles-Ovalle C1. |  |  | 0 | 0 | 0
470 | 535 | 535DF | Mante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15210/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-20 15:40 | 2014-05-20 17:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 66 KV MOLLES - OVALLE, C 2 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de efectuar reemplazo de aislación quebrada en la estructura N° 241 Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV Los Molles - Ovalle C1 Observaciones Monte Patria alimentado desde línea 66 k V Los Molles-Ovalle C1. |  |  | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00898/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-20 16:44 | 2014-05-20 16:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/2014 16:50 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Parral, LT 66KV Parral - Linares. A la hora de este evento se registro tormenta Eléctrica en la zona ~ Cristian Molina Fierro | 20/05/2014 16:50 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00898/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-20 16:44 | 2014-05-20 16:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/2014 16:50 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Parral, LT 66KV Parral - Linares. A la hora de este evento se registro tormenta Eléctrica en la zona ~ Cristian Molina Fierro | 20/05/2014 16:50 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00898/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-20 16:44 | 2014-05-20 16:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/2014 16:50 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Parral, LT 66KV Parral - Linares. A la hora de este evento se registro tormenta Eléctrica en la zona ~ Cristian Molina Fierro | 20/05/2014 16:50 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14963/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 17:12 | 2014-05-20 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 26, los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14963/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 17:12 | 2014-05-20 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 26, los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14963/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 17:12 | 2014-05-20 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 26, los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14963/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-20 17:12 | 2014-05-20 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 26, los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-21 | 2014-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-21 04:17 | 2014-05-21 10:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de TT/CC en Paño Antofagasta de S/E Mejillones, según la solicitud de desconexión N° 134043. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-21 04:17 | 2014-05-21 10:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de TT/CC en Paño Antofagasta de S/E Mejillones, según la solicitud de desconexión N° 134043. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-21 06:15 | 2014-05-21 08:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3574. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DF | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00900/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-21 08:38 | 2014-05-21 10:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21/05/2014 12:03 ~ Descarga debido a un pájaro en la torre 44 sector de Mantagua (11,479 kms. de SE Ventanas). ~ Marco Godoy Escobedo |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-21 08:47 | 2014-05-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Conductor, según solicitud de desconexión N° 134157. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD15281/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-21 12:11 | 2014-05-24 14:15 |  | 2014-05-21 12:45 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A SOLICITUD DE CODELCO DIVISIÓN ANDINA, SE REQUIERE LA DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE 220Kv EL LLANO (52J1) - SAG (52J2). POR PROBABILIDAD DE DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ALTA CORDILLERA. SODI N° 14. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DF | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-21 12:12 | 2014-05-21 18:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de conductor en estructura de mufa, fase 1, para reparación, según la solicitud de desconexión N°131394. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD15277/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-21 12:45 | 2014-05-24 15:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización linea 220 kV: Tramo S/E El Llano-SAG, por aproximación de frente de mal tiempo en la zona, descarga atmosférica en alta cordillera. Maniobras a realizar: Cerrar 52J3 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J2 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J1 en S/E El Llano (colbun), Segun SODI 14 con Colbun HGV. |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-21 13:19 | 2014-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación medidor de facturación ION 7650 Remarcador, según la solicitud de descoenxión N°134037. |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-21 13:19 | 2014-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación medidor de facturación ION 7650 Remarcador, según la solicitud de descoenxión N°134037. |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-21 13:19 | 2014-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación medidor de facturación ION 7650 Remarcador, según la solicitud de descoenxión N°134037. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-21 13:19 | 2014-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación medidor de facturación ION 7650 Remarcador, según la solicitud de descoenxión N°134037. |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-21 14:08 | 2014-05-21 14:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3575. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-21 14:08 | 2014-05-21 14:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3575. |  |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00902/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-21 14:28 | 2014-05-21 15:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/05/2014 15:40 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H2 asociado a Línea 110 KV Tap off Alto Melipilla - Bollenar , afectando los consumos de S/E Bollenar, a instante del evento se registra temporal de viento en la zona. ~ Cristian Molina Fierro | 21/05/2014 15:40 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 10/06/2014 11:22 ~ Descargas eléctricas entre fases A y C, entre las estructuras N°63 y N°65, provocada por cortezas de eucaliptus arrastradas por fuerte temporal de viento y lluvia. Ver anexo N°1 y N°2. ~ Ronald Pérez Q | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-22 | 2014-05-22 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación medidor de facturación ION 7650 Remarcador, según la solicitud de descoenxión N°134037. |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-22 | 2014-05-22 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación medidor de facturación ION 7650 Remarcador, según la solicitud de descoenxión N°134037. |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-22 | 2014-05-22 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación medidor de facturación ION 7650 Remarcador, según la solicitud de descoenxión N°134037. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-22 | 2014-05-22 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación medidor de facturación ION 7650 Remarcador, según la solicitud de descoenxión N°134037. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-22 | 2014-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-22 | 2014-05-23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Conductor, según solicitud de desconexión N° 134157. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14594/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 05:41 | 2014-05-22 17:45 |  | 2014-05-22 05:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Mante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14594/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 05:41 | 2014-05-22 17:45 |  | 2014-05-22 05:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14602/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 05:48 | 2014-05-22 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento al paño en S/E Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Mante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14602/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 05:48 | 2014-05-22 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento al paño en S/E Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14311/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 06:24 | 2014-05-22 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14315/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 06:24 | 2014-05-22 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14319/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 06:24 | 2014-05-22 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14323/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 06:24 | 2014-05-22 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
437 | 496 | 496DP | Mante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15053/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 10:58 | 2014-05-22 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea por trabajos de reemplazo de conductor entre las estructuras N°277 - 284. Esto se asocia a proyecto de reemplazo de conductor en la LT66kV Paniahue - Lihueimo. Al momento de desconectar y energizar la línea, se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo. Este tramo de linea se encuentra energizado en vacio |  |  | 0 | 0 | 0
436 | 495 | 495DP | Mante | 495 | Tramo | LIHUEIMO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15053/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-22 10:58 | 2014-05-22 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea por trabajos de reemplazo de conductor entre las estructuras N°277 - 284. Esto se asocia a proyecto de reemplazo de conductor en la LT66kV Paniahue - Lihueimo. Al momento de desconectar y energizar la línea, se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo. Este tramo de linea se encuentra energizado en vacio |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-22 19:18 | 2014-05-22 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3577. |  |  | 0 | 0 | 0
991 | 1272 | 1272DF | Mante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00912/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-22 19:57 | 2014-05-22 20:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/05/2014 05:50 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE |  | 0 | 0 | 0
993 | 1274 | 1274DF | Mante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00913/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-22 19:57 | 2014-05-22 20:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/05/2014 05:46 ~ Línea queda energizada radíal desde S/E Charrúa. ~ JORGE PONCE | 23/05/2014 05:46 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-23 | 2014-05-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Conductor, según solicitud de desconexión N° 134157. |  |  | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00911/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-23 02:23 | 2014-05-23 09:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/05/2014 02:13 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SSEE Placilla, Nancagua y Paniahue. ~ José San Martín A. | 23/05/2014 02:13 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. | 10/06/2014 11:37 ~ Conductor cortado fase C ~ Ronald Pérez Q. | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DF | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00911/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-23 02:23 | 2014-05-23 05:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/05/2014 02:13 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SSEE Placilla, Nancagua y Paniahue. ~ José San Martín A. | 23/05/2014 02:13 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. | 10/06/2014 11:37 ~ Conductor cortado fase C ~ Ronald Pérez Q. | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DF | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00911/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-23 02:23 | 2014-05-23 03:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/05/2014 02:13 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SSEE Placilla, Nancagua y Paniahue. ~ José San Martín A. | 23/05/2014 02:13 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. | 10/06/2014 11:37 ~ Conductor cortado fase C ~ Ronald Pérez Q. | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14595/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 05:43 | 2014-05-23 13:35 |  | 2014-05-23 05:46 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14595/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 05:43 | 2014-05-23 13:35 |  | 2014-05-23 05:46 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14600/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 05:46 | 2014-05-23 13:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento al paño en S/E Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14600/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 05:46 | 2014-05-23 13:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento al paño en S/E Alfalfal. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14312/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 06:26 | 2014-05-23 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14316/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 06:26 | 2014-05-23 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14320/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 06:26 | 2014-05-23 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14324/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 06:26 | 2014-05-23 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues”. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15344/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 06:28 | 2014-05-23 09:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 76A, los consumos serán respaldados desde el banco de autotransformadores 110/66 kV de S/E San Antonio a través del circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15344/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 06:28 | 2014-05-23 09:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 76A, los consumos serán respaldados desde el banco de autotransformadores 110/66 kV de S/E San Antonio a través del circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15344/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 06:28 | 2014-05-23 09:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura 76A, los consumos serán respaldados desde el banco de autotransformadores 110/66 kV de S/E San Antonio a través del circuito 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-23 07:49 | 2014-05-23 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de ferreteria, torres y portales, según la solicitud de desconexión N° 134084. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD14583/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 08:30 | 2014-05-23 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISION Y PRUEBAS PROTECCION SISTEMA 2 EN PAÑO J3 GUACOLDA Y PAÑO J9 MAITENCILLO. |  |  | 0 | 0 | 0
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-23 09:08 | 2014-05-23 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de terminal por punto caliente en TTCC. Paño J02 de S/E Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 134115. |  |  | 0 | 0 | 0
323 | 369 | 369DP | Mante | 369 | Tramo | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15165/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 09:44 | 2014-05-23 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección del desconectador 89L1-1 Línea 66KV ENAP CTO. 1\\\\ |  |  | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15345/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 09:45 | 2014-05-23 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de estructuras de madera por estructuras de hormigón, estructuras 3 y 5. Los consumos serán alimentados desde S/E San Antonio por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15345/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 09:45 | 2014-05-23 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de estructuras de madera por estructuras de hormigón, estructuras 3 y 5. Los consumos serán alimentados desde S/E San Antonio por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15345/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-23 09:45 | 2014-05-23 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de estructuras de madera por estructuras de hormigón, estructuras 3 y 5. Los consumos serán alimentados desde S/E San Antonio por el circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DF | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15527/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-23 11:01 | 2014-05-23 18:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de chicote con herbras cortadas asociado al 89B1-1 de S/E Nancagua, durante trabajos considera bloqueo reconexión del 52B4 S/E San Fernando y 52-89B1 de S/E Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DF | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15600/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-23 18:31 | 2014-05-23 19:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 76 A, los consumos serán respaldados desde S/E San Antonio por el cto.1 |  |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DF | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15600/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-23 18:31 | 2014-05-23 19:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 76 A, los consumos serán respaldados desde S/E San Antonio por el cto.1 |  |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DF | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15600/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-23 18:31 | 2014-05-23 19:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura 76 A, los consumos serán respaldados desde S/E San Antonio por el cto.1 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-24 | 2014-05-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Conductor, según solicitud de desconexión N° 134157. |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DF | Mante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00916/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 02:54 | 2014-05-24 10:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/05/2014 04:54 ~ Se informa fase cortada en línea AT. ~ Flavio Velásquez | 0 | 0 | 0
437 | 496 | 496DP | Mante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15338/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 07:35 | 2014-05-24 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la línea por trabajos de reemplazo de conductor entre las estructuras N°277 - 284. Esto se asocia a proyecto de reemplazo de conductor en la LT66kV Paniahue - Lihueimo. Al momento de desconectar y energizar la línea, se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo. Este tramo de linea se encuentra energizado en vacio |  |  | 0 | 0 | 0
892 | 999 | 999DP | Mante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD14584/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 08:24 | 2014-05-24 14:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | REVISION Y PRUEBAS PROTECCION SISTEMA 2 EN PAÑO J4 GUACOLDA Y PAÑO J10 MAITENCILLO. |  |  | 0 | 0 | 0
875 | 978 | 978DF | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00921/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:21 | 2014-05-24 10:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 11:50 ~ Se produce la apertura del interruptor 52H2 de la línea 110 kV Maitencillo-Cardones por operación de protecciones, queda energizada radial desde Maitenciilo. ~ Luis Soto E. | 24/05/2014 11:50 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/06/2014 17:46 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DF | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00921/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:21 | 2014-05-24 10:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 11:50 ~ Se produce la apertura del interruptor 52H2 de la línea 110 kV Maitencillo-Cardones por operación de protecciones, queda energizada radial desde Maitenciilo. ~ Luis Soto E. | 24/05/2014 11:50 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/06/2014 17:46 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DF | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00921/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:21 | 2014-05-24 10:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 11:50 ~ Se produce la apertura del interruptor 52H2 de la línea 110 kV Maitencillo-Cardones por operación de protecciones, queda energizada radial desde Maitenciilo. ~ Luis Soto E. | 24/05/2014 11:50 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/06/2014 17:46 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DF | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00921/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:21 | 2014-05-24 10:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 11:50 ~ Se produce la apertura del interruptor 52H2 de la línea 110 kV Maitencillo-Cardones por operación de protecciones, queda energizada radial desde Maitenciilo. ~ Luis Soto E. | 24/05/2014 11:50 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/06/2014 17:46 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
864 | 959 | 959DF | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF00921/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:21 | 2014-05-24 10:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 11:50 ~ Se produce la apertura del interruptor 52H2 de la línea 110 kV Maitencillo-Cardones por operación de protecciones, queda energizada radial desde Maitenciilo. ~ Luis Soto E. | 24/05/2014 11:50 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/06/2014 17:46 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DF | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00921/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:21 | 2014-05-24 10:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 11:50 ~ Se produce la apertura del interruptor 52H2 de la línea 110 kV Maitencillo-Cardones por operación de protecciones, queda energizada radial desde Maitenciilo. ~ Luis Soto E. | 24/05/2014 11:50 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/06/2014 17:46 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
875 | 978 | 978DF | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00922/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:26 | 2014-05-24 12:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 12:09 ~ La línea Maitencillo-Cardones queda radial desde Maitencillo abriendo solo 52H2 en S/E Cardones. En Maitencillo no se registran protecciones operadas. ~ Luis Soto E | 24/05/2014 12:09 ~ Se investiga ~ Luis Soto E | 11/06/2014 17:53 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DF | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00922/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:26 | 2014-05-24 12:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 12:09 ~ La línea Maitencillo-Cardones queda radial desde Maitencillo abriendo solo 52H2 en S/E Cardones. En Maitencillo no se registran protecciones operadas. ~ Luis Soto E | 24/05/2014 12:09 ~ Se investiga ~ Luis Soto E | 11/06/2014 17:53 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DF | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00922/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:26 | 2014-05-24 12:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 12:09 ~ La línea Maitencillo-Cardones queda radial desde Maitencillo abriendo solo 52H2 en S/E Cardones. En Maitencillo no se registran protecciones operadas. ~ Luis Soto E | 24/05/2014 12:09 ~ Se investiga ~ Luis Soto E | 11/06/2014 17:53 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DF | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00922/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:26 | 2014-05-24 12:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 12:09 ~ La línea Maitencillo-Cardones queda radial desde Maitencillo abriendo solo 52H2 en S/E Cardones. En Maitencillo no se registran protecciones operadas. ~ Luis Soto E | 24/05/2014 12:09 ~ Se investiga ~ Luis Soto E | 11/06/2014 17:53 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
864 | 959 | 959DF | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF00922/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:26 | 2014-05-24 12:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 12:09 ~ La línea Maitencillo-Cardones queda radial desde Maitencillo abriendo solo 52H2 en S/E Cardones. En Maitencillo no se registran protecciones operadas. ~ Luis Soto E | 24/05/2014 12:09 ~ Se investiga ~ Luis Soto E | 11/06/2014 17:53 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DF | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00922/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:26 | 2014-05-25 10:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 12:09 ~ La línea Maitencillo-Cardones queda radial desde Maitencillo abriendo solo 52H2 en S/E Cardones. En Maitencillo no se registran protecciones operadas. ~ Luis Soto E | 24/05/2014 12:09 ~ Se investiga ~ Luis Soto E | 11/06/2014 17:53 ~ Origen no determinado. Tras analisis, no se descarta que algún posible evento en instalaciones del sistema originara la actuación de protecciones. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DF | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00924/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 10:32 | 2014-05-24 10:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 13:47 ~ En S/E Maitencillo se abre Interruptor 52H2, quedando sin tension S/E Huasco. ~ Luis Soto E. | 24/05/2014 13:47 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/06/2014 17:58 ~ Fundición del chicote de la fase C del transformador de corriente del paño H5 de S/E Maitencillo ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-24 11:47 | 2014-05-24 19:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3582. |  |  | 0 | 0 | 0
193 | 212 | 212DF | Mante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Informe Fallas | IF00927/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-24 12:53 | 2014-05-24 19:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/05/2014 13:19 ~ Interrupción con reconexión automática sin éxito de línea 66 kV B. Blanco Purranque cto 2. ~ Carla Ruiz |  | 24/05/2014 13:19 ~ Conductor cortado por bandalismo ~ Carla Ruiz | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DP | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15486/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 14:57 | 2014-05-24 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier-Constitución Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desconexión de Línea para reparar Hebras Cortadas en Estructura N°72 y realizar Pruebas de Reconexión automática del Interruptor 52B3 de S/E San Javier Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo en Estructuras adyacentes a la que se interviene Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV San Javier-Constitición, en la normalización Observaciones Los Consumos de la zona de Constitución y Nirivilos serán alimentados por Centrales Térmicas de la Zona |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DP | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15486/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 14:57 | 2014-05-24 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier-Constitución Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desconexión de Línea para reparar Hebras Cortadas en Estructura N°72 y realizar Pruebas de Reconexión automática del Interruptor 52B3 de S/E San Javier Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo en Estructuras adyacentes a la que se interviene Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV San Javier-Constitición, en la normalización Observaciones Los Consumos de la zona de Constitución y Nirivilos serán alimentados por Centrales Térmicas de la Zona |  |  | 0 | 0 | 0
996 | 1280 | 1280DP | Mante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | SD15025/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 18:45 | 2014-05-26 01:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de sustitución de OPGW (fibra óptica) en Llano de Llampos sobre línea. Esto implica la sustitución de línea de fibra óptica en los tramos correspondiente a o entre torres 23 y 26 (sobre los 1592 y los 512 mts salvando el punto de falal). Dicho trabajo se realizará los días 24 y 25 de mayo. El día 24 se hará el descargo de línea desde las 19:00-23:00 hrs. Puesta a tierra a línea aprox. 1,5 hrs. Colocación de poleas y paso de piloto acero 2,5 hrs. Retiro aprox 0,5 hr. El día 25 puesta a tierra de línea 1,5 hr. Tendido de OPGW aprox 2 hrs. Amarre dobre de AP24 1 hr aprox. Corte y arrío de OPGW dañado en AP24 o,5 hrs aprox. Regulado de amarro en AP22 elaboración de 2 bajadas en aprox 2 hrs. Regulado de amarre en AP26 con sus correspondientes elaboraciónde bajadas 2hrs. Elaboración suspensión AP25 1 hr aprox. Todo este trabajo es con luz de día |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-24 20:03 | 2014-05-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección pedestre de Líneas, torres y cable guardia, según la solicitud de desconexión N° 134297. |  |  | 0 | 0 | 0
908 | 1033 | 1033DP | Mante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14771/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 22:06 | 2014-05-25 02:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Rancag.-A. Jahuel C2.Int Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MCC Interruptor 52A2. Remplazo de gas SF6 en los tres polos del equipo debido a su alto contenido de humedad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisional insinstaladas a ambos lados de 52A2; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 2 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A2, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
871 | 974 | 974DP | Mante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14771/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 22:06 | 2014-05-25 02:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Rancag.-A. Jahuel C2.Int Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MCC Interruptor 52A2. Remplazo de gas SF6 en los tres polos del equipo debido a su alto contenido de humedad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisional insinstaladas a ambos lados de 52A2; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 2 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A2, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
479 | 547 | 547DP | Mante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14771/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 22:06 | 2014-05-25 02:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Rancag.-A. Jahuel C2.Int Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MCC Interruptor 52A2. Remplazo de gas SF6 en los tres polos del equipo debido a su alto contenido de humedad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisional insinstaladas a ambos lados de 52A2; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 2 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A2, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
480 | 548 | 548DP | Mante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14771/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 22:06 | 2014-05-25 02:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Rancag.-A. Jahuel C2.Int Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MCC Interruptor 52A2. Remplazo de gas SF6 en los tres polos del equipo debido a su alto contenido de humedad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisional insinstaladas a ambos lados de 52A2; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 2 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A2, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
478 | 546 | 546DP | Mante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14771/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-24 22:06 | 2014-05-25 02:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Rancag.-A. Jahuel C2.Int Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: MCC Interruptor 52A2. Remplazo de gas SF6 en los tres polos del equipo debido a su alto contenido de humedad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisional insinstaladas a ambos lados de 52A2; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 2 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A2, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-24 23:43 | 2014-05-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3584. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-25 | 2014-05-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección pedestre de Líneas, torres y cable guardia, según la solicitud de desconexión N° 134297. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-25 | 2014-05-25 01:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3584. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-25 | 2014-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-25 | 2014-05-25 16:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de Conductor, según solicitud de desconexión N° 134157. |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-25 01:33 | 2014-05-25 08:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3585. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-25 01:47 | 2014-05-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3586. |  |  | 0 | 0 | 0
200 | 220 | 220DP | Mante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD14893/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 07:17 | 2014-05-25 15:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV por mantenimiento preventivo a equipos de paño B3 de S/E Pto. Varas. |  |  | 0 | 0 | 0
161 | 172 | 172DP | Mante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD14767/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 07:54 | 2014-05-25 13:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos AT paño B1 de S/E P. Varas. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | 533 | 533DP | Mante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | SD14768/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 07:54 | 2014-05-25 13:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos primarios y sistema de control del paño B2 en S/E P. Varas. |  |  | 0 | 0 | 0
250 | 274 | 274DP | Mante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14269/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 08:07 | 2014-05-25 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PARRAL: PAÑO A2 LÍNEA ITAHUE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Parral: Mantenimiento normal a transformadores de corrientes de paño A2. Mantenimiento alumbrado de patio 154 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo en Paño A2 Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Itahue - Charrúa, sector Itahue-Parral Observaciones Nota: Sólo se desconectará el Paño A2 y La Barra de 154 kV de S/E Parral, la Línea Itahue-Charrúa quedará Energizada. |  |  | 0 | 0 | 0
252 | 276 | 276DP | Mante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14269/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 08:07 | 2014-05-25 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PARRAL: PAÑO A2 LÍNEA ITAHUE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Parral: Mantenimiento normal a transformadores de corrientes de paño A2. Mantenimiento alumbrado de patio 154 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo en Paño A2 Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Itahue - Charrúa, sector Itahue-Parral Observaciones Nota: Sólo se desconectará el Paño A2 y La Barra de 154 kV de S/E Parral, la Línea Itahue-Charrúa quedará Energizada. |  |  | 0 | 0 | 0
1011 | 1334 | 1334DP | Mante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14269/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 08:07 | 2014-05-25 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PARRAL: PAÑO A2 LÍNEA ITAHUE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Parral: Mantenimiento normal a transformadores de corrientes de paño A2. Mantenimiento alumbrado de patio 154 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo en Paño A2 Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Itahue - Charrúa, sector Itahue-Parral Observaciones Nota: Sólo se desconectará el Paño A2 y La Barra de 154 kV de S/E Parral, la Línea Itahue-Charrúa quedará Energizada. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DP | Mante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14269/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 08:07 | 2014-05-25 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PARRAL: PAÑO A2 LÍNEA ITAHUE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Parral: Mantenimiento normal a transformadores de corrientes de paño A2. Mantenimiento alumbrado de patio 154 kV Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo en Paño A2 Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Itahue - Charrúa, sector Itahue-Parral Observaciones Nota: Sólo se desconectará el Paño A2 y La Barra de 154 kV de S/E Parral, la Línea Itahue-Charrúa quedará Energizada. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | 731 | 731DP | Mante | 731 | Tramo | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15515/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-25 08:39 | 2014-05-25 13:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En SE San Pedro: Mantención y pruebas de estado a 2 T/C, 1 T/M Combinado (T/C+T/P) e interruptor de 110 kV. Mantención al Control y Protección (revisión y limpieza de equipos y accesorios, reapriete general de conexiones, medidas de aislación al alambrado remoto, verificación lógica de control). NOTA: La LT San Pedro-Quillota se encontrará fuera de servicio a solicitud de Transelec ref: SD15431/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1372 | 3085 | 3085DP | Movimiento de Equipos | 3085 | Tramo | TAP OFF PAMPA LINA - SIERRA GORDA ETAPA 1 220KV C1 | SIERRA GORDA SCM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-25 10:45 | 2014-05-25 16:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desconexión física de Línea Pampa Lina -Sierra Gorda en Torre 1, según solicitud de desconexión N° 134160. |  |  | 0 | 0 | 0
515 | 583 | 583DF | Mante | 583 | Tramo | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00933/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-25 16:44 | 2014-05-25 18:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/05/2014 17:48 ~ Perturbación por reconexión con éxito del 52BT6 de S/E Coronel, desconexión forzada del 52B1 de S/E El Manco y apertura 52BT2 S/E Lebu, afectando los consumos de SS/EE Lota Enacar, Colcura (Vació), Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu. ~ Manuel Gaete M. | 25/05/2014 17:48 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección pedestre de Líneas, torres y cable guardia, según la solicitud de desconexión N° 134297. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3586. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-26 | 2014-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
593 | 668 | 668DP | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD15350/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 05:45 | 2014-05-26 22:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de balizas en cables de guardia de S/E KM 21. Maniobras a realizar: Cerrar 52J3 S/E SAG (DAND) Abrir 52J2 S/E Cordillera (DAND) Abrir 52J4 S/E Los Maquis (Colbún) Abrir 89J4-2 S/E Los Maquis (Colbún) Abrir 89J2-2 S/E Cordillera (DAND) |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15167/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 05:59 | 2014-05-26 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres AT Sector El LLano de Queltehues\\\\ |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15187/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 05:59 | 2014-05-26 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres AT sector El Llano de Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15193/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 05:59 | 2014-05-26 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15198/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 05:59 | 2014-05-26 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15104/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 06:06 | 2014-05-26 18:40 |  | 2014-05-26 06:17 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación,revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15104/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 06:06 | 2014-05-26 18:40 |  | 2014-05-26 06:17 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación,revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15104/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 06:06 | 2014-05-26 18:40 |  | 2014-05-26 06:17 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación,revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15329/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 06:17 | 2014-05-26 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15329/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 06:17 | 2014-05-26 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15329/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 06:17 | 2014-05-26 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
107 | 109 | 109DP | Mante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | SD15429/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 09:07 | 2014-05-26 12:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de trozo de polietileno en aislación linea AT estructura N°48 CTO N°2 La higuera - Tinguiririca |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15358/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-26 17:40 | 2014-05-26 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas efectivas de apertura y cierre sobre el interruptor de 110 kV desde SCADA Aes Gener. NOTA: Cto. N°2 Línea Florida-Las Vizcachas debe estar en servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-27 | 2014-05-27 17:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección pedestre de Líneas, torres y cable guardia, según la solicitud de desconexión N° 134297. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-27 | 2014-05-27 18:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3586. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-27 | 2014-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15105/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 05:58 | 2014-05-27 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación,revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15105/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 05:58 | 2014-05-27 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación,revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15105/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 05:58 | 2014-05-27 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación,revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15168/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 05:59 | 2014-05-27 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres AT Sector El LLano de Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15188/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 05:59 | 2014-05-27 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres AT sector El Llano de Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15194/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 05:59 | 2014-05-27 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15199/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 05:59 | 2014-05-27 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15331/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 06:11 | 2014-05-27 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15331/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 06:11 | 2014-05-27 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15331/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 06:11 | 2014-05-27 18:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-27 08:25 | 2014-05-27 22:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos asociados al Paño Laberinto. Pruebas de control (estado de alarmas y pruebas efectivas), según la solicitud de desconexion N° 133547. |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DF | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-27 08:36 | 2014-05-27 16:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de alambrado de los TT/CC de Líneas 26 extremo subestación Salar), según la solicitud de desconexión N° 134355. |  |  | 0 | 0 | 0
1046 | 1401 | 1401DP | Mante | 1401 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD15597/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-27 08:53 | 2014-05-28 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación de fuga y relleno de gas SF6 en el compartimiento del desconectador de línea 89J1-2 |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | 1402 | 1402DF | Mante | 1402 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00937/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-27 10:15 | 2014-05-27 10:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2014 13:14 ~ Unidad 2 se encontraba en servicio con 130 MW al momento de la falla. ~ Eduardo Zapata Elitin | 27/05/2014 13:14 ~ Por trabajos de reparación de fuga de gas en S/E GIS línea Angostura Circuito 1, se tiene falla por operación de relé 86B en S/E GIS, dejando central desconectada del sistema. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Mante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15878/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-27 10:41 | 2014-05-27 15:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66kV Concepción-Penco en vacío actualmente, asociado a Informe de Limitación (LT00049) por punto con temperatura en Desconectador Chuchillo 89B4 Motorizado de S/E Penco. Se necesita la apertura de DD.CC 89B4 S/E Penco. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-27 17:00 | 2014-05-27 20:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación soporte Conductor de guardia en Torre 15 y 16, según solicitud de desconexión N° 134314. |  |  | 0 | 0 | 0
1047 | 1402 | 1402DF | Mante | 1402 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00947/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-27 17:20 | 2014-05-27 17:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/05/2014 18:59 ~ Opera en forma errónea protección de gas SF6 en S/E Gis línea Angostura Circuito 2, Activando operación de Relé 86B en S/E Gis dejando Central Angostura desconectada del sistema. ~ Vittorio Tronci |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-28 | 2014-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15170/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-28 06:00 | 2014-05-28 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres AT Sector El LLano de Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15189/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-28 06:00 | 2014-05-28 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres AT sector El Llano de Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15195/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-28 06:00 | 2014-05-28 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15203/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-28 06:00 | 2014-05-28 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres AT Sector El LLano de Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15778/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-28 07:37 | 2014-05-28 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, poda y tala de árboles, reparación de conductor, revisión de puentes y conectores |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15778/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-28 07:37 | 2014-05-28 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, poda y tala de árboles, reparación de conductor, revisión de puentes y conectores |  |  | 0 | 0 | 0
476 | 542 | 542DP | Mante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15896/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-28 09:11 | 2014-05-28 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Los Vilos: Paño J2 - Nogales 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Los Vilos Paño J2: Mantenimiento preventivo, medidas de aislacion, reapriete de conexiones y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Los Vilos: Retiro fusibles de control; bloqueo arranque 50BF Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV. Nogales - Los Vilos 2 o barra 220 kV. Sec. 2. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DF | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15990/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 10:22 | 2014-05-28 13:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y tala de árboles cercanos al circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DF | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15990/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 10:22 | 2014-05-28 13:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y tala de árboles cercanos al circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-28 16:47 | 2014-05-28 17:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de alambrado de los TT/CC de Líneas 26 extremo subestación Salar, según la solicitud de desconexión N° 134279. |  |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Mante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00954/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 18:21 | 2014-05-28 18:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2014 20:19 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito interruptor 52B3 S/E Concepción. Al momento de la perturbación existe lluvia y viento en la zona. ~ Marcial Díaz | 28/05/2014 20:19 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Mante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00978/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 20:42 | 2014-05-28 20:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 07:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B3 de S/E Concepción. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 07:11 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DF | Mante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00967/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 21:05 | 2014-05-28 21:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 05:39 ~ Desconexión Forzada 52B1 S/E Cauquenes, afectando los consumos de S/E la Vega ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 05:39 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 10/06/2014 11:39 ~ Cortezas de eucalipto arrastrada por el viento sobre línea de 66 kV Cauquenes - La Vega entre las estructuras Nº174 y Nº175 produce falla entre fases A y B, en momentos en que se presentaba fuerte temporal de viento y lluvia en la zona ~ Ronald Pérez Q. | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00955/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 21:07 | 2014-05-28 21:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2014 22:50 ~ Informar al CDC. ~ Omar Pincheira Roa | 28/05/2014 22:50 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 09:20 ~ Temporal en la zona ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00955/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 21:07 | 2014-05-28 21:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2014 22:50 ~ Informar al CDC. ~ Omar Pincheira Roa | 28/05/2014 22:50 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 09:20 ~ Temporal en la zona ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF00958/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 23:12 | 2014-05-29 00:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 02:21 ~ Temporal de viento y lluvia en la Zona. ~ Erick Iturra H. |  | 29/05/2014 02:21 ~ Interrupción forzada por protecciones debido a ramas de árbol sobre la línea. Temporal de viento y lluvia en la Zona. ~ Erick Iturra H. | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DF | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16099/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-28 23:43 | 2014-05-29 01:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por puentes abiertos en DD/CC asociados a LT 33 kV Hualte -Quirihue, se solicita desconexión del tramo de Línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-29 | 2014-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF00959/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 00:58 | 2014-05-29 01:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 02:24 ~ Se abrió interruptor 52BT2 en la S/E Celco debido a Bajo Voltaje (27). ~ Erick Iturra H. |  | 29/05/2014 02:24 ~ Interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV San Javier-Constitución. Temporal de viento y lluvia en la Zona. ~ Erick Iturra H. | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00961/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 00:58 | 2014-05-29 01:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 04:57 ~ 00:58 horas, desconexión por protecciones L.66 kV San Javier-Constitución. Arranque Nirivilo fuera de servicio por falla en sus instalaciones en media tensión. Potencia transferida antes de la falla dirección Constitución 6 MW. ~ Omar Pincheira Roa | 29/05/2014 04:57 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 09:25 ~ Temporal en la zona ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00961/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 00:58 | 2014-05-29 01:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 04:57 ~ 00:58 horas, desconexión por protecciones L.66 kV San Javier-Constitución. Arranque Nirivilo fuera de servicio por falla en sus instalaciones en media tensión. Potencia transferida antes de la falla dirección Constitución 6 MW. ~ Omar Pincheira Roa | 29/05/2014 04:57 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 09:25 ~ Temporal en la zona ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00964/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 01:05 | 2014-05-29 01:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 05:13 ~ 01:05 horas, desconexión por protecciones L.66 San Javier-Constitución. Arranque Nirivilo fuera de servicio por falla en sus instalaciones en media tensión. Potencia transferida antes de la falla dirección Constitución 0 MW. ~ Omar Pincheira Roa | 29/05/2014 05:13 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 09:27 ~ Temporal en la zona ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00964/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 01:05 | 2014-05-29 01:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 05:13 ~ 01:05 horas, desconexión por protecciones L.66 San Javier-Constitución. Arranque Nirivilo fuera de servicio por falla en sus instalaciones en media tensión. Potencia transferida antes de la falla dirección Constitución 0 MW. ~ Omar Pincheira Roa | 29/05/2014 05:13 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 09:27 ~ Temporal en la zona ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00983/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 03:30 | 2014-05-29 05:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 08:40 ~ Desconexión forzada 52B1 S/E Carampangue, afectando los consumos de S/E Tres Pinos, S/E Cañete, S/E Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 08:40 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:36 ~ Corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre los conductores entre las estructuras N°245 y N°246 producen descarga a tierra de la fase C. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00983/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 03:30 | 2014-05-29 05:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 08:40 ~ Desconexión forzada 52B1 S/E Carampangue, afectando los consumos de S/E Tres Pinos, S/E Cañete, S/E Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 08:40 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:36 ~ Corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre los conductores entre las estructuras N°245 y N°246 producen descarga a tierra de la fase C. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00983/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 03:30 | 2014-05-29 05:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 08:40 ~ Desconexión forzada 52B1 S/E Carampangue, afectando los consumos de S/E Tres Pinos, S/E Cañete, S/E Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 08:40 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:36 ~ Corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre los conductores entre las estructuras N°245 y N°246 producen descarga a tierra de la fase C. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00986/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 09:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 09:06 ~ Desconexión forzada interruptor 52B2 S/E El Manco, afectando los consumos de S/E Lota (Enacar, Lota (Frontel) y S/E Colcura. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 09:06 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:23 ~ Se presume objetos desplazados por el viento sobre los conductores en tramo de LT en 66kV El Manco-Horcones circuito N°2. Cabe mencionar que en el momento de la falla acontecía un intenso temporal de viento y lluvia ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00986/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 09:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 09:06 ~ Desconexión forzada interruptor 52B2 S/E El Manco, afectando los consumos de S/E Lota (Enacar, Lota (Frontel) y S/E Colcura. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 09:06 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:23 ~ Se presume objetos desplazados por el viento sobre los conductores en tramo de LT en 66kV El Manco-Horcones circuito N°2. Cabe mencionar que en el momento de la falla acontecía un intenso temporal de viento y lluvia ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00986/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 09:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 09:06 ~ Desconexión forzada interruptor 52B2 S/E El Manco, afectando los consumos de S/E Lota (Enacar, Lota (Frontel) y S/E Colcura. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 09:06 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:23 ~ Se presume objetos desplazados por el viento sobre los conductores en tramo de LT en 66kV El Manco-Horcones circuito N°2. Cabe mencionar que en el momento de la falla acontecía un intenso temporal de viento y lluvia ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
559 | 633 | 633DF | Mante | 633 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00986/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 09:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 09:06 ~ Desconexión forzada interruptor 52B2 S/E El Manco, afectando los consumos de S/E Lota (Enacar, Lota (Frontel) y S/E Colcura. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 09:06 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:23 ~ Se presume objetos desplazados por el viento sobre los conductores en tramo de LT en 66kV El Manco-Horcones circuito N°2. Cabe mencionar que en el momento de la falla acontecía un intenso temporal de viento y lluvia ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00986/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 09:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 09:06 ~ Desconexión forzada interruptor 52B2 S/E El Manco, afectando los consumos de S/E Lota (Enacar, Lota (Frontel) y S/E Colcura. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 09:06 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:23 ~ Se presume objetos desplazados por el viento sobre los conductores en tramo de LT en 66kV El Manco-Horcones circuito N°2. Cabe mencionar que en el momento de la falla acontecía un intenso temporal de viento y lluvia ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00986/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 09:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 09:06 ~ Desconexión forzada interruptor 52B2 S/E El Manco, afectando los consumos de S/E Lota (Enacar, Lota (Frontel) y S/E Colcura. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 09:06 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:23 ~ Se presume objetos desplazados por el viento sobre los conductores en tramo de LT en 66kV El Manco-Horcones circuito N°2. Cabe mencionar que en el momento de la falla acontecía un intenso temporal de viento y lluvia ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00986/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 09:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 09:06 ~ Desconexión forzada interruptor 52B2 S/E El Manco, afectando los consumos de S/E Lota (Enacar, Lota (Frontel) y S/E Colcura. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 09:06 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:23 ~ Se presume objetos desplazados por el viento sobre los conductores en tramo de LT en 66kV El Manco-Horcones circuito N°2. Cabe mencionar que en el momento de la falla acontecía un intenso temporal de viento y lluvia ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00986/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 09:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 09:06 ~ Desconexión forzada interruptor 52B2 S/E El Manco, afectando los consumos de S/E Lota (Enacar, Lota (Frontel) y S/E Colcura. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 09:06 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:23 ~ Se presume objetos desplazados por el viento sobre los conductores en tramo de LT en 66kV El Manco-Horcones circuito N°2. Cabe mencionar que en el momento de la falla acontecía un intenso temporal de viento y lluvia ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00986/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 04:47 | 2014-05-29 09:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 09:06 ~ Desconexión forzada interruptor 52B2 S/E El Manco, afectando los consumos de S/E Lota (Enacar, Lota (Frontel) y S/E Colcura. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 09:06 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 18/06/2014 06:23 ~ Se presume objetos desplazados por el viento sobre los conductores en tramo de LT en 66kV El Manco-Horcones circuito N°2. Cabe mencionar que en el momento de la falla acontecía un intenso temporal de viento y lluvia ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
948 | 1094 | 1094DF | Mante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00965/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 05:11 | 2014-05-30 19:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 05:28 ~ 05:11 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Hualpen- Lagunilla. ~ Omar Pincheira Roa | 29/05/2014 05:28 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 20:24 ~ Temporal de viento, aislación rota ~ | 0 | 0 | 0
278 | 310 | 310DF | Mante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00966/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 05:28 | 2014-05-29 11:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 05:53 ~ 05:28 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Charrúa-Hualpen. Tiempo en la zona:tormenta eléctrica. ~ Omar Pincheira Roa | 29/05/2014 05:53 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 20:18 ~ objeto llevado por el viento sobre la línea. ~ | 0 | 0 | 0
1064 | 1424 | 1424DF | Mante | 1424 | Tramo | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00968/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 05:42 | 2014-05-29 06:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 06:00 ~ 05:42 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Charrúa-Temuco. ~ Omar Pincheira Roa | 29/05/2014 06:00 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 20:29 ~ Temporal de viento ~ | 0 | 0 | 0
1020 | 1357 | 1357DF | Mante | 1357 | Tramo | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | EMR | Informe Fallas | IF00968/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 05:42 | 2014-05-29 06:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 06:00 ~ 05:42 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Charrúa-Temuco. ~ Omar Pincheira Roa | 29/05/2014 06:00 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 20:29 ~ Temporal de viento ~ | 0 | 0 | 0
1065 | 1425 | 1425DF | Mante | 1425 | Tramo | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00968/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 05:42 | 2014-05-29 06:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 06:00 ~ 05:42 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Charrúa-Temuco. ~ Omar Pincheira Roa | 29/05/2014 06:00 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 20:29 ~ Temporal de viento ~ | 0 | 0 | 0
281 | 313 | 313DF | Mante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00974/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 05:52 | 2014-05-29 06:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 06:43 ~ 05:52 horas, apertura 52A4 L.154 kV Charrúa-Concepción en S/E Concepción, quedando radial desde S/E Charrúa. Tiempo en la zona: tormenta eléctrica. ~ Omar Pincheira Roa | 29/05/2014 06:43 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 04/06/2014 20:31 ~ Temporal de viento en la zona ~ | 0 | 0 | 0
946 | 1084 | 1084DF | Mante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00979/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 06:27 | 2014-05-29 06:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29/05/2014 07:14 ~ Se investiga ~ V. Flores | 04/06/2014 20:34 ~ Temporal de viento y Lluvia. ~ | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-29 08:24 | 2014-05-29 16:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de alambrado de los TT/CC de Líneas 25 extremo subestación Salar, según la solicitud de desconexión N° 134280. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-29 11:02 | 2014-05-29 16:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador de fibra óptica, según la solicitud de desconexión N° 134452. |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00990/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 15:01 | 2014-05-29 15:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 15:39 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de S/E Curanilahue, tres Pino y Lebu, a la hora del evento se registro lluvia y viento en la zona. ~ Cristian Molina Fierro | 29/05/2014 15:39 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 18/06/2014 06:56 ~ Corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre la estructura N°273, produciendo una descarga a tierra de la fase A. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00990/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 15:01 | 2014-05-29 15:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 15:39 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de S/E Curanilahue, tres Pino y Lebu, a la hora del evento se registro lluvia y viento en la zona. ~ Cristian Molina Fierro | 29/05/2014 15:39 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 18/06/2014 06:56 ~ Corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre la estructura N°273, produciendo una descarga a tierra de la fase A. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00990/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 15:01 | 2014-05-29 15:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 15:39 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de S/E Curanilahue, tres Pino y Lebu, a la hora del evento se registro lluvia y viento en la zona. ~ Cristian Molina Fierro | 29/05/2014 15:39 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 18/06/2014 06:56 ~ Corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre la estructura N°273, produciendo una descarga a tierra de la fase A. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Mante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00980/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-29 21:10 | 2014-05-29 21:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2014 07:17 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B3 de S/E Concepción. ~ Ronald Pérez Quezada | 29/05/2014 07:17 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-30 | 2014-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | 251 | 251DF | Mante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00995/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-30 00:55 | 2014-05-30 03:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2014 01:58 ~ 00:55 horas, desconexión por protecciones L.500 kV Charrúa-Ancoa 1. Tiempo en la zona de Ancoa y Charrúa despejado. ~ Omar Pincheira Roa | 30/05/2014 01:58 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15172/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 06:09 | 2014-05-30 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres AT Sector El LLano de Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15191/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 06:09 | 2014-05-30 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo torres AT sector El Llano de Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15197/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 06:09 | 2014-05-30 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15202/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 06:09 | 2014-05-30 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo Torres de A.T., en el sector “El llano de los queltehues” |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15107/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 06:27 | 2014-05-30 17:53 |  | 2014-05-30 06:38 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación,revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15107/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 06:27 | 2014-05-30 17:53 |  | 2014-05-30 06:38 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación,revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15107/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 06:27 | 2014-05-30 17:53 |  | 2014-05-30 06:38 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación,revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15333/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 06:38 | 2014-05-30 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15333/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 06:38 | 2014-05-30 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15333/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 06:38 | 2014-05-30 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DF | Mante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00996/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-30 07:27 | 2014-05-30 08:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2014 11:43 ~ Desconexión forzada del 52B6 de S/E Itahue y el 52B3 de S/E Curicó, asociado a LT 66 kV Itahue-Curicó N°2, afectó a los consumos del T1 de S/E Molina. ~ Roberto Matus Aravena | 30/05/2014 11:43 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 10/06/2014 11:32 ~ Descarga a tierra producida por pájaro que se posa sobre la cruceta y evacúa sobre el aislador de la fase central de estructura N°110 del tramo de línea de 66 kV Molina - Curicó. ~ Ronald Pérez Q. | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DF | Mante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00996/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-30 07:27 | 2014-05-30 11:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/05/2014 11:43 ~ Desconexión forzada del 52B6 de S/E Itahue y el 52B3 de S/E Curicó, asociado a LT 66 kV Itahue-Curicó N°2, afectó a los consumos del T1 de S/E Molina. ~ Roberto Matus Aravena | 30/05/2014 11:43 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 10/06/2014 11:32 ~ Descarga a tierra producida por pájaro que se posa sobre la cruceta y evacúa sobre el aislador de la fase central de estructura N°110 del tramo de línea de 66 kV Molina - Curicó. ~ Ronald Pérez Q. | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15436/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 08:20 | 2014-05-30 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD15433/2014, se realizará la desconexión del paño B2 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados por la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15437/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 08:20 | 2014-05-30 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD15433/2014, se realizará la desconexión del paño B3 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1 serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15438/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 08:20 | 2014-05-30 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC SIC SD15433/2014, se realizará la desconexión del paño B5 de S/E Alonso de Ribera. Los consumos asociados a este paño serán transferidos al transformador T-1 de la misma S/E mediante el interruptor 52BR. |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15780/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 08:51 | 2014-05-31 07:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, poda y tala de árboles, reparación de conductor, revisión de puentes y conectores |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15780/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-30 08:51 | 2014-05-31 07:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, poda y tala de árboles, reparación de conductor, revisión de puentes y conectores |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-30 09:00 | 2014-05-31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador de fibra óptica, según solicitud de desconexión N°134519. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador de fibra óptica, según solicitud de desconexión N°134519. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-05-31 | 2014-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DF | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01004/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-05-31 06:00 | 2014-05-31 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2014 06:08 ~ Desconexión forzada de 52FT1 de S/E Hualte, afectando los consumos de S/E Quirihue. ~ César Venegas Ortiz | 31/05/2014 06:08 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 18/06/2014 06:29 ~ Conductor cortado en la fase central de la estructura N°471. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15456/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-31 08:03 | 2014-05-31 15:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD15452/2014, se realizará la desconexión del paño B2 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados por la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15457/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-31 08:03 | 2014-05-31 15:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD15452/2014, se realizará la desconexión del paño B3 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1 serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15458/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-31 08:03 | 2014-05-31 15:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC SIC SD15452/2014, se realizará la desconexión del paño B5 de S/E Alonso de Ribera. Los consumos asociados a este paño serán transferidos al transformador T-1 de la misma S/E mediante el interruptor 52BR. |  |  | 0 | 0 | 0
519 | 588 | 588DP | Mante | 588 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16344/2014 | interno | Programada |  | 2014-05-31 08:13 | 2014-05-31 13:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV Nogales-Polpaico 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo En S/E Polpaico: Eliminación puntos calientes en transformadores de corriente de la línea e instalación de refuerzos sismicos en int. 52J14 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Puestas a tierra provisionales a ambos lados de TT/CC- J14 Instalaciones con Riesgo Línea de 220 kV Nogales-Polpaico 2 en su energización Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD16430/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 | 2014-07-02 08:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD16431/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 | 2014-07-02 08:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-01 | 2014-06-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador de fibra óptica, según solicitud de desconexión N°134519. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-01 | 2014-06-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16319/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 07:38 | 2014-06-01 12:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DP | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15071/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 08:10 | 2014-06-01 14:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea LT 66kV Linares - Retiro por mantenimiento preventivo en Tap Off Longaví a desconectadores 89B1,89B2, 89B3 y 89B3-F. Los consumos de Luz Linares y EFE serán transferidos a otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DP | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15071/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-01 08:10 | 2014-06-01 14:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea LT 66kV Linares - Retiro por mantenimiento preventivo en Tap Off Longaví a desconectadores 89B1,89B2, 89B3 y 89B3-F. Los consumos de Luz Linares y EFE serán transferidos a otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-02 | 2014-06-02 16:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador de fibra óptica, según solicitud de desconexión N°134519. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-02 | 2014-06-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15110/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 06:15 | 2014-06-02 18:12 |  | 2014-06-02 06:31 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15110/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 06:15 | 2014-06-02 18:12 |  | 2014-06-02 06:31 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15110/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 06:15 | 2014-06-02 18:12 |  | 2014-06-02 06:31 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15872/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 06:15 | 2014-06-02 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15877/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 06:15 | 2014-06-02 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15885/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 06:15 | 2014-06-02 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15890/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 06:15 | 2014-06-02 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15334/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 06:31 | 2014-06-02 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15334/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 06:31 | 2014-06-02 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15334/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 06:31 | 2014-06-02 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16330/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 07:37 | 2014-06-02 10:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en estructura N° 199 cto.1 |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16330/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 07:37 | 2014-06-02 10:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en estructura N° 199 cto.1 |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16330/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 07:37 | 2014-06-02 10:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar apertura de puentes en estructura N° 199 cto.1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 18 | 18DF | Mante | 18 | Tramo | CHARRUA - TAP MARIA DOLORES 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD16625/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por anomalía en linea de transmisión adicional charrúa mininco 220kv estructura 187 - 188-189 tramo maria dolores - nacimiento |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 56 | 56DF | Mante | 56 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD16625/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por anomalía en linea de transmisión adicional charrúa mininco 220kv estructura 187 - 188-189 tramo maria dolores - nacimiento |  |  | 0 | 0 | 0
897 | 1019 | 1019DF | Mante | 1019 | Tramo | TAP MARIA DOLORES - NODO NACIMIENTO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD16625/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por anomalía en linea de transmisión adicional charrúa mininco 220kv estructura 187 - 188-189 tramo maria dolores - nacimiento |  |  | 0 | 0 | 0
945 | 1083 | 1083DF | Mante | 1083 | Tramo | NODO NACIMIENTO - SF ENERGIA 220KV C1 | BIOENERGÍAS FORESTALES | Desconexión / Intervención | SD16625/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por anomalía en linea de transmisión adicional charrúa mininco 220kv estructura 187 - 188-189 tramo maria dolores - nacimiento |  |  | 0 | 0 | 0
92 | 94 | 94DF | Mante | 94 | Tramo | SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1 | CMPC CELULOSA | Desconexión / Intervención | SD16625/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-02 09:00 | 2014-06-02 16:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso por anomalía en linea de transmisión adicional charrúa mininco 220kv estructura 187 - 188-189 tramo maria dolores - nacimiento |  |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16331/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 12:38 | 2014-06-02 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para apertura de puentes en estructura N° 199 del CTO.2. S/E FF.CC Andes quedara energizada desde S/E San Felipe para lo cual se ejecutará microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16331/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 12:38 | 2014-06-02 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para apertura de puentes en estructura N° 199 del CTO.2. S/E FF.CC Andes quedara energizada desde S/E San Felipe para lo cual se ejecutará microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DP | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16331/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-02 12:38 | 2014-06-02 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para apertura de puentes en estructura N° 199 del CTO.2. S/E FF.CC Andes quedara energizada desde S/E San Felipe para lo cual se ejecutará microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DF | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01032/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-02 17:55 | 2014-06-05 13:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/06/2014 18:40 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 06/06/2014 00:42 ~ Conductor cortado en estructura 350 ~ | 0 | 0 | 0
1138 | 1574 | 1574DF | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01032/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-02 17:55 | 2014-06-05 13:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/06/2014 18:40 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 06/06/2014 00:42 ~ Conductor cortado en estructura 350 ~ | 0 | 0 | 0
1139 | 1575 | 1575DF | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01032/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-02 17:55 | 2014-06-05 13:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/06/2014 18:40 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 06/06/2014 00:42 ~ Conductor cortado en estructura 350 ~ | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-02 18:04 | 2014-06-02 18:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3589. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-03 | 2014-06-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01034/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 01:55 | 2014-06-03 01:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:12 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue. ~ Leonardo Acuña Palma. | 03/06/2014 02:12 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01034/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 01:55 | 2014-06-03 01:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:12 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue. ~ Leonardo Acuña Palma. | 03/06/2014 02:12 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01034/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 01:55 | 2014-06-03 01:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:12 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue. ~ Leonardo Acuña Palma. | 03/06/2014 02:12 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01036/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 01:58 | 2014-06-03 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:28 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue. ~ Leonardo Acuña Palma. | 03/06/2014 02:28 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01036/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 01:58 | 2014-06-03 01:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:28 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue. ~ Leonardo Acuña Palma. | 03/06/2014 02:28 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01036/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 01:58 | 2014-06-03 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:28 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue. ~ Leonardo Acuña Palma. | 03/06/2014 02:28 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01038/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 02:02 | 2014-06-03 04:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:52 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres Pinos,Lebu y Cañete. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 03/06/2014 02:52 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 20/06/2014 04:18 ~ Corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre la línea de 66 kV Carampangue ? Lebu en la estructura N°267, produce descargas en line-post de la fase C, en circunstancias de fuerte temporal de lluvia y viento presente en la zona. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01038/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 02:02 | 2014-06-03 04:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:52 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres Pinos,Lebu y Cañete. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 03/06/2014 02:52 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 20/06/2014 04:18 ~ Corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre la línea de 66 kV Carampangue ? Lebu en la estructura N°267, produce descargas en line-post de la fase C, en circunstancias de fuerte temporal de lluvia y viento presente en la zona. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01038/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 02:02 | 2014-06-03 04:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:52 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres Pinos,Lebu y Cañete. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 03/06/2014 02:52 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 20/06/2014 04:18 ~ Corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre la línea de 66 kV Carampangue ? Lebu en la estructura N°267, produce descargas en line-post de la fase C, en circunstancias de fuerte temporal de lluvia y viento presente en la zona. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Mante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01040/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 04:16 | 2014-06-03 04:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 04:23 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B5 de S/E Cocharcas. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 03/06/2014 04:23 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15111/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 05:56 | 2014-06-03 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15111/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 05:56 | 2014-06-03 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15111/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 05:56 | 2014-06-03 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15335/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 05:56 | 2014-06-03 16:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15335/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 05:56 | 2014-06-03 16:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15335/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 05:56 | 2014-06-03 16:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15873/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 05:56 | 2014-06-03 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15879/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 05:56 | 2014-06-03 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15886/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 05:56 | 2014-06-03 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15891/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 05:56 | 2014-06-03 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16484/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 07:28 | 2014-06-03 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 entre puentes abiertos en estructura N°199 y S/E FF.CC Andes para realizar mantenimiento en el tramo 199-252 |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16484/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 07:28 | 2014-06-03 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 entre puentes abiertos en estructura N°199 y S/E FF.CC Andes para realizar mantenimiento en el tramo 199-252 |  |  | 0 | 0 | 0
626 | 705 | 705DP | Mante | 705 | Tramo | TAP SAN FELIPE 44 - TAP SAN RAFAEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16484/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 07:28 | 2014-06-03 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 entre puentes abiertos en estructura N°199 y S/E FF.CC Andes para realizar mantenimiento en el tramo 199-252 |  |  | 0 | 0 | 0
627 | 706 | 706DP | Mante | 706 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16484/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 07:28 | 2014-06-03 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 entre puentes abiertos en estructura N°199 y S/E FF.CC Andes para realizar mantenimiento en el tramo 199-252 |  |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DP | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16484/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 07:28 | 2014-06-03 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 entre puentes abiertos en estructura N°199 y S/E FF.CC Andes para realizar mantenimiento en el tramo 199-252 |  |  | 0 | 0 | 0
556 | 629 | 629DP | Mante | 629 | Tramo | TAP EL MANZANO - EL TOTORAL 66KV C1 | LITORAL | Desconexión / Intervención | SD16424/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-03 08:58 | 2014-06-03 12:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo en paño de media tensión |  |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01046/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 11:17 | 2014-06-03 11:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 11:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Loncoche. ~ Ronald Pérez Q. | 03/06/2014 11:25 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Q. |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01052/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 13:05 | 2014-06-03 17:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 13:13 ~ Apertura 52B2 S/E Victoria, afectando los consumos de S/E Curacautín ~ Ronald Pérez Q. | 03/06/2014 13:13 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Q. | 18/06/2014 06:53 ~ Producto de fuerte temporal de nieve, lluvia y viento imperante en la zona se produce la caída de copa de árbol emplazado fuera faja servidumbre sobre los conductores, ocasionando el corte de un conductor lateral ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD16643/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 14:53 | 2014-06-17 02:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización linea 220 kV: Tramo S/E El Llano-SAG, por aproximación de frente de mal tiempo en la zona, descarga atmosférica en alta cordillera. Maniobras a realizar: Cerrar 52J3 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J2 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J1 en S/E El Llano (colbun), Segun SODI 19 con Colbun HGV. |  |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DF | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01055/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 19:39 | 2014-06-03 19:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 22:02 ~ La LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°2 realizó reconexión automática a las 18:24 y 19:07 hrs. A las 19:22 hrs. se cambió de alimentación S/E Panquehue desde el Cto. N° 2 al N° 1 por precaución. ~ Patricio Martinez J. | 03/06/2014 22:02 ~ Se investiga ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DF | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01055/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 19:39 | 2014-06-03 19:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 22:02 ~ La LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°2 realizó reconexión automática a las 18:24 y 19:07 hrs. A las 19:22 hrs. se cambió de alimentación S/E Panquehue desde el Cto. N° 2 al N° 1 por precaución. ~ Patricio Martinez J. | 03/06/2014 22:02 ~ Se investiga ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01055/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 19:39 | 2014-06-03 19:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 22:02 ~ La LT 44 kV Las Vegas - FFCC Andes N°2 realizó reconexión automática a las 18:24 y 19:07 hrs. A las 19:22 hrs. se cambió de alimentación S/E Panquehue desde el Cto. N° 2 al N° 1 por precaución. ~ Patricio Martinez J. | 03/06/2014 22:02 ~ Se investiga ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01037/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 20:00 | 2014-06-03 20:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue. ~ Leonardo Acuña Palma. | 03/06/2014 02:34 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01037/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 20:00 | 2014-06-03 20:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue. ~ Leonardo Acuña Palma. | 03/06/2014 02:34 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01037/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-03 20:00 | 2014-06-03 20:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/06/2014 02:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue. ~ Leonardo Acuña Palma. | 03/06/2014 02:34 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-04 | 2014-06-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01057/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-04 00:40 | 2014-06-04 16:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/06/2014 00:53 ~ Desconexión forzada de 52B1 de S/E Hualañe, afectando los consumos de S/E Licantén. Central Licancel inyectaba al sistema 5,3 MW. ~ César Venegas Ortiz | 04/06/2014 00:53 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 27/06/2014 04:47 ~ Fuerte temporal de lluvia y viento causa la caída de árbol. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-04 08:00 | 2014-06-04 22:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a equipos de Paño en ambos extremos de la línea, según la solicitud de desconexión N°133829. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15713/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 08:32 | 2014-06-04 10:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD15712/2014, se realizará la desconexión del paño B3 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1 serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15714/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 08:32 | 2014-06-04 10:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD15712/2014, se realizará la desconexión del paño B2 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados por la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15715/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 08:32 | 2014-06-04 10:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC SIC SD15712/2014, se realizará la desconexión del paño B5 de S/E Alonso de Ribera. Los consumos asociados a este paño serán transferidos al transformador T-1 de la misma S/E mediante el interruptor 52BR. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15112/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 08:50 | 2014-06-04 17:23 |  | 2014-06-04 08:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15112/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 08:50 | 2014-06-04 17:23 |  | 2014-06-04 08:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15112/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 08:50 | 2014-06-04 17:23 |  | 2014-06-04 08:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15336/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 08:53 | 2014-06-04 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15336/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 08:53 | 2014-06-04 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15336/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-04 08:53 | 2014-06-04 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes en tramos de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-05 | 2014-06-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15876/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 05:40 | 2014-06-05 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15881/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 05:40 | 2014-06-05 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15888/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 05:40 | 2014-06-05 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15894/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 05:40 | 2014-06-05 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15725/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 06:26 | 2014-06-05 16:30 |  | 2014-06-05 06:29 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15725/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 06:26 | 2014-06-05 16:30 |  | 2014-06-05 06:29 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15725/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 06:26 | 2014-06-05 16:30 |  | 2014-06-05 06:29 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento de posición en SE Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15854/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 06:29 | 2014-06-05 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15854/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 06:29 | 2014-06-05 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15854/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 06:29 | 2014-06-05 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16915/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-05 07:39 | 2014-06-05 15:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 por reparación de conductor y aislación en estructura N° 124 de Cto.2 (IFO 1055/2014) Se realizara microcorte a S/E Panquehue quedando energizada desde S/E San Felipe en 44 kV |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16915/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-05 07:39 | 2014-06-05 15:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 por reparación de conductor y aislación en estructura N° 124 de Cto.2 (IFO 1055/2014) Se realizara microcorte a S/E Panquehue quedando energizada desde S/E San Felipe en 44 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1223 | 2846 | 2846DP | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-05 08:14 | 2014-06-05 15:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores , limpieza manual sector tamaya, Pruebas y revisión control y protecciones paño CD Tamaya y Mantenimiento equipos paño S/E CD Tamaya, según la solicitud de desconexión N°13465 |  |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01067/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-05 10:22 | 2014-06-05 10:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/06/2014 10:50 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 16/07/2014 18:09 ~ Arco en estructura 173-A producto de excremento de pájaro. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01067/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-05 10:22 | 2014-06-05 10:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/06/2014 10:50 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 16/07/2014 18:09 ~ Arco en estructura 173-A producto de excremento de pájaro. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Mante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01067/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-05 10:22 | 2014-06-05 10:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/06/2014 10:50 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 16/07/2014 18:09 ~ Arco en estructura 173-A producto de excremento de pájaro. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
1269 | 2920 | 2920DP | Movimiento de Equipos | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-05 11:44 | 2014-06-05 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reapriete de conexiones, medidas de aislación y pruebas de control a equipos del Paño J5 en condición normal-intermedio-transferido, según la solicitud de desconexión N°134655. |  |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DP | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16645/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-05 12:36 | 2014-06-05 16:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Quilmo - Tres Esquinas por mantenimiento preventivo. Este tramo se encuentra alimentado en vacío desde S/E Chillán por lo cual no se contempla transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01068/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-05 13:18 | 2014-06-05 14:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 05/06/2014 14:22 ~ Estructura 173A encontrado aislador con excremento de pajaro Fase-3(Bandurria) ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01068/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-05 13:18 | 2014-06-05 14:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 05/06/2014 14:22 ~ Estructura 173A encontrado aislador con excremento de pajaro Fase-3(Bandurria) ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Mante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01068/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-05 13:18 | 2014-06-05 14:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 05/06/2014 14:22 ~ Estructura 173A encontrado aislador con excremento de pajaro Fase-3(Bandurria) ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1223 | 2846 | 2846DF | Movimiento de Equipos | 2846 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - SALAR 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-05 16:16 | 2014-06-05 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión Cto. de control protecciones paño S/E Salar por falta de fase, detectada en revisión post normalización por los trabajos asociados a la SD N°134659, según la solicitud de desconexión N°134808 |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-05 18:05 | 2014-06-05 18:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3595. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-06 | 2014-06-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15882/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 05:42 | 2014-06-06 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15883/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 05:42 | 2014-06-06 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15889/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 05:42 | 2014-06-06 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15895/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 05:42 | 2014-06-06 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15868/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 05:54 | 2014-06-06 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. Adicionalmente se ahrá mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV Cto N°1 Las Vegas-C.Navia, en S/E Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15868/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 05:54 | 2014-06-06 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. Adicionalmente se ahrá mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV Cto N°1 Las Vegas-C.Navia, en S/E Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15868/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 05:54 | 2014-06-06 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. Adicionalmente se ahrá mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV Cto N°1 Las Vegas-C.Navia, en S/E Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15868/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 05:54 | 2014-06-06 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. Adicionalmente se ahrá mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV Cto N°1 Las Vegas-C.Navia, en S/E Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15726/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 06:12 | 2014-06-06 17:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento a paño en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15726/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 06:12 | 2014-06-06 17:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento a paño en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15726/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 06:12 | 2014-06-06 17:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento a paño en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15726/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-06 06:12 | 2014-06-06 17:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación, revisión de herrajes y mantenimiento a paño en S/E Cerro Navia. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-06 07:17 | 2014-06-06 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reparación de falla en cable transportador de fibra optica, según la solicitud de desconexión N°134670. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-06 07:55 | 2014-06-06 10:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, Tocopilla, según la solicitud de desconexión N°134496. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17053/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 07:58 | 2014-06-06 18:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 entre S/E Las Vegas y puentes abiertos en estructura N°199 para efectuar mantenimiento correctivo ,Poda y tala de árboles en tramo 82-83 |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17053/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 07:58 | 2014-06-06 18:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.1 entre S/E Las Vegas y puentes abiertos en estructura N°199 para efectuar mantenimiento correctivo ,Poda y tala de árboles en tramo 82-83 |  |  | 0 | 0 | 0
805 | 897 | 897DF | Mante | 897 | Tramo | SAN VICENTE - CEMENTOS BIO BIO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01071/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 09:51 | 2014-06-06 10:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/06/2014 10:06 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 16/07/2014 18:19 ~ Origen no determinado. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
948 | 1094 | 1094DF | Mante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01072/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 09:51 | 2014-06-06 11:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 10:37 ~ Temporal de viento, lluvia y tempestad electrica en la zona ~ Eduardo Bello Parra | 06/06/2014 10:37 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 16/07/2014 18:14 ~ Temporal de viento en la zona produce desplazamiento en 90° de crucetas. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-06 10:35 | 2014-06-06 12:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, CTT, según solicitud de desconexión N° 134497. |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01073/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 12:05 | 2014-06-06 12:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 12:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Victoria, sin perdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 06/06/2014 12:31 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01074/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 12:23 | 2014-06-06 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 12:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 06/06/2014 12:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01074/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 12:23 | 2014-06-06 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 12:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 06/06/2014 12:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01074/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 12:23 | 2014-06-06 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 12:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 06/06/2014 12:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01074/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 12:23 | 2014-06-06 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 12:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 06/06/2014 12:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01074/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 12:23 | 2014-06-06 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 12:50 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin pérdida de consumos. ~ José Milchío Sáez | 06/06/2014 12:50 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01075/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 12:31 | 2014-06-06 23:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 13:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Victoria, afectando a los consumos de S/E Curacautín, al momento de la falla se registra caída de nieve en la zona. ~ José Milchío Sáez | 06/06/2014 13:06 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 27/06/2014 04:53 ~ A causa de fuerte temporal de nieve, lluvia y viento imperante en la zona se produce corte de los tres conductores en la línea 66 kV Victoria ? Curacautín. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01076/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 13:17 | 2014-06-06 13:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/06/2014 13:29 ~ Temporal en la zona. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01076/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 13:17 | 2014-06-06 13:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 06/06/2014 13:29 ~ Temporal en la zona. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
948 | 1094 | 1094DF | Mante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01081/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 14:16 | 2014-06-06 19:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/06/2014 14:30 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 16/07/2014 18:16 ~ Temporal de viento en la zona produce desplazamiento en 90° de crucetas. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01080/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 14:17 | 2014-06-06 14:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 14:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 en S/E Hualañé, asociado a Línea 66kV Hualañé-Licantén. ~ Christian Millanao Q.¦¦06/06/2014 15:13 ~ Central Licancel se encontraba inyectando 3.4 MW. ~ Christian Millanao Q. | 06/06/2014 14:53 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01084/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 14:24 | 2014-06-06 14:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 15:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 en S/E Hualañé, asociado a Línea 66kV Hualañé-Licantén. ~ Christian Millanao Q. | 06/06/2014 15:16 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Mante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01090/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 18:42 | 2014-06-06 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 18:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Penco. ~ Leonardo Acuña Palma. | 06/06/2014 18:52 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
313 | 356 | 356DF | Mante | 356 | Tramo | INDURA LIRQUEN - LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01094/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 18:42 | 2014-06-06 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 19:17 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Penco. ~ Leonardo Acuña Palma. | 06/06/2014 19:17 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
314 | 357 | 357DF | Mante | 357 | Tramo | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01094/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 18:42 | 2014-06-06 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 19:17 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Penco. ~ Leonardo Acuña Palma. | 06/06/2014 19:17 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Mante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01091/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 18:44 | 2014-06-06 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 18:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Penco. ~ César Venegas Ortiz | 06/06/2014 18:53 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DF | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01093/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 19:05 | 2014-06-06 19:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 19:10 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52BR de S/E San Fernando, paño 52B3 esta transferido al 52BR. ~ César Venegas Ortiz | 06/06/2014 19:10 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
936 | 1071 | 1071DF | Mante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01093/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 19:05 | 2014-06-06 19:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 19:10 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52BR de S/E San Fernando, paño 52B3 esta transferido al 52BR. ~ César Venegas Ortiz | 06/06/2014 19:10 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DF | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01093/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 19:05 | 2014-06-06 19:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/2014 19:10 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52BR de S/E San Fernando, paño 52B3 esta transferido al 52BR. ~ César Venegas Ortiz | 06/06/2014 19:10 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Mante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD17185/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 19:25 | 2014-06-09 10:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Circuito por mal Tiempo en La Zona |  |  | 0 | 0 | 0
1146 | 1583 | 1583DF | Mante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD17185/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-06 19:25 | 2014-06-09 10:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Circuito por mal Tiempo en La Zona |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-06 20:51 | 2014-06-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3596. Reparar conductor cortado entre estructuras 42 y 43, según la solicitud de desconexión N° 134926. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-06 20:51 | 2014-06-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3596. Reparar conductor cortado entre estructuras 42 y 43, según la solicitud de desconexión N° 134926. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-07 | 2014-06-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-07 | 2014-06-07 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3596. Reparar conductor cortado entre estructuras 42 y 43, según la solicitud de desconexión N° 134926. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-07 | 2014-06-07 11:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3596. Reparar conductor cortado entre estructuras 42 y 43, según la solicitud de desconexión N° 134926. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 | 2014-06-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
929 | 1063 | 1063DP | Mante | 1063 | Tramo | TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16674/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-08 00:29 | 2014-06-08 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E RANCAGUA: PAÑO A3 LÏNEA SAUZAL Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Incorporación de Nuevo Sistema de Protecciones a Línea 154 kV Sauzal-Rancagua, pruebas de control y Puesta en Servicio nuevo 21/21N Sistema 2. Investigar anormalidad en Cierre con Verificador de Sincronismo Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se retiraran Fusibles de Control 52A3 durante parte de la Intervención Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel, Circuito 2 Observaciones Nota 1: Sólo se desconectará el Paño A3, la Línea Sauzal-Rancagua quedará en Servicio Alimentando la Minera Valle Central, desde S/E Sauzal Nota 2: En S/E Sauzal, se debe Operar con Barra única, cambiando los Paños de Barra 2 a Barra 1. Nota 3: Con Prueba Experimental se Normalizará el Paño A3 y Línea 154 kV Sauzal-Rancagua, para realizar Analisis Fasorial de Nueva Protección 21/21N SISTEMA 2 |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01111/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 03:31 | 2014-06-08 05:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 04:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Victoria LT 66kV Victoria-Curacautín, afectando los consumos de S/E Curacautín. ~ Pablo Pino Tobar | 08/06/2014 04:06 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 27/06/2014 05:00 ~ A causa de fuerte temporal de viento y lluvia imperante en la zona se produce caída de copa de árbol. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Mante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01112/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 04:17 | 2014-06-08 04:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 04:23 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Victoria, asociado a la LT 66 kV Victoria-Traiguén. Hay temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Roberto Matus Aravena | 08/06/2014 04:23 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Mante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01113/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 04:19 | 2014-06-08 06:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 04:31 ~ Desconexión forzada del 52B4 de S/E Victoria, asociado a LT 66 kV Victoria-Traiguén, afectando a los consumos MT de S/E Traiguén y la S/E EFE Victoria. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 08/06/2014 04:31 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 27/06/2014 05:03 ~ Corteza de eucaliptus arrastrada por el viento. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DF | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01114/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 05:39 | 2014-06-08 05:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 06:00 ~ Reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas LT 66kV Arenas Blancas-Puchoco , sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 08/06/2014 06:00 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF01293/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 05:39 | 2014-06-08 14:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Arbol | Arbol | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01293/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 05:39 | 2014-06-08 14:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Arbol | Arbol | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 06:27 | 2014-06-08 13:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | según solicitud de desconexión N° 134424. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 06:29 | 2014-06-08 13:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.2x220 kV Tarapacá-Lagunas, C1, en apoyo a los trabajos de mantenimiento y pruebas de control en S/E Tarapacá, según solicitud de desconexión N° 134423. |  |  | 0 | 0 | 0
1560 | 4570 | 4570DP | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 06:48 | 2014-06-08 19:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación a estructuras, desde la 317 a la 329. Montaje y chicoteo de trampas de onda y TP en Paños J2 y J1. Mantenimiento preventivo, reapriete de conexiones, medidas de aislación |  |  | 0 | 0 | 0
1374 | 3087 | 3087DP | Movimiento de Equipos | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 06:53 | 2014-06-08 13:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo conductores y cable guardia en ML estructura 1. Mantenimiento correctivo a puentes en estructura 4. Cambio de ajustes y verificación de funcionamiento a 21-21N s2 paño J3. Pruebas de control |  |  | 0 | 0 | 0
1235 | 2861 | 2861DP | Movimiento de Equipos | 2861 | Tramo | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-08 06:55 | 2014-06-08 12:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Manteción a interruptor 52H2 en S/E Esmeralda, según la solicitud de desconexión N° 134254. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01118/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 07:13 | 2014-06-08 22:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 09:49 ~ Desconexión forzada de 52B1 de S/E Hualañe, afectando los consumos de S/E Licantén. Central Licancel inyectaba al sistema 5,7 MW. ~ Manuel Gaete M. | 08/06/2014 09:49 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 27/06/2014 20:58 ~ Árbol emplazado fuera de franja de seguridad cae sobre la línea de 66 kV Hualañé - Licantén, entre las estructuras N°126 y N°127 produciendo el corte de los tres conductores de la línea, y el derribamiento de las estructuras N°125 y N°126, en circunstancias de fuerte temporal de lluvia y viento presente en la zona. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DP | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15160/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-08 07:18 | 2014-06-08 20:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL N° 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo SS/EE Ancoa y Alto Jahuel: Desvinculación de protecciones 21/21N Sistema 2 por Obra de reemplazo protecciones. Además en S/E Ancoa: Reapriete de conexiones de control y pruebas de control en Equipo de sincronización Manual En S/E Ancoa: Activar la función 21/21N de protección 87L, y protocolizar según EAP 24/2014 antes de la desvinculación de la protección Sistema 2, también se efectuará limpieza de aislación a Equipos del Paño K1 y normalizar tapas superiores de los gabinetes del mecanismos de accionamiento del 52KZ1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E A.Jahuel: Bloqueo protección falla interruptor 50BF/52K1 y bloqueada bay units asociadas a paños K1 y KZ1 en 87B Sist. 1 y 2 S/E Ancoa: Se instalaran tierras de bloqueo en Paño K1 y KZ1 Instalaciones con Riesgo Línea 500 kV Ancoa-A. Jahuel 2, ó Línea 500 kV Ancoa-Jahuel 1 (en la normalización) ó en S/E Alto Jahuel: Barra de 500 kV Sección 1 Observaciones Durante el periodo de reemplazo de la protección 21-21N Línea queda en servicio sólo con protección 87L en ambas SS/EE |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DF | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01123/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 15:46 | 2014-06-08 20:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 21:13 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DF | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01123/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 15:46 | 2014-06-08 20:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 21:13 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DF | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01124/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 16:29 | 2014-06-08 20:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 21:23 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
696 | 780 | 780DF | Mante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01124/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-08 16:29 | 2014-06-08 20:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2014 21:23 ~ ~ L.Muñoz T |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-09 | 2014-06-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16861/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 05:59 | 2014-06-09 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16870/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 05:59 | 2014-06-09 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16875/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 05:59 | 2014-06-09 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16880/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 05:59 | 2014-06-09 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15863/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 06:03 | 2014-06-09 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. Adicionalmente se realizará mantenimiento a posición de interruptor 110 kV Cto N°1 Las Vegas-C.Navia, propiedad de AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15863/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 06:03 | 2014-06-09 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. Adicionalmente se realizará mantenimiento a posición de interruptor 110 kV Cto N°1 Las Vegas-C.Navia, propiedad de AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15863/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 06:03 | 2014-06-09 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. Adicionalmente se realizará mantenimiento a posición de interruptor 110 kV Cto N°1 Las Vegas-C.Navia, propiedad de AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15863/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 06:03 | 2014-06-09 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. Adicionalmente se realizará mantenimiento a posición de interruptor 110 kV Cto N°1 Las Vegas-C.Navia, propiedad de AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15727/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 06:27 | 2014-06-09 18:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15727/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 06:27 | 2014-06-09 18:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15727/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 06:27 | 2014-06-09 18:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15727/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 06:27 | 2014-06-09 18:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17088/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 09:07 | 2014-06-09 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD17086/2014, se realizará la desconexión del paño B3 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1 serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17089/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 09:07 | 2014-06-09 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD17086/2014, se realizará la desconexión del paño B2 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados por la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17090/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-09 09:07 | 2014-06-09 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC SIC SD17086/2014, se realizará la desconexión del paño B5 de S/E Alonso de Ribera. Los consumos asociados a este paño serán transferidos al transformador T-1 de la misma S/E mediante el interruptor 52BR. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-09 11:52 | 2014-06-09 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador de fibra óptica, según la solicitud de desconexión N°134941. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-09 23:45 | 2014-06-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar inspección y repación de circuito línea 66 kV Tap-Off Llanos-Aguas Blancas, según solicitud de desconexión N° 134970. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-10 | 2014-06-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-10 | 2014-06-10 17:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar inspección y repación de circuito línea 66 kV Tap-Off Llanos-Aguas Blancas, según solicitud de desconexión N° 134970. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16862/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 05:55 | 2014-06-10 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16871/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 05:55 | 2014-06-10 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16876/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 05:55 | 2014-06-10 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16881/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 05:55 | 2014-06-10 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15728/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 06:19 | 2014-06-10 18:25 |  | 2014-06-10 06:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15728/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 06:19 | 2014-06-10 18:25 |  | 2014-06-10 06:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15728/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 06:19 | 2014-06-10 18:25 |  | 2014-06-10 06:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15728/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 06:19 | 2014-06-10 18:25 |  | 2014-06-10 06:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15864/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 06:53 | 2014-06-10 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15864/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 06:53 | 2014-06-10 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15864/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 06:53 | 2014-06-10 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15864/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 06:53 | 2014-06-10 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-10 07:04 | 2014-06-10 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3598. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-10 07:04 | 2014-06-10 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3598. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-10 07:04 | 2014-06-10 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3598. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-10 07:04 | 2014-06-10 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3598. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-10 07:04 | 2014-06-10 07:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3598. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17252/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 07:58 | 2014-06-11 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°1 entre S/E Las Vegas y puentes abiertos en estructura N°199 para efectuar mantenimiento correctivo |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17252/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 07:58 | 2014-06-11 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°1 entre S/E Las Vegas y puentes abiertos en estructura N°199 para efectuar mantenimiento correctivo |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17252/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 07:58 | 2014-06-11 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito N°1 entre S/E Las Vegas y puentes abiertos en estructura N°199 para efectuar mantenimiento correctivo |  |  | 0 | 0 | 0
1218 | 2840 | 2840DP | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-10 08:11 | 2014-06-10 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de Paño en ambos extremos de la línea, según solicitud de desconexión N° 133682 y solicitud de desconexión N° 134908. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | 2841 | 2841DP | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-10 08:11 | 2014-06-10 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de Paño en ambos extremos de la línea, según solicitud de desconexión N° 133682 y solicitud de desconexión N° 134908. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-10 08:14 | 2014-06-10 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas y zona costa, según la solicitud de desconexión N° 134674. |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16999/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-10 09:15 | 2014-06-10 13:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento preventivo a SSCC de línea 89B2-2 de S/E Combarbalá. |  |  | 0 | 0 | 0
464 | 526 | 526DF | Mante | 526 | Tramo | TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01147/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-10 10:55 | 2014-06-10 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/06/2014 11:20 ~ Operación por protecciones del circuito 2. Falla externa. ~ Rogers Inostroza Aro | 0 | 0 | 0
139 | 145 | 145DF | Mante | 145 | Tramo | CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01147/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-10 10:55 | 2014-06-10 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/06/2014 11:20 ~ Operación por protecciones del circuito 2. Falla externa. ~ Rogers Inostroza Aro | 0 | 0 | 0
464 | 526 | 526DF | Mante | 526 | Tramo | TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01136/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-10 10:56 | 2014-06-10 12:40 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06/2014 11:54 ~ Opera Sistema MAIS 500 kV, desconectando Reactor N°1 línea 500 kV Charrúa-Ancoa N°1. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 10/06/2014 11:54 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 10/06/2014 13:47 ~ Tercero corta árbol sin autorización, cayendo entre estucturas N°384-385 sin producir daño en la línea. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
139 | 145 | 145DF | Mante | 145 | Tramo | CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01136/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-10 10:56 | 2014-06-10 12:40 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06/2014 11:54 ~ Opera Sistema MAIS 500 kV, desconectando Reactor N°1 línea 500 kV Charrúa-Ancoa N°1. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 10/06/2014 11:54 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 10/06/2014 13:47 ~ Tercero corta árbol sin autorización, cayendo entre estucturas N°384-385 sin producir daño en la línea. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01139/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-10 20:31 | 2014-06-11 21:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06/2014 20:37 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Loncoche y 52B4 de S/E Pullinque sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 10/06/2014 20:37 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
934 | 1069 | 1069DF | Mante | 1069 | Tramo | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01140/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-10 22:00 | 2014-06-10 22:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/06/2014 22:02 ~ Perturbación por reconexión automática exito del interruptor 52B3 de S/E Santa Elvira. Al momento de la falla se encontraba inyectando Central Nueva Aldea 8.1 MW. ~ Pablo Pino Tobar. | 10/06/2014 22:02 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar. |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-11 | 2014-06-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16863/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 05:55 | 2014-06-11 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16872/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 05:55 | 2014-06-11 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16877/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 05:55 | 2014-06-11 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16882/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 05:55 | 2014-06-11 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15729/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 06:14 | 2014-06-11 15:49 |  | 2014-06-11 06:18 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15729/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 06:14 | 2014-06-11 15:49 |  | 2014-06-11 06:18 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15729/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 06:14 | 2014-06-11 15:49 |  | 2014-06-11 06:18 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15729/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 06:14 | 2014-06-11 15:49 |  | 2014-06-11 06:18 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15865/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 06:18 | 2014-06-11 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15865/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 06:18 | 2014-06-11 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15865/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 06:18 | 2014-06-11 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15865/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 06:18 | 2014-06-11 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | AES Gener realizará mantenimiento, limpieza de aislación y revision de herrajes en tramos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-11 07:42 | 2014-06-11 15:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aislación patio mufas, zona costa, según la solicitud de desconexión N° 134810. |  |  | 0 | 0 | 0
1270 | 2925 | 2925DF | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-11 09:17 | 2014-06-11 15:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de conexiones, medidas de aislación y pruebas de control sobre el interruptor 52J6 en S/E Encuentro y 52J8 en S/E Atacama en condición normal-intermedio-transferido, según la solicitud de de |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 22 | 22DP | Mante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD17271/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-11 17:30 | 2014-06-17 15:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará inspección y limpieza manual de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
185 | 199 | 199DF | Mante | 199 | Tramo | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01151/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-11 22:04 | 2014-06-12 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/06/2014 22:10 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H1 de S/E Illapel, afectado los consumos de S/E Salamanca. ~ Cristian Molina Fierro | 11/06/2014 22:10 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 16/06/2014 17:37 ~ Corte de conductor entre las estructras Nº 36 y 37 de la LT 110 kV Illapel - Salamanca ~ Giovanni Torres J. | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-12 | 2014-06-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DF | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01152/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 00:21 | 2014-06-12 09:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 01:47 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B3 de S/E Talcahuano, afectando los consumos de S/E Tumbes, a la hora del evento se registra tormentas eléctricas en la zona. ~ Cristian Molina Fierro | 12/06/2014 01:47 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 14/07/2014 12:08 ~ Descarga atmosférica. Rayo cae sobre los aisladores de la estructura N°33 de la línea de 66 kV Talcahuano ? Latorre N°1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01154/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 04:40 | 2014-06-12 14:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 05:11 ~ Desconexión forzada de interruptor 52B6 de S/E Charrúa, asociado a Línea 66KV Tap Charrúa - Tres Esquina afectando los consumos Tap Tres Esquina, ocurrido el evento se registro temporal de lluvia en la Zona. ~ Cristian Molina Fierro | 12/06/2014 05:11 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 14/07/2014 12:13 ~ A causa de fuerte temporal de lluvia y viento se produce la caída de árbol. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01154/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 04:40 | 2014-06-12 14:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 05:11 ~ Desconexión forzada de interruptor 52B6 de S/E Charrúa, asociado a Línea 66KV Tap Charrúa - Tres Esquina afectando los consumos Tap Tres Esquina, ocurrido el evento se registro temporal de lluvia en la Zona. ~ Cristian Molina Fierro | 12/06/2014 05:11 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 14/07/2014 12:13 ~ A causa de fuerte temporal de lluvia y viento se produce la caída de árbol. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Mante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01163/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 07:22 | 2014-06-13 21:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 11:16 ~ Desde las 02:20 horas, circuito N°2 se encotraba fuera de servicio por control de nevazón en la zona. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 12/06/2014 11:16 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 17/07/2014 17:57 ~ Cortocircuito provocado por corte de conductor entre las estructuras N° 8 y 9 de la línea por nevazón. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Mante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01163/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 07:22 | 2014-06-13 21:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 11:16 ~ Desde las 02:20 horas, circuito N°2 se encotraba fuera de servicio por control de nevazón en la zona. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 12/06/2014 11:16 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 17/07/2014 17:57 ~ Cortocircuito provocado por corte de conductor entre las estructuras N° 8 y 9 de la línea por nevazón. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DP | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD17533/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-12 09:43 | 2014-06-12 11:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de la Unidad de Telecom. y Medida de Colbún, se requiere desenergizar línea 44kV Carena-El Raco para inspección visual en transformador de potencial ubicado en SE El Raco. Las unidades generadoras quedarán fuera de servicio y en reserva. |  |  | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DF | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01162/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 10:09 | 2014-06-12 10:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/06/2014 10:15 ~ En investigación ~ Jonathan Leiva |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DF | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01162/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 10:09 | 2014-06-12 10:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/06/2014 10:15 ~ En investigación ~ Jonathan Leiva |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DF | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01162/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 10:09 | 2014-06-12 10:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/06/2014 10:15 ~ En investigación ~ Jonathan Leiva |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DF | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-12 10:12 | 2014-06-12 16:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador de fibra optica, según la solicitud de desconexión N° 135101. |  |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DF | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01169/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 10:53 | 2014-06-12 10:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 20:02 ~ Reconexion automatica de LT 44 kV FFCC Andes Hnos. Clark cto. 2, afecta transitoriamente los consumos de S/E Rio Blanco. Se reitera evento a las 11:10 hrs. ~ Patricio Martinez J. | 12/06/2014 20:02 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DF | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01170/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 11:10 | 2014-06-12 11:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 20:20 ~ Reconexion automatica de LT 44 kV FFCC Andes Hnos. Clark cto. 2. Afecta transitoriamente los consumos de S/E Rio Blanco ~ Patricio Martinez J. | 12/06/2014 20:20 ~ Se investiga ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DF | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01168/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 11:13 | 2014-06-12 11:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 19:50 ~ La LT 44 kV FFCC Andes Hnos. Clark cto. 1, realizó reconexiones automaticas a las 09:30, 10:19, 10:39 y 10:55 hrs. ~ Patricio Martinez J. | 12/06/2014 19:50 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DF | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01168/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 11:13 | 2014-06-12 11:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2014 19:50 ~ La LT 44 kV FFCC Andes Hnos. Clark cto. 1, realizó reconexiones automaticas a las 09:30, 10:19, 10:39 y 10:55 hrs. ~ Patricio Martinez J. | 12/06/2014 19:50 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
1148 | 1585 | 1585DF | Mante | 1585 | Tramo | MINERO - SAUZAL 110KV C3 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | IF01166/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-12 13:12 | 2014-06-12 13:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/06/2014 13:36 ~ Causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-13 | 2014-06-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16865/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-13 05:40 | 2014-06-13 13:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16874/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-13 05:40 | 2014-06-13 13:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16879/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-13 05:40 | 2014-06-13 13:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16885/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-13 05:40 | 2014-06-13 13:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17570/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD17569/2014, se realizará la desconexión del paño B3 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1 serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17571/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD17569/2014, se realizará la desconexión del paño B2 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados por la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17572/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-13 08:01 | 2014-06-13 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC SIC SD17569/2014, se realizará la desconexión del paño B5 de S/E Alonso de Ribera. Los consumos asociados a este paño serán transferidos al transformador T-1 de la misma S/E mediante el interruptor 52BR. |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 13 | 13DP | Mante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD17021/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-13 08:09 | 2014-06-13 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de S/E Hernán Videla Lira, para realizar mantención a Marco barra de 110 KV, a desconectadores 89HT1 y 89HT2 y a transformadores de potencial y corriente en 110 KV. Restricción: No reconectar Interruptor 52H6 en S/E 110kV Cardones |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-13 08:17 | 2014-06-13 13:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza aislación y MPB a equipos paño B2 S/E Iquique, según la solicitud de desconexión N°135010. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DF | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17745/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-13 09:31 | 2014-06-13 15:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas en la fase inferior en el vano T298-299. |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DF | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17745/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-13 09:31 | 2014-06-13 15:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas en la fase inferior en el vano T298-299. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DF | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17745/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-13 09:31 | 2014-06-13 15:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas en la fase inferior en el vano T298-299. |  |  | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DF | Mante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01177/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-13 19:56 | 2014-06-13 20:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/06/2014 20:38 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 17/07/2014 18:04 ~ Origen no determinado ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Mante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01177/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-13 19:56 | 2014-06-13 20:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/06/2014 20:38 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 17/07/2014 18:04 ~ Origen no determinado ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-14 | 2014-06-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 13 | 13DP | Mante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD17022/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-14 07:38 | 2014-06-14 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Marco Línea 110 KV, a desconectador 89HL-T, a interruptor 52HL y pararrayos de entrada de S/E Hernán Videla Lira 110 kV. Esta actividad requiere abrir el 52H6 en S/E 110kV Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 14DP | Mante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD17022/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-14 07:38 | 2014-06-14 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a Marco Línea 110 KV, a desconectador 89HL-T, a interruptor 52HL y pararrayos de entrada de S/E Hernán Videla Lira 110 kV. Esta actividad requiere abrir el 52H6 en S/E 110kV Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | 2871 | 2871DP | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-14 08:46 | 2014-06-14 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Clientes por Trabajos Internos, según la solicitud de desconexión N° 135100. |  |  | 0 | 0 | 0
1009 | 1331 | 1331DF | Mante | 1331 | Tramo | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01178/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-14 08:47 | 2014-06-14 22:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/06/2014 10:24 ~ Línea queda energizada radial desde S/E Valdivia. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 14/06/2014 10:24 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 17/07/2014 18:07 ~ Baja presión de SF6. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-15 | 2014-06-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
895 | 1017 | 1017DF | Mante | 1017 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01183/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-15 07:12 | 2014-06-15 11:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/06/2014 07:17 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
321 | 364 | 364DP | Mante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17414/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-15 07:57 | 2014-06-15 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ralizará la desconexión del interruptor 52B1 de S/E Arenas Blancas, para la realización del MPB y mediciones eléctricas a este. Los consumos asociados a la línea LT 66 kV Arenas Blancas-Tap Off Polpaico, serán respaldados por la línea LT 66 kV Concepción-Coronel N°2 mediante el paño B1 de S/E Loma Colorada. Cabe señalar que mientras duren los trabajos Central Coronel queda indisponible de inyectar energía. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-15 09:12 | 2014-06-15 16:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control sobre sección de barra, disparos efectivos sobre paños barra sección 1 por operación de 87B según la solicitud de desconexión N° 134681. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-15 09:27 | 2014-06-15 15:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea Lagunas - Collahuasi: Circuito Nº1 por Reemplazo 87B Lagunas, por Pruebas de control sobre sección de barra, disparos efectivos sobre paños barra sección 1 por operación de 87B según la solicitu |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17717/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-15 09:31 | 2014-06-15 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-15 09:35 | 2014-06-15 15:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a los trabajos de mantenimiento y pruebas de control, para puesta en servicio de la protección 87B, según la solicitud de desconexión N° 135008. |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-15 16:16 | 2014-06-15 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | en apoyo a los trabajos de mantenimiento y pruebas de control, para puesta en servicio de la protección 87B, y pra mantenimiento a TC-J6, TP-J6 y PR-J6, según la solicitud de desconexión N° 135009. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-16 | 2014-06-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17418/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 05:54 | 2014-06-16 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 por mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17426/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 05:54 | 2014-06-16 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17434/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 05:54 | 2014-06-16 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17439/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 05:54 | 2014-06-16 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16329/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 06:26 | 2014-06-16 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16329/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 06:26 | 2014-06-16 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16329/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 06:26 | 2014-06-16 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16329/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 06:26 | 2014-06-16 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16747/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 06:30 | 2014-06-16 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16747/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 06:30 | 2014-06-16 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16747/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 06:30 | 2014-06-16 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16747/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 06:30 | 2014-06-16 17:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17755/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 07:56 | 2014-06-16 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para realizar mantenimiento entre las estructuras 75 y 135. Los consumos de la línea serán alimentados a través del circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17755/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 07:56 | 2014-06-16 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para realizar mantenimiento entre las estructuras 75 y 135. Los consumos de la línea serán alimentados a través del circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17755/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 07:56 | 2014-06-16 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 1 para realizar mantenimiento entre las estructuras 75 y 135. Los consumos de la línea serán alimentados a través del circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17583/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 08:13 | 2014-06-16 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD17581/2014, se realizará la desconexión del paño B3 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1 serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17584/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 08:13 | 2014-06-16 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD17581/2014, se realizará la desconexión del paño B2 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados por la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17585/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 08:13 | 2014-06-16 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC SIC SD17581/2014, se realizará la desconexión del paño B5 de S/E Alonso de Ribera. Los consumos asociados a este paño serán transferidos al transformador T-1 de la misma S/E mediante el interruptor 52BR. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-16 08:34 | 2014-06-16 09:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3604. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | 3197 | 3197DF | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-16 11:23 | 2014-06-16 17:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revision y pruebas operacionales en vacio por SCADA del interruptor 52B1 en S/E Tap -Off Quiani, según la solicitud de desconexión N° 135261. |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-16 13:00 | 2014-06-16 21:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores Ln.Atacama-Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 135099. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-16 13:00 | 2014-06-16 21:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores Ln.Atacama-Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 135099. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-16 13:00 | 2014-06-16 21:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores Ln.Atacama-Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 135099. |  |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17761/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 16:11 | 2014-06-16 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para: Cierre de puentes en estructura 72 y 135A Apertura de puentes en estructura 199. Para esta desconexión se deberá realizar un microcorte a S/E Panquehue. Todos los consumos quedan alimentados a través del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17761/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 16:11 | 2014-06-16 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para: Cierre de puentes en estructura 72 y 135A Apertura de puentes en estructura 199. Para esta desconexión se deberá realizar un microcorte a S/E Panquehue. Todos los consumos quedan alimentados a través del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DP | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17761/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-16 16:11 | 2014-06-16 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para: Cierre de puentes en estructura 72 y 135A Apertura de puentes en estructura 199. Para esta desconexión se deberá realizar un microcorte a S/E Panquehue. Todos los consumos quedan alimentados a través del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-17 | 2014-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 91 | 91DF | Mante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01235/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 05:31 | 2014-06-17 07:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/06/2014 13:00 ~ se investiga ~ Eduardo Olivares F |  | 0 | 0 | 0
993 | 1274 | 1274DF | Mante | 1274 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF01238/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 05:31 | 2014-06-17 15:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/06/2014 13:27 ~ Se investiga. ~ Eduardo Olivares F |  | 0 | 0 | 0
222 | 245 | 245DF | Mante | 245 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01241/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 05:31 | 2014-06-17 09:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/06/2014 13:34 ~ Se investiga ~ Eduardo Olivares |  | 0 | 0 | 0
81 | 82 | 82DF | Mante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01242/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 05:31 | 2014-06-17 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/06/2014 13:42 ~ Se investiga ~ Eduardo Olivares F |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17419/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 06:10 | 2014-06-17 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 por mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17427/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 06:10 | 2014-06-17 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17435/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 06:10 | 2014-06-17 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17440/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 06:10 | 2014-06-17 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17547/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 06:31 | 2014-06-17 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17547/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 06:31 | 2014-06-17 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17547/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 06:31 | 2014-06-17 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17547/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 06:31 | 2014-06-17 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
505 | 573 | 573DF | Mante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01237/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/06/2014 11:48 ~ A las 07:16 horas, desconexión forzada L.154 kV San Vicente-Hualpen 2. L.154 kV San Vicente-Hualpen 1, queda radial desde S/E San Vicente. Queda sin tensión barra 154 kV SS/EE, San Vicente, Concepción y Charrúa. Barra 154 kV S/E Hualpen queda en servicio. ATR1 220/154/13.2 kV(S/E Charrúa) y L.220 kV Charrúa-Concepción desconectado por falla barra 220 kV secciión 1 y 2 S/E Charrúa. ~ Omar Pincheira Roa | 17/06/2014 11:48 ~ Se Investiga. ~ Omar Pincheira Roa | 17/07/2014 23:44 ~ Sobrecarga por aumento progresivo de la demanda ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DF | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01262/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/06/2014 15:51 ~ Interrupción forzosa por operación de protecciones circuito 154 kV SSEE San Vicente-Hualpén ~ Hans Hormazábal | 0 | 0 | 0
316 | 359 | 359DF | Mante | 359 | Tramo | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01262/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/06/2014 15:51 ~ Interrupción forzosa por operación de protecciones circuito 154 kV SSEE San Vicente-Hualpén ~ Hans Hormazábal | 0 | 0 | 0
409 | 462 | 462DF | Mante | 462 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01262/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/06/2014 15:51 ~ Interrupción forzosa por operación de protecciones circuito 154 kV SSEE San Vicente-Hualpén ~ Hans Hormazábal | 0 | 0 | 0
387 | 437 | 437DF | Mante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01262/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/06/2014 15:51 ~ Interrupción forzosa por operación de protecciones circuito 154 kV SSEE San Vicente-Hualpén ~ Hans Hormazábal | 0 | 0 | 0
406 | 459 | 459DF | Mante | 459 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01262/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/06/2014 15:51 ~ Interrupción forzosa por operación de protecciones circuito 154 kV SSEE San Vicente-Hualpén ~ Hans Hormazábal | 0 | 0 | 0
407 | 460 | 460DF | Mante | 460 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01262/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/06/2014 15:51 ~ Interrupción forzosa por operación de protecciones circuito 154 kV SSEE San Vicente-Hualpén ~ Hans Hormazábal | 0 | 0 | 0
388 | 438 | 438DF | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01262/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/06/2014 15:51 ~ Interrupción forzosa por operación de protecciones circuito 154 kV SSEE San Vicente-Hualpén ~ Hans Hormazábal | 0 | 0 | 0
389 | 439 | 439DF | Mante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01262/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/06/2014 15:51 ~ Interrupción forzosa por operación de protecciones circuito 154 kV SSEE San Vicente-Hualpén ~ Hans Hormazábal | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01272/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 21:15 ~ Desconexión forzada por protecciones ~ Eduardo Bello Parra | 19/06/2014 21:15 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 17/07/2014 23:47 ~ Sobrecarga por aumento progresivo de la demanda ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01272/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 21:15 ~ Desconexión forzada por protecciones ~ Eduardo Bello Parra | 19/06/2014 21:15 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 17/07/2014 23:47 ~ Sobrecarga por aumento progresivo de la demanda ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF01272/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 21:15 ~ Desconexión forzada por protecciones ~ Eduardo Bello Parra | 19/06/2014 21:15 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 17/07/2014 23:47 ~ Sobrecarga por aumento progresivo de la demanda ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF01272/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 21:15 ~ Desconexión forzada por protecciones ~ Eduardo Bello Parra | 19/06/2014 21:15 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 17/07/2014 23:47 ~ Sobrecarga por aumento progresivo de la demanda ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF01272/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 07:16 | 2014-06-17 07:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 21:15 ~ Desconexión forzada por protecciones ~ Eduardo Bello Parra | 19/06/2014 21:15 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 17/07/2014 23:47 ~ Sobrecarga por aumento progresivo de la demanda ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17945/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 07:50 | 2014-06-17 19:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para el mantenimiento entre las estructuras 135 y 199, los consumos serán alimentados a través del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17945/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 07:50 | 2014-06-17 19:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para el mantenimiento entre las estructuras 135 y 199, los consumos serán alimentados a través del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DP | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17945/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 07:50 | 2014-06-17 19:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para el mantenimiento entre las estructuras 135 y 199, los consumos serán alimentados a través del circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
196 | 215 | 215DP | Mante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17242/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 08:05 | 2014-06-17 15:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos programados de mantenimiento a estructuras de la línea Quillota-Marbella. Durante la desconexión de la línea, la alimentación en 110 kV de las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo se transfiere hacia S/E Choapa, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo, quedando desconectado el ATR-3 de S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-17 08:33 | 2014-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador de fibra optica, según solicitud de desconexión N° 135148. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-17 09:02 | 2014-06-17 14:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de aislador, según solicitud de desconexión N° 135308. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17888/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 09:36 | 2014-06-17 12:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-17 09:37 | 2014-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-17 09:37 | 2014-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-17 09:37 | 2014-06-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DP | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17891/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-17 13:43 | 2014-06-17 17:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Quilmo-Tres Esquinas por mantenimiento al desconectador 89B2 en Tap-Off Tres Esquinas, según SD17890/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DF | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18082/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-17 15:25 | 2014-06-17 20:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del Cto N° 2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, solo en el extremo S/E Las Vegas, para realizar cambio de Barras por medida de seguridad para retiro de Transformador de corriente con fugas de aceite. |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-18 | 2014-06-18 08:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador de fibra optica, según solicitud de desconexión N° 135148. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-18 | 2014-06-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17420/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:00 | 2014-06-18 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 por mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17428/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:00 | 2014-06-18 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17436/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:00 | 2014-06-18 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17441/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:00 | 2014-06-18 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17397/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:01 | 2014-06-18 14:57 |  | 2014-06-18 06:22 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17397/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:01 | 2014-06-18 14:57 |  | 2014-06-18 06:22 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17397/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:01 | 2014-06-18 14:57 |  | 2014-06-18 06:22 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17397/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:01 | 2014-06-18 14:57 |  | 2014-06-18 06:22 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17548/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:22 | 2014-06-18 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17548/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:22 | 2014-06-18 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17548/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:22 | 2014-06-18 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17548/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-18 06:22 | 2014-06-18 15:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-18 07:32 | 2014-06-18 14:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Excavacion bajo la linea por empresa constructora. (nueva ruta Alto Hospicio - Pozo Almonte), según la solicitud de desconexión N° 135234. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-18 08:12 | 2014-06-18 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador de fibra optica, según solicitud de desconexión N° 135152. |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | 2852 | 2852DP | Movimiento de Equipos | 2852 | Tramo | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | GNLM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-18 08:55 | 2014-06-18 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento GIS NSG511 y a equipos primarios en ambos extremos de la línea. MPB reapriete y limpieza de cubículo. Verificación de protecciones. Pruebas efectivas de control, según la solicitud de de |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-19 | 2014-06-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17398/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 05:51 | 2014-06-19 14:23 |  | 2014-06-19 06:00 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17398/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 05:51 | 2014-06-19 14:23 |  | 2014-06-19 06:00 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17398/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 05:51 | 2014-06-19 14:23 |  | 2014-06-19 06:00 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17398/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 05:51 | 2014-06-19 14:23 |  | 2014-06-19 06:00 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17421/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 05:51 | 2014-06-19 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 por mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17429/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 05:51 | 2014-06-19 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17437/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 05:51 | 2014-06-19 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17442/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 05:51 | 2014-06-19 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17550/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 06:00 | 2014-06-19 14:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17550/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 06:00 | 2014-06-19 14:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17550/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 06:00 | 2014-06-19 14:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17550/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 06:00 | 2014-06-19 14:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17983/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 06:54 | 2014-06-19 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Charrúa-Tres Esquinas para mantenimiento preventivo a la línea y al desconectador 89B1 según SD17982/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17983/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 06:54 | 2014-06-19 18:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Charrúa-Tres Esquinas para mantenimiento preventivo a la línea y al desconectador 89B1 según SD17982/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-19 07:49 | 2014-06-19 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos bajo la linea por empresa constructora. (nueva ruta Alto Hospicio - Pozo Almonte), según la solicitud de desconexión N° 135274. |  |  | 0 | 0 | 0
334 | 381 | 381DF | Mante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01265/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-19 07:50 | 2014-06-19 07:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 08:13 ~ Reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E San Vicente de Tagua - Tagua sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 19/06/2014 08:13 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 27/06/2014 20:44 ~ Ave en la estructura N°4 fase central, la cual quedó posada sobre la cruceta de la línea. Gestionado el retiro del ave con personal contratista y ubicados en el punto, se encuentran que el ave, por efectos del viento en la zona, había caído a piso. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
918 | 1046 | 1046DF | Mante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01265/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-19 07:50 | 2014-06-19 07:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 08:13 ~ Reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E San Vicente de Tagua - Tagua sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 19/06/2014 08:13 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 27/06/2014 20:44 ~ Ave en la estructura N°4 fase central, la cual quedó posada sobre la cruceta de la línea. Gestionado el retiro del ave con personal contratista y ubicados en el punto, se encuentran que el ave, por efectos del viento en la zona, había caído a piso. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
102 | 104 | 104DP | Mante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD18183/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 08:24 | 2014-06-19 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantención al Seccionador 89H4-2 Linea Aconcagua - Esperanza cto Nº2 - en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 99 | 99DP | Mante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18183/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 08:24 | 2014-06-19 18:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantención al Seccionador 89H4-2 Linea Aconcagua - Esperanza cto Nº2 - en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
1336 | 3028 | 3028DP | Movimiento de Equipos | 3028 | Tramo | LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-19 09:27 | 2014-06-19 15:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | verificación y pruebas inyección secundaria a protección de línea Sistema 1 paño Mantos Blancos, según solicitud de desconexión N° 135247. |  |  | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DP | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17487/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 09:48 | 2014-06-19 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea San Fernando - Chimbarongo por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de la linea, S/E Chimbarongo y Tap Quinta, serán transferidos hacia S/E Teno, Paño B1, mediante sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18143/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 10:14 | 2014-06-19 14:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DF | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18317/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-19 11:10 | 2014-06-19 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por reemplazo de aisladores con descargas en tramo 135-199 |  |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DF | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18317/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-19 11:10 | 2014-06-19 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por reemplazo de aisladores con descargas en tramo 135-199 |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18317/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-19 11:10 | 2014-06-19 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por reemplazo de aisladores con descargas en tramo 135-199 |  |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DP | Mante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD18174/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-19 12:12 | 2014-06-19 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para desconectar paño de línea 52H1 de S/E Interconexión 110 KV. ( línea Minero Sauzal 1, Tramo Minero-Interconexión). Se desconectará solo el paño 52H1 en el extremo de Interconexión, para realizar una prueba de apertura y cierre de interruptor 52H1. |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01268/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-19 13:49 | 2014-06-19 14:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 14:10 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue afectando los consumos de las SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 19/06/2014 14:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 14/07/2014 13:37 ~ Desconocidos realizan tala ilegal para hurtar un árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre, en predios de la empresa Bosques Arauco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01268/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-19 13:49 | 2014-06-19 14:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 14:10 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue afectando los consumos de las SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 19/06/2014 14:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 14/07/2014 13:37 ~ Desconocidos realizan tala ilegal para hurtar un árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre, en predios de la empresa Bosques Arauco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01268/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-19 13:49 | 2014-06-19 14:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 14:10 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue afectando los consumos de las SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 19/06/2014 14:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 14/07/2014 13:37 ~ Desconocidos realizan tala ilegal para hurtar un árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre, en predios de la empresa Bosques Arauco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1016 | 1341 | 1341DF | Mante | 1341 | Tramo | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01273/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-19 19:45 | 2014-06-19 20:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/06/2014 21:27 ~ Afecta los consumos de las subestaciones Ancud(7.7MW) , Degan(7.2 MW), PID PID(7.1 MW), Castro(8.5 MW), Chonchi(4 MW) y Quellon(7.3 MW), Total 41.8 MW. Nota: Se encontraba sincronizado la Central San Pedro con 3,8 M W en prueba según SODI N° 14931 que está vigente. ~ Israel Beroiz | 19/06/2014 21:27 ~ Interrupción forzada por operación de proteciones, se realizará un nuevo recorrido de la línea 220 kV Melipulli - Chiloé. ~ Israel Beroiz |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-20 | 2014-06-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17422/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 05:56 | 2014-06-20 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 por mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17432/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 05:56 | 2014-06-20 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17438/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 05:56 | 2014-06-20 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17443/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 05:56 | 2014-06-20 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17551/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 06:00 | 2014-06-20 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17551/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 06:00 | 2014-06-20 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17551/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 06:00 | 2014-06-20 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17551/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 06:00 | 2014-06-20 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17399/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 06:17 | 2014-06-20 15:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17399/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 06:17 | 2014-06-20 15:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17399/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 06:17 | 2014-06-20 15:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17399/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 06:17 | 2014-06-20 15:10 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea 110kV Las Vegas - Cerro Navia a fin de continuar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17636/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 07:03 | 2014-06-20 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para realizar retiro de trampa de onda y condensador carrier de paño asociado en S/E Miraflores. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-20 07:38 | 2014-06-20 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos bajo la línea por empresa constructora. (nueva ruta Alto Hospicio - Pozo Almonte), según solicitud de desconexión N° 135275. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18158/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 08:02 | 2014-06-20 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD18155/2014, se realizará la desconexión del paño B3 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1 serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18159/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 08:02 | 2014-06-20 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD18155/2014, se realizará la desconexión del paño B2 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados por la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18160/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 08:02 | 2014-06-20 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC SIC SD18155/2014, se realizará la desconexión del paño B5 de S/E Alonso de Ribera. Los consumos asociados a este paño serán transferidos al transformador T-1 de la misma S/E mediante el interruptor 52BR. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18303/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 08:05 | 2014-06-20 14:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cierre de puentes en estructuras N° 135 y 199 del Cto.1. Microcorte menor a 3 minutos a S/E Rio Blanco y Juncal |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18303/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 08:05 | 2014-06-20 14:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cierre de puentes en estructuras N° 135 y 199 del Cto.1. Microcorte menor a 3 minutos a S/E Rio Blanco y Juncal |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18303/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 08:05 | 2014-06-20 14:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar cierre de puentes en estructuras N° 135 y 199 del Cto.1. Microcorte menor a 3 minutos a S/E Rio Blanco y Juncal |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 104 | 104DP | Mante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD18314/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 08:27 | 2014-06-20 11:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantención al Seccionador 89H4-2 Linea Aconcagua - Esperanza cto Nº2 - en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 99 | 99DP | Mante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18314/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-20 08:27 | 2014-06-20 11:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará Mantención al Seccionador 89H4-2 Linea Aconcagua - Esperanza cto Nº2 - en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-21 | 2014-06-21 11:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-21 | 2014-06-21 11:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-21 | 2014-06-21 11:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aisladores/amortiguadores y mantto.Eq.Primarios, protecciones y control Pñ.J3, Según SD 135181. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-21 | 2014-06-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DP | Mante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18268/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-21 05:52 | 2014-06-21 12:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos a desarrollar en SE Quinta de Tilcoco, según SD18136/2014, se realizará desconexión de LT 66KV Malloa-Quinta de Tilcoco para realizar labores de mantenimiento preventivo básico. No hay pérdidas de consumos ya que se realizará transferencia a través de redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18163/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-21 08:10 | 2014-06-21 11:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD18162/2014, se realizará la desconexión del paño B3 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1 serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18164/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-21 08:10 | 2014-06-21 11:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD18162/2014, se realizará la desconexión del paño B2 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados por la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18165/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-21 08:10 | 2014-06-21 11:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC SIC SD18162/2014, se realizará la desconexión del paño B5 de S/E Alonso de Ribera. Los consumos asociados a este paño serán transferidos al transformador T-1 de la misma S/E mediante el interruptor 52BR. |  |  | 0 | 0 | 0
1294 | 2965 | 2965DP | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-21 08:15 | 2014-06-21 13:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierta en el extremo S/E Valle de los Vientos según solicitud de desconexión N° 135364. |  |  | 0 | 0 | 0
465 | 527 | 527DP | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18360/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-21 09:26 | 2014-06-21 10:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para realizar Pruebas de Partida en Negro contra Cierre de Barra Muerta sobre circuito 220 Kv Ralco - Charrúa N °1. |  |  | 0 | 0 | 0
996 | 1280 | 1280DP | Mante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | SD18363/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-21 18:41 | 2014-06-21 20:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poner en descargo la línea de A.T. Llano de Llampos para poder intervenir en el equipo TT/PP J1 LLANO DE LLAMPOS. Se efecturan maniobras en S.E. Seccionadora y S.E. Transformadora y se creara una zona de trabajo protejida que aislara dicho equipo. Se abrirá la capsula superior para poder hacer inspección visual, fotografías y asi poder evaluar y corregir posible averia de este. Posteriormente al trabajo realizado, se cerrara otra vez la capsula y se volverá a restablecer la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-22 | 2014-06-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
188 | 203 | 203DP | Mante | 203 | Tramo | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18301/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 06:57 | 2014-06-22 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento programado en estructuras de la línea. Limpieza manual y reemplazo de aislación. Las SS/EE Illapel y Salamanca serán transferidas hacia S/E Ovalle en 110 kV vía cierre del interruptor 52H3 de S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DP | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17202/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 07:46 | 2014-06-22 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión tramo de línea para realizar tala de árboles y Mantenimiento preventivo de estructuras. Los consumos de SE Licanten son transferidos hacia otras instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 80 | 80DP | Mante | 80 | Tramo | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD17749/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-22 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de línea de transmisión San Ignacio-Talca, de equipos eléctricos y de control en paño 66kV San Ignacio en S/E Talca y en S/E San Ignacio. Consistente en inspección, limpieza, medidas, verificaciones y pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 81 | 81DP | Mante | 81 | Tramo | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD17749/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-22 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de línea de transmisión San Ignacio-Talca, de equipos eléctricos y de control en paño 66kV San Ignacio en S/E Talca y en S/E San Ignacio. Consistente en inspección, limpieza, medidas, verificaciones y pruebas de control. |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 36 | 36DP | Mante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17734/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 08:51 | 2014-06-22 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar fuera de servicio LT 66kV Enlace - Bucalemu para realizar mantenimiento S/E Bucalemu. Restriciciones: En S/E Enlace: Abierto y No reconectar 52B2 En S/E Enlace: 89B2-2 Abierto En S/E Enlace: 89B2-2T Cerrado |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 49 | 49DP | Mante | 49 | Tramo | CHARRUA - ENLACE 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18324/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 08:51 | 2014-06-22 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar fuera de servicio la L/T 66kV Charrua - Enlace, para realizar mantenimiento en S/E Enlace. En S/E Charrua abierto interruptor 52B1 |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18313/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 08:55 | 2014-06-22 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Talca - La Palma, por lo anterior los consumos se transfieren hacia SE Linares mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18144/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-22 09:48 | 2014-06-22 12:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-23 | 2014-06-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DF | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-23 10:01 | 2014-06-23 11:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3506. |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-23 18:20 | 2014-06-23 18:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3606 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-24 | 2014-06-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18090/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 06:17 | 2014-06-24 17:54 |  | 2014-06-24 06:18 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18090/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 06:17 | 2014-06-24 17:54 |  | 2014-06-24 06:18 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18090/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 06:17 | 2014-06-24 17:54 |  | 2014-06-24 06:18 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18090/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 06:17 | 2014-06-24 17:54 |  | 2014-06-24 06:18 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18273/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 06:18 | 2014-06-24 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18273/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 06:18 | 2014-06-24 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18273/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 06:18 | 2014-06-24 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18273/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 06:18 | 2014-06-24 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18449/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 08:06 | 2014-06-24 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD18448/2014, se realizará la desconexión del paño B3 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°1 serán respaldados por la línea LT 66 kV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18450/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 08:06 | 2014-06-24 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC SIC SD18448/2014, se realizará la desconexión del paño B2 de S/E Talcahuano. Por tal motivo, los consumos de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales serán respaldados por la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18451/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 08:06 | 2014-06-24 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relación a la solicitud CDEC SIC SD18448/2014, se realizará la desconexión del paño B5 de S/E Alonso de Ribera. Los consumos asociados a este paño serán transferidos al transformador T-1 de la misma S/E mediante el interruptor 52BR. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18458/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-24 09:32 | 2014-06-24 12:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
749 | 838 | 838DF | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18684/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-25 00:46 | 2014-06-25 05:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión urgente del circuito mencionado, para solucionar un punto caliente que afecta al TT/CC del cto., en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 0 | 0
751 | 840 | 840DF | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18684/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-25 00:46 | 2014-06-25 05:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión urgente del circuito mencionado, para solucionar un punto caliente que afecta al TT/CC del cto., en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 0 | 0
757 | 846 | 846DF | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18684/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-25 00:46 | 2014-06-25 05:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión urgente del circuito mencionado, para solucionar un punto caliente que afecta al TT/CC del cto., en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 0 | 0
756 | 845 | 845DF | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18684/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-25 00:46 | 2014-06-25 05:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión urgente del circuito mencionado, para solucionar un punto caliente que afecta al TT/CC del cto., en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 0 | 0
679 | 759 | 759DF | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18684/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-25 00:46 | 2014-06-25 05:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión urgente del circuito mencionado, para solucionar un punto caliente que afecta al TT/CC del cto., en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18091/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 06:48 | 2014-06-25 16:40 |  | 2014-06-25 06:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18091/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 06:48 | 2014-06-25 16:40 |  | 2014-06-25 06:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18091/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 06:48 | 2014-06-25 16:40 |  | 2014-06-25 06:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18274/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 06:48 | 2014-06-25 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18274/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 06:48 | 2014-06-25 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18274/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 06:48 | 2014-06-25 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
917 | 1045 | 1045DP | Mante | 1045 | Tramo | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18663/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 07:57 | 2014-06-25 15:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico el cual consiste en limpieza de aislación, cambio de amarra en tramo LT66VK San Vicente - La Ronda. Los consumos serán transferidos mediante redes de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-25 08:30 | 2014-06-25 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos bajo la linea por empresa constructora. (nueva ruta Alto Hospicio - Pozo Almonte), según la solicitud de desconexión N° 135518. |  |  | 0 | 0 | 0
571 | 646 | 646DP | Mante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18456/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 08:31 | 2014-06-25 12:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENCION Y RELLENAR CON GAS SF6 EL INTERRUPTOR 110 KV. CTO.3 QUEDA RADIAL DESDE S/E AGUA SANTA |  |  | 0 | 0 | 0
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-25 08:43 | 2014-06-25 10:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado aislación paños extremo S/E, según la solicitud de desconexión N° 135554. |  |  | 0 | 0 | 0
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-25 10:32 | 2014-06-25 12:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado aislación paños extremo S/E, según la solicitud de desconexión N° 135555. |  |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DP | Mante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD18636/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-25 11:04 | 2014-06-25 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere autorización para desconectar paño de línea 52H1 de S/E Interconexión 110 KV. ( línea Minero Sauzal 1, Tramo Minero-Interconexión). Se desconectará solo el paño 52H1 en el extremo de Interconexión, para realizar una pruebas SCADA de apertura y cierre de interruptor 52H1. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-26 | 2014-06-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18092/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 06:43 | 2014-06-26 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18092/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 06:43 | 2014-06-26 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18092/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 06:43 | 2014-06-26 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18276/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 06:43 | 2014-06-26 16:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18276/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 06:43 | 2014-06-26 16:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18276/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 06:43 | 2014-06-26 16:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
185 | 199 | 199DP | Mante | 199 | Tramo | ILLAPEL - SALAMANCA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18748/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 07:08 | 2014-06-26 13:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de union-cable entre estructuras 24 y 25. Los consumos de T-1 de S/E Salamanca se transfieren en redes de MT de CONAFE, mientras los consumos de T-2 de S/E Salamanca asociados a Minera Tres Valles seran respadado por la Minera, a través de grupos electrógenos. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DP | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18457/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 08:05 | 2014-06-26 13:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Rellenar con gas SF6 el interruptor 66 kV en S/e Tap Algarrobo |  |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18457/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 08:05 | 2014-06-26 13:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Rellenar con gas SF6 el interruptor 66 kV en S/e Tap Algarrobo |  |  | 0 | 0 | 0
105 | 107 | 107DP | Mante | 107 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18747/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 09:00 | 2014-06-27 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento correctivo a desconectador 89B2-2 Aconcagua Saladillo 2. ubicado en subestacion Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-26 09:16 | 2014-06-26 11:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado aislacion paños extremo S/E, según la solicitud de desconexión N° 135556. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD18703/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 09:24 | 2014-06-27 11:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por energización de Barra 1 S/E GIS en extremo Guacolda, la línea queda en servicio en vacío por 24 hrs. Restricciones: En S/E Guacolda No Reconectar 52J3 En S/E Maitencillo No Reconectar interruptor 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18459/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 09:46 | 2014-06-26 12:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18545/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-26 09:46 | 2014-06-26 13:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea Talca - La Palma, por lo anterior los consumos se transfieren hacia SE Linares mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-26 11:19 | 2014-06-26 16:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión interruptor 52H2 en S/E Tocopilla, según solicitud de desconexión N° 135737. |  |  | 0 | 0 | 0
1008 | 1330 | 1330DF | Mante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18919/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-26 13:20 | 2014-06-26 17:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Rahue-Pto. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Despejar faja de seguridad, cortar arboles con follaje a 0,50 m de los conductores. Caso Nannig intervención con fallo judicial favo Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos provisionales de puesta a tierra en estructuras adyacentes Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 KV RAHUE - P MONTT AL FINAL DE LA FAENA Observaciones Existe restricción a la reconexión en caso de desconexión de la línea. El propietario del predio donde está emplazada la línea impide el ingreso de personal a cortar árboles ubicados al lado de la línea. El caso está en proceso judicial. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-26 16:08 | 2014-06-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión interruptor 52H2 en S/E Tocopilla, según solicitud de desconexión N° 135766. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Mante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18968/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-26 17:31 | 2014-06-26 18:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Los Molles: Desconexión de curso forzoso paño B1, con el objetivo de reparar o reemplazar fuente de poder aliimentación del control del interruptor y protecciones. Justificación: Riesgo a la instalación y/o el servicio, al fallar fuente de poder, quedando sin control y protecciones el interruptor. SODIS:2042 y 2043 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY Instalaciones con Riesgo Línea 66 k V Los Molles - Ovalle 2 Observaciones La línea 66 k V Los Molles-Ovalle C1, permanecerá energizada radial desde S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Mante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18968/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-26 17:31 | 2014-06-26 18:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Los Molles: Desconexión de curso forzoso paño B1, con el objetivo de reparar o reemplazar fuente de poder aliimentación del control del interruptor y protecciones. Justificación: Riesgo a la instalación y/o el servicio, al fallar fuente de poder, quedando sin control y protecciones el interruptor. SODIS:2042 y 2043 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY Instalaciones con Riesgo Línea 66 k V Los Molles - Ovalle 2 Observaciones La línea 66 k V Los Molles-Ovalle C1, permanecerá energizada radial desde S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-27 | 2014-06-27 07:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión interruptor 52H2 en S/E Tocopilla, según solicitud de desconexión N° 135766. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 | 2014-06-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18277/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-27 06:27 | 2014-06-27 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18277/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-27 06:27 | 2014-06-27 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18277/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-27 06:27 | 2014-06-27 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo de mantenimiento general, limpieza de aislación y revisión de herrajes, a peticion de empresa AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18093/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-27 06:31 | 2014-06-27 16:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18093/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-27 06:31 | 2014-06-27 16:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18093/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-27 06:31 | 2014-06-27 16:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia, para realizar mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 07:06 | 2014-06-27 13:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT: Reemplazo aisladores quebrados, reemplazo ferretería, reparación de conexiones. Limpieza manual de aisladores, según solicitud de desconexión N° 135513. Revisión interruptor 52H2 en S/E Tocopill |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 08:05 | 2014-06-27 10:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por conexion enmalle S/E Vitor, según la solicitud de conexión N° 134916. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 08:05 | 2014-06-27 10:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por conexion enmalle S/E Vitor, según la solicitud de conexión N° 134916. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 08:05 | 2014-06-27 10:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por conexion enmalle S/E Vitor, según la solicitud de conexión N° 134916. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 08:05 | 2014-06-27 10:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por conexion enmalle S/E Vitor, según la solicitud de conexión N° 134916. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 08:05 | 2014-06-27 10:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por conexion enmalle S/E Vitor, según la solicitud de conexión N° 134916. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-27 09:25 | 2014-06-27 15:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación hebras cortadas línea 69 kV Escondida Neurara, según la solicitud de desconexión N° 135770. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD18720/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-27 10:50 | 2014-06-27 11:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por maniobras de normalización de Barra 1 S/E GIS en extremo Guacolda. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 10:55 | 2014-06-27 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas sistema OPLAT, pruebas de disparo y apertura de interruptor, según la solicitud de desconexión N° 134646. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 10:55 | 2014-06-27 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas sistema OPLAT, pruebas de disparo y apertura de interruptor, según la solicitud de desconexión N° 134646. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 10:55 | 2014-06-27 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas sistema OPLAT, pruebas de disparo y apertura de interruptor, según la solicitud de desconexión N° 134646. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 10:55 | 2014-06-27 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas sistema OPLAT, pruebas de disparo y apertura de interruptor, según la solicitud de desconexión N° 134646. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-27 10:55 | 2014-06-27 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas sistema OPLAT, pruebas de disparo y apertura de interruptor, según la solicitud de desconexión N° 134646. |  |  | 0 | 0 | 0
494 | 562 | 562DF | Mante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01297/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-27 13:16 | 2014-06-27 14:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/06/2014 15:48 ~ Se investiga. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | 0 | 0 | 0
495 | 563 | 563DF | Mante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01297/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-27 13:16 | 2014-06-27 14:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/06/2014 15:48 ~ Se investiga. ~ Ricardo Rodríguez Hermosilla |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-27 13:44 | 2014-06-27 17:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión interruptor 52H2 en S/E Tocopilla, según solicitud de desconexión N° 135766. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-28 | 2014-06-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-28 07:55 | 2014-06-28 17:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3608. Reparación de línea por corte de conductor, según la solicitud de desconexión N°135842. |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | 3231 | 3231DF | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-28 07:55 | 2014-06-28 17:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3608. Reparación de línea por corte de conductor, según la solicitud de desconexión N°135842. |  |  | 0 | 0 | 0
907 | 1032 | 1032DF | Mante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19114/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-28 10:39 | 2014-06-28 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño 154 kV 52A1. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Relleno de gas a Interruptor 52A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados de 52A1; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 1 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A1, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
870 | 973 | 973DF | Mante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19114/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-28 10:39 | 2014-06-28 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño 154 kV 52A1. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Relleno de gas a Interruptor 52A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados de 52A1; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 1 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A1, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
210 | 232 | 232DF | Mante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19114/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-28 10:39 | 2014-06-28 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño 154 kV 52A1. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Relleno de gas a Interruptor 52A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados de 52A1; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 1 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A1, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
211 | 233 | 233DF | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19114/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-28 10:39 | 2014-06-28 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño 154 kV 52A1. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Relleno de gas a Interruptor 52A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados de 52A1; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 1 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A1, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
209 | 231 | 231DF | Mante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19114/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-28 10:39 | 2014-06-28 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño 154 kV 52A1. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Relleno de gas a Interruptor 52A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados de 52A1; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 1 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A1, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DF | Mante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19114/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-28 10:39 | 2014-06-28 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E A. Jahuel. Paño 154 kV 52A1. Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Relleno de gas a Interruptor 52A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas a ambos lados de 52A1; previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo L. 2x154 kV TIN - RANCAGUA - A. JAHUEL, CIRCUITO 1 (al momento de energizar). Observaciones S/E Alto Jahuel: Fusibles/ITE de los circuitos de cierre y apertura del 52A1, desconectados y a disposición del Jefe de Faena. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-29 | 2014-06-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DP | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18913/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 00:58 | 2014-06-29 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de puentes 110 kV entre el circuito y su interruptor en subestación Chena. Una vez concluidos los trabajos, este circuito quedará conectado al interruptor transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DP | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18913/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 00:58 | 2014-06-29 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de puentes 110 kV entre el circuito y su interruptor en subestación Chena. Una vez concluidos los trabajos, este circuito quedará conectado al interruptor transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DP | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18913/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 00:58 | 2014-06-29 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de puentes 110 kV entre el circuito y su interruptor en subestación Chena. Una vez concluidos los trabajos, este circuito quedará conectado al interruptor transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18913/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 00:58 | 2014-06-29 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de puentes 110 kV entre el circuito y su interruptor en subestación Chena. Una vez concluidos los trabajos, este circuito quedará conectado al interruptor transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18913/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 00:58 | 2014-06-29 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de puentes 110 kV entre el circuito y su interruptor en subestación Chena. Una vez concluidos los trabajos, este circuito quedará conectado al interruptor transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DP | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18913/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 00:58 | 2014-06-29 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de puentes 110 kV entre el circuito y su interruptor en subestación Chena. Una vez concluidos los trabajos, este circuito quedará conectado al interruptor transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DP | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18913/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 00:58 | 2014-06-29 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de puentes 110 kV entre el circuito y su interruptor en subestación Chena. Una vez concluidos los trabajos, este circuito quedará conectado al interruptor transferencia 110 kV en subestación Chena |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DF | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19115/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-29 06:16 | 2014-07-07 07:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | En la subestación Chena, se desconecta el INTERRUPTOR Navia N°2 entre desconectador de línea y desconectador de barra principal desempalmado de barra 110 kV, para reemplazo por mayor capacidad de ruptura. Durante el período, el circuito N°2 quedará conectado a la barra 110 kV de Chena, mediante el Interruptor de Transferencia. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DP | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18604/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 06:59 | 2014-06-29 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En base a la Solicitud de Transelec SODI 178/2014 por desconexión de línea 220 kV Rapel-Cerro Navia cto.1 y del Arranque 220 kV Alto Melipilla Nº1 de Chilquinta, se realizará mantención de aislación al Arranque Nº 1 y a desconectadores 220 kV lado línea e interruptor 220 kV del Arranque Nº 1 en S/E Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DP | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18604/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 06:59 | 2014-06-29 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En base a la Solicitud de Transelec SODI 178/2014 por desconexión de línea 220 kV Rapel-Cerro Navia cto.1 y del Arranque 220 kV Alto Melipilla Nº1 de Chilquinta, se realizará mantención de aislación al Arranque Nº 1 y a desconectadores 220 kV lado línea e interruptor 220 kV del Arranque Nº 1 en S/E Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 0
274 | 306 | 306DP | Mante | 306 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18613/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 07:52 | 2014-06-29 08:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV CHARRUA - CONCEPCION Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Remplazo de cajas de control de desconectadores y de agrupamiento de los TTPP del paño J6 . Remplazo de borneras dañada en regletas de caja de agrupamiento de los TTCC, Mantenimiento preventi- vo básico a equipos primarios asociados a Paño J6., S/E Concepción: Eliminar punto caliente en TCJ1 fase 3. Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios asociados a Paño J1 y a Banco CCEE N°5 13,2kV. y reemplazo y limpieza de aislacion en la línea. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión superior de TPJ6 y en ambos extremos de TCJ6. S/E Concepción: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en TCJ1 lado línea y en conexión superior de TPJ1 y en la línea a ambos lados de las estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CHARRUA - LAGUNILLAS (Al inicio de la faena) y Línea 220kV Charrúa-Concepción (Al termino de la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-29 08:59 | 2014-06-29 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor y de aislación en fase media. MPB a equipos primarios en Paño Alto Norte de S/E Antofagasta, según la solicitgud de desconexión N° 135486. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-29 08:59 | 2014-06-29 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor y de aislación en fase media. MPB a equipos primarios en Paño Alto Norte de S/E Antofagasta, según la solicitgud de desconexión N° 135486. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18460/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 10:11 | 2014-06-29 12:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DP | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17140/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 17:38 | 2014-06-29 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Rapel - C. Navia C1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Rapel y Cerro Navia: Mantenimiento de equipos primarios y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: PAT provisionales instaladas en ambos lados o según corresponda en los 3TTCC, TP , CA y TO del paño J1; previa detección de ausencia de tensión. S/E C. Navia: PAT provisionales instaladas en ambos lados o según corresponda en los 3TTCC, 3TTPP , CA y TO del paño J1; previa detección de ausencia de tensión.Bloqueo proteccion 50 BF-J1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 1 (AL TÉRMINO DE LA FAENA). Observaciones Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DP | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17140/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 17:38 | 2014-06-29 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Rapel - C. Navia C1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Rapel y Cerro Navia: Mantenimiento de equipos primarios y pruebas de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: PAT provisionales instaladas en ambos lados o según corresponda en los 3TTCC, TP , CA y TO del paño J1; previa detección de ausencia de tensión. S/E C. Navia: PAT provisionales instaladas en ambos lados o según corresponda en los 3TTCC, 3TTPP , CA y TO del paño J1; previa detección de ausencia de tensión.Bloqueo proteccion 50 BF-J1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 1 (AL TÉRMINO DE LA FAENA). Observaciones Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DP | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18604/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 17:38 | 2014-06-29 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En base a la Solicitud de Transelec SODI 178/2014 por desconexión de línea 220 kV Rapel-Cerro Navia cto.1 y del Arranque 220 kV Alto Melipilla Nº1 de Chilquinta, se realizará mantención de aislación al Arranque Nº 1 y a desconectadores 220 kV lado línea e interruptor 220 kV del Arranque Nº 1 en S/E Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-29 21:13 | 2014-06-29 21:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 3609. |  |  | 0 | 0 | 0
1045 | 1397 | 1397DP | Mante | 1397 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19021/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-29 22:00 | 2014-06-30 07:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas esquema de protecciones de linea 220kv Don Goyo - Pan de Azúcar |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-30 | 2014-07-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18592/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-30 05:58 | 2014-06-30 16:48 |  | 2014-06-30 06:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de la línea en la limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18592/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-30 05:58 | 2014-06-30 16:48 |  | 2014-06-30 06:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de la línea en la limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18592/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-30 05:58 | 2014-06-30 16:48 |  | 2014-06-30 06:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de la línea en la limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18592/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-30 05:58 | 2014-06-30 16:48 |  | 2014-06-30 06:48 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de la línea en la limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18732/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-30 06:48 | 2014-06-30 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18732/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-30 06:48 | 2014-06-30 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18732/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-30 06:48 | 2014-06-30 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18732/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-30 06:48 | 2014-06-30 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea a petición de AES Gener, con motivo de limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-30 07:44 | 2014-06-30 14:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de aisladores, de ferretería. Repara conexiones y Limpieza manual de aisladores, según la solicitud de descoenxión N°135509. |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD18957/2014 | interno | Programada |  | 2014-06-30 08:15 | 2014-06-30 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y Tala de Arboles Proximo a Circuito N°2 Linea 66KV Pilmaiquen-Osorno, entre las estructuras N°(N°40-41) (45-46) (92-93) (96-97) (208-209) (209-210) (217-218) (225-226) (273-274) y (310-311) |  |  | 0 | 0 | 0
1222 | 2845 | 2845DF | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-30 08:50 | 2014-06-30 10:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta contaminación aislación, según la solicitud de desconexión N° 135854. |  |  | 0 | 0 | 0
1308 | 2984 | 2984DP | Movimiento de Equipos | 2984 | Tramo | DOMEYKO - OGP1 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-30 09:11 | 2014-06-30 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de diferencial de Barras 87B, según la solicitud de descoenxión N°135739. |  |  | 0 | 0 | 0
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-06-30 09:32 | 2014-06-30 20:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de diferencial de Barras 87B, según la solicitud de descoenxión N°135738. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-06-30 10:30 | 2014-06-30 17:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | revisión de linea 66 kv por problemas en alta tension, según la solicitud de desconexión N° 135870. |  |  | 0 | 0 | 0
225 | 248 | 248DF | Mante | 248 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01318/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-30 18:59 | 2014-07-01 03:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/06/2014 22:33 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
485 | 553 | 553DF | Mante | 553 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01318/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-06-30 18:59 | 2014-07-01 03:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/06/2014 22:33 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-01 | 2014-07-01 10:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-01 07:43 | 2014-07-01 07:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Extremo Arica. Informe de falla N°3610. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-01 07:43 | 2014-07-01 07:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Extremo Arica. Informe de falla N°3610. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-01 07:43 | 2014-07-01 07:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Extremo Arica. Informe de falla N°3610. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-01 07:43 | 2014-07-01 07:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Extremo Arica. Informe de falla N°3610. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-01 07:43 | 2014-07-01 07:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Extremo Arica. Informe de falla N°3610. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-01 08:41 | 2014-07-01 14:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de falla en cable transportador (OPGW) de fibra óptica, según la solicitud de desconexión N° 135729. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19149/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-01 09:45 | 2014-07-01 12:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-01 10:00 | 2014-07-01 14:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión del sistema de protecciones, según la solicitud de desconexión N° 135768. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-01 14:37 | 2014-07-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | 3197 | 3197DP | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-01 15:40 | 2014-07-01 15:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas operacionales en vacío por SCADA del interruptor 52B1 en S/E Tap - Off Quiani, asociada a la solicitud de desconexión N° 135765. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-02 | 2014-07-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01330/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-02 03:16 | 2014-07-03 15:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2014 03:26 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Victoria afectando los consumos de S/E Curacautín. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 02/07/2014 03:26 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 21/07/2014 00:25 ~ Fuerte temporal de nieve, lluvia y viento imperante en la zona produce la caída de árboles, emplazados fuera de la franja de servidumbre, sobre la línea y la acumulación de nieve sobre los conductores, causando daños en estructuras y corte de conductores en múltiples puntos de la línea de la de 66 kV Victoria ? Curacautín, el detalle de las causas de falla que afectaron a cada uno de los tramos indicados en el punto anterior se detallan a continuación: A Caída de árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre sobre los conductores. B Acumulación de nieve sobre conductores, ocasionando el corte del conductor central. C Acumulación de nieve sobre conductores, ocasionando el corte del conductor central. D Acumulación de nieve sobre conductores, ocasionando el corte del conductor lateral. E Acumulación de nieve sobre conductores, ocasionando el corte del conductor lateral. F Caída de árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre sobre los conductores, ocasionando el corte de los tres conductores. G Estructura quebrada en su base, producido por la caída de árbol sobre la línea. H Caída de árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre sobre los conductores, ocasionando el corte del conductor lateral. I Caída de árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre sobre los conductores, ocasionando el corte de la fase central. J Caída de árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre sobre los conductores, ocasionando el corte de la fase central y lateral. K Acumulación de nieve sobre conductores, ocasionando el corte del conductor lateral y central. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19171/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 08:43 | 2014-08-02 00:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19172/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 08:43 | 2014-08-02 00:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DP | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18942/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 08:46 | 2014-07-02 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 2. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. Trabajos se encuentran coordinados con TRANSNET a través de SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DP | Mante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18942/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 08:46 | 2014-07-02 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 2. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. Trabajos se encuentran coordinados con TRANSNET a través de SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DP | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18942/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 08:46 | 2014-07-02 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 2. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. Trabajos se encuentran coordinados con TRANSNET a través de SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DP | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18942/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 08:46 | 2014-07-02 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 2. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. Trabajos se encuentran coordinados con TRANSNET a través de SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DP | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18942/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 08:46 | 2014-07-02 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 2. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. Trabajos se encuentran coordinados con TRANSNET a través de SODI. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD19429/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-02 09:03 | 2014-07-03 10:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 39 | 39DP | Mante | 39 | Tramo | NEHUENCO I N2 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD19264/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 10:00 | 2014-07-04 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptores 52J4 y 52J3-4 en Patio San Luis para mantenimiento de equipos eléctricos. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19269/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-02 12:04 | 2014-07-02 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Orden de precaución, bloqueo de reconexión automática de línea por verificación de alturas de conductor. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19398/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-03 | 2014-07-03 06:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo y revisión equipos de maniobras GIS, Pruebas de protecciones y control |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19398/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-03 | 2014-07-03 06:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo y revisión equipos de maniobras GIS, Pruebas de protecciones y control |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-03 | 2014-07-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD19480/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-03 09:00 | 2014-07-04 16:15 |  | 2014-07-04 15:34 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por energización de Barra 2 S/E GIS en extremo Guacolda, la línea queda en servicio en vacío por 24 hrs. Restricciones: En S/E Guacolda No Reconectar 52J3 En S/E Maitencillo No Reconectar interruptor 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19004/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-03 10:47 | 2014-07-04 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevo gabinete de protecciones asociado a las líneas de 110 kV Aconcagua - Esperanza, traslado de cableado a nuevo gabinete de protecciones, realambrado de nuevos equipos de protección y pruebas asociadas. Se requiere abto sólo 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19004/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-03 10:47 | 2014-07-04 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevo gabinete de protecciones asociado a las líneas de 110 kV Aconcagua - Esperanza, traslado de cableado a nuevo gabinete de protecciones, realambrado de nuevos equipos de protección y pruebas asociadas. Se requiere abto sólo 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19004/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-03 10:47 | 2014-07-04 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevo gabinete de protecciones asociado a las líneas de 110 kV Aconcagua - Esperanza, traslado de cableado a nuevo gabinete de protecciones, realambrado de nuevos equipos de protección y pruebas asociadas. Se requiere abto sólo 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19005/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-03 10:47 | 2014-07-04 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevo gabinete de protecciones asociado a las líneas de 110 kV Aconcagua - Esperanza, traslado de cableado a nuevo gabinete de protecciones, realambrado de nuevos equipos de protección y pruebas asociadas. Se requiere abto sólo 52H2E |  |  | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Mante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01336/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-03 13:15 | 2014-07-03 16:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/07/2014 18:33 ~ 13:15 hrs. queda sin energía la S/E Río Bonito por falla en línea 110 kV Antillanca - Rio bonito por árbol que queda apoyado en la línea AT. Se encontraba sincronizado las Centrales Nalca (3.7 MW), Callao (1.22 MW), MC1 (6.3 MW), MC2 1.7 MW) ~ Israel Beroiz |  | Falla bifásica en la línea 110 kV de Antillanca ? Río Bonito, ubicada a 30.72 km de S/E Antillanca en el predio que pertenece a la hacienda coihueco debido a árbol que se desraizó por viento en la zona y quedo apoyado en los conductores, entre las estructuras N° 155 ? 156. | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-03 18:05 | 2014-07-03 18:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Infome de Falla N°3612. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-03 18:05 | 2014-07-03 18:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Infome de Falla N°3612. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-03 18:05 | 2014-07-03 18:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Infome de Falla N°3612. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-03 18:05 | 2014-07-03 18:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Infome de Falla N°3612. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-03 18:05 | 2014-07-03 18:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Infome de Falla N°3612. |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19401/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-04 | 2014-07-04 06:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo y revisión equipos de maniobras GIS, Pruebas de protecciones y control |  |  | 0 | 0 | 0
122 | 126 | 126DP | Mante | 126 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19401/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-04 | 2014-07-04 06:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo y revisión equipos de maniobras GIS, Pruebas de protecciones y control |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-04 | 2014-07-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-04 08:00 | 2014-07-04 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión en paño GIS S/E Chuquicamata, según la solicitud de descoenxión N°135987. |  |  | 0 | 0 | 0
1040 | 1392 | 1392DP | Mante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD19504/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-04 08:54 | 2014-07-04 15:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la línea Chacayes Interconexión 1 para reparar conexión de pararrayos en paño de línea lado S/E Interconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1146 | 1583 | 1583DP | Mante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD19515/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-04 08:54 | 2014-07-04 15:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar la Linea Interconexión Sauzal 1 para reparar la conexión de pararrayos en paño de Linea lado S/E Interconexión. Solicitará la vigencia de la SD el despacho de PHC. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DF | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01340/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-04 11:46 | 2014-07-04 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/07/2014 15:51 ~ En la subestación Curacaví operó correctamente la transferencia automática de 44 kV. ~ Luis Cerda Burgos | 04/07/2014 15:51 ~ Línea cortada por acción de ave en poste 49. ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
10 | 9 | 9DP | Mante | 9 | Tramo | NEHUENCO I N1 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD19481/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-04 12:02 | 2014-07-07 20:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura de interruptores 52J3 y 52J3-4 para mantenimiento mayor de equipos eléctricos. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD19482/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-04 15:34 | 2014-07-04 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por maniobras de normalización de Barra 2 S/E GIS en extremo Guacolda. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-05 | 2014-07-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Mante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19634/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-05 06:50 | 2014-07-05 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor del Cto.N°2 110 kV Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
642 | 722 | 722DP | Mante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19634/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-05 06:50 | 2014-07-05 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor del Cto.N°2 110 kV Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
644 | 724 | 724DP | Mante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19634/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-05 06:50 | 2014-07-05 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor del Cto.N°2 110 kV Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
640 | 720 | 720DP | Mante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19634/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-05 06:50 | 2014-07-05 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor del Cto.N°2 110 kV Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
636 | 716 | 716DP | Mante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19634/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-05 06:50 | 2014-07-05 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor del Cto.N°2 110 kV Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
638 | 718 | 718DP | Mante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19634/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-05 06:50 | 2014-07-05 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor del Cto.N°2 110 kV Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
645 | 725 | 725DP | Mante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19634/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-05 06:50 | 2014-07-05 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor del Cto.N°2 110 kV Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Mante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD19769/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-05 09:58 | 2014-07-05 16:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea AT para reparar hebras cortadas por caída de árbol entre estr. # 223-224 (causa de la falla del día 03/07). Nota: Quedrán fuera de servicio las centrales PMG Nalcas - Callao y Bonito - Feo. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-05 11:54 | 2014-07-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3617 y Reparacion cable cortado entre torres 581 - 582, según solicitud de desconexión N° 136157. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3617 y Reparacion cable cortado entre torres 581 - 582, según solicitud de desconexión N° 136157. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-06 | 2014-07-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | 3080 | 3080DP | Movimiento de Equipos | 3080 | Tramo | SALAR - CALAMA 220KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-06 07:20 | 2014-07-06 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor NBA en las estructuras P1 y P2 extremo S/E Salar y las estructuras 55 y 56, según solicitud de desconexión N° 135609. |  |  | 0 | 0 | 0
527 | 597 | 597DP | Mante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19529/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 07:38 | 2014-07-06 16:38 |  | 2014-07-06 15:12 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a solicitud de Transelec SODI 179/2014 por desconexión de la línea 220 kV Rapel - Cerro Navia Cto.2 y del arranque 220 kV Alto Melipilla N°2. Se ha programado realizar mantenimiento a : interruptor 220 kV, desconectador 220 kV de línea y aislación del arranque Alto Melipilla N° 1 en S/E Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 0
526 | 596 | 596DP | Mante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19529/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 07:38 | 2014-07-06 16:38 |  | 2014-07-06 15:12 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a solicitud de Transelec SODI 179/2014 por desconexión de la línea 220 kV Rapel - Cerro Navia Cto.2 y del arranque 220 kV Alto Melipilla N°2. Se ha programado realizar mantenimiento a : interruptor 220 kV, desconectador 220 kV de línea y aislación del arranque Alto Melipilla N° 1 en S/E Alto Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 0
225 | 248 | 248DP | Mante | 248 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19642/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 08:15 | 2014-07-06 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-SAN FERNANDO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación de tensores y reposicionamiento de grampas de anclaje, en las Estructuras N° 7 y N° 8, e Inspeccion de apoyos en la Estructura N°6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras de bloqueo en estructuras adyacentes a cada faena Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando (en la normalización) Observaciones Mantenimiento correctivo de Líneas |  |  | 0 | 0 | 0
485 | 553 | 553DP | Mante | 553 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19642/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 08:15 | 2014-07-06 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-SAN FERNANDO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación de tensores y reposicionamiento de grampas de anclaje, en las Estructuras N° 7 y N° 8, e Inspeccion de apoyos en la Estructura N°6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras de bloqueo en estructuras adyacentes a cada faena Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando (en la normalización) Observaciones Mantenimiento correctivo de Líneas |  |  | 0 | 0 | 0
279 | 311 | 311DP | Mante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19714/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 08:31 | 2014-07-06 13:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Maule-Talca N°1 para mantenimiento preventivo. Los consumos se encontrarán transferidos a las SS/EE Itahue y Linares según SD19391/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1112 | 1534 | 1534DP | Mante | 1534 | Tramo | CIRUELOS - MARIQUINA 220KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD18970/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 08:47 | 2014-07-06 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de paño 52J4 linea de 220 kV Ciruelos - Mariquina esto relacionado con el Mantenimiento preventivo basico en S/E Mariquina. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19151/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 10:27 | 2014-07-06 12:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
527 | 597 | 597DP | Mante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19626/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 15:12 | 2014-07-06 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Rapel - C. Navia Circ.2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ***SS/EE Rapel y Cerro Navia: Mantenimiento de equipos primarios.*** En S/E Cerro Navia: Pruebas de control en modo normal y transferido Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: PAT provisionales instaladas en ambos lados o según corresponda en los 3TTCC, TP , CA y TO del paño J2; previa detección de ausencia de tensión. S/E C. Navia: PAT provisionales instaladas en ambos lados o según corresponda en los 3TTCC, 3TTPP , CA y TO del paño J2; previa detección de ausencia de tensión. S/E Cerro Navia: Bloqueo protección falla interruptor 50BF/52J2 Instalaciones con Riesgo S/E CERRO NAVIA: BARRA DE 220 KV SECCION 1 AL INICIO DE LA FAENA ó LÍNEA 220 kV RAPEL-CERRO NAVIA, CIRCUITO 2 (AL TÉRMINO DE LA FAENA). Observaciones Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
526 | 596 | 596DP | Mante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19626/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-06 15:12 | 2014-07-06 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Rapel - C. Navia Circ.2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo ***SS/EE Rapel y Cerro Navia: Mantenimiento de equipos primarios.*** En S/E Cerro Navia: Pruebas de control en modo normal y transferido Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: PAT provisionales instaladas en ambos lados o según corresponda en los 3TTCC, TP , CA y TO del paño J2; previa detección de ausencia de tensión. S/E C. Navia: PAT provisionales instaladas en ambos lados o según corresponda en los 3TTCC, 3TTPP , CA y TO del paño J2; previa detección de ausencia de tensión. S/E Cerro Navia: Bloqueo protección falla interruptor 50BF/52J2 Instalaciones con Riesgo S/E CERRO NAVIA: BARRA DE 220 KV SECCION 1 AL INICIO DE LA FAENA ó LÍNEA 220 kV RAPEL-CERRO NAVIA, CIRCUITO 2 (AL TÉRMINO DE LA FAENA). Observaciones Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-07 | 2014-07-07 14:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3617 y Reparacion cable cortado entre torres 581 - 582, según solicitud de desconexión N° 136157. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-07 | 2014-07-07 09:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
225 | 248 | 248DF | Mante | 248 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19778/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-07 00:01 | 2014-07-07 04:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-SAN FDO. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desconexión de Curso forzoso para eliminar Punto caliente detectado en el Conductor de la fase Central en la Estructura N°3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo en las estructuras adyacentes a la que se interviene. Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando (en la normalización) Observaciones Mantenimiento correctivo de Curso forzoso |  |  | 0 | 0 | 0
485 | 553 | 553DF | Mante | 553 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19778/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-07 00:01 | 2014-07-07 04:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-SAN FDO. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desconexión de Curso forzoso para eliminar Punto caliente detectado en el Conductor de la fase Central en la Estructura N°3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo en las estructuras adyacentes a la que se interviene. Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando (en la normalización) Observaciones Mantenimiento correctivo de Curso forzoso |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19644/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 00:02 | 2014-07-07 07:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito para reposición de puentes 110 kV entre el circuito y su paño en S/E Chena y posterior puesta en servicio de nuevo interruptor 110 kV debido a aumento de capacidad de ruptura |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19644/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 00:02 | 2014-07-07 07:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito para reposición de puentes 110 kV entre el circuito y su paño en S/E Chena y posterior puesta en servicio de nuevo interruptor 110 kV debido a aumento de capacidad de ruptura |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DP | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19644/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 00:02 | 2014-07-07 07:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito para reposición de puentes 110 kV entre el circuito y su paño en S/E Chena y posterior puesta en servicio de nuevo interruptor 110 kV debido a aumento de capacidad de ruptura |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DP | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19644/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 00:02 | 2014-07-07 07:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito para reposición de puentes 110 kV entre el circuito y su paño en S/E Chena y posterior puesta en servicio de nuevo interruptor 110 kV debido a aumento de capacidad de ruptura |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DP | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19644/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 00:02 | 2014-07-07 07:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito para reposición de puentes 110 kV entre el circuito y su paño en S/E Chena y posterior puesta en servicio de nuevo interruptor 110 kV debido a aumento de capacidad de ruptura |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DP | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19644/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 00:02 | 2014-07-07 07:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito para reposición de puentes 110 kV entre el circuito y su paño en S/E Chena y posterior puesta en servicio de nuevo interruptor 110 kV debido a aumento de capacidad de ruptura |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DP | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19644/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 00:02 | 2014-07-07 07:17 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito para reposición de puentes 110 kV entre el circuito y su paño en S/E Chena y posterior puesta en servicio de nuevo interruptor 110 kV debido a aumento de capacidad de ruptura |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19246/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 06:03 | 2014-07-07 16:58 |  | 2014-07-07 06:35 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°1 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19246/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 06:03 | 2014-07-07 16:58 |  | 2014-07-07 06:35 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°1 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19246/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 06:03 | 2014-07-07 16:58 |  | 2014-07-07 06:35 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°1 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19246/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 06:03 | 2014-07-07 16:58 |  | 2014-07-07 06:35 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°1 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19421/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 06:35 | 2014-07-07 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19421/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 06:35 | 2014-07-07 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19421/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 06:35 | 2014-07-07 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19421/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 06:35 | 2014-07-07 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD19540/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-07 07:38 | 2014-07-07 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento de aislación a Cto.1 220 kV e interruptor y desconectador de línea en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-07 09:02 | 2014-07-07 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión de cableado y sincronismo, según la solicitud de desconexión N°136024. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19860/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-07 12:40 | 2014-07-07 12:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-07 18:40 | 2014-07-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-08 | 2014-07-08 09:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según solicitud de desconexión N° 133419. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-08 03:45 | 2014-07-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de lineas flojas en postacion 119 linea 66 kv, Según solicitud de desconexión N° 136263. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19247/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 06:00 | 2014-07-08 17:01 |  | 2014-07-08 06:30 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°1 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19247/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 06:00 | 2014-07-08 17:01 |  | 2014-07-08 06:30 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°1 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19247/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 06:00 | 2014-07-08 17:01 |  | 2014-07-08 06:30 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°1 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19247/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 06:00 | 2014-07-08 17:01 |  | 2014-07-08 06:30 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°1 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19422/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 06:30 | 2014-07-08 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19422/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 06:30 | 2014-07-08 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19422/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 06:30 | 2014-07-08 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19422/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 06:30 | 2014-07-08 17:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD19541/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 08:22 | 2014-07-08 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento de aislación a Cto.1 220 kV e interruptor y desconectador de línea en S/E San Luis |  |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19689/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 08:22 | 2014-07-08 14:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV HUASCO - MAITENCILLO 2 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Huasco: Eliminar Punto Caliente a la salida de la conexión Pasamuro . y en puente de anclaje de la estruc N°82 SODI N° 2100 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Salida S/E Huasco; Estructura N° 1. Y estructura N° 82 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV HUASCO - MAITENCILLO, CIRCUITO 1 Observaciones Eliminar Punto Caliente a la salida de la conexión Pasamuro S/E Huasco. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-08 09:41 | 2014-07-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19227/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 09:57 | 2014-07-08 12:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DP | Mante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19567/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 10:34 | 2014-07-08 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ovalle: Mantenimiento preventivo a equipos de paño B1: TP y TTCC SODI: 2090 a Endesa; SODI: (2094 a Transnet ; SODI: 2091 por M.Patria) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ovalle: Instalación de tierras provisionales a ambos lados de TP y TTCC Instalaciones con Riesgo LINEA 66 KV MOLLES - OVALLE, C1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DP | Mante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19567/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-08 10:34 | 2014-07-08 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ovalle: Mantenimiento preventivo a equipos de paño B1: TP y TTCC SODI: 2090 a Endesa; SODI: (2094 a Transnet ; SODI: 2091 por M.Patria) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Ovalle: Instalación de tierras provisionales a ambos lados de TP y TTCC Instalaciones con Riesgo LINEA 66 KV MOLLES - OVALLE, C1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-09 | 2014-07-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-09 | 2014-07-09 20:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de lineas flojas en postacion 119 linea 66 kv, Según solicitud de desconexión N° 136263. |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19248/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 07:07 | 2014-07-09 16:21 |  | 2014-07-09 07:15 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°2 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19248/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 07:07 | 2014-07-09 16:21 |  | 2014-07-09 07:15 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°2 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19248/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 07:07 | 2014-07-09 16:21 |  | 2014-07-09 07:15 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°2 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19423/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 07:15 | 2014-07-09 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19423/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 07:15 | 2014-07-09 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19423/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 07:15 | 2014-07-09 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD19542/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 07:22 | 2014-07-09 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento de aislación a Cto.2 220 kV e interruptor y desconectador de línea en S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
887 | 993 | 993DP | Mante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19843/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 08:23 | 2014-07-15 21:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará apertura de puentes a Cto 2A estructura 87, para despejar Barra 110 Kv en subestación Totoralillo, Se requiere cierre del 52H6 Esperanza-Las Vegas y la apertura del 52H1 en S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DP | Mante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD19843/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 08:23 | 2014-07-15 21:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará apertura de puentes a Cto 2A estructura 87, para despejar Barra 110 Kv en subestación Totoralillo, Se requiere cierre del 52H6 Esperanza-Las Vegas y la apertura del 52H1 en S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 101 | 101DP | Mante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19843/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-09 08:23 | 2014-07-15 21:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará apertura de puentes a Cto 2A estructura 87, para despejar Barra 110 Kv en subestación Totoralillo, Se requiere cierre del 52H6 Esperanza-Las Vegas y la apertura del 52H1 en S/E Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01357/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-09 09:52 | 2014-07-09 10:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/07/2014 10:36 ~ Operó sólo el estremo de la Unión. Sin Pérdida de consumo ~ Gastón Muñoz | 09/07/2014 10:36 ~ Se investiga ~ Gastón Muñoz |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-10 | 2014-07-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-10 03:00 | 2014-07-10 13:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de amarra en postación Nº 122 linea 66 kV, según la solicitud de desconexión N° 136397. |  |  | 0 | 0 | 0
609 | 687 | 687DP | Mante | 687 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD19750/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 06:01 | 2014-07-10 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto caliente en transformador de corriente fase blanca de la posición Cto N°1 de L/T110kV Torquemada - Con Con |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19257/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 06:38 | 2014-07-10 14:18 |  | 2014-07-10 06:44 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°2 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19257/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 06:38 | 2014-07-10 14:18 |  | 2014-07-10 06:44 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°2 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19257/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 06:38 | 2014-07-10 14:18 |  | 2014-07-10 06:44 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N°2 para realizar mantenimiento de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19424/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 06:44 | 2014-07-10 14:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19424/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 06:44 | 2014-07-10 14:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19424/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 06:44 | 2014-07-10 14:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito con motivo de mantenimiento, limpieza de aislación y revisión de herrajes de la líneqa |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01365/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-10 07:05 | 2014-07-10 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2014 13:37 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Lota. ~ Cristian Molina Fierro | 10/07/2014 13:37 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 22/07/2014 22:15 ~ Contacto entre las fases B y C, de la estructura N°11, debido al corte del vástago de la cadena de aisladores de la fase central ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01365/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-10 07:05 | 2014-07-10 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2014 13:37 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Lota. ~ Cristian Molina Fierro | 10/07/2014 13:37 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 22/07/2014 22:15 ~ Contacto entre las fases B y C, de la estructura N°11, debido al corte del vástago de la cadena de aisladores de la fase central ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01365/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-10 07:05 | 2014-07-10 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2014 13:37 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Lota. ~ Cristian Molina Fierro | 10/07/2014 13:37 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 22/07/2014 22:15 ~ Contacto entre las fases B y C, de la estructura N°11, debido al corte del vástago de la cadena de aisladores de la fase central ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01365/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-10 07:05 | 2014-07-10 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2014 13:37 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Lota. ~ Cristian Molina Fierro | 10/07/2014 13:37 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 22/07/2014 22:15 ~ Contacto entre las fases B y C, de la estructura N°11, debido al corte del vástago de la cadena de aisladores de la fase central ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01365/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-10 07:05 | 2014-07-10 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2014 13:37 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Lota. ~ Cristian Molina Fierro | 10/07/2014 13:37 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 22/07/2014 22:15 ~ Contacto entre las fases B y C, de la estructura N°11, debido al corte del vástago de la cadena de aisladores de la fase central ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01365/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-10 07:05 | 2014-07-10 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2014 13:37 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Lota. ~ Cristian Molina Fierro | 10/07/2014 13:37 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 22/07/2014 22:15 ~ Contacto entre las fases B y C, de la estructura N°11, debido al corte del vástago de la cadena de aisladores de la fase central ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01365/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-10 07:05 | 2014-07-10 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/07/2014 13:37 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de S/E Lota. ~ Cristian Molina Fierro | 10/07/2014 13:37 ~ Se Investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 22/07/2014 22:15 ~ Contacto entre las fases B y C, de la estructura N°11, debido al corte del vástago de la cadena de aisladores de la fase central ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD19543/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 07:33 | 2014-07-10 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento de aislación a Cto.2 220 kV e interruptor y desconectador de línea en S/E San Luis |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-10 08:41 | 2014-07-10 19:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a las solicitudes de desconexión N° 136239 y 136240. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19228/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 10:16 | 2014-07-10 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | 193 | 193DF | Mante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20145/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-10 10:21 | 2014-07-10 17:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52H3 a solicitud de Carmen de Andacollo, para revisión de sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 104 | 104DP | Mante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD20049/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 17:47 | 2014-07-14 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del cto 2 , con el objetivo de despejar la barra de 110 Kv de subestacion Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 99 | 99DP | Mante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20049/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-10 17:47 | 2014-07-14 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del cto 2 , con el objetivo de despejar la barra de 110 Kv de subestacion Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-11 | 2014-07-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD19771/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-11 07:04 | 2014-07-11 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de condensador carrier. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DP | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19954/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-11 09:42 | 2014-07-11 16:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico el cual consiste en limpieza de aislación, cambio de amarra en tramo LT66VK Tap quinta-Teno. Linea se encuentra en condicion normalmente energizada en vacio. Se requiere bloqueo de reconexion automatica en interruptor 52B3 en S/E San Fernando. |  |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DP | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19746/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-11 10:11 | 2014-07-11 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Curicó-Rauquén, para mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-12 | 2014-07-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
175 | 188 | 188DF | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01381/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-12 07:35 | 2014-07-12 10:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/07/2014 08:38 ~ Desconexión forzada de los interruptores 52H3 de S/E Ovalle y 52H5 de S/E El Peñón, sin pérdida de consumos. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/07/2014 08:38 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-13 | 2014-07-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DF | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 00:35 | 2014-07-13 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a trabajos de retiro de actual interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DF | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 00:35 | 2014-07-13 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a trabajos de retiro de actual interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DF | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 00:35 | 2014-07-13 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a trabajos de retiro de actual interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DF | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 00:35 | 2014-07-13 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a trabajos de retiro de actual interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DF | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 00:35 | 2014-07-13 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a trabajos de retiro de actual interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DF | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 00:35 | 2014-07-13 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a trabajos de retiro de actual interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DF | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20327/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 00:35 | 2014-07-13 11:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor del circuito en S/E Chena por cercanía a trabajos de retiro de actual interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DF | Mante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01383/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 03:36 | 2014-07-13 07:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2014 04:26 ~ La línea tenia una carga de 3.4 MW consumo de Monte Patria. ~ Luis Soto E. | 13/07/2014 04:26 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 14/07/2014 23:17 ~ En estructura 160 se encontró Jote electrocutado. ~ Luis Soto E. | 0 | 0 | 0
470 | 535 | 535DF | Mante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01383/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 03:36 | 2014-07-13 07:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2014 04:26 ~ La línea tenia una carga de 3.4 MW consumo de Monte Patria. ~ Luis Soto E. | 13/07/2014 04:26 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 14/07/2014 23:17 ~ En estructura 160 se encontró Jote electrocutado. ~ Luis Soto E. | 0 | 0 | 0
594 | 669 | 669DF | Mante | 669 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSQUILLOTA | Informe Fallas | IF01384/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 06:56 | 2014-07-13 12:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2014 08:57 ~ Interruptor 52J11 en S/E San Luis, no cumplió orden de cierre, posterior a desconexión programada SD20264/2014. Línea en servicio a través de interruptor Central 52J11-12 ~ Víctor Flores | 13/07/2014 08:57 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
488 | 556 | 556DP | Mante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19598/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-13 08:03 | 2014-07-13 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220 kV ANCOA-ITAHUE 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Itahue: Pruebas Hi-Pot a (3) Pararrayos de paño J2. Pruebas de cuenta operaciones de pararrayos J2 y eventual reemplazo de estos. Pruebas de control en Paño J2, Verificación de alarmas y Mantenimiento Preventivo de Sistemas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras provisionales de bloqueo en Paño J2 de S/E Itahue Instalaciones con Riesgo LÍNEA DE 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 1 O LÍNEA 220 kV ANCOA- ITAHUE, CTO. 2 Observaciones Programas de Mantenimiento de Equipos y Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DF | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01406/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-13 08:47 | 2014-07-13 11:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/07/2014 18:20 ~ 09:44 - 09:50 hrs. - Operación automática de bloque N°2 de esquema BF. Abren alimentadores 12 kV Tomas Ramos (1.93 MW), Coop. Agricola (3.43 MW), Quilpué (3.66 MW), Las Brisas (1.33 MW). CDEC informa de salida intempestiva de unidad N°2 Central Nehuenco ~ Danny Valencia C. | 13/07/2014 18:20 ~ Intespestiva en Transmisión. Externa a instalaciones de CHQE. ~ Danny Valencia C. |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19229/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-13 09:27 | 2014-07-13 12:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-14 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF01416/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-14 07:41 | 2014-07-14 09:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/07/2014 10:19 ~ De 07:41 a 09:07 horas, Fuera de Servicio por operación de Protección de distancia, localizada a 0,2 km desde S/E Constitución y 4,7 km desde la Planta, provocada por rama en contacto con la línea en ese punto. Previo a la falla, se transfería 2,4 MW desde la Planta Celco y un fuerte temporal de viento y lluvia. ~ Alberto Salas Leyton |  | 14/07/2014 10:19 ~ Falla por contacto con rama por fuerte temporal de viento y lluvia. ~ Alberto Salas Leyton | 0 | 0 | 0
421 | 480 | 480DF | Mante | 480 | Tramo | EL EDEN - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01415/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-14 08:53 | 2014-07-14 10:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/07/2014 09:19 ~ Desconexión forzada 52H1 S/E El Edén, afectando los consumos de S/E Alto El Carmen. ~ Efraín Delgado C. | 14/07/2014 09:19 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C. | 30/07/2014 05:54 ~ Fenómeno climático atribuible a fuertes vientos en la zona de Vallenar a Alto del Carmen, que no deja evidencia del punto de falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
988 | 1265 | 1265DF | Mante | 1265 | Tramo | RIO HUASCO - TAP RIO HUASCO 110KV C1 | HIDROELÉCTRICA RIO HUASCO | Informe Fallas | IF01415/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-14 08:53 | 2014-07-14 10:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/07/2014 09:19 ~ Desconexión forzada 52H1 S/E El Edén, afectando los consumos de S/E Alto El Carmen. ~ Efraín Delgado C. | 14/07/2014 09:19 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C. | 30/07/2014 05:54 ~ Fenómeno climático atribuible a fuertes vientos en la zona de Vallenar a Alto del Carmen, que no deja evidencia del punto de falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1370 | 3083 | 3083DP | Movimiento de Equipos | 3083 | Tramo | TAP OFF EL LOA - EL LOA 220KV C1 | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-14 08:53 | 2014-07-14 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en el interruptor, 52J1 en el Tap Off el Loa y 52JT1 en la S/E El loa, según la solicitud de desconexión N° 136407. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-14 09:49 | 2014-07-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-14 10:05 | 2014-07-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD20411/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-14 11:10 | 2014-07-15 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Mante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD20498/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-14 18:17 | 2014-07-15 13:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito 110 kv. Minero-Sauzal N°1, por mal tiempo en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
1146 | 1583 | 1583DF | Mante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD20498/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-14 18:17 | 2014-07-15 13:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito 110 kv. Minero-Sauzal N°1, por mal tiempo en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-15 12:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-15 | 2014-07-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 131 | 131DP | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20140/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-15 06:41 | 2014-07-15 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reparar punto caliente en prensa fase blanca. Se revisará también TT/CC asociados al circuito |  |  | 0 | 0 | 0
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20140/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-15 06:41 | 2014-07-15 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito, para reparar punto caliente en prensa fase blanca. Se revisará también TT/CC asociados al circuito |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DP | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD20440/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-15 08:00 | 2014-07-15 15:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de silicona a equipos Primarios de S/E Elevadora Central El Arrayán, se realizará con equipos desenergizados. |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 08:59 | 2014-07-15 15:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de poste de M.T., en calle ecuador, paralelo a líneas 66 kV. Central Diesel Arica-Arica de E-CL., solicitado por TRANSEMEL, según la solicitud de desconexión N°136296. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 08:59 | 2014-07-15 15:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de poste de M.T., en calle ecuador, paralelo a líneas 66 kV. Central Diesel Arica-Arica de E-CL., solicitado por TRANSEMEL, según la solicitud de desconexión N°136296. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19844/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-15 09:36 | 2014-07-15 12:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-15 12:17 | 2014-07-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD20623/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-15 19:00 | 2014-07-16 16:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizacion por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-16 | 2014-07-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DP | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD20497/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-16 07:59 | 2014-07-16 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de silicona a equipos Primarios de S/E Elevadora Central El Arrayán, se realizará con equipos desenergizados. |  |  | 0 | 0 | 0
236 | 260 | 260DP | Mante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19899/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-16 08:15 | 2014-07-16 14:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento correctivo, pruebas de pérdidas dieléctricas y Hi-Pot a (3) Pararrayos de paño J1. Pruebas de cuenta operaciones de pararrayo. Pruebas de control y verificación de alarmas del Paño J1. *** S/E Ancoa: Pruebas de control y medidas de aislación en Paño J8 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras provisionales de bloqueo en Paño J1 de S/E Itahue Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 2 Observaciones Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos Primarios y Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01440/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-16 10:15 | 2014-07-16 10:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/07/2014 10:40 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B5 de S/E Los Angeles, asociado al CTO. N°2 LT 66KV Los Angeles-Duqueco. ~ Efraín delgado C | 16/07/2014 10:40 ~ Se investiga. ~ Efraín delgado C |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Mante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01441/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-16 17:04 | 2014-07-17 09:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/07/2014 17:14 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Penco, asociado a LT 66 kV Penco-Tomé-Mahns, afectando los consumos de las SS/EE Tomé y Mahns. ~ Roberto Matus Aravena | 16/07/2014 17:14 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 20/08/2014 22:30 ~ Desconocidos realizan tala ilegal de un árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre, con motivo de hurto de madera, a causa de dicha acción delictual los antisociales provocan la caída del árbol cae sobre la línea Penco ? Tomé, entre las estructuras N°83 y N°84, produciendo el corte del conductor de la fase lateral y quiebre de la estructura N°84, con la consecuente apertura por protecciones del Interruptor 52B1 SE Penco ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
212 | 234 | 234DF | Mante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20641/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-16 20:43 | 2014-07-17 00:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar el tramo LT 66 kV Paine-Buín, por reparación de punto caliente en el 89B1-2 del paño B1 de S/E Paine. El T2 de S/E Buín será tranaferido hacia la S/E Alto jahuel, y la S/E Fátima será traferida hacia el paño B2 de S/E Paine, por lo que no habrá pérdidas de consumos durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-17 | 2014-07-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 83 | 83DP | Mante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20540/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-17 06:45 | 2014-07-17 09:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52J13 del Circuito N°1 Rucue - Charrúa 220 kV. Por tendido de cables en armarios de control para implementación del sistema PDCE en S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | 731 | 731DP | Mante | 731 | Tramo | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20142/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-17 06:56 | 2014-07-17 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV San Pedro Quillota, para realizar mantenimiento a la posición en S/E San Pedro |  |  | 0 | 0 | 0
332 | 379 | 379DP | Mante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19813/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-17 08:30 | 2014-07-17 15:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV MAI - AGROSUPER Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: limpieza y sello de aislación de desconectador 89J7-T SODI: 2103 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Instalación de tierras provisionales a ambos lados del desconectador 89J7-T Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV MAITENCILLO - AGROSUPER, AL CONECTARLA Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19845/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-17 09:56 | 2014-07-17 12:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 82 | 82DP | Mante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20556/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-17 11:15 | 2014-07-17 13:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52J12 del Circuito N°2 Tramo Quilleco - Charrúa 220 kV. Por tendido de cables en armarios de control para implementación del sistema PDCE en S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-18 | 2014-07-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20291/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-18 00:05 | 2014-07-19 09:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos asociados a la Barra 110 kV N°2 de la subestación. Se requiere abierto Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia. Trabajos a solicitud de Chilectra |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20291/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-18 00:05 | 2014-07-19 09:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos asociados a la Barra 110 kV N°2 de la subestación. Se requiere abierto Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia. Trabajos a solicitud de Chilectra |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20291/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-18 00:05 | 2014-07-19 09:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos asociados a la Barra 110 kV N°2 de la subestación. Se requiere abierto Cto N°2 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia. Trabajos a solicitud de Chilectra |  |  | 0 | 0 | 0
1294 | 2965 | 2965DF | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-18 04:14 | 2014-07-18 09:44 |  | 2014-07-18 04:14 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3622. |  |  | 0 | 0 | 0
1294 | 2965 | 2965DF | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-18 04:14 | 2014-07-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3622. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 08:34 | 2014-07-18 15:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de TTPP en S/E Antucoya, según solicitud de desconexión N° 136489. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 08:34 | 2014-07-18 15:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de TTPP en S/E Antucoya, según solicitud de desconexión N° 136489. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 08:34 | 2014-07-18 15:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de TTPP en S/E Antucoya, según solicitud de desconexión N° 136489. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-18 08:34 | 2014-07-18 15:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de TTPP en S/E Antucoya, según solicitud de desconexión N° 136489. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-18 09:51 | 2014-07-18 10:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3623. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-18 09:51 | 2014-07-18 10:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3623. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-18 09:51 | 2014-07-18 10:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3623. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-18 09:51 | 2014-07-18 10:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3623. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-18 09:51 | 2014-07-18 10:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3623. |  |  | 0 | 0 | 0
212 | 234 | 234DF | Mante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20883/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-18 17:50 | 2014-07-18 20:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar el tramo LT 66 kV Paine-Buín-Fátima, por reparación de punto caliente en prensa de línea de la estructura N°113. El T2 de S/E Buín será transferido hacia la S/E Alto jahuel, y la S/E Fátima será transferida hacia el paño B2 de S/E Paine, por lo que no habrá pérdidas de consumos durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-19 | 2014-07-19 10:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 10:13 | 2014-07-19 23:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. Incorporación nuevo grupo ajustes protecciones paño BT2, requerido por Proyecto OLAP, según |  |  | 0 | 0 | 0
309 | 348 | 348DF | Mante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01449/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-19 10:52 | 2014-07-19 10:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/07/2014 11:08 ~ Reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Alonso de Ribera sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez.. | 19/07/2014 11:08 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez.. |  | 0 | 0 | 0
908 | 1033 | 1033DP | Mante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20266/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-19 21:46 | 2014-07-20 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah C2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Remplazo de gas SF6 en los tres polos del interruptor 52A2 debido a su alto contenido de humedad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel : Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52A2, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV - ALTO JAHUEL (AL TÉRMINO DE LA FAENA). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
871 | 974 | 974DP | Mante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20266/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-19 21:46 | 2014-07-20 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah C2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Remplazo de gas SF6 en los tres polos del interruptor 52A2 debido a su alto contenido de humedad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel : Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52A2, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV - ALTO JAHUEL (AL TÉRMINO DE LA FAENA). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
479 | 547 | 547DP | Mante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20266/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-19 21:46 | 2014-07-20 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah C2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Remplazo de gas SF6 en los tres polos del interruptor 52A2 debido a su alto contenido de humedad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel : Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52A2, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV - ALTO JAHUEL (AL TÉRMINO DE LA FAENA). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
480 | 548 | 548DP | Mante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20266/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-19 21:46 | 2014-07-20 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah C2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Remplazo de gas SF6 en los tres polos del interruptor 52A2 debido a su alto contenido de humedad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel : Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52A2, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV - ALTO JAHUEL (AL TÉRMINO DE LA FAENA). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
478 | 546 | 546DP | Mante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20266/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-19 21:46 | 2014-07-20 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah C2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Remplazo de gas SF6 en los tres polos del interruptor 52A2 debido a su alto contenido de humedad. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel : Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52A2, previa detección de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo BARRA 154 KV - ALTO JAHUEL (AL TÉRMINO DE LA FAENA). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-19 23:37 | 2014-07-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-20 | 2014-07-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20632/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 01:30 | 2014-07-20 08:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del cto. N°1 de linea para realizar cambio de barra 110 kV N°1 en S/E Quiilpué. Asociada a SD20631/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20632/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 01:30 | 2014-07-20 08:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del cto. N°1 de linea para realizar cambio de barra 110 kV N°1 en S/E Quiilpué. Asociada a SD20631/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20632/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 01:30 | 2014-07-20 08:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del cto. N°1 de linea para realizar cambio de barra 110 kV N°1 en S/E Quiilpué. Asociada a SD20631/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DP | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19999/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 06:38 | 2014-07-20 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion del tramo de linea Chimbarongo - Quinta por labores de mantenimiento preventivo, el cual consiste en limpieza de aislación y cambio de amarra en el tramo mencionado. SE Quinta sera transferido al paño B1 de SE Teno. Posterior a los trabajos, la linea quedará energizada en vacio mediante el cierre del DDCC motorizado 89B2 de SE Chimbarongo hasta el dia lunes cuando se realicen las maniobras de normalización según SD 20182/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
936 | 1071 | 1071DP | Mante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19999/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 06:38 | 2014-07-20 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion del tramo de linea Chimbarongo - Quinta por labores de mantenimiento preventivo, el cual consiste en limpieza de aislación y cambio de amarra en el tramo mencionado. SE Quinta sera transferido al paño B1 de SE Teno. Posterior a los trabajos, la linea quedará energizada en vacio mediante el cierre del DDCC motorizado 89B2 de SE Chimbarongo hasta el dia lunes cuando se realicen las maniobras de normalización según SD 20182/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DP | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19999/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 06:38 | 2014-07-20 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexion del tramo de linea Chimbarongo - Quinta por labores de mantenimiento preventivo, el cual consiste en limpieza de aislación y cambio de amarra en el tramo mencionado. SE Quinta sera transferido al paño B1 de SE Teno. Posterior a los trabajos, la linea quedará energizada en vacio mediante el cierre del DDCC motorizado 89B2 de SE Chimbarongo hasta el dia lunes cuando se realicen las maniobras de normalización según SD 20182/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
875 | 978 | 978DF | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01454/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-22 09:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/07/2014 12:11 ~ A las 09:18 horas,reconexión manual sin éxito de interruptor 52H2 en S/E Cardones. Se secciona linea en S/E Punta Toros hacia S/E Cardones (abierto 89H2). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 20/07/2014 12:11 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DF | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01454/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-22 09:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/07/2014 12:11 ~ A las 09:18 horas,reconexión manual sin éxito de interruptor 52H2 en S/E Cardones. Se secciona linea en S/E Punta Toros hacia S/E Cardones (abierto 89H2). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 20/07/2014 12:11 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DF | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01454/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-22 09:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/07/2014 12:11 ~ A las 09:18 horas,reconexión manual sin éxito de interruptor 52H2 en S/E Cardones. Se secciona linea en S/E Punta Toros hacia S/E Cardones (abierto 89H2). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 20/07/2014 12:11 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DF | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01454/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-22 09:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/07/2014 12:11 ~ A las 09:18 horas,reconexión manual sin éxito de interruptor 52H2 en S/E Cardones. Se secciona linea en S/E Punta Toros hacia S/E Cardones (abierto 89H2). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 20/07/2014 12:11 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
864 | 959 | 959DF | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF01454/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-22 09:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/07/2014 12:11 ~ A las 09:18 horas,reconexión manual sin éxito de interruptor 52H2 en S/E Cardones. Se secciona linea en S/E Punta Toros hacia S/E Cardones (abierto 89H2). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 20/07/2014 12:11 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DF | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01454/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-20 07:23 | 2014-07-22 09:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/07/2014 12:11 ~ A las 09:18 horas,reconexión manual sin éxito de interruptor 52H2 en S/E Cardones. Se secciona linea en S/E Punta Toros hacia S/E Cardones (abierto 89H2). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 20/07/2014 12:11 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
908 | 1033 | 1033DP | Mante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20371/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 07:51 | 2014-07-20 16:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RGUA-JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente y potencial de paño A1.*** S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal al desconectador 89A3-3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras de Bloqueo en Paño A1 de S/E Rancagua y Paño A3 de S/E Punta De Cortés Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA - A. JAHUEL, CTO. 1 Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios y Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 0
871 | 974 | 974DP | Mante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20371/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 07:51 | 2014-07-20 16:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RGUA-JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente y potencial de paño A1.*** S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal al desconectador 89A3-3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras de Bloqueo en Paño A1 de S/E Rancagua y Paño A3 de S/E Punta De Cortés Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA - A. JAHUEL, CTO. 1 Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios y Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 0
479 | 547 | 547DP | Mante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20371/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 07:51 | 2014-07-20 16:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RGUA-JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente y potencial de paño A1.*** S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal al desconectador 89A3-3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras de Bloqueo en Paño A1 de S/E Rancagua y Paño A3 de S/E Punta De Cortés Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA - A. JAHUEL, CTO. 1 Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios y Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 0
480 | 548 | 548DP | Mante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20371/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 07:51 | 2014-07-20 16:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RGUA-JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente y potencial de paño A1.*** S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal al desconectador 89A3-3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras de Bloqueo en Paño A1 de S/E Rancagua y Paño A3 de S/E Punta De Cortés Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA - A. JAHUEL, CTO. 1 Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios y Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 0
478 | 546 | 546DP | Mante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20371/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 07:51 | 2014-07-20 16:58 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RGUA-JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo S/E Rancagua: Mantenimiento Normal a transformadores de corriente y potencial de paño A1.*** S/E Punta de Cortés: Mantenimiento normal al desconectador 89A3-3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras de Bloqueo en Paño A1 de S/E Rancagua y Paño A3 de S/E Punta De Cortés Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA - A. JAHUEL, CTO. 1 Observaciones Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios y Sistemas de Control |  |  | 0 | 0 | 0
987 | 1259 | 1259DP | Mante | 1259 | Tramo | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20694/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 09:02 | 2014-07-20 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño JR Acoplador 220 kV Cautín Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E CAUTIN: PRUEBAS DE CONTROL, MEDIDAS DE AISLACION, REAPRIETE DE CONEXIONES,ANALISIS FASORIAL DE PROTECCIONES SISTEMA 1 Y SISTEMA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas INHABILITAR FUNCION Y VIAS DE TRIP50BF-JR, HABILITAR EN MODO "FUERA DE SERVICIO" BAY UNIT 87BJR Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - CAUTIN DURANTE LA FAENA Observaciones TRABAJOS RELACIONADOS CON DESCONEXIÓN LÍNEA 220 KV CAUTIN - VALDIVIA |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19846/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-20 10:13 | 2014-07-20 12:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-21 09:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20680/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-21 06:50 | 2014-07-21 20:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 solo en Extremo San Pedro, para realizar Mantenimiento a Trafos de Potencial y desconectadores asociados a esta Barra. Línea queda en servicio y radial desde S/E Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20682/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-21 06:50 | 2014-07-21 20:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 solo en Extremo San Pedro, para realizar Mantenimiento a Trafos de Potencial y desconectadores asociados a esta Barra. Línea queda en servicio y radial desde S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DF | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01457/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-21 07:33 | 2014-07-21 08:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/07/2014 07:54 ~ A las 08:19 horas, reconexión manual de prueba desde S/E Maitencillo con éxito. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 21/07/2014 07:54 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 24/07/2014 10:02 ~ Excremento de pájaro en la estructura N°51 ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20639/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-21 07:37 | 2014-07-21 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento de aislación a LT 220KV San Luis - Agua Santa Cto.1 |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20868/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-21 08:20 | 2014-07-21 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LT 66 KV LOS ANGELES DUQUECO (PAÑO B5 DE S/E LOS ANGELES), POR DESARME DE PORTALES DE 66 KV ANTIGUA S/E DUQUECO. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 09:19 | 2014-07-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
1427 | 3221 | 3221DP | Movimiento de Equipos | 3221 | Tramo | LAGUNA SECA – TAP OFF 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 09:26 | 2014-07-21 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca : 52BL4 - TC 965 A/B/C - TC 965 D/E/F - 89BL4-1 - 89BL4-2/2T - 89BT8-2 - 89BB2-2, según la solicitud de desconexión N° 136546. |  |  | 0 | 0 | 0
1428 | 3222 | 3222DP | Movimiento de Equipos | 3222 | Tramo | TAP OFF 415 - TAP OFF 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 09:26 | 2014-07-21 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca : 52BL4 - TC 965 A/B/C - TC 965 D/E/F - 89BL4-1 - 89BL4-2/2T - 89BT8-2 - 89BB2-2, según la solicitud de desconexión N° 136546. |  |  | 0 | 0 | 0
1429 | 3223 | 3223DP | Movimiento de Equipos | 3223 | Tramo | TAP OFF 415 - 415 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 09:26 | 2014-07-21 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca : 52BL4 - TC 965 A/B/C - TC 965 D/E/F - 89BL4-1 - 89BL4-2/2T - 89BT8-2 - 89BB2-2, según la solicitud de desconexión N° 136546. |  |  | 0 | 0 | 0
1430 | 3224 | 3224DP | Movimiento de Equipos | 3224 | Tramo | TAP OFF 416 - TAP OFF 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 09:26 | 2014-07-21 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca : 52BL4 - TC 965 A/B/C - TC 965 D/E/F - 89BL4-1 - 89BL4-2/2T - 89BT8-2 - 89BB2-2, según la solicitud de desconexión N° 136546. |  |  | 0 | 0 | 0
1431 | 3225 | 3225DP | Movimiento de Equipos | 3225 | Tramo | TAP OFF 416 - 416 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 09:26 | 2014-07-21 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca : 52BL4 - TC 965 A/B/C - TC 965 D/E/F - 89BL4-1 - 89BL4-2/2T - 89BT8-2 - 89BB2-2, según la solicitud de desconexión N° 136546. |  |  | 0 | 0 | 0
1432 | 3226 | 3226DP | Movimiento de Equipos | 3226 | Tramo | TAP OFF 418 - 418 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-21 09:26 | 2014-07-21 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mtto.Eq.Primarios SE Laguna Seca : 52BL4 - TC 965 A/B/C - TC 965 D/E/F - 89BL4-1 - 89BL4-2/2T - 89BT8-2 - 89BB2-2, según la solicitud de desconexión N° 136546. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DF | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF01458/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-21 10:24 | 2014-07-21 10:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/07/2014 10:57 ~ Vía de trip de Relé de Maestro de Tr. N°2 queda inhabilitada. Se cierra interruptor Cto. N°2 Maitenes Laja en SE Maitenes. ~ David Rebolledo C. | 21/07/2014 10:57 ~ Intervención fortuita. ~ David Rebolledo C. |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-22 | 2014-07-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según la solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | 731 | 731DF | Mante | 731 | Tramo | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21136/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-22 00:31 | 2014-07-22 00:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar circuito por barra 2 por falla en relé auxiliar PBX usado para la conmutación de potenciales de Barra 1/Barra 2. |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20640/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 07:41 | 2014-07-22 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento de aislación a LT 220KV San Luis - Agua Santa Cto.1 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 30 | 30DP | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Desconexión / Intervención | SD20850/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 08:13 | 2014-07-22 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta de Peuco solicitado para ejecutar los siguientes trabajos en subestación y central Loma Los Colorados.1)Revisión fuga de aceite TTCC Barra 110 KV SELLC. 2)Eliminación Punto caliente desconectador Barra 23 KV SELLC. 3)Pruebas de tele-control y comunicaciones Scada SELLC. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 30 | 30DP | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Desconexión / Intervención | SD20863/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 08:45 | 2014-07-22 16:29 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea de Transmisión a solicitud de KDM, SD 20850/2014, para realizar mantenimiento programado. Verificar filtración aceite TTCC Barra 110 KV en SELLC. Pruebas señales de estado y comunicaciones Scada en SELLC. Eliminar punto caliente Desconectador Barra 23 KV |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20840/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 1, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H3 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20840/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 1, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H3 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20840/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 1, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H3 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 3DP | Mante | 3 | Tramo | TAP CHAGRES - CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20840/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 1, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H3 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 7DP | Mante | 7 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20840/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 1, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H3 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 8DP | Mante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20840/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 1, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H3 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
649 | 729 | 729DP | Mante | 729 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20840/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 1, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H3 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 5DP | Mante | 5 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20840/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 1, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H3 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 4DP | Mante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20840/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 1, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H3 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20841/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 2, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H4 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 99 | 99DP | Mante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20841/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 2, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H4 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
98 | 100 | 100DP | Mante | 100 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20841/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 2, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H4 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 104 | 104DP | Mante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD20841/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 2, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H4 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DP | Mante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD20841/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 2, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H4 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
100 | 102 | 102DP | Mante | 102 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20841/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 2, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H4 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 101 | 101DP | Mante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20841/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 2, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H4 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
795 | 885 | 885DP | Mante | 885 | Tramo | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD20841/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 2, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H4 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
887 | 993 | 993DP | Mante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20841/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:31 | 2014-08-04 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de armario de Protección AP-3, reemplazo de Protecciones de Distancia GE-D60 Sistemas 1 y 2 de los Paños H3 y H4 . Trabajos asociados a cto 2, por lo que se solamente se requiere desconexión del paño H4 en subestación Aconcagua. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20477/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 09:38 | 2014-07-22 12:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DP | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20435/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-22 10:06 | 2014-07-22 16:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en la linea. Este tramo de linea se encuentra energizado en vacío, por lo cual no existen transferencia de cargas. |  |  | 0 | 0 | 0
987 | 1259 | 1259DF | Mante | 1259 | Tramo | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01463/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-22 11:45 | 2014-07-22 11:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/07/2014 14:14 ~ A las 11:45 horas, reconexión automática con éxito L.220 kV Cautín-Valdivia en ambos extremos. ~ Omar Pincheira Roa | 22/07/2014 14:14 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 27/07/2014 11:04 ~ Estructura 50, aislación fase superior con señal de arco eléctrico por excremento de pájaro. ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
875 | 978 | 978DF | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21245/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-22 22:57 | 2014-07-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Paño 52H5. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso, con el objetivo de Inhabilitar funciones de bloqueo de protección de distancia de línea 21-21N e implementar mejoras propuestas en EAP 38/2014 sobre esquema de protección, lo anterior por falla ocurrida en Línea 110 k V Maitencillo-Cardones y Autotransformadores 1 y 2 de S/E Maitencillo ocurrida el domingo 20 julio de 2014. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio ante fallas similares. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de señal de respaldo 50BF-H5 mientras dure la intervención. Instalaciones con Riesgo L. 110 kV Maitencillo-Cardones al conectarla. Observaciones La línea 110 k V Maitencillo-Cardones, quedará energizada radial desde S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DF | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21245/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-22 22:57 | 2014-07-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Paño 52H5. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso, con el objetivo de Inhabilitar funciones de bloqueo de protección de distancia de línea 21-21N e implementar mejoras propuestas en EAP 38/2014 sobre esquema de protección, lo anterior por falla ocurrida en Línea 110 k V Maitencillo-Cardones y Autotransformadores 1 y 2 de S/E Maitencillo ocurrida el domingo 20 julio de 2014. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio ante fallas similares. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de señal de respaldo 50BF-H5 mientras dure la intervención. Instalaciones con Riesgo L. 110 kV Maitencillo-Cardones al conectarla. Observaciones La línea 110 k V Maitencillo-Cardones, quedará energizada radial desde S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DF | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21245/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-22 22:57 | 2014-07-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Paño 52H5. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso, con el objetivo de Inhabilitar funciones de bloqueo de protección de distancia de línea 21-21N e implementar mejoras propuestas en EAP 38/2014 sobre esquema de protección, lo anterior por falla ocurrida en Línea 110 k V Maitencillo-Cardones y Autotransformadores 1 y 2 de S/E Maitencillo ocurrida el domingo 20 julio de 2014. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio ante fallas similares. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de señal de respaldo 50BF-H5 mientras dure la intervención. Instalaciones con Riesgo L. 110 kV Maitencillo-Cardones al conectarla. Observaciones La línea 110 k V Maitencillo-Cardones, quedará energizada radial desde S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DF | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21245/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-22 22:57 | 2014-07-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Paño 52H5. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso, con el objetivo de Inhabilitar funciones de bloqueo de protección de distancia de línea 21-21N e implementar mejoras propuestas en EAP 38/2014 sobre esquema de protección, lo anterior por falla ocurrida en Línea 110 k V Maitencillo-Cardones y Autotransformadores 1 y 2 de S/E Maitencillo ocurrida el domingo 20 julio de 2014. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio ante fallas similares. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de señal de respaldo 50BF-H5 mientras dure la intervención. Instalaciones con Riesgo L. 110 kV Maitencillo-Cardones al conectarla. Observaciones La línea 110 k V Maitencillo-Cardones, quedará energizada radial desde S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DF | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21245/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-22 22:57 | 2014-07-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Paño 52H5. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso, con el objetivo de Inhabilitar funciones de bloqueo de protección de distancia de línea 21-21N e implementar mejoras propuestas en EAP 38/2014 sobre esquema de protección, lo anterior por falla ocurrida en Línea 110 k V Maitencillo-Cardones y Autotransformadores 1 y 2 de S/E Maitencillo ocurrida el domingo 20 julio de 2014. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio ante fallas similares. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de señal de respaldo 50BF-H5 mientras dure la intervención. Instalaciones con Riesgo L. 110 kV Maitencillo-Cardones al conectarla. Observaciones La línea 110 k V Maitencillo-Cardones, quedará energizada radial desde S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
864 | 959 | 959DF | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD21245/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-22 22:57 | 2014-07-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Paño 52H5. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Desconexión de curso, con el objetivo de Inhabilitar funciones de bloqueo de protección de distancia de línea 21-21N e implementar mejoras propuestas en EAP 38/2014 sobre esquema de protección, lo anterior por falla ocurrida en Línea 110 k V Maitencillo-Cardones y Autotransformadores 1 y 2 de S/E Maitencillo ocurrida el domingo 20 julio de 2014. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio ante fallas similares. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de señal de respaldo 50BF-H5 mientras dure la intervención. Instalaciones con Riesgo L. 110 kV Maitencillo-Cardones al conectarla. Observaciones La línea 110 k V Maitencillo-Cardones, quedará energizada radial desde S/E Cardones. |  |  | 0 | 0 | 0
724 | 811 | 811DP | Mante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21198/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 | 2014-07-23 06:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores e interruptores de posiciones en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
728 | 815 | 815DP | Mante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21198/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 | 2014-07-23 06:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores e interruptores de posiciones en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
726 | 813 | 813DP | Mante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21198/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 | 2014-07-23 06:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores e interruptores de posiciones en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 | 2014-07-23 11:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparacion desprendimiento de cable de guardia línea 1 x 220 kv , torre n° 16 tramo Collahuasi–Quebrada Blanca. 2.-Mantencion y reparacion de 50 torres 1x220 kv paño Collahuasi-Quebrada blanca, según |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 | 2014-07-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1066 | 1426 | 1426DF | Mante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01467/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-23 04:13 | 2014-07-23 05:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2014 06:04 ~ El 52J1 de S/E El Rosal opera junto con la línea Duqueco-Temuco por operación de protecciones dejan de generar 16,3 MW. ~ Luis Soto E. | 23/07/2014 06:04 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 24/07/2014 21:46 ~ En estrucruea 277 aislación superior se encontró con señal de arco eléctrico. ~ Luis Soto E. | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Mante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01467/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-23 04:13 | 2014-07-23 05:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/07/2014 06:04 ~ El 52J1 de S/E El Rosal opera junto con la línea Duqueco-Temuco por operación de protecciones dejan de generar 16,3 MW. ~ Luis Soto E. | 23/07/2014 06:04 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 24/07/2014 21:46 ~ En estrucruea 277 aislación superior se encontró con señal de arco eléctrico. ~ Luis Soto E. | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20716/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 07:03 | 2014-07-23 16:06 |  | 2014-07-23 07:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar retiro de equipo condensador carrier en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20716/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 07:03 | 2014-07-23 16:06 |  | 2014-07-23 07:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar retiro de equipo condensador carrier en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20716/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 07:03 | 2014-07-23 16:06 |  | 2014-07-23 07:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar retiro de equipo condensador carrier en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20716/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 07:03 | 2014-07-23 16:06 |  | 2014-07-23 07:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar retiro de equipo condensador carrier en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20987/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 07:05 | 2014-07-23 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener se desconecta el circuito de la línea, por trabajos internos |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20987/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 07:05 | 2014-07-23 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener se desconecta el circuito de la línea, por trabajos internos |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20987/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 07:05 | 2014-07-23 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener se desconecta el circuito de la línea, por trabajos internos |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20987/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-23 07:05 | 2014-07-23 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener se desconecta el circuito de la línea, por trabajos internos |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 07:45 | 2014-07-23 10:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT.- Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, Tocopilla, según la solicitud de desconexión N° 136627. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 08:05 | 2014-07-23 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación a estructuras, desde la 5 a la 10, según la solicitud de desconexión N° 136269. |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 10:17 | 2014-07-23 11:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por Cliente: reparación de punto caliente en TT/CC fase 2 de S/E El Lince, según la solicitud de desconexión N° 136700. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-23 10:58 | 2014-07-23 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Chicoteo del polo del lado de barra del desconectador 89BS-2 del proyecto OLAP, según la solicitud de desconexión N° 136631. |  |  | 0 | 0 | 0
671 | 751 | 751DP | Mante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21200/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-24 | 2014-07-24 06:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores e interruptores de posiciones en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
675 | 755 | 755DP | Mante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21200/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-24 | 2014-07-24 06:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores e interruptores de posiciones en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
673 | 753 | 753DP | Mante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21200/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-24 | 2014-07-24 06:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 de la línea, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores e interruptores de posiciones en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-24 | 2014-07-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion por condición operacional debido a trabajos de mantenimiento de equipos primarios en S/E Sulfuro, según solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20718/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-24 06:45 | 2014-07-24 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para realizar retiro de equipo condensador carrier en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20718/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-24 06:45 | 2014-07-24 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para realizar retiro de equipo condensador carrier en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20718/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-24 06:45 | 2014-07-24 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°2, para realizar retiro de equipo condensador carrier en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-24 07:37 | 2014-07-24 14:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Limpieza manual de aislación a estructuras, desde la 5 a la 10, según solicitud de desconexión N° 136756. |  |  | 0 | 0 | 0
205 | 226 | 226DP | Mante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20918/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-24 08:33 | 2014-07-24 16:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Limpieza de aislación en los paños de salida y llegada ubicados en S/E Miraflores y S/E Marga Marga respectivamente y Ensayos eléctricos no destructivos a la pantalla y chaqueta del cable subterráneo (Cto. 2). Actualmente esta línea se encuentra energizada en vacío por lo que no existe transferencia de consumos asociados a la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 84 | 84DP | Mante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD21218/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-24 08:50 | 2014-07-24 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TTCC en Paño J1 - Quilleco, para reponer indicacion de potencia en Medidores de Energia de Central Quilleco se instalara TTCC Alstom |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | 3231 | 3231DP | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-24 09:26 | 2014-07-24 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios, según la solicitud de desconexión N° 136671. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-24 09:37 | 2014-07-24 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos primarios, según solicitud de desconexión N° 136670. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20479/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-24 09:43 | 2014-07-24 12:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DP | Mante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21312/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-25 | 2014-07-25 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo de la posición Almendros-El Salto 2 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DP | Mante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21312/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-25 | 2014-07-25 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo de la posición Almendros-El Salto 2 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DP | Mante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21312/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-25 | 2014-07-25 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo de la posición Almendros-El Salto 2 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
718 | 805 | 805DP | Mante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21312/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-25 | 2014-07-25 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo de la posición Almendros-El Salto 2 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DP | Mante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21312/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-25 | 2014-07-25 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo de la posición Almendros-El Salto 2 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DP | Mante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21312/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-25 | 2014-07-25 06:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo de la posición Almendros-El Salto 2 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DF | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-25 | 2014-07-25 12:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | solicitud de desconexión N° 136480. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD21212/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-25 02:21 | 2014-07-25 07:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar conexionado de nuevo transformador 110 kV N°1 y su interrptor a barra 110 kV en S/E Quilpué.Posteriormente se realizará prueba de energización en vacío |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD21212/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-25 02:21 | 2014-07-25 07:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar conexionado de nuevo transformador 110 kV N°1 y su interrptor a barra 110 kV en S/E Quilpué.Posteriormente se realizará prueba de energización en vacío |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD21212/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-25 02:21 | 2014-07-25 07:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar conexionado de nuevo transformador 110 kV N°1 y su interrptor a barra 110 kV en S/E Quilpué.Posteriormente se realizará prueba de energización en vacío |  |  | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01491/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-25 07:36 | 2014-07-25 07:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/07/2014 09:33 ~ Perturbación por reconexión exitosa del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 25/07/2014 09:33 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01491/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-25 07:36 | 2014-07-25 07:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/07/2014 09:33 ~ Perturbación por reconexión exitosa del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 25/07/2014 09:33 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01491/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-25 07:36 | 2014-07-25 07:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/07/2014 09:33 ~ Perturbación por reconexión exitosa del interruptor 52B4 de S/E Los Maquis, sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 25/07/2014 09:33 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-25 08:02 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-25 08:02 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-25 08:30 | 2014-07-25 11:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion paños extremo S/E, según la solicitud de desconexión N° 136693. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-25 10:14 | 2014-07-25 10:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3627. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-25 10:14 | 2014-07-25 10:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3627. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-25 10:14 | 2014-07-25 10:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3627. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-25 10:14 | 2014-07-25 10:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3627. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-25 10:14 | 2014-07-25 10:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3627. |  |  | 0 | 0 | 0
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-25 11:12 | 2014-07-25 12:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislacion paños extremo S/E, según la solicitud de desconexión N° 136694. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | 3199 | 3199DP | Movimiento de Equipos | 3199 | Tramo | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-25 14:46 | 2014-07-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Escondida, según la solicitud de desconexión N° 136640. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-26 | 2014-07-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | 3199 | 3199DP | Movimiento de Equipos | 3199 | Tramo | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-26 | 2014-07-26 14:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Primarios SE Escondida, según la solicitud de desconexión N° 136640. |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 47 | 47DP | Mante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | SD19218/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 04:43 | 2014-07-27 23:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a S/E La Higuera. |  |  | 0 | 0 | 0
107 | 109 | 109DP | Mante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | SD19219/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 04:43 | 2014-07-28 16:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a S/E La Higuera |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 34 | 34DP | Mante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD19220/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 04:43 | 2014-07-27 23:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a S/E La Higuera |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 98 | 98DP | Mante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD19221/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 04:43 | 2014-07-29 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a S/E La Higuera |  |  | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD19224/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 04:43 | 2014-07-27 23:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Básico a S/E La Confluencia |  |  | 0 | 0 | 0
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21418/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 05:49 | 2014-07-26 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a montaje de nueva torre de comunicaciones en S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 0
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21418/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 05:49 | 2014-07-26 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a montaje de nueva torre de comunicaciones en S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 0
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21418/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 05:49 | 2014-07-26 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a montaje de nueva torre de comunicaciones en S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 0
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21418/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 05:49 | 2014-07-26 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a montaje de nueva torre de comunicaciones en S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 0
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21418/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-26 05:49 | 2014-07-26 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cercanía a montaje de nueva torre de comunicaciones en S/E Ochagavía |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD21591/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-26 18:00 | 2014-07-28 11:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | 3182 | 3182DF | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-07-26 18:51 | 2014-07-26 19:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3628 |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 136 | 136DP | Mante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21192/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 | 2014-07-27 10:17 |  | 2014-07-27 00:19 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Santa Lídia-Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento a equipos primarios del paño J8 y cable de mufas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión principal TPJ8, en ambos extremos del TCJ8 y en conexión principal Bushings cable Mufa. S/E Santa Lidia. Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión principal Bushings cable Mufa. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Charrúa-Duqueco (Al inicio de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con cliente AES Gener - Central Santa Lidia. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-27 | 2014-07-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 136 | 136DP | Mante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20961/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 00:19 | 2014-07-27 10:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Charrua: Mantenimiento preventivo básico a equipos y sistemas de control a equipos asociados a poño J8, por lo tanto se requiere la desconexión de la Ñ/T 220kV Santa Lídia Charrua. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01494/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-27 02:28 | 2014-07-27 17:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/07/2014 04:53 ~ En S/E Las Compañias se abre por protecciones interruptor 52H2,(Propiedad de Transnet) quedando la línea radial desde Maitencillo, desde el momento de la falla se intenta comunicación con Romeral sin éxito hasta las 03:55 horas, que ellos informan que no se pueden conectar a la línea. ~ Luis Soto E. | 27/07/2014 04:53 ~ Se investiga. ~ Luis Soto E. | 30/07/2014 15:08 ~ Conductor cortado entre estructuras 159 y 160, sector Romeral-Incahuasi. ~ | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01494/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-27 02:28 | 2014-07-27 17:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/07/2014 04:53 ~ En S/E Las Compañias se abre por protecciones interruptor 52H2,(Propiedad de Transnet) quedando la línea radial desde Maitencillo, desde el momento de la falla se intenta comunicación con Romeral sin éxito hasta las 03:55 horas, que ellos informan que no se pueden conectar a la línea. ~ Luis Soto E. | 27/07/2014 04:53 ~ Se investiga. ~ Luis Soto E. | 30/07/2014 15:08 ~ Conductor cortado entre estructuras 159 y 160, sector Romeral-Incahuasi. ~ | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DP | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD20720/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 07:40 | 2014-07-27 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en zona 3 línea 110kV DDA - Taltal |  |  | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DP | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD20720/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 07:40 | 2014-07-27 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en zona 3 línea 110kV DDA - Taltal |  |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DP | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD20720/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 07:40 | 2014-07-27 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en zona 3 línea 110kV DDA - Taltal |  |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DP | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD20720/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 07:40 | 2014-07-27 13:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en zona 3 línea 110kV DDA - Taltal |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD21445/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 07:46 | 2014-07-27 08:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar conexionado ,prueba de energización y puesta en servicio de nuevo transformador 110/12 kV N°1 en S/E Quilpué, desconexión de transformador 110/12 kV provisorio. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD21445/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 07:46 | 2014-07-27 08:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar conexionado ,prueba de energización y puesta en servicio de nuevo transformador 110/12 kV N°1 en S/E Quilpué, desconexión de transformador 110/12 kV provisorio. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD21445/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 07:46 | 2014-07-27 08:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para realizar conexionado ,prueba de energización y puesta en servicio de nuevo transformador 110/12 kV N°1 en S/E Quilpué, desconexión de transformador 110/12 kV provisorio. |  |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DP | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19962/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 08:06 | 2014-07-27 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de S/E Nancagua según SD19961/2014, se requiere las desconexiones de las lineas Placilla - Nancagua y Nancagua - Paniahue por labores de mantenimiento preventivo y ademas por mantenimiento preventivo a los DDCC de linea en S/E Nancagua 89B1-1, 89B1-1T, 89B2-2 y 89B2-2T |  |  | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DP | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19962/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 08:06 | 2014-07-27 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión del transformador N°1 de S/E Nancagua según SD19961/2014, se requiere las desconexiones de las lineas Placilla - Nancagua y Nancagua - Paniahue por labores de mantenimiento preventivo y ademas por mantenimiento preventivo a los DDCC de linea en S/E Nancagua 89B1-1, 89B1-1T, 89B2-2 y 89B2-2T |  |  | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DP | Mante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20752/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 08:15 | 2014-07-27 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cautín-Ciruelos Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazar amortiguadores y aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos provisionales de puesta a tierra en estructucturas adyacentes Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CAUTIN - VALDIVIA, CIRCUITO 2 DURANTE LA FAENA. Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DP | Mante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20752/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-27 08:15 | 2014-07-27 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cautín-Ciruelos Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazar amortiguadores y aislación Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos provisionales de puesta a tierra en estructucturas adyacentes Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CAUTIN - VALDIVIA, CIRCUITO 2 DURANTE LA FAENA. Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-28 | 2014-07-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21108/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:55 | 2014-07-28 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para realizar Pruebas en nuevas crucetas de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21111/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:55 | 2014-07-28 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para realizar Pruebas en nuevas crucetas de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21113/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:55 | 2014-07-28 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para realizar Pruebas en nuevas crucetas de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21121/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:55 | 2014-07-28 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2, para realizar Pruebas en nuevas crucetas de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
730 | 817 | 817DP | Mante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21374/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:57 | 2014-07-28 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito de la línea, por trabajos en torres de línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
732 | 819 | 819DP | Mante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21374/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:57 | 2014-07-28 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito de la línea, por trabajos en torres de línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
977 | 1206 | 1206DP | Mante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21374/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:57 | 2014-07-28 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito de la línea, por trabajos en torres de línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
970 | 1178 | 1178DP | Mante | 1178 | Tramo | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21374/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:57 | 2014-07-28 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito de la línea, por trabajos en torres de línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
978 | 1207 | 1207DP | Mante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21374/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:57 | 2014-07-28 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito de la línea, por trabajos en torres de línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
737 | 825 | 825DP | Mante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21374/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:57 | 2014-07-28 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito de la línea, por trabajos en torres de línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
734 | 822 | 822DP | Mante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21374/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-28 05:57 | 2014-07-28 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito de la línea, por trabajos en torres de línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
393 | 444 | 444DF | Neomante | 444 | Tramo | SALADILLO - KM 21 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-29 | 2014-07-29 00:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-29 | 2014-07-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21622/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 00:19 | 2014-07-29 06:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo a equipos de operación y maniobra de la posición Los Almendros- El Salto N°1 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21622/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 00:19 | 2014-07-29 06:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo a equipos de operación y maniobra de la posición Los Almendros- El Salto N°1 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21622/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 00:19 | 2014-07-29 06:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo a equipos de operación y maniobra de la posición Los Almendros- El Salto N°1 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21622/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 00:19 | 2014-07-29 06:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo a equipos de operación y maniobra de la posición Los Almendros- El Salto N°1 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21622/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 00:19 | 2014-07-29 06:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo a equipos de operación y maniobra de la posición Los Almendros- El Salto N°1 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21622/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 00:19 | 2014-07-29 06:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento preventivo a equipos de operación y maniobra de la posición Los Almendros- El Salto N°1 en S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
444 | 505 | 505DF | Mante | 505 | Tramo | COCHARCAS - HUALTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01501/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-29 02:27 | 2014-07-29 04:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/07/2014 03:55 ~ Desconexión forzada del 52B5 en S/E Cocharcas, afectando los consumos de S/E Hualte y S/E Quirihue. Se confirman chubascos en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 29/07/2014 03:55 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 20/08/2014 22:32 ~ Corteza de eucalipto desplazada por el viento sobre la línea de 66 kV Cocharcas ? Hualte, entre las estructuras N°201 y N°202, produce cortocircuito entre las fases B y C, en circunstancias de fuerte temporal de lluvia y viento presente en la zona ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21394/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 06:17 | 2014-07-29 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 solo en S/E Las Vegas. Radial desde S/E San Pedro. Motivo: Desconexión de la Barra N° 1 en S/E Las Vegas, para reparación de punto caliente en desconectador de Barra asociado al Cto N° 1 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia. Previo a toda esta desconexión, de ser necesario se solicita el cierre del Cto de la Línea 110kV Las Vegas Esperanza, para mitigar contingencia por Tensiones en Barra de S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21399/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 06:17 | 2014-07-29 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, solo en S/E Las Vegas. Radial desde S/E Cerro Navia. Motivo: Desconexión de la Barra N° 1 en S/E Las Vegas, para reparación de punto caliente en desconectador de Barra asociado al Cto N° 1 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia. Previo a toda esta desconexión, de ser necesario se solicita el cierre del Cto de la Línea 110kV Las Vegas Esperanza, para mitigar contingencia por Tensiones en Barra de S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21399/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 06:17 | 2014-07-29 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, solo en S/E Las Vegas. Radial desde S/E Cerro Navia. Motivo: Desconexión de la Barra N° 1 en S/E Las Vegas, para reparación de punto caliente en desconectador de Barra asociado al Cto N° 1 de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia. Previo a toda esta desconexión, de ser necesario se solicita el cierre del Cto de la Línea 110kV Las Vegas Esperanza, para mitigar contingencia por Tensiones en Barra de S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Mante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01502/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-29 06:36 | 2014-07-29 06:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/07/2014 06:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Penco. ~ Sergio Fuentes N. | 29/07/2014 06:38 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20985/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 08:10 | 2014-07-29 11:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo Puesta en servicio proteccion sistema 1 Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo trip proteccion 21-21N y 50BF Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20985/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 08:10 | 2014-07-29 11:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo Puesta en servicio proteccion sistema 1 Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo trip proteccion 21-21N y 50BF Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20985/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 08:10 | 2014-07-29 11:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo Puesta en servicio proteccion sistema 1 Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo trip proteccion 21-21N y 50BF Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - DIEGO DE ALMAGRO Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20481/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 09:27 | 2014-07-29 12:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DP | Mante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21486/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-29 09:36 | 2014-07-29 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Habilitación y pruebas de verificación de función diferencial de línea (87L) de protección Siemens en S/E Gis. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-30 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21711/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-30 06:04 | 2014-07-30 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para realizar pruebas en nuevas crucetas de Torres de Anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD21455/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-30 08:25 | 2014-07-31 14:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por energización de Barra 1 S/E GIS en extremo Guacolda, la línea queda en servicio en vacío por 24 hrs. Restricciones: En S/E Guacolda No Reconectar 52J3 En S/E Maitencillo No Reconectar interruptor 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD21913/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-30 08:33 | 2014-08-01 18:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización línea 220 kV El Llano - SAG por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. Ningun consumo afectado |  |  | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21540/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-30 09:27 | 2014-07-30 19:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E DIEGO DE ALMAGRO: MPB Normal 52J3 y Barrido de Frecuencia Reactor y Reactancia. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Instalación de bloqueos ambos lados del 52J3. Cont Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 O REACTOR 242 KV Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21540/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-30 09:27 | 2014-07-30 19:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E DIEGO DE ALMAGRO: MPB Normal 52J3 y Barrido de Frecuencia Reactor y Reactancia. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Instalación de bloqueos ambos lados del 52J3. Cont Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 O REACTOR 242 KV Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21540/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-30 09:27 | 2014-07-30 19:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E DIEGO DE ALMAGRO: MPB Normal 52J3 y Barrido de Frecuencia Reactor y Reactancia. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E DIEGO DE ALMAGRO: Instalación de bloqueos ambos lados del 52J3. Cont Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 O REACTOR 242 KV Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-30 10:06 | 2014-07-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Paño 52JL3 en S/E Collahuasi, según solicitud de desconexión N° 136934. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-31 | 2014-07-31 08:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Paño 52JL3 en S/E Collahuasi, según solicitud de desconexión N° 136934. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-31 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-31 08:19 | 2014-07-31 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Paño 52JL3 en S/E Collahuasi, según solicitud de desconexión N°136940. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-07-31 09:11 | 2014-08-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento a Paño 52JR2, según la solicitud de desconexión N°136963. |  |  | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DF | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01517/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-31 10:11 | 2014-07-31 10:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 20:22 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito 52FT1 de S/E Hualte. ~ Marcial Díaz | 31/07/2014 20:22 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20482/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-31 10:31 | 2014-07-31 13:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
469 | 534 | 534DP | Mante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21539/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-31 12:32 | 2014-07-31 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Ovalle: Paño 52B2- Molles 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Ovalle paño 52B2: Investigar anormalidad en circuito de cierre por secuencia de reconexión incompleta. Sodi N° 2161 - Transnet Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Ovalle Paño B2: Bloqueo de señal de respaldo desde protección de distancia de línea 21-21N Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV. Molles - Ovalle 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
470 | 535 | 535DP | Mante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21539/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-31 12:32 | 2014-07-31 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Ovalle: Paño 52B2- Molles 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Ovalle paño 52B2: Investigar anormalidad en circuito de cierre por secuencia de reconexión incompleta. Sodi N° 2161 - Transnet Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Ovalle Paño B2: Bloqueo de señal de respaldo desde protección de distancia de línea 21-21N Instalaciones con Riesgo Línea 66 kV. Molles - Ovalle 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD21896/2014 | interno | Programada |  | 2014-07-31 12:45 | 2014-07-31 14:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por maniobras de normalización de Barra 1 S/E GIS en extremo Guacolda. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01516/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-31 12:48 | 2014-07-31 13:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 18:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociado a línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, afectando los consumos de S/E Lota de STS. ~ Marcial Díaz | 31/07/2014 18:06 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 20/08/2014 22:34 ~ Falla producida por gancho de árbol arrastrado sobre la línea, producto de fuerte temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01516/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-31 12:48 | 2014-07-31 13:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 18:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociado a línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, afectando los consumos de S/E Lota de STS. ~ Marcial Díaz | 31/07/2014 18:06 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 20/08/2014 22:34 ~ Falla producida por gancho de árbol arrastrado sobre la línea, producto de fuerte temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01516/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-31 12:48 | 2014-07-31 17:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 18:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociado a línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, afectando los consumos de S/E Lota de STS. ~ Marcial Díaz | 31/07/2014 18:06 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 20/08/2014 22:34 ~ Falla producida por gancho de árbol arrastrado sobre la línea, producto de fuerte temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01516/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-31 12:48 | 2014-07-31 17:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 18:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociado a línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, afectando los consumos de S/E Lota de STS. ~ Marcial Díaz | 31/07/2014 18:06 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 20/08/2014 22:34 ~ Falla producida por gancho de árbol arrastrado sobre la línea, producto de fuerte temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01516/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-31 12:48 | 2014-07-31 17:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 18:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociado a línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, afectando los consumos de S/E Lota de STS. ~ Marcial Díaz | 31/07/2014 18:06 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 20/08/2014 22:34 ~ Falla producida por gancho de árbol arrastrado sobre la línea, producto de fuerte temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01516/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-31 12:48 | 2014-07-31 17:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 18:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociado a línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, afectando los consumos de S/E Lota de STS. ~ Marcial Díaz | 31/07/2014 18:06 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 20/08/2014 22:34 ~ Falla producida por gancho de árbol arrastrado sobre la línea, producto de fuerte temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01516/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-07-31 12:48 | 2014-07-31 17:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/07/2014 18:06 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociado a línea 66 kV Coronel-Horcones N°1, afectando los consumos de S/E Lota de STS. ~ Marcial Díaz | 31/07/2014 18:06 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 20/08/2014 22:34 ~ Falla producida por gancho de árbol arrastrado sobre la línea, producto de fuerte temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-01 | 2014-08-01 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento a Paño 52JR2, según la solicitud de desconexión N°136963. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-01 | 2014-08-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01522/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-01 01:25 | 2014-08-01 15:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2014 03:44 ~ Conductor cortado entre estructuras 185-186, postes quebrados. ~ JORGE PONCE |  | 01/08/2014 03:44 ~ Arbol caído, mal tiempo en la zona. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-01 05:03 | 2014-08-01 12:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3630. Revisión y reparación de hebras cortadas, según la solicitud de descoenxión N°137321. |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21874/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-01 05:51 | 2014-08-01 15:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores desde torres N° 72 y 84 hacia torres auxiliares. Nota: Para controlar la transferencia del circuito de LT San Pedro-Las Vegas Cto. 1 que queda en servicio, abrir uno de los circuitos de LT Las Vegas Cerro Navia en SE Las Vegas de ser necesario y/o cerrar LT Esperanza Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21874/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-01 05:51 | 2014-08-01 15:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores desde torres N° 72 y 84 hacia torres auxiliares. Nota: Para controlar la transferencia del circuito de LT San Pedro-Las Vegas Cto. 1 que queda en servicio, abrir uno de los circuitos de LT Las Vegas Cerro Navia en SE Las Vegas de ser necesario y/o cerrar LT Esperanza Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-01 08:30 | 2014-08-01 10:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, CTT, según solicitud de desconexión N° 136990. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-01 08:33 | 2014-08-01 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento al Paño 52JL3 en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N°136941. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22190/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-01 08:53 | 2014-08-01 14:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para utilizar línea sin carga para realizar prueba de energización en vacío de transformadores de corrientes instalados en barras 2A y 2B de SE Ventanas (SD20849/2014). |  |  | 0 | 0 | 0
560 | 634 | 634DF | Mante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF01526/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-01 10:32 | 2014-08-01 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/08/2014 11:16 ~ Se desconoce la causa de la operación. Personal en la zona informa de vientos sobre los 80 km/h. ~ Gastón Muñoz | 09/08/2014 09:09 ~ Corteza de eucaliptus sobre línea AT ~ | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-01 12:14 | 2014-08-01 17:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y Lavado de aislación línea 220 kV O´Higgins - Coloso, según la solicitud de desconexión N°137292. |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DF | Mante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01530/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-01 14:38 | 2014-08-01 15:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2014 15:27 ~ Se realiza lectura de protecciones via remota y se envía personal a recorrer la línea ~ Carla Ruiz | 01/08/2014 15:27 ~ Interrupción de la línea 66 kV Picarte Corral por causas que se investigan ~ Carla Ruiz | 02/08/2014 22:33 ~ Huiras de eucaliptus en línea AT ~ Carla Ruiz | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DF | Mante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01531/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-01 15:40 | 2014-08-01 18:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/08/2014 15:55 ~ Interrupción de línea 66 kv Picarte Corral por causas que se investigan ~ Carla Ruiz |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01532/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-01 16:27 | 2014-08-01 16:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/08/2014 16:43 ~ Reconexión automática con éxito de LT 66 KV Loncoche-Pullinque N°1, 52B5 en S/E Loncoche y 52B2 S/E Pullinque. Sin consumos afectados. ~ César Venegas Ortiz | 01/08/2014 16:43 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-01 17:42 | 2014-08-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de hebras cortadas en la línea 220 kV O´Higgins - Coloso, según la solicitud de desconexión N°137321. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-02 | 2014-08-02 05:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de hebras cortadas en la línea 220 kV O´Higgins - Coloso, según la solicitud de desconexión N°137321. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-02 | 2014-08-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22313/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-02 00:05 | 2014-09-02 07:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22314/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-02 00:05 | 2014-09-02 07:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-02 05:50 | 2014-08-02 17:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de hebras cortadas en la línea 220 kV O´Higgins - Coloso, según la solicitud de desconexión N°137321.y Lavado de aislación por alta contaminación, según solicitud de desconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-02 17:09 | 2014-08-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de hebras cortadas en la línea 220 kV O´Higgins - Coloso, según la solicitud de desconexión N°137321. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de hebras cortadas en la línea 220 kV O´Higgins - Coloso, según la solicitud de desconexión N°137321. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-03 | 2014-08-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF01551/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-03 10:24 | 2014-08-03 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/08/2014 19:17 ~ Operación de línea Constitución - Celco, deja a central Celco generando en isla. ~ Patricio Zárate H. |  | 03/08/2014 19:17 ~ Se encontró Jote electrocutado bajo la línea. ~ Patricio Zárate H. | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-03 21:30 | 2014-08-03 21:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3633. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-03 21:30 | 2014-08-03 21:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla Nº 3633. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de hebras cortadas en la línea 220 kV O´Higgins - Coloso, según la solicitud de desconexión N°137321. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-04 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22055/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-04 05:56 | 2014-08-04 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22056/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-04 05:56 | 2014-08-04 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22057/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-04 05:56 | 2014-08-04 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22058/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-04 05:56 | 2014-08-04 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres A.T |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22246/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-04 06:09 | 2014-08-04 17:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantemiento correctivo en torres AT |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-04 07:25 | 2014-08-04 09:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en patio mufas, según la solicitud de desconexión N° 136995. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-04 08:38 | 2014-08-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Pñ. J1 línea Domeyko TTPPJ1-TTCCJ1-PPRRJ1, según la solicitud de desconexión N°137155. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-04 09:21 | 2014-08-04 10:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en patio de mufas, CTT, según la solicitud de desconexión N°136996. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-05 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Pñ. J1 línea Domeyko TTPPJ1-TTCCJ1-PPRRJ1, según la solicitud de desconexión N°137155. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de hebras cortadas en la línea 220 kV O´Higgins - Coloso, según la solicitud de desconexión N°137321. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-05 | 2014-08-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22108/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 05:54 | 2014-08-05 18:04 |  | 2014-08-05 06:06 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22125/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 05:54 | 2014-08-05 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22129/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 05:54 | 2014-08-05 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22134/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 05:54 | 2014-08-05 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22247/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 06:06 | 2014-08-05 22:57 |  | 2014-08-05 09:05 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantemiento correctivo en torres AT |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22496/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 06:43 | 2014-08-05 14:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas, para realizar apertura de puentes en Torre N° 64, por trabajos de cambio de estructuras. Para controlar transferencias del Cto N°2 de la L/T 110kV San Pedro Las Vegas que quedará en servicio, se considera abrir uno de los circuitos de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia. También se considera cerrar el Enlace Esperanza para mejorar tensiones de Barra en S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22496/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 06:43 | 2014-08-05 14:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas, para realizar apertura de puentes en Torre N° 64, por trabajos de cambio de estructuras. Para controlar transferencias del Cto N°2 de la L/T 110kV San Pedro Las Vegas que quedará en servicio, se considera abrir uno de los circuitos de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia. También se considera cerrar el Enlace Esperanza para mejorar tensiones de Barra en S/E Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DF | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22558/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-05 09:05 | 2014-08-05 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe atender falla en limite de carrera del mecanismo de cierre del interruptor 110 kV en SE Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22247/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 06:06 | 2014-08-05 22:57 | 2014-08-05 18:04 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A petición de AES Gener, se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantemiento correctivo en torres AT |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22485/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 09:14 | 2014-08-10 09:00 |  | 2014-08-07 08:55 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevo gabinete de protecciones asociados a LAT 2x110 Kv Aconcagua-Esperanza. Asociados al Paño H1 Ubicados en S/E Esperanza. re alambrado de nuevos equipos de protección y pruebas asociadas. |  |  | 0 | 0 | 0
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22485/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 09:14 | 2014-08-10 09:00 |  | 2014-08-07 08:55 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevo gabinete de protecciones asociados a LAT 2x110 Kv Aconcagua-Esperanza. Asociados al Paño H1 Ubicados en S/E Esperanza. re alambrado de nuevos equipos de protección y pruebas asociadas. |  |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22485/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-05 09:14 | 2014-08-10 09:00 |  | 2014-08-07 08:55 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevo gabinete de protecciones asociados a LAT 2x110 Kv Aconcagua-Esperanza. Asociados al Paño H1 Ubicados en S/E Esperanza. re alambrado de nuevos equipos de protección y pruebas asociadas. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DP | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-05 10:00 | 2014-08-05 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantenimiento equipos primarios de 3 años, según la solicitud de desconexión N°137141. |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | 3189 | 3189DP | Movimiento de Equipos | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-05 10:00 | 2014-08-05 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por M.P.B a puntos de apoyo de la Linea, según la solicitud de desconexión N°137144. |  |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01560/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-05 12:23 | 2014-08-05 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/2014 12:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de Interruptor 52B4 S/E Loncoche, Línea 66kV Loncoche-Villarrica N°1, sin pérdida de consumos. ~ Christian Millanao Q. | 05/08/2014 12:52 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DF | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22510/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-05 14:26 | 2014-08-23 06:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 en el Tramo 110kV Las Vegas Pachacama,específicamente desde Torre N° 64 hacia S/E Las Vegas. Para realizar refuerzo de estructuras a Torres de Anclaje debido a excesiva corrosión en ellas (cuatro Torres dañadas). Circuito N° 1 en servicio radial desde S/E San Pedro hasta Torre N° 64. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DF | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-06 14:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reparación de hebras cortadas en la línea 220 kV O´Higgins - Coloso, según la solicitud de desconexión N°137321. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | 1393 | 1393DP | Mante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD22587/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 08:14 | 2014-08-15 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general del paño de equipos primarios en ambos extremos de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1147 | 1584 | 1584DP | Mante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD22603/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 08:14 | 2014-08-15 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de maniobras de desconexión de la línea Chacayes-Interconexión 2 por parte de PHC, se requiere la desconexion del paño 52L4 en Central Sauzal. Pondrá en vigencia esta SD el despacho de PHC |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-06 08:31 | 2014-08-06 20:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Chequeo y reparación de aislador en estructura 117 linea 66 kv, según la solicitud de desconexión N° 137442. |  |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Mante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD22665/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-06 08:58 | 2014-08-08 14:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito 110 Kv. Minero-Sauzal N°1 , por mal tiempo en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
1146 | 1583 | 1583DF | Mante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD22665/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-06 08:58 | 2014-08-08 14:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del circuito 110 Kv. Minero-Sauzal N°1 , por mal tiempo en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | 3059 | 3059DP | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 09:14 | 2014-08-06 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación pto caliente en Estructura 259-B, según la solicitud de desconexión N° 137270. Ademas según la solicitud de desconexión N° 137269. Además según la solicitud de desconexión N° 137271. |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | 3060 | 3060DP | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 09:14 | 2014-08-06 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación pto caliente en Estructura 259-B, según la solicitud de desconexión N° 137270. Ademas según la solicitud de desconexión N° 137269. Además según la solicitud de desconexión N° 137271. |  |  | 0 | 0 | 0
1361 | 3061 | 3061DP | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 09:14 | 2014-08-06 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación pto caliente en Estructura 259-B, según la solicitud de desconexión N° 137270. Ademas según la solicitud de desconexión N° 137269. Además según la solicitud de desconexión N° 137271. |  |  | 0 | 0 | 0
1362 | 3062 | 3062DP | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 09:14 | 2014-08-06 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación pto caliente en Estructura 259-B, según la solicitud de desconexión N° 137270. Ademas según la solicitud de desconexión N° 137269. Además según la solicitud de desconexión N° 137271. |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | 3063 | 3063DP | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 09:14 | 2014-08-06 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación pto caliente en Estructura 259-B, según la solicitud de desconexión N° 137270. Ademas según la solicitud de desconexión N° 137269. Además según la solicitud de desconexión N° 137271. |  |  | 0 | 0 | 0
1364 | 3064 | 3064DP | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 09:14 | 2014-08-06 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación pto caliente en Estructura 259-B, según la solicitud de desconexión N° 137270. Ademas según la solicitud de desconexión N° 137269. Además según la solicitud de desconexión N° 137271. |  |  | 0 | 0 | 0
1269 | 2920 | 2920DP | Movimiento de Equipos | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 09:30 | 2014-08-06 19:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de la teleprotección del Paño J5-220 kV Encuentro 1 en S/E Atacama y Paño J7-220 kV Atacama 1 en S/E Encuentro, según la solicitud des desconexión N° 137196 y Mantenimiento a descon |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD22484/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 09:45 | 2014-08-07 11:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por energización de Barra 2 S/E GIS en extremo Guacolda, la línea queda en servicio en vacío por 24 hrs. Restricciones: En S/E Guacolda No Reconectar 52J3 En S/E Maitencillo No Reconectar interruptor 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DP | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22286/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 10:27 | 2014-08-06 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 1. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. |  |  | 0 | 0 | 0
316 | 359 | 359DP | Mante | 359 | Tramo | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22286/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 10:27 | 2014-08-06 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 1. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. |  |  | 0 | 0 | 0
409 | 462 | 462DP | Mante | 462 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22286/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 10:27 | 2014-08-06 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 1. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. |  |  | 0 | 0 | 0
387 | 437 | 437DP | Mante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22286/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 10:27 | 2014-08-06 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 1. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. |  |  | 0 | 0 | 0
406 | 459 | 459DP | Mante | 459 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22286/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 10:27 | 2014-08-06 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 1. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. |  |  | 0 | 0 | 0
407 | 460 | 460DP | Mante | 460 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22286/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 10:27 | 2014-08-06 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 1. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. |  |  | 0 | 0 | 0
388 | 438 | 438DP | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22286/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 10:27 | 2014-08-06 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 1. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. |  |  | 0 | 0 | 0
389 | 439 | 439DP | Mante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22286/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 10:27 | 2014-08-06 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de mantenimiento en estructuras y aisladores es necesario realizar la desconexión eléctrica del circuito 1. Dentro de los alcances de este trabajo también se encuentra la limpieza de aisladores y chequeo de prensas en estructura 48. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DP | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD22509/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 10:52 | 2014-08-07 11:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea 220 kV El Llano - SAG por pronóstico anticipado de descargas atmosféricas en alta cordillera. Ningun consumo afectado. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-06 14:25 | 2014-08-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
238 | 262 | 262DF | Mante | 262 | Tramo | CIPRESES - CURILLINQUE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01564/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-06 14:30 | 2014-08-06 14:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2014 17:11 ~ Línea Cipreses - Itahue cto. 1 estaba abierta en el extremo Itahue (52A1) por nevadas en C. Cipreses. ~ Curillinque | 06/08/2014 17:11 ~ Se investiga ~ Curillinque |  | 0 | 0 | 0
561 | 635 | 635DP | Mante | 635 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22155/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 23:08 | 2014-08-07 06:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
563 | 637 | 637DP | Mante | 637 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22155/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 23:08 | 2014-08-07 06:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
975 | 1204 | 1204DP | Mante | 1204 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22155/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 23:08 | 2014-08-07 06:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
969 | 1177 | 1177DP | Mante | 1177 | Tramo | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22155/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 23:08 | 2014-08-07 06:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
976 | 1205 | 1205DP | Mante | 1205 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22155/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 23:08 | 2014-08-07 06:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
568 | 643 | 643DP | Mante | 643 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22155/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 23:08 | 2014-08-07 06:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
565 | 640 | 640DP | Mante | 640 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22155/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-06 23:08 | 2014-08-07 06:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Pñ. J1 línea Domeyko TTPPJ1-TTCCJ1-PPRRJ1, según la solicitud de desconexión N°137438. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-07 | 2014-08-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22111/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 05:58 | 2014-08-07 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22127/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 05:58 | 2014-08-07 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22131/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 05:58 | 2014-08-07 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22136/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 05:58 | 2014-08-07 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
334 | 381 | 381DF | Mante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01571/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-07 07:30 | 2014-08-07 07:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08/2014 08:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua-Tagua ~ Pablo Pino Tobar | 07/08/2014 08:01 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
918 | 1046 | 1046DF | Mante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01571/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-07 07:30 | 2014-08-07 07:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/08/2014 08:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua-Tagua ~ Pablo Pino Tobar | 07/08/2014 08:01 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DP | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22702/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 08:03 | 2014-08-08 19:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la Línea de Transmisión Carena - El Raco, por motivos de mantenimiento en Desconectadores de Santa Rosa, San Bernardo y Malloco. |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22705/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 08:55 | 2014-08-11 16:40 |  | 2014-08-10 09:07 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar retiro de puentes en estructura 240, con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo a Paño H1 ubicado en subestación Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22705/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 08:55 | 2014-08-11 16:40 |  | 2014-08-10 09:07 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar retiro de puentes en estructura 240, con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo a Paño H1 ubicado en subestación Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22705/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 08:55 | 2014-08-11 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar retiro de puentes en estructura 240, con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo a Paño H1 ubicado en subestación Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01575/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-07 09:36 | 2014-08-07 10:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/08/2014 08:10 ~ Se encuetra ave electrocuda (Jote) en la estructura N°539 ~ Reinaldo Miranda | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD21487/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-07 11:35 | 2014-08-07 12:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por maniobras de normalización de Barra 2 S/E GIS en extremo Guacolda. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-08 | 2014-08-08 14:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-08-08 | 2014-08-08 14:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación cable Fibra Óptica por lado circuito N° 2, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 136324. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-08 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios Pñ. J1 línea Domeyko TTPPJ1-TTCCJ1-PPRRJ1, según la solicitud de desconexión N°137438. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 | 2014-08-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22112/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-08 05:58 | 2014-08-08 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22128/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-08 05:58 | 2014-08-08 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22133/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-08 05:58 | 2014-08-08 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22137/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-08 05:58 | 2014-08-08 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N°1, para realizar mantenimiento correctivo en Torres de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-08 09:28 | 2014-08-08 10:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3635. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 09:28 | 2014-08-08 21:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a SS/EE Sairecabur, Licancabur y Guayaques y trabajos cercanos a estas SS/EE, según la solicitud de desconexión N° 137284. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 09:28 | 2014-08-08 21:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a SS/EE Sairecabur, Licancabur y Guayaques y trabajos cercanos a estas SS/EE, según la solicitud de desconexión N° 137284. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 09:28 | 2014-08-08 21:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a SS/EE Sairecabur, Licancabur y Guayaques y trabajos cercanos a estas SS/EE, según la solicitud de desconexión N° 137284. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 09:28 | 2014-08-08 21:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a SS/EE Sairecabur, Licancabur y Guayaques y trabajos cercanos a estas SS/EE, según la solicitud de desconexión N° 137284. |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | 2991 | 2991DP | Movimiento de Equipos | 2991 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-08 15:10 | 2014-08-08 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas operativas a: 52JL3; 89JL3-2; 89JL3-2T y 89JL3-3T, según la solicitud de desconexión N° 137320. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23039/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-08 15:45 | 2014-08-08 18:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura 199 para alimentar los consumos de SS/EE Juncal y Río Blanco a través de S/E San Felipe. Esta desconexión es por las fluctuaciones de tensión que se provocan por la desconexión del circuito 1 de la línea 110 kV San Pedro - Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23039/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-08 15:45 | 2014-08-08 18:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura 199 para alimentar los consumos de SS/EE Juncal y Río Blanco a través de S/E San Felipe. Esta desconexión es por las fluctuaciones de tensión que se provocan por la desconexión del circuito 1 de la línea 110 kV San Pedro - Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DF | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23039/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-08 15:45 | 2014-08-08 18:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estructura 199 para alimentar los consumos de SS/EE Juncal y Río Blanco a través de S/E San Felipe. Esta desconexión es por las fluctuaciones de tensión que se provocan por la desconexión del circuito 1 de la línea 110 kV San Pedro - Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01577/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-08 18:29 | 2014-08-08 19:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/08/2014 20:05 ~ Se investiga. ~ Reinaldo Miranda |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-08 19:19 | 2014-08-08 19:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3636. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 | 2014-08-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22989/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 05:37 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 de la línea 110 kV Los Almendros-El Salto, con motivo del retiro y desplazamiento de poste de Media Tensión en tramo entre torres N°65 y 66. |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22989/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 05:37 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 de la línea 110 kV Los Almendros-El Salto, con motivo del retiro y desplazamiento de poste de Media Tensión en tramo entre torres N°65 y 66. |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22989/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 05:37 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 de la línea 110 kV Los Almendros-El Salto, con motivo del retiro y desplazamiento de poste de Media Tensión en tramo entre torres N°65 y 66. |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22989/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 05:37 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 de la línea 110 kV Los Almendros-El Salto, con motivo del retiro y desplazamiento de poste de Media Tensión en tramo entre torres N°65 y 66. |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22989/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 05:37 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 de la línea 110 kV Los Almendros-El Salto, con motivo del retiro y desplazamiento de poste de Media Tensión en tramo entre torres N°65 y 66. |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22989/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 05:37 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°1 de la línea 110 kV Los Almendros-El Salto, con motivo del retiro y desplazamiento de poste de Media Tensión en tramo entre torres N°65 y 66. |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22668/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 06:45 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22668/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 06:45 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DP | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22668/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 06:45 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DP | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22668/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 06:45 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DP | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22668/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 06:45 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DP | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22668/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 06:45 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DP | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD22668/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 06:45 | 2014-08-09 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 110 kV del circuito en S/E Chena por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV del Banco Autotransformador 220/110 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DP | Mante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21800/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-09 08:35 | 2014-08-09 20:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J22-L.Antuco-Pangue Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios asociados al Paño J22-L.Antuco-Pangue Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en: ambos lados del 52J22, conexiones de poderTPJ22 y en ambos extremos del TCJ22. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra sección N°3 de 220kV (Al inicio y al final de la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 08:36 | 2014-08-09 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a SS/EE Seirecabur, Licancabur y Guayaques y trabajos cercanos a estas SS/EE, según solicitud de desconexión N° 137285. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 08:36 | 2014-08-09 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a SS/EE Seirecabur, Licancabur y Guayaques y trabajos cercanos a estas SS/EE, según solicitud de desconexión N° 137285. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 08:36 | 2014-08-09 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a SS/EE Seirecabur, Licancabur y Guayaques y trabajos cercanos a estas SS/EE, según solicitud de desconexión N° 137285. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-09 08:36 | 2014-08-09 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a SS/EE Seirecabur, Licancabur y Guayaques y trabajos cercanos a estas SS/EE, según solicitud de desconexión N° 137285. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF01580/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-09 09:34 | 2014-08-09 17:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/08/2014 18:01 ~ Caida de arbol a Línea ~ Fernando Leyton Alegría |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01578/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-09 09:35 | 2014-08-09 17:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/08/2014 09:43 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Los Ángeles, LT 66 KV Los Ángeles-Duqueco. ~ César Venegas Ortiz | 09/08/2014 09:43 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz | 09/09/2014 16:55 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1146 | 1583 | 1583DF | Mante | 1583 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD23048/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-09 11:59 | 2014-08-15 18:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion debido a trabajos de reparacion en Linea Interconexion - Chacayes 1 de PHC. Colocara en vigencia Centro control de PHC. |  |  | 0 | 0 | 0
1040 | 1392 | 1392DF | Mante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD23049/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-09 11:59 | 2014-08-15 18:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar línea Chacayes para retirar arbol bajo la línea, cambiar aislación dañada y revisión de pararrayo.Linea se encuentra energiza sin carga (central Chacayes fuera de servicio) |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-10 | 2014-08-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 33 | 33DP | Mante | 33 | Tramo | LIRCAY - MARIPOSAS 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | SD22820/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 00:12 | 2014-08-20 23:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor informado mediante carta HRL-GN-140702 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22997/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 09:07 | 2014-08-12 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevo gabinete de protecciones asociados a LAT 2x110 Kv Aconcagua-Esperanza. Asociados al Paño H1 Ubicados en S/E Esperanza. re alambrado de nuevos equipos de protección y pruebas asociadas |  |  | 0 | 0 | 0
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22997/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-10 09:07 | 2014-08-12 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevo gabinete de protecciones asociados a LAT 2x110 Kv Aconcagua-Esperanza. Asociados al Paño H1 Ubicados en S/E Esperanza. re alambrado de nuevos equipos de protección y pruebas asociadas |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-11 | 2014-08-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DP | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22357/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-11 07:59 | 2014-08-25 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañía - Maitencillo Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Reemplazo de conductor, aislación y ferretería entre estructuras 150 y 164. Reemplazo poste dañado estructura N° 190. Mantenimiento mayor Sodis: Romeral: 2197, 2198 y Transnet: 2199 y 2200 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Blqueos con tierras provisionales en las Estructuras N° 150 - 164; 189 y 191. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO, AL CONECTARLA Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DP | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22357/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-11 07:59 | 2014-08-25 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañía - Maitencillo Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Reemplazo de conductor, aislación y ferretería entre estructuras 150 y 164. Reemplazo poste dañado estructura N° 190. Mantenimiento mayor Sodis: Romeral: 2197, 2198 y Transnet: 2199 y 2200 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Blqueos con tierras provisionales en las Estructuras N° 150 - 164; 189 y 191. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO, AL CONECTARLA Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DP | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22357/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-11 07:59 | 2014-08-25 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañía - Maitencillo Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Reemplazo de conductor, aislación y ferretería entre estructuras 150 y 164. Reemplazo poste dañado estructura N° 190. Mantenimiento mayor Sodis: Romeral: 2197, 2198 y Transnet: 2199 y 2200 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Blqueos con tierras provisionales en las Estructuras N° 150 - 164; 189 y 191. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO, AL CONECTARLA Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DP | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22357/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-11 07:59 | 2014-08-25 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañía - Maitencillo Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Reemplazo de conductor, aislación y ferretería entre estructuras 150 y 164. Reemplazo poste dañado estructura N° 190. Mantenimiento mayor Sodis: Romeral: 2197, 2198 y Transnet: 2199 y 2200 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Blqueos con tierras provisionales en las Estructuras N° 150 - 164; 189 y 191. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO, AL CONECTARLA Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DP | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22357/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-11 07:59 | 2014-08-25 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Las Compañía - Maitencillo Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Reemplazo de conductor, aislación y ferretería entre estructuras 150 y 164. Reemplazo poste dañado estructura N° 190. Mantenimiento mayor Sodis: Romeral: 2197, 2198 y Transnet: 2199 y 2200 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Blqueos con tierras provisionales en las Estructuras N° 150 - 164; 189 y 191. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO, AL CONECTARLA Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
145 | 153 | 153DF | Mante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01584/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-11 16:07 | 2014-08-11 16:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/08/2014 16:36 ~ Se encontraba bloqueada reconexión automática del 52B5 por faena según SD22594. ~ Efraín Delgado C.¦¦11/08/2014 16:57 ~ Desconexión forzada del 52B5 de S/E Pan de Azúcar afectando los consumos de S/E Marquesa, en el momento de la desconexión se encontraba bloqueada reconexión automática del 52B5 por faena según SD22594. ~ Efrain Delgado C. | 11/08/2014 16:36 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C. | 22/08/2014 09:12 ~ Acortamiento momentáneo de distancia eléctrica entre la fase superior (fase A) y la inferior (fase B) del vano comprendido entre las estructuras N°23 y N°24 de la línea Pan de Azúcar - Marquesa. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-12 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22998/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-12 01:25 | 2014-08-20 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevo gabinete de protecciones de líneas de 110 kV Aconcagua - Esperanza, traslado de cableado de control en CA y CC asociado al paño H2 desde tablero de protecciones circuito 2E a nuevo tablero de protecciones de ambas líneas de 110 kV, |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-12 08:15 | 2014-08-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición y certificación enlaces fibra óptica OPGW, según solicitud de desconexión N° 137585. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 106 | 106DP | Mante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD22783/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-12 10:13 | 2014-08-12 13:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización y fijación de Trampa de Onda salida de Cto N° 2 de L/T 220kV Guacolda Maitencillo |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-12 18:12 | 2014-08-12 18:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3637. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición y certificación enlaces fibra óptica OPGW, según solicitud de desconexión N° 137585. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 | 2014-08-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1385 | 3114 | 3114DP | Movimiento de Equipos | 3114 | Tramo | CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 08:04 | 2014-08-13 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de estructura N° 370 y Mantenimiento a paño 52B2 ; 89B2-2;89B2-1; 89B2-3;y equipos asociados en Central Chapiquiña, según la solicitud de desconexión N° 137439 |  |  | 0 | 0 | 0
1386 | 3115 | 3115DP | Movimiento de Equipos | 3115 | Tramo | TAP EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 08:04 | 2014-08-13 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de estructura N° 370 y Mantenimiento a paño 52B2 ; 89B2-2;89B2-1; 89B2-3;y equipos asociados en Central Chapiquiña, según la solicitud de desconexión N° 137439 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 90 | 90DP | Mante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD23344/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-13 08:07 | 2014-08-13 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará limpieza de aislación y control de diagnostico en la Linea 66 KV Chiburgo-Colbun |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 19 | 19DP | Mante | 19 | Tramo | CARENA - LO PRADO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD23389/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-13 08:27 | 2014-08-15 13:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar los circuitos 1 y 2 de Polpaico para realizar Mtto. en los Desconectadores ubicados en estructura 75, al costado de SE Lo Prado. Además, se realizará Mtto. de Roce Línea de Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 46 | 46DP | Mante | 46 | Tramo | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD23389/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-13 08:27 | 2014-08-15 13:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desenergizar los circuitos 1 y 2 de Polpaico para realizar Mtto. en los Desconectadores ubicados en estructura 75, al costado de SE Lo Prado. Además, se realizará Mtto. de Roce Línea de Transmisión. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | 194 | 194DP | Mante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22833/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-13 09:03 | 2014-08-13 17:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ.1 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Mantenimiento Línea (reemplazo de aislación ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán puestas a tierra provisionales en llegada y salida de las estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV QUILLOTA - NOGALES, CIRCUITO 2. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1270 | 2925 | 2925DP | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-13 09:15 | 2014-08-13 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de la teleprotección del Paño J8-220 kV Encuentro 2 en S/E Atacama y Paño J6-220 kV Atacama 2 en S/E Encuentro, según la solicitud de desconexión N° 137513. |  |  | 0 | 0 | 0
181 | 194 | 194DP | Mante | 194 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22832/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-13 09:28 | 2014-08-13 17:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ.1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Quillota: Pruebas de control en N-I-T, medidas de aislación, reapriete de terminales y verificación medidor. Análisis Fasorial del medidor en prueba experimental. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J1 y JR. Instalaciones con Riesgo S/E QUILLOTA: BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD23171/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-13 10:51 | 2014-08-14 15:38 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a equipos primarios de paño H2 , ubicados en subestación Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición y certificación enlaces fibra óptica OPGW, según solicitud de desconexión N° 137585. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-14 | 2014-08-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23078/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 05:01 | 2014-08-14 13:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para el mantenimiento al desconectador lado línea del arranque Quilpué N°2. Los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23078/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 05:01 | 2014-08-14 13:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para el mantenimiento al desconectador lado línea del arranque Quilpué N°2. Los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23078/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 05:01 | 2014-08-14 13:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para el mantenimiento al desconectador lado línea del arranque Quilpué N°2. Los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23078/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 05:01 | 2014-08-14 13:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para el mantenimiento al desconectador lado línea del arranque Quilpué N°2. Los consumos serán alimentados por el circuito N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
261 | 285 | 285DP | Mante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22717/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 08:06 | 2014-08-14 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo en el tramo de linea 66KV San Fernando- La Ronda, por lo que se requiere la desconexión de dicho tramo. Los consumos del paño B5 de SE San Fernando serán transferidos al paño B2 de SE Malloa mientras se ejecuten los trabajos . |  |  | 0 | 0 | 0
243 | 267 | 267DP | Mante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22793/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 08:06 | 2014-08-14 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por condicion de seguridad frente a los trabajos de mantenimiento considerados en la SD22717/2014 dado que el tramo de linea San Fernando- La Ronda presenta estructura común ( Doble circuito ) con el tramo de linea San Fernando- Pelequen se requiere desconexion del tramo San Fernando- Pelequen ( Normalmente en vacio) |  |  | 0 | 0 | 0
884 | 989 | 989DP | Mante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD23440/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 08:20 | 2014-08-14 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantenimiento a paño Interconexión-Mineros 2, en el entremo Interconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-14 09:01 | 2014-08-14 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Seguimiento de alambrado para levantamiento bastidores de protecciones para evaluacion de proyecto de reemplazo de protecciones en S/E Lagunas y MPN a Int. 52JL2 en S/E Collahuasi, según la solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
472 | 537 | 537DP | Mante | 537 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22830/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 09:10 | 2014-08-14 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ.2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Quillota: Pruebas de control en N-I-T, medidas de aislación, reapriete de terminales y verificación medidor. Análisis Fasorial del medidor en prueba experimental. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños J2 y JR. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCIÓN 2 - QUILLOTA. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
472 | 537 | 537DP | Mante | 537 | Tramo | QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22829/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-14 09:32 | 2014-08-14 16:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Quillota - Nogales Circ.2 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Mantenimiento Línea (reemplazo de aislación ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán puestas a tierra provisionales en llegada y salida de las estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV QUILLOTA - NOGALES, CIRCUITO 1. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01592/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-14 10:18 | 2014-08-14 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/08/2014 10:33 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco y del interruptor 52B6 de S/E Loncoche. ~ Sergio Fuentes N.¦¦17/08/2014 18:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa afectando al tap Licanco, se recorrió la línea sin encontrar cusa de falla. ~ Elvis Hernández O. | 14/08/2014 10:33 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01592/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-14 10:18 | 2014-08-14 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/08/2014 10:33 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco y del interruptor 52B6 de S/E Loncoche. ~ Sergio Fuentes N.¦¦17/08/2014 18:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa afectando al tap Licanco, se recorrió la línea sin encontrar cusa de falla. ~ Elvis Hernández O. | 14/08/2014 10:33 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01592/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-14 10:18 | 2014-08-14 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/08/2014 10:33 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco y del interruptor 52B6 de S/E Loncoche. ~ Sergio Fuentes N.¦¦17/08/2014 18:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa afectando al tap Licanco, se recorrió la línea sin encontrar cusa de falla. ~ Elvis Hernández O. | 14/08/2014 10:33 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01592/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-14 10:18 | 2014-08-14 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/08/2014 10:33 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco y del interruptor 52B6 de S/E Loncoche. ~ Sergio Fuentes N.¦¦17/08/2014 18:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa afectando al tap Licanco, se recorrió la línea sin encontrar cusa de falla. ~ Elvis Hernández O. | 14/08/2014 10:33 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01592/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-14 10:18 | 2014-08-14 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/08/2014 10:33 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco y del interruptor 52B6 de S/E Loncoche. ~ Sergio Fuentes N.¦¦17/08/2014 18:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa afectando al tap Licanco, se recorrió la línea sin encontrar cusa de falla. ~ Elvis Hernández O. | 14/08/2014 10:33 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición y certificación enlaces fibra óptica OPGW, según solicitud de desconexión N° 137585. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-15 | 2014-08-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
560 | 634 | 634DF | Mante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF01596/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-15 20:17 | 2014-08-15 21:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/08/2014 21:05 ~ 21:07 hrs Opera línea 110 kV Chiloé Ancud, se pierden los consumos de S/E ancud (8,5 MW). ~ H. Gonzalez | 15/08/2014 21:05 ~ Frente de mal tiempo en la zona ~ H. Gonzalez | 10/09/2014 21:11 ~ corteza de árbol topa línea AT. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
1586 | 4735 | 4735DP | Movimiento de Equipos | 4735 | Tramo | ENCUENTRO - EL TESORO 220kV C1 [En_Revision] | MINERA EL TESORO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-16 16:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Medición y certificación enlaces fibra óptica OPGW, según solicitud de desconexión N° 137585. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-16 | 2014-08-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DP | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23412/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-16 04:26 | 2014-08-16 18:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmisión (apertura visible en el extremo de Angol), por faenas de reemplazo de interruptor 52B1 en S/E Collipulli de acuerdo a SD23411/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | SD23744/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-16 10:07 | 2014-08-16 12:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor Fase 1, por hebras de cortadas en vano estructura 83-84. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-17 | 2014-08-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DP | Mante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23549/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 08:45 | 2014-08-17 16:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Rengo-Pelequén para realizar mantenimiento preventivo básico.No hay pérdida de consumos, ya que de manera previa se realizará transferencia de SE Rengo 66/15KV hacia el paño B4 de SE Rancagua mientras se realizan los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DP | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23413/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-17 10:00 | 2014-08-17 14:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de transmisión (apertura visible en el extremo de Angol), por faenas de reemplazo de interruptor 52B1 en S/E Collipulli de acuerdo a SD23411/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-17 17:33 | 2014-08-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3643. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-18 | 2014-08-18 10:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3643. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23059/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-18 06:00 | 2014-08-18 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23063/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-18 06:00 | 2014-08-18 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23067/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-18 06:00 | 2014-08-18 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23071/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-18 06:00 | 2014-08-18 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | 193 | 193DP | Mante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23044/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-18 07:15 | 2014-08-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza instalación de amortiguadores entre estructuras 80 a la 97, durante desconexión de instalaciones que realizara minera Carmen de Andacollo. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23568/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-18 08:32 | 2014-08-18 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23568/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-18 08:32 | 2014-08-18 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23568/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-18 08:32 | 2014-08-18 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-18 10:16 | 2014-08-18 21:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado fase 1, entre estructuras 79 y 85, según solicitud de desconexión N°137958. |  |  | 0 | 0 | 0
242 | 266 | 266DF | Mante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01598/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-18 23:00 | 2014-08-18 23:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2014 23:29 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Rancagua. ~ Victor Mena Brevis. | 18/08/2014 23:29 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
247 | 271 | 271DF | Mante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01598/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-18 23:00 | 2014-08-18 23:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2014 23:29 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Rancagua. ~ Victor Mena Brevis. | 18/08/2014 23:29 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
248 | 272 | 272DF | Mante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01598/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-18 23:00 | 2014-08-18 23:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2014 23:29 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Rancagua. ~ Victor Mena Brevis. | 18/08/2014 23:29 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
244 | 268 | 268DF | Mante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01598/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-18 23:00 | 2014-08-18 23:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2014 23:29 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Rancagua. ~ Victor Mena Brevis. | 18/08/2014 23:29 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis. |  | 0 | 0 | 0
242 | 266 | 266DF | Mante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01599/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-18 23:01 | 2014-08-18 23:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2014 23:35 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Rancagua. ~ Victor Mena Brevis | 18/08/2014 23:35 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis |  | 0 | 0 | 0
247 | 271 | 271DF | Mante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01599/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-18 23:01 | 2014-08-18 23:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2014 23:35 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Rancagua. ~ Victor Mena Brevis | 18/08/2014 23:35 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis |  | 0 | 0 | 0
248 | 272 | 272DF | Mante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01599/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-18 23:01 | 2014-08-18 23:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2014 23:35 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Rancagua. ~ Victor Mena Brevis | 18/08/2014 23:35 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis |  | 0 | 0 | 0
244 | 268 | 268DF | Mante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01599/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-18 23:01 | 2014-08-18 23:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/08/2014 23:35 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Rancagua. ~ Victor Mena Brevis | 18/08/2014 23:35 ~ Se investiga. ~ Victor Mena Brevis |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-19 | 2014-08-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23060/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-19 06:00 | 2014-08-19 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23064/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-19 06:00 | 2014-08-19 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23068/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-19 06:00 | 2014-08-19 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23072/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-19 06:00 | 2014-08-19 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DF | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01600/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 08:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 08:17 ~ Desconexión forzada del 52B2 S/E Teno, afectando los consumos de S/E Rauquén y Barra N°1 de S/E Curicó. ~ Efraín Delgado C¦¦19/08/2014 10:51 ~ 07:22 hrs. Se recupera barra Norte de Curicó desde S/E Itahue. 08:13 hrs. Se recupera S/E Rauquén desde S/E Itahue. ~ Efraín Delgado C. | 19/08/2014 08:17 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C | 08/09/2014 20:52 ~ Descarga a tierra producida por excremento de pájaro en aisladores fase lateral de estructura N°207. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Mante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01600/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 07:21 | 2014-08-19 11:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 08:17 ~ Desconexión forzada del 52B2 S/E Teno, afectando los consumos de S/E Rauquén y Barra N°1 de S/E Curicó. ~ Efraín Delgado C¦¦19/08/2014 10:51 ~ 07:22 hrs. Se recupera barra Norte de Curicó desde S/E Itahue. 08:13 hrs. Se recupera S/E Rauquén desde S/E Itahue. ~ Efraín Delgado C. | 19/08/2014 08:17 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C | 08/09/2014 20:52 ~ Descarga a tierra producida por excremento de pájaro en aisladores fase lateral de estructura N°207. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23569/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-19 08:07 | 2014-08-19 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23569/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-19 08:07 | 2014-08-19 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23569/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-19 08:07 | 2014-08-19 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
133 | 139 | 139DP | Mante | 139 | Tramo | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | SD23442/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-19 08:51 | 2014-08-21 21:46 |  | 2014-08-20 10:54 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor informado mediante carta HM-GN-140803. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | 414 | 414DF | Mante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01602/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 11:06 | 2014-08-19 11:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 12:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Las Encinas. La línea se encontraba en vació al momento de la reconexión. ~ Efraín Delgado C. | 19/08/2014 12:39 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C. |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DF | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 11:27 | 2014-08-19 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 12:44 ~ Desconexión forzada en ambos extremos de la línea Concepción-Coronel N°1, afectando a los consumos de Papelera BioBio y EFE Tap Cerro Chepe. Adicionalmente al mismo horario abrió por protecciones la línea Concepción-Coronel N°2 en el extremo de Concepción, sin pérdida de consumos, quedando radial desde S/E Coronel. 11:35 hrs. Cerrada la línea Concepción-Coronel N°2 por el lado de S/E Concepción. 11:45 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio a cambiarse de línea Concepción-Coronel N°2 (5 MW restricción) 11:46 hrs. Se transfiere S/E Loma Colorada a S/E Escuadrón. 11:49 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio tomar carga sin restricción. 12:08 hrs. Se recuperan los consumos de EFE Tap Cerro Chepe ~ José Milchío Sáez | 19/08/2014 12:44 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 14/09/2014 14:07 ~ Camión grúa que se encontraba realizando faenas de carga de fierros (desechos) bajo de la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1 y N°2 se acerca a la línea produciendo acortamiento de la distancia eléctrica y la consecuente descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
316 | 359 | 359DF | Mante | 359 | Tramo | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 11:27 | 2014-08-19 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 12:44 ~ Desconexión forzada en ambos extremos de la línea Concepción-Coronel N°1, afectando a los consumos de Papelera BioBio y EFE Tap Cerro Chepe. Adicionalmente al mismo horario abrió por protecciones la línea Concepción-Coronel N°2 en el extremo de Concepción, sin pérdida de consumos, quedando radial desde S/E Coronel. 11:35 hrs. Cerrada la línea Concepción-Coronel N°2 por el lado de S/E Concepción. 11:45 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio a cambiarse de línea Concepción-Coronel N°2 (5 MW restricción) 11:46 hrs. Se transfiere S/E Loma Colorada a S/E Escuadrón. 11:49 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio tomar carga sin restricción. 12:08 hrs. Se recuperan los consumos de EFE Tap Cerro Chepe ~ José Milchío Sáez | 19/08/2014 12:44 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 14/09/2014 14:07 ~ Camión grúa que se encontraba realizando faenas de carga de fierros (desechos) bajo de la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1 y N°2 se acerca a la línea produciendo acortamiento de la distancia eléctrica y la consecuente descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
409 | 462 | 462DF | Mante | 462 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 11:27 | 2014-08-19 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 12:44 ~ Desconexión forzada en ambos extremos de la línea Concepción-Coronel N°1, afectando a los consumos de Papelera BioBio y EFE Tap Cerro Chepe. Adicionalmente al mismo horario abrió por protecciones la línea Concepción-Coronel N°2 en el extremo de Concepción, sin pérdida de consumos, quedando radial desde S/E Coronel. 11:35 hrs. Cerrada la línea Concepción-Coronel N°2 por el lado de S/E Concepción. 11:45 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio a cambiarse de línea Concepción-Coronel N°2 (5 MW restricción) 11:46 hrs. Se transfiere S/E Loma Colorada a S/E Escuadrón. 11:49 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio tomar carga sin restricción. 12:08 hrs. Se recuperan los consumos de EFE Tap Cerro Chepe ~ José Milchío Sáez | 19/08/2014 12:44 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 14/09/2014 14:07 ~ Camión grúa que se encontraba realizando faenas de carga de fierros (desechos) bajo de la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1 y N°2 se acerca a la línea produciendo acortamiento de la distancia eléctrica y la consecuente descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
387 | 437 | 437DF | Mante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 11:27 | 2014-08-19 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 12:44 ~ Desconexión forzada en ambos extremos de la línea Concepción-Coronel N°1, afectando a los consumos de Papelera BioBio y EFE Tap Cerro Chepe. Adicionalmente al mismo horario abrió por protecciones la línea Concepción-Coronel N°2 en el extremo de Concepción, sin pérdida de consumos, quedando radial desde S/E Coronel. 11:35 hrs. Cerrada la línea Concepción-Coronel N°2 por el lado de S/E Concepción. 11:45 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio a cambiarse de línea Concepción-Coronel N°2 (5 MW restricción) 11:46 hrs. Se transfiere S/E Loma Colorada a S/E Escuadrón. 11:49 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio tomar carga sin restricción. 12:08 hrs. Se recuperan los consumos de EFE Tap Cerro Chepe ~ José Milchío Sáez | 19/08/2014 12:44 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 14/09/2014 14:07 ~ Camión grúa que se encontraba realizando faenas de carga de fierros (desechos) bajo de la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1 y N°2 se acerca a la línea produciendo acortamiento de la distancia eléctrica y la consecuente descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
406 | 459 | 459DF | Mante | 459 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 11:27 | 2014-08-19 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 12:44 ~ Desconexión forzada en ambos extremos de la línea Concepción-Coronel N°1, afectando a los consumos de Papelera BioBio y EFE Tap Cerro Chepe. Adicionalmente al mismo horario abrió por protecciones la línea Concepción-Coronel N°2 en el extremo de Concepción, sin pérdida de consumos, quedando radial desde S/E Coronel. 11:35 hrs. Cerrada la línea Concepción-Coronel N°2 por el lado de S/E Concepción. 11:45 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio a cambiarse de línea Concepción-Coronel N°2 (5 MW restricción) 11:46 hrs. Se transfiere S/E Loma Colorada a S/E Escuadrón. 11:49 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio tomar carga sin restricción. 12:08 hrs. Se recuperan los consumos de EFE Tap Cerro Chepe ~ José Milchío Sáez | 19/08/2014 12:44 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 14/09/2014 14:07 ~ Camión grúa que se encontraba realizando faenas de carga de fierros (desechos) bajo de la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1 y N°2 se acerca a la línea produciendo acortamiento de la distancia eléctrica y la consecuente descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
407 | 460 | 460DF | Mante | 460 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 11:27 | 2014-08-19 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 12:44 ~ Desconexión forzada en ambos extremos de la línea Concepción-Coronel N°1, afectando a los consumos de Papelera BioBio y EFE Tap Cerro Chepe. Adicionalmente al mismo horario abrió por protecciones la línea Concepción-Coronel N°2 en el extremo de Concepción, sin pérdida de consumos, quedando radial desde S/E Coronel. 11:35 hrs. Cerrada la línea Concepción-Coronel N°2 por el lado de S/E Concepción. 11:45 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio a cambiarse de línea Concepción-Coronel N°2 (5 MW restricción) 11:46 hrs. Se transfiere S/E Loma Colorada a S/E Escuadrón. 11:49 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio tomar carga sin restricción. 12:08 hrs. Se recuperan los consumos de EFE Tap Cerro Chepe ~ José Milchío Sáez | 19/08/2014 12:44 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 14/09/2014 14:07 ~ Camión grúa que se encontraba realizando faenas de carga de fierros (desechos) bajo de la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1 y N°2 se acerca a la línea produciendo acortamiento de la distancia eléctrica y la consecuente descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
388 | 438 | 438DF | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 11:27 | 2014-08-19 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 12:44 ~ Desconexión forzada en ambos extremos de la línea Concepción-Coronel N°1, afectando a los consumos de Papelera BioBio y EFE Tap Cerro Chepe. Adicionalmente al mismo horario abrió por protecciones la línea Concepción-Coronel N°2 en el extremo de Concepción, sin pérdida de consumos, quedando radial desde S/E Coronel. 11:35 hrs. Cerrada la línea Concepción-Coronel N°2 por el lado de S/E Concepción. 11:45 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio a cambiarse de línea Concepción-Coronel N°2 (5 MW restricción) 11:46 hrs. Se transfiere S/E Loma Colorada a S/E Escuadrón. 11:49 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio tomar carga sin restricción. 12:08 hrs. Se recuperan los consumos de EFE Tap Cerro Chepe ~ José Milchío Sáez | 19/08/2014 12:44 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 14/09/2014 14:07 ~ Camión grúa que se encontraba realizando faenas de carga de fierros (desechos) bajo de la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1 y N°2 se acerca a la línea produciendo acortamiento de la distancia eléctrica y la consecuente descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
389 | 439 | 439DF | Mante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01603/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 11:27 | 2014-08-19 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/08/2014 12:44 ~ Desconexión forzada en ambos extremos de la línea Concepción-Coronel N°1, afectando a los consumos de Papelera BioBio y EFE Tap Cerro Chepe. Adicionalmente al mismo horario abrió por protecciones la línea Concepción-Coronel N°2 en el extremo de Concepción, sin pérdida de consumos, quedando radial desde S/E Coronel. 11:35 hrs. Cerrada la línea Concepción-Coronel N°2 por el lado de S/E Concepción. 11:45 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio a cambiarse de línea Concepción-Coronel N°2 (5 MW restricción) 11:46 hrs. Se transfiere S/E Loma Colorada a S/E Escuadrón. 11:49 hrs. Se autoriza a Papelera BioBio tomar carga sin restricción. 12:08 hrs. Se recuperan los consumos de EFE Tap Cerro Chepe ~ José Milchío Sáez | 19/08/2014 12:44 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 14/09/2014 14:07 ~ Camión grúa que se encontraba realizando faenas de carga de fierros (desechos) bajo de la línea 66 kV Concepción-Coronel N°1 y N°2 se acerca a la línea produciendo acortamiento de la distancia eléctrica y la consecuente descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-19 12:12 | 2014-08-20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3644. Retiro de grúa, inspección y/o reparación del conductor entre estructuras 35 y 36, según solicitud de desconexión N° 138088. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | 414 | 414DF | Mante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24009/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-19 12:41 | 2014-08-19 14:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del 52B1 de S/E Las Encinas por retiro de elemento extraño en la estructura N°14, asociado a N° IF01602/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-20 | 2014-08-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23061/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 05:56 | 2014-08-20 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23065/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 05:56 | 2014-08-20 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23069/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 05:56 | 2014-08-20 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23073/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 05:56 | 2014-08-20 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DF | Mante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01605/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-20 07:12 | 2014-08-20 08:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/08/2014 07:27 ~ Desconexión forzada del 52B3 de S/E Curicó y 52B6 de S/E Itahue, LT 66kV Itahue-Curicó N°2, afectando los consumos del T1 de S/E Molina. 07:13 hrs se recuperan los consumos del T1 desde el T2 de la misma S/E Molina ~ Pierre Barrera | 20/08/2014 07:27 ~ Se investiga ~ Pierre Barrera | 14/09/2014 14:10 ~ Descarga de la fase central a tierra a través de la estructura N°109, producida por excremento de pájaro. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DF | Mante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01605/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-20 07:12 | 2014-08-20 16:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/08/2014 07:27 ~ Desconexión forzada del 52B3 de S/E Curicó y 52B6 de S/E Itahue, LT 66kV Itahue-Curicó N°2, afectando los consumos del T1 de S/E Molina. 07:13 hrs se recuperan los consumos del T1 desde el T2 de la misma S/E Molina ~ Pierre Barrera | 20/08/2014 07:27 ~ Se investiga ~ Pierre Barrera | 14/09/2014 14:10 ~ Descarga de la fase central a tierra a través de la estructura N°109, producida por excremento de pájaro. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
183 | 196 | 196DP | Mante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23892/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 07:55 | 2014-08-20 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de montaje de estructura de anclaje, entre estructuras 405 y 406, para futuro arranque en 110 kV hacia S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
287 | 323 | 323DP | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23981/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-20 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea LT 66kV San Gregorio - San Carlos, por mantenimiento preventivo a dicha línea y a equipos primarios del Tap-Off Ñiquén. Los consumos de S/E San Carlos serán transferidos hacia S/E Monterrico, se ha coordinado con EFE la desconexión de sus conumos en Tap-Ñiquen según SODI N°243 |  |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DP | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23981/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-20 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea LT 66kV San Gregorio - San Carlos, por mantenimiento preventivo a dicha línea y a equipos primarios del Tap-Off Ñiquén. Los consumos de S/E San Carlos serán transferidos hacia S/E Monterrico, se ha coordinado con EFE la desconexión de sus conumos en Tap-Ñiquen según SODI N°243 |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23983/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-20 08:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza microcorte a la línea LT 66kV Parral-San Gregorio por desconexión de la LT 66kV San Gregorio-San Carlos según SD23981/2014. Se encuentra coordianado microcorte con Luz Linares Según SODI N°244. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23570/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 08:14 | 2014-08-20 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23570/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 08:14 | 2014-08-20 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23570/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 08:14 | 2014-08-20 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
875 | 978 | 978DF | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01608/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-20 08:14 | 2014-08-20 08:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/08/2014 12:50 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DF | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01608/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-20 08:14 | 2014-08-20 08:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/08/2014 12:50 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DF | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01608/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-20 08:14 | 2014-08-20 08:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/08/2014 12:50 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DF | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01608/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-20 08:14 | 2014-08-20 08:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/08/2014 12:50 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
864 | 959 | 959DF | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF01608/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-20 08:14 | 2014-08-20 08:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/08/2014 12:50 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DF | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01608/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-20 08:14 | 2014-08-20 08:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/08/2014 12:50 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
133 | 139 | 139DP | Mante | 139 | Tramo | MAULE - LIRCAY 66KV C1 | HIDROLIRCAY | Desconexión / Intervención | SD23965/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 10:54 | 2014-08-22 23:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga de ajustes de protecciones según Estudio de Revision de Ajustes de Coordinacion de Protecciones del Complejo de Centrales Hidromaule Rev1 en rele 7SA610 (Protección de Distancia), Función 21/21N. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01606/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-20 11:11 | 2014-08-20 11:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/08/2014 11:48 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Los Angeles, afectando a los consumos de Faenas Pangue. 11:41 hrs. Energizada en vacío tramo Los Angeles-Duqueco, seccionado en S/E Duqueco. ~ José Milchío Sáez | 20/08/2014 11:48 ~ Se investiga. ~ José Milchío Sáez | 14/09/2014 14:18 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF01607/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-20 11:11 | 2014-08-20 14:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/08/2014 12:05 ~ Se investiga.- ~ Rogers Inostroza Aro |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23985/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-20 18:00 | 2014-08-20 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza microcorte a la línea LT 66kV Parral-San Gregorio por desconexión de la LT 66kV San Gregorio-San Carlos según SD23981/2014. Se encuentra coordianado microcorte con Luz Linares Según SODI N°245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-21 | 2014-08-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23062/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 06:00 | 2014-08-21 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23066/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 06:00 | 2014-08-21 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23070/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 06:00 | 2014-08-21 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23074/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 06:00 | 2014-08-21 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce de arboles bajo la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23868/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 07:02 | 2014-08-21 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos a equipos primarios de posición en extremo S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23868/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 07:02 | 2014-08-21 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimientos a equipos primarios de posición en extremo S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23571/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 07:44 | 2014-08-21 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23571/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 07:44 | 2014-08-21 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23571/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 07:44 | 2014-08-21 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de portales de madera, podas, talas, verificación de indicadores de falla |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 196 | 196DP | Mante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23893/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-21 08:16 | 2014-08-21 19:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de montaje de estructura de anclaje, entre estructuras 405 y 406, para futuro arranque en 110 kV hacia S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01613/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-21 17:39 | 2014-08-21 17:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2014 17:41 ~ Perturbación por reconexión automática del 52B4 de S/E Los Ángeles, asociado a la LT 66 kV Los Ángeles-Collipulli. ~ Roberto Matus Aravena | 21/08/2014 17:41 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01613/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-21 17:39 | 2014-08-21 17:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2014 17:41 ~ Perturbación por reconexión automática del 52B4 de S/E Los Ángeles, asociado a la LT 66 kV Los Ángeles-Collipulli. ~ Roberto Matus Aravena | 21/08/2014 17:41 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01613/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-21 17:39 | 2014-08-21 17:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2014 17:41 ~ Perturbación por reconexión automática del 52B4 de S/E Los Ángeles, asociado a la LT 66 kV Los Ángeles-Collipulli. ~ Roberto Matus Aravena | 21/08/2014 17:41 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Mante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01613/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-21 17:39 | 2014-08-21 17:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2014 17:41 ~ Perturbación por reconexión automática del 52B4 de S/E Los Ángeles, asociado a la LT 66 kV Los Ángeles-Collipulli. ~ Roberto Matus Aravena | 21/08/2014 17:41 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DF | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01613/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-21 17:39 | 2014-08-21 17:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2014 17:41 ~ Perturbación por reconexión automática del 52B4 de S/E Los Ángeles, asociado a la LT 66 kV Los Ángeles-Collipulli. ~ Roberto Matus Aravena | 21/08/2014 17:41 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01613/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-21 17:39 | 2014-08-21 17:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/08/2014 17:41 ~ Perturbación por reconexión automática del 52B4 de S/E Los Ángeles, asociado a la LT 66 kV Los Ángeles-Collipulli. ~ Roberto Matus Aravena | 21/08/2014 17:41 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-22 | 2014-08-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23366/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-22 05:52 | 2014-08-22 16:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce bajo la línea y Reemplazo de crucetas en T-32 y 88 de la Línea Maitenes ? Las Lajas y en la T-58 de la Línea Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23368/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-22 05:52 | 2014-08-22 16:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce bajo la línea y Reemplazo de crucetas en T-32 y 88 de la Línea Maitenes ? Las Lajas y en la T-58 de la Línea Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23369/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-22 05:52 | 2014-08-22 16:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce bajo la línea y Reemplazo de crucetas en T-32 y 88 de la Línea Maitenes ? Las Lajas y en la T-58 de la Línea Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23371/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-22 05:52 | 2014-08-22 16:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda y roce bajo la línea y Reemplazo de crucetas en T-32 y 88 de la Línea Maitenes ? Las Lajas y en la T-58 de la Línea Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-22 07:58 | 2014-08-22 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a equipos paño B5; medidas de contaminacion, inspeccion de apoyo de conductor, amortiguadores y eliminar roce de arbustos, según solictud de desconexión N° 138092. |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 196 | 196DP | Mante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23894/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-22 08:02 | 2014-08-22 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de montaje de estructura de anclaje, entre estructuras 405 y 406, para futuro arranque en 110 kV hacia S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
825 | 917 | 917DF | Mante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD24350/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-22 09:00 | 2014-08-22 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la solicitud de desconexión es realizar una mantención preventiva en el paño n°3 de Subestación Salvador. Esta solicitud fue enviada dentro de la fecha de plazo a representantes TRANSELEC. En el día de hoy se nos informa por parte de CDEC-SIC que SODIs deben comenzar a ser ingresadas a través de este sistema, a raíz de esto se solicita como curso forzoso. |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Mante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD24350/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-22 09:00 | 2014-08-22 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la solicitud de desconexión es realizar una mantención preventiva en el paño n°3 de Subestación Salvador. Esta solicitud fue enviada dentro de la fecha de plazo a representantes TRANSELEC. En el día de hoy se nos informa por parte de CDEC-SIC que SODIs deben comenzar a ser ingresadas a través de este sistema, a raíz de esto se solicita como curso forzoso. |  |  | 0 | 0 | 0
89 | 91 | 91DP | Mante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD24186/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-22 10:21 | 2014-08-22 20:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Interruptor 52J18 en SSEE Charrúa y anexos, línea Los Pinos - Charrúa 220 kV. Por conexionado, pruebas y puesta en servicio del sistema PDCE del CDEC en S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DP | Mante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24205/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-22 11:04 | 2014-08-22 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar trabajos de mantenimiento preventivo básico en el DDCC 89B1 KV de Tap Graneros con redes energizadas, para lo cual, adicionalmente se realizará desconexión del tramo de línea 66KV Tap Graneros-San Francisco de Mostazal mientras se realizan los trabajos antes mencionados. No hay pérdida de consumos, ya que SE San Francisco de Mostazal es transferida por redes de 66KV hacia el paño B2 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
840 | 931 | 931DF | Mante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF01616/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2014 16:02 ~ Paño 52H2-Llanta N°1. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | Falla fortuita en instalaciones de terceros (Informada por cliente). | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Mante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF01617/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-22 14:49 | 2014-08-22 15:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2014 16:54 ~ Paño 52H3-Llanta N°2. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 22/08/2014 16:54 ~ Falla fortuita en instalaciones de terceros (informada por Cliente). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Mante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01621/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-22 18:03 | 2014-08-22 18:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/08/2014 19:29 ~ Micro-corte programado con Transnet y Romeral a las 18:00 horas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 22/08/2014 19:29 ~ Puente abierto en tramo de línea que era puesto en servicio. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD24404/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-22 21:46 | 2014-08-24 21:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Linea 220 kV El Llano - SAG por pronóstico de descargas atmosféricas en alta cordillera. Ningun consumo afectado. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-23 | 2014-08-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 196 | 196DP | Mante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24386/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-23 08:04 | 2014-08-23 21:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de montaje de estructura de anclaje, entre estructuras 405 y 406, para futuro arranque en 110 kV hacia S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01624/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2014 11:04 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. ~ Felipe Puentes Chávez. | 23/08/2014 11:04 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 15/09/2014 13:50 ~ Por acto de vandalismo, terceros cortan árbol ubicado fuera de la franja de seguridad, entre las estructuras N°304 y N°305 de la línea de 66kV Carampangue-Curanilahue, atentando contra la línea, al provocar su caída sobre los conductores, en predios de la empresa Bosques Arauco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01624/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2014 11:04 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. ~ Felipe Puentes Chávez. | 23/08/2014 11:04 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 15/09/2014 13:50 ~ Por acto de vandalismo, terceros cortan árbol ubicado fuera de la franja de seguridad, entre las estructuras N°304 y N°305 de la línea de 66kV Carampangue-Curanilahue, atentando contra la línea, al provocar su caída sobre los conductores, en predios de la empresa Bosques Arauco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01624/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 11:04 | 2014-08-23 12:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2014 11:04 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. ~ Felipe Puentes Chávez. | 23/08/2014 11:04 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 15/09/2014 13:50 ~ Por acto de vandalismo, terceros cortan árbol ubicado fuera de la franja de seguridad, entre las estructuras N°304 y N°305 de la línea de 66kV Carampangue-Curanilahue, atentando contra la línea, al provocar su caída sobre los conductores, en predios de la empresa Bosques Arauco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DF | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01665/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 16:38 | 2014-08-23 16:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/08/2014 12:40 ~ ~ Luis Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
872 | 975 | 975DF | Mante | 975 | Tramo | CALERA CENTRO - CERRO CALERA 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01661/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 18:32 | 2014-08-23 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/08/2014 04:13 ~ Apertura de interruptores 52-8 y 52-10 por operación de relé buchholz de transformador de poder 110/62 Kv en S/E Cerro Calera debido a movimiento telúrico de gran intensidad ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
25 | 23 | 23DF | Mante | 23 | Tramo | LOS OLIVOS - CHOAPA 110KV C1 | POTENCIA | Informe Fallas | IF01642/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-23 18:44 | 2014-09-11 19:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/08/2014 22:55 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H5 de S/E Choapa, en momentos de ocurrida la apertura Central Olivos no se encontraba generando al sistema. ~ Leonardo Acuña Palma. | 23/08/2014 22:55 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-24 | 2014-08-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
505 | 573 | 573DP | Mante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23946/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 02:00 | 2014-08-24 17:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Hualpen: Paño A2- L. San Vicente 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Hualpén: Paño A2, Prueba de control, medidas de aislación, análisis fasorial y verificación de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se desacoplará mecánicamente desconectador 89A2-3. Instalaciones con Riesgo Linea 154kV Lagunillas-Hualpén y Línea 154kV Hualpén-San Vicente 1 (Durante la faena) Observaciones Se solicita prueba experimental, análisis fasorial en protecciones y medidores. Solo se intervendrá en el extremo S/E Hualpén. |  |  | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD24378/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 04:05 | 2014-08-24 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 110 kV N°2 Chena-Espejo-Ochagavía por cercanía a trabajos de retiro del interruptor transferencia 110 kV en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD24378/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 04:05 | 2014-08-24 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 110 kV N°2 Chena-Espejo-Ochagavía por cercanía a trabajos de retiro del interruptor transferencia 110 kV en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD24378/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 04:05 | 2014-08-24 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 110 kV N°2 Chena-Espejo-Ochagavía por cercanía a trabajos de retiro del interruptor transferencia 110 kV en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD24378/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 04:05 | 2014-08-24 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito 110 kV N°2 Chena-Espejo-Ochagavía por cercanía a trabajos de retiro del interruptor transferencia 110 kV en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DP | Mante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23899/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 06:53 | 2014-08-24 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 KV ITA-CHA, SECTOR LINARES-PARRAL Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo INSTALACIÓN DE MANTA PROTECTORA DE CONDUCTOR EN ESTRUCTURAS DE ANCLAJES. REPARACIÓN DE CONDUCTOR CON HEBRAS CORTADAS ENTRE LOS VANOS 255 - 256 Y 258 - 259. *** S/E PARRAL: MANTENIMIENTO NORMAL AL INTERRUPTOR 52A2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A INTERVENIR. EN S/E PARRAL: TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO A AMBOS LADOS DEL 52A2. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE - CHARRÚA, SECTOR PARRAL - CHARRÚA (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones TRABAJOS DE OBRA ASOCIADOS A LA LÍNEA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN S/E PARRAL. |  |  | 0 | 0 | 0
184 | 197 | 197DP | Mante | 197 | Tramo | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24036/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 07:49 | 2014-08-24 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Polpaico - Quillota Circ.1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Pruebas de control y puesta en servicio de nuevas teleproteciones vía MMOO. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio los Bay Units de la protección 87B de los paños J8 y JR. Instalaciones con Riesgo S/E POLPAICO: BARRA 220 KV SECCIÓN 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 196 | 196DP | Mante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24387/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-24 07:56 | 2014-08-24 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de montaje de estructura de anclaje, entre estructuras 405 y 406, para futuro arranque en 110 kV hacia S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-24 08:54 | 2014-08-24 13:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protecciones asociadas a nivel de presión de SF6 en interruptor 52JL1, según la solicitud de desconexión N° 138233. |  |  | 0 | 0 | 0
508 | 576 | 576DF | Mante | 576 | Tramo | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24518/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-24 15:18 | 2014-08-24 19:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño J3 Línea a Pto. Montt en Valdivia Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Valdivia: Investigar y corregir anormalidad en apertura de desconectadores del paño J3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo Linea 220Kv Cautin - Valdivia durante la faena Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-25 | 2014-08-25 06:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-25 | 2014-08-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-25 06:53 | 2014-08-25 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Retiro sistema de regadío estructuras linea O'Higgins-Coloso, según la solicitud de desconexión N° 138166. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DF | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01674/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-25 10:34 | 2014-08-25 10:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/08/2014 10:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B3 de S/E San Fernando, afectando a las SS/EE Chimbarongo, Quinta y EFE Quinta. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/08/2014 10:39 ~ Se investiga ~ Felipe Puentes Chávez. | 21/09/2014 23:26 ~ Externa a instalaciones de TRANSNET, que de acuerdo a lo informado por la empresa Cooperativa Eléctrica de Curicó en su informe de 48 horas, fue a causa de falla en la aislación de bushing AT en uno de sus transformadores en S/E Quinta. Ver anexo N°1. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
936 | 1071 | 1071DF | Mante | 1071 | Tramo | CHIMBARONGO - TAP QUINTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01674/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-25 10:34 | 2014-08-25 10:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/08/2014 10:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B3 de S/E San Fernando, afectando a las SS/EE Chimbarongo, Quinta y EFE Quinta. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/08/2014 10:39 ~ Se investiga ~ Felipe Puentes Chávez. | 21/09/2014 23:26 ~ Externa a instalaciones de TRANSNET, que de acuerdo a lo informado por la empresa Cooperativa Eléctrica de Curicó en su informe de 48 horas, fue a causa de falla en la aislación de bushing AT en uno de sus transformadores en S/E Quinta. Ver anexo N°1. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
259 | 283 | 283DF | Mante | 283 | Tramo | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01674/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-25 10:34 | 2014-08-25 10:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/08/2014 10:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B3 de S/E San Fernando, afectando a las SS/EE Chimbarongo, Quinta y EFE Quinta. ~ Felipe Puentes Chávez. | 25/08/2014 10:39 ~ Se investiga ~ Felipe Puentes Chávez. | 21/09/2014 23:26 ~ Externa a instalaciones de TRANSNET, que de acuerdo a lo informado por la empresa Cooperativa Eléctrica de Curicó en su informe de 48 horas, fue a causa de falla en la aislación de bushing AT en uno de sus transformadores en S/E Quinta. Ver anexo N°1. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
513 | 581 | 581DF | Mante | 581 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01685/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-25 14:12 | 2014-08-25 14:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/08/2014 16:52 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 0 | 0 | 0
132 | 137 | 137DF | Mante | 137 | Tramo | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF01694/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-25 18:14 | 2014-08-26 16:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/08/2014 19:15 ~ eN INVESTIGACION ~ Marco Godoy Escobedo¦¦03/09/2014 11:23 ~ Operación erronea de protección en el extremo GNLQ. El interruptor en el extremo GNLQ abrío aproximadamente a las 17:45 hrs. desprendiendo el consumo del terminal. A las 18:14:32 horas se produce, en el extremo de S/E Ventanas, la apertura del GCB 52A12, correspondiente al paño del cable alimentador 110 KV Ventanas-GNLQ ( A esa hora energizado en vacío), causado por la recepción de señal ?Inter TRIP? enviada por la protección diferencial de línea (87L) del relé MICOM P521 desde el extremo GNLQ, al recibir dicha señal de ?Inter TRIP? la protección MICOM P521 en el extremo Ventanas, se activa la lógica de apertura sobre el GCB 52A12 y arranque 50BF hacia protección MICOM P545. Al extraer los registros de protecciones MICOM P545 sistema 1 y MICOM P521 sistema 2 del Paño Ventanas ? GNLQ en S/E Ventanas, no se evidencia operación automática de función diferencial de ningún sistema de protección en este extremo del cable alimentador 110 KV, por lo cual, se determina que la operación automática fue originada por la protección 87L del relé MICOM P521 en el extremo GNLQ. ~ Sergio Guzman |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-26 | 2014-08-26 07:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-26 | 2014-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-26 07:18 | 2014-08-26 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Retiro sistema de regadío estructuras linea O'Higgins-Coloso, según la solicitud de desconexión N°138278. |  |  | 0 | 0 | 0
200 | 220 | 220DP | Mante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD24147/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-26 08:12 | 2014-08-26 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LAT Purranque Pto. Varas cto.1 por trabajos de instalación de armaduras preformadas, dispositivos antipájaros y cambio de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | 2871 | 2871DF | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-26 09:43 | 2014-08-26 18:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por CDC en apoyo a SDS-137822, según la solicitud de desconexión N° 138464. |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-26 11:50 | 2014-08-26 13:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3646. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DF | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24799/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-26 11:58 | 2014-08-26 13:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor en SE Florida para hacer relleno de gas SF6. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-08-26 16:49 | 2014-08-26 18:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3647. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-26 18:12 | 2014-08-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
192 | 211 | 211DF | Mante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | IF01708/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-26 23:56 | 2014-08-27 10:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/08/2014 00:19 ~ Se investiga por personal de líneas de transmisión ~ Carla Ruiz |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 | 2014-08-27 08:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24248/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 05:52 | 2014-08-27 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. de L/T 110kV Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24253/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 05:52 | 2014-08-27 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. de L/T 110kV Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24256/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 05:52 | 2014-08-27 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. de L/T 110kV Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24259/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 05:52 | 2014-08-27 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. de L/T 110kV Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01711/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-27 06:56 | 2014-08-27 06:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/08/2014 07:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue, además, se verificó abierto el 52BT2 de S/E Lebu, asociado al transfomador hacia la Central Eólica Cristoro. ~ Roberto Matus Aravena | 27/08/2014 07:53 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01711/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-27 06:56 | 2014-08-27 06:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/08/2014 07:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue, además, se verificó abierto el 52BT2 de S/E Lebu, asociado al transfomador hacia la Central Eólica Cristoro. ~ Roberto Matus Aravena | 27/08/2014 07:53 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01711/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-27 06:56 | 2014-08-27 06:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/08/2014 07:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue, además, se verificó abierto el 52BT2 de S/E Lebu, asociado al transfomador hacia la Central Eólica Cristoro. ~ Roberto Matus Aravena | 27/08/2014 07:53 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23988/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 07:17 | 2014-08-27 07:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de la línea Illapel-Combarbalá por maniobras de transferencia en 66 kV de S/E Combarbalá hacia S/E Punitaqui con motivo de lavado de aislación con línea energizada en vacío. Se considera microcorte a S/E Combarbalá entre las 7:15 y 7:17 horas. La transferencia se mantendrá hasta el viernes 29 de agosto de 2014. |  |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD24377/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 07:23 | 2014-08-27 13:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cobertor protector para lineas 110 kV fase superior en estructuras 7-8-18 y 19. |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD24377/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 07:23 | 2014-08-27 13:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cobertor protector para lineas 110 kV fase superior en estructuras 7-8-18 y 19. |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD24377/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 07:23 | 2014-08-27 13:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cobertor protector para lineas 110 kV fase superior en estructuras 7-8-18 y 19. |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD24377/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 07:23 | 2014-08-27 13:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cobertor protector para lineas 110 kV fase superior en estructuras 7-8-18 y 19. |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 196 | 196DP | Mante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24601/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 08:06 | 2014-08-27 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de instalación de acometida desde linea hacia marco barra en S/E Punitaqui, relacionados con el futuro arranque en 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 08:26 | 2014-08-27 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Retiro del sistema de regadío en estructuras de la línea O'Higgins-Coloso, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 38 | 38DP | Mante | 38 | Tramo | ESPERANZA - LAS VEGAS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD24732/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-27 11:25 | 2014-09-01 11:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protecciones de distancia del paño H6 en S/E Esperanza, realambrado de los nuevos equipos de protección y pruebas de control asociadas al nuevo sistema de protecciones instalado. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 15:19 | 2014-08-27 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Carrier (aceleración y recepción) en ambos extremos de la línea. Según solicitud de desconexión N° 138400. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 15:19 | 2014-08-27 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Carrier (aceleración y recepción) en ambos extremos de la línea. Según solicitud de desconexión N° 138400. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-27 18:20 | 2014-08-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275 |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 | 2014-08-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24249/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 05:52 | 2014-08-28 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. de L/T 110kV Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24251/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 05:52 | 2014-08-28 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. de L/T 110kV Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24257/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 05:52 | 2014-08-28 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. de L/T 110kV Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24262/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 05:52 | 2014-08-28 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas en Torres A.T. de L/T 110kV Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD24379/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 07:29 | 2014-08-28 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cobertor protector para lineas 110 kV fase superior en estructuras 7-8-18 y 19. |  |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD24379/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 07:29 | 2014-08-28 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cobertor protector para lineas 110 kV fase superior en estructuras 7-8-18 y 19. |  |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD24379/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 07:29 | 2014-08-28 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cobertor protector para lineas 110 kV fase superior en estructuras 7-8-18 y 19. |  |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD24379/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 07:29 | 2014-08-28 16:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cobertor protector para lineas 110 kV fase superior en estructuras 7-8-18 y 19. |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DP | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 08:40 | 2014-08-28 13:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Eliminar roce de arboles, Reemplazo aisladores y Mantenimiento a equipos paño B1 extremo CD Iquique, según la solicitud de desconexión N°138466. |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 34 | 34DP | Mante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD24835/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 09:23 | 2014-08-28 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de medidor de energía de LT 154kV La Higuera-Confluencia, Cto. N°1, en S/E La Higuera. |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DP | Mante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD24169/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-28 09:40 | 2014-08-28 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Picarte Corral a solicitud de Saesa, por reparación de línea de MT cortada del alimentador 52C3 San Juan en postación común con LAT sector cruce río Futa. Consumos de alimentadores 52C1 La Aguada (0,1 MW) y 52C2 Corral (0,7 MW) serán respaldados con generación local ( Central Pesquera Blumar). |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | 2871 | 2871DP | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-28 10:07 | 2014-08-28 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitado por CDC en apoyo a la solicitud de desconexión N° 137827, Según la solicitud de desconexión N° 138609. |  |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01721/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-28 16:01 | 2014-08-29 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2014 02:52 ~ Sé realiza recorrido visual en S/E. ~ Jaime Arce Vergara | 29/08/2014 02:52 ~ Se investiga.- ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01721/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-28 16:01 | 2014-08-29 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2014 02:52 ~ Sé realiza recorrido visual en S/E. ~ Jaime Arce Vergara | 29/08/2014 02:52 ~ Se investiga.- ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01721/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-28 16:01 | 2014-08-29 13:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2014 02:52 ~ Sé realiza recorrido visual en S/E. ~ Jaime Arce Vergara | 29/08/2014 02:52 ~ Se investiga.- ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01721/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-28 16:01 | 2014-08-29 13:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2014 02:52 ~ Sé realiza recorrido visual en S/E. ~ Jaime Arce Vergara | 29/08/2014 02:52 ~ Se investiga.- ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD25300/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-28 18:42 | 2014-08-29 05:51 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de 2 estructuras dañadas en línea 110kv D.Almagro-PTA Oxidos. |  |  | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD25300/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-28 18:42 | 2014-08-29 05:51 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de 2 estructuras dañadas en línea 110kv D.Almagro-PTA Oxidos. |  |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD25300/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-28 18:42 | 2014-08-29 05:51 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de 2 estructuras dañadas en línea 110kv D.Almagro-PTA Oxidos. |  |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD25300/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-28 18:42 | 2014-08-29 05:51 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de 2 estructuras dañadas en línea 110kv D.Almagro-PTA Oxidos. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-29 | 2014-08-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23877/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 06:30 | 2014-08-29 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para la instalación de nueva sala eléctrica Switchgear de Central Queltehues (SODIS asociadas N° 23869 y 23870) |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23878/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 06:30 | 2014-08-29 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para la instalación de nueva sala eléctrica Switchgear de Central Queltehues (SODIS asociadas N° 23869 y 23870) |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23879/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 06:30 | 2014-08-30 09:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para la instalación de nueva sala eléctrica Switchgear de Central Queltehues (SODIS asociadas N° 23869 y 23870) |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23880/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 06:30 | 2014-08-29 07:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para la instalación de nueva sala eléctrica Switchgear de Central Queltehues (SODIS asociadas N° 23869 y 23870) |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23872/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 12:09 | 2014-08-29 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para la instalación de nueva sala eléctrica Switchgear de Central Queltehues (SODIS asociadas N° 23869 y 23870) |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23873/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 12:09 | 2014-08-29 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para la instalación de nueva sala eléctrica Switchgear de Central Queltehues (SODIS asociadas N° 23869 y 23870) |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23874/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 12:09 | 2014-08-29 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para la instalación de nueva sala eléctrica Switchgear de Central Queltehues (SODIS asociadas N° 23869 y 23870) |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23876/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 12:09 | 2014-08-29 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para la instalación de nueva sala eléctrica Switchgear de Central Queltehues (SODIS asociadas N° 23869 y 23870) |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01727/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-29 15:18 | 2014-08-29 15:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2014 15:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Los Maquis. ~ Pierre Barrera P. | 29/08/2014 15:30 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01727/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-29 15:18 | 2014-08-29 15:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2014 15:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Los Maquis. ~ Pierre Barrera P. | 29/08/2014 15:30 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01727/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-29 15:18 | 2014-08-29 15:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2014 15:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Los Maquis. ~ Pierre Barrera P. | 29/08/2014 15:30 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01727/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-29 15:18 | 2014-08-29 15:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2014 15:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Los Maquis. ~ Pierre Barrera P. | 29/08/2014 15:30 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01727/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-29 15:18 | 2014-08-29 15:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/08/2014 15:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 S/E Los Maquis. ~ Pierre Barrera P. | 29/08/2014 15:30 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24001/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 17:26 | 2014-08-29 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de la línea Illapel-Combarbalá por maniobras de toma de carga de la línea. Se transfiere en 66 kV S/E Combarbalá hacia S/E Illapel, a través de, microcorte a S/E Combarbalá entre las 17:30 y 17:32 horas. Solicitud relacionada con SD23988/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23889/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 19:51 | 2014-08-29 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 para normalizar esquema eléctrico en S/E Queltehues, por instalación de nueva Switchgear en Central Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23890/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 19:51 | 2014-08-29 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 para normalizar esquema eléctrico en S/E Queltehues, por instalación de nueva Switchgear en Central Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23891/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-29 19:51 | 2014-08-29 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 para normalizar esquema eléctrico en S/E Queltehues, por instalación de nueva Switchgear en Central Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF01733/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 03:21 | 2014-08-30 05:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 03:59 ~ A las 03:22 horas, desconexión forzada de la línea de 66 kV Celco - Constitución por protección de distancia localizada a 5 km desde la Planta Celco. Se realiza cierre de prueba sin éxito, se recorre la línea. ~ Alberto Salas Leyton |  | 30/08/2014 03:59 ~ Se investiga ~ Alberto Salas Leyton | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01741/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 03:25 | 2014-08-30 03:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 06:50 ~ Perturbacion por reconexion automatica exitosa del 52B1 de S/E Curanilahue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 06:50 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01741/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 03:25 | 2014-08-30 03:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 06:50 ~ Perturbacion por reconexion automatica exitosa del 52B1 de S/E Curanilahue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 06:50 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01731/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 03:26 | 2014-08-30 03:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 03:42 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 03:42 ~ Se investiga ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01731/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 03:26 | 2014-08-30 03:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 03:42 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 03:42 ~ Se investiga ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01731/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 03:26 | 2014-08-30 03:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 03:42 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 03:42 ~ Se investiga ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01743/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 04:53 | 2014-08-30 04:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 07:09 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Curanilahue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 07:09 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01743/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 04:53 | 2014-08-30 04:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 07:09 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Curanilahue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 07:09 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01735/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 04:54 | 2014-08-30 04:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 05:26 ~ Perturbación por reconexión automatica exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 05:26 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01735/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 04:54 | 2014-08-30 04:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 05:26 ~ Perturbación por reconexión automatica exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 05:26 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01735/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 04:54 | 2014-08-30 04:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 05:26 ~ Perturbación por reconexión automatica exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 05:26 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01737/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 05:00 | 2014-08-30 05:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 05:48 ~ Perturbacion por reconexión automatica exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 05:48 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01737/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 05:00 | 2014-08-30 05:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 05:48 ~ Perturbacion por reconexión automatica exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 05:48 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01737/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 05:00 | 2014-08-30 05:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 05:48 ~ Perturbacion por reconexión automatica exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 05:48 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01738/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 05:05 | 2014-08-30 05:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 05:55 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 05:55 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01738/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 05:05 | 2014-08-30 05:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 05:55 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 05:55 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01738/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 05:05 | 2014-08-30 05:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 05:55 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Carampangue. ~ Sergio Fuentes N. | 30/08/2014 05:55 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01740/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 06:14 | 2014-08-30 07:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 06:47 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue, afectando los consumos de SS.EE Tres Pinos, Lebu, Cañete y Parque Eólico CRISTORO. Al momento de la falla se registra viento y lluvia en la zona. ~ Leonardo Acuña Palma. | 30/08/2014 06:47 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01740/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 06:14 | 2014-08-30 07:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2014 06:47 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue, afectando los consumos de SS.EE Tres Pinos, Lebu, Cañete y Parque Eólico CRISTORO. Al momento de la falla se registra viento y lluvia en la zona. ~ Leonardo Acuña Palma. | 30/08/2014 06:47 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
968 | 1176 | 1176DF | Mante | 1176 | Tramo | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF01744/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 06:14 | 2014-08-30 07:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30/08/2014 06:48 ~ 06:14 hrs opera 52B1 LAT Curanilahue Tres Pinos propiedad de Transnet dejando sin energía LAT Tres Pinos Cañete y Subestación Cañete de STS perdiendo 3.1 MW correspondientes a los alimentadores 52E1 Tirúa (1.3 MW) y 52E2 Cañete (1.8 MW) de S/E Cañete. ~ Wilson Pino | 0 | 0 | 0
1434 | 3228 | 3228DP | Movimiento de Equipos | 3228 | Tramo | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 08:33 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por conexión contacto auxiliares desconectador 69 kV 89BT2-1, 89BT2 y 89BS en S/E Sulfuros, según la solicitud de desconexión N°138567. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-30 09:03 | 2014-08-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión contacto auxiliares desconectador 69 kV 89BT2-1, 89BT2 y 89BS en S/E Sulfuros, según la solicitud de desconexión N°138561. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD25457/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-30 09:17 | 2014-08-31 01:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización linea 220 kV: Tramo S/E El Llano-SAG, por aproximación de frente de mal tiempo en la zona, descarga atmosférica en alta cordillera. Maniobras a realizar: Cerrar 52J3 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J2 en S/E SAG (DAND), Abrir 52J1 en S/E El Llano (colbun), Segun SODI N° 30 con Colbun HGV |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-09-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1434 | 3228 | 3228DP | Movimiento de Equipos | 3228 | Tramo | LIXIVIACIÓN - BOOSTER 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-08-31 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por conexión contacto auxiliares desconectador 69 kV 89BT2-1, 89BT2 y 89BS en S/E Sulfuros, según la solicitud de desconexión N°138567. |  |  | 0 | 0 | 0
1436 | 3230 | 3230DP | Movimiento de Equipos | 3230 | Tramo | LIXIVIACIÓN - SULFUROS 69KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-08-31 | 2014-08-31 15:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión contacto auxiliares desconectador 69 kV 89BT2-1, 89BT2 y 89BS en S/E Sulfuros, según la solicitud de desconexión N°138561. |  |  | 0 | 0 | 0
473 | 538 | 538DP | Mante | 538 | Tramo | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24722/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 07:40 | 2014-08-31 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Polpaico - Quillota Circ.2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Inspección y revisión de aisladores poliméricos en estructuras. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo en lado de llegada y salida en estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV POLPAICO - QUILLOTA, CIRCUITO 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | 1624 | 1624DP | Mante | 1624 | Tramo | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24900/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 08:40 | 2014-08-31 22:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Valdivia-Pto. Montt 2 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazar aislación, Brigada N° 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos provisionales de puesta a tierra en estructuras adyacentes Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 KV VALDIVIA - RAHUE DURANTE LA FAENA. Observaciones Reemplazar aislación, Brigada N° 2 TRABAJOS COORDINADOS CON TRANSRUCATAYO. |  |  | 0 | 0 | 0
508 | 576 | 576DP | Mante | 576 | Tramo | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24900/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 08:40 | 2014-08-31 22:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Valdivia-Pto. Montt 2 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazar aislación, Brigada N° 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos provisionales de puesta a tierra en estructuras adyacentes Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 KV VALDIVIA - RAHUE DURANTE LA FAENA. Observaciones Reemplazar aislación, Brigada N° 2 TRABAJOS COORDINADOS CON TRANSRUCATAYO. |  |  | 0 | 0 | 0
473 | 538 | 538DP | Mante | 538 | Tramo | POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24725/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 08:48 | 2014-08-31 17:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Polpaico - Quillota Circ.2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Pruebas de control y puesta en servicio de nuevas teleproteciones vía MMOO. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio los Bay Units de la protección 87B de los paños J9 y JR. Instalaciones con Riesgo S/E POLPAICO: BARRA 220 KV SECCIÓN 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DP | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20955/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 08:55 | 2014-08-31 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier-Constitución Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E San Javier: Mantenimiento Normal a desconectador 89B3-1 (limpieza de contactos principales y aislación con método a distancia), mantenimiento normal a Int. 52B3. Normalización de los circuitos de control del Paño B3 y Pruebas de control con protección Siemens.*** Instalación de Cobertores en Puentes de anclaje (Obra) y reemplazo de aislación en la línea (Mantenimiento) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalarán Tierras provisionales de bloqueo en la línea y en Paño B3 de S/E San Javier Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV SAN JAVIER - CONSTITUCION (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones Nota 1: Los Consumos de la zona de Constitución y Nirivilos serán alimentados por Centrales Térmicas de la Zona. Nota 2: Desconexión para Obra de Líneas, y Programa de Mantenimiento Líneas, Equipos y Control |  |  | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DP | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20955/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 08:55 | 2014-08-31 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV San Javier-Constitución Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E San Javier: Mantenimiento Normal a desconectador 89B3-1 (limpieza de contactos principales y aislación con método a distancia), mantenimiento normal a Int. 52B3. Normalización de los circuitos de control del Paño B3 y Pruebas de control con protección Siemens.*** Instalación de Cobertores en Puentes de anclaje (Obra) y reemplazo de aislación en la línea (Mantenimiento) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalarán Tierras provisionales de bloqueo en la línea y en Paño B3 de S/E San Javier Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV SAN JAVIER - CONSTITUCION (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones Nota 1: Los Consumos de la zona de Constitución y Nirivilos serán alimentados por Centrales Térmicas de la Zona. Nota 2: Desconexión para Obra de Líneas, y Programa de Mantenimiento Líneas, Equipos y Control |  |  | 0 | 0 | 0
1171 | 1627 | 1627DP | Mante | 1627 | Tramo | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD25262/2014 | interno | Programada |  | 2014-08-31 09:14 | 2014-08-31 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara des-conexión de la LT 66kV Constitución- Central Viñales por mantenimiento preventivo básico previa coordinación con Arauco Generación según SODI 250/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD25470/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-31 18:27 | 2014-09-06 09:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Línea 220 KV El Llano - Sag, por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. Ningun consumo afectado. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD25471/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-08-31 18:30 | 2014-09-06 08:59 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A SOLICITUD DE CODELCO DISIÓN ANDINA, SE REQUIERE LA DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO DE 220 KV"EL LLANO (52J1)-SAG(52J2).POR PROBABILIDAD DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN LA ALTA CORDILLERA.SODI N° 31 |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-01 08:28 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-01 08:28 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-01 08:28 | 2014-09-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
242 | 266 | 266DF | Mante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01755/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-01 16:54 | 2014-09-01 16:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2014 17:11 ~ Perturbación por Reconexión Automática Éxitosa del interrutor 52B4 S/E Rancagua, al momento del evento se presentan lluvias en la zona. ~ Ronald Pérez Quezada | 01/09/2014 17:11 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
247 | 271 | 271DF | Mante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01755/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-01 16:54 | 2014-09-01 16:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2014 17:11 ~ Perturbación por Reconexión Automática Éxitosa del interrutor 52B4 S/E Rancagua, al momento del evento se presentan lluvias en la zona. ~ Ronald Pérez Quezada | 01/09/2014 17:11 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
248 | 272 | 272DF | Mante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01755/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-01 16:54 | 2014-09-01 16:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2014 17:11 ~ Perturbación por Reconexión Automática Éxitosa del interrutor 52B4 S/E Rancagua, al momento del evento se presentan lluvias en la zona. ~ Ronald Pérez Quezada | 01/09/2014 17:11 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
244 | 268 | 268DF | Mante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01755/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-01 16:54 | 2014-09-01 16:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/09/2014 17:11 ~ Perturbación por Reconexión Automática Éxitosa del interrutor 52B4 S/E Rancagua, al momento del evento se presentan lluvias en la zona. ~ Ronald Pérez Quezada | 01/09/2014 17:11 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-02 | 2014-09-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD25544/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-02 07:59 | 2014-10-01 10:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD25545/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-02 07:59 | 2014-10-01 10:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-02 09:24 | 2014-09-02 14:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Reparar cadena de aisladores defectuosa, según la solicitud de desconexión N° 138861. |  |  | 0 | 0 | 0
1276 | 2937 | 2937DF | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-02 19:42 | 2014-09-02 21:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3651. |  |  | 0 | 0 | 0
1275 | 2936 | 2936DF | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-02 19:42 | 2014-09-02 21:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3651. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 | 2014-09-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 07:41 | 2014-09-03 09:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según SD N°138647 |  |  | 0 | 0 | 0
132 | 137 | 137DP | Mante | 137 | Tramo | VENTANAS - GNL QUINTERO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25801/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-03 08:43 | 2014-09-04 15:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara verificación de ajustes de protecciones MICOM P521 y P545 del paño GNLQ, para lo cual se requiere desconexión del paño, trabajos coordinados con personal de planta GNLQ Quintero. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 09:18 | 2014-09-03 10:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas, según la solicitud de desconexión N° 138653. |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 09:33 | 2014-09-03 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de conexiones, medidas de aislación y pruebas de control a equipos del Paño J2. Mantenimiento preventivo al interruptor 52J2. S/E Crucero: Mantenimiento preventivo a equipos del Paño J5 (52J |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-03 09:33 | 2014-09-03 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de conexiones, medidas de aislación y pruebas de control a equipos del Paño J2. Mantenimiento preventivo al interruptor 52J2. S/E Crucero: Mantenimiento preventivo a equipos del Paño J5 (52J |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-04 | 2014-09-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 42 | 42DP | Mante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD25775/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-04 06:55 | 2014-09-07 16:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINEA 2X220 KV GUACOLDA ? MAITENCILLO, CIRCUITO Para realizar los siguientes trabajos: | LIMPIEZA AISLACION EQUIPOS PRIMARIOS PATIO CIRCUITO 1 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAS SOPORTACION EQUIPOS PATIO CIRCUITO 1 CAMBIO AMORTIGUADORES EN ESTR. 13 ? 14- 61 Y 62. MANTENIMIENTO DESCONECTADOR 89J1-2T LIMPIEZA AISLACIÓN A ESTR. 77 A 82 CAMBIO CABLE GUARDIA ENTRE LAS ESTR. 01 Y 02 SISTEMA DESENERGIZADO. |  | 0 | 0 | 0
70 | 71 | 71DP | Mante | 71 | Tramo | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD25866/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-04 09:20 | 2014-09-23 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará cambio de protecciones paño ATR CH Los Quilos. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-05 | 2014-09-05 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-05 | 2014-09-05 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-05 | 2014-09-05 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor Circuito N°2 Norgener Crucero, según solicitud de Mantenimiento Mayor N° 138285. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-05 | 2014-09-05 10:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-05 | 2014-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
465 | 527 | 527DP | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26110/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-05 03:40 | 2014-09-05 06:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito de 220 Kv Ralco - Charrúa N °1. Desconexión del circuito para realizar Certificación de Partida en Negro contra Cierre de Barra Muerta sobre circuito 220 Kv Ralco - Charrúa N °1. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-05 10:45 | 2014-09-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Cambio de teleprotección en Sub estación Coloso, según la solicitud de desconexión N° 138649. |  |  | 0 | 0 | 0
1001 | 1315 | 1315DF | Mante | 1315 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | STS | Informe Fallas | IF01771/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-05 18:09 | 2014-09-05 18:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/2014 21:25 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito línea 66 kV Pilauco Osorno Cto N° 3. (Ambos extremos) ~ H.Gonzalez |  | 05/09/2014 21:25 ~ Cordel de Nylon en la fase B entre las estrucruras N° 7 y 8, sector maximiliano Kolbe, Osorno ~ H.Gonzalez | 0 | 0 | 0
1001 | 1315 | 1315DF | Mante | 1315 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | STS | Desconexión / Intervención | SD26397/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-05 19:42 | 2014-09-05 20:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Pilauco - Osorno N° 3, para retirar cordel de Nylon en línea antes que provoque una nueva falla. |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DF | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-05 20:30 | 2014-09-05 23:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puente en estructura 425 por encontrar Conductor dañado al 70% en línea 220 kV Crucero-Lagunas 1, entre tramo Crucero - Nueva Victoria, según la solicitud de desconexión N° 139048. |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-05 20:30 | 2014-09-05 23:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puente en estructura 425 por encontrar Conductor dañado al 70% en línea 220 kV Crucero-Lagunas 1, entre tramo Crucero - Nueva Victoria, según la solicitud de desconexión N° 139048. |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DF | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puente en estructura 425 por encontrar Conductor dañado al 70% en línea 220 kV Crucero-Lagunas 1, entre tramo Crucero - Nueva Victoria, según la solicitud de desconexión N° 139048. |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puente en estructura 425 por encontrar Conductor dañado al 70% en línea 220 kV Crucero-Lagunas 1, entre tramo Crucero - Nueva Victoria, según la solicitud de desconexión N° 139048. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Cambio de teleprotección en Sub estación Coloso, según la solicitud de desconexión N° 138649. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-06 | 2014-09-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
183 | 196 | 196DP | Mante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25895/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-06 07:50 | 2014-09-06 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a reemplazo de ferretería en estructura N°406, relacionada con el futuro arranque en 110 kV en S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DF | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-07 14:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puente en estructura 425 por encontrar Conductor dañado al 70% en línea 220 kV Crucero-Lagunas 1, entre tramo Crucero - Nueva Victoria, según la solicitud de desconexión N° 139048. |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-07 14:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Puente en estructura 425 por encontrar Conductor dañado al 70% en línea 220 kV Crucero-Lagunas 1, entre tramo Crucero - Nueva Victoria, según la solicitud de desconexión N° 139048. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Cambio de teleprotección en Sub estación Coloso, según la solicitud de desconexión N° 138649. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-07 | 2014-09-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
968 | 1176 | 1176DP | Mante | 1176 | Tramo | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD25066/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 07:51 | 2014-09-07 13:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 66 kV por mantenimiento preventivo básico a línea de 66 kV y S/E Cañete de acuerdo a SD24705/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26034/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 08:15 | 2014-09-07 11:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 para posteriormente aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26034/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 08:15 | 2014-09-07 11:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 para posteriormente aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD26034/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 08:15 | 2014-09-07 11:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 para posteriormente aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-07 08:23 | 2014-09-07 12:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación línea 66 KV Tap-Off Quiani y Subestación Quiani desenergizado, según la solicitud de desconexión N° 138810 |  |  | 0 | 0 | 0
212 | 234 | 234DP | Mante | 234 | Tramo | BUIN TRANSNET - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25947/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 08:31 | 2014-09-07 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por condición de seguridad frente a los trabajos de mantenimiento considerados en la SD25946/2014, dado que el tramo de línea Fatima- Buin se desprende mediante un arranque rígido (estructura 103) del tramo Paine- Buin se requiere desconexión del tramo Buin - Fatima |  |  | 0 | 0 | 0
215 | 238 | 238DP | Mante | 238 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25947/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 08:31 | 2014-09-07 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por condición de seguridad frente a los trabajos de mantenimiento considerados en la SD25946/2014, dado que el tramo de línea Fatima- Buin se desprende mediante un arranque rígido (estructura 103) del tramo Paine- Buin se requiere desconexión del tramo Buin - Fatima |  |  | 0 | 0 | 0
483 | 551 | 551DP | Mante | 551 | Tramo | ESTRUCTURA 103 - FATIMA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25947/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 08:31 | 2014-09-07 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por condición de seguridad frente a los trabajos de mantenimiento considerados en la SD25946/2014, dado que el tramo de línea Fatima- Buin se desprende mediante un arranque rígido (estructura 103) del tramo Paine- Buin se requiere desconexión del tramo Buin - Fatima |  |  | 0 | 0 | 0
911 | 1039 | 1039DP | Mante | 1039 | Tramo | BUIN TRANSNET - ESTRUCTURA 103 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25947/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-07 08:31 | 2014-09-07 14:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por condición de seguridad frente a los trabajos de mantenimiento considerados en la SD25946/2014, dado que el tramo de línea Fatima- Buin se desprende mediante un arranque rígido (estructura 103) del tramo Paine- Buin se requiere desconexión del tramo Buin - Fatima |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | 1624 | 1624DF | Mante | 1624 | Tramo | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01775/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-07 12:37 | 2014-09-07 12:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/09/2014 13:03 ~ Operación por protecciones de línea de 220 kV Valdivia-Puerto Montt 2 con reconexión automática con éxito en ambos extremos. ~ Luis Soto E. | 07/09/2014 13:03 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DF | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | IF01775/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-07 12:37 | 2014-09-07 12:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/09/2014 13:03 ~ Operación por protecciones de línea de 220 kV Valdivia-Puerto Montt 2 con reconexión automática con éxito en ambos extremos. ~ Luis Soto E. | 07/09/2014 13:03 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-07 19:34 | 2014-09-07 20:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3656. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-07 19:34 | 2014-09-07 20:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3656. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-07 19:34 | 2014-09-07 20:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3656. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-07 19:34 | 2014-09-07 20:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3656. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-07 19:34 | 2014-09-07 20:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3656. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Cambio de teleprotección en Sub estación Coloso, según la solicitud de desconexión N° 138649. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-08 | 2014-09-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de la protección de distancia, según solicitud de desconexión N°136025. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25870/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-08 05:58 | 2014-09-08 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25876/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-08 05:58 | 2014-09-08 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25884/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-08 05:58 | 2014-09-08 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25890/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-08 05:58 | 2014-09-08 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 106 | 106DP | Mante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD25776/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-08 07:57 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINEA 2X220 KV GUACOLDA ? MAITENCILLO, CIRCUITO Para realizar los siguientes trabajos: | LIMPIEZA AISLACION EQUIPOS PRIMARIOS PATIO CIRCUITO 2 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAS SOPORTACION EQUIPOS PATIO CIRCUITO 2 CAMBIO AMORTIGUADORES EN ESTR. 13 ? 14- 61 Y 62. MANTENIMIENTO DESCONECTADOR 89J2-2 LIMPIEZA AISLACIÓN A ESTR. 77 A 82 SISTEMA DESENERGIZADO. |  | 0 | 0 | 0
183 | 196 | 196DP | Mante | 196 | Tramo | OVALLE - ILLAPEL 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25897/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-08 08:20 | 2014-09-08 15:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos asociados a la conexión de arranque desde estructura N° 406 hacia nuevo patio 110 kV en SE Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Mante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD26395/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-08 09:30 | 2014-09-08 09:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de estructuras críticas. |  |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01781/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-08 11:13 | 2014-09-10 16:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2014 12:15 ~ Desconexión forzada en ambos extremos de LT 66 KV Loncoche Pullinque CTO N°2, sin pérdida de consumos, al momento de la falla Central Pullinque se encontraba generando 45 MW. ~ Ronald Pérez Quezada | 08/09/2014 12:15 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01779/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-08 11:25 | 2014-09-08 11:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2014 11:48 ~ Desconexión forzada línea 66 kV Pullinque - Los Lagos 1, Tap-Off Panguipulli pierde 4.6 MW. ~ Luis Soto E | 08/09/2014 11:48 ~ SE investiga ~ Luis Soto E |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01779/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-08 11:25 | 2014-09-08 11:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2014 11:48 ~ Desconexión forzada línea 66 kV Pullinque - Los Lagos 1, Tap-Off Panguipulli pierde 4.6 MW. ~ Luis Soto E | 08/09/2014 11:48 ~ SE investiga ~ Luis Soto E |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Mante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF01785/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-08 12:47 | 2014-09-08 16:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2014 13:51 ~ Desconexión forzada en ambos extremos LT 66kV Temuco-Loncoche CTO N°2, afectando los consumos de SE Padre de las Casas y SE Pitrufquen. ~ Karina Medina Vergara | 08/09/2014 13:51 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 30/09/2014 05:23 ~ Corteza de eucalipto llevada por el viento sobre los conductores, en la estructura N°324 aislador line post fase central, provocando descarga eléctrica a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF01785/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-08 12:47 | 2014-09-10 19:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/09/2014 13:51 ~ Desconexión forzada en ambos extremos LT 66kV Temuco-Loncoche CTO N°2, afectando los consumos de SE Padre de las Casas y SE Pitrufquen. ~ Karina Medina Vergara | 08/09/2014 13:51 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 30/09/2014 05:23 ~ Corteza de eucalipto llevada por el viento sobre los conductores, en la estructura N°324 aislador line post fase central, provocando descarga eléctrica a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-09 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25871/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-09 05:55 | 2014-09-09 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25877/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-09 05:55 | 2014-09-09 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25885/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-09 05:55 | 2014-09-09 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD25891/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-09 05:55 | 2014-09-09 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-09 09:06 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. Deshabilitar programación y el alambrado de las salidas K2 y M10 de las protecciones 7SA513 y 511 que conectan a la protección 50BF, segú |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-09 09:06 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. Deshabilitar programación y el alambrado de las salidas K2 y M10 de las protecciones 7SA513 y 511 que conectan a la protección 50BF, segú |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-09 09:06 | 2014-09-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. Deshabilitar programación y el alambrado de las salidas K2 y M10 de las protecciones 7SA513 y 511 que conectan a la protección 50BF, segú |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-10 | 2014-09-10 15:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. Deshabilitar programación y el alambrado de las salidas K2 y M10 de las protecciones 7SA513 y 511 que conectan a la protección 50BF, segú |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-10 | 2014-09-10 15:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. Deshabilitar programación y el alambrado de las salidas K2 y M10 de las protecciones 7SA513 y 511 que conectan a la protección 50BF, segú |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-10 | 2014-09-10 15:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. Deshabilitar programación y el alambrado de las salidas K2 y M10 de las protecciones 7SA513 y 511 que conectan a la protección 50BF, segú |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-10 | 2014-09-10 11:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-10 08:29 | 2014-09-10 15:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aisladores subestación CTT y zona costa. Reparación en piezas de anclaje en portal CTT, reparación de conexiones en puente portal Tamayita, según la solicitud de desconexión N° 13884 |  |  | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DP | Mante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD25681/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-10 09:22 | 2014-09-10 15:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión LT 66kV Cauquenes-La Vega por trabajos de mantenimiento preventivo. Los consumos de S/E La Vega serán transferidos a otras instalaciones vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 83 | 83DP | Mante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD26556/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-10 09:37 | 2014-09-10 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de verificación de apertura/cierre por mandos local/remoto sobre interruptor paño 52J13 en S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-10 11:01 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-10 15:27 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-10 15:27 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-10 15:27 | 2014-09-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-11 | 2014-09-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-11 08:06 | 2014-09-11 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Aplomado de aisladores en Estructuras línea 66 KV Palestina- El Peñón, según solicitud de desconexión N° 138905. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-11 08:10 | 2014-09-11 14:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación CTT y sector costa. Reparación de ferreteria en portal CTT y reparación de conexiones portal Tamayita, según la solicitud de desconexión N° 138845. |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | 1415 | 1415DF | Mante | 1415 | Tramo | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF01920/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-11 10:30 | 2014-09-11 11:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10/2014 09:51 ~ Falla causa la apertura del interruptor 52J8 en S/E Cardones. Al constatar en S/E Seccionadora ausencia de riesgos, se solicita a Transelec la reposición del interruptor 52J8. El día viernes 12/09/2014 se emitió este Informe de Falla Preeliminar y se intentó registrar en la presente página web, lo que no se logró. Por lo que se envío vía mail al sr. Mario Madrid C. ~ Javier Díaz R. | 03/10/2014 09:51 ~ Error de procedimiento al lavar aislación de los equipos primarios de S/E Seccionadora, ocasiona cortocircuito monofásico a tierra. ~ Javier Díaz R. |  | 0 | 0 | 0
1058 | 1416 | 1416DF | Mante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF01920/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-11 10:30 | 2014-09-11 10:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10/2014 09:51 ~ Falla causa la apertura del interruptor 52J8 en S/E Cardones. Al constatar en S/E Seccionadora ausencia de riesgos, se solicita a Transelec la reposición del interruptor 52J8. El día viernes 12/09/2014 se emitió este Informe de Falla Preeliminar y se intentó registrar en la presente página web, lo que no se logró. Por lo que se envío vía mail al sr. Mario Madrid C. ~ Javier Díaz R. | 03/10/2014 09:51 ~ Error de procedimiento al lavar aislación de los equipos primarios de S/E Seccionadora, ocasiona cortocircuito monofásico a tierra. ~ Javier Díaz R. |  | 0 | 0 | 0
1013 | 1338 | 1338DF | Mante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Informe Fallas | IF01920/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-11 10:30 | 2014-09-11 10:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10/2014 09:51 ~ Falla causa la apertura del interruptor 52J8 en S/E Cardones. Al constatar en S/E Seccionadora ausencia de riesgos, se solicita a Transelec la reposición del interruptor 52J8. El día viernes 12/09/2014 se emitió este Informe de Falla Preeliminar y se intentó registrar en la presente página web, lo que no se logró. Por lo que se envío vía mail al sr. Mario Madrid C. ~ Javier Díaz R. | 03/10/2014 09:51 ~ Error de procedimiento al lavar aislación de los equipos primarios de S/E Seccionadora, ocasiona cortocircuito monofásico a tierra. ~ Javier Díaz R. |  | 0 | 0 | 0
283 | 315 | 315DF | Mante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01796/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-11 11:30 | 2014-09-11 11:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/09/2014 11:50 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
804 | 896 | 896DF | Mante | 896 | Tramo | SAUZAL - COYA 66KV C1 | PACIFIC HYDRO | Informe Fallas | IF01799/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-11 12:17 | 2014-09-11 17:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/09/2014 16:17 ~ Sobrecorriente fase 1 y 2 ~ Aquiles Santibañez |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01802/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-11 18:40 | 2014-09-11 19:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2014 19:34 ~ A las 18:40 horas, desconexión por protecciones L.66 kV San Javier-Constitución. ~ Omar Pincheira Roa¦¦11/09/2014 20:02 ~ Constitución queda en isla con centrales de Celco. Potencia interrumpida antes de la falla desde Constitución a San Javier 17.6 MW. ~ Omar Pincheira Roa | 11/09/2014 19:34 ~ Se Investiga. ~ Omar Pincheira Roa | 12/09/2014 06:09 ~ Falla originada por tercero, acortamiento de distancia de maquinaria pesada forestal con fase A, entre estructura 349 y 350. ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01802/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-11 18:40 | 2014-09-11 19:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/09/2014 19:34 ~ A las 18:40 horas, desconexión por protecciones L.66 kV San Javier-Constitución. ~ Omar Pincheira Roa¦¦11/09/2014 20:02 ~ Constitución queda en isla con centrales de Celco. Potencia interrumpida antes de la falla desde Constitución a San Javier 17.6 MW. ~ Omar Pincheira Roa | 11/09/2014 19:34 ~ Se Investiga. ~ Omar Pincheira Roa | 12/09/2014 06:09 ~ Falla originada por tercero, acortamiento de distancia de maquinaria pesada forestal con fase A, entre estructura 349 y 350. ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
104 | 106 | 106DP | Mante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD26763/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-12 | 2014-09-13 22:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Continuación de desconexión SD25776/2014 para realizar los siguientes trabajos: LIMPIEZA AISLACION EQUIPOS PRIMARIOS PATIO CIRCUITO 2 TRATAMIENTO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAS SOPORTACION EQUIPOS PATIO CIRCUITO 2 CAMBIO AMORTIGUADORES EN ESTR. 13 ? 14- 61 Y 62. MANTENIMIENTO DESCONECTADOR 89J2-2 LIMPIEZA AISLACIÓN A ESTR. 77 A 82 SISTEMA DESENERGIZADO. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-12 | 2014-09-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26675/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-12 06:51 | 2014-09-12 15:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para trasladar conductores de fase desde la torre auxiliar a la torre N° 72. Es necesario cerrar LT 110 kV Las Vegas Esperanza para mejorar voltajes en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26675/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-12 06:51 | 2014-09-12 15:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de circuito para trasladar conductores de fase desde la torre auxiliar a la torre N° 72. Es necesario cerrar LT 110 kV Las Vegas Esperanza para mejorar voltajes en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DP | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26243/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-12 10:05 | 2014-09-12 17:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo en paño B1 (NA) de S/E Teno, para lo cual es necesario la apertura del DDCC 89B2 en Tap Quinta y el bloqueo de reconexion automatica del 52B3 de S/E San Fernando. El tramo a desconectar se encuentra normalmente energizado en vacio. Ademas se realizará mantenimiento en tramo Tap Quinta - Teno en Estructura 150 y 172. |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 69 | 69DF | Mante | 69 | Tramo | MAIPO - CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD27080/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-12 15:04 | 2014-09-12 15:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cierre de paño J10-AJ en S/E A.Jahuel (de línea 220 kV Candelaria-Maipo-A.Jahuel), se requiere abrir en S/E Maipo el interruptor 52J3 y en S/E Candelaria el interruptor 52J1 |  |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01807/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-12 18:02 | 2014-09-14 17:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/09/2014 00:32 ~ Se investiga . ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01807/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-12 18:02 | 2014-09-14 17:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/09/2014 00:32 ~ Se investiga . ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01807/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-12 18:02 | 2014-09-14 17:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/09/2014 00:32 ~ Se investiga . ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01807/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-12 18:02 | 2014-09-14 17:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/09/2014 00:32 ~ Se investiga . ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-12 19:55 | 2014-09-12 20:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3657. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-13 | 2014-09-13 12:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-13 | 2014-09-13 12:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-09-13 | 2014-09-13 12:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según solicitud de desconexión N° 138322. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-13 | 2014-09-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
234 | 257 | 257DP | Mante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26291/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-13 08:00 | 2014-09-13 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 220 kV PEHUENCHE-C. MELADO-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Equipos de Telecomunicacio Descripción del Trabajo SS/EE PEHUENCHE, CANAL MELADO Y ANCOA: MANTENIMIENTO A TELEPROTECCIONES VÏA MMOO TP-101, TP103 y TP-104 CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA DE 220 kV PEHUENCHE - CANAL MELADO - ANCOA 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E PEHUNCHE: Sw. TELEPROTECCIÓN TP-101 DESCONECTADO S/E PEHUENCHE Sw. TELEPTOTECCIÓN TP-103 DESCONECTADO S/E CANAL MELADO: Sw. TELEPROTECCIÓN TP-103 DESCONECTADO S/E CANAL MELADO: Sw. TELEPTOTECCIÓN TP-104 DESCONECTADO S/E ANCOA: Sw. TELEPROTECCIÓN TP-101 DESCONECTADO S/E ANCOA: Sw. TELEPTOTECCIÓN TP-104 DESCONECTADO DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-ANCOA 2 Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DP | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26291/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-13 08:00 | 2014-09-13 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 220 kV PEHUENCHE-C. MELADO-ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Equipos de Telecomunicacio Descripción del Trabajo SS/EE PEHUENCHE, CANAL MELADO Y ANCOA: MANTENIMIENTO A TELEPROTECCIONES VÏA MMOO TP-101, TP103 y TP-104 CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA DE 220 kV PEHUENCHE - CANAL MELADO - ANCOA 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E PEHUNCHE: Sw. TELEPROTECCIÓN TP-101 DESCONECTADO S/E PEHUENCHE Sw. TELEPTOTECCIÓN TP-103 DESCONECTADO S/E CANAL MELADO: Sw. TELEPROTECCIÓN TP-103 DESCONECTADO S/E CANAL MELADO: Sw. TELEPTOTECCIÓN TP-104 DESCONECTADO S/E ANCOA: Sw. TELEPROTECCIÓN TP-101 DESCONECTADO S/E ANCOA: Sw. TELEPTOTECCIÓN TP-104 DESCONECTADO DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV PEHUENCHE-ANCOA 2 Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 98 | 98DP | Mante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD27003/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-13 08:00 | 2014-09-13 16:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación mecanismo de accionamiento seccionador 89L2_2. En coordinación con CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
281 | 313 | 313DF | Mante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01814/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-13 09:37 | 2014-09-13 09:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/09/2014 10:10 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD27090/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-13 13:28 | 2014-09-14 10:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización línea 220 KV El Llano - SAG por proabilidad de descarga admoférica en alta Cordillera. Ningun Consumo Afectado. |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 34 | 34DP | Mante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD27026/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-13 16:46 | 2014-09-13 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas funcionales de seccionadores. En coordinación con CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-14 | 2014-09-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 145 | 145DP | Mante | 145 | Tramo | CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD26814/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-14 00:20 | 2014-09-14 06:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J24 - Línea Ralco 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Conexionado y pruebas de señales de interruptores 52J24 y 52JR3 y pruebas en N-I-T con armario de Proyecto PDCE del CDEC. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: *Se inhabilita protección 50BF-52J24 ** Bay Unit del paño J24 en modo FUERA DE SERVICIO Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 3 de 220kV (Durante la faena) Observaciones Solo se desconectará el Paño J24-Ralco 2 en S/E Charrúa, la línea se mantendrá energizada. |  |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01822/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-14 03:32 | 2014-09-14 03:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2014 03:54 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H2 LT 110kV Tap Off Alto Melipilla-Bollenar. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 14/09/2014 03:54 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DP | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26721/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-14 07:27 | 2014-09-14 15:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Lautaro-Victoria por trabajos modificación acometida línea y puentes en llegada a SE Victoria por proyecto nuevo transformador de poder en mencionada instalación. Se realizará además mantenimiento preventivo a LT Lautaro-Victoria. SSEE Victoria, EFE Victoria, Curacautín y Traiguen serán respaldadas desde línea 66 kV Los Ángeles-Collipulli. Consumos de SE FFCC Lautaro serán respaldados a través de red de EFE. |  |  | 0 | 0 | 0
927 | 1061 | 1061DF | Mante | 1061 | Tramo | TIERRA AMARILLA - ATACAMA KOZAN 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27101/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-14 08:18 | 2014-09-14 20:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Minera Kosan solicita la apertura del interruptor 52H3 LT 110kV Tierra Amarilla-Kosan, por riesgo en sus instalaciones por contaminación de polvo. |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 34 | 34DP | Mante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD27032/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-14 09:55 | 2014-09-14 11:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas funcionales de seccionadores. En coordinación con CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 98 | 98DP | Mante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD27033/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-14 11:02 | 2014-09-14 11:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas funcionales de seccionadores. En coordinación con CDEC. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-15 | 2014-09-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26619/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-15 06:00 | 2014-09-15 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26621/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-15 06:00 | 2014-09-15 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26626/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-15 06:00 | 2014-09-15 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de crucetas |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26628/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-15 06:00 | 2014-09-15 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de crucetas |  |  | 0 | 0 | 0
944 | 1082 | 1082DP | Mante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26772/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-15 09:17 | 2014-09-15 13:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo basico al tramo de linea. |  |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DF | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01825/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-15 19:56 | 2014-09-16 14:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09/2014 04:26 ~ 19:58 abierto desconectador de línea cliente Minera C° Negro 20:00 hrs Cerrado reconectador 44 kV de línea Chagres -Los Ángeles en vacío. 20:01 Hrs. Normalizados los consumos de S/E Catemu ~ Hernán González Z | 16/09/2014 04:26 ~ En investigación ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-16 | 2014-09-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26620/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 06:00 | 2014-09-16 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26622/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 06:00 | 2014-09-16 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26627/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 06:00 | 2014-09-16 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de crucetas |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26629/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 06:00 | 2014-09-16 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de crucetas |  |  | 0 | 0 | 0
205 | 226 | 226DP | Mante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26719/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 07:55 | 2014-09-16 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de Limpieza de aislación en los paños de salida y llegada ubicados en S/E Miraflores y S/E Marga Marga respectivamente, además ensayos eléctricos no destructivos a la pantalla y chaqueta del cable subterráneo (Cto. 2). Actualmente esta línea se encuentra energizada en vacío por lo que no existe transferencia de consumos asociados a la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DP | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD27146/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 07:57 | 2014-09-16 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar línea 66 kV Celco-Constitución para poda y corte de árboles peligrosos muy próximos a la línea |  |  | 0 | 0 | 0
577 | 652 | 652DP | Mante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27103/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 08:42 | 2014-09-17 11:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea por poda y tala de árboles |  |  | 0 | 0 | 0
630 | 709 | 709DP | Mante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27103/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 08:42 | 2014-09-17 11:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea por poda y tala de árboles |  |  | 0 | 0 | 0
448 | 509 | 509DF | Mante | 509 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01826/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09/2014 13:13 ~ Pérdida de suministro en LT 110 kV Alto Melipilla-Tap Off Alto Melipilla por falla externa a instalaciones de Transnet S.A. , afectando a las SS/EE Bajo Melipilla, Bollenar, El Maitén, El Paico, El Monte y Chocalán. ~ Marcial Díaz | 16/09/2014 13:13 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 18/10/2014 09:10 ~ Falla externa a instalaciones de Transnet, en particular falla en el circuito N°1 de la línea en 220 kV Cerro Navia ? Rapel, propiedad de Transelec. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01826/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09/2014 13:13 ~ Pérdida de suministro en LT 110 kV Alto Melipilla-Tap Off Alto Melipilla por falla externa a instalaciones de Transnet S.A. , afectando a las SS/EE Bajo Melipilla, Bollenar, El Maitén, El Paico, El Monte y Chocalán. ~ Marcial Díaz | 16/09/2014 13:13 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 18/10/2014 09:10 ~ Falla externa a instalaciones de Transnet, en particular falla en el circuito N°1 de la línea en 220 kV Cerro Navia ? Rapel, propiedad de Transelec. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
424 | 483 | 483DF | Mante | 483 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BAJO MELIPILLA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01826/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 12:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/09/2014 13:13 ~ Pérdida de suministro en LT 110 kV Alto Melipilla-Tap Off Alto Melipilla por falla externa a instalaciones de Transnet S.A. , afectando a las SS/EE Bajo Melipilla, Bollenar, El Maitén, El Paico, El Monte y Chocalán. ~ Marcial Díaz | 16/09/2014 13:13 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 18/10/2014 09:10 ~ Falla externa a instalaciones de Transnet, en particular falla en el circuito N°1 de la línea en 220 kV Cerro Navia ? Rapel, propiedad de Transelec. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DF | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01827/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 14:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/09/2014 13:21 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 17/09/2014 22:42 ~ Camión acorta distancia en vano 237-238. ~ | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DF | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01827/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 14:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/09/2014 13:21 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 17/09/2014 22:42 ~ Camión acorta distancia en vano 237-238. ~ | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DF | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01827/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 12:27 | 2014-09-16 14:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/09/2014 13:21 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 17/09/2014 22:42 ~ Camión acorta distancia en vano 237-238. ~ | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26995/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 14:22 | 2014-09-16 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD26995/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-16 14:22 | 2014-09-16 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
813 | 905 | 905DF | Mante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | IF01835/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 16:46 | 2014-09-16 18:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/09/2014 13:37 ~ Operación EDAC Guacolda. En investigación causa de la operación ~ Alvaro Garcia Delgado |  | 0 | 0 | 0
13 | 13 | 13DF | Mante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF01836/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 16:46 | 2014-09-16 18:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/09/2014 15:04 ~ Operación EDAC Guacolda Causa en investigación ~ Alvaro Garcia Delgado |  | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 14DF | Mante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF01836/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-16 16:46 | 2014-09-16 18:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/09/2014 15:04 ~ Operación EDAC Guacolda Causa en investigación ~ Alvaro Garcia Delgado |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-17 | 2014-09-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
612 | 691 | 691DF | Mante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01834/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-17 07:39 | 2014-09-17 11:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17/09/2014 11:22 ~ Se investiga ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
411 | 466 | 466DP | Mante | 466 | Tramo | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27434/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-17 09:22 | 2014-09-17 11:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion del tramo de linea Talca - San Miguel por MPB |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DF | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27833/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-17 16:10 | 2014-09-17 18:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Conexión de transformador N°2 SE Maitenes , desconectado por falla ( IF1278/2014). |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-18 | 2014-09-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-19 | 2014-09-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-20 | 2014-09-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01844/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 13:08 | 2014-09-20 13:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/09/2014 13:10 ~ Reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Loncoche sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 20/09/2014 13:10 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01846/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 14:56 | 2014-09-20 14:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/09/2014 17:06 ~ Perturbación por reconexión automática, afectando las SSEE Villa Ptrat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licanten ~ Elvis Hernández O. | 20/09/2014 17:06 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01846/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 14:56 | 2014-09-20 14:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/09/2014 17:06 ~ Perturbación por reconexión automática, afectando las SSEE Villa Ptrat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licanten ~ Elvis Hernández O. | 20/09/2014 17:06 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01846/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 14:56 | 2014-09-20 14:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/09/2014 17:06 ~ Perturbación por reconexión automática, afectando las SSEE Villa Ptrat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licanten ~ Elvis Hernández O. | 20/09/2014 17:06 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01846/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 14:56 | 2014-09-20 14:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/09/2014 17:06 ~ Perturbación por reconexión automática, afectando las SSEE Villa Ptrat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licanten ~ Elvis Hernández O. | 20/09/2014 17:06 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01846/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 14:56 | 2014-09-20 14:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/09/2014 17:06 ~ Perturbación por reconexión automática, afectando las SSEE Villa Ptrat, Parronal, Hualañe, Ranguili y Licanten ~ Elvis Hernández O. | 20/09/2014 17:06 ~ Se investiga. ~ Elvis Hernández O. |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DF | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01849/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 21:58 | 2014-09-23 09:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/09/2014 23:01 ~ DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE 110Kv, ACONCAGUA - ESPERANZA N°1 POR OPERACION DE PROTECCION DE DISTANCIA. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 8DF | Mante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01849/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 21:58 | 2014-09-23 09:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/09/2014 23:01 ~ DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE 110Kv, ACONCAGUA - ESPERANZA N°1 POR OPERACION DE PROTECCION DE DISTANCIA. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 4DF | Mante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01849/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-20 21:58 | 2014-09-23 09:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/09/2014 23:01 ~ DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE 110Kv, ACONCAGUA - ESPERANZA N°1 POR OPERACION DE PROTECCION DE DISTANCIA. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-21 | 2014-09-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DP | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD27272/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-21 06:58 | 2014-09-21 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a Desconectador 220 kV Arranque N°2 en S/E El Manzano. Adicionalmente se desconectan los transformadores N°2 y N°4 por mantenimiento preventivo a desconectadores conectados a Barra 220 kV N°2 de S/E El Manzano |  |  | 0 | 0 | 0
760 | 849 | 849DP | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD27272/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-21 06:58 | 2014-09-21 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a Desconectador 220 kV Arranque N°2 en S/E El Manzano. Adicionalmente se desconectan los transformadores N°2 y N°4 por mantenimiento preventivo a desconectadores conectados a Barra 220 kV N°2 de S/E El Manzano |  |  | 0 | 0 | 0
281 | 313 | 313DP | Mante | 313 | Tramo | CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27169/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-21 07:55 | 2014-09-21 11:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño A10 - Línea Concepción Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño A10, Mantenimiento a Trampa de Onda. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa, se instalaran tierras provisionales de bloqueo en 89A10-3 lado linea, en conexión superior de Trampa de onda A10 lado línea. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 2 de 154kV (Al término de la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
494 | 562 | 562DP | Mante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27694/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-21 08:03 | 2014-09-21 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Paño J1 Línea Pangue-Charrúa Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y analisis fasorial de protecciones. Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilita protección 50BF-52J1 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°1 (durante la faena). Observaciones S/E Charrúa: Los trabajos contemplan solo Apertura de la línea en el extremo de Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
495 | 563 | 563DP | Mante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD27694/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-21 08:03 | 2014-09-21 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa:Paño J1 Línea Pangue-Charrúa Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de control, medidas de aislación y analisis fasorial de protecciones. Restricciones:Proteccion inhabilitada Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se inhabilita protección 50BF-52J1 Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Principal 220kV. Sección N°1 (durante la faena). Observaciones S/E Charrúa: Los trabajos contemplan solo Apertura de la línea en el extremo de Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 156 | 156DF | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01852/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-21 20:10 | 2014-09-21 20:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/09/2014 20:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H1 de S/E El Peñon. ~ Cristian Molina Fierro | 21/09/2014 20:43 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-22 | 2014-09-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
452 | 513 | 513DF | Mante | 513 | Tramo | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01853/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 07:32 | 2014-09-22 07:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2014 08:30 ~ Reconexión automática con éxito del 52H2 de S/E Quelentaro sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 22/09/2014 08:30 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1092 | 1500 | 1500DP | Mante | 1500 | Tramo | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | SD27622/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-22 11:48 | 2014-09-22 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea fuera de servicio, para realizar trabajos de limpieza manual de aislación |  |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DF | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-22 13:37 | 2014-09-22 19:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Gas SF6 modulo B2 GIS 220 Kv CTT extremo Tocopilla CTT, según la solicitud de desconexión N° 139576 y ECP N° 540. |  |  | 0 | 0 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-22 13:37 | 2014-09-22 19:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Gas SF6 modulo B2 GIS 220 Kv CTT extremo Tocopilla CTT, según la solicitud de desconexión N° 139576 y ECP N° 540. |  |  | 0 | 0 | 0
1107 | 1516 | 1516DF | Mante | 1516 | Tramo | SAN VICENTE - HUACHIPATO 154KV C2 | CAP HUACHIPATO | Informe Fallas | IF01855/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 13:45 | 2014-09-22 14:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/09/2014 18:44 ~ Desconexión de Línea CAP-Sur 2 por arco eléctrico a Tierra. El arco eléctrico se produce por cercanía de la pluma de Grúa Carril bajo la línea de 154 KV ~ Luis Rodriguez P |  | 22/09/2014 18:44 ~ Flashover/arco eléctrico ~ Luis Rodriguez P | 0 | 0 | 0
388 | 438 | 438DF | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01954/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 23:53 | 2014-09-23 02:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/10/2014 11:13 ~ EL fuera de servicio del circuito 1 generó una variación de frecuencia que dejó a Energía Bio Bio en una isla alimentando ciertos consumos de Papeles Bio Bio (1.8 MW app) ~ Hans Hormazábal | 13/10/2014 11:13 ~ Apertura de interruptores de SSEE Concepción y Coronel dejando fuera de servicio linea 1 de este tramo. ~ Hans Hormazábal |  | 0 | 0 | 0
389 | 439 | 439DF | Mante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01954/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 23:53 | 2014-09-23 02:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/10/2014 11:13 ~ EL fuera de servicio del circuito 1 generó una variación de frecuencia que dejó a Energía Bio Bio en una isla alimentando ciertos consumos de Papeles Bio Bio (1.8 MW app) ~ Hans Hormazábal | 13/10/2014 11:13 ~ Apertura de interruptores de SSEE Concepción y Coronel dejando fuera de servicio linea 1 de este tramo. ~ Hans Hormazábal |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DF | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01856/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 23:54 | 2014-09-23 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 02:11 ~ Apertura de 52B8 S/E Concepción y 52B8 S/E Coronel LT 66 kV Concepción-Coronel Cto.1. Fase B a tierra, operada protección 51N a 30 km de S/E Coronel. Afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y Tapoff C. Chepe. Además Desconexión forzada de 52B11 de S/E Concepción, sin consumos afectados. Cto.2 queda radial desde S/E Coronel. ~ Pierre Barrera | 23/09/2014 02:11 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera | 18/10/2014 10:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los recorridos pedestres efectuados el mismo día de la falla y el día siguiente con luz día, por personal propio y contratista, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
316 | 359 | 359DF | Mante | 359 | Tramo | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01856/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 23:54 | 2014-09-23 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 02:11 ~ Apertura de 52B8 S/E Concepción y 52B8 S/E Coronel LT 66 kV Concepción-Coronel Cto.1. Fase B a tierra, operada protección 51N a 30 km de S/E Coronel. Afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y Tapoff C. Chepe. Además Desconexión forzada de 52B11 de S/E Concepción, sin consumos afectados. Cto.2 queda radial desde S/E Coronel. ~ Pierre Barrera | 23/09/2014 02:11 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera | 18/10/2014 10:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los recorridos pedestres efectuados el mismo día de la falla y el día siguiente con luz día, por personal propio y contratista, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
409 | 462 | 462DF | Mante | 462 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01856/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 23:54 | 2014-09-23 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 02:11 ~ Apertura de 52B8 S/E Concepción y 52B8 S/E Coronel LT 66 kV Concepción-Coronel Cto.1. Fase B a tierra, operada protección 51N a 30 km de S/E Coronel. Afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y Tapoff C. Chepe. Además Desconexión forzada de 52B11 de S/E Concepción, sin consumos afectados. Cto.2 queda radial desde S/E Coronel. ~ Pierre Barrera | 23/09/2014 02:11 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera | 18/10/2014 10:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los recorridos pedestres efectuados el mismo día de la falla y el día siguiente con luz día, por personal propio y contratista, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
387 | 437 | 437DF | Mante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01856/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 23:54 | 2014-09-23 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 02:11 ~ Apertura de 52B8 S/E Concepción y 52B8 S/E Coronel LT 66 kV Concepción-Coronel Cto.1. Fase B a tierra, operada protección 51N a 30 km de S/E Coronel. Afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y Tapoff C. Chepe. Además Desconexión forzada de 52B11 de S/E Concepción, sin consumos afectados. Cto.2 queda radial desde S/E Coronel. ~ Pierre Barrera | 23/09/2014 02:11 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera | 18/10/2014 10:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los recorridos pedestres efectuados el mismo día de la falla y el día siguiente con luz día, por personal propio y contratista, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
406 | 459 | 459DF | Mante | 459 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01856/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 23:54 | 2014-09-23 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 02:11 ~ Apertura de 52B8 S/E Concepción y 52B8 S/E Coronel LT 66 kV Concepción-Coronel Cto.1. Fase B a tierra, operada protección 51N a 30 km de S/E Coronel. Afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y Tapoff C. Chepe. Además Desconexión forzada de 52B11 de S/E Concepción, sin consumos afectados. Cto.2 queda radial desde S/E Coronel. ~ Pierre Barrera | 23/09/2014 02:11 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera | 18/10/2014 10:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los recorridos pedestres efectuados el mismo día de la falla y el día siguiente con luz día, por personal propio y contratista, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
407 | 460 | 460DF | Mante | 460 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01856/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 23:54 | 2014-09-23 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 02:11 ~ Apertura de 52B8 S/E Concepción y 52B8 S/E Coronel LT 66 kV Concepción-Coronel Cto.1. Fase B a tierra, operada protección 51N a 30 km de S/E Coronel. Afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y Tapoff C. Chepe. Además Desconexión forzada de 52B11 de S/E Concepción, sin consumos afectados. Cto.2 queda radial desde S/E Coronel. ~ Pierre Barrera | 23/09/2014 02:11 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera | 18/10/2014 10:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los recorridos pedestres efectuados el mismo día de la falla y el día siguiente con luz día, por personal propio y contratista, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
388 | 438 | 438DF | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01856/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 23:54 | 2014-09-23 02:01 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 02:11 ~ Apertura de 52B8 S/E Concepción y 52B8 S/E Coronel LT 66 kV Concepción-Coronel Cto.1. Fase B a tierra, operada protección 51N a 30 km de S/E Coronel. Afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y Tapoff C. Chepe. Además Desconexión forzada de 52B11 de S/E Concepción, sin consumos afectados. Cto.2 queda radial desde S/E Coronel. ~ Pierre Barrera | 23/09/2014 02:11 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera | 18/10/2014 10:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los recorridos pedestres efectuados el mismo día de la falla y el día siguiente con luz día, por personal propio y contratista, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
389 | 439 | 439DF | Mante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01856/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-22 23:54 | 2014-09-23 02:01 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 02:11 ~ Apertura de 52B8 S/E Concepción y 52B8 S/E Coronel LT 66 kV Concepción-Coronel Cto.1. Fase B a tierra, operada protección 51N a 30 km de S/E Coronel. Afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y Tapoff C. Chepe. Además Desconexión forzada de 52B11 de S/E Concepción, sin consumos afectados. Cto.2 queda radial desde S/E Coronel. ~ Pierre Barrera | 23/09/2014 02:11 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera | 18/10/2014 10:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los recorridos pedestres efectuados el mismo día de la falla y el día siguiente con luz día, por personal propio y contratista, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-23 | 2014-09-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26791/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 05:56 | 2014-09-23 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26796/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 05:56 | 2014-09-23 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27555/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 05:56 | 2014-09-23 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27593/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 05:56 | 2014-09-23 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27682/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 06:42 | 2014-09-23 20:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de posición en SE Las Vegas en SE Las Vegas y paso de conductores de fase en la torre N° 87 a torre auxiliar.Es necesario cerrar LT 110 kV Las Vegas Esperanza para mejorar voltajes en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27682/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 06:42 | 2014-09-23 20:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de mantenimiento de posición en SE Las Vegas en SE Las Vegas y paso de conductores de fase en la torre N° 87 a torre auxiliar.Es necesario cerrar LT 110 kV Las Vegas Esperanza para mejorar voltajes en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27971/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 07:22 | 2014-09-23 10:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos relacionados con reemplazo de cadena con flashover en estructura N°160, los consumos serán respaldados a través del circuito N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD27558/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-23 08:48 | 2014-09-23 13:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo básico, las cargas del tramo de línea Talca - Villa Alegre serán transferidas hacia SE Linares vía sistema de 66kV.Se requiere inyeccion de central Viñales al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01857/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-23 10:19 | 2014-09-23 10:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 10:25 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Loncoche sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 23/09/2014 10:25 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-23 11:06 | 2014-09-23 14:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de prensa bimetalica en puente ubicado en Portal Tamayita fase1, según solicitud de desconexión N° 139596. |  |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01858/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-23 11:15 | 2014-09-23 11:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 11:19 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Loncoche sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 23/09/2014 11:19 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01860/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-23 11:54 | 2014-09-23 11:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/09/2014 11:57 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Loncoche sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 23/09/2014 11:57 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-23 15:50 | 2014-09-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-23 15:50 | 2014-09-24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-24 | 2014-09-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
792 | 882 | 882DP | Mante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD27674/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-24 07:59 | 2014-09-26 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento correctivo a interruptor 44 kV de la linea, S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
1036 | 1384 | 1384DP | Mante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD25924/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-24 08:22 | 2014-09-25 10:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de central los Hierros y S/E Los Hierros |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | 1547 | 1547DP | Mante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD25924/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-24 08:22 | 2014-09-25 10:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de central los Hierros y S/E Los Hierros |  |  | 0 | 0 | 0
1036 | 1384 | 1384DP | Mante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD25925/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-24 09:56 | 2014-09-25 10:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajo asociados a la conexión del tap-off de la central Los Hierros II. Correspondientes al tramo de línea, entre torre N°39 de Línea los_hierros_____110-canal melado____110; hasta la torre N°2. no se considera dejar equipos de maniobras, ni de medida conectados, al nuevo tramo de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | 1547 | 1547DP | Mante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD25925/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-24 09:56 | 2014-09-25 10:07 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajo asociados a la conexión del tap-off de la central Los Hierros II. Correspondientes al tramo de línea, entre torre N°39 de Línea los_hierros_____110-canal melado____110; hasta la torre N°2. no se considera dejar equipos de maniobras, ni de medida conectados, al nuevo tramo de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 0
267 | 291 | 291DF | Mante | 291 | Tramo | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01866/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-24 14:53 | 2014-09-24 14:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/09/2014 16:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del Interruptor 52B2 de S/E Malloa, Línea 66kV Malloa-San Vicente de T.T.-Las Cabras-El Manzano. Sin pérdida de consumos. ~ Christian Millanao Q. | 24/09/2014 16:18 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
334 | 381 | 381DF | Mante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01866/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-24 14:53 | 2014-09-24 14:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/09/2014 16:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del Interruptor 52B2 de S/E Malloa, Línea 66kV Malloa-San Vicente de T.T.-Las Cabras-El Manzano. Sin pérdida de consumos. ~ Christian Millanao Q. | 24/09/2014 16:18 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
918 | 1046 | 1046DF | Mante | 1046 | Tramo | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01866/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-24 14:53 | 2014-09-24 14:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/09/2014 16:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del Interruptor 52B2 de S/E Malloa, Línea 66kV Malloa-San Vicente de T.T.-Las Cabras-El Manzano. Sin pérdida de consumos. ~ Christian Millanao Q. | 24/09/2014 16:18 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-25 | 2014-09-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27839/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-25 06:46 | 2014-09-25 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a posición en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD27839/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-25 06:46 | 2014-09-25 18:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a posición en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
1036 | 1384 | 1384DP | Mante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD25930/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-25 10:09 | 2014-09-26 08:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajo asociados a la conexión del tap-off de la central Los Hierros II. Correspondientes al tramo de línea, entre torre N°39 de Linea los_hierros_____110-canal melado____110; hasta la torre N°2. no se considera dejar equipos de maniobras, ni de medida conectados, al nuevo tramo de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | 1547 | 1547DP | Mante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD25930/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-25 10:09 | 2014-09-26 08:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajo asociados a la conexión del tap-off de la central Los Hierros II. Correspondientes al tramo de línea, entre torre N°39 de Linea los_hierros_____110-canal melado____110; hasta la torre N°2. no se considera dejar equipos de maniobras, ni de medida conectados, al nuevo tramo de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1036 | 1384 | 1384DP | Mante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD25929/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-25 10:10 | 2014-09-26 08:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de Central Los Hierros y S/E Los Hierros. |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | 1547 | 1547DP | Mante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD25929/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-25 10:10 | 2014-09-26 08:42 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor de Central Los Hierros y S/E Los Hierros. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-26 | 2014-09-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
364 | 413 | 413DF | Mante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01888/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 01:16 | 2014-09-26 01:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/09/2014 01:24 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito interruptor 52B4 Subestación Pumahue. ~ Marcial Díaz | 26/09/2014 01:24 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz |  | 0 | 0 | 0
265 | 289 | 289DP | Mante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28564/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 04:13 | 2014-09-26 07:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito de 220 kV. Antuco - Pangue - Charrúa para efectuar pruebas de certificación de partida en negro y cierre contra barra muerta. |  |  | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DP | Mante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28564/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 04:13 | 2014-09-26 07:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito de 220 kV. Antuco - Pangue - Charrúa para efectuar pruebas de certificación de partida en negro y cierre contra barra muerta. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26794/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 05:55 | 2014-09-26 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26799/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 05:55 | 2014-09-26 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26805/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 05:55 | 2014-09-26 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD26812/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 05:55 | 2014-09-26 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
1036 | 1384 | 1384DP | Mante | 1384 | Tramo | LOS HIERROS - TAP LOS HIERROS II 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD28610/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 08:43 | 2014-09-26 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajo asociados a la conexión del tap-off de la central Los Hierros II. Correspondientes al tramo de línea, entre torre N°39 de Línea los_hierros_____110-canal melado____110; hasta la torre N°2. no se considera dejar equipos de maniobras, ni de medida conectados, al nuevo tramo de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1121 | 1547 | 1547DP | Mante | 1547 | Tramo | TAP LOS HIERROS II - CANAL MELADO 110KV C1 | TRANSMISORA DEL MELADO | Desconexión / Intervención | SD28610/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 08:43 | 2014-09-26 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | trabajo asociados a la conexión del tap-off de la central Los Hierros II. Correspondientes al tramo de línea, entre torre N°39 de Línea los_hierros_____110-canal melado____110; hasta la torre N°2. no se considera dejar equipos de maniobras, ni de medida conectados, al nuevo tramo de la Línea. |  |  | 0 | 0 | 0
593 | 668 | 668DP | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD28593/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 09:01 | 2014-09-26 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas de verificación al medidor de energía del circuito 220 Kv. Los Maquis - Cordillera en S/E Los Maquis (52J4) |  |  | 0 | 0 | 0
593 | 668 | 668DP | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD28544/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 10:00 | 2014-09-26 17:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación del medidor de energía Numero de serie PT-0909A375-01. Maniobras a realizar: Cerrar Interruptor 52J3 en S/E SAG. Abrir 52J2 en S/E Cordillera. Abrir 52J4 en S/E Los Maquis. |  |  | 0 | 0 | 0
226 | 249 | 249DP | Mante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28612/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-26 12:15 | 2014-09-26 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT66 KV Rancagua - Cachapoal por inspección visual de aisladores desde estructuras. |  |  | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DF | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD28961/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-26 15:00 | 2014-09-26 17:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para reparar puente cortado en estructura N°2 de la línea |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-27 | 2014-09-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
890 | 996 | 996DP | Mante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28551/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-27 07:18 | 2014-09-27 20:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a los trabajos a desarrollar en SE Hospital, según SD28549/2014, se requiere realizar desconexión de la línea 66KV Hospital-Fátima, esto mientras se desarrollan las actividades. Una vez finalizados para efectos de coordinación de las maniobras de normalización de SE Hospital está considerado alimentar SE Hospital desde el paño B1 de SE Paine. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD28649/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-27 08:29 | 2014-09-27 11:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 para posteriormente aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD28649/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-27 08:29 | 2014-09-27 11:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 para posteriormente aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD28649/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-27 08:29 | 2014-09-27 11:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 para posteriormente aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 | 2014-09-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28781/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 03:45 | 2014-09-28 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV de transferencia en S/E Chena. La puesta en servicio del nuevo interruptor de transferencia se efectúa en desconexión posterior |  |  | 0 | 0 | 0
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28781/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 03:45 | 2014-09-28 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV de transferencia en S/E Chena. La puesta en servicio del nuevo interruptor de transferencia se efectúa en desconexión posterior |  |  | 0 | 0 | 0
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28781/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 03:45 | 2014-09-28 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV de transferencia en S/E Chena. La puesta en servicio del nuevo interruptor de transferencia se efectúa en desconexión posterior |  |  | 0 | 0 | 0
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28781/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 03:45 | 2014-09-28 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por cercanía a montaje de nuevo interruptor 110 kV de transferencia en S/E Chena. La puesta en servicio del nuevo interruptor de transferencia se efectúa en desconexión posterior |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 05:28 | 2014-09-28 15:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | según solicitud de desconexión N° 139505, trabajo asociado al ECP N° 541. |  |  | 0 | 0 | 0
1560 | 4570 | 4570DP | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 05:31 | 2014-09-28 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | según solicitud de desconexión N° 139504. Asociado al ECP N° 541. |  |  | 0 | 0 | 0
1374 | 3087 | 3087DP | Movimiento de Equipos | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 06:18 | 2014-09-28 16:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | según solicitud de desconexión N° 139503, trabajo asociado al ECP N° 541. |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-28 06:25 | 2014-09-28 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | según solicitud de desconexión N° 139506, trabajo asociado al ECP N° 541. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28607/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 06:54 | 2014-09-28 10:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea 66kV Parral - San Gregorio por instalación y puesta en servicio de transformador provisorio de 66/13,8kV 10MVA en SE Parral que abastecerá consumos asociados a transformador N°3 al cual se realizará verificación de alarma. Las cargas de la línea 66kV Parral - Monterrico serán transferidas hacia SE Monterrico mientras se realicen los trabajos. Al interruptor 52B3 se le cargarán ajustes del paño BT3. |  |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DP | Mante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28840/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 07:29 | 2014-09-28 10:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Teno-Rauquén, por trabajos de mantenimiento preventivo. Los consumos serán respaldados desde S/E Itahue. Además, la barra Norte de S/E Talca será transferida hacia S/E Maule. |  |  | 0 | 0 | 0
1007 | 1326 | 1326DP | Mante | 1326 | Tramo | MULCHEN - PICOLTUE 220KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD26481/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 07:49 | 2014-09-28 13:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado anual a equipos AT asociado al paño J8. |  |  | 0 | 0 | 0
504 | 572 | 572DP | Mante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28197/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 08:00 | 2014-09-28 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Concepción: Paño A6-L. San Vicente 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Concepción: Mantenimiento a Condensador de acoplamiento y trampa de onda Paño A6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Concepción: Se instalarán tierras en conexión superior de Condensador de acoplamiento CAA6 y conexión superior de Trampa de onda TOA6 lado línea. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Concepción-Alonso de Ribera (Al inicio de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
428 | 487 | 487DP | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28885/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 08:04 | 2014-09-28 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD 26752/2014, se realizará desconexión de la linea LT 66kV Bajo Melipilla - Mandinga para realizar reemplazo de tirantes en estructura N°49. |  |  | 0 | 0 | 0
430 | 489 | 489DP | Mante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28885/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 08:04 | 2014-09-28 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD 26752/2014, se realizará desconexión de la linea LT 66kV Bajo Melipilla - Mandinga para realizar reemplazo de tirantes en estructura N°49. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28621/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 16:04 | 2014-09-28 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de tramo de línea 66kV Parral - San Gregorio por retiro de servicio de transformador provisorio de 66/13,8kV 10MVA en SE Parral, estos trabajos están relacionados con SD28609/2014. Una vez retirado el transformador provisorio la línea de 66kV quedará en condición normal de operacional. (abierto 52B1 en SE San Carlos). |  |  | 0 | 0 | 0
412 | 467 | 467DP | Mante | 467 | Tramo | TAP HOSPITAL - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28556/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 18:28 | 2014-09-28 20:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Una vez finalizados los trabajos de obras civiles en patio de SE Hospital, según SD28553/2014, al término de la jornada se realizará normalización de la topología del sistema 66KV Paine-Hospital-Fátima, quedando normalmente SE Hospital del paño B2 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
221 | 244 | 244DP | Mante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28556/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-28 18:28 | 2014-09-28 20:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Una vez finalizados los trabajos de obras civiles en patio de SE Hospital, según SD28553/2014, al término de la jornada se realizará normalización de la topología del sistema 66KV Paine-Hospital-Fátima, quedando normalmente SE Hospital del paño B2 de SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-29 | 2014-09-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28143/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-29 05:35 | 2014-09-29 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de Línea Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28148/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-29 05:36 | 2014-09-29 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de Línea Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28153/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-29 05:36 | 2014-09-29 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de Línea Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28158/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-29 05:36 | 2014-09-29 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de Línea Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28524/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-29 07:22 | 2014-09-29 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar mantenimiento al desconectador N° 19 asociado a la barra 1A, inspección y limpieza de 2 TT/CC. y de 1 TT/MM. Asociados al mismo paño en la subestación Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28524/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-29 07:22 | 2014-09-29 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar mantenimiento al desconectador N° 19 asociado a la barra 1A, inspección y limpieza de 2 TT/CC. y de 1 TT/MM. Asociados al mismo paño en la subestación Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
1280 | 2941 | 2941DP | Movimiento de Equipos | 2941 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-29 08:46 | 2014-09-29 18:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | según solicitud de desconexión N° 138955. |  |  | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28892/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-29 10:18 | 2014-09-29 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28892/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-29 10:18 | 2014-09-29 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
658 | 738 | 738DP | Mante | 738 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD28917/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-29 22:28 | 2014-09-30 05:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1, con motivo del mantenimiento de desconectador 110 kV lado línea en S/E Cerro Navia |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-30 | 2014-10-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación Conductor Línea O'Higgins Coloso, según la solicitud de desconexión N° 137275. Mtto. Eq. Primarios S/E O'Higgins 89J3 - 2/2T - 52J3 - TCJ3 - TPJ3 - PRJ3, según la solicitud de desconexión N |  |  | 0 | 0 | 0
217 | 240 | 240DF | Mante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01898/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-09-30 00:21 | 2014-09-30 17:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/09/2014 00:42 ~ Se investiga. ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
129 | 131 | 131DP | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28525/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-30 05:50 | 2014-09-30 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar mantenimiento al desconectador N° 24 asociado a la barra 1A en la subestación Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28525/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-30 05:50 | 2014-09-30 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar mantenimiento al desconectador N° 24 asociado a la barra 1A en la subestación Ventanas. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28144/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-30 06:20 | 2014-09-30 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de Línea Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28149/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-30 06:20 | 2014-09-30 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de Línea Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28154/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-30 06:20 | 2014-09-30 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de Línea Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28159/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-30 06:20 | 2014-09-30 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas de Línea Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DP | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-09-30 07:10 | 2014-09-30 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, pruebas y regulación de desconectadores 89J3-1, 89J3-2, 89J3-3, 89J3-3T en S/E El Cobre, MPB a Paño El Cobre N°2 en S/E Chacaya, Verificación de señales del sistema SCADA y Reemplazo de |  |  | 0 | 0 | 0
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29002/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-30 09:46 | 2014-09-30 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29002/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-30 09:46 | 2014-09-30 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza lavado de aislación. Para realizar estos trabajos se desenergiza CTO N°2 actualmente en vacío mediante la apertura del 52B1 de S/E Guayacán. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD28845/2014 | interno | Programada |  | 2014-09-30 10:21 | 2014-10-04 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de nuevas protecciones asociadas a la línea de 110 kV Chagres - Esperanza circuito 2E, traslado de cableado de control en CA y alambrado de los nuevos equipos de protección y pruebas de control asociadas. Instalación de antena GPS . |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-01 | 2014-10-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28526/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 06:30 | 2014-10-01 15:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar mantenimiento al desconectador N° 35 asociado a la barra 1B en la subestación Ventanas. Paño de L/T 110kV Ventanas Torquemada Cto N° 1. En caso de sobrecarga (174 MVA) del Cto N° 2 de la LT Ventanas ? Torquemada a causa de una salida intempestiva de servicio del trafo de Agua Santa, se considera abrir un cto de la LT Torquemada ? Miraflores, si es que el EDAG sobre Ventanas 1 accionado por la sobrecarga dela LT Ventanas ? Torquemada (EDAG en 176 MVA en 4.5 segundos), no fuera suficiente |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28546/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 06:41 | 2014-10-01 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito por mantenimiento correctivo por parte de AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28546/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 06:41 | 2014-10-01 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito por mantenimiento correctivo por parte de AES Gener |  |  | 0 | 0 | 0
1313 | 2990 | 2990DP | Movimiento de Equipos | 2990 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-01 07:39 | 2014-10-01 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, pruebas y regulación de desconectadores 89J4-1, verificación de señales del SCADA, según solicitud de desconexión N° 139117. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-01 07:57 | 2014-10-01 09:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, según la solicitud de desconexión N° 139767. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-01 09:53 | 2014-10-01 11:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas, según la solicitud de desconexión N° 139768. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD29187/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 10:40 | 2014-10-07 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION DE LINEA N°1 62 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISION, DEBIDO A QUE LA LINEA CRUZA POR POBLACION CONFLICTIVA Y VANDALICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD29190/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 10:40 | 2014-11-01 01:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION DE LINEA N°2 62 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISION, DEBIDO A QUE LA LINEA CRUZA POR POBLACION CONFLICTIVA Y VANDALICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS |  |  | 0 | 0 | 0
730 | 817 | 817DP | Mante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD29079/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 23:55 | 2014-10-02 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
977 | 1206 | 1206DP | Mante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD29079/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 23:55 | 2014-10-02 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
734 | 822 | 822DP | Mante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD29079/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 23:55 | 2014-10-02 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
737 | 825 | 825DP | Mante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD29079/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 23:55 | 2014-10-02 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
970 | 1178 | 1178DP | Mante | 1178 | Tramo | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29079/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 23:55 | 2014-10-02 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
978 | 1207 | 1207DP | Mante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD29079/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 23:55 | 2014-10-02 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
732 | 819 | 819DP | Mante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD29079/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-01 23:55 | 2014-10-02 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°2 de la línea Buin-A.Jahuel- Florida, con motivo de mantenimiento preventivo a desconectadores asociados al circuito en S/E Buin |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-02 | 2014-10-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28528/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-02 06:36 | 2014-10-02 21:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar mantenimiento al desconectador N° 40 asociado a la barra 1B en la subestación Ventanas. Paño de L/T 110kV Ventanas Torquemada Cto N° 2. En caso de sobrecarga (174 MVA) del Cto N°1 de la LT Ventanas ? Torquemada a causa de una salida intempestiva de servicio del trafo de Agua Santa, se considera abrir un cto de la LT Torquemada ? Miraflores, si es que el EDAG sobre Ventanas 1 accionado por la sobrecarga dela LT Ventanas ? Torquemada (EDAG en 176 MVA en 4.5 segundos), no fuera suficiente |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 156 | 156DP | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28842/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-02 07:28 | 2014-10-02 09:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reemplazo de cadenas de aislación en mal estado en estructura N° 115. Los consumos serán respaldados por línea El Peñón-Ovalle CTO2, para lo cual se realiza apertura 52H1 de S/E El Peñón y 52H2 S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
1314 | 2991 | 2991DP | Movimiento de Equipos | 2991 | Tramo | EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-02 08:01 | 2014-10-02 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, pruebas y regulación de desconectadores 89J5-1, 89J5-2, 89J5-3, 89J5-3T en S/E El Cobre. Verificación de señales del sistema SCADA, según solicitud de desconexión N° 139123. |  |  | 0 | 0 | 0
175 | 188 | 188DP | Mante | 188 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD28844/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-02 09:58 | 2014-10-02 15:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan trabajos de reemplazo de cadenas de aislación en mal estado en estructura N° 115 y reemplazo de prensa estructura 61. Los consumos serán respaldados por línea El Peñón-Ovalle CTO1, para lo cual se realiza apertura 52H5 de S/E El Peñon y 52 H3 S/E Ovalle. |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29335/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-02 11:56 | 2014-10-02 12:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para pruebas SCADA de desconectador 89B1-2, en S/E El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-02 12:04 | 2014-10-02 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3673. |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01905/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-02 12:51 | 2014-10-02 15:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/10/2014 12:51 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Victoria, afectando los consumos de S/E Curacautín. ~ Cristian Molina Fierro¦¦03/10/2014 12:31 ~ Árbol ubicado fuera de la franja de seguridad cayó sobre la línea sin provocar corte de conductor entre las estructuras N°155 y N°156, lo indicado producto de tala de árboles realizada por particular sin coordinación con Transnet. Adicionalmente provoco que se cortaran amarras de line-post fase central, entre las Est N°155 a la N°158, quedando en esta última la línea apoyada sobre cruceta, las anormalidades encontradas fueron normalizadas. ~ Cristhian Agurto | 02/10/2014 12:51 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 18/10/2014 11:59 ~ Accidente causado por tala de árboles realizada por particular sin coordinación con Transnet, que provoca la caída de árbol (ubicado fuera de la franja de seguridad y servidumbre) sobre la LT 66 kV Victoria-Curacautin, entre las estructuras N°155 y N°156. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
161 | 172 | 172DF | Mante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01908/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-02 19:25 | 2014-10-02 20:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/10/2014 20:26 ~ No encontrado en primer recorrido. Se seguirá recorriendo línea. ~ Francisco Bustos | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-03 | 2014-10-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
192 | 211 | 211DF | Mante | 211 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L1 C1 | STS | Informe Fallas | IF01916/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-03 04:39 | 2014-10-03 04:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/10/2014 05:20 ~ operación en ambos extremos con éxito de la línea 66 kV B. Blanco - Purranque cto. 1 ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28980/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-03 06:35 | 2014-10-03 10:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso de conductores de fase desde la torre auxiliar a la torre N° 87.Es necesario cerrar LT 110 kV Las Vegas Esperanza para mejorar voltajes en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD28980/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-03 06:35 | 2014-10-03 10:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso de conductores de fase desde la torre auxiliar a la torre N° 87.Es necesario cerrar LT 110 kV Las Vegas Esperanza para mejorar voltajes en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
884 | 989 | 989DP | Mante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD29245/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-03 08:50 | 2014-10-03 13:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar tramo de línea Mineros-Interconexión 2, para verificar medidas protocolares de los TT/PP en el extremo de S/E Interconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DF | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01922/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-03 11:36 | 2014-10-03 11:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10/2014 11:52 ~ Reconexión automática de la LT 66 KV San Antonio - Tap Algarrobo Cto. 2 ~ Patricio Martinez J. | 03/10/2014 11:52 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DF | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01922/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-03 11:36 | 2014-10-03 11:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/10/2014 11:52 ~ Reconexión automática de la LT 66 KV San Antonio - Tap Algarrobo Cto. 2 ~ Patricio Martinez J. | 03/10/2014 11:52 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
730 | 817 | 817DF | Mante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01927/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-04 | 2014-10-04 22:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2014 21:25 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-04 | 2014-10-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD29727/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-04 00:47 | 2014-10-05 12:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Línea 220 KV El Llano - Sag, por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. Maniobras a realizar: Cerrar 52J3 en S/E Sag(DAND); Abrir 52J2 en S/E Sag(DAND)y Abrir 52J1 en S/E EL Llano (Colbún). Según SODI N°35 con Colbún (HGV). |  |  | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DP | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD28847/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-04 07:21 | 2014-10-04 12:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión de la Central debido a mantenimiento en transformador 110/220 kV SE Maipo. |  |  | 0 | 0 | 0
1334 | 3026 | 3026DP | Movimiento de Equipos | 3026 | Tramo | LABERINTO - EL COBRE 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-04 07:42 | 2014-10-04 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, pruebas y regulación de desconectadores 89J1-1, 89J1-2, 89J1-3, 89J1-3T en S/E El Cobre. Verificación de señales del sistema SCADA, según la solicitud de desocnexión N° 139141. |  |  | 0 | 0 | 0
843 | 934 | 934DP | Mante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | SD28791/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-04 08:02 | 2014-10-04 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará limpieza de aislación a un total de 25 estructuras, de la Linea Maipo-CMPC Puente Alto. |  |  | 0 | 0 | 0
844 | 935 | 935DP | Mante | 935 | Tramo | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | SD28791/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-04 08:02 | 2014-10-04 12:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuará limpieza de aislación a un total de 25 estructuras, de la Linea Maipo-CMPC Puente Alto. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-04 09:04 | 2014-10-04 10:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3675. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-04 09:04 | 2014-10-04 10:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3675. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-04 09:04 | 2014-10-04 10:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3675. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-04 09:04 | 2014-10-04 10:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3675. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-04 09:04 | 2014-10-04 10:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3675. |  |  | 0 | 0 | 0
977 | 1206 | 1206DF | Mante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01927/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 22:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2014 21:25 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
734 | 822 | 822DF | Mante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01927/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 22:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2014 21:25 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
737 | 825 | 825DF | Mante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01927/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 22:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2014 21:25 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
970 | 1178 | 1178DF | Mante | 1178 | Tramo | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01927/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 22:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2014 21:25 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
978 | 1207 | 1207DF | Mante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01927/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 22:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2014 21:25 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
732 | 819 | 819DF | Mante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01927/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-04 20:23 | 2014-10-04 22:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/10/2014 21:25 ~ En investigación. ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 220 kV Encuentro - Sierra Gorda, sin perdida de consumos, la frecuencia llega a 50,00 Hz. Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-05 | 2014-10-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | 413 | 413DP | Mante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29541/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-05 03:42 | 2014-10-05 09:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pumahue-Chivilcán para realizar reemplazo de aislación en estructura Nº10. SSEE Chivilcán y Las Encinas serán respaldadas desde LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. Lo anterior previa transferencia de SSEE Pitrufquen y Padre las Casas a LT 66 kV Loncoche-Temuco 1. Se requiere generación de central Pullinque de acuerdo al siguiente detalle: 04:00 a 06:00 hrs= 12MW, de 06:00 a 08:00 hrs=15 MW, de 08:00 a 09:30 hrs=18 MW. (valores de aporte efectivo en MW hacia SE Loncoche). |  |  | 0 | 0 | 0
225 | 248 | 248DP | Mante | 248 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28500/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-05 06:52 | 2014-10-05 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo INSPECCION DE APOYO DE CONDUCTOR EN TODAS LAS ESTRUCTURAS, REEMPLAZO DE UNIÓN DE EMERGENCIA EN CONDUCTOR SUPERIOR EN VANO 6-7 Y MEJORAR LA CONEXIÓN ENTRE LAS ESTRUCTURAS N°8 Y LA N°5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas INSTALACIÓN DE TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN CADA PUNTO DE FAENA DE LA LÍNEA Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-SAN FERNANDO (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEAS |  |  | 0 | 0 | 0
485 | 553 | 553DP | Mante | 553 | Tramo | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD28500/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-05 06:52 | 2014-10-05 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Tinguiririca-San Fernando Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo INSPECCION DE APOYO DE CONDUCTOR EN TODAS LAS ESTRUCTURAS, REEMPLAZO DE UNIÓN DE EMERGENCIA EN CONDUCTOR SUPERIOR EN VANO 6-7 Y MEJORAR LA CONEXIÓN ENTRE LAS ESTRUCTURAS N°8 Y LA N°5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas INSTALACIÓN DE TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN CADA PUNTO DE FAENA DE LA LÍNEA Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-SAN FERNANDO (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÍNEAS |  |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DP | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29035/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-05 08:02 | 2014-10-05 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV Pullinque-Los Lagos 2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Instalación mangas protectoras a puentes electricos en 10 estructuras de anclaje. ( CAPEX 2014 mitigación fallas por aves )*** Aumentar distancia al suelo de conductores, vano estructuras N° 74-75 zoan ex-vertedero Panguipulli. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos provisionales de puesta a tierra en estructuras adyacentes a la intervenir Instalaciones con Riesgo L. 66 KV PULLINQUE-L.LAGOS, S. PANG-LLAGOS AL FINAL DE LA FAENA. Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON STS. |  |  | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DP | Mante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29614/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-05 09:16 | 2014-10-05 15:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Las Encinas-Chivilcán por trabajos de mantenimiento preventivo. No hay interrupción de suministro debido a que desconexión se llevará a cabo durante periodo de desconexión transformador T2 y barra de 15 kV de SE Las Encinas (SD29376/2014). |  |  | 0 | 0 | 0
284 | 316 | 316DF | Mante | 316 | Tramo | LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01933/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 13:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10/2014 18:12 ~ Desconexión forzada de la LT 66 KV Talca - Villa Alegre. ~ Sergio Fuentes N. | 05/10/2014 18:12 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 18/10/2014 12:26 ~ Conductor de MT que al cortarse hace contacto con la línea de 66kV en el tramo San Javier-Villa Alegre, provocando descarga entre las fases A-B y el consecuente corte de la fase lateral de la línea de subtransmisión. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
944 | 1082 | 1082DF | Mante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01933/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 13:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10/2014 18:12 ~ Desconexión forzada de la LT 66 KV Talca - Villa Alegre. ~ Sergio Fuentes N. | 05/10/2014 18:12 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 18/10/2014 12:26 ~ Conductor de MT que al cortarse hace contacto con la línea de 66kV en el tramo San Javier-Villa Alegre, provocando descarga entre las fases A-B y el consecuente corte de la fase lateral de la línea de subtransmisión. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DF | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01933/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-05 13:25 | 2014-10-05 13:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/10/2014 18:12 ~ Desconexión forzada de la LT 66 KV Talca - Villa Alegre. ~ Sergio Fuentes N. | 05/10/2014 18:12 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 18/10/2014 12:26 ~ Conductor de MT que al cortarse hace contacto con la línea de 66kV en el tramo San Javier-Villa Alegre, provocando descarga entre las fases A-B y el consecuente corte de la fase lateral de la línea de subtransmisión. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DF | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-06 | 2014-10-06 12:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DF | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-06 | 2014-10-06 12:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3662. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-06 | 2014-10-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD29088/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-06 09:40 | 2014-10-08 16:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento en LT 66 kV Palmucho, se incluye cambio del canastillo de cable de guardia en estructura 82 y 83, además de una inspección visual de las otras estructuras. |  |  | 0 | 0 | 0
1149 | 1586 | 1586DF | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29884/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-06 11:40 | 2014-10-06 15:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Diego de Almagro: reparación conductor cortado fase 2 banco condensador de acoplamiento fase 2, fuerte chisporroteo entre la fase 2 del condensador de acoplamiento y caja unidad de acoplamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1150 | 1587 | 1587DF | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29884/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-06 11:40 | 2014-10-06 15:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Diego de Almagro: reparación conductor cortado fase 2 banco condensador de acoplamiento fase 2, fuerte chisporroteo entre la fase 2 del condensador de acoplamiento y caja unidad de acoplamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
135 | 141 | 141DF | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29884/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-06 11:40 | 2014-10-06 15:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Diego de Almagro: reparación conductor cortado fase 2 banco condensador de acoplamiento fase 2, fuerte chisporroteo entre la fase 2 del condensador de acoplamiento y caja unidad de acoplamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1070 | 1430 | 1430DF | Mante | 1430 | Tramo | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29884/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-06 11:40 | 2014-10-06 15:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Diego de Almagro: reparación conductor cortado fase 2 banco condensador de acoplamiento fase 2, fuerte chisporroteo entre la fase 2 del condensador de acoplamiento y caja unidad de acoplamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-07 | 2014-10-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29074/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-07 06:07 | 2014-10-07 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo torres de la Línea Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DF | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD30109/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-07 08:09 | 2014-10-07 14:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Para reparación de aislador dañado en estructura 242 (causa de reconexión automática del 03.10.2014 |  |  | 0 | 0 | 0
832 | 923 | 923DF | Mante | 923 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD30168/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-07 12:27 | 2014-10-08 20:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Se requiere Analizar falla de Línea CAP 1 Fase T. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DF | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD30182/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-07 14:02 | 2014-10-07 14:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda de árbol en contacto con red |  |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DF | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD30182/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-07 14:02 | 2014-10-07 14:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda de árbol en contacto con red |  |  | 0 | 0 | 0
247 | 271 | 271DF | Mante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01943/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-07 23:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10/2014 23:27 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Rancagua, afectando los consumos de SS/EE Chumaquito, Rosario, Tap Los Lirios, Tap Codelco y EFE Los Lirios ~ Cristian Molina Fierro | 07/10/2014 23:27 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 18/10/2014 12:50 ~ Acto vandálico de antisociales que intentan robo de conductor provocando el corte de conductor, entre estructura N°107 y N°108, tramo de Línea en 66 kV Chumaquito ? Rosario ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
248 | 272 | 272DF | Mante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01943/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-08 00:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10/2014 23:27 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Rancagua, afectando los consumos de SS/EE Chumaquito, Rosario, Tap Los Lirios, Tap Codelco y EFE Los Lirios ~ Cristian Molina Fierro | 07/10/2014 23:27 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 18/10/2014 12:50 ~ Acto vandálico de antisociales que intentan robo de conductor provocando el corte de conductor, entre estructura N°107 y N°108, tramo de Línea en 66 kV Chumaquito ? Rosario ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
244 | 268 | 268DF | Mante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01943/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-08 00:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10/2014 23:27 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Rancagua, afectando los consumos de SS/EE Chumaquito, Rosario, Tap Los Lirios, Tap Codelco y EFE Los Lirios ~ Cristian Molina Fierro | 07/10/2014 23:27 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 18/10/2014 12:50 ~ Acto vandálico de antisociales que intentan robo de conductor provocando el corte de conductor, entre estructura N°107 y N°108, tramo de Línea en 66 kV Chumaquito ? Rosario ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
242 | 266 | 266DF | Mante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01943/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-07 23:01 | 2014-10-08 15:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10/2014 23:27 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Rancagua, afectando los consumos de SS/EE Chumaquito, Rosario, Tap Los Lirios, Tap Codelco y EFE Los Lirios ~ Cristian Molina Fierro | 07/10/2014 23:27 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro | 18/10/2014 12:50 ~ Acto vandálico de antisociales que intentan robo de conductor provocando el corte de conductor, entre estructura N°107 y N°108, tramo de Línea en 66 kV Chumaquito ? Rosario ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-08 | 2014-10-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | 532 | 532DF | Mante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Informe Fallas | IF01944/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-08 03:46 | 2014-10-08 15:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/10/2014 05:02 ~ Interrupción con reconexión automática sin exíto del 52B2 Línea 66 kV Osorno - La unión (extremo La Unión) e interrupción del 52B2 Línea 66 kV Osorno - La Unión (extremo Osorno). ~ Israel Beroiz | 08/10/2014 05:02 ~ Se investiga ~ Israel Beroiz | 08/10/2014 20:55 ~ Dos conductores cortados de la línea 66 kV Osorno La Unión, por fatiga de material en la estructura N° 292, sector La Unión. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01945/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-08 05:13 | 2014-10-08 06:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 08/10/2014 09:29 ~ Apertura por operación de protecciones. Protección Sel-311C fase a tierra (CG), km. 40,66 kM. Central sale de servicio con 9.9 MW. ~ Juan Avendaño Campos |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30103/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-08 06:38 | 2014-10-08 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso de conductores de fase desde la torre auxiliar a la torre N° 87.Es necesario cerrar LT 110 kV Las Vegas Esperanza para mejorar voltajes en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30103/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-08 06:38 | 2014-10-08 16:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Paso de conductores de fase desde la torre auxiliar a la torre N° 87.Es necesario cerrar LT 110 kV Las Vegas Esperanza para mejorar voltajes en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
692 | 774 | 774DP | Mante | 774 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD29368/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-08 06:57 | 2014-10-08 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar mantenimiento a la posición circuito N° 2 de la línea Torquemada - Con Con en la subestación Torquemada. Condiciones Requeridas; circuito N° 2 fuera de servicio, cuchillos tierra 89H4 - 3T cerrado, tierras interruptor 52H4 lado barras 110 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-08 09:22 | 2014-10-08 22:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | preparacion de enmalle de ampliacion de las estaciones Licancabur (EB02) y Guayaques (EB03), según solicitud de desconexión N° 140198. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-08 09:22 | 2014-10-08 22:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | preparacion de enmalle de ampliacion de las estaciones Licancabur (EB02) y Guayaques (EB03), según solicitud de desconexión N° 140198. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-08 09:22 | 2014-10-08 22:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | preparacion de enmalle de ampliacion de las estaciones Licancabur (EB02) y Guayaques (EB03), según solicitud de desconexión N° 140198. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-08 09:22 | 2014-10-08 22:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | preparacion de enmalle de ampliacion de las estaciones Licancabur (EB02) y Guayaques (EB03), según solicitud de desconexión N° 140198. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-09 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29362/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 06:39 | 2014-10-09 14:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N° 1 de la línea San Pedro - Las Vegas a fin de cerrar puentes de anclaje en la torre N° 63. Condiciones Requeridas: Circuito N° 1 Despejado fuera de servicio aterrizado en ambos extremos. El circuito N° 2 estará en servicio normal entre San Pedro y Las Vegas. De ser necesario se cerrará enlace esperanza para mejorar las tensiones. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29362/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 06:39 | 2014-10-09 14:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N° 1 de la línea San Pedro - Las Vegas a fin de cerrar puentes de anclaje en la torre N° 63. Condiciones Requeridas: Circuito N° 1 Despejado fuera de servicio aterrizado en ambos extremos. El circuito N° 2 estará en servicio normal entre San Pedro y Las Vegas. De ser necesario se cerrará enlace esperanza para mejorar las tensiones. |  |  | 0 | 0 | 0
944 | 1082 | 1082DP | Mante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29839/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 08:12 | 2014-10-09 12:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a tramo de línea 66kV San Javier - Villa Alegre. |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 50 | 50DP | Mante | 50 | Tramo | PLANTA ARAUCO - HORCONES 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD29865/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 08:41 | 2014-10-09 16:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedesconecta línea de 66 kV C.Arauco-Horcones para efectuar mantenimiento a línea |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-09 08:58 | 2014-10-09 09:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 3679. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-09 08:58 | 2014-10-09 09:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 3679. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-09 08:58 | 2014-10-09 09:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 3679. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-09 08:58 | 2014-10-09 09:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 3679. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-09 08:58 | 2014-10-09 09:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 3679. |  |  | 0 | 0 | 0
887 | 993 | 993DF | Mante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01946/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-09 14:35 | 2014-10-09 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/10/2014 15:03 ~ Apertura por operación de protección D60 AG a 1.7 KM de S/E Totoralilo, sin perdidas de consumo. Causa se investiga . ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
99 | 101 | 101DF | Mante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01946/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-09 14:35 | 2014-10-09 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/10/2014 15:03 ~ Apertura por operación de protección D60 AG a 1.7 KM de S/E Totoralilo, sin perdidas de consumo. Causa se investiga . ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DF | Mante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN | Informe Fallas | IF01946/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-09 14:35 | 2014-10-09 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/10/2014 15:03 ~ Apertura por operación de protección D60 AG a 1.7 KM de S/E Totoralilo, sin perdidas de consumo. Causa se investiga . ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-09 18:16 | 2014-10-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
621 | 700 | 700DP | Mante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD30125/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 23:30 | 2014-10-10 06:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 El Salto-Sn Cristóbal-C.Navia, con motivo del mantenimiento preventivo de desconectador 110 kV lado línea en S/E Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
615 | 694 | 694DP | Mante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD30125/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 23:30 | 2014-10-10 06:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 El Salto-Sn Cristóbal-C.Navia, con motivo del mantenimiento preventivo de desconectador 110 kV lado línea en S/E Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
619 | 698 | 698DP | Mante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD30125/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 23:30 | 2014-10-10 06:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 El Salto-Sn Cristóbal-C.Navia, con motivo del mantenimiento preventivo de desconectador 110 kV lado línea en S/E Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
617 | 696 | 696DP | Mante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD30125/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 23:30 | 2014-10-10 06:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 El Salto-Sn Cristóbal-C.Navia, con motivo del mantenimiento preventivo de desconectador 110 kV lado línea en S/E Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
865 | 960 | 960DP | Mante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD30125/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-09 23:30 | 2014-10-10 06:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 El Salto-Sn Cristóbal-C.Navia, con motivo del mantenimiento preventivo de desconectador 110 kV lado línea en S/E Chacabuco |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-10 | 2014-10-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DF | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD30641/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-10 00:01 | 2014-10-11 00:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION DE LINEA N°1 62 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISION, DEBIDO A QUE LA LINEA CRUZA POR POBLACION CONFLICTIVA Y VANDALICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. Con fecha de inicio 09/10/2014 a las 18:32 Hrs. No se realizó antes por estar inhabilitado el sistema autmatico |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-10 08:51 | 2014-10-10 14:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | instalacion poste cercano a linea por empresa constructora. (nueva ruta Alto Hospicio - Iquique), según solicitud de desconexión N° 140357. |  |  | 0 | 0 | 0
806 | 898 | 898DP | Mante | 898 | Tramo | PETROPOWER - PETROQUIM 66KV C1 | PETROQUIM | Desconexión / Intervención | SD29617/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-10 09:27 | 2014-10-10 20:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención general a componentes de barra |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29832/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-10 09:59 | 2014-10-10 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a tramo de línea Los Maquis - Talca N°1, se realizará además trabajos de alambrado de control sobre paño B1 de SE Talca por futura habilitación de protección diferencial de barra 66kV. Las cargas serán transferidas hacia LT 66kV Itahue - Talca N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29832/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-10 09:59 | 2014-10-10 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico a tramo de línea Los Maquis - Talca N°1, se realizará además trabajos de alambrado de control sobre paño B1 de SE Talca por futura habilitación de protección diferencial de barra 66kV. Las cargas serán transferidas hacia LT 66kV Itahue - Talca N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
174 | 187 | 187DF | Mante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD30797/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-10 12:29 | 2014-10-10 19:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV, para reparar filtración de aceite y cambiar válvulas en polos de interruptor 52B2 extremo Los Lagos |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DF | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 21:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | IF N° 3681 |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DF | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 21:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | IF N° 3681 |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DF | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 21:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | IF N° 3681 |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DF | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-10 19:38 | 2014-10-10 21:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | IF N° 3681 |  |  | 0 | 0 | 0
1222 | 2845 | 2845DF | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-10 22:50 | 2014-10-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3682. |  |  | 0 | 0 | 0
1222 | 2845 | 2845DF | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-11 11:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3682. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-11 | 2014-10-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD30720/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-11 00:30 | 2014-11-01 01:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION DE LINEA N°1 62 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISION, DEBIDO A QUE LA LINEA CRUZA POR POBLACION CONFLICTIVA Y VANDALICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
570 | 645 | 645DF | Mante | 645 | Tramo | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | SAESA | Desconexión / Intervención | SD30853/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-11 10:00 | 2014-10-11 10:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar punto caliente a prensas del 89HT2-2 fase 1, paño 52H2 se transferirá a paño de transferencia 52HR sin pérdida de suministro. Nota: Punto caliente se encuentra en inspeción periódica de termografía |  |  | 0 | 0 | 0
1140 | 1576 | 1576DF | Mante | 1576 | Tramo | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | SAESA | Desconexión / Intervención | SD30853/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-11 10:00 | 2014-10-11 10:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar punto caliente a prensas del 89HT2-2 fase 1, paño 52H2 se transferirá a paño de transferencia 52HR sin pérdida de suministro. Nota: Punto caliente se encuentra en inspeción periódica de termografía |  |  | 0 | 0 | 0
1222 | 2845 | 2845DF | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-11 11:29 | 2014-10-11 18:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado fase central entre torres 696 y 697, según solicitud de desconexión N° 140517. |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | 1532 | 1532DP | Mante | 1532 | Tramo | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD30164/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-11 18:04 | 2014-10-11 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará un microcorte dentro de un período de las 12:00 a 14:00 hrs, a la Línea de 66 kV Pilauco La Unión para energizar en vacío la nueva S/E Los Tambores. S/E Los Tambores quedará energizada en vacío hasta la puesta en servicio el día Domingo 12 de Octubre del 2014 cuando tome carga el nuevo alimentador 52E2 Río Bueno. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-12 | 2014-10-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
250 | 274 | 274DP | Mante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29529/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 06:57 | 2014-10-12 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Itahue-Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo INSTALACIÓN DE CONTRAPESO EN LAS TRES FASES DE LA ESTRUCTURA 127 A Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, SECTOR PARRAL - CHARRUA (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Chilquinta Nota 2: Durante las Maniobras de Desconexión y Normalización se desconectará el Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los consumos de S/E Linares a Parral, mientras tanto se debe mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
252 | 276 | 276DP | Mante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29529/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 06:57 | 2014-10-12 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Itahue-Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo INSTALACIÓN DE CONTRAPESO EN LAS TRES FASES DE LA ESTRUCTURA 127 A Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, SECTOR PARRAL - CHARRUA (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Chilquinta Nota 2: Durante las Maniobras de Desconexión y Normalización se desconectará el Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los consumos de S/E Linares a Parral, mientras tanto se debe mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
1011 | 1334 | 1334DP | Mante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD29529/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 06:57 | 2014-10-12 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154 kV Itahue-Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo INSTALACIÓN DE CONTRAPESO EN LAS TRES FASES DE LA ESTRUCTURA 127 A Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, SECTOR PARRAL - CHARRUA (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Chilquinta Nota 2: Durante las Maniobras de Desconexión y Normalización se desconectará el Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los consumos de S/E Linares a Parral, mientras tanto se debe mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DP | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29577/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 07:33 | 2014-10-12 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°2, esto por el reemplazo de amarras cortadas. Los consumos asociados a esta línea serán respaldados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Se debe considerar la transferencia de los consumos de las líneas LT 66 kV Concepción-Coronel N°1 y 2 a los transformadores T-2 y T-3 de S/E Concepción y los consumos de S/E Loma Colorada serán transferidos al transformador T-3 de S/E Coronel. Esto para liberar carga en el transformador T-4 de S/E Coronel. Adicionalmente, Planta Arauco queda limitada a no efectuar un retiro de potencia superior a los 8 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DP | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29577/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 07:33 | 2014-10-12 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°2, esto por el reemplazo de amarras cortadas. Los consumos asociados a esta línea serán respaldados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Se debe considerar la transferencia de los consumos de las líneas LT 66 kV Concepción-Coronel N°1 y 2 a los transformadores T-2 y T-3 de S/E Concepción y los consumos de S/E Loma Colorada serán transferidos al transformador T-3 de S/E Coronel. Esto para liberar carga en el transformador T-4 de S/E Coronel. Adicionalmente, Planta Arauco queda limitada a no efectuar un retiro de potencia superior a los 8 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DP | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29577/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 07:33 | 2014-10-12 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°2, esto por el reemplazo de amarras cortadas. Los consumos asociados a esta línea serán respaldados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Se debe considerar la transferencia de los consumos de las líneas LT 66 kV Concepción-Coronel N°1 y 2 a los transformadores T-2 y T-3 de S/E Concepción y los consumos de S/E Loma Colorada serán transferidos al transformador T-3 de S/E Coronel. Esto para liberar carga en el transformador T-4 de S/E Coronel. Adicionalmente, Planta Arauco queda limitada a no efectuar un retiro de potencia superior a los 8 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DP | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29577/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 07:33 | 2014-10-12 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°2, esto por el reemplazo de amarras cortadas. Los consumos asociados a esta línea serán respaldados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Se debe considerar la transferencia de los consumos de las líneas LT 66 kV Concepción-Coronel N°1 y 2 a los transformadores T-2 y T-3 de S/E Concepción y los consumos de S/E Loma Colorada serán transferidos al transformador T-3 de S/E Coronel. Esto para liberar carga en el transformador T-4 de S/E Coronel. Adicionalmente, Planta Arauco queda limitada a no efectuar un retiro de potencia superior a los 8 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DP | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD29577/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 07:33 | 2014-10-12 12:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Tap Off Lota-Horcones N°2, esto por el reemplazo de amarras cortadas. Los consumos asociados a esta línea serán respaldados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Se debe considerar la transferencia de los consumos de las líneas LT 66 kV Concepción-Coronel N°1 y 2 a los transformadores T-2 y T-3 de S/E Concepción y los consumos de S/E Loma Colorada serán transferidos al transformador T-3 de S/E Coronel. Esto para liberar carga en el transformador T-4 de S/E Coronel. Adicionalmente, Planta Arauco queda limitada a no efectuar un retiro de potencia superior a los 8 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
553 | 626 | 626DP | Mante | 626 | Tramo | ALTO JAHUEL - BUIN TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD30540/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-12 07:37 | 2014-10-12 11:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexion de LT66Kv tramo Alto Jahuel - Buin por trabajos de mantenimiento preventivo basico lo cual considera limpieza de aislacion, cambios de amarra, etc. Los consumos seran transferidos hacia el paño B1 SE Paine mediante redes de 66kV para lo cual se requiere bloqueO en paño B3 de S/E Alto Jahuel y B1 en S/E Paine |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29364/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-13 06:28 | 2014-10-13 16:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el circuito N° 1 de la línea Ventanas - San Pedro fuera de servicio a fin de efectuar trabajos de limpieza de aislación y revisión de herrajes. Condiciones Requeridas: Circuito N° 1 Ventanas - San Pedro fuera de servicio aterrizado en los extremos |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29364/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-13 06:28 | 2014-10-13 16:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el circuito N° 1 de la línea Ventanas - San Pedro fuera de servicio a fin de efectuar trabajos de limpieza de aislación y revisión de herrajes. Condiciones Requeridas: Circuito N° 1 Ventanas - San Pedro fuera de servicio aterrizado en los extremos |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DP | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30243/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-13 07:48 | 2014-10-13 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Rapel: Mantenimiento preventivo normal equipos primarios Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en los equipos a intervenir, previa confirmación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E RAPEL: BARRA 220 KV SECCIÓN 1 Y 2. Observaciones Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DP | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30243/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-13 07:48 | 2014-10-13 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Rapel: Mantenimiento preventivo normal equipos primarios Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en los equipos a intervenir, previa confirmación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E RAPEL: BARRA 220 KV SECCIÓN 1 Y 2. Observaciones Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 09:29 | 2014-10-13 14:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325. |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 09:29 | 2014-10-13 14:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325. |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 09:29 | 2014-10-13 14:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325. |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 99 | 99DP | Mante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD30623/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-13 09:31 | 2014-10-13 23:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de las protecciones asociadas al paño H2 en S/E Totoralillo, enviado al CDEC-SIC. Además se efectuarán cambios en los alambrados de los equipos de telecomunicación y teleprotección FOX515 existentes en esta instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 104 | 104DP | Mante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD30623/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-13 09:31 | 2014-10-13 23:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de las protecciones asociadas al paño H2 en S/E Totoralillo, enviado al CDEC-SIC. Además se efectuarán cambios en los alambrados de los equipos de telecomunicación y teleprotección FOX515 existentes en esta instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 26 | 26DF | Mante | 26 | Tramo | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | SD31110/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-13 13:03 | 2014-10-13 16:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por presencia de alarma de baja presión de gas SF6 del interruptor 110 kV se revisará el equipo, control asociado y se deben realizar pruebas de apertura y cierre del interruptor para verificación de correcto funcionamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 14:58 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 14:58 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-13 14:58 | 2014-10-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 | 2014-10-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
263 | 287 | 287DP | Mante | 287 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KVC1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29365/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-14 06:26 | 2014-10-14 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el circuito N° 1 de la línea Ventanas - San Pedro fuera de servicio a fin de efectuar trabajos de limpieza de aislación y revisión de herrajes. Condiciones Requeridas: Circuito N° 1 Ventanas - San Pedro fuera de servicio aterrizado en los extremos |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 41 | 41DP | Mante | 41 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD29365/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-14 06:26 | 2014-10-14 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere el circuito N° 1 de la línea Ventanas - San Pedro fuera de servicio a fin de efectuar trabajos de limpieza de aislación y revisión de herrajes. Condiciones Requeridas: Circuito N° 1 Ventanas - San Pedro fuera de servicio aterrizado en los extremos |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 08:26 | 2014-10-14 09:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza manual de aisladores en patio de mufas, CTT. Solicitud de desconexión N° 140376 |  |  | 0 | 0 | 0
887 | 993 | 993DP | Mante | 993 | Tramo | F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD30624/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-14 08:40 | 2014-10-14 22:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de las protecciones asociadas al paño H2A en S/E Totoralillo, enviado al CDEC-SIC. Además se efectuarán cambios en los alambrados de los equipos de telecomunicación y teleprotección FOX515 existentes en esta instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
99 | 101 | 101DP | Mante | 101 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD30624/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-14 08:40 | 2014-10-14 22:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de las protecciones asociadas al paño H2A en S/E Totoralillo, enviado al CDEC-SIC. Además se efectuarán cambios en los alambrados de los equipos de telecomunicación y teleprotección FOX515 existentes en esta instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
101 | 103 | 103DP | Mante | 103 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TOTORALILLO 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD30624/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-14 08:40 | 2014-10-14 22:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de las protecciones asociadas al paño H2A en S/E Totoralillo, enviado al CDEC-SIC. Además se efectuarán cambios en los alambrados de los equipos de telecomunicación y teleprotección FOX515 existentes en esta instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 20 | 20DP | Mante | 20 | Tramo | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | DUKE ENERGY | Desconexión / Intervención | SD30837/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-14 08:49 | 2014-10-14 11:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección de Desconectador 89A4-1 Fase C. Se deberá realizar apertura y cierre del desconectador, con la finalidad de asegurar su correcto alineamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 09:52 | 2014-10-14 09:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a ECP N° 543. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 09:52 | 2014-10-14 09:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a ECP N° 543. |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 10:00 | 2014-10-14 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierta en S/E Antofagasta (52H2). Asociada a la solicitud de desconexión N° 140444 y al ECP N° 543. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 10:00 | 2014-10-14 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierta en S/E Antofagasta (52H2). Asociada a la solicitud de desconexión N° 140444 y al ECP N° 543. |  |  | 0 | 0 | 0
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-14 10:21 | 2014-10-14 19:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas efectivas de verificacion de sistemas de protecciones con operacion de interruptor en ambos extremos. Según la solicitud de desconexion N° 140444. |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DF | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31270/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-14 22:52 | 2014-10-15 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cable coaxial que cuelga en el Cto 2, Tap S/E Bicentenario. Maniobra delicada y cercana a cto energizado requiere desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DF | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31270/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-14 22:52 | 2014-10-15 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cable coaxial que cuelga en el Cto 2, Tap S/E Bicentenario. Maniobra delicada y cercana a cto energizado requiere desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DF | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31270/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-14 22:52 | 2014-10-15 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cable coaxial que cuelga en el Cto 2, Tap S/E Bicentenario. Maniobra delicada y cercana a cto energizado requiere desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DF | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31270/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-14 22:52 | 2014-10-15 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cable coaxial que cuelga en el Cto 2, Tap S/E Bicentenario. Maniobra delicada y cercana a cto energizado requiere desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DF | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31270/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-14 22:52 | 2014-10-15 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cable coaxial que cuelga en el Cto 2, Tap S/E Bicentenario. Maniobra delicada y cercana a cto energizado requiere desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DF | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31270/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-14 22:52 | 2014-10-15 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cable coaxial que cuelga en el Cto 2, Tap S/E Bicentenario. Maniobra delicada y cercana a cto energizado requiere desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DF | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD31270/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-14 22:52 | 2014-10-15 01:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de cable coaxial que cuelga en el Cto 2, Tap S/E Bicentenario. Maniobra delicada y cercana a cto energizado requiere desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 | 2014-10-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30571/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-15 06:06 | 2014-10-15 11:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes en estructuras y mantenimiento de posición en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 131 | 131DP | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30571/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-15 06:06 | 2014-10-15 11:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes en estructuras y mantenimiento de posición en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
269 | 293 | 293DP | Mante | 293 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30506/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-15 08:19 | 2014-10-15 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E El Toro: Paño J1 - Línea Antuco 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Toro: Paño J1, Pruebas de control, medidas de aislación y pruebas de transferencia del paño. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará la Protección 50BF-52J1 durante la faena. Se desacoplará mecánicamente los desconectadores 89J1-1, 89J1-3, 89JR-1 y 89JR-2. Instalaciones con Riesgo S/E El Toro: Barra Sección 1 de 220kV (Durante la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-15 08:19 | 2014-10-15 19:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por inspeccion conductor en puntos de apoyo. Según solicitud de desconexión N° 140411 y por cambio reles de protecciones en Sub Estacion Tap Off Palestina. Según solicitud de desconexión N° 140566. |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 82 | 82DP | Mante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD31113/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-15 11:16 | 2014-10-15 12:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion linea 220Kv Circuito 2 Tramo Quilleco - Charrua para realizar mediciones estado SF6 a Interruptor 52J12 en SE Charrua |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-16 | 2014-10-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30572/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-16 05:52 | 2014-10-16 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación a paño y revisión de herrajes en estructuras |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 131 | 131DP | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30572/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-16 05:52 | 2014-10-16 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación a paño y revisión de herrajes en estructuras |  |  | 0 | 0 | 0
692 | 774 | 774DP | Mante | 774 | Tramo | TORQUEMADA - CONCON 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD30576/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-16 06:49 | 2014-10-16 18:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo ensayos eléctricos a los TT/PP ( 3 ) y al Interruptor SF6 y revisar fuelles 3 TC´s de la posición 2 línea Torquemada?Con Con. Tierras en ambos lados del interruptor 52H4 |  |  | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Mante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01963/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-16 07:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/10/2014 12:04 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01963/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-16 07:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/10/2014 12:04 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01963/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-16 07:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/10/2014 12:04 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01963/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-16 07:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/10/2014 12:04 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01963/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-16 07:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/10/2014 12:04 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01963/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-16 06:57 | 2014-10-16 07:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/10/2014 12:04 ~ Se investiga ~ Víctor Flores |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-16 21:00 | 2014-10-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con el IF N° 3684. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-17 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-17 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-17 17:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectuar Mantenimiento Mayor en línea Norgener-Crucero Cto. 1 y equipos primarios en S/E Norgener, según solicitud de Solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139325 y para reemplazo de protección de |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-17 | 2014-10-17 15:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con el IF N° 3684. |  |  | 0 | 0 | 0
1560 | 4570 | 4570DF | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-17 01:06 | 2014-10-17 05:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | apoyo al reemplazo de puentes desde trampas de ondas fases 1 y 3 hasta TC del paño J3 de S/E Tarapacá, según solicitud de desconexión N° 140764. |  |  | 0 | 0 | 0
1374 | 3087 | 3087DF | Movimiento de Equipos | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-17 01:13 | 2014-10-17 04:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de puentes y prensas entre trampas de onda y transformador de corriente, fases 1 y 2, Paño J3 de S/E Tarapacá, según solicitud de desconexión N° 140760. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD30573/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-17 06:26 | 2014-10-17 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación a paño y revisión de herrajes en estructuras |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-17 07:35 | 2014-10-17 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT.- Lavado manual de aisladores zonas Costa y Cumbre. PCyM.- MPB a Gabinetes de Control, Relé de Control y pruebas a Protecciones de Distancia, según la solicitud de desconexión N° 140494. |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 99 | 99DP | Mante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD31283/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-17 09:32 | 2014-10-17 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de las protecciones asociadas al paño H4 en S/E Los Maquis. Además se efectuarán cambios en los alambrados de los equipos de telecomunicación y teleprotección FOX515 y OPLAT ABB existentes en esta instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 104 | 104DP | Mante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD31283/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-17 09:32 | 2014-10-17 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de las protecciones asociadas al paño H4 en S/E Los Maquis. Además se efectuarán cambios en los alambrados de los equipos de telecomunicación y teleprotección FOX515 y OPLAT ABB existentes en esta instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-17 11:21 | 2014-10-17 15:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informa de Falla N° 3685. |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01967/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-17 15:48 | 2014-10-17 15:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2014 15:54 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Carampangue sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 17/10/2014 15:54 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01967/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-17 15:48 | 2014-10-17 15:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2014 15:54 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Carampangue sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 17/10/2014 15:54 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01967/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-17 15:48 | 2014-10-17 15:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2014 15:54 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B1 de S/E Carampangue sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 17/10/2014 15:54 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-17 15:50 | 2014-10-17 17:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | hequeo e interrogación de protecciones Sub Estación Palestina, según solicitud de desconexión N° 140811. |  |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01968/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-17 19:23 | 2014-10-18 12:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2014 19:29 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Loncoche y 52B4 de S/E Pullinque sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 17/10/2014 19:29 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1024 | 1370 | 1370DF | Mante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01969/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-17 19:59 | 2014-10-18 04:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2014 20:16 ~ Desconexión forzada del 52B7 de S/E Loncoche afectando los consumos de S/E Villarrica. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 17/10/2014 20:16 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 31/10/2014 23:34 ~ Descarga eléctrica entre la fase B y tierra, entre el linepost central y la estructura N°197, provocada por corteza de eucalipto arrastrada por fuerte temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
180 | 193 | 193DF | Mante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01970/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-17 20:55 | 2014-10-18 01:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2014 20:55 ~ Desconexión forzada del 52H3 de S/E El Peñón afectando los consumos de Minera Carmen de Andacollo. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 17/10/2014 20:55 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-18 | 2014-10-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01971/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-18 00:13 | 2014-10-18 00:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/10/2014 00:44 ~ Perturbación por Reconexión Automatica Exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue,Línea 66kV Carampangue-Curanilahue-Tres Pinos-Lebu, sin interrupción de suministro. ~ Roberto Reyes Ramírez | 18/10/2014 00:44 ~ Se investiga ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01971/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-18 00:13 | 2014-10-18 00:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/10/2014 00:44 ~ Perturbación por Reconexión Automatica Exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue,Línea 66kV Carampangue-Curanilahue-Tres Pinos-Lebu, sin interrupción de suministro. ~ Roberto Reyes Ramírez | 18/10/2014 00:44 ~ Se investiga ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01971/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-18 00:13 | 2014-10-18 00:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/10/2014 00:44 ~ Perturbación por Reconexión Automatica Exitosa del interruptor 52B1 de S/E Carampangue,Línea 66kV Carampangue-Curanilahue-Tres Pinos-Lebu, sin interrupción de suministro. ~ Roberto Reyes Ramírez | 18/10/2014 00:44 ~ Se investiga ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-19 | 2014-10-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
1236 | 2862 | 2862DP | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-19 06:06 | 2014-10-19 09:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores en estructura N°5 de la línea doble circuito 110kV Esmeralda/Uribe Esmeralda/ La Portada, según la solicitud de desconexión N° 140625. |  |  | 0 | 0 | 0
1238 | 2864 | 2864DP | Movimiento de Equipos | 2864 | Tramo | ESMERALDA - TAP OFF URIBE 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-19 06:09 | 2014-10-19 10:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores en estructura N°5 en la línea doble circuito 110kV Esmeralda/Uribe Esmeralda/La Portada, según la solicitud de desconexión N° 140633. |  |  | 0 | 0 | 0
1239 | 2865 | 2865DP | Movimiento de Equipos | 2865 | Tramo | TAP OFF URIBE - URIBE 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-19 06:09 | 2014-10-19 10:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aisladores en estructura N°5 en la línea doble circuito 110kV Esmeralda/Uribe Esmeralda/La Portada, según la solicitud de desconexión N° 140633. |  |  | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Mante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF01977/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-19 06:49 | 2014-10-19 06:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/10/2014 06:54 ~ Interrupción con reconexión automática con éxito del 52B2. ~ F. Bustos | 19/10/2014 06:54 ~ Se investiga. ~ F. Bustos |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DP | Mante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD31433/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 06:55 | 2014-10-19 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Linares-Villa Alegre para mantenimiento preventivo. Los consumos de S/E Villa Alegre serán transferidos a S/E Talca vía sistema de 66kV. Los consumos de S/E Linares Norte de Luz Linares serán transferidos vía redes MT según SD31431/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
956 | 1126 | 1126DP | Mante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD31433/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 06:55 | 2014-10-19 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Linares-Villa Alegre para mantenimiento preventivo. Los consumos de S/E Villa Alegre serán transferidos a S/E Talca vía sistema de 66kV. Los consumos de S/E Linares Norte de Luz Linares serán transferidos vía redes MT según SD31431/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
236 | 260 | 260DP | Mante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31168/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 07:13 | 2014-10-19 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento Preventivo normal a desconectadores 89J1-2 y 89J2-2. Mantenimiento correctivo en Autotransformador 4 de 220/154 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitar zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de bloqueo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 DE S/E ITAHUE (al inicio y término de la faena) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos primarios |  |  | 0 | 0 | 0
488 | 556 | 556DP | Mante | 556 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31167/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 07:13 | 2014-10-19 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ancoa-Itahue 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Itahue: Mantenimiento preventivo normal a desconectadores 89J1-2 y 89J2-2. Mantenimiento correctivo al Autotransformador N°4 de 220/154 kV S/E Itahue: Investigar anormalidad y normalizar relé de reconexión 79/52 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitar zona de trabajo -Instalación de tierras provisionales de bloqueo Instalaciones con Riesgo AUTOTRANSFORMADOR 4 DE S/E ITAHUE (al inicio y término de la faena) ó Línea 220 kV Ancoa-Itahue 2 (en la normalización) Observaciones S/E Itahue: Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos Primarios y Sistemas de control |  |  | 0 | 0 | 0
1008 | 1330 | 1330DP | Mante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD30074/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 08:11 | 2014-10-19 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño J1 línea a Rahue en S/E P. Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Pruebas de Control N-I-T , Medidas de aislación, reapriete de conexiones y analisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Inhabilitar sistema 1 Y 2 de protecciones y bloquear 50BF- J1.habilitar en modo fuera de servicio Bay Unit 87BJ1 en Linea. Inhabilitar protección sistema 1 87Z y Habilitar Bay unit 87BJZ1 en modo fuera de servicio en Reactor N°1. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - PUERTO MONTT O REACTOR 2 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DP | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD29744/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 09:00 | 2014-10-19 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a línea de 66 kV y paño B3 de S/E La Unión y paño B4 de S/E Los Lagos. |  |  | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DP | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD29744/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 09:00 | 2014-10-19 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a línea de 66 kV y paño B3 de S/E La Unión y paño B4 de S/E Los Lagos. |  |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DP | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD29744/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-19 09:00 | 2014-10-19 14:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a línea de 66 kV y paño B3 de S/E La Unión y paño B4 de S/E Los Lagos. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01978/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-19 11:55 | 2014-10-19 11:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/10/2014 11:56 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Illapel. ~ Felipe Puentes Chávez. | 19/10/2014 11:56 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-20 | 2014-10-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD31865/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-20 08:17 | 2014-10-20 13:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar apertura de puentes en estructura Nº 12 del Tap San Rafael, deL cto 1 de LAT 2x110 Kv Aconcagua -Esperanza, todo esto para realizar trabajos de refuerzo de estructura Nº 13 de dicho TAP. |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 71 | 71DP | Mante | 71 | Tramo | LOS QUILOS - LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD31864/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-20 11:47 | 2014-10-20 20:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de las protecciones asociadas al paño H5 en S/E Los Maquis, Además se efectuarán cambios en los alambrados de los equipos de telecomunicación y teleprotección FOX515 y OPLAT ABB existentes en esta instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
391 | 441 | 441DF | Mante | 441 | Tramo | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01984/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-21 00:37 | 2014-10-21 03:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/2014 01:39 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Coronel, afectando los consumos de Bocamina. ~ Victor Mena B.¦¦21/10/2014 08:09 ~ Causa falla se origina aguas abajo de instalaciones de Transnet. ~ César Venegas Ortiz | 21/10/2014 01:39 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31374/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-21 06:32 | 2014-10-21 16:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes, cambio de aislación e instalación de amortiguadores entre T83 y T94. |  |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DF | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32162/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-21 08:38 | 2014-10-21 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del cto. N°2 de la linea para normalizacion de punto con temperatura en portal N°77 ubicado en Tap Quintay, con esto se interrumpen los consumos de S/E Quintay. Los consumos seran interrumpidos entre las 10:00 y 13:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DF | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32162/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-21 08:38 | 2014-10-21 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del cto. N°2 de la linea para normalizacion de punto con temperatura en portal N°77 ubicado en Tap Quintay, con esto se interrumpen los consumos de S/E Quintay. Los consumos seran interrumpidos entre las 10:00 y 13:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DF | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32162/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-21 08:38 | 2014-10-21 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del cto. N°2 de la linea para normalizacion de punto con temperatura en portal N°77 ubicado en Tap Quintay, con esto se interrumpen los consumos de S/E Quintay. Los consumos seran interrumpidos entre las 10:00 y 13:00 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31963/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-21 08:40 | 2014-10-21 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Paño H3 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E MAI: Pruebas de circuito de Control y Medidas de Aislación a paño H3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE MAI: Retiro fusibles de control y bloqueo disparo 50BF Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO Observaciones S/E MAI: Pruebas de circuito de Control y Medidas de Aislación |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 09:40 | 2014-10-21 09:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°545. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 09:40 | 2014-10-21 09:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°545. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 09:45 | 2014-10-21 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizada desde S/E Antofagasta, Según ECP N°545. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 09:45 | 2014-10-21 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Energizada desde S/E Antofagasta, Según ECP N°545. |  |  | 0 | 0 | 0
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-21 09:58 | 2014-10-21 19:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de verificación de sistemas de protecciones con operación de interruptor en ambos extremos de la línea, según la solicitud de desconexión N°140791. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-21 10:56 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-21 10:56 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-21 10:56 | 2014-10-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 57 | 57DF | Mante | 57 | Tramo | NEHUENCO II N2 - SAN LUIS 220KV C1 | COLBÚN | Informe Fallas | IF01988/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-21 12:38 | 2014-10-21 14:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/10/2014 13:34 ~ Existe Contrato de Operación y mantenimiento entre Transquillota y Transelec. ~ Eduardo Bello Parra | 21/10/2014 13:34 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD31747/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-21 15:31 | 2014-10-21 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes 110 kV en Tap San Rafael por personal de Colbún (efectuada interconexion a nueva posicion desde arranque 110 kV San Rafael N°1 en S/E San Rafael). Asociada a SD31746/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-22 | 2014-10-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DF | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01993/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-22 04:53 | 2014-10-22 09:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/10/2014 09:10 ~ Línea queda energizada radial desde las Palmas ~ Renato Díaz |  | 22/10/2014 09:10 ~ Apertura interruptor 52J3 en subestación Don Goyo de propiedad de terceros ~ Renato Díaz | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31375/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-22 06:30 | 2014-10-22 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes, cambio de aislación e instalación de amortiguadores entre T83 y T94. |  |  | 0 | 0 | 0
1198 | 2815 | 2815DF | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-22 08:01 | 2014-10-22 19:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación punto caliente patio de mufas en S/E 10A, según solicitud de desconexión N° 141013. |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DF | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Informe Fallas | IF01998/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-22 13:53 | 2014-10-22 14:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/10/2014 16:26 ~ Apertura del 52J1 provoca la interrupción de suministro de el Parque El Arrayán, el cual se encontraba con 15 MW de generación. ~ Juan Cárdenas | 22/10/2014 16:26 ~ Se investiga ~ Juan Cárdenas | 27/10/2014 17:55 ~ Operación errónea de protección ~ Juan Cárdenas | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DF | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01995/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-22 13:53 | 2014-10-22 13:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/10/2014 14:24 ~ Línea queda energizada radial desde Las Palmas. ~ Eduardo Bello Parra | 22/10/2014 14:24 ~ Apertura Interruptor 52J3 en S/E Don Goyo de propiedad de terceros ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-22 15:10 | 2014-10-22 16:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N°3686. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-23 | 2014-10-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31376/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-23 06:31 | 2014-10-23 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes, cambio de aislación e instalación de amortiguadores entre T83 y T94. |  |  | 0 | 0 | 0
493 | 561 | 561DP | Mante | 561 | Tramo | EL TORO - ANTUCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD31316/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-23 08:26 | 2014-10-23 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV El Toro-Antuco 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E El Toro: Mantenimiento a equipos 89J2-2T, TPJ2 y en TCJ2 S/E Antuco: Mantenimiento a equipos TPJ1, TCJ1, TOJ1 y CAJ1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E El Toro, se instalaran tierras provisionales de bloqueo en ambos extremos del TCJ2, en conexión de bajada del TPJ2 Se remplazara 89J2- 2T por tierras provisionales de bloqueo. S/E Antuco: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada TPJ1, en ambos extremos del TCJ1, en TOJ1 lado línea y en conexión de bajada CAJ1 Instalaciones con Riesgo Línea 220kV El Toro-Antuco 1 (Al inicio de la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | 1371 | 1371DP | Mante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32015/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-23 09:24 | 2014-10-23 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Monterrico - Chillan (actualmente en vacío) y paño B4 de S/E Monterrico, por Mantenimiento preventivo al paño B1 en SE Chillan según SD32248/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-23 11:05 | 2014-10-23 15:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación punto caliente patio de mufas en S/E 10A, según la solicitud de desconexión N°141085. |  |  | 0 | 0 | 0
1048 | 1403 | 1403DP | Mante | 1403 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32273/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-23 11:23 | 2014-10-23 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 2 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Reparación de punto caliente en grampa de anclaje de estructura N° 44. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de puestas a tierra en ambos lados de la estructura a intervenir ( est. 44 ). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV ALTO JAHUEL - C. CHENA, CIRCUITO 1. Observaciones Trabajo coordinado con Central Santa Marta. |  |  | 0 | 0 | 0
1049 | 1404 | 1404DP | Mante | 1404 | Tramo | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32273/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-23 11:23 | 2014-10-23 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 2 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Reparación de punto caliente en grampa de anclaje de estructura N° 44. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de puestas a tierra en ambos lados de la estructura a intervenir ( est. 44 ). Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV ALTO JAHUEL - C. CHENA, CIRCUITO 1. Observaciones Trabajo coordinado con Central Santa Marta. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-24 | 2014-10-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 12DP | Mante | 12 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD31377/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-24 06:32 | 2014-10-24 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, revisión de herrajes, cambio de aislación e instalación de amortiguadores entre T83 y T94. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | 414 | 414DP | Mante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32267/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-24 09:32 | 2014-10-24 17:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Padre las Casas-Las Encinas por mantenimiento preventivo. No hay interrupción de suministro, debido a que tramo está energizado en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-25 | 2014-10-25 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-25 | 2014-10-25 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2014-10-25 | 2014-10-25 16:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MM en línea Norgener-Crucero cto. 2, según la solicitud de Mantenimiento Mayor N° 139355. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-25 | 2014-10-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | 1624 | 1624DF | Mante | 1624 | Tramo | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02009/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 06:34 | 2014-10-25 07:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2014 06:59 ~ Contemporáneo, apertura del Reactor 2 de S/E Puerto Montt. ~ Rodrigo Varela | 25/10/2014 06:59 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela |  | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DF | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | IF02009/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 06:34 | 2014-10-25 07:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2014 06:59 ~ Contemporáneo, apertura del Reactor 2 de S/E Puerto Montt. ~ Rodrigo Varela | 25/10/2014 06:59 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02011/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 12:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2014 09:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de la Barra N°2 de S/E Horcones y SS/EE Lota, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. Obs: Al momento de la falla LT 66KV Carampangue - Lebu y Barra N°2 de S/E Horcones estaba alimentada del 52B4 de S/E Coronel por cambio de topología. ~ Cristian Molina Fierro | 25/10/2014 09:02 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02011/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 12:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2014 09:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de la Barra N°2 de S/E Horcones y SS/EE Lota, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. Obs: Al momento de la falla LT 66KV Carampangue - Lebu y Barra N°2 de S/E Horcones estaba alimentada del 52B4 de S/E Coronel por cambio de topología. ~ Cristian Molina Fierro | 25/10/2014 09:02 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02011/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2014 09:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de la Barra N°2 de S/E Horcones y SS/EE Lota, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. Obs: Al momento de la falla LT 66KV Carampangue - Lebu y Barra N°2 de S/E Horcones estaba alimentada del 52B4 de S/E Coronel por cambio de topología. ~ Cristian Molina Fierro | 25/10/2014 09:02 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02011/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2014 09:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de la Barra N°2 de S/E Horcones y SS/EE Lota, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. Obs: Al momento de la falla LT 66KV Carampangue - Lebu y Barra N°2 de S/E Horcones estaba alimentada del 52B4 de S/E Coronel por cambio de topología. ~ Cristian Molina Fierro | 25/10/2014 09:02 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02011/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2014 09:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de la Barra N°2 de S/E Horcones y SS/EE Lota, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. Obs: Al momento de la falla LT 66KV Carampangue - Lebu y Barra N°2 de S/E Horcones estaba alimentada del 52B4 de S/E Coronel por cambio de topología. ~ Cristian Molina Fierro | 25/10/2014 09:02 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02011/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2014 09:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de la Barra N°2 de S/E Horcones y SS/EE Lota, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. Obs: Al momento de la falla LT 66KV Carampangue - Lebu y Barra N°2 de S/E Horcones estaba alimentada del 52B4 de S/E Coronel por cambio de topología. ~ Cristian Molina Fierro | 25/10/2014 09:02 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02011/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-25 08:29 | 2014-10-25 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2014 09:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, afectando los consumos de la Barra N°2 de S/E Horcones y SS/EE Lota, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lebu y Cañete. Obs: Al momento de la falla LT 66KV Carampangue - Lebu y Barra N°2 de S/E Horcones estaba alimentada del 52B4 de S/E Coronel por cambio de topología. ~ Cristian Molina Fierro | 25/10/2014 09:02 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DP | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32626/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-25 12:15 | 2014-10-25 15:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para pruebas efectivas de telecontrol en S/E Curacaví sobre desconectador de tierra arranque 44 kV N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-26 | 2014-10-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DP | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD31722/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 06:37 | 2014-10-26 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de LT 66kV Hualañé - Licantén por mantenimiento preventivo a dicha línea. Los consumos de S/E Licantén serán trasferidos vía redes MT hacia otras instalaciones del sector. Se ha coordiando con Arauco Generación la generación en isla de la planta Licancel de acuerdo a SODI N°295 |  |  | 0 | 0 | 0
172 | 185 | 185DP | Mante | 185 | Tramo | VALDIVIA - CHUMPULLO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD30455/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 07:36 | 2014-10-26 12:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado anual a los equipos AT-MT de la subestación y al sistema de control. |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DP | Mante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD30460/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-26 08:53 | 2014-10-26 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado anual a los equipos AT-MT del paño B4 y al sistema de control. |  |  | 0 | 0 | 0
418 | 475 | 475DF | Mante | 475 | Tramo | COPIAPO - HERNAN FUENTES 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02020/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-26 16:23 | 2014-10-26 16:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/10/2014 17:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H3 de S/E LT 110kV Hernan Fuentes-Caldera afectando los consumos de S/E Caldera y Tap Impulsión. ~ Pablo Pino Tobar | 26/10/2014 17:57 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1126 | 1555 | 1555DF | Mante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02020/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-26 16:23 | 2014-10-26 16:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/10/2014 17:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H3 de S/E LT 110kV Hernan Fuentes-Caldera afectando los consumos de S/E Caldera y Tap Impulsión. ~ Pablo Pino Tobar | 26/10/2014 17:57 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1127 | 1556 | 1556DF | Mante | 1556 | Tramo | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02020/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-26 16:23 | 2014-10-26 16:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/10/2014 17:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H3 de S/E LT 110kV Hernan Fuentes-Caldera afectando los consumos de S/E Caldera y Tap Impulsión. ~ Pablo Pino Tobar | 26/10/2014 17:57 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
422 | 481 | 481DF | Mante | 481 | Tramo | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02020/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-26 16:23 | 2014-10-26 16:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/10/2014 17:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H3 de S/E LT 110kV Hernan Fuentes-Caldera afectando los consumos de S/E Caldera y Tap Impulsión. ~ Pablo Pino Tobar | 26/10/2014 17:57 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
54 | 55 | 55DF | Mante | 55 | Tramo | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF02020/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-26 16:23 | 2014-10-26 16:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/10/2014 17:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H3 de S/E LT 110kV Hernan Fuentes-Caldera afectando los consumos de S/E Caldera y Tap Impulsión. ~ Pablo Pino Tobar | 26/10/2014 17:57 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 | 2014-10-27 09:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor Línea Ohiggins Coloso, según la solicitud de desconexión Nº 139802. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32082/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-27 06:32 | 2014-10-27 19:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantenimiento a la posición en SE Miraflores, limpieza de aislación, revisión de herrajes, cambio de aislación e instalación de amortiguadores (en torres de suspensión 83 y 94). |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 08:48 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JL1 en SE Collahuasi, se gún la solicitud de desconexón N° 136787. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 09:23 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor, según la solicitud de desconexión N° 141073. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 11:02 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios de S/E O'Higgins (equipos asociados a la Barra principal), según la solicitud de desconexión N° 141086. |  |  | 0 | 0 | 0
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-27 11:17 | 2014-10-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Equipos Primarios Paño J01 de S/E Nueva Zaldívar, según la solicitud de desconexión N° 139630. |  |  | 0 | 0 | 0
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32666/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-27 23:59 | 2014-10-28 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento de desconectadores 110 kV Arranque lado línea en subestaciónes Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 0
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32666/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-27 23:59 | 2014-10-28 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento de desconectadores 110 kV Arranque lado línea en subestaciónes Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 0
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32666/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-27 23:59 | 2014-10-28 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento de desconectadores 110 kV Arranque lado línea en subestaciónes Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 0
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32666/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-27 23:59 | 2014-10-28 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento de desconectadores 110 kV Arranque lado línea en subestaciónes Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 0
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32666/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-27 23:59 | 2014-10-28 07:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea con motivo del mantenimiento de desconectadores 110 kV Arranque lado línea en subestaciónes Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 0
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Equipos Primarios Paño J01 de S/E Nueva Zaldívar, según la solicitud de desconexión N° 139630. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JL1 en SE Collahuasi, se gún la solicitud de desconexón N° 136787. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-28 21:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios de S/E O'Higgins (equipos asociados a la Barra principal), según la solicitud de desconexión N° 141086. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 | 2014-10-28 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Conductor, según la solicitud de desconexión N° 141073. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32083/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-28 06:31 | 2014-10-28 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantenimiento a la posición en SE Miraflores, limpieza de aislación, revisión de herrajes, cambio de aislación e instalación de amortiguadores (en torres de suspensión 83 y 94). |  |  | 0 | 0 | 0
90 | 92 | 92DP | Mante | 92 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD32403/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-28 08:18 | 2014-10-28 20:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Candelaria: Se realizara MPB a Paño J5, de línea 220KV Candelaria-Minero N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-28 19:16 | 2014-10-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
237 | 261 | 261DF | Mante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02031/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-28 23:07 | 2014-10-29 23:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/10/2014 00:12 ~ Desconexión forzada de 52B1 de S/E Punta de Cortes, afectando a los consumos de S/E Loreto. ~ César Venegas Ortiz | 29/10/2014 00:12 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
231 | 254 | 254DF | Mante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02031/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-28 23:07 | 2014-10-29 17:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/10/2014 00:12 ~ Desconexión forzada de 52B1 de S/E Punta de Cortes, afectando a los consumos de S/E Loreto. ~ César Venegas Ortiz | 29/10/2014 00:12 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32900/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-28 23:32 | 2014-10-29 06:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV lado línea de SSEE Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 0
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32900/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-28 23:32 | 2014-10-29 06:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV lado línea de SSEE Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 0
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32900/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-28 23:32 | 2014-10-29 06:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV lado línea de SSEE Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 0
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32900/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-28 23:32 | 2014-10-29 06:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV lado línea de SSEE Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 0
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD32900/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-28 23:32 | 2014-10-29 06:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV lado línea de SSEE Club Hípico y San Joaquín |  |  | 0 | 0 | 0
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-29 15:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Equipos Primarios Paño J01 de S/E Nueva Zaldívar, según la solicitud de desconexión N° 139630. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JL1 en SE Collahuasi, se gún la solicitud de desconexón N° 136787. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-29 | 2014-10-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32086/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-29 06:31 | 2014-10-29 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantención a la posición en SE Torquemada, limpieza de aislación, revisión de herrajes, cambio de aislación e instalación de amortiguadores (en torres de suspensión 83 y 94). |  |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD32801/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-29 07:15 | 2014-10-29 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores, los consumos de S/E San Sebastián serán traspasados al circuito N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
117 | 120 | 120DP | Mante | 120 | Tramo | CANDELARIA - MINERO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD32405/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-29 08:00 | 2014-10-29 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Candelaria: Se realizara MPB a Paño J6, de línea 220 kV Candelaria Minero N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-29 10:52 | 2014-10-29 19:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios de S/E O'Higgins (equipos asociados a la Barra principal), según la solicitud de desconexión N° 141197. |  |  | 0 | 0 | 0
1281 | 2942 | 2942DF | Movimiento de Equipos | 2942 | Tramo | CHACAYA - EL COBRE 220 KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-29 14:49 | 2014-10-29 18:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3692. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JL1 en SE Collahuasi, se gún la solicitud de desconexón N° 136787. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-30 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DF | Mante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02033/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-10-30 01:28 | 2014-10-30 02:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2014 02:47 ~ viento en la zona al momento de la falla. Se pierde la generación de las centrales: - MC1, MC2 con: 11.8 MW - Nalca Callao con: 9.3 MW. ~ Gastón Muñoz | 30/10/2014 02:47 ~ Se investiga la causa de la falla. Hay fuerte viento en la zona. ~ Gastón Muñoz |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32087/2014 | interno | Programada |  | 2014-10-30 06:32 | 2014-10-30 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para realizar mantención a la posición en SE Torquemada, limpieza de aislación, revisión de herrajes, cambio de aislación e instalación de amortiguadores (en torres de suspensión 83 y 94). |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-10-30 08:38 | 2014-10-30 13:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con IF N° 3693. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-30 09:37 | 2014-10-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Equipos Primarios Paño J02 de S/E Nueva Zaldívar, según la solicitud de desconexión N° 141313. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-10-31 11:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención Equipos Primarios Paño J02 de S/E Nueva Zaldívar, según la solicitud de desconexión N° 141313. |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-10-31 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JL1 en SE Collahuasi, se gún la solicitud de desconexón N° 136787. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-10-31 | 2014-11-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-01 | 2014-11-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD33268/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-01 01:39 | 2014-11-07 06:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD33274/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-01 01:39 | 2014-12-01 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
513 | 581 | 581DP | Mante | 581 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD32445/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-01 06:13 | 2014-11-01 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño J5 Línea Ciruelos en S/E Valdivia Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Valdivia: MPB normal equipos paño J5, Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre TCJ5 y TPJ5, TCJ5 y 89J5-T, llegada TOJ5, bajada CAJ5 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - VALDIVIA AL INICIO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
701 | 785 | 785DP | Mante | 785 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | SD33266/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-01 11:21 | 2014-11-01 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 kV San Luis - Quillota circ.2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Inspección de punto de apoyo y separadores-amortiguadores de la Línea. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras en lado de llegada y salida en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV SAN LUIS - QUILLOTA, CIRCUITO 1 Observaciones Inspección de punto de apoyo y separadores-amortiguadores |  |  | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DF | Mante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02040/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-01 17:43 | 2014-11-01 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2014 18:38 ~ Desconexión forzada 52B1 S/E Cauquenes, afectando los consumos de S/E La Vega. ~ Pierre Barrera Perez | 01/11/2014 18:38 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez | 04/12/2014 06:45 ~ Rama de eucalipto llevada por el viento cae sobre la línea LT66kV Cauquenes ? La Vega, entre las estructuras Nº52 y Nº53. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-02 | 2014-11-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33285/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-02 07:37 | 2014-11-02 14:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea por trabajos asociados a SD33283/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-02 07:58 | 2014-11-02 16:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación de la protección 21-21N sistema 1, Paño J1, montaje de nueva protección 21-21N sist. 1. Pruebas de control de la 21-21N sistema 2 Paño J1 sobre el 52J1 y 52JR de S/E Tarapacá, según la |  |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DF | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02044/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-02 08:14 | 2014-11-02 12:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2014 11:17 ~ Desconexión forzada interuptor 52B8 S/E Concepción e interruptor 52B8 S/E Coronel,afectando los consumos:Tap Cerro Chepe, Ferrocarril Concepción y Papeles Bio-Bio. ~ Pablo Pino Tobar | 02/11/2014 11:17 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 04/12/2014 06:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los tres recorridos pedestres efectuados, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
316 | 359 | 359DF | Mante | 359 | Tramo | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02044/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-02 08:14 | 2014-11-02 12:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2014 11:17 ~ Desconexión forzada interuptor 52B8 S/E Concepción e interruptor 52B8 S/E Coronel,afectando los consumos:Tap Cerro Chepe, Ferrocarril Concepción y Papeles Bio-Bio. ~ Pablo Pino Tobar | 02/11/2014 11:17 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 04/12/2014 06:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los tres recorridos pedestres efectuados, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
409 | 462 | 462DF | Mante | 462 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02044/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-02 08:14 | 2014-11-02 10:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2014 11:17 ~ Desconexión forzada interuptor 52B8 S/E Concepción e interruptor 52B8 S/E Coronel,afectando los consumos:Tap Cerro Chepe, Ferrocarril Concepción y Papeles Bio-Bio. ~ Pablo Pino Tobar | 02/11/2014 11:17 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 04/12/2014 06:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los tres recorridos pedestres efectuados, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
387 | 437 | 437DF | Mante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02044/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-02 08:14 | 2014-11-02 10:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2014 11:17 ~ Desconexión forzada interuptor 52B8 S/E Concepción e interruptor 52B8 S/E Coronel,afectando los consumos:Tap Cerro Chepe, Ferrocarril Concepción y Papeles Bio-Bio. ~ Pablo Pino Tobar | 02/11/2014 11:17 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 04/12/2014 06:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los tres recorridos pedestres efectuados, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
406 | 459 | 459DF | Mante | 459 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02044/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-02 08:14 | 2014-11-02 10:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2014 11:17 ~ Desconexión forzada interuptor 52B8 S/E Concepción e interruptor 52B8 S/E Coronel,afectando los consumos:Tap Cerro Chepe, Ferrocarril Concepción y Papeles Bio-Bio. ~ Pablo Pino Tobar | 02/11/2014 11:17 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 04/12/2014 06:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los tres recorridos pedestres efectuados, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
407 | 460 | 460DF | Mante | 460 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02044/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-02 08:14 | 2014-11-02 10:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2014 11:17 ~ Desconexión forzada interuptor 52B8 S/E Concepción e interruptor 52B8 S/E Coronel,afectando los consumos:Tap Cerro Chepe, Ferrocarril Concepción y Papeles Bio-Bio. ~ Pablo Pino Tobar | 02/11/2014 11:17 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 04/12/2014 06:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los tres recorridos pedestres efectuados, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
388 | 438 | 438DF | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02044/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-02 08:14 | 2014-11-02 10:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2014 11:17 ~ Desconexión forzada interuptor 52B8 S/E Concepción e interruptor 52B8 S/E Coronel,afectando los consumos:Tap Cerro Chepe, Ferrocarril Concepción y Papeles Bio-Bio. ~ Pablo Pino Tobar | 02/11/2014 11:17 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 04/12/2014 06:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los tres recorridos pedestres efectuados, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
389 | 439 | 439DF | Mante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02044/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-02 08:14 | 2014-11-02 10:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/11/2014 11:17 ~ Desconexión forzada interuptor 52B8 S/E Concepción e interruptor 52B8 S/E Coronel,afectando los consumos:Tap Cerro Chepe, Ferrocarril Concepción y Papeles Bio-Bio. ~ Pablo Pino Tobar | 02/11/2014 11:17 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 04/12/2014 06:49 ~ La falla transitoria se produce presumiblemente por contacto de restos de volantines con la línea, sin embargo, durante los tres recorridos pedestres efectuados, no fue posible encontrar rastros ni evidencias de descargas atribuibles como causa de falla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1323 | 3006 | 3006DP | Movimiento de Equipos | 3006 | Tramo | ENCUENTRO - SIERRA GORDA 220KV C2 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-03 | 2014-11-03 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | a solicitud de Transmisora Mejillones, para la reparación de mufa fase 1 y fase de reserva, según solicitud de desconexión N° 140245. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-03 | 2014-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32993/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 05:46 | 2014-11-03 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33001/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 05:46 | 2014-11-03 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33009/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 05:46 | 2014-11-03 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33016/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 05:46 | 2014-11-03 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 131 | 131DP | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32983/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 06:30 | 2014-11-03 16:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
262 | 286 | 286DP | Mante | 286 | Tramo | SAN PEDRO - TAP CODELCO VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32983/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 06:30 | 2014-11-03 16:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-03 07:22 | 2014-11-03 09:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, CTT, según la solicitud de desconexión N° 141097. |  |  | 0 | 0 | 0
701 | 785 | 785DP | Mante | 785 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | SD33381/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 08:56 | 2014-11-03 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV San Luis - Quillota circ. 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Quillota: MPB normal a 52J6. MPB normal a 89J6-2Y2T. MPB exhaustivo a 3 PRJ6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Quillota: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Quillota: Barra Principal 220 kV sección 2. Observaciones S/E Quillota: Jefe de faena solicitará la apertura del 89J6-2T, para realizar pruebas de funcionamiento del desconectador. Para ello instalará previamente puestas a tierra provisionales en la salida de la línea, previa verificación de ausencia de tensión. NOTA: Línea San Luis - Quillota está desconectada según SD 33067/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-03 09:03 | 2014-11-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JL2 en SE Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 136792 |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-03 09:08 | 2014-11-03 10:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufa, según la solicitud de desconexión N° 141100. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | 912 | 912DP | Mante | 912 | Tramo | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Desconexión / Intervención | SD32400/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 09:16 | 2014-11-03 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado. |  |  | 0 | 0 | 0
345 | 393 | 393DP | Mante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33064/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-03 09:49 | 2014-11-12 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV. Los Vilos - Las Palmas 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: MPB Reapriete de conexiones, medidas de aislación y pruebas de control en paño J3 de la Subestación Los Vilos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E L VILOS: Retiro de fusibles de control y bloqueo de disparo por 50BF Instalaciones con Riesgo Los Vilos: Barra 220 kV. Sec. 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JL2 en SE Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 136792 |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-04 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02056/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-04 02:16 | 2014-11-04 09:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2014 04:44 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SS/EE Placilla y Nancagua, a las 04:30 Hrs. se recuperan los consumos de S/E Placilla vía redes de media tensión. ~ Felipe Puentes Chávez. | 04/11/2014 04:44 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 04/12/2014 06:52 ~ Conductor cortado fase B. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DF | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02056/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-04 02:16 | 2014-11-04 09:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2014 04:44 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SS/EE Placilla y Nancagua, a las 04:30 Hrs. se recuperan los consumos de S/E Placilla vía redes de media tensión. ~ Felipe Puentes Chávez. | 04/11/2014 04:44 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 04/12/2014 06:52 ~ Conductor cortado fase B. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DF | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02056/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-04 02:16 | 2014-11-04 03:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2014 04:44 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E San Fernando, afectando los consumos de SS/EE Placilla y Nancagua, a las 04:30 Hrs. se recuperan los consumos de S/E Placilla vía redes de media tensión. ~ Felipe Puentes Chávez. | 04/11/2014 04:44 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 04/12/2014 06:52 ~ Conductor cortado fase B. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32995/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-04 05:59 | 2014-11-04 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33002/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-04 05:59 | 2014-11-04 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33010/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-04 05:59 | 2014-11-04 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33017/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-04 05:59 | 2014-11-04 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32984/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-04 06:31 | 2014-11-04 17:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-04 08:49 | 2014-11-05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar distancias de conductores al suelo, para nueva ruta de acceso a Iquique, según la solicitud de desconexión N° 141463. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-04 13:55 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-04 13:55 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1269 | 2920 | 2920DP | Movimiento de Equipos | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-04 17:30 | 2014-11-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | L. 2x220 kV Atacama - Encuentro circuitos 1 y 2, se encuentra sin señales de teleprotección, según IRO N° 9942. Incorporación de los circuitos de corriente desde la nueva protección 87B hacia Unidad d |  |  | 0 | 0 | 0
1269 | 2920 | 2920DP | Movimiento de Equipos | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-05 06:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | L. 2x220 kV Atacama - Encuentro circuitos 1 y 2, se encuentra sin señales de teleprotección, según IRO N° 9942. Incorporación de los circuitos de corriente desde la nueva protección 87B hacia Unidad d |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JL2 en SE Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 136792 |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-05 | 2014-11-05 14:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalizar distancias de conductores al suelo, para nueva ruta de acceso a Iquique, según la solicitud de desconexión N° 141463. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32996/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 05:49 | 2014-11-05 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33004/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 05:49 | 2014-11-05 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33011/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 05:49 | 2014-11-05 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33018/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 05:49 | 2014-11-05 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33104/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 06:31 | 2014-11-05 22:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar mantenimiento a los transformadores de corriente y de potencial más el desconectador de línea y de tierra de la posición del Cto N°2 de L/T Ventanas ? Torquemada en la Subestación Torquemada |  |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DP | Mante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32988/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 06:32 | 2014-11-05 19:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32989/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 06:32 | 2014-11-05 07:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar despeje de LT Pachacama-Calera cto. N° 1 en SE Pachacama SD32988/2014(apertura de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32989/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 06:32 | 2014-11-05 07:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar despeje de LT Pachacama-Calera cto. N° 1 en SE Pachacama SD32988/2014(apertura de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DP | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD31460/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 07:49 | 2014-11-05 12:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo básico LT y normalización de estructura de anclaje N°279, derribada durante el acto vandálico el 26 de junio 2014. Esto es sin pérdida de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 20 | 20DP | Mante | 20 | Tramo | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | DUKE ENERGY | Desconexión / Intervención | SD32791/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 08:05 | 2014-11-15 03:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 154 Kv Campanario- Charrúa.Motivo: Mantenimiento Mayor Central Yungay |  |  | 0 | 0 | 0
492 | 560 | 560DP | Mante | 560 | Tramo | ANTUCO - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33279/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 08:10 | 2014-11-05 18:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Antuco-Charrúa 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrúa, Mantenimiento preventivo a equipos TCJ7, TPJ7, CAJ7 y TOJ7. Verificar mancha de aceite en CAJ7 Fase 3 y normalizar punto caliente en 89J7-2 Fase 2 y 3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran tierrras provisionales de bloqueo en ambos extremos del TCJ7, en conexiones de bajada TPJ7, conexiones de bajada CAJ7, TOJ7 lado línea, en 52J7 lado línea y en 89J7-2 lado línea. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Santa Lidia-Charrúa (Al inicio de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
704 | 791 | 791DP | Mante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33669/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 08:28 | 2014-11-05 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conectores puentes a manguitos de compresión y normalización de balizas. |  |  | 0 | 0 | 0
102 | 104 | 104DP | Mante | 104 | Tramo | TOTORALILLO - TAP LOS MAQUIS 110KV C2 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD33276/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 09:05 | 2014-11-06 20:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamineto y cambio de alambrado en equipos de proteccion de paño H4 y Realambrado de protecciones en FOX 515 y OPLAT ABB. Para completar esquema de teleproteccion 110 KV |  |  | 0 | 0 | 0
97 | 99 | 99DP | Mante | 99 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD33276/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 09:05 | 2014-11-06 20:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Levantamineto y cambio de alambrado en equipos de proteccion de paño H4 y Realambrado de protecciones en FOX 515 y OPLAT ABB. Para completar esquema de teleproteccion 110 KV |  |  | 0 | 0 | 0
1249 | 2876 | 2876DP | Movimiento de Equipos | 2876 | Tramo | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 09:07 | 2014-11-05 20:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a: 89H3-2; 89H3-2T; PR H3; TC H3. Pruebas a protecciones eléctricas, según solicitud de desconexión N° 141005. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | 3035 | 3035DP | Movimiento de Equipos | 3035 | Tramo | LAGUNAS - POZO ALMONTE 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 09:33 | 2014-11-05 20:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección apoyo Amortiguador y Conductor, según solicitud de desconexión N° 140904 |  |  | 0 | 0 | 0
1401 | 3194 | 3194DP | Movimiento de Equipos | 3194 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LLAMARA 66KV C1 | SQM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 10:20 | 2014-11-05 11:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado Linea 66kV Llamara desenergizado, según la solicitud de desconexión N° 141495. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DP | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33660/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 10:23 | 2014-11-05 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Atención a anormalidad a circuito de control a desconectador 89J1-2, paño Rapel 1. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Señalizar zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 2. Observaciones S/E Cerro Navia: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89J1- 2 y 89J1-2T. El desconectador 89J1-2T será reemplazado por tierras provisionales antes de realizar su apertura. NOTA: Tramo C.Navia-est. 148 está fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DP | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33660/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 10:23 | 2014-11-05 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Atención a anormalidad a circuito de control a desconectador 89J1-2, paño Rapel 1. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Señalizar zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 2. Observaciones S/E Cerro Navia: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89J1- 2 y 89J1-2T. El desconectador 89J1-2T será reemplazado por tierras provisionales antes de realizar su apertura. NOTA: Tramo C.Navia-est. 148 está fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DP | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33660/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 10:23 | 2014-11-05 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Atención a anormalidad a circuito de control a desconectador 89J1-2, paño Rapel 1. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: Señalizar zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 2. Observaciones S/E Cerro Navia: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89J1- 2 y 89J1-2T. El desconectador 89J1-2T será reemplazado por tierras provisionales antes de realizar su apertura. NOTA: Tramo C.Navia-est. 148 está fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 12:35 | 2014-11-05 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas efectivas de apertura de interruptores y lógicas de teleprotección según solicitud de desconexión N° 141241. Asociado al ECP N° 549. |  |  | 0 | 0 | 0
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-05 12:35 | 2014-11-05 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas efectivas de apertura de interruptores y lógicas de teleprotección según solicitud de desconexión N° 141241. Asociado al ECP N° 549. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33008/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 16:09 | 2014-11-05 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar normalización de LT Pachacama-Calera cto. N° 1 en SE Pachacama SD32988/2014(cierre de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33008/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-05 16:09 | 2014-11-05 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar normalización de LT Pachacama-Calera cto. N° 1 en SE Pachacama SD32988/2014(cierre de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-06 23:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-06 23:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según solicitud |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-06 15:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Overhaul a interruptor 52JL2 en SE Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 136792 |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 | 2014-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DF | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-06 05:31 | 2014-11-06 06:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3695. |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DF | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-06 05:31 | 2014-11-06 06:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3695. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32997/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 05:59 | 2014-11-06 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33006/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 05:59 | 2014-11-06 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33012/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 05:59 | 2014-11-06 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33019/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 05:59 | 2014-11-06 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32990/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 06:56 | 2014-11-06 07:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar despeje de LT Pachacama-Calera cto. N° 1 en SE Pachacama SD33013/2014 (apertura de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32990/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 06:56 | 2014-11-06 07:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar despeje de LT Pachacama-Calera cto. N° 1 en SE Pachacama SD33013/2014 (apertura de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DP | Mante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33013/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 06:56 | 2014-11-06 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 07:19 | 2014-11-06 19:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación de la protección 21-21N sistema 1, Paño J1, montaje de nueva protección 21-21N sist. 1. Pruebas de control de la 21-21N sistema 2 Paño J1 sobre el 52J1 y 52JR de S/E Tarapacá, según la |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DP | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD33779/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 07:47 | 2014-11-08 00:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización línea El Llano - SAG, por retiro de trampas de ondas y condensadores acoplamiento. Ubicado en patio de llegada líneas 220 KV S/E SAG. Maniobras a Realizar: Cerrar 52J3 en S/E Sag; Abrir 52J2 en S/E Sag (DAND) y Abrir 52J1 en S/E El Llano (Colbun); según SODI N°37 con Colbún (HGV). |  |  | 0 | 0 | 0
354 | 403 | 403DP | Mante | 403 | Tramo | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33675/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 08:07 | 2014-11-06 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Bocamina-Lagunillas Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Lagunillas: Mantenimiento a equipos asociados al paño J6 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lagunillas: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del interruptor 52J6, en conexión principal TPJ6 y TP Barra B 220KV. Instalaciones con Riesgo BARRA DE 220 kV, SECCIÓN 2 - LAGUNILLAS Observaciones Trabajos coordinados con Endesa. |  |  | 0 | 0 | 0
704 | 791 | 791DP | Mante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33670/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 08:30 | 2014-11-06 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conectores puentes a manguitos de compresión y normalización de balizas. |  |  | 0 | 0 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 09:17 | 2014-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protección S1 y S2 y 50BF, pruebas de control sobre 52J11 y 52JR. Termografía, según la solicitud de desconexión N° 141539. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD31833/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 09:50 | 2014-11-07 20:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por energización de Barra 1 S/E GIS en extremo Guacolda, la línea queda en servicio en vacío por 24 hrs. Restricciones: En S/E Guacolda No Reconectar 52J3 En S/E Maitencillo No Reconectar interruptor 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
354 | 403 | 403DP | Mante | 403 | Tramo | LAGUNILLAS - BOCAMINA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33672/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 10:11 | 2014-11-06 17:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Bocamina-Lagunillas Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Lagunillas: normalización de desenganche del 52J6 por SF6 de segundo estado. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay. Instalaciones con Riesgo S/E Lagunillas: Servicios auxiliares de corriente continua (Durante la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 11:01 | 2014-11-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N° 141188. |  |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 12:33 | 2014-11-06 22:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas efectivas de apertura de interruptores y lógicas de teleprotección, según solicitud de desconexión N° 141242. Asociado al ECP N° 551. |  |  | 0 | 0 | 0
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-06 12:33 | 2014-11-06 22:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas efectivas de apertura de interruptores y lógicas de teleprotección, según solicitud de desconexión N° 141242. Asociado al ECP N° 551. |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33015/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 16:26 | 2014-11-06 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar normalización de LT Pachacama-Calera cto. N° 1 en SE Pachacama SD33013/2014(cierre de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33015/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-06 16:26 | 2014-11-06 16:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar normalización de LT Pachacama-Calera cto. N° 1 en SE Pachacama SD33013/2014(cierre de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DF | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34053/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-06 22:32 | 2014-11-07 22:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de cto debido a fase menos detectada producto de reconexión automatica de la línea. El circuito debe mantenerse desenergizado como medida preventiva debido a imposibilidad de patrullaje (geografia) en este horario, mañana a primera hora se retoman actividades. |  |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DF | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-06 22:51 | 2014-11-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Alineamiento desconectador 89J7A-2, según solicitud de desconexión N°141738. |  |  | 0 | 0 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-06 22:51 | 2014-11-07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Alineamiento desconectador 89J7A-2, según solicitud de desconexión N°141738. |  |  | 0 | 0 | 0
363 | 412 | 412DP | Mante | 412 | Tramo | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33882/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 | 2014-11-07 04:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Temuco: Desconexion programada de paño B1 por trabajos de retiro acometida fuera de servicio en transformador T6 . Consumos asociados al paño B1 seran respaldados a través de las LT 2x66kV Temuco-Loncoche y paño B8 de SE Temuco |  |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DF | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-07 00:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Alineamiento desconectador 89J7A-2, según solicitud de desconexión N°141738. |  |  | 0 | 0 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-07 00:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Alineamiento desconectador 89J7A-2, según solicitud de desconexión N°141738. |  |  | 0 | 0 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protección S1 y S2 y 50BF, pruebas de control sobre 52J11 y 52JR. Termografía, según la solicitud de desconexión N° 141539. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N° 141188. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 | 2014-11-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 00:32 | 2014-11-07 00:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de apertura de interruptores y lógicas de teleprotección, según la solicitud de desconexión N°141242. |  |  | 0 | 0 | 0
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 00:32 | 2014-11-07 00:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de apertura de interruptores y lógicas de teleprotección, según la solicitud de desconexión N°141242. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32998/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 05:58 | 2014-11-07 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33007/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 05:58 | 2014-11-07 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33014/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 05:58 | 2014-11-07 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33021/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 05:58 | 2014-11-07 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras de la L. Maitenes ? Las Lajas y Las Lajas ? Florida |  |  | 0 | 0 | 0
237 | 261 | 261DP | Mante | 261 | Tramo | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD33745/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 06:14 | 2014-11-07 06:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión momentánea (maniobras de microcorte) de los consumos de S/E Loreto, esto por normalización de topología a nivel de 66kV. Esto se encuentra debidamente coordinado con la empresa distribuidora de la zona de acuerdo a SODI N°87/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32991/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 06:59 | 2014-11-07 07:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar despeje de LT Pachacama-Calera cto. N° 2 en SE Pachacama SD32994/2014 (apertura de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32991/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 06:59 | 2014-11-07 07:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar despeje de LT Pachacama-Calera cto. N° 2 en SE Pachacama SD32994/2014 (apertura de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
913 | 1041 | 1041DP | Mante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33360/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 06:59 | 2014-11-07 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento a los transformadores de medida de la posición N° 2 de la L/T Pachacama - Calera en la Subestación Calera |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 07:39 | 2014-11-07 07:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°552. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 07:39 | 2014-11-07 07:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°552. |  |  | 0 | 0 | 0
345 | 393 | 393DP | Mante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33774/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 08:10 | 2014-11-07 21:57 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2 X 220 kV LOS VILOS - LAS PALMAS, C1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: MPB Reapriete de conexiones, medidas de aislación y pruebas de control en paño J3 de la Subestación Los Vilos Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE LVI: Retiro fusibles de control y bloqueo disparo 50BF correspondiente al paño J3 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 1 - LOS VILOS Observaciones S/E Los Vilos: MPB Reapriete de conexiones, medidas de aislación y pruebas de control.. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 08:23 | 2014-11-07 08:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°552. |  |  | 0 | 0 | 0
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-07 08:42 | 2014-11-07 18:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación Sistema de Protecciones, Pruebas efectivas Pruebas de EEPP, según solicitud de desconexión N° 141586. |  |  | 0 | 0 | 0
996 | 1280 | 1280DF | Mante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | SD34236/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-07 15:21 | 2014-11-07 20:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor 52J3 en seccionadora Llano de Llampos para realizar pruebas en 52J1 de subestación elevadora del parque, producto de bloqueo de cierre por falla en tarjeta de sincronización. El parque permanecerá F/S durante las maniobras. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD31835/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 16:14 | 2014-11-07 16:14 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por maniobras de normalización de Barra 1 S/E GIS en extremo Guacolda. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32992/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 16:27 | 2014-11-07 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar normalización de LT Pachacama-Calera cto. N° 2 en SE Pachacama SD32994/2014(cierre de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD32992/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-07 16:27 | 2014-11-07 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida para realizar normalización de LT Pachacama-Calera cto. N° 2 en SE Pachacama SD32994/2014(cierre de desconectador sin tensión en SE Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 LT Esperanza-Las Vegas en SE Las Vegas. |  |  | 0 | 0 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-08 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protección S1 y S2 y 50BF, pruebas de control sobre 52J11 y 52JR. Termografía, según la solicitud de desconexión N° 141539. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N° 141188. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 | 2014-11-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
332 | 379 | 379DF | Mante | 379 | Tramo | MAITENCILLO - AGROSUPER 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02101/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-08 14:17 | 2014-11-08 14:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/11/2014 15:52 ~ A las 14:17 horas, desconexión forzada L.220 KV Maitencillo-Agrosúper. Paño J7 y Línea de propiedad de Transelec. Potencia interrumpida 0 MW, línea en vacío, coincide con cierre de interruptor en instalaciones del cliente. Paño J7 y Línea 220 kV disponible a las 14:18 horas.Interruptor J7 transferido por anormalidad en compresor. ~ Omar Pincheira Roa |  | 08/11/2014 15:52 ~ Falla en instalaciones de tercero ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
1299 | 2974 | 2974DF | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-08 18:37 | 2014-11-08 19:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Laberinto 220 kV - J09L Línea Crucero - Laberinto. Circuito Nº1 por Revisión del control eléctrico de equipos de maniobras por no operación, según la solicitud de desconexión N°14 |  |  | 0 | 0 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-08 19:13 | 2014-11-08 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de protección S1 y S2 y 50BF, pruebas de control sobre 52J11 y 52JR. Termografía, según la solicitud de desconexión N° 141539. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N° 141188. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 | 2014-11-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
1237 | 2863 | 2863DP | Movimiento de Equipos | 2863 | Tramo | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 07:38 | 2014-11-09 11:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo 89HT1-1, 52HT1 ,52CT1 ,Transformador 110/13.8 Kv en S/E Sur, según solicitud de desconexión N° 141466. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DP | Mante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34128/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-09 07:39 | 2014-11-09 12:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Itahue-Charrúa, S. Linare-Parra Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo REPARACIÓN DE HEBRAS CORTADAS EN VANO 312 - 313 DE LA LÍNEA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas TIERRAS DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA ZONA DE TRABAJO Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, S. PARRAL-CHARRUA (EN LA NORMALIZACIÓN) Observaciones Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Luzlinares Nota 2: Durante las Maniobras de Desconexión y Normalización se desconectará el Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los consumos de S/E Linares a Parral, mientras tanto se debe mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | 532 | 532DP | Mante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | SD33515/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-09 07:50 | 2014-11-09 14:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea por Mantenimiento Preventivo basico a linea 66 kV Osorno La Union, relacionada con SD33514/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1110 | 1532 | 1532DP | Mante | 1532 | Tramo | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD33516/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-09 07:50 | 2014-11-09 14:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por mantenimiento de la línea Pilauco - La Unión, tramo Los Tambores - La Unión, instalación de armaduras preformadas. |  |  | 0 | 0 | 0
505 | 573 | 573DP | Mante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33747/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-09 07:53 | 2014-11-09 18:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Hualpén: Paño A2 - San Vicente 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Hualpén: Mantenimiento preventivo a equipos primarios asociados a paño A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Hualpén: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89A2-1 lado interruptor, en 89A2-3 lado Barra de Transferencia, en 89A2-2 lado línea, en TCA2 lado línea y en conexión superior de TPA2. Instalaciones con Riesgo S/E Hualpén: Barra Principal 154kV (Al inicio y al termino de la faena). Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
505 | 573 | 573DP | Mante | 573 | Tramo | HUALPEN - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD33752/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-09 08:01 | 2014-11-09 18:04 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Paño A1 - Hualpén 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente, Limpieza manual a equipos primarios asociados al paño A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en contacto móvil de 89A1-A, en contacto móvil de 89A1-B, en 89A1-1 lado línea, en 89A1-3 lado línea, en ambos extremos de TTCC Paño A1, en conexión de bajada de TPA1 y en ambos extremos del 52A1. Instalaciones con Riesgo S/E san Vicente: Barra Sección A-B de 154kV (Al inicio y al termino de la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 08:24 | 2014-11-09 12:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación línea 110kV Condores - Pacifico desde las estructuras N° 20 hasta la N° 26, según solicitud de desconexión N° 141290. |  |  | 0 | 0 | 0
1343 | 3035 | 3035DP | Movimiento de Equipos | 3035 | Tramo | LAGUNAS - POZO ALMONTE 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 08:30 | 2014-11-09 08:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio de nueva protección 21/21N S1 y pruebas de control sobre 52JR y 52J7, según solicitud de desconexión N° 141454. Asociado al ECP N° 553. |  |  | 0 | 0 | 0
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-09 09:20 | 2014-11-09 12:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza manual de aislación en línea 110kV Condores - Pacifico, desde estructuras N° 20 hasta la N° 26, según solicitud de desconexión N° 141291. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N° 141188. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DF | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-10 | 2014-11-11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculada actual protección 21/21N-S2 para remplazo y montaje de nuevo equipo, según la IRO N° 11185. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33841/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 06:44 | 2014-11-10 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV San Pedro Miraflores N°1 en extremo San Pedro hasta puentes abiertos en la estructura N°71, para aislar la zona por trabajos de Endesa en la linea 220 kV San Luis Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33842/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 06:44 | 2014-11-10 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33842/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 06:44 | 2014-11-10 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33842/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 06:44 | 2014-11-10 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD33842/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 06:44 | 2014-11-10 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33828/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 06:45 | 2014-11-10 07:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion requerida para realizar despeje de L/T 110kV Pachacama La Calera Cto N° 2 (SD 33831/2014 apertura de desconectador sin tensión en S/E Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 L/T 110kV Esperanza Las Vegas en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33828/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 06:45 | 2014-11-10 07:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion requerida para realizar despeje de L/T 110kV Pachacama La Calera Cto N° 2 (SD 33831/2014 apertura de desconectador sin tensión en S/E Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 L/T 110kV Esperanza Las Vegas en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
913 | 1041 | 1041DP | Mante | 1041 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33831/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 06:45 | 2014-11-10 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DP | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33690/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 07:47 | 2014-11-10 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desea desconectar Cto N° 2, para realizar Mantenimiento a los circuitos de control de CA y de CC, de LT Miraflores - Torquemada Cto.2 En ambos extremos de Línea (Paño Cto N° 2 en Miraflores y Paño Cto N° 2 en Torquemada) |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 10:07 | 2014-11-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de ferreteria de la Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins (solicitado por Minera Escondida), según la solicitud de desconexión N° 141676. |  |  | 0 | 0 | 0
1270 | 2925 | 2925DP | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-10 10:12 | 2014-11-10 21:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de los circuitos de corriente desde la nueva protección 87B hacia Unidad de bahia del Paño J8, análisis fasorial, medidas de burden, medidas de aislación y pruebas de control sobre el 52 |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33833/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 18:09 | 2014-11-10 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida oara realizar normalización de L/T 110kV Pachacama La Calera Cto N° 2 en S/E Pachacama (SD 33831/2014 Cierre de desconectadores sin tensión en Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 de L/T 110kV Esperanza Las Vegas en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33833/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-10 18:09 | 2014-11-10 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión requerida oara realizar normalización de L/T 110kV Pachacama La Calera Cto N° 2 en S/E Pachacama (SD 33831/2014 Cierre de desconectadores sin tensión en Pachacama). De ser necesario cerrar interruptor 52H6 de L/T 110kV Esperanza Las Vegas en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-11 11:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de ferreteria de la Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins (solicitado por Minera Escondida), según la solicitud de desconexión N° 141676. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N° 141188. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34397/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-11 06:06 | 2014-11-11 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En L/T 110kV Las Vegas ? Cerro Navia se encuentra un árbol entre los dos circuitos en el tramo de las torres N°272 a 273. Se necesita efectuar poda a éste. Condiciones Requeridas; Circuito N° 1 de la línea Las Vegas - Cerro Navia fuera de servicio aterrizado en los extremos. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34397/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-11 06:06 | 2014-11-11 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En L/T 110kV Las Vegas ? Cerro Navia se encuentra un árbol entre los dos circuitos en el tramo de las torres N°272 a 273. Se necesita efectuar poda a éste. Condiciones Requeridas; Circuito N° 1 de la línea Las Vegas - Cerro Navia fuera de servicio aterrizado en los extremos. |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34397/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-11 06:06 | 2014-11-11 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En L/T 110kV Las Vegas ? Cerro Navia se encuentra un árbol entre los dos circuitos en el tramo de las torres N°272 a 273. Se necesita efectuar poda a éste. Condiciones Requeridas; Circuito N° 1 de la línea Las Vegas - Cerro Navia fuera de servicio aterrizado en los extremos. |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34397/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-11 06:06 | 2014-11-11 16:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En L/T 110kV Las Vegas ? Cerro Navia se encuentra un árbol entre los dos circuitos en el tramo de las torres N°272 a 273. Se necesita efectuar poda a éste. Condiciones Requeridas; Circuito N° 1 de la línea Las Vegas - Cerro Navia fuera de servicio aterrizado en los extremos. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34360/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-11 07:13 | 2014-11-11 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV San Pedro Miraflores N°1 en extremo San Pedro hasta puentes abiertos en la estructura N°71, para aislar la zona por trabajos de Endesa en la linea 220 kV San Luis Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34361/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-11 07:13 | 2014-11-11 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34361/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-11 07:13 | 2014-11-11 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34361/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-11 07:13 | 2014-11-11 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34361/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-11 07:13 | 2014-11-11 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 07:44 | 2014-11-11 21:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control sobre protecciones 21-21N sist. 1 y 2 y análisis fasorial, para puesta en servicio de nueva protección 21-21N sistema 2, Paño J1, según la solicitudes de desconexión N° 141462 y 141 |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 11:00 | 2014-11-11 21:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de ferreteria de la Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins (solicitado por Minera Escondida), según la solicitud de desconexión N° 141676. Verificación de protecciones (solicitado por Minera E |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-11 21:33 | 2014-11-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de ferreteria de la Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins (solicitado por Minera Escondida), según la solicitud de desconexión N° 141676. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de ferreteria de la Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins (solicitado por Minera Escondida), según la solicitud de desconexión N° 141676. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N° 141188. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-12 | 2014-11-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33865/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-12 06:01 | 2014-11-12 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33868/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-12 06:01 | 2014-11-12 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33871/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-12 06:01 | 2014-11-12 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33874/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-12 06:01 | 2014-11-12 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34570/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-12 07:20 | 2014-11-12 19:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para aislar zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de ENDESA en LT 220 KV San Luis - Quillota |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34570/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-12 07:20 | 2014-11-12 19:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para aislar zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de ENDESA en LT 220 KV San Luis - Quillota |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34570/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-12 07:20 | 2014-11-12 19:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para aislar zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de ENDESA en LT 220 KV San Luis - Quillota |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD34570/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-12 07:20 | 2014-11-12 19:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para aislar zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de ENDESA en LT 220 KV San Luis - Quillota |  |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DP | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34428/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-12 09:33 | 2014-11-12 11:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de tramo de LT 66kV Linares - Longaví por retiro de puentes asociados a DDCC BY-PASS de SE Linares, esta línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
949 | 1095 | 1095DF | Mante | 1095 | Tramo | AIHUAPI - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02134/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-12 11:16 | 2014-11-12 13:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/11/2014 18:49 ~ Se investiga. ~ Héctor Pérez Oliveras. | 22/11/2014 23:16 ~ Excremento de ave en aislador de salida de marco de línea, provoca la descarga a tierra. ~ | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DP | Mante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34424/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-12 11:48 | 2014-11-12 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de tramo de LT 66kV Linares Norte - Linares por retiro de puentes de desconectador BY-PASS, los consumos de las SSEE Villa Alegre y Linares Norte serán transferidos hacia SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
825 | 917 | 917DF | Mante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF02169/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-12 18:51 | 2014-11-12 20:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/11/2014 17:04 ~ Se produce perturbacion en pruebas PV Salvador. ~ Cesar Riquelme Mendoza¦¦20/11/2014 15:45 ~ Se prohibe realizar pruebas en de reconexion de PV Salvador a linea, hasta que no se presente un programa de intervencion en donde se apliquen los controles de manera de evitar problemas de la misma naturaleza en el futuro. ~ Cesar Riquelme Mendoza | 13/11/2014 17:04 ~ Problemas de operacion PV Salvador. ~ Cesar Riquelme Mendoza | 20/11/2014 15:45 ~ Tierra puestas. ~ Cesar Riquelme Mendoza | 0 | 0 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Mante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF02169/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-12 18:51 | 2014-11-12 20:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/11/2014 17:04 ~ Se produce perturbacion en pruebas PV Salvador. ~ Cesar Riquelme Mendoza¦¦20/11/2014 15:45 ~ Se prohibe realizar pruebas en de reconexion de PV Salvador a linea, hasta que no se presente un programa de intervencion en donde se apliquen los controles de manera de evitar problemas de la misma naturaleza en el futuro. ~ Cesar Riquelme Mendoza | 13/11/2014 17:04 ~ Problemas de operacion PV Salvador. ~ Cesar Riquelme Mendoza | 20/11/2014 15:45 ~ Tierra puestas. ~ Cesar Riquelme Mendoza | 0 | 0 | 0
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza manual de aislación en línea 110kV Condores - Pacifico, desde estructuras N° 20 hasta la N° 26, según solicitud de desconexión N° 141291. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de ferreteria de la Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins (solicitado por Minera Escondida), según la solicitud de desconexión N° 141676. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N° 141188. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 | 2014-11-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
217 | 240 | 240DF | Mante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02139/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 01:03 | 2014-11-13 16:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 04:31 ~ Conductor Cortado vano 100-101. ~ Jorge Ponce Ibañez | 0 | 0 | 0
216 | 239 | 239DF | Mante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02140/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 01:03 | 2014-11-13 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/11/2014 04:39 ~ Operación de protecciones conductor cortado en línea 110 kV Sauzal-Alto Jahuel circuito N°1. ~ Jorge Ponce Ibañez | 0 | 0 | 0
204 | 225 | 225DP | Mante | 225 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34583/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 02:05 | 2014-11-13 06:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de inspección visual, limpieza y reparación de filtración de aceite en Transformadores de Corriente del paño H10 de S/E Miraflores, asociados a la LT 110 kV Miraflores - Marga Marga CTO1. Al término de la desconexión la línea permanecerá energizada en vacío hasta la normalización de sus consumos el día viernes 14 de Noviembre. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33866/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 06:00 | 2014-11-13 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33869/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 06:00 | 2014-11-13 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33872/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 06:00 | 2014-11-13 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33875/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 06:00 | 2014-11-13 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34026/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 07:05 | 2014-11-13 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y mantenimiento a estructura n°261 de la LT 66 kV Illapel-Combarbalá. Se considera desconexión de ATR-1 de S/E Illapel. Durante la duración de los trabajos se transfiere S/E Combarbalá a través de microcorte hacia la S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 08:52 | 2014-11-13 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Inspección conductores en puntos de apoyo, según solicitud de desconexión N° 141789. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DP | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34763/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 09:10 | 2014-11-13 13:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis fasorial de medidas eléctricas secundarias de potencia, en ambos circuitos. Estas se realizaran en los armarios protecciones de unidades, barras y líneas, se trabajara en forma alternada, siempre disponible un circuito Canutillar - P.Montt |  |  | 0 | 0 | 0
510 | 578 | 578DP | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34768/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 09:10 | 2014-11-13 13:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis fasorial de medidas eléctricas secundarias de potencia, en ambos circuitos. Estas se realizaran en los armarios protecciones de unidades, barras y líneas, se trabajara en forma alternada, siempre disponible un circuito Canutillar - P.Montt |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD32160/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-13 09:55 | 2014-11-13 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por energización de Barra 2 S/E GIS en extremo Guacolda, la línea queda en servicio en vacío por 24 hrs. Restricciones: En S/E Guacolda No Reconectar 52J3 En S/E Maitencillo No Reconectar interruptor 52J9. |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 36 | 36DF | Mante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Informe Fallas | IF02160/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 11:00 | 2014-11-13 12:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/11/2014 14:20 ~ Al momento de sincronizar la central Laja se produce la interrupción del 52B2. ~ Israel Beroiz |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 11:01 | 2014-11-13 21:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de vías de TRIP, integración de circuitos de corriente a nueva protección, análisis fasorial, medidas de burden, medidas de aislación y pruebas de control en Paño J10, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 11:01 | 2014-11-13 21:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de vías de TRIP, integración de circuitos de corriente a nueva protección, análisis fasorial, medidas de burden, medidas de aislación y pruebas de control en Paño J10, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-13 11:01 | 2014-11-13 21:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de vías de TRIP, integración de circuitos de corriente a nueva protección, análisis fasorial, medidas de burden, medidas de aislación y pruebas de control en Paño J10, según solicitud de |  |  | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DF | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02170/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-13 22:16 | 2014-11-13 22:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/11/2014 23:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Arenas Blancas Asociado a LT 66KV Arenas Blancas-Puchoco. ~ Teddy Varas S. | 13/11/2014 23:53 ~ Se investiga. ~ Teddy Varas S. | 05/12/2014 05:30 ~ Falla de fabricación de cadena de aislación, de la marca ICB 98, ubicada en el portal de MT de S/E Puchoco que se destruye, produciendo la caída momentánea de conductor de MT sobre el lado de 66 kV el transformador T-1 en S/E Puchoco. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de ferreteria de la Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins (solicitado por Minera Escondida), según la solicitud de desconexión N° 141676. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-14 12:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N° 141188. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 | 2014-11-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DF | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35248/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-14 01:35 | 2014-11-14 04:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas y DDCC lado linea, por reemplazo de cadenas de aisladores MT quebrada y revisión del Transformador N°1 de S/E Puchoco,por caida de conductor sobre este equipo. Los consumos MT se encuentran transferidos via redes de MT hacia Otras S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33867/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 05:57 | 2014-11-14 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33870/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 05:57 | 2014-11-14 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33873/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 05:57 | 2014-11-14 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD33876/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 05:57 | 2014-11-14 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para Reubicar cable de guardia. |  |  | 0 | 0 | 0
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-14 08:23 | 2014-11-14 15:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Protección Diferencial de Línea, según la solicitud de desconexión N° 141832. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD32161/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 14:20 | 2014-11-14 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de Cto N° 3 de L/T 220kV Guacolda - Maitencillo, por maniobras de normalización de Barra 2 S/E GIS en extremo Guacolda. |  |  | 0 | 0 | 0
586 | 661 | 661DF | Mante | 661 | Tramo | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF02184/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-14 19:37 | 2014-11-14 20:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/11/2014 21:05 ~ A las 19:37 hrs se recibe alarmas de sin energía S/E Empalme, Calbuco y Colaco. ~ Héctor Pérez O. | 14/11/2014 21:05 ~ Interrupción de 52H2 línea 66kV Los Molinos - El Empalme. Causa: Se Investiga ~ Héctor Pérez O. | 24/11/2014 02:46 ~ Árbol de aproximadamente 20 mts. se desraizó cayendo sobre línea de 110 kV Los Molinos - El Empalme tocando en su caida la fase C a unos 5.5 kM desde SE Los Molinos. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35119/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 23:01 | 2014-11-15 04:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la apertura de puentes AT entre torres N°43 y N°49 por obras viales en proximidad a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35119/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 23:01 | 2014-11-15 04:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la apertura de puentes AT entre torres N°43 y N°49 por obras viales en proximidad a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35119/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 23:01 | 2014-11-15 04:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la apertura de puentes AT entre torres N°43 y N°49 por obras viales en proximidad a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35119/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 23:01 | 2014-11-15 04:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la apertura de puentes AT entre torres N°43 y N°49 por obras viales en proximidad a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35119/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 23:01 | 2014-11-15 04:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la apertura de puentes AT entre torres N°43 y N°49 por obras viales en proximidad a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35119/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-14 23:01 | 2014-11-15 04:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo de la apertura de puentes AT entre torres N°43 y N°49 por obras viales en proximidad a linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DF | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35244/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-14 23:11 | 2014-11-14 23:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura por curso forzoso del 52B2 de S/E Arenas Blancas, Asociado a LT66KV Arenas Blancas-Puchoco, por inspección visualde llegada de Línea en marco de 66KV de S/E Puchoco. La desconexión fue efectiva desde las 23:11 hasta las 23:44 del 13/11/2014. se deja este comentario debido a que sistema no permite grabar en la fecha correspondiente |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-15 20:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de ferreteria de la Línea 220 kV Mejillones - O'Higgins (solicitado por Minera Escondida), según la solicitud de desconexión N° 141676. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-15 | 2014-11-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35121/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 04:13 | 2014-11-16 23:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Permanecerá desconectado el tramo entre torre N°43 y torre N°49 del circuito a través de puentes abiertos, con motivo de obras viales en proximidad a la línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35121/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 04:13 | 2014-11-16 23:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Permanecerá desconectado el tramo entre torre N°43 y torre N°49 del circuito a través de puentes abiertos, con motivo de obras viales en proximidad a la línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35121/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 04:13 | 2014-11-16 23:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Permanecerá desconectado el tramo entre torre N°43 y torre N°49 del circuito a través de puentes abiertos, con motivo de obras viales en proximidad a la línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35121/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 04:13 | 2014-11-16 23:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Permanecerá desconectado el tramo entre torre N°43 y torre N°49 del circuito a través de puentes abiertos, con motivo de obras viales en proximidad a la línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35121/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 04:13 | 2014-11-16 23:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Permanecerá desconectado el tramo entre torre N°43 y torre N°49 del circuito a través de puentes abiertos, con motivo de obras viales en proximidad a la línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35121/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 04:13 | 2014-11-16 23:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Permanecerá desconectado el tramo entre torre N°43 y torre N°49 del circuito a través de puentes abiertos, con motivo de obras viales en proximidad a la línea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD35147/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 06:00 | 2014-12-01 06:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34405/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 09:34 | 2014-11-15 11:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde antiguo arranque a Haualñé el cual se alimenta desde el tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD34404/2014. Al final de las maniobras la línea 66kV Los Maquis - Hualañe quedará alimentada desde SE Talca a través del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34405/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 09:34 | 2014-11-15 11:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde antiguo arranque a Haualñé el cual se alimenta desde el tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD34404/2014. Al final de las maniobras la línea 66kV Los Maquis - Hualañe quedará alimentada desde SE Talca a través del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
892 | 999 | 999DP | Mante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD33712/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 09:57 | 2014-11-16 15:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINEA 2X220 KV GUACOLDA ? MAITENCILLO, CIRCUITO 4. | LIMPIEZA AISLACIÓN EQUIPOS PRIMARIOS PATIO CIRCUITO 4 LIMPIEZA AISLACIÓN ESTRUCTURAS 4-5-6 CAMBIO AISLACIÓN EN ESTRUCTURA 2 Y PATIO MAITENCILLO. INSTALACIÓN DE RELES AUXILIARES A SISTEMA DE CONTROL PARA TRANSFERENCIA EN PAÑO J10 MAITENCILLO. INSTALACIÓN DE RELES AUXILIARES A SISTEMA DE CONTROL PARA TRANSFERENCIA EN PAÑO J9 MAITENCILLO. SISTEMA DESENERGIZADO. |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DP | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34410/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 11:15 | 2014-11-15 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°1 por trabajos en el TAP-OFF los Maquis de acuerdo a SD34404/2014. Las cargas son transferidas hacia SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DP | Mante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34421/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 11:21 | 2014-11-15 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°2 por trabajos en el TAP-OFF los Maquis de acuerdo a SD34404/2014. Las cargas son transferidas hacia SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34422/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 16:49 | 2014-11-15 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales de normalización de topología a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde Tap-Off Los Maquis, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD34404/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34422/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-15 16:49 | 2014-11-15 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales de normalización de topología a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde Tap-Off Los Maquis, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD34404/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-16 | 2014-11-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
282 | 314 | 314DP | Mante | 314 | Tramo | TALCA - PIDUCO 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34175/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 01:09 | 2014-11-16 13:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de la LT 66kV Talca-Piduco por mantenimiento preventivo, se realizarán trabajos de mantenimeiento y de alambrado de control en paño B7 de S/E Talca por futura habilitación de protección diferencial de barra de 66kV. Los consumos de S/E Piduco serán trasferidos a otras instalaciones via redes MT |  |  | 0 | 0 | 0
1268 | 2919 | 2919DP | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-16 07:18 | 2014-11-16 08:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en vano de estructuras 121 a la 122, y 166 a la 167, y limpieza manual de aislación a estructuras 134 y 143, según solicitud de desconexión N° 141715. Mantenimiento a equ |  |  | 0 | 0 | 0
196 | 215 | 215DP | Mante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34535/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 07:24 | 2014-11-16 22:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reemplazo de cruceta de suspensión en estructura N°113 y reparación de puentes en anclaje de estructura N°3. Ver SD34528/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
304 | 343 | 343DP | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34954/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 07:39 | 2014-11-16 16:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del paño B4 de S/E Alonso de Ribera y la línea LT Alonso de Ribera-Perales , debido al refuerzo del conductor del paño ya antes mencionado. Se pasara de una sección de cobre de 350MCM a 500MCM en cobre. |  |  | 0 | 0 | 0
200 | 220 | 220DP | Mante | 220 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L1 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD34462/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 07:43 | 2014-11-16 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo de la línea de 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
201 | 222 | 222DP | Mante | 222 | Tramo | PURRANQUE - FRUTILLAR 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD34463/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 07:43 | 2014-11-16 13:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo de la línea de 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
283 | 315 | 315DP | Mante | 315 | Tramo | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD34252/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 08:04 | 2014-11-16 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Laja: Paño BT Líne Laja Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Laja: Mantenimiento a equipos asociados al paño BT línea laja Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Laja: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexión bajada TPBT lado línea y en 89BT lado línea Instalaciones con Riesgo Línea 66kV Charrúa-Laja y Paño B1 - FF.CC Laja (Al final de la faena) Observaciones Trabajos coordinados con cliente STS-Frontel Laja |  |  | 0 | 0 | 0
1268 | 2919 | 2919DP | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-16 08:33 | 2014-11-16 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según las solicitudes de desconexión N° 141720, 141714, 141715, 141719 y ECP N° 561. |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34429/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 09:35 | 2014-11-16 10:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde antiguo arranque a Haulañé el cual se alimenta desde el tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD34426/2014. Al final de las maniobras la línea 66kV Los Maquis - Hualañe quedará alimentada desde SE Talca a través del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34429/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 09:35 | 2014-11-16 10:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde antiguo arranque a Haulañé el cual se alimenta desde el tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD34426/2014. Al final de las maniobras la línea 66kV Los Maquis - Hualañe quedará alimentada desde SE Talca a través del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DP | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34432/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 10:42 | 2014-11-16 20:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°1 por mantenimiento preventivo y trabajos en el TAP-OFF los Maquis de acuerdo a SD34426/2014. Las cargas son transferidas hacia SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DP | Mante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34433/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 10:42 | 2014-11-16 20:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°2 por mantenimiento preventivo y trabajos en el TAP-OFF los Maquis de acuerdo a SD34426/2014. Las cargas son transferidas hacia SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD35473/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-16 14:42 | 2014-11-17 12:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito El Llano-Sag en vacio por probabilidades de tormentas eléctricas (Descargas atmosféricas). |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34434/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 20:10 | 2014-11-16 20:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales de normalización de topología a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde Tap-Off Los Maquis, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD34426/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34434/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 20:10 | 2014-11-16 20:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales de normalización de topología a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde Tap-Off Los Maquis, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD34426/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35122/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 23:45 | 2014-11-17 03:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del cierre de puentes AT entre torres N°43 y N°49, abiertos por ejecución de obras viales en cercanía a la linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35122/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 23:45 | 2014-11-17 03:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del cierre de puentes AT entre torres N°43 y N°49, abiertos por ejecución de obras viales en cercanía a la linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35122/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 23:45 | 2014-11-17 03:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del cierre de puentes AT entre torres N°43 y N°49, abiertos por ejecución de obras viales en cercanía a la linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35122/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 23:45 | 2014-11-17 03:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del cierre de puentes AT entre torres N°43 y N°49, abiertos por ejecución de obras viales en cercanía a la linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35122/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 23:45 | 2014-11-17 03:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del cierre de puentes AT entre torres N°43 y N°49, abiertos por ejecución de obras viales en cercanía a la linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD35122/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 23:45 | 2014-11-17 03:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del cierre de puentes AT entre torres N°43 y N°49, abiertos por ejecución de obras viales en cercanía a la linea de transmisión |  |  | 0 | 0 | 0
892 | 999 | 999DP | Mante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD33714/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-16 23:56 | 2014-11-17 01:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | EN S/E MAITENCILLO: PRUEBA DE TRANSFERENCIA DE PAÑO J10 EN VACIO CON EXTREMO GUACOLDA ABIERTO. NOTA: Abierto desconectadores de Barra, Línea y PAT en Guacolda. Solicitar a Transelec uso de 52JR |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-17 | 2014-11-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34108/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-17 05:55 | 2014-11-17 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34117/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-17 05:55 | 2014-11-17 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34124/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-17 05:55 | 2014-11-17 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34130/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-17 05:55 | 2014-11-17 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD33716/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-17 11:11 | 2014-11-18 01:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINEA 2X220 KV GUACOLDA ? MAITENCILLO, CIRCUITO N° 3 | LIMPIEZA AISLACION EQUIPOS PRIMARIOS PATIO CIRCUITO 3 LIMPIEZA AISLACION ESTRUCTURAS 4-5-6 CAMBIO AISLACION EN ESTRUCTURA 70, 105, 9, 18 Y PATIO MAITENCILLO. REPARACION HEBRA CORTADA VANO ESTR. 22 FASE MEDIA. |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34110/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 06:00 | 2014-11-18 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34118/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 06:00 | 2014-11-18 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34125/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 06:00 | 2014-11-18 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34132/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 06:00 | 2014-11-18 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DP | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35452/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 07:00 | 2014-11-26 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retrofit protección diferencial de la SS/EE GIS barras 220kv sección 2, se solicita ambas extremos del circuito AMARILLO ABIERTO, Canutillar 52J2, 52JT2 y 52JS abiertos y en Puerto Montt 52J3, 89J3-2 y 89J3-3 Abierto, |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD35041/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 07:45 | 2014-11-18 11:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cierre de puentes en estructura N°71. de l cto.1(Puentes abiertos por trabajos de Endesa en LT 220 kV San Luis - Quillota) |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD35041/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 07:45 | 2014-11-18 11:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cierre de puentes en estructura N°71. de l cto.1(Puentes abiertos por trabajos de Endesa en LT 220 kV San Luis - Quillota) |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD35041/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-18 07:45 | 2014-11-18 11:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cierre de puentes en estructura N°71. de l cto.1(Puentes abiertos por trabajos de Endesa en LT 220 kV San Luis - Quillota) |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 08:40 | 2014-11-18 14:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, Duplicidad de disparo a bobinas interruptor 52B2, Prueba de apertura y cierre interruptor, según la solicitud de desconexión N°141990. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-18 10:19 | 2014-11-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Maniobra SE Domeyko 52J5 - 89J5-2/2T - 89J5-3 - TCJ5 - TPJ5 - PRJ5, según la solicitud de desconexión N° 141961. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-18 16:35 | 2014-11-18 20:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3705. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Maniobra SE Domeyko 52J5 - 89J5-2/2T - 89J5-3 - TCJ5 - TPJ5 - PRJ5, según la solicitud de desconexión N° 141961. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | [5 empty] | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | [5 empty] | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-19 | 2014-11-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34112/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-19 05:52 | 2014-11-19 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34120/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-19 05:52 | 2014-11-19 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34126/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-19 05:52 | 2014-11-19 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34133/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-19 05:52 | 2014-11-19 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34778/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-19 06:41 | 2014-11-19 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación y revisión de herrajes. De ser necesario se abrirá uno de los circuitos de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas, para controlar transferencia en el circuito N° 2 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34778/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-19 06:41 | 2014-11-19 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación y revisión de herrajes. De ser necesario se abrirá uno de los circuitos de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas, para controlar transferencia en el circuito N° 2 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DP | Mante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34786/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-19 06:41 | 2014-11-19 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ensayos electricos en TT/MM de la Posición Cto N° 1 de L/T 110kV Pachacama Calera |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-19 07:25 | 2014-11-19 09:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas, según la solicitud de desconexión N°142089. |  |  | 0 | 0 | 0
518 | 586 | 586DP | Mante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35220/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-19 08:27 | 2014-11-19 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Las Palmas : Paño J3 Tipo Trabajo:Eliminar filtración de gas Descripción del Trabajo S/E Las Palmas: Desconexión de paño, reparación de filtración y relleno de gas SF6 a interruptor 52J3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Las Palmas: instalación de tierras provisionales a ambos lados de interruptor 52J3 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 kV, SECCIÓN 2 - LAS PALMAS Observaciones La Línea quedará enegizada radial desde S/E Los Vilos. |  |  | 0 | 0 | 0
1229 | 2854 | 2854DP | Movimiento de Equipos | 2854 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-19 08:35 | 2014-11-19 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos de patio en S/E Mejillones y S/E Chacaya, Verificación de protecciones y pruebas efectivas de control, según la solicitud de desconexión N°142195. |  |  | 0 | 0 | 0
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-19 09:10 | 2014-11-19 17:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas Protección Diferencial de Línea 87L, según la solicitud de desconexión N°142135. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-19 10:59 | 2014-11-19 16:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por chequeo e Inspección Linea 66KV, según la solicitud de desconexión N°142295. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DF | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-19 11:23 | 2014-11-19 13:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3706. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Maniobra SE Domeyko 52J5 - 89J5-2/2T - 89J5-3 - TCJ5 - TPJ5 - PRJ5, según la solicitud de desconexión N° 141961. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 | 2014-11-20 18:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de desconexión N° 141132 |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34113/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-20 05:51 | 2014-11-20 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34121/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-20 05:51 | 2014-11-20 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34127/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-20 05:51 | 2014-11-20 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34134/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-20 05:52 | 2014-11-20 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34834/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-20 06:45 | 2014-11-20 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. De ser necesario se abrirá uno de los circuitos de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas, para controlar transferencias del Cto N° 2 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34834/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-20 06:45 | 2014-11-20 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. De ser necesario se abrirá uno de los circuitos de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas, para controlar transferencias del Cto N° 2 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35389/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-20 08:07 | 2014-11-20 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Se realiza limpieza y lavado de aislación en tramo de línea 66kV El Sauce - Punitaqui. Para realizar estos trabajos se transfiere S/E El Sauce hacia Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 08:10 | 2014-11-20 12:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en patio de mufas, CTT. y zona Costa., según la solicitud de desconexión N°142114. |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 12:10 | 2014-11-20 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de vías de TRIP, integración de circuitos de corriente a nueva protección, análisis fasorial, medidas de burden, medidas de aislación y pruebas de control en Paño J3, según la solicitud d |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 12:10 | 2014-11-20 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de vías de TRIP, integración de circuitos de corriente a nueva protección, análisis fasorial, medidas de burden, medidas de aislación y pruebas de control en Paño J3, según la solicitud d |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 12:10 | 2014-11-20 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de vías de TRIP, integración de circuitos de corriente a nueva protección, análisis fasorial, medidas de burden, medidas de aislación y pruebas de control en Paño J3, según la solicitud d |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-20 12:10 | 2014-11-20 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación de vías de TRIP, integración de circuitos de corriente a nueva protección, análisis fasorial, medidas de burden, medidas de aislación y pruebas de control en Paño J3, según la solicitud d |  |  | 0 | 0 | 0
242 | 266 | 266DF | Mante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02198/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-20 19:07 | 2014-11-20 19:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/11/2014 21:22 ~ Desconexión Forzada 52B4 S/E Rancagua afectando los consumos de Rosario Chumaquito y Codelco ~ Teddy Varas S. | 20/11/2014 21:22 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. | 05/12/2014 06:14 ~ Producto de robo de conductor en instalaciones de terceros. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
247 | 271 | 271DF | Mante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02198/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-20 19:07 | 2014-11-21 07:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/11/2014 21:22 ~ Desconexión Forzada 52B4 S/E Rancagua afectando los consumos de Rosario Chumaquito y Codelco ~ Teddy Varas S. | 20/11/2014 21:22 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. | 05/12/2014 06:14 ~ Producto de robo de conductor en instalaciones de terceros. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
248 | 272 | 272DF | Mante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02198/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-20 19:07 | 2014-11-21 00:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/11/2014 21:22 ~ Desconexión Forzada 52B4 S/E Rancagua afectando los consumos de Rosario Chumaquito y Codelco ~ Teddy Varas S. | 20/11/2014 21:22 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. | 05/12/2014 06:14 ~ Producto de robo de conductor en instalaciones de terceros. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
244 | 268 | 268DF | Mante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02198/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-20 19:07 | 2014-11-20 20:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/11/2014 21:22 ~ Desconexión Forzada 52B4 S/E Rancagua afectando los consumos de Rosario Chumaquito y Codelco ~ Teddy Varas S. | 20/11/2014 21:22 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. | 05/12/2014 06:14 ~ Producto de robo de conductor en instalaciones de terceros. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DF | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-20 20:20 | 2014-11-20 23:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3707. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DF | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-20 20:20 | 2014-11-20 23:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3707. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DF | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-20 20:20 | 2014-11-20 23:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3707. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DF | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-20 20:20 | 2014-11-20 23:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3707. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-21 | 2014-11-21 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto Eq Maniobra SE Domeyko 52J5 - 89J5-2/2T - 89J5-3 - TCJ5 - TPJ5 - PRJ5, según la solicitud de desconexión N° 141961. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-21 | 2014-11-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34114/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 05:56 | 2014-11-21 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34122/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 05:56 | 2014-11-21 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34129/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 05:56 | 2014-11-21 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD34137/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 05:56 | 2014-11-21 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1, para continuar con la reubicación del cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-21 07:37 | 2014-11-21 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de protecciones validados por CDC, según la solicitud de desconexión N°142371. |  |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DP | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD35998/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 07:55 | 2014-11-21 10:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en E-246 del cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DP | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD35998/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 07:55 | 2014-11-21 10:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en E-246 del cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
379 | 429 | 429DP | Mante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35184/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 10:13 | 2014-11-21 10:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Configuración de Tramo de linea 66kV El Monte - Isla de Maipo hacia SE Bajo Melipilla. Se Considera el bloqueo de reconexión de Interruptor 52B1 en S/E Bajo Melipilla asociado a LT 66 kV Melipilla ? El Monte y bloqueo de reconexión de Interruptor 52B3 en S/E Paine asociado a LT 66 kV Paine ? El Monte. Asociado a SD34696/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DP | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD35999/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 10:38 | 2014-11-21 12:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en E-246 del cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD35999/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-21 10:38 | 2014-11-21 12:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en E-246 del cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-22 | 2014-11-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DP | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36015/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-22 15:43 | 2014-11-22 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en E-246 del cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36015/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-22 15:43 | 2014-11-22 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en E-246 del cto. N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-22 16:05 | 2014-11-22 17:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Para invertir cableado cto. de corriente en protección diferencial de línea extremo Salar, según la solicitud de desconexión N°142445. |  |  | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-22 16:16 | 2014-11-22 17:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3708. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-22 16:16 | 2014-11-22 17:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3708. |  |  | 0 | 0 | 0
510 | 578 | 578DP | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36423/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-22 17:18 | 2014-11-26 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retrofit protección diferencial de la SS/EE GIS barras N°2 220kv. Se solicita En Canutillar cerrar 52JS y 52J2, previo a la apertura del 52J1 para análisis fasorial. La energía de la Central, mientras dure la intervención, quedara por el Cto 1 P.Montt - Canutillar |  |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DP | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36017/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-22 18:31 | 2014-11-22 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en E-246 del cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DP | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36017/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-22 18:31 | 2014-11-22 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en E-246 del cto. N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
520 | 589 | 589DP | Mante | 589 | Tramo | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35850/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 | 2014-11-23 08:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Temuco: Desconexión programada de paño B8 por trabajos de reemplazo DD.CC 89B8-2. Consumos asociados al paño B8 serán respaldados a través de las LT 2x66kV Temuco-Loncoche y S/E Pumahue. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-23 | 2014-11-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1560 | 4570 | 4570DP | Movimiento de Equipos | 4570 | Tramo | CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-23 05:36 | 2014-11-23 15:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | pruebas de control de la protección 21-21N sistema 1 Paño J2, y puesta en servicio de la protección, según solicitud de desconexión N° 142126, según solicitud de desconexión N° 142381. |  |  | 0 | 0 | 0
1374 | 3087 | 3087DP | Movimiento de Equipos | 3087 | Tramo | TARAPACA - CONDORES 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-23 06:22 | 2014-11-23 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N° 142001, solicitud de desconexión N° 142044, según solicitud de desconexión N° 142045. Según solicitud de desconexión N°142044, Según solicitud de desconexión N°142358 |  |  | 0 | 0 | 0
378 | 428 | 428DP | Mante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34702/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:24 | 2014-11-23 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea para realizar labores de mantenimiento preventivo (limpieza y reemplazo de aislación). Esta desconexión se enmarca en los trabajos a realizar en S/E Paine por la desconexión de los transformadores N°1 y N°2 segun SD34696/2014. No existe pérdidas de consumos regulados. |  |  | 0 | 0 | 0
339 | 387 | 387DP | Mante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35535/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:35 | 2014-11-23 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV San Vicente-C. Newen Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazo de aislación, ferretería y limpieza de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo Línea 66kV San Vicente-C. Newen (Al final de la faena) Observaciones Trabajos coordinados con clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
416 | 472 | 472DP | Mante | 472 | Tramo | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35535/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:35 | 2014-11-23 23:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66kV San Vicente-C. Newen Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazo de aislación, ferretería y limpieza de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo Línea 66kV San Vicente-C. Newen (Al final de la faena) Observaciones Trabajos coordinados con clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
339 | 387 | 387DP | Mante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD35969/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:36 | 2014-11-23 23:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Paño B2 - Central Newen Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento Preventivo a Equipos Primarios asociados Paño B2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de bloqueo en conexión superior pararrayos BT3, en 89B1-1 lado línea y en 89B2-1 lado línea. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal 66kV (Al final de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
416 | 472 | 472DP | Mante | 472 | Tramo | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35969/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:36 | 2014-11-23 23:59 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E San Vicente: Paño B2 - Central Newen Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Vicente: Mantenimiento Preventivo a Equipos Primarios asociados Paño B2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se instalarán equipos provisionales de bloqueo en conexión superior pararrayos BT3, en 89B1-1 lado línea y en 89B2-1 lado línea. Instalaciones con Riesgo S/E San Vicente: Barra Principal 66kV (Al final de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
379 | 429 | 429DP | Mante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34029/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:49 | 2014-11-23 07:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a desconexión de SE Paine para el día 23/11/2014, se realizará Microcorte de SE Isla de Maipo a través de sistema de 66kV, desde S/E Paine (52B3) a S/E Melipilla (52B1). Se realizará por bloque, lo que no superada los 3 minutos esto se encuentra coordinado con CGED. Se Considera el bloqueo de reconexiones de Interruptor 52B1 en S/E Bajo Melipilla asociado a LT 66 kV Melipilla ? El Monte y bloqueo de reconexiones de Interruptor 52B3 en S/E Paine asociado a LT 66 kV Paine ? El Monte. Asociado a SD34696/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | 428 | 428DP | Mante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34029/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 07:49 | 2014-11-23 07:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a desconexión de SE Paine para el día 23/11/2014, se realizará Microcorte de SE Isla de Maipo a través de sistema de 66kV, desde S/E Paine (52B3) a S/E Melipilla (52B1). Se realizará por bloque, lo que no superada los 3 minutos esto se encuentra coordinado con CGED. Se Considera el bloqueo de reconexiones de Interruptor 52B1 en S/E Bajo Melipilla asociado a LT 66 kV Melipilla ? El Monte y bloqueo de reconexiones de Interruptor 52B3 en S/E Paine asociado a LT 66 kV Paine ? El Monte. Asociado a SD34696/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DP | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36366/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 09:02 | 2014-11-23 20:08 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño J3 Línea a Canutillar 1 en P. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: MPB normal equipos paño J3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra entre: - TCJ3 y TPJ3 - TCJ3 y 89J3 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - PUERTO MONTT AL TERMINO DE LA FAENA Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON COLBUN CANUTILLAR |  |  | 0 | 0 | 0
379 | 429 | 429DP | Mante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34030/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 18:00 | 2014-11-23 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a desconexión de SE Paine para el día 23/11/2014, se realizará Microcorte para realizar normalización de transferencia de SE Isla de Maipo a través de sistema de 66kV, desde S/E Melipilla (52B1) a S/E Paine (52B3). Se realizará por bloque, lo que no superada los 3 minutos esto se encuentra coordinado con CGED. Se Considera el bloqueo de reconexiones de Interruptor 52B1 en S/E Bajo Melipilla asociado a LT 66 kV Melipilla ? El Monte y bloqueo de reconexiones de Interruptor 52B3 en S/E Paine asociado a LT 66 kV Paine ? El Monte. Asociado a SD34696/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
378 | 428 | 428DP | Mante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD34030/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 18:00 | 2014-11-23 18:01 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a desconexión de SE Paine para el día 23/11/2014, se realizará Microcorte para realizar normalización de transferencia de SE Isla de Maipo a través de sistema de 66kV, desde S/E Melipilla (52B1) a S/E Paine (52B3). Se realizará por bloque, lo que no superada los 3 minutos esto se encuentra coordinado con CGED. Se Considera el bloqueo de reconexiones de Interruptor 52B1 en S/E Bajo Melipilla asociado a LT 66 kV Melipilla ? El Monte y bloqueo de reconexiones de Interruptor 52B3 en S/E Paine asociado a LT 66 kV Paine ? El Monte. Asociado a SD34696/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
379 | 429 | 429DP | Mante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36308/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-23 18:32 | 2014-11-23 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de Tramo de linea 66kV El Monte - Isla de Maipo hacia SE Paine. Se Considera el bloqueo de reconexión de Interruptor 52B1 en S/E Bajo Melipilla asociado a LT 66 kV Melipilla ? El Monte y bloqueo de reconexión de Interruptor 52B3 en S/E Paine asociado a LT 66 kV Paine ? El Monte. Asociado a SD34696/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
450 | 511 | 511DF | Mante | 511 | Tramo | CENTRAL RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02211/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-23 21:13 | 2014-11-23 21:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/11/2014 23:53 ~ Pérdida de suministro aguas arriba de las instalaciones de Transnet, afectando SS/EE Quelentaro, Las Arañas, Mandinga, El Peumo, Santa Rosa, Alhue, Marchihue, La Esperanza, Portezuelo, Lihueimo, Paniahue, Alcones, Parque eólico Ucuquer 2. ~ Pierre Barrera Perez | 23/11/2014 23:53 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez | 13/12/2014 08:50 ~ De acuerdo a lo informado por medios oficiales del CDEC-SIC fue falla en la barra de 220kV sección N°2 en S/E Rapel de propiedad de TRANSELEC. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-24 | 2014-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35779/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-24 05:40 | 2014-11-24 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35786/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-24 05:40 | 2014-11-24 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35800/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-24 05:40 | 2014-11-24 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35813/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-24 05:40 | 2014-11-24 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36058/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-24 06:27 | 2014-11-24 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes en el circuito N° 1 de la línea San Pedro - Las Vegas. De ser necesario se abrirá uno de los circuitos de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas, para controlar la transferencia del Cto N° 2 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36058/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-24 06:27 | 2014-11-24 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes en el circuito N° 1 de la línea San Pedro - Las Vegas. De ser necesario se abrirá uno de los circuitos de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas, para controlar la transferencia del Cto N° 2 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | 2866 | 2866DP | Movimiento de Equipos | 2866 | Tramo | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-24 10:36 | 2014-11-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Limpieza a equipos primarios en S/E de Bombeo 1 y S/E de Bombeo 2, según la solicitud de desconexión N° 142383. |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | 2866 | 2866DP | Movimiento de Equipos | 2866 | Tramo | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-25 | 2014-11-25 21:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y Limpieza a equipos primarios en S/E de Bombeo 1 y S/E de Bombeo 2, según la solicitud de desconexión N° 142383. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-25 | 2014-11-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35780/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 05:40 | 2014-11-25 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35787/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 05:40 | 2014-11-25 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35808/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 05:40 | 2014-11-25 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35814/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 05:40 | 2014-11-25 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36060/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 06:27 | 2014-11-25 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes en el circuito N° 1 de la línea San Pedro - Las Vegas. De ser necesario se abrirá uno de los circuitos de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas, para controlar la transferencia del Cto N° 2 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36060/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 06:27 | 2014-11-25 16:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes en el circuito N° 1 de la línea San Pedro - Las Vegas. De ser necesario se abrirá uno de los circuitos de L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas, para controlar la transferencia del Cto N° 2 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 26 | 26DP | Mante | 26 | Tramo | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | SD36295/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 08:03 | 2014-11-29 11:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización de la Linea Colmito Torquemada, por trabajos de mantenimiento anual en equipos SSEE Colmito. |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD35458/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 08:26 | 2014-11-25 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Por mantenimiento preventivo básico, se desconecta tramo de línea 66kV El Sauce - Combarbalá. Se realiza lavado y limpieza a paño. |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 169 | 169DP | Mante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36529/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-25 08:47 | 2014-11-25 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Pan de Azúcar Punta Colorada 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pan de Azúcar Paño J2: Integración de circuitos de control a nueva protección 87B y pruebas de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Retiro de fusibles de control Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: Barra 220 kV. Sec. 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1249 | 2876 | 2876DF | Movimiento de Equipos | 2876 | Tramo | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-25 10:24 | 2014-11-25 10:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con el Informe de Falla N° 3710. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-26 | 2014-11-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35781/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 05:53 | 2014-11-26 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35788/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 05:53 | 2014-11-26 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35809/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 05:53 | 2014-11-26 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35815/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 05:53 | 2014-11-26 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36063/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 06:32 | 2014-11-26 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes en el circuito N° 1 de la línea San Pedro - Las Vegas De ser necesario se abrirá uno de los circuitos de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas, para controlar la transferencia del Cto N° 2 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36063/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 06:32 | 2014-11-26 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere efectuar limpieza de aislación y revisión de herrajes en el circuito N° 1 de la línea San Pedro - Las Vegas De ser necesario se abrirá uno de los circuitos de la L/T 110kV Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas, para controlar la transferencia del Cto N° 2 de L/T 110kV San Pedro Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
873 | 976 | 976DP | Mante | 976 | Tramo | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | SD36658/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 07:47 | 2014-11-27 22:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tercera etapa de Cambio de aislación de 66 kV a 110 kV línea Capullo ? Aihuapi (25 estructuras de 147). |  |  | 0 | 0 | 0
195 | 214 | 214DP | Mante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36159/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 08:10 | 2014-11-26 08:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 110kV Marbella-Quínquimo (20 minutos aprox.) por mantenimiento preventivo a T1 y 52CT1 de S/E Casas Viejas. Los consumos de S/E Casas Viejas serán transferidos hacia la S/E Marbella en redes de MT. Durante la desconexión la S/E Cabildo será transferida desde S/E Quillota hacia S/E Choapa vía cierre del interruptor 52HS y apertura del 52H2 de S/E Quínquimo. |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 216 | 216DP | Mante | 216 | Tramo | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36159/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 08:10 | 2014-11-26 08:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 110kV Marbella-Quínquimo (20 minutos aprox.) por mantenimiento preventivo a T1 y 52CT1 de S/E Casas Viejas. Los consumos de S/E Casas Viejas serán transferidos hacia la S/E Marbella en redes de MT. Durante la desconexión la S/E Cabildo será transferida desde S/E Quillota hacia S/E Choapa vía cierre del interruptor 52HS y apertura del 52H2 de S/E Quínquimo. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | 912 | 912DF | Mante | 912 | Tramo | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Informe Fallas | IF02233/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-26 08:19 | 2014-11-26 09:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/11/2014 15:03 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
195 | 214 | 214DP | Mante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36161/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 17:10 | 2014-11-26 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 110kV Marbella-Quínquimo (20 minutos aprox.) por normalización de consumos de S/E Casas Viejas. Los consumos de S/E Casas Viejas se encuentran transferidos hacia la S/E Marbella en redes de MT. Durante la desconexión la S/E Cabildo será transferida desde S/E Quillota hacia S/E Choapa vía cierre del interruptor 52HS y apertura del 52H2 de S/E Quínquimo. (Solicitud relacionada con SD36160/2014 ) |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 216 | 216DP | Mante | 216 | Tramo | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36161/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-26 17:10 | 2014-11-26 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 110kV Marbella-Quínquimo (20 minutos aprox.) por normalización de consumos de S/E Casas Viejas. Los consumos de S/E Casas Viejas se encuentran transferidos hacia la S/E Marbella en redes de MT. Durante la desconexión la S/E Cabildo será transferida desde S/E Quillota hacia S/E Choapa vía cierre del interruptor 52HS y apertura del 52H2 de S/E Quínquimo. (Solicitud relacionada con SD36160/2014 ) |  |  | 0 | 0 | 0
996 | 1280 | 1280DP | Mante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Desconexión / Intervención | SD36796/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 | 2014-11-27 01:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar cambio de Aislador en la torre N° 1 Fase 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-27 | 2014-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35782/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 05:55 | 2014-11-27 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35789/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 05:55 | 2014-11-27 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35810/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 05:55 | 2014-11-27 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35816/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 05:55 | 2014-11-27 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36806/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 07:25 | 2014-11-27 11:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 para posteriormente aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36806/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 07:25 | 2014-11-27 11:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 para posteriormente aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD36806/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 07:25 | 2014-11-27 11:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°71 para posteriormente aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36763/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 08:02 | 2014-11-27 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza reemplazo de cruceta en mal estado en estructura N°60. Los consumos de S/E El Sauce serán transferidos al nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 82 | 82DP | Mante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD36878/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 09:40 | 2014-11-27 20:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconxion de la Linea de 220Kv para realizar cambio de gas SF6 en interruptor 52J12 en SE Charrua |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | 1371 | 1371DP | Mante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD36692/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-27 10:10 | 2014-11-27 15:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara retiro de linea 66KV son 3 postes de concreto y sus estructuras en el sector de la Inmobiliaria Aconcagua.Se encontraba pendiente despues de la construcción de la línea 66KV Monterrico-Chillán. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-27 10:12 | 2014-11-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento equipos primario paño J3 S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N° 142343. |  |  | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DF | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-11-27 14:18 | 2014-11-27 16:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminar punto caliente en conector T/C Fase 1 extremo Chacaya, según solicitud de desconexión N° 142678. |  |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DF | Mante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37325/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-27 15:11 | 2014-11-27 16:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reparación de punto con temperatura en estructura N° 107, se solicita la desconexión del tramo LT 66kV Molina-Curicó Circuito N°2. Durante los trabajos se requiere Bloqueo de reconexión del interruptor 52B3 de S/E Itahue Circuito N°1 LT 66kV Itahue-Curicó. |  |  | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DF | Mante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37325/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-27 15:11 | 2014-11-27 16:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reparación de punto con temperatura en estructura N° 107, se solicita la desconexión del tramo LT 66kV Molina-Curicó Circuito N°2. Durante los trabajos se requiere Bloqueo de reconexión del interruptor 52B3 de S/E Itahue Circuito N°1 LT 66kV Itahue-Curicó. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-28 | 2014-11-28 13:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento equipos primario paño J3 S/E Escondida, según la solicitud de desconexión N° 142343. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35783/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 05:58 | 2014-11-28 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35790/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 05:58 | 2014-11-28 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35811/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 05:58 | 2014-11-28 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD35817/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 05:58 | 2014-11-28 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en estructuras A.T. de L/T 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD32139/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-28 12:36 | 2014-11-28 15:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante las labores de tronaduras asociadas al proyecto de terceras pistas y nueva plaza de peaje en el sector de Angostura por parte de la empresa ISA INTERVIAL, se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-29 | 2014-11-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
211 | 233 | 233DF | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37536/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-29 02:49 | 2014-11-29 04:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Tinguiririca-Rgua-Jahuel 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desconexión para efectuar Cierre de Puentes Eléctricos en Estructura 359 Objeto de posteriormente Normalizar la configuración de la Línea Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras de Bloqueo a ambos lados de Estructura 359 Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, circuito 2 Observaciones Desconexión Coordinada con Transnet |  |  | 0 | 0 | 0
209 | 231 | 231DF | Mante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37536/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-29 02:49 | 2014-11-29 04:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Tinguiririca-Rgua-Jahuel 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desconexión para efectuar Cierre de Puentes Eléctricos en Estructura 359 Objeto de posteriormente Normalizar la configuración de la Línea Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras de Bloqueo a ambos lados de Estructura 359 Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, circuito 2 Observaciones Desconexión Coordinada con Transnet |  |  | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DF | Mante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37536/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-29 02:49 | 2014-11-29 04:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Tinguiririca-Rgua-Jahuel 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Desconexión para efectuar Cierre de Puentes Eléctricos en Estructura 359 Objeto de posteriormente Normalizar la configuración de la Línea Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran Tierras de Bloqueo a ambos lados de Estructura 359 Instalaciones con Riesgo Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, circuito 2 Observaciones Desconexión Coordinada con Transnet |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-29 09:09 | 2014-11-29 17:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar cable guardia descanastillado entre estructuras N° 298 y 299, según la solicitud de desconexión N° 142469. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | 414 | 414DF | Mante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02255/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-29 12:25 | 2014-11-29 12:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/2014 12:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 S/E Chivilcán y 52B1 S/E Las Encinas, sin pérdida de consumos. ~ Felipe Puentes Chávez. | 29/11/2014 12:58 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 13/12/2014 10:27 ~ Respecto a este informe de falla, la causa fue elemento llevado por el viento hacia conductores entre estructuras 26 y 27. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DF | Mante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02255/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-29 12:25 | 2014-11-29 12:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/11/2014 12:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 S/E Chivilcán y 52B1 S/E Las Encinas, sin pérdida de consumos. ~ Felipe Puentes Chávez. | 29/11/2014 12:58 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 13/12/2014 10:27 ~ Respecto a este informe de falla, la causa fue elemento llevado por el viento hacia conductores entre estructuras 26 y 27. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD37552/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-29 17:38 | 2014-12-01 01:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | A SOLICITUD DE CODELCO DIVISIÓN ANDINA, SE REQUIERE LA DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE 220Kv EL LLANO (52J1) - SAG (52J2). POR PROBABILIDAD DE DESCARGAS ATMOSFERICAS EN LA ALTA CORDILLERA. SODI N° 41 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-30 | 2014-12-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N° 141394. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 29 | 29DP | Mante | 29 | Tramo | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | GENPAC | Desconexión / Intervención | SD37076/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 07:56 | 2014-11-30 14:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV TERMOPACÍFICO - CARDONES Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones : Mantenimiento preventivo a paño J1 J1 (3 TP-J1, 3 TC-J1; 3PR-J1; 89J1-2; 89J1-2T; 52J1). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo L. 220 KV TERMOPACÍFICO - CARDONES AL CONECTARLA. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DP | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36222/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 08:10 | 2014-11-30 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente: Paño A2 - Línea Hualpén 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo San Vicente: Paño A2 Hualpen 1.Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y análisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se bloqueará la protección 50BF-52A2 durante la faena. Instalaciones con Riesgo San Vicente: Barra Sección A-B de 154kV (durante la faena). Observaciones Trabajos coordinados con clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DP | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36222/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 08:10 | 2014-11-30 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente: Paño A2 - Línea Hualpén 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo San Vicente: Paño A2 Hualpen 1.Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y análisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se bloqueará la protección 50BF-52A2 durante la faena. Instalaciones con Riesgo San Vicente: Barra Sección A-B de 154kV (durante la faena). Observaciones Trabajos coordinados con clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DP | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Desconexión / Intervención | SD36222/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 08:10 | 2014-11-30 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente: Paño A2 - Línea Hualpén 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo San Vicente: Paño A2 Hualpen 1.Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y análisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se bloqueará la protección 50BF-52A2 durante la faena. Instalaciones con Riesgo San Vicente: Barra Sección A-B de 154kV (durante la faena). Observaciones Trabajos coordinados con clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DP | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Desconexión / Intervención | SD36222/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 08:10 | 2014-11-30 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente: Paño A2 - Línea Hualpén 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo San Vicente: Paño A2 Hualpen 1.Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y análisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se bloqueará la protección 50BF-52A2 durante la faena. Instalaciones con Riesgo San Vicente: Barra Sección A-B de 154kV (durante la faena). Observaciones Trabajos coordinados con clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DP | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Desconexión / Intervención | SD36222/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 08:10 | 2014-11-30 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:San Vicente: Paño A2 - Línea Hualpén 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo San Vicente: Paño A2 Hualpen 1.Pruebas de control, medidas de aislación, reapriete de conexiones y análisis fasorial de protecciones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Vicente: Se bloqueará la protección 50BF-52A2 durante la faena. Instalaciones con Riesgo San Vicente: Barra Sección A-B de 154kV (durante la faena). Observaciones Trabajos coordinados con clientes. |  |  | 0 | 0 | 0
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-30 08:17 | 2014-11-30 12:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación de estructuras N° 20 -21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26, según la solicitud de desconexión N° 142252. |  |  | 0 | 0 | 0
247 | 271 | 271DP | Mante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37320/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 08:20 | 2014-11-30 13:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico en tramo LT66kV Tap Los Lirios - Chumaquito los cuales consideran cambio de amarra y limpieza de aislación. Las maniobras consideran microcorte coordinado a empresa Fundición Talleres de Elecmetal. También se realizara mantenimiento en Tap Off Los Lirios considerando actual condición de desconexión de EFE Los Lirios. |  |  | 0 | 0 | 0
248 | 272 | 272DP | Mante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37320/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 08:20 | 2014-11-30 13:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico en tramo LT66kV Tap Los Lirios - Chumaquito los cuales consideran cambio de amarra y limpieza de aislación. Las maniobras consideran microcorte coordinado a empresa Fundición Talleres de Elecmetal. También se realizara mantenimiento en Tap Off Los Lirios considerando actual condición de desconexión de EFE Los Lirios. |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-30 08:34 | 2014-11-30 13:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación de S/E Quiani, Desenergizada, Reemplazo de tirantes en línea 66kV Tap-Off Quiani, estructuras N° 12 - 13- 24 y 25, Lavado de linea de estructura N°1 a las N°38. Según las SD's N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-11-30 09:07 | 2014-11-30 16:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación de protección 21-21N sistema 2, Paño J2 en S/E Tarapacá, y pruebas de control de la protección 21-21N sistema 2 sobre los interruptores 52J2 y 52JR, según la solicitud de desconexión N° |  |  | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37289/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 09:50 | 2014-11-30 10:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde antiguo arranque a Haulañé el cual se alimenta desde el tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD37286/2014. Al final de las maniobras la línea 66kV Los Maquis - Hualañe quedará alimentada desde SE Talca a través del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37289/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 09:50 | 2014-11-30 10:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde antiguo arranque a Haulañé el cual se alimenta desde el tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD37286/2014. Al final de las maniobras la línea 66kV Los Maquis - Hualañe quedará alimentada desde SE Talca a través del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DP | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37301/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 09:50 | 2014-11-30 16:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°1 por mantenimiento preventivo y trabajos en el TAP-OFF los Maquis de acuerdo a SD37286/2014. Las cargas son transferidas hacia SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DP | Mante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37303/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 09:50 | 2014-11-30 16:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Itahue - Los Maquis Cto. N°2 por mantenimiento preventivo y trabajos en el TAP-OFF los Maquis de acuerdo a SD37286/2014. Las cargas son transferidas hacia SE Maule vía sistema de 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1045 | 1397 | 1397DF | Mante | 1397 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02260/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-30 12:44 | 2014-11-30 13:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/12/2014 22:37 ~ Protección 21/21N operada. ~ Juan Cárdenas | 30/11/2014 17:59 ~ Se investiga. ~ Juan Cárdenas | 05/12/2014 22:37 ~ Falla de fase B a tierra a 65,7 km en dirección hacia S/E Pan de Azúcar. ~ Juan Cárdenas | 0 | 0 | 0
276 | 308 | 308DP | Mante | 308 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - PANGUILEMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37305/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 15:33 | 2014-11-30 16:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales de normalización de topología a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde Tap-Off Los Maquis, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD37286/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
277 | 309 | 309DP | Mante | 309 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37305/2014 | interno | Programada |  | 2014-11-30 15:33 | 2014-11-30 16:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del tramo de línea Los Maquis - Talca Cto. N°1 por maniobras operacionales de normalización de topología a fin de dejar alimentada la línea Los Maquis - Hualañé desde Tap-Off Los Maquis, esto por trabajos en Tap-Off los Maquis relacionado con SD37286/2014. |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DF | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD37571/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-11-30 19:53 | 2014-11-30 23:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y acciones correctivas del interruptor 52JT1 del Parque Eólico El Arrayán. Se realizarán pruebas de apertura y cierre del interruptor 52JT1 con el equipo desenergizado. Condición requerida: Abierto 52J1 en S/E Don Goyo; abierto 89JT1-1 y 89JT1-2 en S/E Elevadora El Arrayán. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-01 | 2014-12-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36709/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-01 05:55 | 2014-12-01 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36716/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-01 05:55 | 2014-12-01 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36724/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-01 05:55 | 2014-12-01 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36731/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-01 05:55 | 2014-12-01 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36973/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-01 06:32 | 2014-12-01 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes Cto N°2 de L/T San Pedro Las Vegas. De ser necesario y para controlar transferencias por el circuito N° 1 de L/T San Pedro Las Vegas, se abrirá uno de los circuitos de L/T Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36973/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-01 06:32 | 2014-12-01 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes Cto N°2 de L/T San Pedro Las Vegas. De ser necesario y para controlar transferencias por el circuito N° 1 de L/T San Pedro Las Vegas, se abrirá uno de los circuitos de L/T Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-01 07:16 | 2014-12-01 08:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, CTT, según solicitud de desconexión N° 142521. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-01 08:56 | 2014-12-01 09:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, según solicitud de desconexión N° 142522. |  |  | 0 | 0 | 0
174 | 187 | 187DF | Mante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02264/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-01 13:17 | 2014-12-02 21:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/12/2014 14:35 ~ Línea de 66 kV, Cortada, fase N° 2 ~ H. González | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD37454/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-01 14:43 | 2014-12-01 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT Los AngelesDuqueco paño B5 SE Los Angeles por trabajos cercanos a línea de transmisión. No existe interrupción de suministro |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD37617/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 | 2015-01-01 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 | 2014-12-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36710/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 05:43 | 2014-12-02 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36720/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 05:43 | 2014-12-02 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36725/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 05:43 | 2014-12-02 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36733/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 05:43 | 2014-12-02 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36974/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 06:22 | 2014-12-02 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes Cto N°2 de L/T San Pedro Las Vegas. De ser necesario y para controlar transferencias por el circuito N° 1 de L/T San Pedro Las Vegas, se abrirá uno de los circuitos de L/T Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36974/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 06:22 | 2014-12-02 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes Cto N°2 de L/T San Pedro Las Vegas. De ser necesario y para controlar transferencias por el circuito N° 1 de L/T San Pedro Las Vegas, se abrirá uno de los circuitos de L/T Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
510 | 578 | 578DP | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD36912/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 08:00 | 2014-12-11 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retrofit protección diferencial de la SS/EE GIS barras 220kv sección 1, se solicita ambas extremos del circuito VERDE ABIERTO, Canutillar 52J1, 52JT1 y 52JS abiertos y en Puerto Montt 52J4, 89J4-2 y 89J4-3 Abierto. |  |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 08:04 | 2014-12-02 19:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Prim SE Escondida Pñ LN Monturaqui 52BS, 52B3 ; 89BS-2; 89B3-1 ; 89B3-2/2T, según la solicitud de desconexión N°142693. Mtto.Eq.Prim SE Escondida Pñ LN Monturaqui 52B3 ; 89B3-2/2T, según la so |  |  | 0 | 0 | 0
1467 | 3231 | 3231DP | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-02 08:04 | 2014-12-02 19:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Prim SE Escondida Pñ LN Monturaqui 52B3 ; 89B3-2/2T, según la solicitud de desconexión N° 142698. |  |  | 0 | 0 | 0
898 | 1020 | 1020DP | Mante | 1020 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37587/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 08:36 | 2014-12-02 14:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV. Pan de Azúcar - Andacollo Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pan de Azúcar: Integración de circuitos de control de paño J7 a nueva protección 87B y pruebas decontrol. Sodi Andacollo N° 3419 Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Termomagneticos de control abiertos Instalaciones con Riesgo Pan de Azúcar: Barra 220 kV. Sec. 1. Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
916 | 1044 | 1044DP | Mante | 1044 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD37588/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-02 11:58 | 2014-12-02 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Huasco - Maitencillo 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Huasco: Sellado de aislación de bushing pasamuros L. 110 Huasco - Maitencillo Cto. 2 Sodi N° 3417 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Huasco: instalación de tierras provisionales en salida 89H2-2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV HUASCO - MAITENCILLO, CIRCUITO 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
883 | 988 | 988DF | Mante | 988 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD37970/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-02 12:09 | 2014-12-02 16:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión pérdida señal de control paño 52H1 |  |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DF | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02276/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-02 22:44 | 2014-12-03 00:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/12/2014 06:43 ~ Camion hidro-elevador corta conductor de línea. En desarrollo ~ Danny Valencia C. | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DF | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02276/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-02 22:44 | 2014-12-03 00:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/12/2014 06:43 ~ Camion hidro-elevador corta conductor de línea. En desarrollo ~ Danny Valencia C. | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF02276/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-02 22:44 | 2014-12-03 00:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/12/2014 06:43 ~ Camion hidro-elevador corta conductor de línea. En desarrollo ~ Danny Valencia C. | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38074/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-03 00:24 | 2014-12-03 04:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación con indicio de descarga en la estructura 94. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36711/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-03 05:44 | 2014-12-03 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36721/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-03 05:44 | 2014-12-03 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36726/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-03 05:44 | 2014-12-03 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36734/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-03 05:44 | 2014-12-03 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36976/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-03 06:19 | 2014-12-03 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes Cto N°2 de L/T San Pedro Las Vegas. De ser necesario y para controlar transferencias por el circuito N° 1 de L/T San Pedro Las Vegas, se abrirá uno de los circuitos de L/T Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36976/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-03 06:19 | 2014-12-03 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes Cto N°2 de L/T San Pedro Las Vegas. De ser necesario y para controlar transferencias por el circuito N° 1 de L/T San Pedro Las Vegas, se abrirá uno de los circuitos de L/T Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
1001 | 1315 | 1315DP | Mante | 1315 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | STS | Desconexión / Intervención | SD37601/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-03 08:58 | 2014-12-03 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por Mantenimiento preventivo básico a equipos primarios y línea de 66 kV Pilauco Osorno Cto N°3. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:10 | 2014-12-03 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección de distancia 21-21N Sistema 2 (de respaldo) bloqueada, según IRO N° 11014. Limpieza manual / inspección punto apoyo; Instalación de Mangas. En Dolores: MPB a Paño H1 en S/E Dolores. pruebas |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:10 | 2014-12-03 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección de distancia 21-21N Sistema 2 (de respaldo) bloqueada, según IRO N° 11014. Limpieza manual / inspección punto apoyo; Instalación de Mangas. En Dolores: MPB a Paño H1 en S/E Dolores. pruebas |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:10 | 2014-12-03 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección de distancia 21-21N Sistema 2 (de respaldo) bloqueada, según IRO N° 11014. Limpieza manual / inspección punto apoyo; Instalación de Mangas. En Dolores: MPB a Paño H1 en S/E Dolores. pruebas |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:10 | 2014-12-03 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección de distancia 21-21N Sistema 2 (de respaldo) bloqueada, según IRO N° 11014. Limpieza manual / inspección punto apoyo; Instalación de Mangas. En Dolores: MPB a Paño H1 en S/E Dolores. pruebas |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:10 | 2014-12-03 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Protección de distancia 21-21N Sistema 2 (de respaldo) bloqueada, según IRO N° 11014. Limpieza manual / inspección punto apoyo; Instalación de Mangas. En Dolores: MPB a Paño H1 en S/E Dolores. pruebas |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:12 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:12 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:12 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:12 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-03 09:30 | 2014-12-03 10:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3717. |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:54 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:54 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-03 09:54 | 2014-12-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38102/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-03 10:30 | 2014-12-03 19:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estruc. N° 171 en el Cto N°1 por reparacion del Cto°2 segun IF02276/2014, sin cosumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38102/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-03 10:30 | 2014-12-03 19:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en la estruc. N° 171 en el Cto N°1 por reparacion del Cto°2 segun IF02276/2014, sin cosumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DF | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38098/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-03 11:30 | 2014-12-03 16:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Tala de árboles muy cercanos al cto.1 de la línea (rozando) |  |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DF | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD38098/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-03 11:30 | 2014-12-03 16:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Tala de árboles muy cercanos al cto.1 de la línea (rozando) |  |  | 0 | 0 | 0
992 | 1273 | 1273DF | Mante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | SD38162/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-03 14:28 | 2014-12-03 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Mulchén: Paño J3 - Línea Cautín 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Mulchen: Investigar anormalidad de perdida de potenciales y análisis fasorial Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Mulchen: Inhabilitar trip de protecciones sistemas 1 y 2; y bloqueo 50BF del paño J3. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Mulchén-Cautín 1 (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
991 | 1272 | 1272DF | Mante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Desconexión / Intervención | SD38161/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-03 14:59 | 2014-12-03 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Mulchén: Paño J1 - Línea Charrúa 1 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Mulchen: Paño J1, Desconexión por perdida de potenciales en el paño, se investigará anormalidad y se realizará análisis fasorial. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Mulchen: Inhabilitar trip de protecciones sistemas 1 y 2; y bloqueo 50BF del paño J1. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Charrúa-Mulchén 1 (Durante la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-04 | 2014-12-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36712/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 05:56 | 2014-12-04 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36722/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 05:56 | 2014-12-04 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36728/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 05:56 | 2014-12-04 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36977/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 06:33 | 2014-12-04 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes Cto N°2 de L/T San Pedro Las Vegas. De ser necesario y para controlar transferencias por el circuito N° 1 de L/T San Pedro Las Vegas, se abrirá uno de los circuitos de L/T Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36977/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 06:33 | 2014-12-04 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes Cto N°2 de L/T San Pedro Las Vegas. De ser necesario y para controlar transferencias por el circuito N° 1 de L/T San Pedro Las Vegas, se abrirá uno de los circuitos de L/T Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-04 13:44 | 2014-12-04 16:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3718. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD37550/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-04 15:06 | 2014-12-04 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere dejar fuera de servicio cto 3 por 5 minutos para normalizar esquema en barra 1A de S/E GIS. Trabajo relacionados con las pruebas en vacío del cable de la unidad N°5 de Guacolda. |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 | 2014-12-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36713/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-05 05:55 | 2014-12-05 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36723/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-05 05:55 | 2014-12-05 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36729/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-05 05:55 | 2014-12-05 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36738/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-05 05:55 | 2014-12-05 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36979/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-05 06:23 | 2014-12-05 16:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes Cto N°2 de L/T San Pedro Las Vegas. De ser necesario y para controlar transferencias por el circuito N° 1 de L/T San Pedro Las Vegas, se abrirá uno de los circuitos de L/T Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD36979/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-05 06:23 | 2014-12-05 16:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes Cto N°2 de L/T San Pedro Las Vegas. De ser necesario y para controlar transferencias por el circuito N° 1 de L/T San Pedro Las Vegas, se abrirá uno de los circuitos de L/T Las Vegas Cerro Navia en S/E Las Vegas |  |  | 0 | 0 | 0
1236 | 2862 | 2862DP | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-05 06:48 | 2014-12-05 07:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación a equipos de patio, según la solicitud de desconexión N° 142746. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DF | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02288/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-05 15:42 | 2014-12-05 16:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/12/2014 16:29 ~ Se investiga ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 07/12/2014 23:59 ~ Incendio de pastizales entre estructuras 560 y 561. No se reportan daños en la instalación. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-06 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-06 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-06 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-06 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería LN Ata-Dko cto 1 Mtto.Eq.Prim (SE Domeyko Pñ LN Ata 1 52J4 ; 89J4-2/2T, SE Atacama Pñ LN Ata 1 52J3 ; 89J3-2/2T), Cambio de crucetas en las estructuras 314 y 444. según la |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-06 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-06 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-06 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio aislación/ferretería, según la solicitud de desconexión N° 142727. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-06 | 2014-12-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38249/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 01:22 | 2014-12-06 06:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para apertura de puentes en torre N°9 |  |  | 0 | 0 | 0
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38249/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 01:22 | 2014-12-06 06:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para apertura de puentes en torre N°9 |  |  | 0 | 0 | 0
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38249/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 01:22 | 2014-12-06 06:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para apertura de puentes en torre N°9 |  |  | 0 | 0 | 0
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38249/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 01:22 | 2014-12-06 06:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para apertura de puentes en torre N°9 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02290/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-06 01:24 | 2014-12-06 11:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/12/2014 02:25 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa y 52BT1 de S/E Alhué, afectando los consumos de S/E Alhué. ~ Efraín Delgado C. | 06/12/2014 02:25 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado C. | 30/12/2014 23:31 ~ Vandalismo. Desconocidos derriban estructura de anclaje N°118 de la línea de 66 kV Santa Rosa ? Alhué, durante el acto vandálico, los delincuentes cortan los tirantes y fracturan la base de los poste de hormigón armado de 16,5 metros cortando su enfierradura con sierra, produciendo el debilitamiento de la base del poste para después provocar el desplome de la estructura. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38253/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 06:14 | 2014-12-08 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre S/E Chena y puentes abiertos en torre N°9 para cambio de acometida del circuito en S/E Chena a nuevo paño 110 kV de nuevo patio 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38253/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 06:14 | 2014-12-08 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre S/E Chena y puentes abiertos en torre N°9 para cambio de acometida del circuito en S/E Chena a nuevo paño 110 kV de nuevo patio 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38253/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 06:14 | 2014-12-08 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre S/E Chena y puentes abiertos en torre N°9 para cambio de acometida del circuito en S/E Chena a nuevo paño 110 kV de nuevo patio 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38253/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-06 06:14 | 2014-12-08 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre S/E Chena y puentes abiertos en torre N°9 para cambio de acometida del circuito en S/E Chena a nuevo paño 110 kV de nuevo patio 110 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 | 2014-12-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
520 | 589 | 589DP | Mante | 589 | Tramo | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38055/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 01:03 | 2014-12-07 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Temuco: Desconexion programda de paño B8 por trabajos de reemplazo de TT.CC. asociados al pañoB8. Consumos asociados al paño B8 seran respaldados a través de las LT 2x66kV Temuco-Loncoche y S/E Pumahue. |  |  | 0 | 0 | 0
364 | 413 | 413DP | Mante | 413 | Tramo | PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38055/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 01:03 | 2014-12-07 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Temuco: Desconexion programda de paño B8 por trabajos de reemplazo de TT.CC. asociados al pañoB8. Consumos asociados al paño B8 seran respaldados a través de las LT 2x66kV Temuco-Loncoche y S/E Pumahue. |  |  | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DP | Mante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38055/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 01:03 | 2014-12-07 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Temuco: Desconexion programda de paño B8 por trabajos de reemplazo de TT.CC. asociados al pañoB8. Consumos asociados al paño B8 seran respaldados a través de las LT 2x66kV Temuco-Loncoche y S/E Pumahue. |  |  | 0 | 0 | 0
365 | 414 | 414DP | Mante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38055/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 01:03 | 2014-12-07 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Temuco: Desconexion programda de paño B8 por trabajos de reemplazo de TT.CC. asociados al pañoB8. Consumos asociados al paño B8 seran respaldados a través de las LT 2x66kV Temuco-Loncoche y S/E Pumahue. |  |  | 0 | 0 | 0
1268 | 2919 | 2919DP | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 05:49 | 2014-12-07 10:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación a estructuras 137 a la 143. Según solicitud de desconexión N° 142959. |  |  | 0 | 0 | 0
661 | 741 | 741DP | Mante | 741 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38132/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 05:58 | 2014-12-07 13:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el cable Renca-Brasil N°1 con motivo de la limpieza manual de bushings aisladores. Adicionalmente se realiza mantenimiento preventivo a Desconectador 110 kV lado línea Arranque N°1 de S/E Brasil |  |  | 0 | 0 | 0
662 | 742 | 742DP | Mante | 742 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38132/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 05:58 | 2014-12-07 13:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el cable Renca-Brasil N°1 con motivo de la limpieza manual de bushings aisladores. Adicionalmente se realiza mantenimiento preventivo a Desconectador 110 kV lado línea Arranque N°1 de S/E Brasil |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 06:58 | 2014-12-07 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a los trabajo sobre la Barra 220kV Atacama Sección 2. Según solicitud de desconexión N° 142994. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 06:58 | 2014-12-07 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a los trabajo sobre la Barra 220kV Atacama Sección 2. Según solicitud de desconexión N° 142994. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 06:58 | 2014-12-07 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a los trabajo sobre la Barra 220kV Atacama Sección 2. Según solicitud de desconexión N° 142994. |  |  | 0 | 0 | 0
594 | 669 | 669DP | Mante | 669 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | SD38357/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-07 08:33 | 2014-12-07 15:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV San Luis - Quillota Circ. 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Revisión de apoyos e inspección de amortiguadores en estructuras. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puesta a tierra provisionales ubicadas en llegada de estructura 20 y salida de estructura 21. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV SAN LUIS - QUILLOTA, CIRCUITO 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 09:39 | 2014-12-07 21:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N° 142965 y N° 142743. |  |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02297/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12/2014 12:38 ~ Desconexión forzada de 52B6 de S/E Loncoche, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°1 (se encontraba abierto el 52B6 de S/E Temuco, por trabajos programados). ~ Roberto Matus Aravena | 07/12/2014 12:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 20/01/2015 13:12 ~ Descarga a tierra producto de arco eléctrico en polos del seccionador cuchillo 89BT1-2 en SE Padre Las Casas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02297/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12/2014 12:38 ~ Desconexión forzada de 52B6 de S/E Loncoche, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°1 (se encontraba abierto el 52B6 de S/E Temuco, por trabajos programados). ~ Roberto Matus Aravena | 07/12/2014 12:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 20/01/2015 13:12 ~ Descarga a tierra producto de arco eléctrico en polos del seccionador cuchillo 89BT1-2 en SE Padre Las Casas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02297/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12/2014 12:38 ~ Desconexión forzada de 52B6 de S/E Loncoche, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°1 (se encontraba abierto el 52B6 de S/E Temuco, por trabajos programados). ~ Roberto Matus Aravena | 07/12/2014 12:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 20/01/2015 13:12 ~ Descarga a tierra producto de arco eléctrico en polos del seccionador cuchillo 89BT1-2 en SE Padre Las Casas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02297/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12/2014 12:38 ~ Desconexión forzada de 52B6 de S/E Loncoche, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°1 (se encontraba abierto el 52B6 de S/E Temuco, por trabajos programados). ~ Roberto Matus Aravena | 07/12/2014 12:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 20/01/2015 13:12 ~ Descarga a tierra producto de arco eléctrico en polos del seccionador cuchillo 89BT1-2 en SE Padre Las Casas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02297/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12/2014 12:38 ~ Desconexión forzada de 52B6 de S/E Loncoche, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°1 (se encontraba abierto el 52B6 de S/E Temuco, por trabajos programados). ~ Roberto Matus Aravena | 07/12/2014 12:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 20/01/2015 13:12 ~ Descarga a tierra producto de arco eléctrico en polos del seccionador cuchillo 89BT1-2 en SE Padre Las Casas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Mante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF02299/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 10:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12/2014 13:54 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Temuco y el 52B3 de S/E Loncoche, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°2. ~ Roberto Matus Aravena | 07/12/2014 13:54 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 20/01/2015 13:16 ~ Descarga a tierra producto de arco eléctrico en polos del seccionador cuchillo 89BT1-2 en SE Padre Las Casas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Mante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF02299/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 10:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12/2014 13:54 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Temuco y el 52B3 de S/E Loncoche, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°2. ~ Roberto Matus Aravena | 07/12/2014 13:54 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 20/01/2015 13:16 ~ Descarga a tierra producto de arco eléctrico en polos del seccionador cuchillo 89BT1-2 en SE Padre Las Casas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Mante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF02299/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 10:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12/2014 13:54 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Temuco y el 52B3 de S/E Loncoche, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°2. ~ Roberto Matus Aravena | 07/12/2014 13:54 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 20/01/2015 13:16 ~ Descarga a tierra producto de arco eléctrico en polos del seccionador cuchillo 89BT1-2 en SE Padre Las Casas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF02299/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-07 10:15 | 2014-12-07 10:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/12/2014 13:54 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Temuco y el 52B3 de S/E Loncoche, asociado a LT 66 kV Temuco-Loncoche N°2. ~ Roberto Matus Aravena | 07/12/2014 13:54 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 20/01/2015 13:16 ~ Descarga a tierra producto de arco eléctrico en polos del seccionador cuchillo 89BT1-2 en SE Padre Las Casas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1270 | 2925 | 2925DP | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 10:33 | 2014-12-07 16:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea, en apoyo a los trabajos de pruebas de puesta en servicio de la protección 87B de la S/E Atacama, según la solicitud de desconexión N° 143003. |  |  | 0 | 0 | 0
1268 | 2919 | 2919DP | Movimiento de Equipos | 2919 | Tramo | ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-07 10:33 | 2014-12-07 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación a estructuras 137 a la 143. Según solicitud de desconexión N° 142959. Pruebas de control y Puesta en servicio de la protección 21 21N sistema 1, según la solicitud de desc |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 | 2014-12-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1269 | 2920 | 2920DP | Movimiento de Equipos | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 06:23 | 2014-12-08 16:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea, en apoyo a los trabajos de pruebas de puesta en servicio de la protección 87B de la S/E Atacama, según solicitud de desconexión N° 143004. |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 06:52 | 2014-12-08 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a trabajos en barra 220 kV en S/E Atacama, según solicitud de desconexión N° 142995. |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 06:52 | 2014-12-08 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a trabajos en barra 220 kV en S/E Atacama, según solicitud de desconexión N° 142995. |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 06:52 | 2014-12-08 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a trabajos en barra 220 kV en S/E Atacama, según solicitud de desconexión N° 142995. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-08 06:52 | 2014-12-08 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En apoyo a trabajos en barra 220 kV en S/E Atacama, según solicitud de desconexión N° 142995. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD37978/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-08 07:40 | 2014-12-08 21:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 3 fuera de servicio, para realizar pruebas de diagnóstico del cable de 220 kV, en el extremo Central Guacolda y en S/E Maitencillos. |  |  | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38254/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-08 13:55 | 2014-12-08 19:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para cierre de puentes en torre N°9 y puesta en servicio de nueva acometida del circuito en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38254/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-08 13:55 | 2014-12-08 19:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para cierre de puentes en torre N°9 y puesta en servicio de nueva acometida del circuito en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38254/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-08 13:55 | 2014-12-08 19:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para cierre de puentes en torre N°9 y puesta en servicio de nueva acometida del circuito en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD38254/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-08 13:55 | 2014-12-08 19:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto.N°1 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para cierre de puentes en torre N°9 y puesta en servicio de nueva acometida del circuito en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
527 | 597 | 597DF | Mante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02311/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-08 15:01 | 2014-12-08 22:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/12/2014 17:13 ~ En estructura N°234 se produce acortamiento de distancia de la fase C con estructura por acción del viento. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
526 | 596 | 596DF | Mante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02311/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-08 15:01 | 2014-12-08 22:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/12/2014 17:13 ~ En estructura N°234 se produce acortamiento de distancia de la fase C con estructura por acción del viento. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-09 | 2014-12-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
704 | 791 | 791DP | Mante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37564/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-09 08:54 | 2014-12-09 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, podas, mantenimiento general a la linea. |  |  | 0 | 0 | 0
594 | 669 | 669DP | Mante | 669 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | SD38358/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-09 08:57 | 2014-12-09 17:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV San Luis - Quillota Circ. 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Luis: Mantenimiento en equipos asociados a los paños 220 kV J11 y J(11-12) -Quillota 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Luis: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E San Luis: Barra Principal de 220 kV sección 1. Observaciones S/E San Luis: El Jefe de faena solicitará la apertura del desconectador 89J11-2T, para realizar pruebas de funcionamiento, para ello instalará previamente puestas a tierra provisionales en la salida de la línea; previa verificación de ausencia de tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
594 | 669 | 669DP | Mante | 669 | Tramo | SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1 | TRANSQUILLOTA | Desconexión / Intervención | SD38354/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-09 10:56 | 2014-12-09 17:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV San Luis - Quillota Circ. 1. Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E San Luis: Reemplazo de relés auxiliares en paño J11 -Quillota 1, por falla de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Luis: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF/J11 y 50BF/J11-12. Instalaciones con Riesgo S/E San Luis: Barra 220 kV sección 1 o paño J11-12, CENTRAL DIAG 11- 12. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-10 | 2014-12-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37972/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-10 06:18 | 2014-12-10 22:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 77 | 77DP | Mante | 77 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD37972/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-10 06:18 | 2014-12-10 22:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | 2878 | 2878DP | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-10 08:28 | 2014-12-10 22:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Tap Off Barriles - Mantos de la Luna por mantenimiento en equipos de patio, según solicitud de desconexión N° 142472 |  |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DP | Mante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38652/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-10 08:53 | 2014-12-15 11:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento preventivo correctivo a Desconectador 89-1 110 KV S/E CERRO y pruebas electricas a interruptor 52-8. ( verificacion de enclavamientos) |  |  | 0 | 0 | 0
121 | 125 | 125DP | Mante | 125 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38448/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-10 09:19 | 2014-12-10 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura radial del Cto N° 2 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, en extremo S/E Alfalfal, con el propósito de realizar mantenimiento al controlador de paño del Cto N° 2 |  |  | 0 | 0 | 0
580 | 655 | 655DP | Mante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37565/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-10 09:25 | 2014-12-10 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, podas, mantenimiento general a la linea. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD38492/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-10 10:10 | 2014-12-10 12:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por maniobras en S/E GIS para realizar pruebas en vacío a Tr. Principal, auxiliar, interruptor del generador 14.5kV, barras IPB 14.5kV y los switchgear de 6kV. |  |  | 0 | 0 | 0
863 | 957 | 957DP | Mante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD38650/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-10 12:43 | 2014-12-10 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial de línea por motivo de falla de equipo, asociado a circuito 2 Minero-Cordillera en SE Minero. |  |  | 0 | 0 | 0
863 | 957 | 957DP | Mante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD38593/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-10 12:50 | 2014-12-10 17:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de la Linea Minero 110-Cordillera 2 para cambio de proteccion diferencial de Linea por falla de equipo, el 10/12/2014 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-11 | 2014-12-11 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-11 | 2014-12-11 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°141394. |  |  | 0 | 0 | 0
520 | 589 | 589DP | Mante | 589 | Tramo | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38816/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-11 04:48 | 2014-12-11 07:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del paño B1 de S/E Temuco por faenas de modificación a Ctos. de control de cierre y apertura, por retiro de enclavamientos del DD.CC. 89BT6, actualmente fuera de servicio. Se realizaran pruebas de control al paño B1 de S/E Temuco. Sin pérdida de suministro debido a que consumos serán respaldados por paño B8 de la misma subestación. |  |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38338/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-11 06:17 | 2014-12-11 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38338/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-11 06:17 | 2014-12-11 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 30 | 30DP | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Desconexión / Intervención | SD38451/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-11 06:30 | 2014-12-11 16:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimiento desconexión Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta de Peuco solicitado para ejecutar los siguientes trabajos en subestación y central Loma Los Colorados.1)Cambio Luminarias de Sodio por LED en Patio 110 KV y 23 KV. 2)Eliminación Punto caliente desconectador Barra 23 KV SELLC. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-11 08:06 | 2014-12-11 08:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura interruptor solo en el extremo Pozo Almonte, relacionado con Informe de Falla N° 3719. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | 3182 | 3182DF | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-11 08:06 | 2014-12-11 11:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3719. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DP | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37566/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-11 08:23 | 2014-12-11 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, podas, mantenimiento general a la linea. |  |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37566/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-11 08:23 | 2014-12-11 18:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, podas, mantenimiento general a la linea. |  |  | 0 | 0 | 0
997 | 1309 | 1309DP | Mante | 1309 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD38075/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-11 08:53 | 2014-12-11 12:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Pilauco Osorno cto. 1 por MPB. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-11 09:23 | 2014-12-11 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | cambio de manodensostato en interruptor 52J3, según la solicitud de desconexión N°143125. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38449/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-11 10:48 | 2014-12-11 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura radial del Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, en extremo S/E Alfalfal, con el propósito de realizar mantenimiento al controlador de paño del Cto N° 1 |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD38493/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-11 13:54 | 2014-12-11 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por maniobras en S/E GIS para realizar pruebas en vacío a Tr. Principal, auxiliar, interruptor del generador 14.5kV, barras IPB 14.5kV y los switchgear de 6kV. |  |  | 0 | 0 | 0
998 | 1311 | 1311DP | Mante | 1311 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | SD38076/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-11 14:49 | 2014-12-11 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Pilauco Osorno cto. 2 por MPB. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-11 17:30 | 2014-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-11 17:30 | 2014-12-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-12 | 2014-12-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | 251 | 251DF | Mante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02324/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-12 03:11 | 2014-12-12 04:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/12/2014 04:56 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 23/12/2014 18:04 ~ Señal de arco eléctrico en estructura 295, cadena de aislación fase media. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DP | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38339/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-12 06:26 | 2014-12-12 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DP | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38339/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-12 06:26 | 2014-12-12 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación y revisión de herrajes. |  |  | 0 | 0 | 0
585 | 660 | 660DP | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37567/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-12 08:08 | 2014-12-12 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, podas, mantenimiento general a la linea. |  |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DP | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37567/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-12 08:08 | 2014-12-12 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, podas, mantenimiento general a la linea. |  |  | 0 | 0 | 0
1294 | 2965 | 2965DP | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-12 08:19 | 2014-12-12 13:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacinado con la solicitud de desconexión N°143202.. Además queda deshabilitada la protección 87L Sistema 2, del paño H3 de S/E Calama. Según IRO N° 10978. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-12 08:44 | 2014-12-12 13:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para Cambio de Manosensostato de interruptor 52J4 en Paño J4 de S/E Lagunas, Línea 220 kV Lagunas-Collahuasi, cto 2, según solicitud de desconexión N° 143126. |  |  | 0 | 0 | 0
934 | 1069 | 1069DP | Mante | 1069 | Tramo | SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39219/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-12 09:58 | 2014-12-12 11:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT Santa Elvira - Nueva Aldea por mantenimiento preventivo, Se coordinó desconexión de planta Nueva Aldea según SODI 361. |  |  | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39169/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 | 2014-12-13 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutito N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para apertura de puentes en torre N°9 |  |  | 0 | 0 | 0
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39169/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 | 2014-12-13 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutito N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para apertura de puentes en torre N°9 |  |  | 0 | 0 | 0
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39169/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 | 2014-12-13 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutito N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para apertura de puentes en torre N°9 |  |  | 0 | 0 | 0
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39169/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 | 2014-12-13 07:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circutito N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para apertura de puentes en torre N°9 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-13 | 2014-12-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39173/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 07:15 | 2014-12-14 22:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto. N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía entre S/E Chena y puentes abiertos en torre N°9 por traslado de la acometida del circuito a nuevo paño 110 kV en patio N°2 de S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DP | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37806/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 07:51 | 2014-12-13 08:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
792 | 882 | 882DP | Mante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37807/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 07:51 | 2014-12-13 08:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
794 | 884 | 884DP | Mante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37807/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 07:51 | 2014-12-13 08:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
614 | 693 | 693DP | Mante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37807/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 07:51 | 2014-12-13 08:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
873 | 976 | 976DP | Mante | 976 | Tramo | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | SD38825/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 07:57 | 2014-12-15 10:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea Aihuapi Capullo por cambio de aislacion en estructuras de 66 kV a 110 kV, la central en el periodo que dure esta esta faena se encontrara fuera de servicio por faenas internas. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-13 18:27 | 2014-12-13 20:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3720. |  |  | 0 | 0 | 0
987 | 1259 | 1259DF | Mante | 1259 | Tramo | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF02329/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-13 22:56 | 2014-12-13 22:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/12/2014 23:05 ~ Se informa, tormenta eléctrica en la zona. ~ Eduardo Bello Parra |  | 13/12/2014 23:05 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
665 | 745 | 745DP | Mante | 745 | Tramo | LORD COCHRANE - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39232/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 23:18 | 2014-12-14 06:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cable 110 kV Metro en S/E Ochagavía para reemplazo de cables de corrientes de transformadores de corriente y conexión y pruebas de trips futura protección diferencial de la barra 110 kV de S/E Ochagavía. Además se retira de servicio la protección principal del cable para reemplazo por norma técnica, durante este reemplazo la protección secuendaria queda en servicio protegiendo el cable |  |  | 0 | 0 | 0
664 | 744 | 744DP | Mante | 744 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39232/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-13 23:18 | 2014-12-14 06:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cable 110 kV Metro en S/E Ochagavía para reemplazo de cables de corrientes de transformadores de corriente y conexión y pruebas de trips futura protección diferencial de la barra 110 kV de S/E Ochagavía. Además se retira de servicio la protección principal del cable para reemplazo por norma técnica, durante este reemplazo la protección secuendaria queda en servicio protegiendo el cable |  |  | 0 | 0 | 0
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39194/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 | 2014-12-14 22:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre S/E Chena, S/E Ochagavía y desconectador 110 kV en S/E Espejo por trabajos de tendido de nueva acometida del Cto.N°2 110 kV Ochagavía en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39194/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 | 2014-12-14 22:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre S/E Chena, S/E Ochagavía y desconectador 110 kV en S/E Espejo por trabajos de tendido de nueva acometida del Cto.N°2 110 kV Ochagavía en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39194/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 | 2014-12-14 22:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre S/E Chena, S/E Ochagavía y desconectador 110 kV en S/E Espejo por trabajos de tendido de nueva acometida del Cto.N°2 110 kV Ochagavía en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39194/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 | 2014-12-14 22:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre S/E Chena, S/E Ochagavía y desconectador 110 kV en S/E Espejo por trabajos de tendido de nueva acometida del Cto.N°2 110 kV Ochagavía en S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-14 | 2014-12-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
738 | 826 | 826DP | Mante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39025/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 04:57 | 2014-12-14 14:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el cable Renca-Brasil N°2 con motivo de la limpieza manual de bushings aisladores. Adicionalmente se realiza mantenimiento preventivo a Desconectador 110 kV lado línea Arranque N°2 de S/E Brasil |  |  | 0 | 0 | 0
739 | 827 | 827DP | Mante | 827 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39025/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 04:57 | 2014-12-14 14:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el cable Renca-Brasil N°2 con motivo de la limpieza manual de bushings aisladores. Adicionalmente se realiza mantenimiento preventivo a Desconectador 110 kV lado línea Arranque N°2 de S/E Brasil |  |  | 0 | 0 | 0
1236 | 2862 | 2862DP | Movimiento de Equipos | 2862 | Tramo | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-14 05:09 | 2014-12-14 13:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomar las medidas físicas de la superficie total correspondiente a cada interruptor en 23KV, según la solicitud de desconexión N° 142927. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DP | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39046/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 06:31 | 2014-12-14 18:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de LT 66kV Hualañé - Licantén por mantenimiento preventivo. Los consumos de S/E Licantén serán trasferidos vía redes MT hacia otras instalaciones del sector. Se ha coordiando con Arauco Generación la generación en isla de la planta Licancel de acuerdo a SODI N°349. |  |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39354/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 06:36 | 2014-12-14 11:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Mitencillo: Paño H3 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Por reemplazo de TT/CC paño H4, se efectuará inyecciones de corrientes primarias a través de TT/CC paño H3-línea 110 KV Huasco 1 a TT/CC de paño H4-Línea 110 kV Vallenar. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provicionales Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV HUASCO - MAITENCILLO, CIRCUITO 1 Observaciones Inyecciones de corriente primarias |  |  | 0 | 0 | 0
160 | 171 | 171DP | Mante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39356/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 06:36 | 2014-12-14 16:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAITENCILLO - VALLENAR Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo SE MAI:Pruebas de control y medidas de aislación a paño H4 - e implementación de TDD por retiro de interruptor 52HT de S/E Vallenar Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Retiro fusibles de control. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - MAITENCILLO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
351 | 400 | 400DP | Mante | 400 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP CHAÑARES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39355/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 06:51 | 2014-12-14 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 kV DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación de peinetas, cambio de crucetas y reemplazo de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en lasEstructuras 15, 21,79, 90, 108, 123, 128, 165 y 172. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1103 | 1512 | 1512DP | Mante | 1512 | Tramo | TAP CHAÑARES - EL SALADO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39355/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 06:51 | 2014-12-14 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 kV DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Instalación de peinetas, cambio de crucetas y reemplazo de aislación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en lasEstructuras 15, 21,79, 90, 108, 123, 128, 165 y 172. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DP | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38877/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 07:20 | 2014-12-14 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo MEXS: Traslado de fases en estructura N° 152 circuito 1. Regulación de altura vanos estructuras N° 152-153. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en estructuras N° 151 y 153 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DP | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38877/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 07:20 | 2014-12-14 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo MEXS: Traslado de fases en estructura N° 152 circuito 1. Regulación de altura vanos estructuras N° 152-153. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en estructuras N° 151 y 153 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DP | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD38877/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 07:20 | 2014-12-14 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo MEXS: Traslado de fases en estructura N° 152 circuito 1. Regulación de altura vanos estructuras N° 152-153. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales en estructuras N° 151 y 153 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DP | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37808/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 08:31 | 2014-12-14 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
792 | 882 | 882DP | Mante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37809/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 08:31 | 2014-12-14 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
794 | 884 | 884DP | Mante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37809/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 08:31 | 2014-12-14 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
614 | 693 | 693DP | Mante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD37809/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 08:31 | 2014-12-14 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 59 | 59DP | Mante | 59 | Tramo | CENTRAL QUINTERO - SAN LUIS 220KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | SD39352/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 08:42 | 2014-12-14 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV San Luis - Quintero. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E San Luis: Mantenimiento programado a equipos pertenecientes a los paños de 220 kV J14 y J13-14. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E San Luis: Delimitación de la zona de trabajo. PAT provisionales instaladas en los equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E SAN LUIS: BARRA 220 kV, SECCIÓN 1 Observaciones S/E San Luis: Desconectador 89J14-2T será reemplazado por tierras provisionales de bloqueo mientras se realice su mantenimiento. Coordinado con C. Quintero. |  |  | 0 | 0 | 0
160 | 171 | 171DP | Mante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD39358/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 09:28 | 2014-12-14 11:54 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAITENCILLO - VALLENAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazo puentes eléctricos estr. 03, normalización de bretel estr. 30, reemplazo de aislador quebadro estr. 25 e instalación de gorros chinos. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en las estructuras 3, 25, 30, Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV MAITENCILLO - VALLENAR AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
700 | 784 | 784DP | Mante | 784 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39171/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 13:30 | 2014-12-14 22:53 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto. N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para cierre de puentes en torre N°9 y puesta en servicio del circuito en nuevo paño 110 kV de S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
762 | 851 | 851DP | Mante | 851 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39171/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 13:30 | 2014-12-14 22:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto. N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para cierre de puentes en torre N°9 y puesta en servicio del circuito en nuevo paño 110 kV de S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
763 | 852 | 852DP | Mante | 852 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39171/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 13:30 | 2014-12-14 22:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto. N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para cierre de puentes en torre N°9 y puesta en servicio del circuito en nuevo paño 110 kV de S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
761 | 850 | 850DP | Mante | 850 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD39171/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-14 13:30 | 2014-12-14 22:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto. N°2 110 kV Chena-Buin-Ochagavía para cierre de puentes en torre N°9 y puesta en servicio del circuito en nuevo paño 110 kV de S/E Chena |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-15 | 2014-12-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38542/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-15 05:57 | 2014-12-15 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38550/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-15 05:57 | 2014-12-15 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38555/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-15 05:57 | 2014-12-15 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38560/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-15 05:57 | 2014-12-15 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DP | Mante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39420/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-15 11:01 | 2014-12-15 22:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo correctivo a desconectador 89-1 de 110 KV SSEE Cerro y pruebas electricas interrruptor 52-8 (Verificacion de enclavamientos) |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-16 | 2014-12-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38543/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 05:58 | 2014-12-16 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38551/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 05:58 | 2014-12-16 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38556/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 05:58 | 2014-12-16 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38561/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 05:58 | 2014-12-16 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39386/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 07:14 | 2014-12-16 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV San Pedro Miraflores N°1 en extremo San Pedro hasta puentes abiertos en la estructura N°71, para aislar la zona por trabajos de Endesa en la linea 220 kV San Luis Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39388/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 07:14 | 2014-12-16 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39388/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 07:14 | 2014-12-16 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39388/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 07:14 | 2014-12-16 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39388/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 07:14 | 2014-12-16 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | 943 | 943DP | Mante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD39421/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 08:08 | 2014-12-16 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de la Linea Minero 110 Cordillera 110 cto 1 para lavado de aisladores a efectuarse el Martes 16 de diciembre |  |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DP | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39496/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 08:09 | 2014-12-16 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DP | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39496/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 08:09 | 2014-12-16 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 83 | 83DP | Mante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39546/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 08:45 | 2014-12-16 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas funcionales a relés de línea y teleprotecciones asociadas al circuito 1. |  |  | 0 | 0 | 0
226 | 249 | 249DP | Mante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39606/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 09:28 | 2014-12-16 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a proyecto de instalación de nuevo paño B1 de SE Cachapoal, se requiere desconectar paño B1 y LT 66KV Rancagua-Cachapoal para realizar trabajos previos con redes energizadas de construcción del nuevo paño B1 que incluirá interruptor de poder además de desconectadores motorizados. No hay pérdidas de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39538/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-16 09:31 | 2014-12-16 15:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de los nuevos esquemas de proteccion en conjunto con sistema teleprotecciones OPLAT ABB para cto 2E entre SSEE Chagres y SSEE Esperanza |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-16 10:36 | 2014-12-16 16:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Montaje de TOJ1 y alimentación de armario OPLAT, según la solicitud de desconexión N°143271. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-17 | 2014-12-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02346/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-17 03:13 | 2014-12-17 17:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/12/2014 03:26 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, afectando los consumos de S/E Alhué. ~ Pablo Pino Tobar | 17/12/2014 03:26 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 31/12/2014 01:09 ~ Acto vandálico realizado por desconocidos que atentan contra línea de transmisión, derribando estructura de anclaje N°185 y estructura portante N°186 de la línea de 66 kV Santa Rosa ? Alhué. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38544/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 05:55 | 2014-12-17 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38552/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 05:55 | 2014-12-17 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38557/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 05:55 | 2014-12-17 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38562/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 05:55 | 2014-12-17 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39389/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 07:20 | 2014-12-17 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39389/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 07:20 | 2014-12-17 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39389/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 07:20 | 2014-12-17 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39389/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 07:20 | 2014-12-17 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39391/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 07:20 | 2014-12-17 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV San Pedro Miraflores N°1 en extremo San Pedro hasta puentes abiertos en la estructura N°71, para aislar la zona por trabajos de Endesa en la linea 220 kV San Luis Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
708 | 795 | 795DP | Mante | 795 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39732/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 07:29 | 2014-12-17 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
705 | 792 | 792DP | Mante | 792 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39732/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 07:29 | 2014-12-17 18:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF02394/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-17 08:01 | 2014-12-17 08:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/12/2014 17:06 ~ Ave Electrocutada Fase N°2, Estructura N° 55 , tramo línea Diego Almagro ? Planta Óxido. ~ Reinaldo Miranda Diaz | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF02394/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-17 08:01 | 2014-12-17 08:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/12/2014 17:06 ~ Ave Electrocutada Fase N°2, Estructura N° 55 , tramo línea Diego Almagro ? Planta Óxido. ~ Reinaldo Miranda Diaz | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF02394/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-17 08:01 | 2014-12-17 08:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/12/2014 17:06 ~ Ave Electrocutada Fase N°2, Estructura N° 55 , tramo línea Diego Almagro ? Planta Óxido. ~ Reinaldo Miranda Diaz | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF02394/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-17 08:01 | 2014-12-17 08:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23/12/2014 17:06 ~ Ave Electrocutada Fase N°2, Estructura N° 55 , tramo línea Diego Almagro ? Planta Óxido. ~ Reinaldo Miranda Diaz | 0 | 0 | 0
863 | 957 | 957DP | Mante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD39441/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 08:19 | 2014-12-17 16:28 |  | 2014-12-17 08:25 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión para lavado de aisladores en S/E Cordillera y cambio de proteccion 87L en S/E Minero el Jueves 17 de Diciembre |  |  | 0 | 0 | 0
863 | 957 | 957DP | Mante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD39758/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 08:25 | 2014-12-17 20:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de protección diferencial de línea por motivo de falla de equipo, asociado a circuito 2 Minero-Cordillera en SE Minero. En S/E Cordillera, Codelco realizará Mantenimiento a equipos propios |  |  | 0 | 0 | 0
1228 | 2852 | 2852DP | Movimiento de Equipos | 2852 | Tramo | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | GNLM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-17 08:37 | 2014-12-17 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Protecciones Eléctricas del Transformador Principal, según la solicitud de desconexión N°143358. |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 84 | 84DP | Mante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD39785/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 08:54 | 2014-12-17 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaran pruebas funcionales a relés de línea y teleprotecciones asociadas al circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-17 09:53 | 2014-12-17 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en estructuras 436 y 439, según la solicitud de desconexión N°143406. |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-17 09:53 | 2014-12-17 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación en estructuras 436 y 439, según la solicitud de desconexión N°143406. |  |  | 0 | 0 | 0
391 | 441 | 441DP | Mante | 441 | Tramo | CORONEL - BOCAMINA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39691/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-17 10:40 | 2014-12-17 19:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de ENDESA, se requiere desconexión de la Línea con ocasión de trabajos en instalaciones de Central Bocamina. Se aprovechará de verificar estructuras de soporte asociadas a la línea 66kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 | 2014-12-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DP | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39712/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 00:25 | 2014-12-18 05:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programda de tramo LT 66kV Loncoche-Pitrufquén #2 por trabajos de conexion DDCC 89BT-2 asociado a nueva SE Gorbea. No existe interrupcion de suministro ya que sus consumos seran respaldados a través de LT 66kV Chivilcan-Las Encinas y LT 66kV Temuco-Loncoche #1. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD40060/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 01:33 | 2014-12-22 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38545/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 05:45 | 2014-12-18 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38553/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 05:45 | 2014-12-18 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38558/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 05:45 | 2014-12-18 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38563/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 05:45 | 2014-12-18 18:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
205 | 226 | 226DP | Mante | 226 | Tramo | MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD39072/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 06:22 | 2014-12-18 19:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a interruptores 52H11 de S/E Miraflores y 52H2 de S/E Marga Marga. Limpieza de aislación en los paños de salida y llegada ubicados en S/E Miraflores y S/E Marga Marga. Ensayos eléctricos no destructivos a la pantalla y chaqueta del cable subterráneo. Los consumos serán tranferidos hacia la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 01. Al término de los trabajos la línea quedará disponible y energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 07:15 | 2014-12-18 18:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para finalizar los trabajos de tendido de Línea 220 kV. Alimentador Calama 220 kV., por Transemel, según la solicitud de desconexión N°143335. |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 07:18 | 2014-12-18 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para finalizar los trabajos de tendido de Línea 220 kV. Alimentador Calama 220 kV., por Transemel, según la solicitud de desconexión N°143347. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39494/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 07:22 | 2014-12-18 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39494/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 07:22 | 2014-12-18 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39494/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 07:22 | 2014-12-18 18:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39404/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 07:44 | 2014-12-18 20:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV San Pedro Miraflores N°1 en extremo San Pedro hasta puentes abiertos en la estructura N°71, para aislar la zona por trabajos de Endesa en la linea 220 kV San Luis Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39418/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 07:44 | 2014-12-18 20:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39418/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 07:44 | 2014-12-18 20:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39418/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 07:44 | 2014-12-18 20:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39418/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 07:44 | 2014-12-18 20:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
81 | 82 | 82DP | Mante | 82 | Tramo | QUILLECO - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD40056/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 09:15 | 2014-12-18 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán pruebas funcionales a relés de línea y teleprotecciones asociadas al circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39502/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 10:09 | 2014-12-18 14:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación, limpieza y cambio de prensa en brazo seccionador 89L1- 1 por punto caliente entre chicote de llegada fase 1 y prensa del seccionador. |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 62 | 62DP | Mante | 62 | Tramo | TAP LA ERMITA - LOS ALMENDROS 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD39502/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 10:09 | 2014-12-18 14:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación, limpieza y cambio de prensa en brazo seccionador 89L1- 1 por punto caliente entre chicote de llegada fase 1 y prensa del seccionador. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DP | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD39945/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-18 10:14 | 2014-12-18 14:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar línea Celco-Constitución 66 kV para efectuar limpieza de aislación en interruptor 52 BT2 y en transformador elevador en patio 66 kV de central Celco |  |  | 0 | 0 | 0
1218 | 2840 | 2840DP | Movimiento de Equipos | 2840 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 10:23 | 2014-12-18 20:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Capricornio 110 kV - H2 en S/E Capricornio, por Pruebas de puesta en servicio protección de distancia 21-21NS1 SIEMENS, según la solicitud de desconexión N°143512. |  |  | 0 | 0 | 0
1219 | 2841 | 2841DP | Movimiento de Equipos | 2841 | Tramo | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-18 10:23 | 2014-12-18 20:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Capricornio 110 kV - H2 en S/E Capricornio, por Pruebas de puesta en servicio protección de distancia 21-21NS1 SIEMENS, según la solicitud de desconexión N°143512. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-19 | 2014-12-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38546/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 05:48 | 2014-12-19 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38554/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 05:48 | 2014-12-19 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38559/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 05:48 | 2014-12-19 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD38564/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 05:48 | 2014-12-19 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de perfiles en Torres AT de Lineas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida |  |  | 0 | 0 | 0
129 | 131 | 131DF | Mante | 131 | Tramo | TAP CODELCO VENTANAS - VENTANAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40197/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-19 06:30 | 2014-12-19 11:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se detecta punto caliente con alta temperatura en conector de Transformador de Corriente, asociado a Cto N° 2 de L/T Ventanas San Pedro en extremo S/E Ventanas. Por lo cual debe ser eliminada esta condición. Trabajo impostergable. Apertura de interruptor solo en extremo S/E Ventanas. Circuito queda radial desde S/E San Pedro |  |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39495/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 07:46 | 2014-12-19 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39495/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 07:46 | 2014-12-19 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39495/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 07:46 | 2014-12-19 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
983 | 1226 | 1226DP | Mante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD40097/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 08:37 | 2014-12-19 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Montaje de antena en la estructura N°138 y tendido de cable coaxial hasta gabinete, trabajos relacionado con la implementación de vía de comunicación enlace VHF. ( SODI-3604 ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY Instalaciones con Riesgo L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
984 | 1227 | 1227DP | Mante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD40097/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 08:37 | 2014-12-19 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LINEA 220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C2 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Montaje de antena en la estructura N°138 y tendido de cable coaxial hasta gabinete, trabajos relacionado con la implementación de vía de comunicación enlace VHF. ( SODI-3604 ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY Instalaciones con Riesgo L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
226 | 249 | 249DP | Mante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40249/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 09:43 | 2014-12-19 15:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo a proyecto de instalación de nuevo paño B1 de SE Cachapoal, se requiere desconectar paño B1 y LT 66KV Rancagua-Cachapoal para realizar trabajos finales con redes energizadas de construcción y habilitación de dicho paño, el cual incluirá interruptor de poder (sólo de maniobras sin protecciones), además de desconectadores motorizados. No hay pérdidas de consumos, ya que la línea a desconectar está normalmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DF | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-19 10:45 | 2014-12-19 12:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de Paño Escondida 220 kV - J1 Línea Domeyko - Escondida por recepcción de TDD al realizar maniobras de transferencia en del Paño Domeyko 220 kV - J5 en S/E Domeyko, según la solicitud de |  |  | 0 | 0 | 0
1371 | 3084 | 3084DF | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2014-12-19 10:45 | 2014-12-19 11:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Opera protección 87B. Se encuentra una corriente invertida en el TT/CC del Trafo 220 kV N°2 |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39419/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 11:20 | 2014-12-19 20:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39419/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 11:20 | 2014-12-19 20:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39419/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 11:20 | 2014-12-19 20:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39419/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-19 11:20 | 2014-12-19 20:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-20 | 2014-12-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39493/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-20 07:44 | 2014-12-20 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39493/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-20 07:44 | 2014-12-20 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39493/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-20 07:44 | 2014-12-20 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39735/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-20 07:44 | 2014-12-20 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 110 kV San Pedro Miraflores N°1 en extremo San Pedro hasta puentes abiertos en la estructura N°71, para aislar la zona por trabajos de Endesa en la linea 220 kV San Luis Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39736/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-20 07:44 | 2014-12-20 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39736/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-20 07:44 | 2014-12-20 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39736/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-20 07:44 | 2014-12-20 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39736/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-20 07:44 | 2014-12-20 17:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para aislar la zona entre las estructuras 14 y 15 por trabajos de Endesa en la línea 220 kV San Luis - Quillota. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD40404/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-20 10:08 | 2014-12-22 02:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion linea 220 kV El Llano sag por probabilidad de descarga atmosferica en alta cordillera. |  |  | 0 | 0 | 0
176 | 189 | 189DP | Mante | 189 | Tramo | PAN DE AZUCAR - EL PENON 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD38460/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-21 | 2014-12-21 10:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para cambio de razón de transformadores de corrienete en paño H1 de S/E Pan de Azúcar. Durante la desconexión se requieren sean considerados los aportes de potencia para alimentar las subestaciones El Peñón, Ovalle, Monte Patria, Punitaqui y El Sauce, desde S/E Illapel y desde Central El Peñón, con una generación aproximada de 40 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-21 | 2014-12-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1016 | 1341 | 1341DF | Mante | 1341 | Tramo | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02379/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-21 11:32 | 2014-12-21 12:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/12/2014 17:56 ~ Consumos Afectados: S/E Ancud: 5.2MW 52E1 Pudeto 1.5MW, 52E2 Degañ 0.4MW,52E3 Chacao 1.0 MW,52E4 Quetalmahue 2.3 MW. S/E Degañ: 3.8MW 52E1 Butalcura 1.5MW, 52E2 Quenchi 2.3MW. S/E Pid Pid: 4.2MW 52E1 Castro Alto 3.1MW, 52E2 Piruquina 0.5MW, 52E3 Castro Centro 0.6 MW. S/E Castro: 5.6MW 52E1 Gamboa 3.6 MW, 52E2 Quenchi 2.0 MW. S/E Chonchi: 5.8MW 52E1 Notuco 3.7 MW, 52E2 Centro 1.5 MW, 52E3 Chonchi Rural 2.6 MW. S/E Quellon: 9.2MW 52E1 Quellon Ciudad 1.6 MW, 52E2 Ladrillero 1.7 MW, 52E3 San Antonio 5.9 MW. ~ Héctor Pérez Oliveras. | 21/12/2014 17:56 ~ Interrupción forzada por operación de protecciones. ~ Héctor Pérez Oliveras. | 31/12/2014 05:17 ~ rama de árbol que topa línea de Alta Tensión por tala de tercero entre la fase A y B, entre las estructuras N°109 y N° 110. ~ | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-22 | 2014-12-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
363 | 412 | 412DP | Mante | 412 | Tramo | TEMUCO - PUMAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40129/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-22 01:35 | 2014-12-22 05:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo prensas en conexionado primario asociados a TT.CC. paño B8. Sin perdida de suministro debido a que consumos de SSEE Chivilcan y Las Encinas serán respaldados a través del paño B1 de S/E Temuco y de LT Loncoche - Temuco Cto. 2 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39733/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-22 08:06 | 2014-12-22 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39733/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-22 08:06 | 2014-12-22 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD39733/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-22 08:06 | 2014-12-22 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislacion, reemplazo de aisladores, poda y tala de arboles, verificacion y/o reemplazo de Indicadores de Falla |  |  | 0 | 0 | 0
494 | 562 | 562DP | Mante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40130/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-22 09:07 | 2014-12-22 12:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito de 220 Kv Pangue - Charrúa, abierto sólo en extremo de Central Pangue.Recarga de gas SF6 manómetro/presostato F31 (Tramo 89J2-2T - 89J2-2). Unidades se mantendrán conectadas al S.I.C. por Cto. Antuco - Pangue - Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
495 | 563 | 563DP | Mante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40130/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-22 09:07 | 2014-12-22 12:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito de 220 Kv Pangue - Charrúa, abierto sólo en extremo de Central Pangue.Recarga de gas SF6 manómetro/presostato F31 (Tramo 89J2-2T - 89J2-2). Unidades se mantendrán conectadas al S.I.C. por Cto. Antuco - Pangue - Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 0
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40087/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-22 09:31 | 2014-12-22 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación por pruebas de relé de sincronismo y disparo sobre interruptor 220KV (J6) Línea San Luis - Agua Santa Cto2 en S/E San Luis. Esta desconexión no comenzará hasta tener normalizado el circuito 1 de la línea San Pedro - Miraflores (SD39423/2014) |  |  | 0 | 0 | 0
1375 | 3088 | 3088DP | Movimiento de Equipos | 3088 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-22 09:37 | 2014-12-22 16:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según las solicitudes de desconexión N° 143442, 143585 y 143579. |  |  | 0 | 0 | 0
912 | 1040 | 1040DP | Mante | 1040 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40312/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-22 11:15 | 2014-12-22 12:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | verificacion del alambrado del desconectador 89-1 y del interrruptor 52-8 de 110 KV SSEE Cerro (Verificacion de enclavamientos) |  |  | 0 | 0 | 0
1092 | 1500 | 1500DF | Mante | 1500 | Tramo | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Desconexión / Intervención | SD40507/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-22 12:28 | 2014-12-22 18:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el Tramo de L/T 110kV Puerto Punta Padrones-Travesía, se requiere desconexión de ésta, para realizar limpieza de aislación por excesivo escremento de pájaro detectado en inspección pedestre. |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40088/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-22 17:38 | 2014-12-22 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación por pruebas de relé de sincronismo y disparo sobre interruptor 220KV (J7) Línea San Luis - Agua Santa Cto1. Esta desconexión no comenzará hasta tener normalizado el circuito 2 de la línea San Luis - Agua Santa (SD40087/2014) |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-23 | 2014-12-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DF | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40586/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-23 10:21 | 2015-01-07 12:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectada en extremo SE Maitenes energizada radialmente desde SE Laja , asociada con los trabajos en transformador 110/12 kV N°1 (SD40571/2014). |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-24 | 2014-12-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
467 | 532 | 532DF | Mante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Informe Fallas | IF02399/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-24 16:40 | 2014-12-24 17:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/12/2014 19:07 ~ 16:40 hrs se reciben alarmas Scada de apertura de interruptores LAT Osorno La Unión cto. 2 en ambos extremos. ~ Wilson Pino |  | 24/12/2014 19:07 ~ Tractores se encontraban cosechando pasto y debido al fuerte viento existente pasto cortado se eleva haciendo contacto con aisladores de LAT provocando descarga a través de cruceta en estructura AT N°276. ~ Wilson Pino | 0 | 0 | 0
997 | 1309 | 1309DF | Mante | 1309 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD40860/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-24 22:50 | 2014-12-24 22:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Falla en la protección diferencial 87L línea 66 kV Osorno Pilauco Cto. N° 1. Nota: la linea quedará respaldada con sus protecciones 21, 67/67N, 50BF. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-25 | 2014-12-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD40790/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-25 00:57 | 2015-01-01 08:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-26 | 2014-12-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40900/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-27 | 2014-12-27 03:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Con el objeto de realizar en forma segura la reparación de conductor fase inferior tramo 38-39 de linea Las Vegas-FFCC Andes cto. 2, se desconectará el cto. 1 completo (Ref. IF02409/2014) |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40900/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-27 | 2014-12-27 03:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Con el objeto de realizar en forma segura la reparación de conductor fase inferior tramo 38-39 de linea Las Vegas-FFCC Andes cto. 2, se desconectará el cto. 1 completo (Ref. IF02409/2014) |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DF | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40900/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-27 | 2014-12-27 03:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Con el objeto de realizar en forma segura la reparación de conductor fase inferior tramo 38-39 de linea Las Vegas-FFCC Andes cto. 2, se desconectará el cto. 1 completo (Ref. IF02409/2014) |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-27 | 2014-12-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
952 | 1098 | 1098DF | Mante | 1098 | Tramo | LICAN - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF02419/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-27 00:20 | 2014-12-27 02:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/12/2014 03:42 ~ 00:20 hrs Se reciben alarmas vía scada de la operación del 52H1 Línea de 110 kV Lican Antillanca. Nota: Central Lican Estaba fuera de sincronismo. ~ H. Gonzalez |  | 27/12/2014 03:42 ~ Excremento de pajaro en aisalador ~ H. Gonzalez | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-28 | 2014-12-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | 193 | 193DF | Mante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF02424/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-28 06:47 | 2014-12-28 08:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/12/2014 06:50 ~ Desconexión forzada del 52H3 de S/E El Peñón, afectando los consumos de Minera Carmen de Andacollo. ~ Manuel Gaete M. | 28/12/2014 06:50 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. | 10/01/2015 14:41 ~ Acortamiento de distancia fase superior en la estructura Nº25 de línea 110 kV El Peñón - Carmen de Andacollo perteneciente al sistema de transmisión adicional debido a intensa niebla en el lugar. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
946 | 1084 | 1084DP | Mante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD40023/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-28 08:03 | 2014-12-28 17:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Charrúa-Lagunillas Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Lagunillas: Mantenimiento normal a T PJ4, CAJ4, y TOJ4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Lagunillas: se instalaran tierras provisionales de bloqueo en conexión de bajada de TPJ4, conexión de bajada de CAJ4 y en conexión lado linea TOJ4. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Charrúa-Lagunillas (Al termino de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-29 | 2014-12-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40853/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-29 07:45 | 2014-12-29 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realziar mantencion de aislacion y reparacion de conductores con hebras cortadas |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40853/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-29 07:45 | 2014-12-29 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realziar mantencion de aislacion y reparacion de conductores con hebras cortadas |  |  | 0 | 0 | 0
571 | 646 | 646DP | Mante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD40655/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-29 08:45 | 2014-12-29 12:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo y relleno de gas al interruptor 110 kV |  |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DP | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40383/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-29 13:20 | 2014-12-29 19:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar chicotes de conexión nuevo DDCC 89B2 de Autotransformador 18 MVA. |  |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DP | Mante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD40387/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-29 13:20 | 2014-12-29 19:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar chicotes de conexión de nuevo DDCC 89 B1 motorizados del Autotransformador 18 MVA. Por lo que se debe transferir los consumos de Linares Norte y Villa Alegre hacia Talca. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-30 | 2014-12-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40591/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-30 05:58 | 2014-12-30 15:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para: retirar y realizar pruebas cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40592/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-30 05:58 | 2014-12-30 15:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para: retirar y realizar pruebas cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40599/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-30 05:58 | 2014-12-30 15:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para: retirar y realizar pruebas cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40605/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-30 05:58 | 2014-12-30 15:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito, para: retirar y realizar pruebas cable de guardia |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD40973/2014 | interno | Programada |  | 2014-12-30 06:35 | 2014-12-30 15:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito N° 2 fuera de servicio par reparar punto caliente en fase superior de torre N° 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2014-12-31 | 2015-01-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02471/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 15:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/12/2014 14:18 ~ Desconexión forzada del 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche CTO. N°1. Afectando los consumos de S/E Licanco (5,8 MW) y S/E Nueva Imperial (7,2 MW) propiedad de STS. ~ Efraín Delgado C. | 20/01/2015 14:29 ~ Falla externa a las instalaciones de Transnet, específicamente a la salida del Tap Off Metrenco, correspondiente al arranque de la línea en 66kV Tap Metrenco ? FF.CC., de propiedad de Ferrocarriles del Estado, que de acuerdo a lo observado en las fotografías del anexo N°3 fue debido a corte de un conductor en la Línea en 66kV Tap Metrenco ? FF.CC. en instalaciones de propiedad de EFE. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02471/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 15:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/12/2014 14:18 ~ Desconexión forzada del 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche CTO. N°1. Afectando los consumos de S/E Licanco (5,8 MW) y S/E Nueva Imperial (7,2 MW) propiedad de STS. ~ Efraín Delgado C. | 20/01/2015 14:29 ~ Falla externa a las instalaciones de Transnet, específicamente a la salida del Tap Off Metrenco, correspondiente al arranque de la línea en 66kV Tap Metrenco ? FF.CC., de propiedad de Ferrocarriles del Estado, que de acuerdo a lo observado en las fotografías del anexo N°3 fue debido a corte de un conductor en la Línea en 66kV Tap Metrenco ? FF.CC. en instalaciones de propiedad de EFE. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02471/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 15:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/12/2014 14:18 ~ Desconexión forzada del 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche CTO. N°1. Afectando los consumos de S/E Licanco (5,8 MW) y S/E Nueva Imperial (7,2 MW) propiedad de STS. ~ Efraín Delgado C. | 20/01/2015 14:29 ~ Falla externa a las instalaciones de Transnet, específicamente a la salida del Tap Off Metrenco, correspondiente al arranque de la línea en 66kV Tap Metrenco ? FF.CC., de propiedad de Ferrocarriles del Estado, que de acuerdo a lo observado en las fotografías del anexo N°3 fue debido a corte de un conductor en la Línea en 66kV Tap Metrenco ? FF.CC. en instalaciones de propiedad de EFE. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02471/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 15:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/12/2014 14:18 ~ Desconexión forzada del 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche CTO. N°1. Afectando los consumos de S/E Licanco (5,8 MW) y S/E Nueva Imperial (7,2 MW) propiedad de STS. ~ Efraín Delgado C. | 20/01/2015 14:29 ~ Falla externa a las instalaciones de Transnet, específicamente a la salida del Tap Off Metrenco, correspondiente al arranque de la línea en 66kV Tap Metrenco ? FF.CC., de propiedad de Ferrocarriles del Estado, que de acuerdo a lo observado en las fotografías del anexo N°3 fue debido a corte de un conductor en la Línea en 66kV Tap Metrenco ? FF.CC. en instalaciones de propiedad de EFE. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02471/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-31 13:22 | 2014-12-31 15:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31/12/2014 14:18 ~ Desconexión forzada del 52B6 de S/E Temuco y 52B6 de S/E Loncoche, LT 66KV Temuco-Loncoche CTO. N°1. Afectando los consumos de S/E Licanco (5,8 MW) y S/E Nueva Imperial (7,2 MW) propiedad de STS. ~ Efraín Delgado C. | 20/01/2015 14:29 ~ Falla externa a las instalaciones de Transnet, específicamente a la salida del Tap Off Metrenco, correspondiente al arranque de la línea en 66kV Tap Metrenco ? FF.CC., de propiedad de Ferrocarriles del Estado, que de acuerdo a lo observado en las fotografías del anexo N°3 fue debido a corte de un conductor en la Línea en 66kV Tap Metrenco ? FF.CC. en instalaciones de propiedad de EFE. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF02472/2014 | interno | Curso Forzoso |  | 2014-12-31 14:50 | 2015-01-01 00:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/12/2014 15:02 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Loncoche y del 52B4 de S/E Pullinque, sin consumo afectado. ~ Sergio Fuentes N. | 31/12/2014 15:02 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-01 | 2015-01-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
142 | 150 | 150DF | Mante | 150 | Tramo | EL SALADO - CHANARAL 23KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00001/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-01 00:07 | 2015-01-01 00:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2015 00:40 ~ Línea queda energizada. ~ Rodrigo Varela | 01/01/2015 00:40 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 01/01/2015 06:32 ~ Falla en instalaciones de Transnet, Jote electrocutado en Transformador de S/E Chañaral. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
211 | 233 | 233DF | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00002/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-01 05:42 | 2015-01-01 08:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Tinguiririca-Rgua-A. Jahuel 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo CIERRE DE PUENTES ELÉCTRICOS EN ESTRUCTIURA N°359, PARA POSTERIOR NORMALIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA 359 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL, CTO. 2 Observaciones DESCONEXION PARA NORMALIZAR LINEA DESPUES DE REPARAR LA FALLA |  |  | 0 | 0 | 0
209 | 231 | 231DF | Mante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00002/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-01 05:42 | 2015-01-01 08:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Tinguiririca-Rgua-A. Jahuel 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo CIERRE DE PUENTES ELÉCTRICOS EN ESTRUCTIURA N°359, PARA POSTERIOR NORMALIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA 359 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL, CTO. 2 Observaciones DESCONEXION PARA NORMALIZAR LINEA DESPUES DE REPARAR LA FALLA |  |  | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DF | Mante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00002/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-01 05:42 | 2015-01-01 08:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Tinguiririca-Rgua-A. Jahuel 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo CIERRE DE PUENTES ELÉCTRICOS EN ESTRUCTIURA N°359, PARA POSTERIOR NORMALIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas SE INSTALARAN TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA 359 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 kV TINGUIRIRICA-RANCAGUA-A. JAHUEL, CTO. 2 Observaciones DESCONEXION PARA NORMALIZAR LINEA DESPUES DE REPARAR LA FALLA |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD41267/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-01 08:00 | 2015-02-03 09:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD41268/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-01 08:00 | 2015-02-03 09:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-02 | 2015-01-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
428 | 487 | 487DF | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00008/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-02 06:41 | 2015-01-02 06:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/2015 06:46 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Bajo Melipilla. ~ Leonardo Acuña Palma. | 02/01/2015 06:46 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
430 | 489 | 489DF | Mante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00008/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-02 06:41 | 2015-01-02 06:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/2015 06:46 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Bajo Melipilla. ~ Leonardo Acuña Palma. | 02/01/2015 06:46 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00014/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-02 17:44 | 2015-01-02 20:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/01/2015 20:57 ~ Incendio cerca de la línea en el sector de Malloco. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-03 | 2015-01-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicitud de desconexión N°142887. |  |  | 0 | 0 | 0
1168 | 1624 | 1624DF | Mante | 1624 | Tramo | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00017/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-03 16:44 | 2015-01-03 16:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/01/2015 16:50 ~ Reconexión automática con éxito en ambos extremos. ~ Eduardo Bello Parra | 03/01/2015 16:50 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DF | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | IF00017/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-03 16:44 | 2015-01-03 16:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/01/2015 16:50 ~ Reconexión automática con éxito en ambos extremos. ~ Eduardo Bello Parra | 03/01/2015 16:50 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra |  | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DF | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | IF00022/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-03 16:44 | 2015-01-03 18:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/01/2015 23:04 ~ Apertura Linea 220 Kv Pto. Montt- Valdivia ~ C. Barrientos R. |  | 0 | 0 | 0
840 | 931 | 931DF | Mante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF00067/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-03 21:03 | 2015-01-03 21:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 12:39 ~ En proceso de investigación ~ Alejandro Pizolti Castillo |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-04 | 2015-01-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-04 20:43 | 2015-01-04 21:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3733. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 | 2015-01-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 08:01 | 2015-01-05 09:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, CTT, según la solicitud de desconexión Nº 143843. |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00005/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-05 08:09 | 2015-01-05 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación y reparación de conductores. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00005/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-05 08:09 | 2015-01-05 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación y reparación de conductores. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 09:24 | 2015-01-05 09:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°574. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 09:24 | 2015-01-05 09:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N°574. |  |  | 0 | 0 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-05 09:30 | 2015-01-05 15:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo a la desconexión de la línea 220 kV O'Higgins - Domeyko para reparar un chicote colgando en el sistema carrier, según la solicitud de desconexión Nº 144128. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 09:42 | 2015-01-05 10:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores torres N° 1 a la N° 8, según la solicitud de desconexión Nº 143850. |  |  | 0 | 0 | 0
1359 | 3059 | 3059DF | Movimiento de Equipos | 3059 | Tramo | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-05 10:24 | 2015-01-05 15:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de chicote colgando correspondiente a una condensador asociado al sistema carrirer de la línea, según la solicitud de desconexión Nº 144123. |  |  | 0 | 0 | 0
1360 | 3060 | 3060DF | Movimiento de Equipos | 3060 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-05 10:24 | 2015-01-05 15:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de chicote colgando correspondiente a una condensador asociado al sistema carrirer de la línea, según la solicitud de desconexión Nº 144123. |  |  | 0 | 0 | 0
1361 | 3061 | 3061DF | Movimiento de Equipos | 3061 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-05 10:24 | 2015-01-05 15:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de chicote colgando correspondiente a una condensador asociado al sistema carrirer de la línea, según la solicitud de desconexión Nº 144123. |  |  | 0 | 0 | 0
1362 | 3062 | 3062DF | Movimiento de Equipos | 3062 | Tramo | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4- DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-05 10:24 | 2015-01-05 15:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de chicote colgando correspondiente a una condensador asociado al sistema carrirer de la línea, según la solicitud de desconexión Nº 144123. |  |  | 0 | 0 | 0
1363 | 3063 | 3063DF | Movimiento de Equipos | 3063 | Tramo | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-05 10:24 | 2015-01-05 15:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de chicote colgando correspondiente a una condensador asociado al sistema carrirer de la línea, según la solicitud de desconexión Nº 144123. |  |  | 0 | 0 | 0
1364 | 3064 | 3064DF | Movimiento de Equipos | 3064 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-05 10:24 | 2015-01-05 15:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de chicote colgando correspondiente a una condensador asociado al sistema carrirer de la línea, según la solicitud de desconexión Nº 144123. |  |  | 0 | 0 | 0
1285 | 2944 | 2944DP | Movimiento de Equipos | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-05 10:37 | 2015-01-05 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconectada por apertura de puentes en estructura N° 65, según la solicitud de desconexión Nº 143695. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 | 2015-01-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
956 | 1126 | 1126DF | Mante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00028/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-06 04:14 | 2015-01-06 04:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/01/2015 04:30 ~ Perturbacion por reconexion automatica exitosa del 52B2 de S/E Linares. ~ Sergio Fuentes N. | 06/01/2015 04:30 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DF | Mante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00028/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-06 04:14 | 2015-01-06 04:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/01/2015 04:30 ~ Perturbacion por reconexion automatica exitosa del 52B2 de S/E Linares. ~ Sergio Fuentes N. | 06/01/2015 04:30 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 0 | 0 | 0
417 | 474 | 474DF | Mante | 474 | Tramo | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00030/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-06 07:46 | 2015-01-06 08:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2015 08:17 ~ Desconexión forzada interruptor 52H3 de S/E Cardones, propiedad de TRANSELEC, afectando los consumos de SS/EE Copiapó, Hernán Fuentes, Tap Impulsión y Caldera. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/01/2015 08:17 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 21/01/2015 10:14 ~ Conductor cortado en línea de MT, producto de choque de poste causado por camión en redes de distribución, hace contacto con fase lateral del tramo de línea en 110kV Cardones-Copiapó, entre las estructuras N°53 y N°54, con la consecuente apertura por operación de protecciones del interruptor 52H3 de S/E Cardones de propiedad de Transelec. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
417 | 474 | 474DF | Mante | 474 | Tramo | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00032/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-06 07:46 | 2015-01-06 08:06 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2015 11:12 ~ COT Transnet informa falla en sus instalaciones (línea de media tensión), solicita realizar reconexión de la línea. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 06/01/2015 11:12 ~ Falla en instalaciones de Cliente(Transnet). ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00006/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-06 08:17 | 2015-01-06 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación y reparación de conductores. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00006/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-06 08:17 | 2015-01-06 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación y reparación de conductores. |  |  | 0 | 0 | 0
1254 | 2882 | 2882DP | Movimiento de Equipos | 2882 | Tramo | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 08:48 | 2015-01-06 19:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención señal SITR en desconectador 89H2-1, según S/D N° 143975. |  |  | 0 | 0 | 0
1261 | 2899 | 2899DP | Movimiento de Equipos | 2899 | Tramo | ANDES - TAP OFF OESTE 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 09:25 | 2015-01-06 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalacion Chicotes de AT desde Linea a Transformador de Potencial Tap-Off Oeste, según S/D N° 143681. |  |  | 0 | 0 | 0
1262 | 2900 | 2900DP | Movimiento de Equipos | 2900 | Tramo | TAP OFF OESTE - LABERINTO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 09:25 | 2015-01-06 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalacion Chicotes de AT desde Linea a Transformador de Potencial Tap-Off Oeste, según S/D N° 143681. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 10:30 | 2015-01-06 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación protección 50BF cto 2 LAT 220KV Norgener-Crucero, según S/D N° 142121. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 10:30 | 2015-01-06 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación protección 50BF cto 2 LAT 220KV Norgener-Crucero, según S/D N° 142121. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 10:30 | 2015-01-06 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación protección 50BF cto 2 LAT 220KV Norgener-Crucero, según S/D N° 142121. |  |  | 0 | 0 | 0
1024 | 1370 | 1370DF | Mante | 1370 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L2 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00034/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-06 12:17 | 2015-01-06 15:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/01/2015 13:41 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B7 de S/E Loncoche, afectando los consumos de S/E Villarrica ~ Cristian Molina Fierro | 06/01/2015 13:41 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro | 21/01/2015 11:04 ~ Rama de árbol desplazada por el viento sobre los conductores entre fases B y C, en el vano comprendido por las estructuras N°73 y N°74, de la línea 66 kV Loncoche ? Villarrica N°2. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 13:56 | 2015-01-06 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación protección 50BF cto 1 LAT 220KV Norgener-Crucero, según la solicitud de desconexión N°142124. |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 13:56 | 2015-01-06 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación protección 50BF cto 1 LAT 220KV Norgener-Crucero, según la solicitud de desconexión N°142124. |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-06 13:56 | 2015-01-06 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación protección 50BF cto 1 LAT 220KV Norgener-Crucero, según la solicitud de desconexión N°142124. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-07 | 2015-01-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1030 | 1377 | 1377DF | Mante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Informe Fallas | IF00046/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/01/2015 06:02 ~ Planta MDP_TENO_ARAUCO se encontraba consumiendo 5 MW. ~ Erick Iturra H. |  | 0 | 0 | 0
93 | 95 | 95DF | Mante | 95 | Tramo | COLBUN - PROCART 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00082/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1030 | 1377 | 1377DF | Mante | 1377 | Tramo | PLANTA MDP TENO - TENO 154KV C1 | PANELES ARAUCO | Informe Fallas | IF00046/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 42011 | 07/01/2015 06:02 ~ Planta MDP_TENO_ARAUCO se encontraba consumiendo 5 MW. ~ Erick Iturra H. |  | 0 | 0 | 0
93 | 95 | 95DF | Mante | 95 | Tramo | COLBUN - PROCART 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00082/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 04:03 | 2015-01-07 04:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 42011 |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41167/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-07 06:32 | 2015-01-07 12:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 1 fuera de servicio, para efectuar cambio de cadenas de aislación y herrajes en torres |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD41223/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-07 08:03 | 2015-01-07 16:50 |  | 2015-01-07 08:23 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Para efectos de lavado de aisladores se solicita la desconexión de Linea Minero 110 - El Cobre circuito 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD41273/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-07 08:23 | 2015-01-07 17:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Codelco DET solicita en S/E Minero: Abrir paño H9 (desconexión programada de línea 110 kV Minero-El Cobre N°2). Debido a trabajos propios de Codelco en S/E El Cobre |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-07 08:46 | 2015-01-07 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de Protecciones de distancia Sistemas 1 y 2, según la solicitud de desconexión N° 143806. |  |  | 0 | 0 | 0
812 | 904 | 904DP | Mante | 904 | Tramo | TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1 | MINERA VALLE CENTRAL | Desconexión / Intervención | SD41275/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-07 10:51 | 2015-01-07 21:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de limpieza de aisladores en línea de transmisión 154KV. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD00403/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 15:05 | 2015-01-07 23:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergización Línea 220 KV El Llano - Sag, por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. Maniobras a realizar: Cerrar 52J3 en S/E Sag(DAND); Abrir 52J2 en S/E Sag(DAND)y Abrir 52J1 en S/E EL Llano (Colbún). Según SODI N°42 con Colbún (HGV). |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-07 15:45 | 2015-01-08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3735. |  |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00084/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 23:27 | 2015-01-08 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 23:47 ~ Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrua afectando los consumos de Tap Tres Esquinas. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/01/2015 23:47 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 21/01/2015 11:16 ~ Robo de conductor, realizado por vándalos, que en primera instancia provocan corte del conductor de fase B, para producir falla monofásica entre las estructuras N°212 y N°213, para luego realizar el robo de conductores entre las estructuras N°219, N°220, N°221 y N°222, del tramo de línea en 66kV Charrúa-Tap Tres Esquinas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00084/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-07 23:27 | 2015-01-08 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/01/2015 23:47 ~ Desconexión forzada del 52B6 de S/E Charrua afectando los consumos de Tap Tres Esquinas. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 07/01/2015 23:47 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 21/01/2015 11:16 ~ Robo de conductor, realizado por vándalos, que en primera instancia provocan corte del conductor de fase B, para producir falla monofásica entre las estructuras N°212 y N°213, para luego realizar el robo de conductores entre las estructuras N°219, N°220, N°221 y N°222, del tramo de línea en 66kV Charrúa-Tap Tres Esquinas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-08 | 2015-01-09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3735. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41168/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-08 06:34 | 2015-01-08 16:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 1 fuera de servicio, para efectuar cambio de cadenas de aislación y herrajes en torres |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD00082/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-08 08:10 | 2015-01-08 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de la Linea Minero El Cobre (teniente) circuito 1 para lavado de aislación el jueves 08 de enero 2015 |  |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DP | Mante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00224/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-08 10:25 | 2015-01-08 17:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño B5 Los lagos 2 en Pullinque Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pullinque: Paño B5, Vinculación y pruebas de control en N-I-T por PES de nuevo interruptor.*** S/E Pullinque: Puesta en servicio de interruptor 52B5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas no hay Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV PULLINQUE - LOS LAGOS, CIRCUITO 1 DURANTE LA FAENA O BARRA PRINCIPAL 66 KV SECCIÓN 1 EN PULLINQUE AL TERMINO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
309 | 348 | 348DF | Mante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-08 12:12 | 2015-01-08 12:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/01/2015 12:10 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Alonso de Ribera, asociado a LT 66 kV Alonso de Ribera-Chiguayante. ~ Roberto Matus Aravena | 08/01/2015 12:10 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DF | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-09 | 2015-01-09 17:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3735. |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DF | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Otro |  |  |  |  | 2015-01-09 00:12 | 2015-01-10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Teleproteccion deshabilitada en extremo Crucero y Chuquicamata, por operación alarmas indeseadas en equipos de comunicaciones y protecciones en ambos extremos de la linea, segúnla IRO N°11264. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | 1323 | 1323DF | Mante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00092/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-09 05:12 | 2015-01-09 05:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2015 06:04 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 12/01/2015 18:15 ~ No determinada ~ | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DF | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00092/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-09 05:12 | 2015-01-09 05:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 09/01/2015 06:04 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 12/01/2015 18:15 ~ No determinada ~ | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00548/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-09 06:14 | 2015-01-09 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea LT66kV Charrúa-Tres Esquinas, por reemplazo de desconectador manual 89B6-2 S/E Charrúa por uno motorizado. (El nuevo desconectador 89B6-2 quedará operando en forma manual). Los protocolos de pruebas serán enviados una vez instalado el nuevo desconectador motorizado. Los consumos de la LT Charrúa-Tres Esquinas, se encuentran transferidos hacia S/E Chillán. |  |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00548/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-09 06:14 | 2015-01-09 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea LT66kV Charrúa-Tres Esquinas, por reemplazo de desconectador manual 89B6-2 S/E Charrúa por uno motorizado. (El nuevo desconectador 89B6-2 quedará operando en forma manual). Los protocolos de pruebas serán enviados una vez instalado el nuevo desconectador motorizado. Los consumos de la LT Charrúa-Tres Esquinas, se encuentran transferidos hacia S/E Chillán. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41169/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-09 06:29 | 2015-01-09 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 1 fuera de servicio, para efectuar cambio de cadenas de aislación y herrajes en torres |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD00414/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-09 08:02 | 2015-01-09 15:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Linea Minero 110 -El Cobre 110 cto 2 para Lavado de Aislación, el viernes 09 de Enero 2015 |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-09 08:33 | 2015-01-09 08:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a Informe de Falla N° 3736. |  |  | 0 | 0 | 0
1244 | 2871 | 2871DP | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-09 09:54 | 2015-01-09 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de subestación ENAEX y a equipos de Paño 52H4 Mejillones, solicitud de desconexión N° 144177. |  |  | 0 | 0 | 0
955 | 1112 | 1112DF | Mante | 1112 | Tramo | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | MINERA CERRO NEGRO | Informe Fallas | IF00120/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-09 10:20 | 2015-01-09 19:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DF | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00102/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-09 10:25 | 2015-01-09 10:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/01/2015 05:41 ~ En investigación ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-10 | 2015-01-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00599/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-10 06:06 | 2015-01-10 23:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea LT66kV Charrúa-Tres Esquinas, por reemplazo de interruptor 52B6 de S/E Charrúa. Los consumos de la LT Charrúa-Tres Esquinas, se encuentran transferidos hacia S/E Chillán. (Los protocolos de pruebas serán enviados una vez instalado el nuevo interruptor). |  |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00599/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-10 06:06 | 2015-01-10 23:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión del tramo de línea LT66kV Charrúa-Tres Esquinas, por reemplazo de interruptor 52B6 de S/E Charrúa. Los consumos de la LT Charrúa-Tres Esquinas, se encuentran transferidos hacia S/E Chillán. (Los protocolos de pruebas serán enviados una vez instalado el nuevo interruptor). |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-10 06:56 | 2015-01-10 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3737. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-10 06:56 | 2015-01-10 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3737. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-10 06:56 | 2015-01-10 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3737. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-10 06:56 | 2015-01-10 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3737. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-10 06:56 | 2015-01-10 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3737. |  |  | 0 | 0 | 0
477 | 545 | 545DP | Mante | 545 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00666/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-10 07:13 | 2015-01-10 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV P. COLORADA - MAI, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reparación de conductor con hebras cortadas: Conductor Superior y Medio, vanos estructuras N° 341 - 342; Conductor Medio e Inferior Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en las estructuras N° 341 y 342 / 516 y 518 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PUNTA COLORADA - MAITENCILLO, CIRCUITO 1 Observaciones Reparación de conductor con hebras cortadas: Conductor Superior y Medio, |  |  | 0 | 0 | 0
813 | 905 | 905DF | Mante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | IF00103/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-10 07:27 | 2015-01-10 09:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/01/2015 10:08 ~ Desconexión forzada por operación errónea de EDAC OPLAT en SE Cardones 110 kV ~ Felipe Mendoza L. |  | 0 | 0 | 0
13 | 13 | 13DF | Mante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF00104/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-10 07:27 | 2015-01-10 09:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/01/2015 10:25 ~ Desconexión forzada por operación errónea de EDAD OPLAT en SE Cardones 110 kV ~ Felipe Mendoza L. |  | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 14DF | Mante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF00104/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-10 07:27 | 2015-01-10 09:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/01/2015 10:25 ~ Desconexión forzada por operación errónea de EDAD OPLAT en SE Cardones 110 kV ~ Felipe Mendoza L. |  | 0 | 0 | 0
1244 | 2871 | 2871DP | Movimiento de Equipos | 2871 | Tramo | MEJILLONES - ENAEX 110KV C1 | ENAEX | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-10 10:37 | 2015-01-10 18:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos de subestación ENAEX y a equipos de Paño 52H4 Mejillones, según la solicitud de desconexión N° 144243. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-11 | 2015-01-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
321 | 364 | 364DF | Mante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00113/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-11 07:37 | 2015-01-11 07:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/01/2015 07:59 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
319 | 362 | 362DF | Mante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00113/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-11 07:37 | 2015-01-11 07:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11/01/2015 07:59 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1285 | 2944 | 2944DP | Movimiento de Equipos | 2944 | Tramo | CHACAYA - MANTOS BLANCOS 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-11 09:24 | 2015-01-11 12:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N° 65, según la solicitud de desconexión N° 144250. |  |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00116/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-11 16:13 | 2015-01-11 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/01/2015 17:23 ~ Incendio Bajo la línea sector Nirivilo. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00116/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-11 16:13 | 2015-01-11 18:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/01/2015 17:23 ~ Incendio Bajo la línea sector Nirivilo. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-12 | 2015-01-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1037 | 1385 | 1385DF | Mante | 1385 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00796/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 05:33 | 2015-01-12 07:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV A. Jahuel - Polpaico Circ. 1. Tipo Trabajo:Retirar Cuerpo Extraño Descripción del Trabajo Retiro de cuerpo exraño en estructura n° 126. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de puestas a tierra provisionales en vanos adyacentes a la estructura n° 126. Instalaciones con Riesgo L. 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 1 o 2 (al reponer al servicio). Observaciones Trabajo de retiro de cuerpo extraño en estructura, coordinado con personal del GOPE de Carabineros. |  |  | 0 | 0 | 0
1084 | 1479 | 1479DF | Mante | 1479 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00796/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 05:33 | 2015-01-12 07:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV A. Jahuel - Polpaico Circ. 1. Tipo Trabajo:Retirar Cuerpo Extraño Descripción del Trabajo Retiro de cuerpo exraño en estructura n° 126. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de puestas a tierra provisionales en vanos adyacentes a la estructura n° 126. Instalaciones con Riesgo L. 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 1 o 2 (al reponer al servicio). Observaciones Trabajo de retiro de cuerpo extraño en estructura, coordinado con personal del GOPE de Carabineros. |  |  | 0 | 0 | 0
1038 | 1386 | 1386DF | Mante | 1386 | Tramo | ALTO JAHUEL - POLPAICO 500KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00797/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 05:35 | 2015-01-12 07:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV A. Jahuel - Polpaico Circ. 2. Tipo Trabajo:Retirar Cuerpo Extraño Descripción del Trabajo Retiro de cuerpo exraño en estructura n° 126. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de puestas a tierra provisionales en vanos adyacentes a la estructura n° 126. Instalaciones con Riesgo L. 500 kV Alto Jahuel - Polpaico circuito 1 o 2 (al reponer al servicio). Observaciones Trabajo de retiro de cuerpo extraño en estructura, coordinado con personal del GOPE de Carabineros. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD41170/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-12 06:19 | 2015-01-12 18:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 1 fuera de servicio, para efectuar cambio de cadenas de aislación y herrajes en torres |  |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41257/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-12 07:27 | 2015-01-12 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41257/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-12 07:27 | 2015-01-12 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41257/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-12 07:27 | 2015-01-12 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41257/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-12 07:27 | 2015-01-12 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00121/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 08:01 | 2015-01-12 09:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/01/2015 09:46 ~ Se investiga . ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00121/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 08:01 | 2015-01-12 09:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/01/2015 09:46 ~ Se investiga . ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00122/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 08:01 | 2015-01-12 08:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2015 13:47 ~ Se inspecciona el paño no encontrando ninguna anormalidad. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 12/01/2015 13:47 ~ Falla en línea de cliente. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00122/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 08:01 | 2015-01-12 08:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2015 13:47 ~ Se inspecciona el paño no encontrando ninguna anormalidad. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 12/01/2015 13:47 ~ Falla en línea de cliente. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00122/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 08:01 | 2015-01-12 08:17 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2015 13:47 ~ Se inspecciona el paño no encontrando ninguna anormalidad. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 12/01/2015 13:47 ~ Falla en línea de cliente. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00122/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 08:01 | 2015-01-12 08:17 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/01/2015 13:47 ~ Se inspecciona el paño no encontrando ninguna anormalidad. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 12/01/2015 13:47 ~ Falla en línea de cliente. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-12 10:21 | 2015-01-12 11:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3738. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-12 10:21 | 2015-01-12 11:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3738. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DF | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00124/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-12 13:22 | 2015-01-12 15:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/01/2015 14:01 ~ Incendio en la zona ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00427/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-13 06:34 | 2015-01-13 16:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 1 fuera de servicio, para efectuar cambio de cadenas de aislación y herrajes en torres |  |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41259/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-13 07:20 | 2015-01-13 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41259/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-13 07:20 | 2015-01-13 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41259/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-13 07:20 | 2015-01-13 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41259/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-13 07:20 | 2015-01-13 17:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DP | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 08:25 | 2015-01-13 17:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo e inspección de fundaciones, según solicitud de desconexión N° 144278. (queda indisponible la CD Iquique). |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 10:52 | 2015-01-13 13:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 78 por proyecto Reemplazo de interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 143640 y ECP N° 577. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 10:52 | 2015-01-13 13:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N° 78 por proyecto Reemplazo de interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 143640 y ECP N° 577. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 13:52 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-13 13:52 | 2015-01-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 | 2015-01-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
467 | 532 | 532DF | Mante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Informe Fallas | IF00133/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 01:02 | 2015-01-14 13:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14/01/2015 03:49 ~ Conductor cortado en fase C, estructura # 85 ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
44 | 43 | 43DP | Mante | 43 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD00788/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-14 05:01 | 2015-01-14 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento patio de 66 kV Planta de Filtros. Se dejará indisponible el cirucito 1 de la línea de 66 kV Aconcagua - Saladillo debido a trabajos de mantenimiento patio 66 kV en S/E principal Planta de Filtros. Maniobras a realizar: 52B3 Abrir (interruptor Marck V, Línea 1, patio S/E Principal Saladillo). 52BT6 Abrir (interruptor principal 66 KV., patio S/E Principal SPMFC). 52B1-L1 Abrir (interruptor principal 66 KV., Línea 1 Central Aconcagua). 89B3 ? 2 Abrir y Bloquear (desconectador Marck V, Línea 1, patio S/E Principal Saladillo). 89BT6-1 Abrir (desconectador principal 66 KV., patio S/E principal SPMFC). 89B1-L1 Abrir (desconectador principal 66 KV., Línea 1 Central Aconcagua). 89B1-2T Cerrar y Bloquear (desconectador de puesta a tierra, Línea 1 Central Aconcagua). |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00428/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-14 06:45 | 2015-01-14 15:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 1 fuera de servicio, para efectuar cambio de cadenas de aislación y herrajes en torres |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41260/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-14 07:38 | 2015-01-14 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41260/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-14 07:38 | 2015-01-14 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41260/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-14 07:38 | 2015-01-14 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD41260/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-14 07:38 | 2015-01-14 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor |  |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DF | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00137/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 07:40 | 2015-01-14 14:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2015 16:32 ~ Operación automática del interruptor 44kV en S/E Chagres, afectando los consumos de S/E Catemu y Minera Cerro Negro. ~ Jose San Martin | 14/01/2015 16:32 ~ Se investiga. ~ Jose San Martin |  | 0 | 0 | 0
44 | 43 | 43DP | Mante | 43 | Tramo | ACONCAGUA - SALADILLO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD01104/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-14 08:02 | 2015-01-14 16:50 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de línea N°1 por mantención a patio principal 66Kv (S/E principal Saladillo). A solicitud de Codelco Andina. |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DP | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 08:28 | 2015-01-14 17:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por tratamiento anticorrosivo e inspección de fundaciones, según la solicitud de desconexión N°144333. |  |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DP | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00923/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-14 09:15 | 2015-01-14 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por mejoramiento de altura en estructura 155. La carga será respaldada por S/E Concepción. El cliente Papeles Bío Bío se encontrará en parada de planta con un retiro máximo de 4 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DP | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00927/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-14 09:15 | 2015-01-14 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por mejoramiento de altura en estructura 155. La carga será respaldada por S/E Concepción. El cliente Papeles Bío Bío se encontrará en parada de planta con un retiro máximo de 4 MW. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 09:37 | 2015-01-14 11:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo de la línea N° 1, asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada. Según la solicitud de desconexión N°143898. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 11:36 | 2015-01-14 14:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo asociado a la barra 110 KV N°1, desconectada. Según la solicitud de desconexión N°143896. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | 1323 | 1323DF | Mante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01250/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 12:51 | 2015-01-14 20:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off Talinay. Limpieza de aislación y reemplazo de Condensador de acoplamiento Defectuoso(Fase 3)en coordinación con Transelec Coz Norte. |  |  | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DF | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01250/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 12:51 | 2015-01-14 20:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Tap-Off Talinay. Limpieza de aislación y reemplazo de Condensador de acoplamiento Defectuoso(Fase 3)en coordinación con Transelec Coz Norte. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 15:09 | 2015-01-14 15:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores bajo techo del paño L3, CTT, asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada. Según la solicitud de desconexión N°143900. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DF | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00141/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 15:45 | 2015-01-14 16:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2015 17:28 ~ A las 15:45 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Rapel-Cerro Navia 1.Arranque Alto Melipilla por el cto. 1, pérdida de consumo 102.8 MW. ~ Omar Pincheira Roa |  | 14/01/2015 17:28 ~ Acortamiento distancia maquinaria pesada de propiedad de tercero. ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DF | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00141/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 15:45 | 2015-01-14 16:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2015 17:28 ~ A las 15:45 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Rapel-Cerro Navia 1.Arranque Alto Melipilla por el cto. 1, pérdida de consumo 102.8 MW. ~ Omar Pincheira Roa |  | 14/01/2015 17:28 ~ Acortamiento distancia maquinaria pesada de propiedad de tercero. ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DF | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00141/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-14 15:45 | 2015-01-14 16:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/01/2015 17:28 ~ A las 15:45 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Rapel-Cerro Navia 1.Arranque Alto Melipilla por el cto. 1, pérdida de consumo 102.8 MW. ~ Omar Pincheira Roa |  | 14/01/2015 17:28 ~ Acortamiento distancia maquinaria pesada de propiedad de tercero. ~ Omar Pincheira Roa | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-14 15:52 | 2015-01-14 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores del paño bajo techo asociado a la Barra 110 KV N° 1, desconectada. Según la solicitud de desconexión N°143897. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 | 2015-01-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DF | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01293/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-15 00:50 | 2015-01-15 06:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Retiro de monticulos de tierra bajo el circuito n° 1, entre las estructuras N° 271G y271 H. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo en las estructuras 271-G y 271-H. Instalaciones con Riesgo L. 2x220 kV Rapel - Cerro Navia circuito 2. Observaciones En coordinación con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DF | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01293/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-15 00:50 | 2015-01-15 06:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Retiro de monticulos de tierra bajo el circuito n° 1, entre las estructuras N° 271G y271 H. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo en las estructuras 271-G y 271-H. Instalaciones con Riesgo L. 2x220 kV Rapel - Cerro Navia circuito 2. Observaciones En coordinación con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DF | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01293/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-15 00:50 | 2015-01-15 06:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Retiro de monticulos de tierra bajo el circuito n° 1, entre las estructuras N° 271G y271 H. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo en las estructuras 271-G y 271-H. Instalaciones con Riesgo L. 2x220 kV Rapel - Cerro Navia circuito 2. Observaciones En coordinación con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00429/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 06:36 | 2015-01-15 16:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 1 fuera de servicio, para efectuar cambio de cadenas de aislación y herrajes en torres |  |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01008/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 07:41 | 2015-01-15 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor. |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01008/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 07:41 | 2015-01-15 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor. |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01008/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 07:41 | 2015-01-15 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor. |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01008/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 07:41 | 2015-01-15 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor. |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DP | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 08:21 | 2015-01-15 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tratamiento anticorrosivo e inspección de fundaciones, según la solicitud de desconexión N°144346. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 08:35 | 2015-01-15 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexión de enmalle de ampliación de las estaciones Sairecabur EB01, Licancabur (EB02) y Guayaques (EB03), según la solicitud de desconexión N°144337. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 08:35 | 2015-01-15 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexión de enmalle de ampliación de las estaciones Sairecabur EB01, Licancabur (EB02) y Guayaques (EB03), según la solicitud de desconexión N°144337. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 08:35 | 2015-01-15 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexión de enmalle de ampliación de las estaciones Sairecabur EB01, Licancabur (EB02) y Guayaques (EB03), según la solicitud de desconexión N°144337. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 08:35 | 2015-01-15 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexión de enmalle de ampliación de las estaciones Sairecabur EB01, Licancabur (EB02) y Guayaques (EB03), según la solicitud de desconexión N°144337. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 09:17 | 2015-01-15 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Mallas ACMA, mangas y espantapájaros, según la solicitud de desconexión N°144108. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 09:17 | 2015-01-15 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Mallas ACMA, mangas y espantapájaros, según la solicitud de desconexión N°144108. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 09:17 | 2015-01-15 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Mallas ACMA, mangas y espantapájaros, según la solicitud de desconexión N°144108. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 09:17 | 2015-01-15 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Mallas ACMA, mangas y espantapájaros, según la solicitud de desconexión N°144108. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 09:17 | 2015-01-15 14:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Mallas ACMA, mangas y espantapájaros, según la solicitud de desconexión N°144108. |  |  | 0 | 0 | 0
1037 | 1385 | 1385DP | Mante | 1385 | Tramo | SECCIONADORA LO AGUIRRE - ALTO JAHUEL 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00805/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 09:32 | 2015-01-15 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV A. Jahuel - Polpaico Circ. 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Mantenimiento normal y reducido a interruptor 52K2. Mantenimiento normal a 3PRK2, 3TCK2 y 3TPK2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. ITE/fusible secundario TPK2 abierto. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra Principal 500 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1084 | 1479 | 1479DP | Mante | 1479 | Tramo | POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00805/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 09:32 | 2015-01-15 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV A. Jahuel - Polpaico Circ. 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Polpaico: Mantenimiento normal y reducido a interruptor 52K2. Mantenimiento normal a 3PRK2, 3TCK2 y 3TPK2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas en equipos a intervenir, previa verificación de ausencia de tensión. ITE/fusible secundario TPK2 abierto. Instalaciones con Riesgo S/E Polpaico: Barra Principal 500 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01242/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 09:36 | 2015-01-15 21:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E DIEGO DE ALMAGRO: mantenimiento correctivo, medidas de tiempo de operación y análisis de carrera al 52J3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52J3. Sólo se desconectará el extremo Diego de Almagro. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01242/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 09:36 | 2015-01-15 21:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E DIEGO DE ALMAGRO: mantenimiento correctivo, medidas de tiempo de operación y análisis de carrera al 52J3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52J3. Sólo se desconectará el extremo Diego de Almagro. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01242/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 09:36 | 2015-01-15 21:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E DIEGO DE ALMAGRO: mantenimiento correctivo, medidas de tiempo de operación y análisis de carrera al 52J3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados del 52J3. Sólo se desconectará el extremo Diego de Almagro. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
304 | 343 | 343DP | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00949/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 09:43 | 2015-01-15 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea mencionada con anterioridad, por la realización del MPB a esta. |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 86 | 86DP | Mante | 86 | Tramo | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD01228/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-15 10:06 | 2015-01-15 14:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere intervenir protección GED60 Paño J2 S/E Polpaico. Se requiere apertura de interruptor 52J2 en Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 10:37 | 2015-01-15 11:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores del paño bajo techo de la línea N° 4, asociado a la Barra 110 KV N° 2 desconectada. Según la solicitud de desconexión N°143957. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 11:26 | 2015-01-15 12:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo de la línea N° 1, asociado a la Barra 110 KV N° 2 desconectada. Según la solicitud de desconexión N°143958. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 12:37 | 2015-01-15 15:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores del paño bajo techo de la línea N° 2, asociado a la barra 110 KV N°2 desconectada, según la solicitud de desconexión N°143955. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-15 15:26 | 2015-01-15 16:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual aisladores bajo techo del paño línea 3, asociado a la Barra 110 KV N° 2 desconectada. según la solicitud de desconexión N°143962. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-16 | 2015-01-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD00430/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-16 06:30 | 2015-01-16 16:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cto N° 1 fuera de servicio, para efectuar cambio de cadenas de aislación y herrajes en torres |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD40808/2014 | interno | Programada |  | 2015-01-16 07:00 | 2015-01-16 21:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINEA 2X220 KV GUACOLDA ? MAITENCILLO, CIRCUITO 3. | **LIMPIEZA AISLACION EN ESTRUCTURAS 4-5-6 **CAMBIO AISLACION EN ESTRUCTURA 70, 105, 9, 18 Y PATIO MAITENCILLO. **REPARACION HEBRA CORTADA VANO ESTR. 22 FASE MEDIA. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANELES DE CONTROL DE PAÑO GUACOLDA |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01009/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-16 08:12 | 2015-01-16 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor. |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01009/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-16 08:12 | 2015-01-16 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor. |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01009/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-16 08:12 | 2015-01-16 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor. |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01009/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-16 08:12 | 2015-01-16 14:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación y conductor. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00748/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-16 08:42 | 2015-01-16 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea mencionada con anterioridad, por la realización del MPB. Los consumos asociados a la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales, serán transferidos a la línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Perales. Adicionalmente, se transferirán los consumos del paño B5 de S/E Alonso de Ribera al transformador T-1 de la misma S/E mediante el paño BR, para liberar carga en el transformador T-2 S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-17 | 2015-01-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD01480/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-17 07:10 | 2015-01-17 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXION LINEA 2X220 KV GUACOLDA ? MAITENCILLO, CIRCUITO 3. | **LIMPIEZA AISLACION EN ESTRUCTURAS 4-5-6 **CAMBIO AISLACION EN ESTRUCTURA 70, 105, 9, 18 Y PATIO MAITENCILLO. **REPARACION HEBRA CORTADA VANO ESTR. 22 FASE MEDIA. **MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANELES DE CONTROL DE PAÑO GUACOLDA |  | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DP | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00600/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-17 08:23 | 2015-01-17 10:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
792 | 882 | 882DP | Mante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00601/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-17 08:23 | 2015-01-17 10:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
794 | 884 | 884DP | Mante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00601/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-17 08:23 | 2015-01-17 10:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
614 | 693 | 693DP | Mante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD00601/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-17 08:23 | 2015-01-17 10:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores, reemplazo de conductor y reemplazo de aisladores. Los consumos estarán respaldados por la red de distribución en S/E Rungue y a través de un grupo generador en S/E Caleu. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-18 | 2015-01-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00155/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-18 07:00 | 2015-01-18 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 07:04 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis, asociado a LT 66 kV Los Maquis-Parronal-Hualañe. ~ Roberto Matus Aravena | 18/01/2015 07:04 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00155/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-18 07:00 | 2015-01-18 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 07:04 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis, asociado a LT 66 kV Los Maquis-Parronal-Hualañe. ~ Roberto Matus Aravena | 18/01/2015 07:04 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00155/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-18 07:00 | 2015-01-18 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 07:04 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis, asociado a LT 66 kV Los Maquis-Parronal-Hualañe. ~ Roberto Matus Aravena | 18/01/2015 07:04 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00155/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-18 07:00 | 2015-01-18 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 07:04 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis, asociado a LT 66 kV Los Maquis-Parronal-Hualañe. ~ Roberto Matus Aravena | 18/01/2015 07:04 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00155/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-18 07:00 | 2015-01-18 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 07:04 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis, asociado a LT 66 kV Los Maquis-Parronal-Hualañe. ~ Roberto Matus Aravena | 18/01/2015 07:04 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DP | Mante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00854/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-18 08:43 | 2015-01-18 13:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño B5 Línea a Los Lagos 2 en Pullinque Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pullinque: Paño B5, pruebas de control en N-I-T por PES de nuevo interruptor. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Medio Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas no hay Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV PULLINQUE - LOS LAGOS, CIRCUITO 1 DURANTE LA FAENA Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON TRANSNET |  |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DF | Mante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00157/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-18 09:41 | 2015-01-18 09:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 09:58 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52B5 de S/E Itahue, y apertura del interruptor 52B2 de S/E Talca. ~ Pierre Barrera Perez | 18/01/2015 09:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
499 | 567 | 567DF | Mante | 567 | Tramo | LOS MAQUIS TRANSNET - SRAFAEL EMETAL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00157/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-18 09:41 | 2015-01-18 09:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 09:58 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52B5 de S/E Itahue, y apertura del interruptor 52B2 de S/E Talca. ~ Pierre Barrera Perez | 18/01/2015 09:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DF | Mante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00157/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-18 09:41 | 2015-01-18 09:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 09:58 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52B5 de S/E Itahue, y apertura del interruptor 52B2 de S/E Talca. ~ Pierre Barrera Perez | 18/01/2015 09:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
500 | 568 | 568DF | Mante | 568 | Tramo | PANGUILEMO - TALCA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00157/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-18 09:41 | 2015-01-18 09:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 09:58 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52B5 de S/E Itahue, y apertura del interruptor 52B2 de S/E Talca. ~ Pierre Barrera Perez | 18/01/2015 09:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00159/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-18 14:04 | 2015-01-18 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2015 14:15 ~ Desconexión Forzada de los interruptores 52B5 de S/E Loncoche, y 52B2 de S/E Pullinque. ~ Pierre Barrera Perez | 18/01/2015 14:15 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-19 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01474/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-19 06:18 | 2015-01-19 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para efectuar cambio de cadenas de aislación e instalación de amortiguadores. |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-19 07:46 | 2015-01-19 11:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N°144428. |  |  | 0 | 0 | 0
862 | 956 | 956DP | Mante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD01479/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-19 08:01 | 2015-01-19 16:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la Linea Minero 110 Colon Cto 2, para revision de puentes en torre en S/E Colon,el 19.01.2015 |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-19 08:14 | 2015-01-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de nuevos postes y tendido de conductor dada la nueva ruta Alto Hospicio - Iquique. Según la solicitud de desconexión N°144462. |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DP | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD01616/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-19 14:53 | 2015-01-19 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Proceder con la inspección de cable OPGW que se encuentra encastillado en la torre N15. |  |  | 0 | 0 | 0
1066 | 1426 | 1426DF | Mante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00169/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-19 17:28 | 2015-01-19 18:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2015 18:13 ~ A las 17:28 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Duqueco-Temuco. Paño J2 S/E Duqueco de propiedad de Transnet. Línea.220 kV y Paño J2 S/E Temuco de propiedad de Transelec. ~ Omar Pincheira Roa | 19/01/2015 18:13 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 20/01/2015 11:14 ~ Incendio forestal bajo la línea, entre estructuras E#357 y E#359. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Mante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00169/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-19 17:28 | 2015-01-19 18:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/01/2015 18:13 ~ A las 17:28 horas, desconexión por protecciones L.220 kV Duqueco-Temuco. Paño J2 S/E Duqueco de propiedad de Transnet. Línea.220 kV y Paño J2 S/E Temuco de propiedad de Transelec. ~ Omar Pincheira Roa | 19/01/2015 18:13 ~ Se Investiga ~ Omar Pincheira Roa | 20/01/2015 11:14 ~ Incendio forestal bajo la línea, entre estructuras E#357 y E#359. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-20 | 2015-01-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de nuevos postes y tendido de conductor dada la nueva ruta Alto Hospicio - Iquique. Según la solicitud de desconexión N°144462. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01475/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-20 06:22 | 2015-01-20 20:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para efectuar cambio de cadenas de aislación e instalación de amortiguadores. |  |  | 0 | 0 | 0
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-20 07:32 | 2015-01-20 12:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N°144463. |  |  | 0 | 0 | 0
824 | 916 | 916DP | Mante | 916 | Tramo | DIEGO ALMAGRO - FRANKE 110KV C1 | MINERA CENTENARIO | Desconexión / Intervención | SD01107/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-20 08:51 | 2015-01-20 23:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión Se lavaran los aisladores de las barras y equipos de 110 KV y 23 KV. Además se realizará mediciones de parámetros del transformador de 20/25 MVA 110/23 KV y mantenimiento del transformador , de los equipos de maniobrs y de control. |  |  | 0 | 0 | 0
987 | 1259 | 1259DF | Mante | 1259 | Tramo | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00172/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-20 12:31 | 2015-01-20 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/01/2015 14:03 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 20/01/2015 15:48 ~ Incendio bajo la línea. ~ R. Varela | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-20 13:01 | 2015-01-20 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control (cierre y apertura de interruptor), según la solicitud de desconexión N°144481. |  |  | 0 | 0 | 0
1004 | 1322 | 1322DF | Mante | 1322 | Tramo | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00179/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-20 14:04 | 2015-01-20 16:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20/01/2015 20:09 ~ línea 220 kV Rahue Antillanca, se dilató hasta topar con hualle cercano a la línea, provocando un incendio y la operación de la línea 220 kV. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
361 | 410 | 410DF | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00176/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-20 14:38 | 2015-01-20 20:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/01/2015 16:11 ~ Desconexión del interruptor 52B2 de SE Lautaro, afectando los consumos de SE Traiguen, SE Victoria, SE Curacautín, EFE Lautaro, EFE Victoria. ~ Pierre Barrera P. | 20/01/2015 16:11 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 03/02/2015 16:42 ~ Incendio bajo la línea produce acortamiento de distancia con cruce de línea BT provocando descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
45 | 44 | 44DF | Mante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DEI DUQUECO | Informe Fallas | IF00174/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-20 15:00 | 2015-01-20 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2015 20:20 ~ Se solicita inspección pedestre de emergencia en la zona afectada por personal especialista, se está a la espera del informe definitivo. ~ Daniel Guevara Valdés | 20/01/2015 15:37 ~ Falla en línea 220KV Mampil-Rucue. Causa en investigación. ~ Gabriel Jara | 23/01/2015 20:30 ~ La falla se debió a la operación de la protección de distancia 21L2, provocando la apertura de la línea 220 kV Mampil ? Rucue. Como resultado de lo anterior, la función de protección de bajo voltaje de la protección de respaldo de la línea, 67L2/27L2, se activa y envía la señal de disparo al interruptor 52L2 en S/E Mampil. ~ Daniel Guevara Valdés | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Mante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD02055/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-20 19:26 | 2015-01-20 19:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Licanco Nva. Imperial, por incendio bajo la línea, por lo cual se realizara una poda en árboles cercanos a la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 | 2015-01-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de nuevos postes y tendido de conductor dada la nueva ruta Alto Hospicio - Iquique. Según la solicitud de desconexión N°144462. |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 07:51 | 2015-01-21 11:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Circuito Línea 100 kV Salar - km6.Circuito N°2, para efectuar Lavado de aisladores en torres, según solicitud de desconexión N° 144430. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD01863/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 08:04 | 2015-01-21 14:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar conexiones defectuosas en desconectador de Linea fase B en S/E El Cobre y Puente en fase B en Torre 17, registradas en inspección termografica. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD01946/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 08:13 | 2015-01-21 14:19 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Codelco DET solicita en S/E Minero: Abrir paño H8 (desconexión programada de línea 110 kV Minero-El Cobre N°1). Debido a trabajos propios de Codelco en S/E El Cobre y en la línea |  |  | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DF | Mante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02064/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-21 08:19 | 2015-01-21 09:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cautín -Ciruelos Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Podar arboles bajo conductores con distancias criticas entre estructuras N° 11 y 12. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CAUTIN - VALDIVIA, CIRCUITO 2 DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Mante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02064/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-21 08:19 | 2015-01-21 09:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cautín -Ciruelos Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Podar arboles bajo conductores con distancias criticas entre estructuras N° 11 y 12. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CAUTIN - VALDIVIA, CIRCUITO 2 DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
845 | 936 | 936DP | Mante | 936 | Tramo | CARDONES - MAGNETITA 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD00792/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 08:37 | 2015-01-22 03:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión para mantenimiento a elementos de subestación magnetita el día 21 de Enero del 2015. |  |  | 0 | 0 | 0
873 | 976 | 976DP | Mante | 976 | Tramo | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | CAPULLO | Desconexión / Intervención | SD01677/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 08:52 | 2015-01-21 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexión del Tap off C. Pulelfu. |  |  | 0 | 0 | 0
1076 | 1465 | 1465DP | Mante | 1465 | Tramo | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | LA LEONERA | Desconexión / Intervención | SD01677/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 08:52 | 2015-01-21 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de conexión del Tap off C. Pulelfu. |  |  | 0 | 0 | 0
983 | 1226 | 1226DP | Mante | 1226 | Tramo | MAITENCILLO - TAP JORQUERA 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD01972/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 09:09 | 2015-01-21 19:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Línea 220 kV Maitencillo - Caserones 1-2 en Torre No. 511. Montaje de antena y tendido de cable coaxial hasta gainete. Lado Cto. 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay. Instalaciones con Riesgo L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C1. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
984 | 1227 | 1227DP | Mante | 1227 | Tramo | TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2 | CYT OPERACIONES | Desconexión / Intervención | SD01972/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 09:09 | 2015-01-21 19:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Línea 220 kV Maitencillo - Caserones 1-2 en Torre No. 511. Montaje de antena y tendido de cable coaxial hasta gainete. Lado Cto. 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay. Instalaciones con Riesgo L.220 KV MAITENCILLO - CASERONES, C1. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | 684 | 684DP | Mante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01270/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-21 09:10 | 2015-01-21 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. Los consumos de S/E Reñaca no se ven afectados ya que esta viene de S/E Concón, existen puentes abiertos en la estructura N°39 de la línea 110 kV Achupallas - Concón. El mantenimiento será entre el Tap Achupallas y los puentes abiertos. |  |  | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Mante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Desconexión / Intervención | SD02189/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-21 11:25 | 2015-01-21 11:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar tala en cercanías de líneas de AT, estructura #114. Nota: Propietario no dejaba realizar talas pero por seguridad a posibles incendios forestales accede a petición. |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 13:04 | 2015-01-21 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Equipo Remarcador de Facturación y Certificación equipo actual de facturación en SE Atacama, según la solicitud de desconexión N° 144534. |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 13:04 | 2015-01-21 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Equipo Remarcador de Facturación y Certificación equipo actual de facturación en SE Atacama, según la solicitud de desconexión N° 144534. |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 13:04 | 2015-01-21 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Equipo Remarcador de Facturación y Certificación equipo actual de facturación en SE Atacama, según la solicitud de desconexión N° 144534. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 13:04 | 2015-01-21 19:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Equipo Remarcador de Facturación y Certificación equipo actual de facturación en SE Atacama, según la solicitud de desconexión N° 144534. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 15:29 | 2015-01-21 21:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación protección 21 sist 1 y 2 cto 2 LAT 220 KV Angamos-Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 144589. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-21 15:29 | 2015-01-21 21:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación protección 21 sist 1 y 2 cto 2 LAT 220 KV Angamos-Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 144589. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 | 2015-01-22 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalacion de nuevos postes y tendido de conductor dada la nueva ruta Alto Hospicio - Iquique. Según la solicitud de desconexión N°144598. |  |  | 0 | 0 | 0
512 | 580 | 580DF | Mante | 580 | Tramo | CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02262/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 06:30 | 2015-01-22 08:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cautín -Ciruelos Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Podar arboles bajo conductores con distancias criticas entre estructuras N° 11 y 12. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY.- Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 KV CAUTÍN-VALDIVIA DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
1111 | 1533 | 1533DF | Mante | 1533 | Tramo | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02262/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 06:30 | 2015-01-22 08:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Cautín -Ciruelos Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Podar arboles bajo conductores con distancias criticas entre estructuras N° 11 y 12. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY.- Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 KV CAUTÍN-VALDIVIA DURANTE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01477/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-22 06:31 | 2015-01-22 16:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para efectuar cambio de cadenas de aislación e instalación de amortiguadores. |  |  | 0 | 0 | 0
1204 | 2822 | 2822DP | Movimiento de Equipos | 2822 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 08:25 | 2015-01-22 11:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 144464. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 09:27 | 2015-01-22 12:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación protección 21 sist 1 y 2 cto 2 LAT 220KV Angamos-Laberinto, según solicitud de desconexión N° 144591. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 09:27 | 2015-01-22 12:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación protección 21 sist 1 y 2 cto 2 LAT 220KV Angamos-Laberinto, según solicitud de desconexión N° 144591. |  |  | 0 | 0 | 0
1051 | 1406 | 1406DP | Mante | 1406 | Tramo | SAN PEDRO - CHILOE 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD01296/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-22 09:55 | 2015-01-22 15:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 110 kv por trabajos de reemplazo de prensas tipo T por terminal paleta de compresión en salida marco de línea S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 11:56 | 2015-01-22 19:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por alambrado directo esquema de emisión carrier entre equipo de protección y teleproteccion, según solicitud de desconexión N° 144611. Pruebas efectivas Protecciones de distancia Sistemas 1 y 2, segú |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 64 | 64DF | Mante | 64 | Tramo | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | EÓLICA CANELA | Desconexión / Intervención | SD02324/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 12:25 | 2015-01-22 16:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado aislación por exceso de suciedad, lo cual está provocando efecto corona debido a ionización del aire. Se realizará apertura de 89J1, 52J1 en S/E Canela II y 89J2 y 52J2 en S/E Las Palmas |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 13:03 | 2015-01-22 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Equipo Remarcador de Facturación y Certificación equipo actual de facturación en SE Atacama, según la solicitud de desconexión N° 144535. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 13:03 | 2015-01-22 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Equipo Remarcador de Facturación y Certificación equipo actual de facturación en SE Atacama, según la solicitud de desconexión N° 144535. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 13:03 | 2015-01-22 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio Equipo Remarcador de Facturación y Certificación equipo actual de facturación en SE Atacama, según la solicitud de desconexión N° 144535. |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | 3199 | 3199DP | Movimiento de Equipos | 3199 | Tramo | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-22 14:43 | 2015-01-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios SE Escondida Paño E.Norte , 89JB2-1 (Método polo energizado). según solicitud de desconexión N° 144602. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00185/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 17:48 | 2015-01-22 19:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/01/2015 18:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociada a la LT 66 KV Coronel - Horcones Cto. 1, afectando los consumos de S/E Tap Lota. ~ Sergio Fuentes N. | 22/01/2015 18:02 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 03/02/2015 16:46 ~ Acto vandálico de terceros que provocan la caída de árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad, sobre los conductores de la fase central y lateral produciendo descarga eléctrica entre las fases A y B, y corte de un conductor en la estructura N° 114, de la línea en 66kV Coronel-Horcones N°1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00185/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 17:48 | 2015-01-22 19:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/01/2015 18:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociada a la LT 66 KV Coronel - Horcones Cto. 1, afectando los consumos de S/E Tap Lota. ~ Sergio Fuentes N. | 22/01/2015 18:02 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 03/02/2015 16:46 ~ Acto vandálico de terceros que provocan la caída de árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad, sobre los conductores de la fase central y lateral produciendo descarga eléctrica entre las fases A y B, y corte de un conductor en la estructura N° 114, de la línea en 66kV Coronel-Horcones N°1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00185/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 17:48 | 2015-01-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/01/2015 18:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociada a la LT 66 KV Coronel - Horcones Cto. 1, afectando los consumos de S/E Tap Lota. ~ Sergio Fuentes N. | 22/01/2015 18:02 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 03/02/2015 16:46 ~ Acto vandálico de terceros que provocan la caída de árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad, sobre los conductores de la fase central y lateral produciendo descarga eléctrica entre las fases A y B, y corte de un conductor en la estructura N° 114, de la línea en 66kV Coronel-Horcones N°1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00185/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 17:48 | 2015-01-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/01/2015 18:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociada a la LT 66 KV Coronel - Horcones Cto. 1, afectando los consumos de S/E Tap Lota. ~ Sergio Fuentes N. | 22/01/2015 18:02 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 03/02/2015 16:46 ~ Acto vandálico de terceros que provocan la caída de árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad, sobre los conductores de la fase central y lateral produciendo descarga eléctrica entre las fases A y B, y corte de un conductor en la estructura N° 114, de la línea en 66kV Coronel-Horcones N°1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00185/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 17:48 | 2015-01-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/01/2015 18:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociada a la LT 66 KV Coronel - Horcones Cto. 1, afectando los consumos de S/E Tap Lota. ~ Sergio Fuentes N. | 22/01/2015 18:02 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 03/02/2015 16:46 ~ Acto vandálico de terceros que provocan la caída de árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad, sobre los conductores de la fase central y lateral produciendo descarga eléctrica entre las fases A y B, y corte de un conductor en la estructura N° 114, de la línea en 66kV Coronel-Horcones N°1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00185/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 17:48 | 2015-01-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/01/2015 18:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociada a la LT 66 KV Coronel - Horcones Cto. 1, afectando los consumos de S/E Tap Lota. ~ Sergio Fuentes N. | 22/01/2015 18:02 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 03/02/2015 16:46 ~ Acto vandálico de terceros que provocan la caída de árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad, sobre los conductores de la fase central y lateral produciendo descarga eléctrica entre las fases A y B, y corte de un conductor en la estructura N° 114, de la línea en 66kV Coronel-Horcones N°1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00185/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-22 17:48 | 2015-01-23 00:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/01/2015 18:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B4 de S/E Coronel, asociada a la LT 66 KV Coronel - Horcones Cto. 1, afectando los consumos de S/E Tap Lota. ~ Sergio Fuentes N. | 22/01/2015 18:02 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 03/02/2015 16:46 ~ Acto vandálico de terceros que provocan la caída de árbol, ubicado fuera de la franja de seguridad, sobre los conductores de la fase central y lateral produciendo descarga eléctrica entre las fases A y B, y corte de un conductor en la estructura N° 114, de la línea en 66kV Coronel-Horcones N°1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-22 19:56 | 2015-01-22 21:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3745. |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | 3182 | 3182DF | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-22 19:56 | 2015-01-22 20:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierta en extremo S/E Pozo Almonte, relacionado con IF N°3745. |  |  | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DP | Mante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01729/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-22 23:00 | 2015-01-23 07:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para retiro de trampa de onda en el circuito |  |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DP | Mante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01729/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-22 23:00 | 2015-01-23 07:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para retiro de trampa de onda en el circuito |  |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DP | Mante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01729/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-22 23:00 | 2015-01-23 07:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para retiro de trampa de onda en el circuito |  |  | 0 | 0 | 0
718 | 805 | 805DP | Mante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01729/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-22 23:00 | 2015-01-23 07:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para retiro de trampa de onda en el circuito |  |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DP | Mante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01729/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-22 23:00 | 2015-01-23 07:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para retiro de trampa de onda en el circuito |  |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DP | Mante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD01729/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-22 23:00 | 2015-01-23 07:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito para retiro de trampa de onda en el circuito |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | 3199 | 3199DP | Movimiento de Equipos | 3199 | Tramo | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 | 2015-01-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios SE Escondida Paño E.Norte , 89JB2-1 (Método polo energizado). según solicitud de desconexión N° 144602. |  |  | 0 | 0 | 0
231 | 254 | 254DP | Mante | 254 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01629/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-23 06:03 | 2015-01-23 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reemplazo de equipo de protección relé electromecánico por equipo digital en paño 52B1 de S/E Punta de Cortes por lo que se requiere desconexión de paño B1 y tramo Punta de Cortes - Lo Miranda N°1 el cual será transferido a paño B2 de S/E Punta de Cortes. Se consideran maniobras de microcorte de SE Loreto. Ademas se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico en LT66kV tramo Punta de Cortes - Lo Miranda N°1 los cuales consisten en limpieza de aislación y cambio de amarras. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD01478/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-23 06:31 | 2015-01-23 15:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio para efectuar cambio de cadenas de aislación e instalación de amortiguadores. |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-23 07:24 | 2015-01-23 08:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3746. |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 09:11 | 2015-01-23 18:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas de emisión y recepción de carrier, según la solicitud de desconexión N° 144687. |  |  | 0 | 0 | 0
1345 | 3037 | 3037DP | Movimiento de Equipos | 3037 | Tramo | MEJILLONES - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-23 10:53 | 2015-01-23 18:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio Equipo Remarcador de Facturación y Certificación equipo actual de facturación en S/E Mejillones (solicitado por Minera Escondida), según la solicitud de desconexión N° 144526. |  |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DF | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00194/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-23 11:24 | 2015-01-23 14:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2015 20:15 ~ Opera reconectador 12 KV del TR-44/12 kV N°3 de S/E San Felipe, afectando a las SSEE FFCC Andes, Rio Blanco y Juncal. ~ Patricio Martinez J. | 23/01/2015 20:15 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DF | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00194/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-23 11:24 | 2015-01-23 14:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2015 20:15 ~ Opera reconectador 12 KV del TR-44/12 kV N°3 de S/E San Felipe, afectando a las SSEE FFCC Andes, Rio Blanco y Juncal. ~ Patricio Martinez J. | 23/01/2015 20:15 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00194/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-23 11:24 | 2015-01-23 14:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2015 20:15 ~ Opera reconectador 12 KV del TR-44/12 kV N°3 de S/E San Felipe, afectando a las SSEE FFCC Andes, Rio Blanco y Juncal. ~ Patricio Martinez J. | 23/01/2015 20:15 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
799 | 889 | 889DF | Mante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00194/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-23 11:24 | 2015-01-23 14:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2015 20:15 ~ Opera reconectador 12 KV del TR-44/12 kV N°3 de S/E San Felipe, afectando a las SSEE FFCC Andes, Rio Blanco y Juncal. ~ Patricio Martinez J. | 23/01/2015 20:15 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
800 | 890 | 890DF | Mante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00194/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-23 11:24 | 2015-01-23 14:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/01/2015 20:15 ~ Opera reconectador 12 KV del TR-44/12 kV N°3 de S/E San Felipe, afectando a las SSEE FFCC Andes, Rio Blanco y Juncal. ~ Patricio Martinez J. | 23/01/2015 20:15 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
840 | 931 | 931DF | Mante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF00195/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-23 20:40 | 2015-01-23 20:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/01/2015 22:02 ~ No informada por cliente. ~ JORGE PONCE | 24/01/2015 06:53 ~ Falla en línea de Cliente. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1406 | 3199 | 3199DP | Movimiento de Equipos | 3199 | Tramo | ESCONDIDA - ESCONDIDA NORTE 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-24 | 2015-01-24 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos primarios SE Escondida Paño E.Norte , 89JB2-1 (Método polo energizado). según solicitud de desconexión N° 144602. |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-24 20:42 | 2015-01-24 21:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3748. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-25 | 2015-01-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
232 | 255 | 255DP | Mante | 255 | Tramo | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD00439/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 06:06 | 2015-01-26 06:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de reemplazo de equipo de proteccion rele electromecanico por equipo digital en paño 52B2 de S/E Punta de Cortes por lo que se requiere desconexion de paño y cto. Lo Miranda N°2 el cual sera trnasferido a paño B1 de S/E Punta de Cortes. Se consideran maniobras de microcorte de SE Lo Miranda. Además se realizaran trabajos de mantenimiento preventivo básico en LT66kV tramo Punta de Cortes - Lo Miranda N°2 los cuales consisten en limpieza de aislación y cambio de amarras. |  |  | 0 | 0 | 0
513 | 581 | 581DP | Mante | 581 | Tramo | CIRUELOS - VALDIVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD00652/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 08:44 | 2015-01-25 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Ciruelos - Valdivia Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Remplazo de aislación estructura N° 404, Instalación de peinetas adicionales en crucetas Superior-media e inferior en estructura N° 421 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos provisionales de puesta a tierra en estructuras adyacentes Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV CAUTIN - VALDIVIA, CIRCUITO 2 durante la faena Observaciones No hay.- |  |  | 0 | 0 | 0
346 | 394 | 394DP | Mante | 394 | Tramo | TAP MONTE REDONDO - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02424/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 15:27 | 2015-01-25 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - LA CEBADA Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Apertura de puentes en estructura 224 y energización del tramo de línea La Cebada - estructura 224, permitiendo el despacho de Parque Eólico Monte Redondo. NOTA: Tramo de Línea La Cebada-Estructura N°224 quedará energizada desde la S/E La Cebada hasta el 31 enero 2015. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 220 KV Las Palmas Don Goyo Observaciones EL tramo de línea La Cebada-Estructura N°224, quedará energizada dssde la subetación La Cebada, proveyendo las condiciones parque eólico Monte Redondo pueda ser despachado. |  |  | 0 | 0 | 0
1042 | 1394 | 1394DP | Mante | 1394 | Tramo | LA CEBADA - TAP MONTE REDONDO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02424/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-25 15:27 | 2015-01-25 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - LA CEBADA Tipo Trabajo:Mantenimiento Mayor Descripción del Trabajo Apertura de puentes en estructura 224 y energización del tramo de línea La Cebada - estructura 224, permitiendo el despacho de Parque Eólico Monte Redondo. NOTA: Tramo de Línea La Cebada-Estructura N°224 quedará energizada desde la S/E La Cebada hasta el 31 enero 2015. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo Línea 220 KV Las Palmas Don Goyo Observaciones EL tramo de línea La Cebada-Estructura N°224, quedará energizada dssde la subetación La Cebada, proveyendo las condiciones parque eólico Monte Redondo pueda ser despachado. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 | 2015-01-26 09:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 | 2015-01-26 09:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 | 2015-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02099/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-26 05:56 | 2015-01-26 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar Refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02125/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-26 05:56 | 2015-01-26 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02145/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-26 05:56 | 2015-01-26 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere Desconexión de Cto, para refuerzo estructural Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02165/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-26 05:56 | 2015-01-26 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD02343/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-26 09:20 | 2015-01-26 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para el mantenimiento entre las estructuras 135 y 199, los consumos serán alimentados a través del circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD02343/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-26 09:20 | 2015-01-26 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para el mantenimiento entre las estructuras 135 y 199, los consumos serán alimentados a través del circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DP | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD02343/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-26 09:20 | 2015-01-26 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para el mantenimiento entre las estructuras 135 y 199, los consumos serán alimentados a través del circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 09:27 | 2015-01-26 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 09:27 | 2015-01-26 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1061 | 1419 | 1419DF | Mante | 1419 | Tramo | SAN ANDRES - CARDONES 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00208/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-26 10:48 | 2015-01-27 21:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2015 10:55 ~ Central San Andrés F/S (completa, 42 MW) ~ Juan Cárdenas | 26/01/2015 18:27 ~ Corte de conductor en la línea 220KV Cardones-San Andres propiedad de Transelec. ~ Jairo Huitrañan Q | 28/01/2015 10:55 ~ Corte de conductor en Línea 220KV Cardones - San Andrés, propiedad de Transelec. ~ Juan Cárdenas | 0 | 0 | 0
146 | 154 | 154DF | Mante | 154 | Tramo | CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00214/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-26 10:48 | 2015-01-27 10:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/01/2015 10:53 ~ Falla en istalaciones de tercero ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
428 | 487 | 487DF | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00205/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-26 15:23 | 2015-01-26 15:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/01/2015 15:31 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Bajo Melipilla, sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 26/01/2015 15:31 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1305 | 2980 | 2980DP | Movimiento de Equipos | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 15:27 | 2015-01-26 20:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de emisión y recepción sistema carrier, según solicitud de desconexión N° 144745. |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 17:12 | 2015-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-26 17:12 | 2015-01-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-27 | 2015-01-27 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-27 | 2015-01-27 17:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto en extremo S/E Antofagasta hasta apertura de puentes en estructura N° 78 por Proyecto reemplazo interruptor 52H1 paño Capricornio en S/E Antofagasta, según la solicitud de desconexión N° 14364 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-27 | 2015-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-27 | 2015-01-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02100/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-27 05:53 | 2015-01-27 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar Refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02126/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-27 05:53 | 2015-01-27 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02146/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-27 05:53 | 2015-01-27 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere Desconexión de Cto, para refuerzo estructural Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02166/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-27 05:53 | 2015-01-27 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DF | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00216/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-27 07:36 | 2015-01-27 09:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2015 07:43 ~ Protecciones operadas distancia Z1 8kms. desde SE Torquemada. ~ Alvaro Garcia |  | 27/01/2015 07:43 ~ Pájaro se posa en fase blanca torre N°45 , ubicada a 8 kms. desde SE Torquemada. ~ José Romero A. | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01791/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-27 07:44 | 2015-01-27 19:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo básico el cual consiste en limpieza de aislación, cambio de amarra en tramo LT66VK Tap Hospital-San. Francisco Mostazal. Línea se encuentra en condición normalmente energizada en vacío. Se requiere bloqueo de reconexión automática en interruptor 52B2 en S/E Paine para las maniobras. |  |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00219/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-27 09:02 | 2015-01-27 09:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/01/2015 14:58 ~ Ave electrocutada en estructura N° 194 ~ Alex Tapia Valdés | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00219/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-27 09:02 | 2015-01-27 09:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/01/2015 14:58 ~ Ave electrocutada en estructura N° 194 ~ Alex Tapia Valdés | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00219/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-27 09:02 | 2015-01-27 09:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/01/2015 14:58 ~ Ave electrocutada en estructura N° 194 ~ Alex Tapia Valdés | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00219/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-27 09:02 | 2015-01-27 09:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/01/2015 14:58 ~ Ave electrocutada en estructura N° 194 ~ Alex Tapia Valdés | 0 | 0 | 0
944 | 1082 | 1082DF | Mante | 1082 | Tramo | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02748/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-27 09:08 | 2015-01-27 12:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo LT 66kV San Javier-Villa Alegre por poda de emergencia entre las estructuras N°94 y N°95. |  |  | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00213/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-27 09:36 | 2015-01-27 11:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/01/2015 10:41 ~ Opera L44 kV Carena - El Raco por lo que central sale fuera de sincronización. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-27 09:55 | 2015-01-27 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de collera de aisladores en portal sub estación Salar, según la solicitud de desconexión N° 144874. |  |  | 0 | 0 | 0
394 | 445 | 445DF | Mante | 445 | Tramo | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00221/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-27 22:47 | 2015-01-27 22:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2015 01:46 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 S/E Cachapoal, LT 66 KV Cachapoal - Machalí. ~ Ronald Pérez Quezada | 28/01/2015 01:46 ~ Se Investiga. ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-28 | 2015-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-28 | 2015-01-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02147/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-28 06:02 | 2015-01-28 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere Desconexión de Cto, para refuerzo estructural Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02101/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-28 06:02 | 2015-01-28 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar Refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02131/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-28 06:02 | 2015-01-28 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02167/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-28 06:02 | 2015-01-28 17:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01285/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-28 08:01 | 2015-01-28 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01285/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-28 08:01 | 2015-01-28 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01285/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-28 08:01 | 2015-01-28 17:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | 2980 | 2980DP | Movimiento de Equipos | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-28 08:37 | 2015-01-28 17:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de la nueva protección diferencial de barra GIS 220 kV S/E Salar, según la solicitud de desconexión N° 144733. |  |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00225/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-28 23:47 | 2015-01-29 19:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 01:22 ~ Desconexión forzada por protecciones de interruptor 52B3 S/E Chillán, Línea 66kV Chillán-Charrúa, afectando a los consumos de Tap Quilmo y Tap Tres Esquinas. ~ Christian Millanao Q. | 29/01/2015 01:22 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00225/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-28 23:47 | 2015-01-29 19:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 01:22 ~ Desconexión forzada por protecciones de interruptor 52B3 S/E Chillán, Línea 66kV Chillán-Charrúa, afectando a los consumos de Tap Quilmo y Tap Tres Esquinas. ~ Christian Millanao Q. | 29/01/2015 01:22 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00225/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-28 23:47 | 2015-01-29 00:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 01:22 ~ Desconexión forzada por protecciones de interruptor 52B3 S/E Chillán, Línea 66kV Chillán-Charrúa, afectando a los consumos de Tap Quilmo y Tap Tres Esquinas. ~ Christian Millanao Q. | 29/01/2015 01:22 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Mante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00225/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-28 23:47 | 2015-01-29 00:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 01:22 ~ Desconexión forzada por protecciones de interruptor 52B3 S/E Chillán, Línea 66kV Chillán-Charrúa, afectando a los consumos de Tap Quilmo y Tap Tres Esquinas. ~ Christian Millanao Q. | 29/01/2015 01:22 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-29 | 2015-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-29 | 2015-01-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02102/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-29 05:53 | 2015-01-29 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar Refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02135/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-29 05:53 | 2015-01-29 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02148/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-29 05:53 | 2015-01-29 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere Desconexión de Cto, para refuerzo estructural Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02168/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-29 05:53 | 2015-01-29 18:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DP | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD02238/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-29 07:44 | 2015-01-29 09:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con con el retiro de puntos con temperatura en estructura N°35, 45, 107 y 80. Considera transferir los consumos de SE Punitaqui 66/13.2 kV y SE El Sauce hacia nodo Choapa durante los trabajos, Considera microcorte durante la desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
260 | 284 | 284DP | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD01792/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-29 07:55 | 2015-01-29 14:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo básico el cual consiste en limpieza de aislación, cambio de amarra en tramo LT66VK Tap Quinta-Teno. Línea se encuentra en condición normalmente energizada en vacío. Se requiere bloqueo de reconexión automática en interruptor 52B3 en S/E San Fernando para las maniobras. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DF | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03098/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 09:00 | 2015-01-29 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere apertura del Cto N° 2 en extremo S/E Torquemada, con el propósito de realizar mantenimiento correctivo al controlador de paño de dicho circuito (falla en el controlador). Apertura de interruptor del circuito N° 2 solo en extremo S/E Torquemada, radial desde S/E Ventanas. Se realizarán pruebas efectivas de apertura y cierre de éste tanto en forma local como remota vía SCADA. |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DF | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03198/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 09:04 | 2015-01-29 19:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se debe desconectar la línea para desbloquear software de controlador de paño que impide obtener lectura de medidas y efectuar maniobras vía telecontrol de los equipos, condición debe ser normalizada lo antes posible. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | 2980 | 2980DP | Movimiento de Equipos | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-29 10:23 | 2015-01-29 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por pruebas de emisión y recepción sistema carrier, según la solicitud de desconexión N° 144882. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-29 10:50 | 2015-01-29 15:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por mantenimiento desconectadores método polo energizado 89J5-1, según solicitud de desconexión N° 144779. |  |  | 0 | 0 | 0
1520 | 382 | 382DF | Mante | 382 | Tramo | CORONEL - ESTRUCTURA 61 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00227/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 18:42 | 2015-01-29 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 18:48 ~ Perturbación por reconexión automática con exito del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 29/01/2015 18:48 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
396 | 447 | 447DF | Mante | 447 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00227/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 18:42 | 2015-01-29 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 18:48 ~ Perturbación por reconexión automática con exito del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 29/01/2015 18:48 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DF | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00227/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 18:42 | 2015-01-29 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 18:48 ~ Perturbación por reconexión automática con exito del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 29/01/2015 18:48 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DF | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00227/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 18:42 | 2015-01-29 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 18:48 ~ Perturbación por reconexión automática con exito del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 29/01/2015 18:48 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DF | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00227/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 18:42 | 2015-01-29 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 18:48 ~ Perturbación por reconexión automática con exito del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 29/01/2015 18:48 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DF | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00227/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 18:42 | 2015-01-29 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 18:48 ~ Perturbación por reconexión automática con exito del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 29/01/2015 18:48 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DF | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00227/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-29 18:42 | 2015-01-29 18:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2015 18:48 ~ Perturbación por reconexión automática con exito del interruptor 52B4 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 29/01/2015 18:48 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-30 | 2015-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-30 | 2015-01-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02103/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 06:01 | 2015-01-30 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión, para realizar Refuerzo estructural de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02143/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 06:01 | 2015-01-30 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02149/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 06:01 | 2015-01-30 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se rquiere Desconexión de Cto, para refuerzo estructural Torre A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02169/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 06:01 | 2015-01-30 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto, para realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02214/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 06:30 | 2015-01-30 15:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar Mejoramiento y refuerzo estructural en Torres A.T. Traspaso de conductores a Torres auxiliares |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-30 07:04 | 2015-01-30 07:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según informe de Falla N° 3753. |  |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD02356/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 07:28 | 2015-01-30 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, poda, roce y desconexión para el cierre de puentes en estructura 199, los consumos serán alimentados a través del circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD02356/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 07:28 | 2015-01-30 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, poda, roce y desconexión para el cierre de puentes en estructura 199, los consumos serán alimentados a través del circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DP | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD02356/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 07:28 | 2015-01-30 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento, poda, roce y desconexión para el cierre de puentes en estructura 199, los consumos serán alimentados a través del circuito N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DP | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD03182/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-30 08:43 | 2015-01-30 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro Instalaciones 66 KV en S/E Los Negros a solicitud de E.E. Capullo S.A. (Retiro de postes y vigetas bajo circuito N°2 Pilmaiquen-Osorno, Retiro de Postes y Vigetas paralelas a Ruta 215). |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-30 08:55 | 2015-01-30 10:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de la nueva protección diferencial de barra del GIS-220 kV, según la solicitud de desconexión N° 144888. |  |  | 0 | 0 | 0
813 | 905 | 905DF | Mante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Informe Fallas | IF00233/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-30 14:21 | 2015-01-30 15:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/01/2015 15:54 ~ LT fuera de servicio intempestivamente por operación forzada de protecciones. Función distancia 21 21N fase 1 a tierra. ~ Felipe Mendoza L. |  | 0 | 0 | 0
1249 | 2876 | 2876DF | Movimiento de Equipos | 2876 | Tramo | POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1 | MINERA CERRO COLORADO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-30 21:16 | 2015-01-30 21:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3754. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-31 | 2015-02-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02215/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-31 06:30 | 2015-01-31 14:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar Mejoramiento y refuerzo estructural en Torres A.T. Traspaso de conductores a Torres auxiliares |  |  | 0 | 0 | 0
458 | 519 | 519DF | Mante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00237/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-31 06:46 | 2015-01-31 06:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2015 07:17 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo, asociado a LT 66 kV Portezuelo- Marchigüe. ~ Pierre Barrera Perez. | 31/01/2015 07:17 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez. |  | 0 | 0 | 0
464 | 526 | 526DP | Mante | 526 | Tramo | TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02286/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-31 08:41 | 2015-01-31 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J24 - Línea Ralco 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño J24, Normalizar posición brazos de accionamiento desconectador 89J24-2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre 52J24 y 89J24-2, entre 89J24-2 y 89J24-3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 3 de 220kV (Al inicio y al final de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con clientes Endesa y Abengoa. |  |  | 0 | 0 | 0
139 | 145 | 145DP | Mante | 145 | Tramo | CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02286/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-31 08:41 | 2015-01-31 16:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J24 - Línea Ralco 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Paño J24, Normalizar posición brazos de accionamiento desconectador 89J24-2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Se instalaran tierras provisionales de bloqueo entre 52J24 y 89J24-2, entre 89J24-2 y 89J24-3. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 3 de 220kV (Al inicio y al final de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con clientes Endesa y Abengoa. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-31 08:43 | 2015-01-31 14:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación ajustes N°2 y pruebas funcionales protección S1 y S2 REL670 ABB Proyecto tres puntas, según solicitudes de desconexión N° 144934 y 144935. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-01-31 08:43 | 2015-01-31 14:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Modificación ajustes N°2 y pruebas funcionales protección S1 y S2 REL670 ABB Proyecto tres puntas, según solicitudes de desconexión N° 144934 y 144935. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD03445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-31 09:01 | 2015-01-31 18:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de puentes cortados a pararrayos, en tramo de linea 220KV El LLano-Sag. Las Maniobras son las siguientes: 1.Verificar Abierto 52J1 S/E El Llano 2.Verificar Abierto 89J1-2 S/E El Llano 3.Verificar Cerrado 89J1-2T S/E El Llano 4.Verificar Abierto 52J2 (Q0) S/E SAG 5. 89J2-2 Abrir (Q9) S/E SAG 6. 89J2-3T Cerrar (Q8) S/E SAG Para Normalizar,las maniobras son: 1.89J2-3T (Q8) Abrir S/E SAG 2.89J2-2 (Q9) Cerrar S/E SAG 3.Verificar Abierto 52J2 (Q0) S/E SAG Puntos de Bloqueo en: 1.89J1-2T S/E El Llano 2.89J2-3T (Q8) S/E SAG |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD01452/2015 | interno | Programada |  | 2015-01-31 10:01 | 2015-01-31 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Amortiguadores desde torre 85 a 92 LT 66 kV Palmucho. |  |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00238/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-01-31 14:33 | 2015-01-31 14:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2015 14:56 ~ Asociado a SD01935/2015. Desconexión forzada del interruptor 52-89H2 de S/E Tap Off Alto Melipilla, afectando los consumos de S/E Bollenar. ~ Karina Medina Vergara | 31/01/2015 14:56 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-31 16:26 | 2015-01-31 17:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi. Circuitos N° 1 y N°2, consumo 50 MW, la frecuencia llega a 50.30 Hz, Informe de Falla N° 3755. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-01-31 16:26 | 2015-01-31 17:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi. Circuitos N° 1 y N°2, consumo 50 MW, la frecuencia llega a 50.30 Hz, Informe de Falla N° 3755. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-01 | 2015-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-01 | 2015-02-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
490 | 558 | 558DP | Mante | 558 | Tramo | TAP RIO MELADO - ITAHUE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03356/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-01 00:12 | 2015-02-01 06:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Itahue: Paño A2 de Línea Cipreses 2 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Itahue: Pruebas de control 52A2 en posición Normal, Intermedio y transferido, verificando trips de protecciones sistemas N°1 y N°2 y correspondientes al circuito de control Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Itahue: Se bloquearpá Sw. Carrier Línea Cipreses 2. Se delimitará zona de trabajo en Paño A2 (tableros de protecciones, Pupitre de control y Patio 154 kV Instalaciones con Riesgo Línea de 154 KV CIPRESES - ITAHUE, Cto. 2 Observaciones Sólo se desconectará el paño A2 de S/E Itahue, quedando la Línea energizada desde S/E Cipreses y abierta en S/E Itahue. |  |  | 0 | 0 | 0
653 | 733 | 733DP | Mante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03111/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-01 05:36 | 2015-02-01 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, reemplazo de aisladores, poda y roce, los consumos de S/E Placilla serán respaldados a través de redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DP | Mante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD02745/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-01 06:51 | 2015-02-01 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Itahue-Charrúa, s. Linar-Parral Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo Efectuar aplomo de cadenas de aisladores en Estructuras N° 273 y 339, y reparación de conductor con hebras cortadas entre Estructuras N° 266 y 267. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se Instalaran tierras de Bloqueo en Estructuras adyacentes a las zonas de Trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, SECTOR PARRAL-CHARRUA (En la normalización) Observaciones Nota 1: Desconexión coordinada con Transnet y Luzlinares Nota 2: Durante las Maniobras de Desconexión y Normalización se desconectará el Sector Itahue-Parral, para lo cual se traspasarán los consumos de 66 kV entre SS/EE Linares y Parral, para lo cual se debe mantener el paralelo en 154 kV de las SS/EE Linares y Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 29 | 29DP | Mante | 29 | Tramo | CARDONES - MEDELLIN 220KV C1 | GENPAC | Desconexión / Intervención | SD03312/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-01 07:58 | 2015-02-01 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV TERMOPACÍFICO - CARDONES Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento Normal 52J1, Mantenimiento Normal 89J1-T, Mantenimiento Normal 3 TTPP-J1, Mantenimiento Normal 3 PPRR-J1 SODI- N° 548 a Termopacífico. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo LINEA 220 KV TERMOPACÍFICO - CARDONES AL CONECTAR Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
256 | 280 | 280DF | Mante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00241/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-01 10:48 | 2015-02-01 11:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/02/2015 11:56 ~ Falla en instalaciones de tercero ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Mante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00241/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-01 10:48 | 2015-02-01 11:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/02/2015 11:56 ~ Falla en instalaciones de tercero ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
257 | 281 | 281DF | Mante | 281 | Tramo | LINARES - CHACAHUIN 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00242/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-01 10:48 | 2015-02-01 11:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 01/02/2015 12:05 ~ Falla en instalaciones de tercero ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00243/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 16:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2015 11:43 ~ Desconexion forzada del interruptor 52B2 de S/E Parral, afectando los consumos de las SS/EE Retiro, Longavi, Chacahuin, Linares Norte, Villa Alegre, Panimavida, EFE Villa Alegre y EFE Longavi. ~ Sergio Fuentes N. | 01/02/2015 11:43 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 21/03/2015 07:33 ~ Acortamiento de distancia entre LT 66kV Parral-Linares (fase A) y red de Baja Tensión (220V), de propiedad de Luz Parral, a causa de incumplimiento normativo de distancia eléctrica por parte de la red de baja tensión de propiedad de Luz Parral, provocando falla monofásica a tierra en fase A. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00243/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 16:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2015 11:43 ~ Desconexion forzada del interruptor 52B2 de S/E Parral, afectando los consumos de las SS/EE Retiro, Longavi, Chacahuin, Linares Norte, Villa Alegre, Panimavida, EFE Villa Alegre y EFE Longavi. ~ Sergio Fuentes N. | 01/02/2015 11:43 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 21/03/2015 07:33 ~ Acortamiento de distancia entre LT 66kV Parral-Linares (fase A) y red de Baja Tensión (220V), de propiedad de Luz Parral, a causa de incumplimiento normativo de distancia eléctrica por parte de la red de baja tensión de propiedad de Luz Parral, provocando falla monofásica a tierra en fase A. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00243/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-01 10:49 | 2015-02-01 18:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/02/2015 11:43 ~ Desconexion forzada del interruptor 52B2 de S/E Parral, afectando los consumos de las SS/EE Retiro, Longavi, Chacahuin, Linares Norte, Villa Alegre, Panimavida, EFE Villa Alegre y EFE Longavi. ~ Sergio Fuentes N. | 01/02/2015 11:43 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. | 21/03/2015 07:33 ~ Acortamiento de distancia entre LT 66kV Parral-Linares (fase A) y red de Baja Tensión (220V), de propiedad de Luz Parral, a causa de incumplimiento normativo de distancia eléctrica por parte de la red de baja tensión de propiedad de Luz Parral, provocando falla monofásica a tierra en fase A. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1066 | 1426 | 1426DF | Mante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00245/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-01 17:59 | 2015-02-01 18:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/02/2015 18:16 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 02/02/2015 07:29 ~ Incendio bajo la línea entre estructuras 466 y 467 ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Mante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00245/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-01 17:59 | 2015-02-01 18:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/02/2015 18:16 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 02/02/2015 07:29 ~ Incendio bajo la línea entre estructuras 466 y 467 ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1020 | 1357 | 1357DF | Mante | 1357 | Tramo | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | EMR | Informe Fallas | IF00272/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-01 17:59 | 2015-02-01 18:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/02/2015 10:04 ~ Falla en Linea 220_KV Duqueco-Temuco ~ Eduardo Morales |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-02 | 2015-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-02 | 2015-02-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02864/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-02 06:00 | 2015-02-02 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02869/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-02 06:00 | 2015-02-02 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02876/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-02 06:00 | 2015-02-02 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02882/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-02 06:00 | 2015-02-02 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
873 | 976 | 976DF | Mante | 976 | Tramo | CAPULLO - PULELFU 66KV C1 | CAPULLO | Informe Fallas | IF00247/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 06:43 | 2015-02-02 07:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 07:33 ~ Central Capullo se encontraba con 3.9 MW. Central Pulelfu se encontraba con 1.7 MW. ~ Héctor Pérez. | Interrupción de línea 66kV Aihuapi - Capullo. Tormenta eléctrica en la zona.¦¦Interrupción de línea 66kV Aihuapi - Capullo. Tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
1076 | 1465 | 1465DF | Mante | 1465 | Tramo | PULELFU - CENTRAL PULELFU 66KV C1 | LA LEONERA | Informe Fallas | IF00247/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 06:43 | 2015-02-02 07:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 07:33 ~ Central Capullo se encontraba con 3.9 MW. Central Pulelfu se encontraba con 1.7 MW. ~ Héctor Pérez. | Interrupción de línea 66kV Aihuapi - Capullo. Tormenta eléctrica en la zona.¦¦Interrupción de línea 66kV Aihuapi - Capullo. Tormenta eléctrica en la zona. |  | 0 | 0 | 0
467 | 532 | 532DF | Mante | 532 | Tramo | OSORNO - LA UNION 66KV C2 | STS | Informe Fallas | IF00266/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 07:04 | 2015-02-02 15:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 16:42 ~ 07:04 hrs. se registra operación del 52B2 en S/E Osorno y 52B2 en S/E La Unión, simultaneamente opera el 52B4 de la S/E Pilauco y el 52B1 de la S/E La Unión. ~ F. Bustos |  | 02/02/2015 16:42 ~ Conductor cortado por descarga atmosférica estr. AT 55. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01288/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-02 07:24 | 2015-02-02 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01288/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-02 07:24 | 2015-02-02 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01288/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-02 07:24 | 2015-02-02 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01288/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-02 07:24 | 2015-02-02 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-02 08:16 | 2015-02-02 09:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de mufas, según la solicitud de desconexión N° 144924. |  |  | 0 | 0 | 0
1008 | 1330 | 1330DF | Mante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00251/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 08:23 | 2015-02-02 08:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/02/2015 08:53 ~ Tormenta eléctrica ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1008 | 1330 | 1330DF | Mante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00252/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 09:17 | 2015-02-02 09:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/02/2015 09:51 ~ Tormenta eléctrica ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1168 | 1624 | 1624DF | Mante | 1624 | Tramo | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00254/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 09:39 | 2015-02-02 09:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/02/2015 10:16 ~ Tormenta eléctrica ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DF | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | IF00254/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 09:39 | 2015-02-02 09:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/02/2015 10:16 ~ Tormenta eléctrica ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF00271/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 09:44 | 2015-02-02 23:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/02/2015 04:43 ~ Corte de conductor en estructura N°17 fase 2 ~ Héctor Campos | 0 | 0 | 0
1016 | 1341 | 1341DF | Mante | 1341 | Tramo | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00264/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 09:49 | 2015-02-02 09:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 16:22 ~ 09:49 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52JL1 en S/E Melipulli y interrupción con reconexión automática sin éxito del 52JL1 en S/E Chiloe. ~ H. González |  | 02/02/2015 16:22 ~ Descarga atmosférica, por fuerte tormenta eléctrica en la zona. ~ H. González | 0 | 0 | 0
1008 | 1330 | 1330DF | Mante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00253/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 09:59 | 2015-02-02 10:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/02/2015 10:06 ~ Tormenta eléctrica ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-02 10:00 | 2015-02-02 11:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas, según la solicitud de desconexión N° 144925. |  |  | 0 | 0 | 0
1016 | 1341 | 1341DF | Mante | 1341 | Tramo | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00267/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 10:06 | 2015-02-02 11:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 17:38 ~ 10:06 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52JL1 en S/E Melipulli y interrupción con reconexión automática sin éxito del 52JL1 en S/E Chiloe. ~ H. González |  | 02/02/2015 17:38 ~ Descarga atmosférica, por fuerte tormenta eléctrica en la zona. ~ H. González | 0 | 0 | 0
586 | 661 | 661DF | Mante | 661 | Tramo | MOLINOS - EL EMPALME 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF00269/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 10:20 | 2015-02-02 10:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 18:42 ~ 10:19 hrs. Se registra la operación de la línea 110 kV Melipulli - Alto Bonito en ambos extremos, se presume por descarga atmosférica. Se pierden los consumos de las SSEE El Empalme, Colaco, Calbuco, afectando también a la S/E Los Molinos. ~ F. Bustos¦¦04/02/2015 01:56 ~ Se pierden 4.3 MW en S/E El Empalme, 5 MW en S/E Calbuco y 3.2 MW en S/E Colaco. ~ F. Bustos |  | Descarga atmosférica | 0 | 0 | 0
954 | 1107 | 1107DF | Mante | 1107 | Tramo | EL EMPALME - COLACO 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00269/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 10:20 | 2015-02-02 10:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 18:42 ~ 10:19 hrs. Se registra la operación de la línea 110 kV Melipulli - Alto Bonito en ambos extremos, se presume por descarga atmosférica. Se pierden los consumos de las SSEE El Empalme, Colaco, Calbuco, afectando también a la S/E Los Molinos. ~ F. Bustos¦¦04/02/2015 01:56 ~ Se pierden 4.3 MW en S/E El Empalme, 5 MW en S/E Calbuco y 3.2 MW en S/E Colaco. ~ F. Bustos |  | Descarga atmosférica | 0 | 0 | 0
953 | 1106 | 1106DF | Mante | 1106 | Tramo | MELIPULLI - ALTO BONITO 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00269/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 10:20 | 2015-02-02 10:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 18:42 ~ 10:19 hrs. Se registra la operación de la línea 110 kV Melipulli - Alto Bonito en ambos extremos, se presume por descarga atmosférica. Se pierden los consumos de las SSEE El Empalme, Colaco, Calbuco, afectando también a la S/E Los Molinos. ~ F. Bustos¦¦04/02/2015 01:56 ~ Se pierden 4.3 MW en S/E El Empalme, 5 MW en S/E Calbuco y 3.2 MW en S/E Colaco. ~ F. Bustos |  | Descarga atmosférica | 0 | 0 | 0
1109 | 1518 | 1518DF | Mante | 1518 | Tramo | ALTO BONITO - MOLINOS 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00269/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 10:20 | 2015-02-02 10:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 18:42 ~ 10:19 hrs. Se registra la operación de la línea 110 kV Melipulli - Alto Bonito en ambos extremos, se presume por descarga atmosférica. Se pierden los consumos de las SSEE El Empalme, Colaco, Calbuco, afectando también a la S/E Los Molinos. ~ F. Bustos¦¦04/02/2015 01:56 ~ Se pierden 4.3 MW en S/E El Empalme, 5 MW en S/E Calbuco y 3.2 MW en S/E Colaco. ~ F. Bustos |  | Descarga atmosférica | 0 | 0 | 0
1168 | 1624 | 1624DF | Mante | 1624 | Tramo | TAP PICHIRRAHUE - PUERTO MONTT 220 KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00255/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 10:33 | 2015-02-02 11:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/02/2015 11:29 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 02/02/2015 12:43 ~ Tormenta eléctrica ~ | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DF | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Informe Fallas | IF00255/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 10:33 | 2015-02-02 11:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/02/2015 11:29 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 02/02/2015 12:43 ~ Tormenta eléctrica ~ | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DF | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00256/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 10:33 | 2015-02-02 10:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 02/02/2015 11:32 ~ Tormenta eléctrica ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1008 | 1330 | 1330DF | Mante | 1330 | Tramo | RAHUE - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00257/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 10:56 | 2015-02-02 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 11:53 ~ Subestación Pto. Montt quedó en isla, regulando frecuencia Central Canutillar. ~ Víctor Flores |  | 02/02/2015 11:53 ~ Tormenta eléctrica ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1110 | 1532 | 1532DF | Mante | 1532 | Tramo | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD03598/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 11:24 | 2015-02-02 15:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar cadena de aisladores dañados por descarga atmosferica en línea AT Pilauco - Tambores. |  |  | 0 | 0 | 0
1001 | 1315 | 1315DF | Mante | 1315 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | STS | Desconexión / Intervención | SD03584/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 12:04 | 2015-02-02 15:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar línea cortada en línea AT Osorno - La Unión y Pilauco - La Unión tramo Pilauco - Tap off Los Tambores. Trabajos sin pérdida de carga, ya que se traspaso a la S/E La Unión. |  |  | 0 | 0 | 0
1016 | 1341 | 1341DF | Mante | 1341 | Tramo | MELIPULLI - CHILOE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00268/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-02 12:16 | 2015-02-02 14:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2015 17:52 ~ 12:16 hrs. Interrupción con reconexión automática con éxito del 52JL1 en S/E Melipulli; interrupción con reconexión automática sin éxito del 52JL1 en S/E Chiloe y Interrupción del 52HT1 en S/E Chiloé. ~ H. González |  | 02/02/2015 17:52 ~ Descarga atmosférica, por fuerte tormenta eléctrica en la zona. ~ H. González | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-03 | 2015-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-03 | 2015-02-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02865/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 06:04 | 2015-02-03 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02870/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 06:04 | 2015-02-03 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02877/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 06:04 | 2015-02-03 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02883/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 06:04 | 2015-02-03 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
922 | 1050 | 1050DP | Mante | 1050 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01287/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 07:45 | 2015-02-03 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
925 | 1057 | 1057DP | Mante | 1057 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01287/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 07:45 | 2015-02-03 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
127 | 1679 | 1679DP | Mante | 1679 | Tramo | SAN PEDRO - PEÑABLANCA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01287/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 07:45 | 2015-02-03 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
126 | 1680 | 1680DP | Mante | 1680 | Tramo | PEÑABLANCA - TAP QUILPUE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD01287/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 07:45 | 2015-02-03 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación, podas y talas, revisión y reemplazo de ferretería. |  |  | 0 | 0 | 0
1027 | 1373 | 1373DP | Mante | 1373 | Tramo | CHILLAN - TAP EL NEVADO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03389/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 08:21 | 2015-02-03 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV Chillán-Tap El Nevado para mantenimiento preventivo. Actualmente este tramo de línea se encuentra en vacío por lo cual no hay transferencia de cargas. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-03 08:58 | 2015-02-03 16:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Mtto.desconectadores método polo energizado SE Escondida 89J1-1, según solicitud de desconexión N° 144990. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD03532/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 09:13 | 2015-03-01 08:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD03533/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-03 09:13 | 2015-03-01 08:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-03 16:56 | 2015-02-03 17:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3757 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1220 | 2842 | 2842DP | Movimiento de Equipos | 2842 | Tramo | CAPRICORNIO - TAP URIBE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-04 05:48 | 2015-02-04 05:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N° 584. |  |  | 0 | 0 | 0
1221 | 2843 | 2843DP | Movimiento de Equipos | 2843 | Tramo | TAP URIBE - ANTOFAGASTA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-04 05:48 | 2015-02-04 05:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Según ECP N° 584. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02866/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-04 06:00 | 2015-02-04 20:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02871/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-04 06:00 | 2015-02-04 20:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02878/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-04 06:00 | 2015-02-04 20:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02884/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-04 06:00 | 2015-02-04 20:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03057/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-04 08:20 | 2015-02-04 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación, poda y tala de árboles. |  |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DF | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00277/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-04 09:50 | 2015-02-04 10:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/02/2015 09:52 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 07/02/2015 08:44 ~ Jote electrocutado, Estructura 90. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1357 | 3055 | 3055DP | Movimiento de Equipos | 3055 | Tramo | O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-04 11:41 | 2015-02-04 16:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar punto caliente TTCC línea 220 kV O'Higgins-Coloso, según la solicitud de desconexión N° 144988 y reparar hebras cortadas entre torres 91 y 92 de la línea 220 kV O'Higgins-Coloso, según la soli |  |  | 0 | 0 | 0
458 | 519 | 519DF | Mante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00278/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-04 14:17 | 2015-02-04 14:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2015 17:28 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 5289B1 de S/E Portezuelo. ~ Ronald Pérez Quezada | 04/02/2015 17:28 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-05 | 2015-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-05 | 2015-02-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00283/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2015 03:34 ~ A las 03:24 horas, reconexión de prueba desde Maitencillo, A las 03:27 horas cerrado en el extremo de Las Compañías. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 03:34 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 13:29 ~ Falla ubicada en la estructura N° 79, del tramo Las Compañías - Romeral ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Mante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00283/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2015 03:34 ~ A las 03:24 horas, reconexión de prueba desde Maitencillo, A las 03:27 horas cerrado en el extremo de Las Compañías. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 03:34 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 13:29 ~ Falla ubicada en la estructura N° 79, del tramo Las Compañías - Romeral ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00283/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2015 03:34 ~ A las 03:24 horas, reconexión de prueba desde Maitencillo, A las 03:27 horas cerrado en el extremo de Las Compañías. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 03:34 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 13:29 ~ Falla ubicada en la estructura N° 79, del tramo Las Compañías - Romeral ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00283/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2015 03:34 ~ A las 03:24 horas, reconexión de prueba desde Maitencillo, A las 03:27 horas cerrado en el extremo de Las Compañías. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 03:34 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 13:29 ~ Falla ubicada en la estructura N° 79, del tramo Las Compañías - Romeral ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00283/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2015 03:34 ~ A las 03:24 horas, reconexión de prueba desde Maitencillo, A las 03:27 horas cerrado en el extremo de Las Compañías. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 03:34 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 13:29 ~ Falla ubicada en la estructura N° 79, del tramo Las Compañías - Romeral ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00283/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-05 02:29 | 2015-02-05 03:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2015 03:34 ~ A las 03:24 horas, reconexión de prueba desde Maitencillo, A las 03:27 horas cerrado en el extremo de Las Compañías. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 03:34 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 05/02/2015 13:29 ~ Falla ubicada en la estructura N° 79, del tramo Las Compañías - Romeral ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02867/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-05 05:46 | 2015-02-05 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02873/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-05 05:46 | 2015-02-05 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02879/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-05 05:46 | 2015-02-05 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02885/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-05 05:46 | 2015-02-05 18:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03058/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-05 08:27 | 2015-02-05 17:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, poda y tala de árboles. |  |  | 0 | 0 | 0
1369 | 3081 | 3081DP | Movimiento de Equipos | 3081 | Tramo | CHUQUICAMATA - SALAR 220KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-05 10:16 | 2015-02-05 12:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajo requerido para simular interruptor acoplador de Barra en S/E Salar, según la solicitud de desconexión N° 145067. |  |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04052/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-05 15:20 | 2015-02-05 19:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S L COMP-ROMER Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso L 110kV Sector Las Compañías - Romeral, con el objetivo de reparar bretel desprendido de la fase B de la estructura 79, condición que provocó la falla registrada en la madrugada de hoy. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo L 110 kV Las Compañías - Maitencillo. Sector Las Compañías - Incahuasi al conectarla. Observaciones Interrupción de suministro eléctrico a C.M. El Romeral Al deconectar y conectar la línea Las Compañías-Maitencillo,sector Las Compañías- Incahuasi por aproximadamente 5 minutos al desconectarla y al conectarla. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | 193 | 193DF | Mante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00292/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-05 16:11 | 2015-02-05 20:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2015 16:37 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52H3 de S/E El Peñon, afectando los consumos de Minera Carmen de Andacollo. ~ Roberto Reyes Ramírez | 05/02/2015 16:37 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 21/03/2015 08:58 ~ Corte de conductor de la fase B en la estructura Nº65, de línea 110 kV El Peñón - Carmen de Andacollo, perteneciente al sistema de transmisión adicional. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-06 | 2015-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-06 | 2015-02-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Mante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00295/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-06 02:56 | 2015-02-06 10:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 07:06 ~ Desconexión forzada del tramo de linea de 66kV Temuco - Loncoche Cto N°2, afectando los consumos de SE Pitrufquén. ~ Cristian Molina Fierro | 06/02/2015 07:06 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro | 02/04/2015 09:12 ~ Corte de conductor fase central entre estructuras N° 265 y 266, al inspeccionar el conductor se detectan 4 hebras cortadas con anterioridad (no detectables a simple vista). ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Mante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00295/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-06 02:56 | 2015-02-06 10:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 07:06 ~ Desconexión forzada del tramo de linea de 66kV Temuco - Loncoche Cto N°2, afectando los consumos de SE Pitrufquén. ~ Cristian Molina Fierro | 06/02/2015 07:06 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro | 02/04/2015 09:12 ~ Corte de conductor fase central entre estructuras N° 265 y 266, al inspeccionar el conductor se detectan 4 hebras cortadas con anterioridad (no detectables a simple vista). ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Mante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00295/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-06 02:56 | 2015-02-06 10:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 07:06 ~ Desconexión forzada del tramo de linea de 66kV Temuco - Loncoche Cto N°2, afectando los consumos de SE Pitrufquén. ~ Cristian Molina Fierro | 06/02/2015 07:06 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro | 02/04/2015 09:12 ~ Corte de conductor fase central entre estructuras N° 265 y 266, al inspeccionar el conductor se detectan 4 hebras cortadas con anterioridad (no detectables a simple vista). ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00295/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-06 02:56 | 2015-02-06 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 07:06 ~ Desconexión forzada del tramo de linea de 66kV Temuco - Loncoche Cto N°2, afectando los consumos de SE Pitrufquén. ~ Cristian Molina Fierro | 06/02/2015 07:06 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro | 02/04/2015 09:12 ~ Corte de conductor fase central entre estructuras N° 265 y 266, al inspeccionar el conductor se detectan 4 hebras cortadas con anterioridad (no detectables a simple vista). ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02875/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-06 06:10 | 2015-02-06 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02868/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-06 06:10 | 2015-02-06 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02880/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-06 06:10 | 2015-02-06 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02886/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-06 06:10 | 2015-02-06 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto N° 2 para continuar con refuerzo estructural en Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF00296/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-06 07:31 | 2015-02-06 16:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 16:45 ~ De 07:31 a 16:03 horas, se abre la línea de 66 kV Celco ? Constitución. Operó la protección de distancia Z1, monofásica a tierra, localizada en la cercanía de la Planta. Se recorrió la zona afectada y se encontró algunos aisladores en mal estado que fueron reparados, esto debido a ?Contacto de rebrote de árbol con la línea?. ~ Alberto Salas Leyton |  | 06/02/2015 16:45 ~ Contacto de rebrote de árbol con la línea ~ Alberto Salas Leyton | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DP | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD03609/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-06 07:53 | 2015-02-06 16:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con la intervención de puntos con alta temperatura en estructura N°35, 45, 107 y 80. Considera transferir los consumos de SE Punitaqui 66/13.2 kV y SE El Sauce hacia nodo Choapa durante los trabajos, Considera microcorte durante la desconexión y normalización. |  |  | 0 | 0 | 0
53 | 52 | 52DP | Mante | 52 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03059/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-06 08:21 | 2015-02-06 18:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación, poda y tala de árboles. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-06 08:30 | 2015-02-06 18:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por cambio poste para normalizar altura vano entre estructuras 60-61 en cruce con ruta A-16, según la solicitud de desconexión N° 145243. |  |  | 0 | 0 | 0
465 | 527 | 527DP | Mante | 527 | Tramo | CHARRUA - RALCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03992/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-06 09:11 | 2015-02-06 10:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito de 220 Kv Ralco - Charrúa Nº1 (Abierto Sólo extremo Ralco).- Instalación medidor de energía a circuito Nº 1 Ralco - Charrúa en C. Ralco. |  |  | 0 | 0 | 0
464 | 526 | 526DP | Mante | 526 | Tramo | TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD03993/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-06 11:08 | 2015-02-06 12:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito de 220 Kv Ralco - Charrúa Nº2 (Abierto sólo extremo Ralco). Instalación medidor de energía a circuito Nº2 Ralco - Charrúa en C. Ralco. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00298/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-06 17:05 | 2015-02-06 17:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/02/2015 17:13 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Hualañé. ~ Pierre Barrera P. | 06/02/2015 17:13 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-07 | 2015-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-07 | 2015-02-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
992 | 1273 | 1273DF | Mante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00300/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-07 08:10 | 2015-02-07 09:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/02/2015 08:28 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 10/02/2015 04:31 ~ Causa no establecida. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DP | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01576/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-07 08:38 | 2015-02-07 14:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño J3 línea a Canutillar 1 en P. Montt Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt: Inspeccion y limpieza de aislación de CAJ3 y TOJ3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalar equipos de puesta a tierra en llegada a TOJ3, Bajada CAJ3, TCJ3 y TOJ3 Instalaciones con Riesgo L. 2X220 KV CANUTILLAR - P. MONTT, C2 AL INICIO DE LA FAENA Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON COLBUN |  |  | 0 | 0 | 0
1286 | 2945 | 2945DF | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-07 08:48 | 2015-02-07 15:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Para eliminar punto caliente en 89J1-2 en S/E Chacaya, según la solicitud de desconexión N° 145323 y ECP N° 586. |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DF | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00301/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-07 17:31 | 2015-02-07 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/02/2015 17:38 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 10/02/2015 04:32 ~ Causa no establecida ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DF | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00302/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-07 18:13 | 2015-02-07 18:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/02/2015 18:14 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 10/02/2015 04:33 ~ No establecida. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00305/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-07 18:15 | 2015-02-07 20:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 07/02/2015 18:49 ~ Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-08 | 2015-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-08 | 2015-02-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DP | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD01575/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-08 08:10 | 2015-02-08 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño J3 línea a Canutillar 1 en P. Montt Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Puerto Montt : Paño J3 y JR, Medidas de aislación, pruebas de control en N-I-T, reapriete de conexiones, verificación y análisis Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Puerto Montt: Inhabilitar protección 50BF-J3 en sistema 1 y sistema 2 de protecciones y 50BF-JR. Habilitar en modo "Fuera de Servicio" Bay Unit 87BJ3 y 87BJR Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - SECCION 1 - PUERTO MONTT DURANTE LA FAENA. Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON COLBUN CANUTILLAR |  |  | 0 | 0 | 0
1237 | 2863 | 2863DP | Movimiento de Equipos | 2863 | Tramo | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-08 08:48 | 2015-02-08 13:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación a estructuras N° 3 - 4 y 5 de difícil acceso, según la solicitud de desconexión N° 145003. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-09 | 2015-02-09 11:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-09 | 2015-02-09 11:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03504/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-09 06:04 | 2015-02-09 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03509/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-09 06:04 | 2015-02-09 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03515/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-09 06:04 | 2015-02-09 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03521/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-09 06:04 | 2015-02-09 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03872/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-09 08:39 | 2015-02-09 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, podas y talas, tramo 1 al 100. Programa de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-09 09:48 | 2015-02-09 11:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Mantenimiento desconectadores método polo energizado S/E Escondida 89J2-2 Linea Nva Zaldivar, según solicitud de desconexión N° 145200. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | 912 | 912DF | Mante | 912 | Tramo | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Desconexión / Intervención | SD04278/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-09 09:56 | 2015-02-09 13:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de gas SF6 de interruptor en SE El Cobre. Propiedad de cliente. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00311/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-09 10:23 | 2015-02-09 10:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2015 10:52 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Illapel. ~ Pierre Barrera P. | 09/02/2015 10:52 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 03/03/2015 11:59 ~ Flashover durante faena de lavado de aislación. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00312/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-09 10:41 | 2015-02-09 10:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2015 11:14 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Illapel. ~ Pierre Barrera P. | 09/02/2015 11:14 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 03/03/2015 12:01 ~ Flashover durante faena de lavado de aislación en estructuras de la línea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00313/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-09 11:01 | 2015-02-09 14:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/02/2015 11:28 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Angol, afectando los consumos de S/E Collipulli. ~ Pierre Barrera P. | 09/02/2015 11:28 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 21/03/2015 10:01 ~ Descarga a tierra entre estructuras N°42 y N°43. Durante faenas de movimiento de tierra propias de empresa CONSTRUCTORA SOCOAR LTDA, que no habían sido informadas a Transnet, el brazo de retroexcavadora acorta distancia con línea de transmisión. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-09 11:06 | 2015-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-09 11:06 | 2015-02-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-09 11:41 | 2015-02-09 17:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por problemas en operación remota del 89J2-2 Linea Nva Zaldivar, según solicitud de desconexión N° 145354. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-10 | 2015-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-10 | 2015-02-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03505/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-10 05:56 | 2015-02-10 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03510/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-10 05:56 | 2015-02-10 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03517/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-10 05:56 | 2015-02-10 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03522/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-10 05:56 | 2015-02-10 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DP | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-10 08:42 | 2015-02-10 13:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar de aéreo a subterránea línea MT particular que mantiene cruce con Línea 66 kV de E-CL, según la solicitud de desconexión N° 145205. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DP | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-10 08:42 | 2015-02-10 13:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambiar de aéreo a subterránea línea MT particular que mantiene cruce con Línea 66 kV de E-CL, según la solicitud de desconexión N° 145205. |  |  | 0 | 0 | 0
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03873/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-10 08:51 | 2015-02-10 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, podas y talas, tramo 1 al 100. Programa de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00321/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-10 09:02 | 2015-02-10 09:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2015 09:42 ~ Desconexión forzada interruptor 52B1 en S/E Constitución (propiedad de Transnet) ~ JORGE PONCE¦¦16/02/2015 17:30 ~ La hora de inicio de la falla fue mal ingresada. La hora de inicio que corresponde es a las 9:23 horas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 10/02/2015 09:42 ~ Falla en instalaciones de terceros. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00318/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-10 09:23 | 2015-02-10 09:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2015 10:05 ~ Desconexión Forzada 52B1 S/E Constitución, afectando a los consumos de S/E Constitución. ~ Ronald Pérez Quezada | 10/02/2015 10:05 ~ Se Investiga. ~ Ronald Pérez Quezada | 21/03/2015 10:38 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET, que de acuerdo a lo indicado por medios oficiales del CDEC-SIC fue en en la línea San Javier ? Constitución de propiedad de Transelec. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
445 | 506 | 506DF | Mante | 506 | Tramo | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00326/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-10 15:06 | 2015-02-10 15:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/02/2015 16:58 ~ Pertubación por Reconexión automática Exitosa del 52FT1 de S/E Hualte. Sin Consumos Afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 10/02/2015 16:58 ~ Se investiga ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-10 20:18 | 2015-02-10 20:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3762. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-10 20:18 | 2015-02-10 20:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3762. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-10 20:18 | 2015-02-10 20:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3762. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-10 20:18 | 2015-02-10 20:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3762. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-10 20:18 | 2015-02-10 20:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3762. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-11 | 2015-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-11 | 2015-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03506/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-11 06:02 | 2015-02-11 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03511/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-11 06:02 | 2015-02-11 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03518/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-11 06:02 | 2015-02-11 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03523/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-11 06:02 | 2015-02-11 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-11 08:08 | 2015-02-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de cruces N°s 3 y 8 ruta A-16. Normalización altura conductor, según la solicitud de desconexión Nº 145347. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-11 08:36 | 2015-02-11 14:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas y torres, según la solicitud de desconexión N°145147. |  |  | 0 | 0 | 0
1022 | 1359 | 1359DP | Mante | 1359 | Tramo | SAN LUIS - AGUA SANTA 220KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03875/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-11 08:48 | 2015-02-11 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislacion, podas y talas, tramo 1 al 100. Programa de mantenimiento anual |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04347/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-11 09:12 | 2015-02-11 19:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por faena de lavado de aislación en estructuras de la línea de 66 kV Illapel-Combarbalá. Se considera la transferencia en 66 kV de S/E Combarbalá, a través de microcorte hacia S/E Punitaqui (08:15 hrs) y la desconexión del ATR-1 de S/E Illapel. En la normalización se energizada el ATR-1 y la línea y S/E Combarbalá se mantiene transferida hacia S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DF | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00330/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-11 10:35 | 2015-02-11 17:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/02/2015 11:02 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-12 | 2015-02-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de cruces N°s 3 y 8 ruta A-16. Normalización altura conductor, según la solicitud de desconexión Nº 145347. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03507/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-12 06:08 | 2015-02-12 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03512/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-12 06:08 | 2015-02-12 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03519/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-12 06:08 | 2015-02-12 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03524/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-12 06:08 | 2015-02-12 18:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
878 | 983 | 983DP | Mante | 983 | Tramo | CHARRUA - CHOLGUAN 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04030/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-12 07:12 | 2015-02-12 19:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño B5 - Línea Cholguan Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Pruebas de control en posición Normal, intermedio y Transferido, medidas de aislación, verificación de protecciones y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Línea 66kV Charrúa-Laja (Durante la faena). Observaciones Trabajos coordinados con cliente Arauco. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-12 08:42 | 2015-02-12 15:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores en patio de mufas y torres, según la solicitud de desconexión N°145148. |  |  | 0 | 0 | 0
950 | 1096 | 1096DP | Mante | 1096 | Tramo | RIO BONITO - AIHUAPI 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD03929/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-12 08:47 | 2015-02-12 14:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 110 kV Río Bonito Antillanca, por reparación de conductor, cambio de aislación, poda y talas en línea AT, además se realizará el mantenimiento preventivo básico al paño 52H3 en S/E Antillanca. |  |  | 0 | 0 | 0
1083 | 1478 | 1478DP | Mante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03470/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-12 08:55 | 2015-02-12 17:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y tala de árboles, mantenimiento general. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-12 09:21 | 2015-02-12 12:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°145438. |  |  | 0 | 0 | 0
510 | 578 | 578DP | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04545/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-12 09:30 | 2015-02-12 13:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV Canutillar-Pto. Montt cto 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo En S/E Canutillar inspección, medidas y limpieza de aislación de equipos paño J1.***Líneas reemplazo de aislación en estructuras N° 37-99-124-154 Instalación de peinetas en tensores estructuras de anclaje N° 149,150, 162 y 163 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos: Instalación de equipos de puesta a tierra entre marco de línea paño J1 y línea; PRJ1 y mufa paño J1 en C, Canutillar. Líneas: Equipos de puesta a tierra en estrucuras adyacentes a la intervenir. Instalaciones con Riesgo Equipos: Línea 220 kV Canutillar-Pto. Montt circuito 1 al inicio de la faena. Líneas: Línea 220 kV Canutillar-Pto. Montt circuito 1 durante la faena. Observaciones Trabajos coordinados con COLBUN Canutillar |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | 2980 | 2980DP | Movimiento de Equipos | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-12 15:08 | 2015-02-12 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Emisión TDD por carrier, según la solicitud de desconexión N°145434. |  |  | 0 | 0 | 0
335 | 383 | 383DF | Mante | 383 | Tramo | CARAMPANGUE - CURANILAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00343/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2015 18:27 ~ Desconexión Forzada 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu, Cañete (STS). Al momento e la falla Parque eólico Cristoro se encontraba generando 5 MW. ~ | 12/02/2015 17:02 ~ Se Investiga. ~ Efraín Delgado C. | 03/03/2015 12:09 ~ Incendios que afectan a la zona, donde el humo y fuego se encontraban muy próximos a la línea entre las estructuras N°278 y N°279. Causando así, la apertura por protecciones del Interruptor 52B1 S/E Carampangue. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00343/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2015 18:27 ~ Desconexión Forzada 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu, Cañete (STS). Al momento e la falla Parque eólico Cristoro se encontraba generando 5 MW. ~ | 12/02/2015 17:02 ~ Se Investiga. ~ Efraín Delgado C. | 03/03/2015 12:09 ~ Incendios que afectan a la zona, donde el humo y fuego se encontraban muy próximos a la línea entre las estructuras N°278 y N°279. Causando así, la apertura por protecciones del Interruptor 52B1 S/E Carampangue. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00343/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-12 16:31 | 2015-02-12 22:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2015 18:27 ~ Desconexión Forzada 52B1 de S/E Carampangue, afectando los consumos de SS/EE Curanilahue, Tres Pinos, Lebu, Cañete (STS). Al momento e la falla Parque eólico Cristoro se encontraba generando 5 MW. ~ | 12/02/2015 17:02 ~ Se Investiga. ~ Efraín Delgado C. | 03/03/2015 12:09 ~ Incendios que afectan a la zona, donde el humo y fuego se encontraban muy próximos a la línea entre las estructuras N°278 y N°279. Causando así, la apertura por protecciones del Interruptor 52B1 S/E Carampangue. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
337 | 385 | 385DF | Mante | 385 | Tramo | HORCONES - CARAMPANGUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04913/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-12 22:04 | 2015-02-12 22:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a los consumos de S/E Carampangue en coordinación con STS, por normalización de LT 66 KV Carampangue-Lebu relacionado con IF00343/2015 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-13 | 2015-02-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de cruces N°s 3 y 8 ruta A-16. Normalización altura conductor, según la solicitud de desconexión Nº 145347. |  |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DP | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD04587/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 05:35 | 2015-02-14 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TT/CC en S/E Diego de Almagro, por puesta en servicio Central Doña Javiera. Taltal sera respaldado por generación propia ( Grupos Electrogenos ) |  |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DP | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD04587/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 05:35 | 2015-02-14 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TT/CC en S/E Diego de Almagro, por puesta en servicio Central Doña Javiera. Taltal sera respaldado por generación propia ( Grupos Electrogenos ) |  |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DP | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD04587/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 05:35 | 2015-02-14 18:22 |  | 2015-02-14 16:30 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TT/CC en S/E Diego de Almagro, por puesta en servicio Central Doña Javiera. Taltal sera respaldado por generación propia ( Grupos Electrogenos ) |  |  | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DP | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD04587/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 05:35 | 2015-02-14 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TT/CC en S/E Diego de Almagro, por puesta en servicio Central Doña Javiera. Taltal sera respaldado por generación propia ( Grupos Electrogenos ) |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03508/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 06:04 | 2015-02-13 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03513/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 06:04 | 2015-02-13 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03520/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 06:04 | 2015-02-13 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD03525/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 06:04 | 2015-02-13 17:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04573/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 07:56 | 2015-02-13 20:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Faena de lavado de aislación con línea desconectada. La LT 66 kV Illapel-Combarbalá se encuentra energizada en vacío según solicitud relacionada SD04347/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-13 08:45 | 2015-02-13 12:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°145440. |  |  | 0 | 0 | 0
515 | 583 | 583DF | Mante | 583 | Tramo | CORONEL - EL MANCO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 10:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 12:59 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E El Manco y Reconexión Automática Exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de las SS.EE. Tap Lota - Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/02/2015 12:59 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 12:14 ~ Jote hace contacto entre estructura N°125 y conductor de la fase C en tramo de Línea 66kV El Manco - Horcones, con la consecuente apertura por protecciones del interruptor 52B2 S/E El Manco y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Horcones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 10:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 12:59 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E El Manco y Reconexión Automática Exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de las SS.EE. Tap Lota - Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/02/2015 12:59 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 12:14 ~ Jote hace contacto entre estructura N°125 y conductor de la fase C en tramo de Línea 66kV El Manco - Horcones, con la consecuente apertura por protecciones del interruptor 52B2 S/E El Manco y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Horcones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 10:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 12:59 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E El Manco y Reconexión Automática Exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de las SS.EE. Tap Lota - Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/02/2015 12:59 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 12:14 ~ Jote hace contacto entre estructura N°125 y conductor de la fase C en tramo de Línea 66kV El Manco - Horcones, con la consecuente apertura por protecciones del interruptor 52B2 S/E El Manco y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Horcones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 10:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 12:59 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E El Manco y Reconexión Automática Exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de las SS.EE. Tap Lota - Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/02/2015 12:59 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 12:14 ~ Jote hace contacto entre estructura N°125 y conductor de la fase C en tramo de Línea 66kV El Manco - Horcones, con la consecuente apertura por protecciones del interruptor 52B2 S/E El Manco y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Horcones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
559 | 633 | 633DF | Mante | 633 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 10:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 12:59 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E El Manco y Reconexión Automática Exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de las SS.EE. Tap Lota - Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/02/2015 12:59 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 12:14 ~ Jote hace contacto entre estructura N°125 y conductor de la fase C en tramo de Línea 66kV El Manco - Horcones, con la consecuente apertura por protecciones del interruptor 52B2 S/E El Manco y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Horcones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 14:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 12:59 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E El Manco y Reconexión Automática Exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de las SS.EE. Tap Lota - Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/02/2015 12:59 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 12:14 ~ Jote hace contacto entre estructura N°125 y conductor de la fase C en tramo de Línea 66kV El Manco - Horcones, con la consecuente apertura por protecciones del interruptor 52B2 S/E El Manco y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Horcones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 14:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 12:59 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E El Manco y Reconexión Automática Exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de las SS.EE. Tap Lota - Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/02/2015 12:59 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 12:14 ~ Jote hace contacto entre estructura N°125 y conductor de la fase C en tramo de Línea 66kV El Manco - Horcones, con la consecuente apertura por protecciones del interruptor 52B2 S/E El Manco y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Horcones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 14:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 12:59 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E El Manco y Reconexión Automática Exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de las SS.EE. Tap Lota - Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/02/2015 12:59 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 12:14 ~ Jote hace contacto entre estructura N°125 y conductor de la fase C en tramo de Línea 66kV El Manco - Horcones, con la consecuente apertura por protecciones del interruptor 52B2 S/E El Manco y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Horcones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 14:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 12:59 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E El Manco y Reconexión Automática Exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de las SS.EE. Tap Lota - Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/02/2015 12:59 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 12:14 ~ Jote hace contacto entre estructura N°125 y conductor de la fase C en tramo de Línea 66kV El Manco - Horcones, con la consecuente apertura por protecciones del interruptor 52B2 S/E El Manco y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Horcones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-13 09:39 | 2015-02-13 14:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/02/2015 12:59 ~ Apertura por protecciones 52B2 S/E El Manco y Reconexión Automática Exitosa del 52B3 S/E Horcones, afectando a los consumos de las SS.EE. Tap Lota - Enacar, Colcura, Horcones, Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos y Lebu. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/02/2015 12:59 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 12:14 ~ Jote hace contacto entre estructura N°125 y conductor de la fase C en tramo de Línea 66kV El Manco - Horcones, con la consecuente apertura por protecciones del interruptor 52B2 S/E El Manco y la reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Horcones. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-13 12:31 | 2015-02-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3768. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DF | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-13 12:31 | 2015-02-14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3768. |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-13 20:06 | 2015-02-13 20:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N° 3767. |  |  | 0 | 0 | 0
1070 | 1430 | 1430DP | Mante | 1430 | Tramo | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04813/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 23:19 | 2015-02-14 07:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL1 Tap-Off Taltal 220KV, Desconexión por Trabajos de Retiro de cable de AT de transformador principal hacia sala eléctrica y cambio de cable del neutro del transformador principal. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-14 | 2015-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-14 | 2015-02-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-14 | 2015-02-14 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de cruces N°s 3 y 8 ruta A-16. Normalización altura conductor, según la solicitud de desconexión Nº 145347. |  |  | 0 | 0 | 0
145 | 153 | 153DF | Mante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00355/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-14 05:09 | 2015-02-14 05:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2015 05:17 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B5 de S/E Pan de Azúcar. ~ Manuel Gaete M. | 14/02/2015 05:17 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
145 | 153 | 153DF | Mante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00356/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-14 07:24 | 2015-02-14 07:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2015 08:48 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B5 de S/E Pan de Azúcar. ~ Efraín Delgado C. | 14/02/2015 08:48 ~ Se investiga ~ Efraín Delgado C. |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-14 08:25 | 2015-02-14 12:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°145441. |  |  | 0 | 0 | 0
689 | 771 | 771DP | Mante | 771 | Tramo | ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD04403/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-14 08:59 | 2015-02-14 13:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del interruptor 220 kV del circuito en subestación Alto Jahuel para reemplazo de relé auxiliar temporizado de bloqueo de reconexiones por baja en la presión de SF6 |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DF | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-14 12:31 | 2015-02-14 15:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3768. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DF | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-14 12:31 | 2015-02-14 15:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3768. |  |  | 0 | 0 | 0
1066 | 1426 | 1426DF | Mante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00363/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-14 15:34 | 2015-02-14 18:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14/02/2015 17:49 ~ Incendio bajo la línea. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Mante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00363/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-14 15:34 | 2015-02-14 18:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14/02/2015 17:49 ~ Incendio bajo la línea. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DF | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00359/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-14 15:41 | 2015-02-14 15:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/02/2015 16:03 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B1 de S/E Victoria ~ Roberto Reyes Ramírez | 14/02/2015 16:03 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DF | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00374/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-14 16:30 | 2015-02-14 16:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/02/2015 16:16 ~ En consulta con Enor chile, me confirman el no retiro de 2 tierras operacionales en S/E Javiera ~ Jaime Arce Vergara |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DP | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD04587/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-13 05:35 | 2015-02-14 18:22 | 2015-02-14 16:31 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TT/CC en S/E Diego de Almagro, por puesta en servicio Central Doña Javiera. Taltal sera respaldado por generación propia ( Grupos Electrogenos ) |  |  | 0 | 0 | 0
1070 | 1430 | 1430DP | Mante | 1430 | Tramo | EOLICA TALTAL - TAP TALTAL 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD04434/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-14 21:50 | 2015-02-15 08:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52JL1 Tap-Off Taltal 220KV, Desconexión por Trabajos de Retiro de cable de AT de transformador principal hacia sala eléctrica y cambio de cable del neutro del transformador principal. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-15 | 2015-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-15 | 2015-02-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00370/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-15 02:57 | 2015-02-15 03:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2015 05:01 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos afectando los consumos de S/E Lebu. ~ Felipe Puentes Chávez. | 15/02/2015 05:01 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 21/03/2015 10:46 ~ Apertura indeseada por operación de protecciones de sobrecorriente residual instantánea del paño B1 de S/E Tres Pinos, que no tenía programada la función direccional, ante falla externa en la línea 66 kV Tres Pinos ? Cañete, de propiedad de STS. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
968 | 1176 | 1176DF | Mante | 1176 | Tramo | TRES PINOS - CANETE 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00371/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-15 02:57 | 2015-02-15 02:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2015 05:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Tres Pinos. ~ Felipe Puentes Chávez. | 15/02/2015 05:16 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 21/03/2015 10:50 ~ Apertura indeseada por operación de protecciones de sobrecorriente residual instantánea del paño B1 de S/E Tres Pinos, que no tenía programada la función direccional, ante falla externa en la línea 66 kV Tres Pinos ? Cañete, de propiedad de STS. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
426 | 485 | 485DP | Mante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04915/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-15 05:19 | 2015-02-15 13:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD04224/2015, se requiere desconectar este tramo de línea, el cual se encontrará en vacío, para configurar zona de trabajo segura en SE El Monte, para lo cual se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 en SE Bajo Melipilla. |  |  | 0 | 0 | 0
379 | 429 | 429DP | Mante | 429 | Tramo | ISLA DE MAIPO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD04916/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-15 05:19 | 2015-02-15 13:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD04224/2015, se requiere desconectar este tramo de línea, el cual se encuentra en vacío, para configurar zona de trabajo segura en SE El Monte, para lo cual se requiere el bloqueo de reconexión de interruptor 52B3 en SE Paine. |  |  | 0 | 0 | 0
147 | 156 | 156DF | Mante | 156 | Tramo | EL PENON - OVALLE 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00372/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-15 07:15 | 2015-02-15 07:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/02/2015 08:44 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52H2 de S/E Ovalle. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 15/02/2015 08:44 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-15 09:11 | 2015-02-15 12:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N°145442. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-16 | 2015-02-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04281/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-16 06:00 | 2015-02-16 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04286/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-16 06:00 | 2015-02-16 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04292/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-16 06:00 | 2015-02-16 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04298/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-16 06:00 | 2015-02-16 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
630 | 709 | 709DP | Mante | 709 | Tramo | LEYDA - SAN ANTONIO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03925/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-16 09:00 | 2015-02-16 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de la linea |  |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00381/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 13:37 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E El Manco y 52B3 S/E Horcones, afectando a SS/EE Lota (ENACAR) Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lubu, Cañete (STS). Al momento de la falla Central Arauco estaba inyectando al sistema 1.7 MW. ~ Marcial Díaz | 16/02/2015 13:37 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 21/03/2015 11:22 ~ Producto de un accidente en la ejecución de la actividad de tala de árboles ubicados fuera de la franja de seguridad de la línea en 66kV Carampangue-Curanilahue, realizado por parte de la empresa Bosques Arauco, provocan el desplome de árbol sobre los conductores de la línea, produciendo una descarga eléctrica entre las fases y el corte de los tres conductores entre las estructuras N° 256 y N°257, además del quiebre de las estructuras indicadas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00381/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 13:37 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E El Manco y 52B3 S/E Horcones, afectando a SS/EE Lota (ENACAR) Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lubu, Cañete (STS). Al momento de la falla Central Arauco estaba inyectando al sistema 1.7 MW. ~ Marcial Díaz | 16/02/2015 13:37 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 21/03/2015 11:22 ~ Producto de un accidente en la ejecución de la actividad de tala de árboles ubicados fuera de la franja de seguridad de la línea en 66kV Carampangue-Curanilahue, realizado por parte de la empresa Bosques Arauco, provocan el desplome de árbol sobre los conductores de la línea, produciendo una descarga eléctrica entre las fases y el corte de los tres conductores entre las estructuras N° 256 y N°257, además del quiebre de las estructuras indicadas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00381/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 13:37 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E El Manco y 52B3 S/E Horcones, afectando a SS/EE Lota (ENACAR) Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lubu, Cañete (STS). Al momento de la falla Central Arauco estaba inyectando al sistema 1.7 MW. ~ Marcial Díaz | 16/02/2015 13:37 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 21/03/2015 11:22 ~ Producto de un accidente en la ejecución de la actividad de tala de árboles ubicados fuera de la franja de seguridad de la línea en 66kV Carampangue-Curanilahue, realizado por parte de la empresa Bosques Arauco, provocan el desplome de árbol sobre los conductores de la línea, produciendo una descarga eléctrica entre las fases y el corte de los tres conductores entre las estructuras N° 256 y N°257, además del quiebre de las estructuras indicadas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
559 | 633 | 633DF | Mante | 633 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ENACAR 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF00381/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 13:37 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E El Manco y 52B3 S/E Horcones, afectando a SS/EE Lota (ENACAR) Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lubu, Cañete (STS). Al momento de la falla Central Arauco estaba inyectando al sistema 1.7 MW. ~ Marcial Díaz | 16/02/2015 13:37 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 21/03/2015 11:22 ~ Producto de un accidente en la ejecución de la actividad de tala de árboles ubicados fuera de la franja de seguridad de la línea en 66kV Carampangue-Curanilahue, realizado por parte de la empresa Bosques Arauco, provocan el desplome de árbol sobre los conductores de la línea, produciendo una descarga eléctrica entre las fases y el corte de los tres conductores entre las estructuras N° 256 y N°257, además del quiebre de las estructuras indicadas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00381/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 13:37 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E El Manco y 52B3 S/E Horcones, afectando a SS/EE Lota (ENACAR) Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lubu, Cañete (STS). Al momento de la falla Central Arauco estaba inyectando al sistema 1.7 MW. ~ Marcial Díaz | 16/02/2015 13:37 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 21/03/2015 11:22 ~ Producto de un accidente en la ejecución de la actividad de tala de árboles ubicados fuera de la franja de seguridad de la línea en 66kV Carampangue-Curanilahue, realizado por parte de la empresa Bosques Arauco, provocan el desplome de árbol sobre los conductores de la línea, produciendo una descarga eléctrica entre las fases y el corte de los tres conductores entre las estructuras N° 256 y N°257, además del quiebre de las estructuras indicadas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00381/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 13:37 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E El Manco y 52B3 S/E Horcones, afectando a SS/EE Lota (ENACAR) Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lubu, Cañete (STS). Al momento de la falla Central Arauco estaba inyectando al sistema 1.7 MW. ~ Marcial Díaz | 16/02/2015 13:37 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 21/03/2015 11:22 ~ Producto de un accidente en la ejecución de la actividad de tala de árboles ubicados fuera de la franja de seguridad de la línea en 66kV Carampangue-Curanilahue, realizado por parte de la empresa Bosques Arauco, provocan el desplome de árbol sobre los conductores de la línea, produciendo una descarga eléctrica entre las fases y el corte de los tres conductores entre las estructuras N° 256 y N°257, además del quiebre de las estructuras indicadas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00381/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 13:37 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E El Manco y 52B3 S/E Horcones, afectando a SS/EE Lota (ENACAR) Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lubu, Cañete (STS). Al momento de la falla Central Arauco estaba inyectando al sistema 1.7 MW. ~ Marcial Díaz | 16/02/2015 13:37 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 21/03/2015 11:22 ~ Producto de un accidente en la ejecución de la actividad de tala de árboles ubicados fuera de la franja de seguridad de la línea en 66kV Carampangue-Curanilahue, realizado por parte de la empresa Bosques Arauco, provocan el desplome de árbol sobre los conductores de la línea, produciendo una descarga eléctrica entre las fases y el corte de los tres conductores entre las estructuras N° 256 y N°257, además del quiebre de las estructuras indicadas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00381/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 13:37 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E El Manco y 52B3 S/E Horcones, afectando a SS/EE Lota (ENACAR) Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lubu, Cañete (STS). Al momento de la falla Central Arauco estaba inyectando al sistema 1.7 MW. ~ Marcial Díaz | 16/02/2015 13:37 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 21/03/2015 11:22 ~ Producto de un accidente en la ejecución de la actividad de tala de árboles ubicados fuera de la franja de seguridad de la línea en 66kV Carampangue-Curanilahue, realizado por parte de la empresa Bosques Arauco, provocan el desplome de árbol sobre los conductores de la línea, produciendo una descarga eléctrica entre las fases y el corte de los tres conductores entre las estructuras N° 256 y N°257, además del quiebre de las estructuras indicadas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00381/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-16 11:46 | 2015-02-16 11:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/02/2015 13:37 ~ Desconexión forzada 52B2 S/E El Manco y 52B3 S/E Horcones, afectando a SS/EE Lota (ENACAR) Carampangue, Curanilahue, Tres Pinos, Lubu, Cañete (STS). Al momento de la falla Central Arauco estaba inyectando al sistema 1.7 MW. ~ Marcial Díaz | 16/02/2015 13:37 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 21/03/2015 11:22 ~ Producto de un accidente en la ejecución de la actividad de tala de árboles ubicados fuera de la franja de seguridad de la línea en 66kV Carampangue-Curanilahue, realizado por parte de la empresa Bosques Arauco, provocan el desplome de árbol sobre los conductores de la línea, produciendo una descarga eléctrica entre las fases y el corte de los tres conductores entre las estructuras N° 256 y N°257, además del quiebre de las estructuras indicadas. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
638 | 718 | 718DP | Mante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05070/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 07:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°1 de SS/EE Lo Valledor, Pajaritos y Chena |  |  | 0 | 0 | 0
636 | 716 | 716DP | Mante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05070/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 07:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°1 de SS/EE Lo Valledor, Pajaritos y Chena |  |  | 0 | 0 | 0
644 | 724 | 724DP | Mante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05070/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 07:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°1 de SS/EE Lo Valledor, Pajaritos y Chena |  |  | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Mante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05070/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 07:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°1 de SS/EE Lo Valledor, Pajaritos y Chena |  |  | 0 | 0 | 0
642 | 722 | 722DP | Mante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05070/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 07:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°1 de SS/EE Lo Valledor, Pajaritos y Chena |  |  | 0 | 0 | 0
640 | 720 | 720DP | Mante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05070/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 07:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°1 de SS/EE Lo Valledor, Pajaritos y Chena |  |  | 0 | 0 | 0
645 | 725 | 725DP | Mante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05070/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 | 2015-02-17 07:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°1 de SS/EE Lo Valledor, Pajaritos y Chena |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-17 | 2015-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-17 | 2015-02-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04282/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 06:58 | 2015-02-17 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04287/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 06:58 | 2015-02-17 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04293/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 06:58 | 2015-02-17 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04299/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 06:58 | 2015-02-17 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
577 | 652 | 652DP | Mante | 652 | Tramo | ALTO MELIPILLA - LEYDA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03924/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-17 08:52 | 2015-02-17 17:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general de la linea |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-17 11:25 | 2015-02-17 15:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Emisión de TDD por carrier, según la solicitud de desconexión N°145436. |  |  | 0 | 0 | 0
570 | 645 | 645DF | Mante | 645 | Tramo | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF00390/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 13:44 | 2015-02-17 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/02/2015 14:53 ~ Incendio bajo la línea a la llegada de Pid Pid. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
1140 | 1576 | 1576DF | Mante | 1576 | Tramo | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF00390/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 13:44 | 2015-02-17 14:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17/02/2015 14:53 ~ Incendio bajo la línea a la llegada de Pid Pid. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-17 15:27 | 2015-02-17 15:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3771. |  |  | 0 | 0 | 0
570 | 645 | 645DF | Mante | 645 | Tramo | CHILOE - DALCAHUE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF00393/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 16:30 | 2015-02-17 16:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2015 17:19 ~ 16:30 hrs. Sale del servicio la C. Quellón II con 5.1 MW. ~ F. Bustos ¦¦17/02/2015 17:40 ~ Se pierden: 11 MW (Pid PId), 7.4 MW (Castro), 7.8 (Chonchi) y 4.6 Quellón. C. Quellón II 5.1 MW. ~ F. Bustos |  | 17/02/2015 17:19 ~ Incendio bajo la línea Chiloé Pid Pid a la llegada a Pid Pid. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
1140 | 1576 | 1576DF | Mante | 1576 | Tramo | DALCAHUE - PID PID 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF00393/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 16:30 | 2015-02-17 16:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/02/2015 17:19 ~ 16:30 hrs. Sale del servicio la C. Quellón II con 5.1 MW. ~ F. Bustos ¦¦17/02/2015 17:40 ~ Se pierden: 11 MW (Pid PId), 7.4 MW (Castro), 7.8 (Chonchi) y 4.6 Quellón. C. Quellón II 5.1 MW. ~ F. Bustos |  | 17/02/2015 17:19 ~ Incendio bajo la línea Chiloé Pid Pid a la llegada a Pid Pid. ~ F. Bustos | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00396/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 21:55 | 2015-02-17 22:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2015 01:28 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B3 LT66 kV Parral-San Carlos, afectando los consumos de S/E San Gregorio, Efe Ñiquen y S/E San Carlos. Al momento de la falla central San Gregorio inyectaba 0,5 MW. ~ Felipe Puentes Chávez. | 18/02/2015 01:28 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 21/03/2015 11:27 ~ La falla se ocasiona por el contacto directo de un ave entre la fase C y la cruceta en estructura N°144 produciendo descarga a tierra. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
287 | 323 | 323DF | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00396/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 21:55 | 2015-02-17 22:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2015 01:28 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B3 LT66 kV Parral-San Carlos, afectando los consumos de S/E San Gregorio, Efe Ñiquen y S/E San Carlos. Al momento de la falla central San Gregorio inyectaba 0,5 MW. ~ Felipe Puentes Chávez. | 18/02/2015 01:28 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 21/03/2015 11:27 ~ La falla se ocasiona por el contacto directo de un ave entre la fase C y la cruceta en estructura N°144 produciendo descarga a tierra. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00396/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 21:55 | 2015-02-18 01:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2015 01:28 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B3 LT66 kV Parral-San Carlos, afectando los consumos de S/E San Gregorio, Efe Ñiquen y S/E San Carlos. Al momento de la falla central San Gregorio inyectaba 0,5 MW. ~ Felipe Puentes Chávez. | 18/02/2015 01:28 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 21/03/2015 11:27 ~ La falla se ocasiona por el contacto directo de un ave entre la fase C y la cruceta en estructura N°144 produciendo descarga a tierra. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00398/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 22:03 | 2015-02-19 02:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2015 01:47 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B5 LT66 kV Loncoche-Pullinque circuito 1. ~ Felipe Puentes Chávez. | 18/02/2015 01:47 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 21/03/2015 14:01 ~ Incendio bajo la línea, específicamente en Sector Forestal Valdivia, provoca descarga y corte de conductores de las fases BC de la línea de 66kV Loncoche-Pullinque N°1, entre las estructuras N° 110 y N°111. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00399/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 22:03 | 2015-02-17 23:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2015 02:05 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 LT66 kV Loncoche Pullinque circuito 2. ~ Felipe Puentes Chávez. | 18/02/2015 02:05 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. | 02/04/2015 09:18 ~ Incendio bajo la línea, específicamente en Sector Forestal Valdivia, provoca descarga y corte de conductores de las fases BC de la línea de 66kV Loncoche-Pullinque N°1, entre las estructuras N° 110 y N°111. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00401/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 22:03 | 2015-02-17 22:17 |  | 2015-02-17 22:03 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/02/2015 03:01 ~ Falla en Línea 66 Kv Pullinque-Loncoche C1, incendio. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00401/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 22:03 | 2015-02-17 22:17 |  | 2015-02-17 22:03 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/02/2015 03:01 ~ Falla en Línea 66 Kv Pullinque-Loncoche C1, incendio. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DF | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00402/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 22:03 | 2015-02-17 22:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/02/2015 03:16 ~ Falla en Línea 66 Kv Pullinque-Loncoche C1, incendio. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DF | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00402/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 22:03 | 2015-02-17 22:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/02/2015 03:16 ~ Falla en Línea 66 Kv Pullinque-Loncoche C1, incendio. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DF | Mante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00402/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-17 22:03 | 2015-02-17 22:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18/02/2015 03:16 ~ Falla en Línea 66 Kv Pullinque-Loncoche C1, incendio. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DP | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05075/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 | 2015-02-18 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°2 de SS/EE Lo Valledor y Pajaritos |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DP | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05075/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 | 2015-02-18 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°2 de SS/EE Lo Valledor y Pajaritos |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DP | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05075/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 | 2015-02-18 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°2 de SS/EE Lo Valledor y Pajaritos |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05075/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 | 2015-02-18 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°2 de SS/EE Lo Valledor y Pajaritos |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05075/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 | 2015-02-18 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°2 de SS/EE Lo Valledor y Pajaritos |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DP | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05075/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 | 2015-02-18 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°2 de SS/EE Lo Valledor y Pajaritos |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DP | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD05075/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 | 2015-02-18 07:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito por mantenimiento a desconectadores 110 kV lado línea de los arranques N°2 de SS/EE Lo Valledor y Pajaritos |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-18 | 2015-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-18 | 2015-02-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04283/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 06:04 | 2015-02-18 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04288/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 06:04 | 2015-02-18 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04295/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 06:04 | 2015-02-18 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04300/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 06:04 | 2015-02-18 17:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-18 08:07 | 2015-02-18 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | inspección conductor en Puntos de apoyo Estructuras A.T. Línea 66 Kv. Palestina - El Peñón, según la solicitud de desconexión N° 145479. |  |  | 0 | 0 | 0
1083 | 1478 | 1478DP | Mante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD03471/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 08:31 | 2015-02-18 19:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de aislación, poda y tala de árboles, mantenimiento general. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-18 09:24 | 2015-02-18 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 145586. |  |  | 0 | 0 | 0
858 | 951 | 951DP | Mante | 951 | Tramo | LOS MAITENES - SAN FRANCISCO 66KV C2 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD05168/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-18 09:57 | 2015-02-18 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación |  |  | 0 | 0 | 0
309 | 348 | 348DF | Mante | 348 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00404/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-18 17:31 | 2015-02-18 17:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/02/2015 17:32 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Alonso de Rivera, correspondiente a la LT 66 KV Alonso de Rivera - Chiguayante. ~ Sergio Fuentes N. | 18/02/2015 17:32 ~ Se investiga. ~ Sergio Fuentes N. |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-18 20:31 | 2015-02-18 21:06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción de la línea 110 kV Chacaya - Muelle, apertura de interruptor en extremo S/E Muelle con perdida de consumos de 20.7 MW la frecuencia se mantiene en 50.00Hz. Según Informe de Falla N°3772. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-19 | 2015-02-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04284/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-19 06:05 | 2015-02-19 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04289/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-19 06:05 | 2015-02-19 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04296/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-19 06:05 | 2015-02-19 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04301/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-19 06:05 | 2015-02-19 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05011/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-19 08:27 | 2015-02-19 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 2 entre puentes abiertos en est. 136 y S/E FFCC Andes para realizar mantención de aislación est. 199 y 253 |  |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05011/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-19 08:27 | 2015-02-19 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 2 entre puentes abiertos en est. 136 y S/E FFCC Andes para realizar mantención de aislación est. 199 y 253 |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DP | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05011/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-19 08:27 | 2015-02-19 20:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 2 entre puentes abiertos en est. 136 y S/E FFCC Andes para realizar mantención de aislación est. 199 y 253 |  |  | 0 | 0 | 0
651 | 731 | 731DF | Mante | 731 | Tramo | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05621/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-19 10:30 | 2015-02-19 14:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de baja presión de gas SF6 del interruptor en SE San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-19 12:06 | 2015-02-19 13:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Torre 3 en Linea Angamos Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 145658. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-19 12:06 | 2015-02-19 13:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Torre 3 en Linea Angamos Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 145658. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD05694/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-19 16:32 | 2015-02-21 09:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por probabilidad de descargas atmosféricas en alta cordillera. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-20 | 2015-02-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DF | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00413/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 03:36 | 2015-02-20 03:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 03:35 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas. ~ Leonardo Acuña Palma. | 20/02/2015 03:35 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DF | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00414/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 04:02 | 2015-02-20 04:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 03:56 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas. ~ Leonardo Acuña Palma. | 20/02/2015 03:56 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DF | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00415/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 04:31 | 2015-02-20 04:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 04:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas. ~ Leonardo Acuña Palma. | 20/02/2015 04:25 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DF | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00416/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 05:17 | 2015-02-20 05:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 05:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas. ~ Leonardo Acuña Palma. | 20/02/2015 05:11 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DF | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00417/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 05:25 | 2015-02-20 05:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 05:19 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Arenas Blancas. ~ Leonardo Acuña Palma. | 20/02/2015 05:19 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04285/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-20 05:52 | 2015-02-20 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04290/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-20 05:52 | 2015-02-20 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04297/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-20 05:52 | 2015-02-20 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD04302/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-20 05:52 | 2015-02-20 16:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito fuera de servicio para realizar refuerzos estructurales de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
326 | 372 | 372DF | Mante | 372 | Tramo | ARENAS BLANCAS - PUCHOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05747/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 05:56 | 2015-02-20 08:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión por indicios de Flash Over. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02216/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-20 06:31 | 2015-02-20 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar Mejoramiento y refuerzo estructural en Torres A.T. Traspaso de conductores desde Torres auxiliares hacia Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05010/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-20 08:54 | 2015-02-20 20:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 entre puentes abiertos en est. 135A y S/E FFCC Andes para realizar poda árboles vano 207-208 y mantención de aislación est. 199 y253 |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05010/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-20 08:54 | 2015-02-20 20:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 entre puentes abiertos en est. 135A y S/E FFCC Andes para realizar poda árboles vano 207-208 y mantención de aislación est. 199 y253 |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05010/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-20 08:54 | 2015-02-20 20:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea Las Vegas-FFCC Andes cto. 1 entre puentes abiertos en est. 135A y S/E FFCC Andes para realizar poda árboles vano 207-208 y mantención de aislación est. 199 y253 |  |  | 0 | 0 | 0
884 | 989 | 989DF | Mante | 989 | Tramo | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | IF00424/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 12:07 | 2015-02-20 16:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 13:26 ~ Se abre en S/E Minero interruptor 52H7 que corresponde a Circuito Sauzal 2, por operación de protección de distancia a 2.4 kms. desde S/E Minero fase 2. No se tiene información del origen de la falla. ~ Eduardo Olivares F. |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00421/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 12:34 | 2015-02-20 12:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 12:32 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito 52B1 S/E Illapel. ~ Marcial Díaz | 20/02/2015 12:32 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz |  | 0 | 0 | 0
229 | 252 | 252DF | Mante | 252 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00425/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 13:47 | 2015-02-20 13:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 14:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E Punta de Cortes y desconexión Forzada en el 52B5 de S/E Cachapoal, en el momento del evento se registra Lluvia intensa y relampagos en la zona. Sin Consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 20/02/2015 14:11 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
724 | 811 | 811DF | Mante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00427/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 14:49 | 2015-02-20 21:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 15:28 ~ truenos, rayos y lluvia en la zona ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
728 | 815 | 815DF | Mante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00427/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 14:49 | 2015-02-20 21:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 15:28 ~ truenos, rayos y lluvia en la zona ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
726 | 813 | 813DF | Mante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00427/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 14:49 | 2015-02-20 21:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/02/2015 15:28 ~ truenos, rayos y lluvia en la zona ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
917 | 1045 | 1045DF | Mante | 1045 | Tramo | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00431/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 15:27 | 2015-02-20 15:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 16:44 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 20/02/2015 16:44 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
261 | 285 | 285DF | Mante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00431/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 15:27 | 2015-02-20 15:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 16:44 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de S/E San Fernando. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 20/02/2015 16:44 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
267 | 291 | 291DF | Mante | 291 | Tramo | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00433/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 15:34 | 2015-02-20 15:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 17:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Malloa. ~ Pablo Pino Tobar | 20/02/2015 17:18 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
334 | 381 | 381DF | Mante | 381 | Tramo | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00432/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 15:53 | 2015-02-20 15:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 17:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua-Tagua. LT 66kV San Vicente TaguaTagua-Las Cabras. ~ Pablo Pino Tobar | 20/02/2015 17:15 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
48 | 47 | 47DF | Mante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Informe Fallas | IF00454/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 15:55 | 2015-02-20 16:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/02/2015 13:29 ~ Evento Climatico ~ Claudio Rebolledo |  | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DF | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Informe Fallas | IF00455/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 15:55 | 2015-02-20 18:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 12:34 ~ Operan interruptores 52-A en S/E SA y 52-A3 en S/E LC. Por protección operadas 67N D60, tele-protección 1-2 D60 y 67N L90. ~ Paulo Ramírez |  | 22/02/2015 12:34 ~ La falla en la linea e interrupción del servicio de las unidades generadoras se debió a causa de una descarga atmosférica producto de la tormenta eléctrica. ~ Paulo Ramírez | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00434/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 18:28 | 2015-02-20 18:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 19:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Chillán. ~ Pablo Pino Tobar | 20/02/2015 19:15 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Mante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00434/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 18:28 | 2015-02-20 18:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 19:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Chillán. ~ Pablo Pino Tobar | 20/02/2015 19:15 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00436/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 18:30 | 2015-02-20 19:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 21:10 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B3 de S/E Chillán, afectando los consumos de TAP Quilmo, Tap Tres Esquinas y EFE Bulnes. ~ Pablo Pino Tobar | 20/02/2015 21:10 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 21/03/2015 14:09 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET, en particular falla en la subestación EFE de Bulnes, de propiedad de EFE, provoca apertura del paño B3 de S/E Chillán. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Mante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00436/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-20 18:30 | 2015-02-20 19:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/02/2015 21:10 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B3 de S/E Chillán, afectando los consumos de TAP Quilmo, Tap Tres Esquinas y EFE Bulnes. ~ Pablo Pino Tobar | 20/02/2015 21:10 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 21/03/2015 14:09 ~ Falla externa a instalaciones de TRANSNET, en particular falla en la subestación EFE de Bulnes, de propiedad de EFE, provoca apertura del paño B3 de S/E Chillán. ~ Ronald Pérez Quezada | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-21 | 2015-02-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 05:58 | 2015-02-21 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2015 06:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y Desconexión Forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 21/02/2015 06:39 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Mante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 05:58 | 2015-02-21 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2015 06:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y Desconexión Forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 21/02/2015 06:39 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 05:58 | 2015-02-21 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2015 06:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y Desconexión Forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 21/02/2015 06:39 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 05:58 | 2015-02-21 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2015 06:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y Desconexión Forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 21/02/2015 06:39 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 05:58 | 2015-02-21 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/2015 06:39 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y Desconexión Forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 21/02/2015 06:39 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD02217/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-21 06:34 | 2015-02-21 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar Mejoramiento y refuerzo estructural en Torres A.T. Traspaso de conductores desde Torres auxiliares hacia Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DF | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05844/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 14:45 | 2015-02-21 17:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del 52B1 de S/E Lomas Coloradas por reemplazo de aislador dañado en la estructura N°29. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05844/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 14:45 | 2015-02-21 17:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la apertura del 52B1 de S/E Lomas Coloradas por reemplazo de aislador dañado en la estructura N°29. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-21 17:07 | 2015-02-21 20:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura puentes en estructura N°188, según solicitud de desconexión N° 145506. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-21 17:07 | 2015-02-21 20:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura puentes en estructura N°188, según solicitud de desconexión N° 145506. |  |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:20 | 2015-02-21 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:27 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00445/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 22:31 | 2015-02-21 22:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:34 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:34 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00446/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-21 23:20 | 2015-02-21 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:38 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones,Horcones-Lebu. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦22/02/2015 00:53 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:38 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-22 | 2015-02-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00447/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 00:39 | 2015-02-22 00:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 00:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 00:49 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00448/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 01:36 | 2015-02-22 01:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
516 | 584 | 584DF | Mante | 584 | Tramo | EL MANCO - TAP LOTA ENACAR 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
402 | 453 | 453DF | Mante | 453 | Tramo | ESTRUCTURA 61 - TAP LOTA 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
517 | 585 | 585DF | Mante | 585 | Tramo | TAP LOTA ENACAR - ESTRUCTURA 61 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DF | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DF | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DF | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DF | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DF | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 02:13 | 2015-02-22 02:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 02:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E El Manco, asociado a LT 66kV El Manco-Horcones. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 02:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
333 | 380 | 380DF | Mante | 380 | Tramo | LATORRE - TUMBES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00451/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 05:49 | 2015-02-22 05:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 05:45 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E La Torre, asociado a LT 66kV La Torre-Tumbes, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 05:45 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
196 | 215 | 215DP | Mante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05396/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-22 06:58 | 2015-02-22 17:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de la LT 110 kV Quillota - Marbella por trabajos de reemplazo de conductor en vano estructura Nº 9-10, sector San Pedro. Las SSEE Marbella, Casas Viejas y Cabildo serán transferidas en 110 kV hacia S/E Choapa vía cierre del interruptor 52HS de S/E Quínquimo. |  |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00452/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 07:35 | 2015-02-22 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 08:02 ~ Perturbación con reconexión con éxito de 52B11 de S/E Concepción y apertura de 52B9 de S/E Coronel. ~ César Venegas Ortiz | 22/02/2015 08:02 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Mante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00452/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 07:35 | 2015-02-22 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 08:02 ~ Perturbación con reconexión con éxito de 52B11 de S/E Concepción y apertura de 52B9 de S/E Coronel. ~ César Venegas Ortiz | 22/02/2015 08:02 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00452/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 07:35 | 2015-02-22 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 08:02 ~ Perturbación con reconexión con éxito de 52B11 de S/E Concepción y apertura de 52B9 de S/E Coronel. ~ César Venegas Ortiz | 22/02/2015 08:02 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00452/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 07:35 | 2015-02-22 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 08:02 ~ Perturbación con reconexión con éxito de 52B11 de S/E Concepción y apertura de 52B9 de S/E Coronel. ~ César Venegas Ortiz | 22/02/2015 08:02 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00452/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 07:35 | 2015-02-22 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 08:02 ~ Perturbación con reconexión con éxito de 52B11 de S/E Concepción y apertura de 52B9 de S/E Coronel. ~ César Venegas Ortiz | 22/02/2015 08:02 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00452/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 07:35 | 2015-02-22 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 08:02 ~ Perturbación con reconexión con éxito de 52B11 de S/E Concepción y apertura de 52B9 de S/E Coronel. ~ César Venegas Ortiz | 22/02/2015 08:02 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00452/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 07:35 | 2015-02-22 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 08:02 ~ Perturbación con reconexión con éxito de 52B11 de S/E Concepción y apertura de 52B9 de S/E Coronel. ~ César Venegas Ortiz | 22/02/2015 08:02 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00452/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 07:35 | 2015-02-22 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 08:02 ~ Perturbación con reconexión con éxito de 52B11 de S/E Concepción y apertura de 52B9 de S/E Coronel. ~ César Venegas Ortiz | 22/02/2015 08:02 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
339 | 387 | 387DF | Mante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00457/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 21:23 | 2015-02-23 01:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 21:59 ~ Perdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de TRANSNET. LT 66kV San Vicente-Newen entre las estructuras N°1-N°5 y S/E Newen. Sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 21:59 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
416 | 472 | 472DF | Mante | 472 | Tramo | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00457/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 21:23 | 2015-02-23 01:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 21:59 ~ Perdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de TRANSNET. LT 66kV San Vicente-Newen entre las estructuras N°1-N°5 y S/E Newen. Sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 21:59 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
339 | 387 | 387DF | Mante | 387 | Tramo | SAN VICENTE - ESTRUCTURA 23 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00458/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 21:23 | 2015-02-22 21:24 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/02/2015 22:07 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 24/02/2015 18:35 ~ Falla en línea 66 kV Newen propiedad de Transnet, aislador pasado en estructura E#2. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
416 | 472 | 472DF | Mante | 472 | Tramo | ESTRUCTURA 23 - NEWEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00458/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 21:23 | 2015-02-22 21:24 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22/02/2015 22:07 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 24/02/2015 18:35 ~ Falla en línea 66 kV Newen propiedad de Transnet, aislador pasado en estructura E#2. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
304 | 343 | 343DF | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00459/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 23:54 | 2015-03-17 12:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 23:55 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano, asociado a LT 66kV Talcahuano-Perales-A.de Ribera. Sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦23/02/2015 01:55 ~ Al instante de ocurrido este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 23:55 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00459/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-22 23:54 | 2015-02-22 23:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/02/2015 23:55 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano, asociado a LT 66kV Talcahuano-Perales-A.de Ribera. Sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez¦¦23/02/2015 01:55 ~ Al instante de ocurrido este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 22/02/2015 23:55 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
304 | 343 | 343DF | Mante | 343 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00460/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 01:24 | 2015-02-23 01:24 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 01:36 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano, asociado a LT 66kV Talcahuano-Perales-A.De Ribera, al instante de producido este evento se registró densa neblina en la zona. Sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 01:36 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00460/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 01:24 | 2015-02-23 01:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 01:36 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano, asociado a LT 66kV Talcahuano-Perales-A.De Ribera, al instante de producido este evento se registró densa neblina en la zona. Sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 01:36 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00461/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:18 | 2015-02-23 02:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 02:24 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 02:24 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Mante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00461/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:18 | 2015-02-23 02:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 02:24 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 02:24 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00461/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:18 | 2015-02-23 02:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 02:24 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 02:24 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00461/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:18 | 2015-02-23 02:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 02:24 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 02:24 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00461/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:18 | 2015-02-23 02:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 02:24 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 02:24 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:59 | 2015-02-23 02:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 03:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 03:16 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Mante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:59 | 2015-02-23 02:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 03:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 03:16 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:59 | 2015-02-23 02:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 03:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 03:16 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:59 | 2015-02-23 02:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 03:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 03:16 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:59 | 2015-02-23 02:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 03:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 03:16 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:59 | 2015-02-23 02:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 03:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 03:16 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:59 | 2015-02-23 02:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 03:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 03:16 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 02:59 | 2015-02-23 02:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 03:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada por protecciones del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 23/02/2015 03:16 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DF | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05861/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 03:20 | 2015-02-23 18:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reemplazo de aislación dañada. |  |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05861/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 03:20 | 2015-02-23 18:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y reemplazo de aislación dañada. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05317/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-23 06:03 | 2015-02-23 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05307/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-23 06:03 | 2015-02-23 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05312/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-23 06:03 | 2015-02-23 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05322/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-23 06:03 | 2015-02-23 17:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
571 | 646 | 646DP | Mante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD05013/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-23 08:44 | 2015-03-05 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion de aislacion tramo 11-26 |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-23 08:58 | 2015-02-23 12:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según solicitud de desconexión N° 145741, según solicitud de desconexión N° 145741. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DF | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00466/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 09:04 | 2015-02-23 10:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/02/2015 10:36 ~ Desconexión por actuación de protecciones de manera forzada en SE Miraflores función 87L sistema fase C. ~ Felipe Mendoza L. |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-23 09:14 | 2015-02-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00479/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-23 14:33 | 2015-02-23 14:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/02/2015 15:14 ~ Perturbación por reconexion automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue. Sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 23/02/2015 15:14 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DF | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-23 20:27 | 2015-02-23 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3775. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DF | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-23 20:27 | 2015-02-23 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3775. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DF | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-23 20:27 | 2015-02-23 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3775. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DF | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-23 20:27 | 2015-02-23 22:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3775. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-24 | 2015-02-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DF | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00483/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-24 00:54 | 2015-02-24 00:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/02/2015 01:11 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de interruptor 52B3 de S/E Talcahuano, asociado a LT 66kV Talcahuano-Latorre-Tumbes, al instante de ocurrido el evento se registro densa neblina en la zona. Sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 24/02/2015 01:11 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05318/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 06:03 | 2015-02-24 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05308/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 06:03 | 2015-02-24 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05313/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 06:03 | 2015-02-24 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05323/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 06:03 | 2015-02-24 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DF | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-02-24 08:58 | 2015-02-24 09:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3776. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-24 09:04 | 2015-02-24 11:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 145742. |  |  | 0 | 0 | 0
820 | 912 | 912DP | Mante | 912 | Tramo | LA CALERA - EL COBRE 110KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | Desconexión / Intervención | SD05725/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 09:08 | 2015-02-24 15:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de cliente para realizar mantenimiento en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
447 | 508 | 508DP | Mante | 508 | Tramo | TAP NIHUE - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05501/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-24 10:23 | 2015-02-24 19:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD5498/2015 se requiere la apertura del 52-89B1 en Tap Off Nihue, línea 66 kV Tap Nihue - Las Arañas actualmente en vacío, para desenergizar este paño de salida y chicotear TTPP de 66 kV cercanos al paño B1. Aprovechando la apertura del 52-89B1 y la desconexión de la línea 66 kV Tap Nihue - Las Arañas se realizará MPB en esta instalación. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00487/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 03:10 | 2015-02-25 03:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 03:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró tormenta eléctrica en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 25/02/2015 03:20 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Mante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00487/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 03:10 | 2015-02-25 03:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 03:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró tormenta eléctrica en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 25/02/2015 03:20 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00487/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 03:10 | 2015-02-25 03:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 03:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró tormenta eléctrica en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 25/02/2015 03:20 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00487/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 03:10 | 2015-02-25 03:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 03:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró tormenta eléctrica en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 25/02/2015 03:20 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00487/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 03:10 | 2015-02-25 03:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 03:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del 52B9 de S/E Coronel, sin consumos afectados. Al instante de ocurrir este evento se registró tormenta eléctrica en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 25/02/2015 03:20 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05319/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-25 06:00 | 2015-02-25 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05309/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-25 06:00 | 2015-02-25 17:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05314/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-25 06:00 | 2015-02-25 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05324/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-25 06:00 | 2015-02-25 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05164/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-25 07:08 | 2015-02-25 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por faena de lavado y limpieza de aislación en estructuras de la línea de 66 kV Illapel-Combarbalá. Se considera la transferencia en 66 kV de S/E Combarbalá a través de microcorte hacia S/E Punitaqui y la desconexión del ATR-1 de S/E Illapel. En la normalización se energizada el ATR-1 y la línea, y S/E Combarbalá se mantiene transferida hacia S/E Punitaqui. |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DF | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00497/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 07:28 | 2015-02-25 07:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 18:46 ~ Se produce operación de circuito en extremo SE Torquemada. ~ David Rebolledo Carvajal | 25/02/2015 18:46 ~ En investigación. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
653 | 733 | 733DF | Mante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00488/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 07:29 | 2015-02-25 10:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 07:52 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
329 | 376 | 376DP | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06113/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-25 09:15 | 2015-02-25 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la Línea LT Talcahuano-Latorre N°1 por Lavado de Aislación en la línea ya antes mencionada. Los consumos serán respaldados por la línea LT Talcahuano-Latorre N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-25 11:20 | 2015-02-25 20:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | verificación de Sistemas de Protecciones. Emisión/Recepción de aceleración carrier. Emisión/Recepción TDD. Pruebas con consultor Técnico CDEC., según solicitud de desconexión N° 145780. |  |  | 0 | 0 | 0
342 | 390 | 390DF | Mante | 390 | Tramo | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00531/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 12:51 | 2015-02-25 12:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/03/2015 11:46 ~ Apertura de interruptor 52AT3/4 propieded de tercero. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Mante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00498/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 18:39 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Temuco y Desconexión Forzada del Interruptor 52B3 de S/E Loncoche, de la LT 66kV Cto.Temuco-loncoche N°2. Afectando los consumos de S/E Pitrufquén. Sin consumos afectados S/E Gorbea, transformador sin carga conectada. ~ Pablo Pino Tobar | 25/02/2015 18:39 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 02/04/2015 09:26 ~ Incendio bajo la línea produce corte de conductor de la fase A, provocando descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF00498/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 16:24 | 2015-02-25 19:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 18:39 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Temuco y Desconexión Forzada del Interruptor 52B3 de S/E Loncoche, de la LT 66kV Cto.Temuco-loncoche N°2. Afectando los consumos de S/E Pitrufquén. Sin consumos afectados S/E Gorbea, transformador sin carga conectada. ~ Pablo Pino Tobar | 25/02/2015 18:39 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar | 02/04/2015 09:26 ~ Incendio bajo la línea produce corte de conductor de la fase A, provocando descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00499/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 17:02 | 2015-02-25 19:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 18:37 ~ Apertura por protecciones 52B6 S/E Temuco, afectando los consumos de S/E Nueva Imperial, S/E Licanco y EFE Metrenco. ~ Ronald Pérez Q | 25/02/2015 18:37 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Q | 02/04/2015 09:32 ~ Incendio bajo la línea produce humo, el cual contamina la aislación provocando descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00499/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 17:02 | 2015-02-25 19:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 18:37 ~ Apertura por protecciones 52B6 S/E Temuco, afectando los consumos de S/E Nueva Imperial, S/E Licanco y EFE Metrenco. ~ Ronald Pérez Q | 25/02/2015 18:37 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Q | 02/04/2015 09:32 ~ Incendio bajo la línea produce humo, el cual contamina la aislación provocando descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00499/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 17:02 | 2015-02-25 19:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 18:37 ~ Apertura por protecciones 52B6 S/E Temuco, afectando los consumos de S/E Nueva Imperial, S/E Licanco y EFE Metrenco. ~ Ronald Pérez Q | 25/02/2015 18:37 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Q | 02/04/2015 09:32 ~ Incendio bajo la línea produce humo, el cual contamina la aislación provocando descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00499/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 17:02 | 2015-02-25 19:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 18:37 ~ Apertura por protecciones 52B6 S/E Temuco, afectando los consumos de S/E Nueva Imperial, S/E Licanco y EFE Metrenco. ~ Ronald Pérez Q | 25/02/2015 18:37 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Q | 02/04/2015 09:32 ~ Incendio bajo la línea produce humo, el cual contamina la aislación provocando descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00499/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 17:02 | 2015-02-25 19:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/2015 18:37 ~ Apertura por protecciones 52B6 S/E Temuco, afectando los consumos de S/E Nueva Imperial, S/E Licanco y EFE Metrenco. ~ Ronald Pérez Q | 25/02/2015 18:37 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Q | 02/04/2015 09:32 ~ Incendio bajo la línea produce humo, el cual contamina la aislación provocando descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
992 | 1273 | 1273DF | Mante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00493/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-25 17:21 | 2015-02-25 17:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/02/2015 17:36 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 26/02/2015 08:44 ~ Incendio bajo la línea 220 kV Mulchén - Cautín, en los vanos de Estructuras 330-332 ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-26 | 2015-02-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05320/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-26 06:01 | 2015-02-26 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05310/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-26 06:01 | 2015-02-26 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05315/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-26 06:01 | 2015-02-26 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05327/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-26 06:01 | 2015-02-26 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD05166/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-26 07:17 | 2015-02-26 17:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por faena de lavado y limpieza de aislación en estructuras de la línea de 66 kV Illapel-Combarbalá(Solicitud relacionada con SD05164/2015),también se considera la desconexión del ATR-1 de S/E Illapel. En la normalización se energizada el ATR-1 y la línea, y S/E Combarbalá se transfiere a través de microcorte desde S/E Punitaqui hacia S/E Illapel. |  |  | 0 | 0 | 0
1305 | 2980 | 2980DP | Movimiento de Equipos | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-26 10:00 | 2015-02-26 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | verificación de Sistemas de Protecciones. Emisión/Recepción de aceleración carrier. Emisión/Recepción TDD. Pruebas con consultor Técnico CDEC, según Solicitud de Desconexión N° 145781. |  |  | 0 | 0 | 0
611 | 690 | 690DF | Mante | 690 | Tramo | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00501/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-26 16:32 | 2015-02-26 16:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/02/2015 17:05 ~ Operación Automática del interruptor 44kv LT Calera ? El Melón, afectando las SSEE de El Melón y Túnel El Melón, al momento de la operación se realizaban trabajos de lavado de aislación en la línea. ~ José San Martín A. | 26/02/2015 17:05 ~ Flash-Over ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
825 | 917 | 917DF | Mante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD06416/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-26 17:25 | 2015-02-26 21:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de linea Salvador 110 KV en forma forzosa debido a un inminente riesto de falla a tierra producto de inspeccion visual realizada el dia de hoy en donde se percibe bretel de linea con extremo suelto el cual puede ocasionar la caida de servicio, afectando en forma directa a consumos en Division Salvador, PV Salvador, asi como tambien cargas tomadas en DDA. |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Mante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD06416/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-26 17:25 | 2015-02-26 21:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de linea Salvador 110 KV en forma forzosa debido a un inminente riesto de falla a tierra producto de inspeccion visual realizada el dia de hoy en donde se percibe bretel de linea con extremo suelto el cual puede ocasionar la caida de servicio, afectando en forma directa a consumos en Division Salvador, PV Salvador, asi como tambien cargas tomadas en DDA. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-27 | 2015-02-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05321/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-27 06:05 | 2015-02-27 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05311/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-27 06:05 | 2015-02-27 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05316/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-27 06:05 | 2015-02-27 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD05328/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-27 06:05 | 2015-02-27 16:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras de torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00502/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-27 06:37 | 2015-02-27 06:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/02/2015 06:35 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Victoria.. ~ Victor Mena B. | 27/02/2015 06:35 ~ Se investiga. ~ Victor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DP | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06243/2015 | interno | Programada |  | 2015-02-27 08:59 | 2015-02-27 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la Línea LT Talcahuano-Latorre N°2 por Lavado de Aislación en la línea ya antes mencionada. Los consumos serán respaldados por la línea LT Talcahuano-Latorre N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-27 09:40 | 2015-02-27 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación de Sistemas de Protecciones. Emisión/Recepción de aceleración carrier. Emisión/Recepción TDD. Pruebas con consultor Técnico CDEC, según la solicitud de desconexión N° 145782. |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00505/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-27 10:21 | 2015-02-27 10:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/02/2015 10:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Victoria. ~ César Venegas Ortiz | 27/02/2015 10:26 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD06613/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-27 10:43 | 2015-03-01 16:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizacion de circuito El Llano - Sag, por probabilidades de descarga atmosferica en alta cordillera. |  |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DF | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00507/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-27 17:58 | 2015-02-27 17:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/02/2015 18:42 ~ En investigación ~ Jonathan Leiva |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-02-28 | 2015-03-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DF | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00513/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 01:29 | 2015-02-28 03:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/02/2015 02:04 ~ Tormenta eléctrica en la zona ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
760 | 849 | 849DF | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00513/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 01:29 | 2015-02-28 03:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/02/2015 02:04 ~ Tormenta eléctrica en la zona ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00518/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 06:51 | 2015-02-28 10:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 08:35 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B11 de S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel afectado los consumos de S/E San Pedro y S/E Loma Colorada. Apertura en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel N°2. ~ Pablo Pino T. | 28/02/2015 08:35 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 02/04/2015 09:52 ~ Descarga de la fase B en DDCC 89BT por pérdida de aislación debido a contaminación ambiental salina y humedad presente en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Mante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00518/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 06:51 | 2015-02-28 10:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 08:35 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B11 de S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel afectado los consumos de S/E San Pedro y S/E Loma Colorada. Apertura en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel N°2. ~ Pablo Pino T. | 28/02/2015 08:35 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 02/04/2015 09:52 ~ Descarga de la fase B en DDCC 89BT por pérdida de aislación debido a contaminación ambiental salina y humedad presente en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00518/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 06:51 | 2015-02-28 10:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 08:35 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B11 de S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel afectado los consumos de S/E San Pedro y S/E Loma Colorada. Apertura en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel N°2. ~ Pablo Pino T. | 28/02/2015 08:35 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 02/04/2015 09:52 ~ Descarga de la fase B en DDCC 89BT por pérdida de aislación debido a contaminación ambiental salina y humedad presente en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00518/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 06:51 | 2015-02-28 10:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 08:35 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B11 de S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel afectado los consumos de S/E San Pedro y S/E Loma Colorada. Apertura en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel N°2. ~ Pablo Pino T. | 28/02/2015 08:35 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 02/04/2015 09:52 ~ Descarga de la fase B en DDCC 89BT por pérdida de aislación debido a contaminación ambiental salina y humedad presente en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00518/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 06:51 | 2015-02-28 10:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 08:35 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B11 de S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel afectado los consumos de S/E San Pedro y S/E Loma Colorada. Apertura en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel N°2. ~ Pablo Pino T. | 28/02/2015 08:35 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino T. | 02/04/2015 09:52 ~ Descarga de la fase B en DDCC 89BT por pérdida de aislación debido a contaminación ambiental salina y humedad presente en la zona. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
908 | 1033 | 1033DF | Mante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00521/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 07:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 11:15 ~ - Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel - En S/E Rancagua el SCADA mostró que el 52A1 quedó cerrado con indicación de potencia reactiva (datos erróneos) ~ Rodrigo Varela | 28/02/2015 11:15 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 01/03/2015 18:24 ~ Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel. ~ | 0 | 0 | 0
871 | 974 | 974DF | Mante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00521/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 07:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 11:15 ~ - Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel - En S/E Rancagua el SCADA mostró que el 52A1 quedó cerrado con indicación de potencia reactiva (datos erróneos) ~ Rodrigo Varela | 28/02/2015 11:15 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 01/03/2015 18:24 ~ Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel. ~ | 0 | 0 | 0
479 | 547 | 547DF | Mante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00521/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 07:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 11:15 ~ - Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel - En S/E Rancagua el SCADA mostró que el 52A1 quedó cerrado con indicación de potencia reactiva (datos erróneos) ~ Rodrigo Varela | 28/02/2015 11:15 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 01/03/2015 18:24 ~ Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel. ~ | 0 | 0 | 0
480 | 548 | 548DF | Mante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00521/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 09:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 11:15 ~ - Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel - En S/E Rancagua el SCADA mostró que el 52A1 quedó cerrado con indicación de potencia reactiva (datos erróneos) ~ Rodrigo Varela | 28/02/2015 11:15 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 01/03/2015 18:24 ~ Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel. ~ | 0 | 0 | 0
478 | 546 | 546DF | Mante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00521/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 07:18 | 2015-02-28 09:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 11:15 ~ - Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel - En S/E Rancagua el SCADA mostró que el 52A1 quedó cerrado con indicación de potencia reactiva (datos erróneos) ~ Rodrigo Varela | 28/02/2015 11:15 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 01/03/2015 18:24 ~ Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel. ~ | 0 | 0 | 0
989 | 1268 | 1268DF | Mante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00519/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 07:42 | 2015-02-28 08:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 10:01 ~ Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel. ~ Rodrigo Varela | 28/02/2015 10:01 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 01/03/2015 18:19 ~ Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
990 | 1269 | 1269DF | Mante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00520/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 07:42 | 2015-02-28 08:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2015 10:13 ~ Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel. ~ Rodrigo Varela | 28/02/2015 10:13 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 01/03/2015 18:22 ~ Tormenta eléctrica en la zona de Alto Jahuel. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DF | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06696/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 15:38 | 2015-02-28 16:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por limpieza de aislación de emergencia en paño B1 S/E Loma Colorada. |  |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06696/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 15:38 | 2015-02-28 16:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por limpieza de aislación de emergencia en paño B1 S/E Loma Colorada. |  |  | 0 | 0 | 0
85 | 86 | 86DF | Mante | 86 | Tramo | POLPAICO - LAS TORTOLAS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF00524/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-02-28 18:00 | 2015-02-28 20:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28/02/2015 19:07 ~ Apertura por operación de protecciones. ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-01 | 2015-03-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
160 | 171 | 171DP | Mante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05715/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 06:20 | 2015-03-01 11:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo: MAITENCILLO: INTERRUPTOR 52HT1 Tipo Trabajo:Montaje de equipo primario Descripción del Trabajo S/E Vallenar: Obra de reemplazo interruptor 52HT1; Puesta en servicio de interruptor , realizar conexiones de potencia y pruebas funcionales. SODI- a EMELAT: 873 ; SODI- 904 a Eden Transnet.Se racionan Vallenar y Alto del Carmen, 10 MW aproximado. Coordinado con EMELAT. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Vallenar: Se instalaran tierras de Bloqueo a ambos lados de interruptor 52HT1 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV MAITENCILLO - VALLENAR, AL NORMALIZAR Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
428 | 487 | 487DP | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06612/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 07:42 | 2015-03-01 12:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD05641/2015, se requiere la desconexión de tramos de líneas indicados, para realizar mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
430 | 489 | 489DP | Mante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06612/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 07:42 | 2015-03-01 12:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD05641/2015, se requiere la desconexión de tramos de líneas indicados, para realizar mantenimiento preventivo. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DP | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05591/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 07:53 | 2015-03-01 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Paño B3 línea a Los Lagos 1 en Pullinque Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Pullinque: Paño B3, pruebas de control en N-I-T,por puesta servicio de nuevo interruptor, Tramo desconectado Panguipulli - Pullinque Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas no hay Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV PULLINQUE - LOS LAGOS, CIRCUITO 2 DURANTE LA FAENA Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON STS |  |  | 0 | 0 | 0
242 | 266 | 266DP | Mante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06590/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 07:54 | 2015-03-01 14:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Chumaquito-Rosario, para efectuar labores de mantenimiento preventivo básico. No hay pérdidas de consumos, ya que S/E Rosario será transferida por redes de 66KV hacia SE Malloa 154/66KV. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD06626/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 08:42 | 2015-04-01 02:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD06628/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 08:42 | 2015-04-01 02:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
484 | 552 | 552DP | Mante | 552 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD06624/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-01 10:30 | 2015-03-01 23:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desenergizará paño J25 en S/E Charrua, a solicitud de Transelec por tendido aéreo de conductores y cable de guardia sobre barra 3 en S/E Charrúa por conexión nuevo paño Los Guindos, . |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 | 2015-03-02 13:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 | 2015-03-02 13:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06003/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-02 06:00 | 2015-03-02 19:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06008/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-02 06:00 | 2015-03-02 19:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06013/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-02 06:00 | 2015-03-02 19:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06018/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-02 06:00 | 2015-03-02 19:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 07:12 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial de barras en S/E Crucero. según la solicitud de desconexión N° 145977. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 07:12 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial de barras en S/E Crucero. según la solicitud de desconexión N° 145977. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 07:12 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial de barras en S/E Crucero. según la solicitud de desconexión N° 145977. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 08:01 | 2015-03-02 09:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, Tocopilla, según solicitud de desconexión N° 145869. |  |  | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DF | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-02 09:19 | 2015-03-02 16:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación punto caliente en Torre N° 10, según la solicitud de desconexión N° 146163. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 09:27 | 2015-03-02 10:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Limpieza manual de aisladores patio mufas, según solicitud de desconexión N° 145871. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 13:25 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-02 13:25 | 2015-03-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD06918/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-02 15:30 | 2015-03-03 10:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desenergizacion línea 220 kV El Llano - SAG por probabilidad de tormenta eléctrica en alta cordillera. Sin consumo afectado. |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DF | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00529/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-02 17:43 | 2015-03-02 17:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/03/2015 17:57 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Illapel, afectando los consumos de S/E Combarbalá. ~ Karina Medina Vergara | 02/03/2015 17:57 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 02/04/2015 13:18 ~ Máquina retroexcavadora que realizaba faenas de minería en la localidad de Ravanales en cercanías de la línea de 66kV Illapel-Combarbalá, sin haber informado de dichos trabajos a Transnet y en momentos que circulaba por un camino rural, acorta distancia con la fases A y B de dicha línea provocando una descarga a tierra, entre las estructuras Nº 122 y Nº 123. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-03 01:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial de barras en S/E Crucero. según las solicitudes de desconexión N° 145977 y 146175. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-03 01:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial de barras en S/E Crucero. según las solicitudes de desconexión N° 145977 y 146175. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-03 01:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial de barras en S/E Crucero. según las solicitudes de desconexión N° 145977 y 146175. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 | 2015-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06372/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-03 06:26 | 2015-03-03 12:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio en extremo SE Florida para realizar cambio de densímetros de interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06373/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-03 06:26 | 2015-03-03 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Fuera de servicio en extremo SE Florida para realizar cambio de densímetros de interruptor. |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 07:54 | 2015-03-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra. Pruebas unidad de bahía 87B, según solicitud de desconexión N° 146058. |  |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-03 08:51 | 2015-03-03 12:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por poda y tala de árboles cercanos a la línea, entre estructuras N°368 y N°369. |  |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-03 08:51 | 2015-03-03 12:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por poda y tala de árboles cercanos a la línea, entre estructuras N°368 y N°369. |  |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-03 08:51 | 2015-03-03 12:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por poda y tala de árboles cercanos a la línea, entre estructuras N°368 y N°369. |  |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-03 08:51 | 2015-03-03 12:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por poda y tala de árboles cercanos a la línea, entre estructuras N°368 y N°369. |  |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-03 08:51 | 2015-03-03 12:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por poda y tala de árboles cercanos a la línea, entre estructuras N°368 y N°369. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06793/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-03 09:06 | 2015-03-03 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar desconexión del tramo de línea 66KV Tap Hospital-San Francisco de Mostazal, para efectuar labores previas de modificación de trazado producto de proyecto de terceras pistas en el sector de Angostura. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DP | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 09:21 | 2015-03-03 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra. Pruebas unidad de bahía 87B, según solicitud de desconexión N° 146053. |  |  | 0 | 0 | 0
1278 | 2939 | 2939DP | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-03 09:21 | 2015-03-03 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra. Pruebas unidad de bahía 87B, según solicitud de desconexión N° 146053. |  |  | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DP | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Desconexión / Intervención | SD06384/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-03 09:35 | 2015-03-03 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos en S/E Pichirrahue, correspondiente al período 2015. |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 42 | 42DP | Mante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD05039/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-03 09:46 | 2015-03-04 19:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS RELACIONADOS CON PROYECTO DE TELEPROTECCIONES POR MEDIO DE FIBRA OPTICA. ALAMBRADOS A PROTECCIONES DE LINEAS DE SISTEMAS S1 Y S2. PRUEBAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES. PRUEBAS EFECTIVAS SOBRE EQUIPOS PRIMARIOS EN LOS DOS EXTREMOS DE LA LINEA. |  |  | 0 | 0 | 0
174 | 187 | 187DF | Mante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00535/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-03 10:43 | 2015-03-03 18:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 03/03/2015 18:23 ~ Puente cortado en estructura N° 128 además de aislación dañada en fase B ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DF | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-03 17:35 | 2015-03-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de contactos y ajuste de cierre del equipo 89J7A-2, según la SD N° 146238 Y desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de bar |  |  | 0 | 0 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-03 17:35 | 2015-03-04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de contactos y ajuste de cierre del equipo 89J7A-2, según la SD N° 146238 Y desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de bar |  |  | 0 | 0 | 0
433 | 492 | 492DF | Mante | 492 | Tramo | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00537/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-03 23:20 | 2015-03-03 23:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/03/2015 23:42 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52-89B2 S/E Portezuelo. ~ Ronald Pérez Quezada | 03/03/2015 23:42 ~ Se Investiga ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DF | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-04 00:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de contactos y ajuste de cierre del equipo 89J7A-2, según la SD N° 146238 Y desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de bar |  |  | 0 | 0 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-04 00:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de contactos y ajuste de cierre del equipo 89J7A-2, según la SD N° 146238 Y desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de bar |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-04 00:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra. Pruebas unidad de bahía 87B, según solicitud de desconexión N° 146058. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-04 | 2015-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
521 | 590 | 590DF | Mante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-04 02:00 | 2015-03-04 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 KV Temuco-Loncoche N°2 y microcorte a S/E Padre las Casas por cierre de puentes en estructura N° 341 para normalizar topología. |  |  | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Mante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-04 02:00 | 2015-03-04 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 KV Temuco-Loncoche N°2 y microcorte a S/E Padre las Casas por cierre de puentes en estructura N° 341 para normalizar topología. |  |  | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Mante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-04 02:00 | 2015-03-04 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 KV Temuco-Loncoche N°2 y microcorte a S/E Padre las Casas por cierre de puentes en estructura N° 341 para normalizar topología. |  |  | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07089/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-04 02:00 | 2015-03-04 04:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 KV Temuco-Loncoche N°2 y microcorte a S/E Padre las Casas por cierre de puentes en estructura N° 341 para normalizar topología. |  |  | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DF | Mante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00538/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-04 02:29 | 2015-03-04 02:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/03/2015 03:01 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 S/E Chivilcán. ~ Ronald Pérez Quezada | 04/03/2015 03:01 ~ Se investiga. ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
690 | 772 | 772DP | Mante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06703/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 05:44 | 2015-03-04 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes en estructura 11. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06704/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 05:44 | 2015-03-04 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06704/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 05:44 | 2015-03-04 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06704/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 05:44 | 2015-03-04 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06704/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 05:44 | 2015-03-04 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06005/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 06:21 | 2015-03-04 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06010/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 06:21 | 2015-03-04 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06015/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 06:21 | 2015-03-04 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06020/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 06:21 | 2015-03-04 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-04 06:45 | 2015-03-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial de barras en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión Nº 146048. |  |  | 0 | 0 | 0
1052 | 1407 | 1407DP | Mante | 1407 | Tramo | RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 | TRANSRUCATAYO S.A | Desconexión / Intervención | SD06386/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 08:40 | 2015-03-04 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos en S/E Rucatayo, correspondiente al período 2015. |  |  | 0 | 0 | 0
985 | 1250 | 1250DP | Mante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD07000/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 08:58 | 2015-03-04 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Interconexión 220 kV Colbún-Ancoa (S/E Colbún: 89J8 abierto y bloqueado, S/E Ancoa: INT 52J9, 89J9-1 Abierto y bloqueado). MPB a control, protecciones y equipos del paño J8 de S/E Colbún y paño J9 de S/E Ancoa |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 72 | 72DP | Mante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD07003/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 08:58 | 2015-03-04 18:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Colbún: Se requiere Abierto INT 52J7, Paño J7, de línea 220 kV Colbún-Candelaria N°1 (89J7-1, Abierto y bloqueado). MPB a control, protecciones y equipos del paño J8 de S/E Colbún y paño J9 de S/E Ancoa |  |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06702/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 12:36 | 2015-03-04 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06702/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 12:36 | 2015-03-04 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06702/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 12:36 | 2015-03-04 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06702/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-04 12:36 | 2015-03-04 14:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura y cierre de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-05 | 2015-03-05 01:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial de barras en S/E Crucero, según la solicitud de desconexión Nº 146048. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
653 | 733 | 733DP | Mante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06705/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 01:15 | 2015-03-05 10:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Maniobras para despejar la barra 110 kV de S/E Agua Santa. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | 2979 | 2979DP | Movimiento de Equipos | 2979 | Tramo | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-05 01:51 | 2015-03-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra. Pruebas unidad de bahía 87B. Prueba disparo efectivo protección diferencial sobre ba |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06006/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 06:00 | 2015-03-05 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06011/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 06:00 | 2015-03-05 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06016/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 06:00 | 2015-03-05 17:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06021/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 06:00 | 2015-03-05 17:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
245 | 269 | 269DP | Mante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06478/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 07:00 | 2015-03-05 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del tramo de línea 66KV Tap Rengo- Rosario ( conectada normalmente en vacío ) para realizar mantenimiento preventivo básico a dicho tramo. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 106 | 106DP | Mante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD05040/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 08:33 | 2015-03-06 13:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | TRABAJOS RELACIONADOS CON PROYECTO DE TELEPROTECCIONES POR MEDIO DE FIBRA OPTICA. ALAMBRADOS A PROTECCIONES DE LINEAS DE SISTEMAS S1 Y S2. PRUEBAS DE CONTROL Y COMUNICACIONES. PRUEBAS EFECTIVAS SOBRE EQUIPOS PRIMARIOS EN LOS DOS EXTREMOS DE LA LINEA |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 72 | 72DP | Mante | 72 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD07194/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 09:04 | 2015-03-05 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea 220 kV Colbún-Candelaria N°1. En S/E Colbún: MPB a control, protecciones y equipos del paño J7, a 89J2-1, 89J1-2, 52J2, 89J3 y 89J-3T (En S/E Colbún: Abierto y bloqueado: 89J8, 89J1-2 y 89J2-2) |  |  | 0 | 0 | 0
985 | 1250 | 1250DP | Mante | 1250 | Tramo | COLBUN - ANCOA 220KV C1 | COLBÚN | Desconexión / Intervención | SD07198/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 09:04 | 2015-03-05 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea interconexión 220 kV Colbún-Ancoa. En S/E Colbún: MPB a control, protecciones y equipos del paño J7, a 89J2-1, 89J1-2, 52J2, 89J3 y 89J-3T (En S/E Colbún: Abierto y bloqueado: 89J8, 89J1-2 y 89J2-2) |  |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-05 09:16 | 2015-03-05 15:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación punto caliente en Torre N° 10, según solicitud de desconexión N° 146189. |  |  | 0 | 0 | 0
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06708/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 12:27 | 2015-03-05 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06708/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 12:27 | 2015-03-05 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06708/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 12:27 | 2015-03-05 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06708/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 12:27 | 2015-03-05 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
690 | 772 | 772DP | Mante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06709/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 15:52 | 2015-03-05 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes en estructura 11. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06710/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 15:52 | 2015-03-05 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06710/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 15:52 | 2015-03-05 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06710/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 15:52 | 2015-03-05 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD06710/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 15:52 | 2015-03-05 19:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Normalización de puentes en estructura 54. Trabajos relacionados con la desconexión de la barra 110 kV de S/E Agua Santa |  |  | 0 | 0 | 0
724 | 811 | 811DF | Mante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00541/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-05 18:24 | 2015-03-05 19:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/03/2015 18:43 ~ En investigacion ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
728 | 815 | 815DF | Mante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00541/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-05 18:24 | 2015-03-05 19:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/03/2015 18:43 ~ En investigacion ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
726 | 813 | 813DF | Mante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00541/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-05 18:24 | 2015-03-05 19:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 05/03/2015 18:43 ~ En investigacion ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
1073 | 1462 | 1462DP | Mante | 1462 | Tramo | TAP CHAÑARES - CHAÑARES 110KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD07056/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-05 18:58 | 2015-03-06 03:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura 52H1 Tap-Off Chañares 110KV, condición Linea y Parque Solar Chañares Desconectados por Trabajos asociados a SD 7053/2015.(Tendido de cables para comandos de cierre y apertura en celdas de media tensión, Configuración de Scada Local, Limpieza de aisladores y Levantamiento Punch list (Pendientes de Construcción) |  |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00543/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-05 21:39 | 2015-03-06 15:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/03/2015 22:20 ~ Desconexión Forzada del 52B5 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Pullinque. A la hora de la falla la Central Pullinque generaba 15 MW. Sin Consumos Afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 05/03/2015 22:20 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
1304 | 2979 | 2979DP | Movimiento de Equipos | 2979 | Tramo | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-06 00:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra. Pruebas unidad de bahía 87B. Prueba disparo efectivo protección diferencial sobre ba |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06007/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 06:03 | 2015-03-06 17:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06012/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 06:03 | 2015-03-06 17:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06017/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 06:03 | 2015-03-06 17:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06022/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 06:03 | 2015-03-06 17:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07178/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-06 06:30 | 2015-03-06 16:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar traslado de conductores hacia Torre Auxiliar en estructura A.T. N° 24 y N° 27, por mejoramiento estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | 3080 | 3080DF | Movimiento de Equipos | 3080 | Tramo | SALAR - CALAMA 220KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-06 07:41 | 2015-03-06 07:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3783. |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 08:52 | 2015-03-06 12:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 146235. |  |  | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DP | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 10:53 | 2015-03-06 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantención comunicaciones y control, según solicitud e desconexión N° 146032. |  |  | 0 | 0 | 0
1366 | 3071 | 3071DP | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 10:53 | 2015-03-06 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantención comunicaciones y control, según solicitud e desconexión N° 146032. |  |  | 0 | 0 | 0
1367 | 3076 | 3076DP | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-06 10:53 | 2015-03-06 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por mantención comunicaciones y control, según solicitud e desconexión N° 146032. |  |  | 0 | 0 | 0
171 | 184 | 184DF | Mante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00563/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-07 01:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 07/03/2015 15:24 ~ Apertura de interruptor 52H1 en Las Compañías, propieded de Transnet, por pérdida de transformación 220/110 kV en Pan de Azúcar (incendio en ATR3) ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
167 | 178 | 178DF | Mante | 178 | Tramo | ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00566/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/03/2015 01:11 ~ Reconexión automática de 52H1 - Las Compañías, coincide con pérdida de transformación 220/110 kV en Pan de Azúcar (incendio en ATR3) ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
164 | 175 | 175DF | Mante | 175 | Tramo | DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00566/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/03/2015 01:11 ~ Reconexión automática de 52H1 - Las Compañías, coincide con pérdida de transformación 220/110 kV en Pan de Azúcar (incendio en ATR3) ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DF | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00566/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/03/2015 01:11 ~ Reconexión automática de 52H1 - Las Compañías, coincide con pérdida de transformación 220/110 kV en Pan de Azúcar (incendio en ATR3) ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DF | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00566/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/03/2015 01:11 ~ Reconexión automática de 52H1 - Las Compañías, coincide con pérdida de transformación 220/110 kV en Pan de Azúcar (incendio en ATR3) ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DF | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00566/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/03/2015 01:11 ~ Reconexión automática de 52H1 - Las Compañías, coincide con pérdida de transformación 220/110 kV en Pan de Azúcar (incendio en ATR3) ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DF | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00566/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-06 23:43 | 2015-03-06 23:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 08/03/2015 01:11 ~ Reconexión automática de 52H1 - Las Compañías, coincide con pérdida de transformación 220/110 kV en Pan de Azúcar (incendio en ATR3) ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 | 2015-03-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DP | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07332/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-07 06:10 | 2015-03-08 06:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tendido de fibra óptica entre torre N°141, torre tap a futura subestación Chicureo y torre N°1 del tap Chicureo. Traslado del circuito desde torre auxiliar spax a torre tap Chicureo |  |  | 0 | 0 | 0
760 | 849 | 849DP | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07332/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-07 06:10 | 2015-03-08 06:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Tendido de fibra óptica entre torre N°141, torre tap a futura subestación Chicureo y torre N°1 del tap Chicureo. Traslado del circuito desde torre auxiliar spax a torre tap Chicureo |  |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07185/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-07 06:37 | 2015-03-07 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para realizar traslado de conductores hacia Torre Auxiliar en estructura A.T. N° 24 y N° 27, por mejoramiento estructural Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 32 | 32DP | Mante | 32 | Tramo | CENTRAL LAUTARO - LAUTARO 66KV C1 | COMASA | Desconexión / Intervención | SD07384/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-07 08:23 | 2015-03-07 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion del paño B4 de S/E Lautaro por carga de ajustes solicitado por Comasa (SD07081/2015), de acuerdo a estudio de coordinacion de protecciones EAP Nº 34/2014. adicionalmente se realizaran trabajos de MPB al paño B4 de la mencionada S/E. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DP | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07315/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-07 08:28 | 2015-03-08 06:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea por motivo de reemplazo de aislación dañada en tramos varios del circuito 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
760 | 849 | 849DP | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07315/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-07 08:28 | 2015-03-08 06:09 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea por motivo de reemplazo de aislación dañada en tramos varios del circuito 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1195 | 2812 | 2812DP | Movimiento de Equipos | 2812 | Tramo | CHUQUICAMATA - KM6 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 09:31 | 2015-03-07 11:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según solicitudes de desconexión N° 146236. |  |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DP | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 09:51 | 2015-03-07 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención Comunicaciones y control, según solicitudes de desconexión N° 146033. |  |  | 0 | 0 | 0
1271 | 2929 | 2929DP | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 09:51 | 2015-03-07 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención Comunicaciones y control, según solicitudes de desconexión N° 146033. |  |  | 0 | 0 | 0
1288 | 2947 | 2947DP | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 09:51 | 2015-03-07 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención Comunicaciones y control, según solicitudes de desconexión N° 146033. |  |  | 0 | 0 | 0
1365 | 3065 | 3065DP | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-07 09:51 | 2015-03-07 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantención Comunicaciones y control, según solicitudes de desconexión N° 146033. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-08 | 2015-03-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00570/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-08 03:59 | 2015-03-08 03:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 13:22 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de Victoria de Línea 66KV Victoria Curacautín, sin consumos afectados (anula y reemplaza a IF00567/2015 ~ Christian Millanao | 09/03/2015 13:22 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DP | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07316/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 06:09 | 2015-03-08 21:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea por motivo de reemplazo de aislación dañada en tramos varios del circuito 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
760 | 849 | 849DP | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07316/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 06:09 | 2015-03-08 21:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea por motivo de reemplazo de aislación dañada en tramos varios del circuito 220 kV |  |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DP | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06181/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 07:47 | 2015-03-08 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV Pullinque-Los Lagos 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Aumentar distancia entre fases en vano Estr. N° 74 - 75 , cambiar aislador polimerico de 154 kV por similar de 220 kV en conductor central zoan ex-vertedero de Panguipulli. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos de puesta a tierra en estructuras adyacentes Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV PULLINQUE - LOS LAGOS, CIRCUITO 1 AL TERMINO DE LA FAENA Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON STS. |  |  | 0 | 0 | 0
312 | 355 | 355DP | Mante | 355 | Tramo | PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD06181/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 07:47 | 2015-03-08 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 66 kV Pullinque-Los Lagos 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Aumentar distancia entre fases en vano Estr. N° 74 - 75 , cambiar aislador polimerico de 154 kV por similar de 220 kV en conductor central zoan ex-vertedero de Panguipulli. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos de puesta a tierra en estructuras adyacentes Instalaciones con Riesgo LÍNEA 66 kV PULLINQUE - LOS LAGOS, CIRCUITO 1 AL TERMINO DE LA FAENA Observaciones TRABAJOS COORDINADOS CON STS. |  |  | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DP | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06448/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 07:49 | 2015-03-08 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea 66kV Parral - Longaví, las cargas de SE Retiro serán transferidas hacia otras instalaciones del sector, se encuentra coordinado con distribuidoras la transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DP | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD06448/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 07:49 | 2015-03-08 17:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a tramo de línea 66kV Parral - Longaví, las cargas de SE Retiro serán transferidas hacia otras instalaciones del sector, se encuentra coordinado con distribuidoras la transferencia de carga. |  |  | 0 | 0 | 0
182 | 195 | 195DP | Mante | 195 | Tramo | CHONCHI - QUELLON 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD06076/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-08 08:00 | 2015-03-08 13:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 110 kV Chonchi - Quellón y paño 52H2 en S/E Chonchi, por mantenimiento preventivo básico. |  |  | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DF | Mante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07550/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-08 09:02 | 2015-03-08 11:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión LT 66kV Cauquenes-La Vega por poda de árboles en LT 66kV Cauquenes ? La Vega, entre estructuras 46 y 48 para mitigar el riesgo por el fuerte viento en la zona. Riesgo a las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
319 | 362 | 362DF | Mante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07552/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-08 11:40 | 2015-03-08 13:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del Tramo LT 66kV Tap-Off Polpaico-Escuadrón para realizar lavado de aislación de emergencia en las estructuras N°93-E y N°93-F. |  |  | 0 | 0 | 0
318 | 361 | 361DF | Mante | 361 | Tramo | ARRANQUE ESCUADRON - ESCUADRON 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07553/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-08 11:40 | 2015-03-08 13:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Tramo LT 66kV Loma Colorada-Escuadrón para realizar lavado de emergencia en Barra 66kV de S/E Escuadrón. |  |  | 0 | 0 | 0
320 | 363 | 363DF | Mante | 363 | Tramo | LOMA COLORADA - TAP PORTO VIENTO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07553/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-08 11:40 | 2015-03-08 13:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconectar Tramo LT 66kV Loma Colorada-Escuadrón para realizar lavado de emergencia en Barra 66kV de S/E Escuadrón. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06824/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-09 05:54 | 2015-03-09 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06829/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-09 05:54 | 2015-03-09 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06834/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-09 05:54 | 2015-03-09 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06839/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-09 05:54 | 2015-03-09 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-09 06:09 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Programación, Integración y Pruebas de Disparos efectivas Teleproteccion Proyecto 3 puntas Proteccion S1 y S2 REL 670 ABB en Angamos y Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 146299. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-09 06:09 | 2015-03-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Programación, Integración y Pruebas de Disparos efectivas Teleproteccion Proyecto 3 puntas Proteccion S1 y S2 REL 670 ABB en Angamos y Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 146299. |  |  | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-09 08:36 | 2015-03-09 12:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 146308. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Programación, Integración y Pruebas de Disparos efectivas Teleproteccion Proyecto 3 puntas Proteccion S1 y S2 REL 670 ABB en Angamos y Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 146299. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Programación, Integración y Pruebas de Disparos efectivas Teleproteccion Proyecto 3 puntas Proteccion S1 y S2 REL 670 ABB en Angamos y Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 146299. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 | 2015-03-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06825/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-10 06:00 | 2015-03-10 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06830/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-10 06:00 | 2015-03-10 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06835/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-10 06:00 | 2015-03-10 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06840/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-10 06:00 | 2015-03-10 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07810/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 07:31 | 2015-03-10 07:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de LT 66 KV Charrúa-Chillán, por normalización de Topología. 07:30 a 07:33 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07810/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 07:31 | 2015-03-10 07:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de LT 66 KV Charrúa-Chillán, por normalización de Topología. 07:30 a 07:33 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DF | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07810/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 07:31 | 2015-03-10 07:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de LT 66 KV Charrúa-Chillán, por normalización de Topología. 07:30 a 07:33 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
536 | 608 | 608DF | Mante | 608 | Tramo | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | COPELEC | Desconexión / Intervención | SD07810/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 07:31 | 2015-03-10 07:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de LT 66 KV Charrúa-Chillán, por normalización de Topología. 07:30 a 07:33 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DF | Mante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07810/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 07:31 | 2015-03-10 07:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte de LT 66 KV Charrúa-Chillán, por normalización de Topología. 07:30 a 07:33 hrs. |  |  | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 08:35 | 2015-03-10 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por lavado mecanizado de aisladores en torres, según solicitud de desconexión N° 146309. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 13:13 | 2015-03-10 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de desconectador 89HT2-T de S/E Licancabur, según la solicitud de desconexión N° 146373. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 13:13 | 2015-03-10 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de desconectador 89HT2-T de S/E Licancabur, según la solicitud de desconexión N° 146373. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 13:13 | 2015-03-10 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de desconectador 89HT2-T de S/E Licancabur, según la solicitud de desconexión N° 146373. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-10 13:13 | 2015-03-10 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajustes de desconectador 89HT2-T de S/E Licancabur, según la solicitud de desconexión N° 146373. |  |  | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DF | Mante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00589/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/2015 18:00 ~ S/E Itahue: 16:35:46 horas, se encontraban Abiertos por control de transferencia 52A2 y 52A3 Línea 2x154 Kv Tinguiririca, a solicitud del CDEC-SIC S/E Alto Jahuel: 16:36:11 horas, Desenganche por protecciones 52A1, Apertura solo extremo Alto Jahuel. Sistema 154 Kv Queda en isla. ~ Eduardo Bello Parra |  | 10/03/2015 18:00 ~ Operación por sobrecarga ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
478 | 546 | 546DF | Mante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00595/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 16:37 | 2015-03-10 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/03/2015 18:21 ~ S/E Itahue:16:35:46 horas, se encontraban Abiertos por control de transferencia 52A3 52A4 Línea 2x154 kv Tinguiririca, a solicitud del CDEC-SIC S/E Alto Jahuel:16:36:14 horas Desenganche por protecciones 52A2, Apertura solo en extremo Alto Jahuel, Sistema 154 Kv Queda en isla. ~ Eduardo Bello Parra |  | 10/03/2015 18:21 ~ Operación por sobrecarga ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
63 | 64 | 64DF | Mante | 64 | Tramo | ELEVADORA CANELA II - LAS PALMAS 220KV C1 | EÓLICA CANELA | Informe Fallas | IF00603/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 19:08 | 2015-03-12 19:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/03/2015 21:27 ~ Fuga de Aceite en TTCC Face 2 ~ Marcelo Nadeau F |  | 0 | 0 | 0
1066 | 1426 | 1426DF | Mante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00599/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 19:20 | 2015-03-10 20:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/03/2015 20:11 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 12/03/2015 06:43 ~ incendio bajo la línea entre estructuras E#436- E#437. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Mante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00599/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-10 19:20 | 2015-03-10 20:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/03/2015 20:11 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 12/03/2015 06:43 ~ incendio bajo la línea entre estructuras E#436- E#437. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
518 | 586 | 586DP | Mante | 586 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07266/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 | 2015-03-11 08:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2 X 220 kV LOS VILOS - LAS PALMAS, C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Las Palmas: Mantenimiento a interruptor de poder 52J3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo S/E Las Palmas: L.220 KV Los Vilos-Las Palmas C2, al normalizar. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | 1323 | 1323DP | Mante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07369/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 | 2015-03-11 08:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Las Palmas: Mantenimiento a interruptor de poder 52J8. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales en las zonas de trabajo. Instalaciones con Riesgo L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO AL NORMALIZAR. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DP | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07369/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 | 2015-03-11 08:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Las Palmas: Mantenimiento a interruptor de poder 52J8. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Las Palmas: Se instalarán tierras provisionales en las zonas de trabajo. Instalaciones con Riesgo L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO AL NORMALIZAR. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 0
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-11 12:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Programación, Integración y Pruebas de Disparos efectivas Teleproteccion Proyecto 3 puntas Proteccion S1 y S2 REL 670 ABB en Angamos y Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 146299. |  |  | 0 | 0 | 0
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-11 12:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Programación, Integración y Pruebas de Disparos efectivas Teleproteccion Proyecto 3 puntas Proteccion S1 y S2 REL 670 ABB en Angamos y Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 146299. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06826/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 05:58 | 2015-03-11 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06831/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 05:58 | 2015-03-11 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06836/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 05:58 | 2015-03-11 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06841/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 05:58 | 2015-03-11 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
921 | 1049 | 1049DP | Mante | 1049 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - MIRAFLORES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07232/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 08:01 | 2015-03-11 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y podas, los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentados por el circuito 2 de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
923 | 1055 | 1055DP | Mante | 1055 | Tramo | TAP QUILPUE - TAP ACHUPALLAS 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07232/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 08:01 | 2015-03-11 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y podas, los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentados por el circuito 2 de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 40 | 40DP | Mante | 40 | Tramo | SAN PEDRO - TAP QUILPUE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD07232/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 08:01 | 2015-03-11 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aisladores y podas, los consumos de las SS/EE Quilpué y El Sol serán alimentados por el circuito 2 de la línea. |  |  | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-11 08:42 | 2015-03-11 12:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N°146310. |  |  | 0 | 0 | 0
180 | 193 | 193DP | Mante | 193 | Tramo | EL PENON - MINERA TECK CDA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07361/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-11 10:04 | 2015-03-11 13:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de reparación de hebras cortadas en fase media en estructura N°75 detectadas durante inspección preventiva, se solicita apertura de interruptor 52H3 de S/E El Peñón. |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-11 12:30 | 2015-03-11 12:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3786. |  |  | 0 | 0 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Mante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF00610/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-11 16:32 | 2015-03-11 16:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11/03/2015 16:36 ~ Zona de Pailahueque incendio forestal, estructuras 311 - 312 ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-12 | 2015-03-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06827/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-12 05:56 | 2015-03-12 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06832/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-12 05:56 | 2015-03-12 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06837/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-12 05:56 | 2015-03-12 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06842/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-12 05:56 | 2015-03-12 18:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | 1371 | 1371DP | Mante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07705/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-12 07:40 | 2015-03-12 13:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Monterrico-Chillán para mantenimiento preventivo. La línea se encuentra alimentada en vacío desde S/E Monterrico por lo cual no hay transferencia de consumos. |  |  | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00615/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-12 08:28 | 2015-03-12 09:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/03/2015 09:08 ~ Se Investiga ~ Rodrigo González Z. |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00615/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-12 08:28 | 2015-03-12 09:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/03/2015 09:08 ~ Se Investiga ~ Rodrigo González Z. |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF00615/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-12 08:28 | 2015-03-12 09:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/03/2015 09:08 ~ Se Investiga ~ Rodrigo González Z. |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00620/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-12 09:16 | 2015-03-12 09:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/03/2015 16:12 ~ Se investiga. Operó sólo el extremo de SE La Unión, quedando energizado desde Los Lagos ~ Gastón Muñoz |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00620/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-12 09:16 | 2015-03-12 09:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/03/2015 16:12 ~ Se investiga. Operó sólo el extremo de SE La Unión, quedando energizado desde Los Lagos ~ Gastón Muñoz |  | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00620/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-12 09:16 | 2015-03-12 09:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/03/2015 16:12 ~ Se investiga. Operó sólo el extremo de SE La Unión, quedando energizado desde Los Lagos ~ Gastón Muñoz |  | 0 | 0 | 0
1023 | 1364 | 1364DF | Mante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00616/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-12 09:21 | 2015-03-12 10:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2015 10:42 ~ Opera LT 110 KV ConCon - Bosquemar. ~ Patricio Martinez J. | 12/03/2015 10:42 ~ Se investiga. ~ Patricio Martinez J. |  | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-12 09:30 | 2015-03-12 12:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N°146311. |  |  | 0 | 0 | 0
468 | 533 | 533DF | Mante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Informe Fallas | IF00619/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-12 11:36 | 2015-03-12 13:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12/03/2015 15:54 ~ Camión tolva topa línea 66 kV entre estructura 63 y 64, provocando la operación en ambos extremos de línea Melipulli - Pto. Varas 2. ~ Gastón Muñoz | 0 | 0 | 0
228 | 251 | 251DF | Mante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00623/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-12 17:36 | 2015-03-12 17:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/03/2015 17:56 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 25/03/2015 22:13 ~ Causa no determinada ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-13 | 2015-03-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06828/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-13 06:04 | 2015-03-13 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06833/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-13 06:04 | 2015-03-13 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06838/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-13 06:04 | 2015-03-13 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD06843/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-13 06:04 | 2015-03-13 17:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo de estructuras en torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1294 | 2965 | 2965DP | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-13 08:28 | 2015-03-13 11:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y SCADA, pruebas de cortocircuito paño 220 KV S/E Calama, según la solicitud de desconexión N°146626. |  |  | 0 | 0 | 0
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-13 09:34 | 2015-03-13 14:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado mecanizado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N°146312. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DF | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00631/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/03/2015 15:08 ~ Incendio forestal, estructura N°30. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DF | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00631/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/03/2015 15:08 ~ Incendio forestal, estructura N°30. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DF | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00631/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 16:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13/03/2015 15:08 ~ Incendio forestal, estructura N°30. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
448 | 509 | 509DF | Mante | 509 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - ALTO MELIPILLA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00635/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2015 18:43 ~ Pérdida de suministro por falla externa a las instalaciones de transnet, afectando a los consumos de S/E Bollenar, S/E Bajo Melipilla, S/E Chocalán, S/E El Maitén, S/E El Paico , El Monte. ~ Ronald Pérez Quezada | 13/03/2015 18:43 ~ Se Investiga. ~ Ronald Pérez Quezada | 03/04/2015 08:55 ~ Falla externa, en instalaciones de Transelec, que de acuerdo a medios oficiales de información del CDEC-SIC, fue por la operación de la línea doble circuito de 220 kV Rapel ? Cerro Navia, propiedad de Transelec. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
527 | 597 | 597DF | Mante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00636/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2015 20:07 ~ Coincide con Falla en el Circuito 1. Cliente Alto Melipilla conectados en el Cto. 1 ~ Rodrigo Varela |  | 13/03/2015 20:07 ~ Incendio forestal en estructura N° 30 ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
526 | 596 | 596DF | Mante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00636/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 14:43 | 2015-03-13 17:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2015 20:07 ~ Coincide con Falla en el Circuito 1. Cliente Alto Melipilla conectados en el Cto. 1 ~ Rodrigo Varela |  | 13/03/2015 20:07 ~ Incendio forestal en estructura N° 30 ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DF | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00637/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 16:42 | 2015-03-13 17:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2015 21:37 ~ A las 16:41 horas Circuito 1 energizado radial desde Cerro Navia. ~ Rodrigo Varela | 13/03/2015 21:37 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 25/03/2015 22:29 ~ Incendio forestal bajo la línea estructura 30 ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DF | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00637/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 16:42 | 2015-03-13 17:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2015 21:37 ~ A las 16:41 horas Circuito 1 energizado radial desde Cerro Navia. ~ Rodrigo Varela | 13/03/2015 21:37 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 25/03/2015 22:29 ~ Incendio forestal bajo la línea estructura 30 ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DF | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00637/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 16:42 | 2015-03-13 17:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2015 21:37 ~ A las 16:41 horas Circuito 1 energizado radial desde Cerro Navia. ~ Rodrigo Varela | 13/03/2015 21:37 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 25/03/2015 22:29 ~ Incendio forestal bajo la línea estructura 30 ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
478 | 546 | 546DF | Mante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08528/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 17:01 | 2015-03-13 19:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV TING-RAN- A. JAHUEL CTO. 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Cierre de puentes electricos en estructura N°359 de la linea 154 kv Tinguiririca - Rancagua - A. Jahuel CTO. 2 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueos en estructuras adyacentes a estruct. 359 Instalaciones con Riesgo Linea 154 kv Tinguiririca - Rancagua - A. Jahuel cto. 1 Observaciones Reponer puntes electricos (Abiertos por falla en la linea cto. 2) |  |  | 0 | 0 | 0
1009 | 1331 | 1331DF | Mante | 1331 | Tramo | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00640/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-13 21:55 | 2015-03-13 21:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13/03/2015 22:08 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 16/03/2015 03:49 ~ No establecida. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-14 | 2015-03-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
1387 | 3116 | 3116DF | Movimiento de Equipos | 3116 | Tramo | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-14 09:24 | 2015-03-14 10:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N°3789. |  |  | 0 | 0 | 0
1388 | 3117 | 3117DF | Movimiento de Equipos | 3117 | Tramo | TAP QUIANI - ARICA 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-14 09:24 | 2015-03-14 10:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según Informe de Falla N°3789. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08283/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-14 09:46 | 2015-03-15 18:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Maitenes Laja SOLO en extremo S/E Maitenes, a raíz de trabajos asociados al Trafo 110/6,6kV N° 2 de S/E Maitenes (SD08271/2015). Línea queda radial desde S/E Florida y Queltehues |  |  | 0 | 0 | 0
94 | 96 | 96DF | Mante | 96 | Tramo | TORQUEMADA - MIRAFLORES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF00644/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 11:15 | 2015-03-14 12:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2015 12:34 ~ Se informa a Cdec y se coordina inspección en terreno a los equipos. ~ J. Romero A. | 14/03/2015 12:34 ~ En investigación ~ J. Romero A. |  | 0 | 0 | 0
653 | 733 | 733DF | Mante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00659/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 11:15 | 2015-03-14 14:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/03/2015 15:29 ~ Incendio bajo la linea ~ Danny Valencia C. | 0 | 0 | 0
355 | 404 | 404DF | Mante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00642/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 11:51 | 2015-03-14 11:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2015 12:42 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52B4 de S/E Victoria. ~ Pierre Barrera P. | 14/03/2015 12:42 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00650/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 17:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2015 16:30 ~ Desconexión forzada línea 66 KV Temuco-Loncoche N°1 ambos extremos, afectando consumos de SE Licanco. ~ Marcial Díaz | 14/03/2015 16:30 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 02/04/2015 13:33 ~ Desconocidos realizan tala ilegal no informada a Transnet de árbol de gran altura, ubicado fuera de la franja de seguridad, el árbol es derribado sobre los conductores de la línea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00650/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 17:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2015 16:30 ~ Desconexión forzada línea 66 KV Temuco-Loncoche N°1 ambos extremos, afectando consumos de SE Licanco. ~ Marcial Díaz | 14/03/2015 16:30 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 02/04/2015 13:33 ~ Desconocidos realizan tala ilegal no informada a Transnet de árbol de gran altura, ubicado fuera de la franja de seguridad, el árbol es derribado sobre los conductores de la línea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00650/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 17:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2015 16:30 ~ Desconexión forzada línea 66 KV Temuco-Loncoche N°1 ambos extremos, afectando consumos de SE Licanco. ~ Marcial Díaz | 14/03/2015 16:30 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 02/04/2015 13:33 ~ Desconocidos realizan tala ilegal no informada a Transnet de árbol de gran altura, ubicado fuera de la franja de seguridad, el árbol es derribado sobre los conductores de la línea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00650/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 17:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2015 16:30 ~ Desconexión forzada línea 66 KV Temuco-Loncoche N°1 ambos extremos, afectando consumos de SE Licanco. ~ Marcial Díaz | 14/03/2015 16:30 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 02/04/2015 13:33 ~ Desconocidos realizan tala ilegal no informada a Transnet de árbol de gran altura, ubicado fuera de la franja de seguridad, el árbol es derribado sobre los conductores de la línea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00650/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 14:41 | 2015-03-14 17:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2015 16:30 ~ Desconexión forzada línea 66 KV Temuco-Loncoche N°1 ambos extremos, afectando consumos de SE Licanco. ~ Marcial Díaz | 14/03/2015 16:30 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 02/04/2015 13:33 ~ Desconocidos realizan tala ilegal no informada a Transnet de árbol de gran altura, ubicado fuera de la franja de seguridad, el árbol es derribado sobre los conductores de la línea. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
392 | 442 | 442DF | Mante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00653/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-14 14:43 | 2015-03-14 14:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/03/2015 17:53 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito. ~ Marcial Díaz | 14/03/2015 17:53 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-15 | 2015-03-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DP | Mante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD07061/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 07:42 | 2015-03-15 19:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión LT 66kV Cauquenes-La Vega por trabajos de mantenimiento preventivo y Tala de árbol peligroso. Los consumos de S/E La Vega serán transferidos a otras instalaciones vía redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | 333 | 333DP | Mante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07124/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 07:51 | 2015-03-15 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Lagunillas-Hualpén Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazo de crucetas, aislación y ferretería. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Lagunillas-Hualpén (Durante la faena) Observaciones Trabajos coordinados con cliente Enesa y Mapal |  |  | 0 | 0 | 0
296 | 334 | 334DP | Mante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07124/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 07:51 | 2015-03-15 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Lagunillas-Hualpén Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazo de crucetas, aislación y ferretería. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Lagunillas-Hualpén (Durante la faena) Observaciones Trabajos coordinados con cliente Enesa y Mapal |  |  | 0 | 0 | 0
297 | 335 | 335DP | Mante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07124/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 07:51 | 2015-03-15 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Lagunillas-Hualpén Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazo de crucetas, aislación y ferretería. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Lagunillas-Hualpén (Durante la faena) Observaciones Trabajos coordinados con cliente Enesa y Mapal |  |  | 0 | 0 | 0
1394 | 3186 | 3186DP | Movimiento de Equipos | 3186 | Tramo | PARINACOTA - QUIANI 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-15 07:51 | 2015-03-15 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de pararrayos barra 66kV y mantenimiento preventivo equipos primarios AT, según la Solicitud de Desconexión N° 146347. |  |  | 0 | 0 | 0
1404 | 3197 | 3197DP | Movimiento de Equipos | 3197 | Tramo | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | EMELARI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-15 07:51 | 2015-03-15 15:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de sistemas antipajaros en Línea 66kV Tap-Off Quiani-Quiani, estructuras N° 12 - 13- 24 y 25, según la Solicitud de Desconexión N° 146286 |  |  | 0 | 0 | 0
1004 | 1322 | 1322DP | Mante | 1322 | Tramo | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD07563/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-15 08:46 | 2015-03-15 14:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al paño J5 (equipos y control). Reparar conductor con señal de arco entre estructuras AT 4 y 5. |  |  | 0 | 0 | 0
952 | 1098 | 1098DF | Mante | 1098 | Tramo | LICAN - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00662/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-15 20:02 | 2015-03-15 20:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/03/2015 22:56 ~ Protección de Línea con problemas ~ Victor Pulgar |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DF | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-15 20:29 | 2015-03-15 20:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor en extremo S/E Muelle con perdida de consumos de 25.9 MW l. Según Informe de Falla N°3791. |  |  | 0 | 0 | 0
952 | 1098 | 1098DF | Mante | 1098 | Tramo | LICAN - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD08557/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-16 | 2015-03-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de Línea, revisión de Protecciones Eléctricas de Línea en S/E Lican |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-16 | 2015-03-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07819/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-16 05:55 | 2015-03-16 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07826/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-16 05:55 | 2015-03-16 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07835/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-16 05:55 | 2015-03-16 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07878/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-16 05:55 | 2015-03-16 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
850 | 942 | 942DP | Mante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD08361/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-16 06:27 | 2015-03-16 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión de la Linea, para efectuar mantenimiento a sus equipos de maniobras en la Subestación Colon, el Lunes 16.03.2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 | 2015-03-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD08529/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-17 05:46 | 2015-03-17 08:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete pernos cuerpo de torres N°50 y N°58. Por motivo de estos trabajos la central hidroeléctrica San Andrés estará indisponible. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07820/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-17 06:00 | 2015-03-17 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07827/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-17 06:00 | 2015-03-17 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07837/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-17 06:00 | 2015-03-17 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07879/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-17 06:00 | 2015-03-17 17:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
862 | 956 | 956DP | Mante | 956 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD08484/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-17 06:41 | 2015-03-17 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de la Linea para efectuar mantenimiento a los equipos de maniobras en S/E Colon, el dia Martes 17 de Marzo 2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1293 | 2963 | 2963DP | Movimiento de Equipos | 2963 | Tramo | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 07:51 | 2015-03-17 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra paño J8. Pruebas unidad de bahía 87B. Según solicitud de desconexión N°146771. |  |  | 0 | 0 | 0
1296 | 2968 | 2968DP | Movimiento de Equipos | 2968 | Tramo | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 07:51 | 2015-03-17 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra paño J8. Pruebas unidad de bahía 87B. Según solicitud de desconexión N°146771. |  |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 08:51 | 2015-03-17 12:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 146750. |  |  | 0 | 0 | 0
459 | 520 | 520DF | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD08801/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-17 10:22 | 2015-03-17 14:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | LÍNEA OPERA POR PROTECCIÓN DIFERENCIAL, AL REALIZAR INSPECCIÓN PEDESTRE SE DETECTA AISLADOR QUEBRADO, SE NECESITA CAMBIAR AISLADOR Y REALIZAR LIMPIEZA.ESTA CONDICIÓN COMPROMETE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO YA QUE EN ESTE MOMENTO EL ANILLO EN 220KV SE ENCUENTRA ABIERTO. ESTE SE ENCUENTRA ALIMENTADO DESDE EL TRAMO POLPAICO -MAITENES PERTENECIENTE A COLBUN EL CUAL EN ESTOS ÚLTIMOS MESES HA ESTADO INESTABLE Y HAN OPERADO SUS PROTECCIONES. |  |  | 0 | 0 | 0
145 | 153 | 153DF | Mante | 153 | Tramo | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08931/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-17 14:06 | 2015-03-17 15:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de persona accidentada. |  |  | 0 | 0 | 0
1293 | 2963 | 2963DF | Movimiento de Equipos | 2963 | Tramo | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-17 18:47 | 2015-03-17 19:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de limpieza de contactos de desconectador 89J8-1, por problema de alta contaminacion en estos, dificultando el cierre del desconectador. Según solicitud de desconexión N°146918. Desvinculació |  |  | 0 | 0 | 0
1296 | 2968 | 2968DF | Movimiento de Equipos | 2968 | Tramo | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-17 18:47 | 2015-03-17 19:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajo de limpieza de contactos de desconectador 89J8-1, por problema de alta contaminacion en estos, dificultando el cierre del desconectador. Según solicitud de desconexión N°146918. Desvinculació |  |  | 0 | 0 | 0
1293 | 2963 | 2963DP | Movimiento de Equipos | 2963 | Tramo | CONCHI - EL ABRA 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 19:58 | 2015-03-17 23:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra paño J8. Pruebas unidad de bahía 87B. Según solicitud de desconexión N°146771. |  |  | 0 | 0 | 0
1296 | 2968 | 2968DP | Movimiento de Equipos | 2968 | Tramo | CRUCERO - CONCHI 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-17 19:58 | 2015-03-17 23:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra paño J8. Pruebas unidad de bahía 87B. Según solicitud de desconexión N°146771. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-18 | 2015-03-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
508 | 576 | 576DF | Mante | 576 | Tramo | VALDIVIA - TAP PICHIRRAHUE 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00672/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-18 02:07 | 2015-03-19 03:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/03/2015 02:15 ~ Se efectuaban maniobras de destransferencia programada del interruptor 52J3, según lo indicado en SD05369/2015. ~ Víctor Flores | 18/03/2015 02:15 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 20/03/2015 23:48 ~ No establecida ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DP | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Desconexión / Intervención | SD08817/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-18 05:46 | 2015-03-18 12:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reapriete pernos cuerpo de torres N°50 y N°58. Por motivo de estos trabajos la central hidroeléctrica San Andrés estará indisponible. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07821/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-18 06:00 | 2015-03-18 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07829/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-18 06:00 | 2015-03-18 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07838/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-18 06:00 | 2015-03-18 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07880/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-18 06:00 | 2015-03-18 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
93 | 95 | 95DP | Mante | 95 | Tramo | COLBUN - PROCART 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08809/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-18 07:07 | 2015-03-18 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea 220 kV Colbún-Procart, limpieza de aisladores de la línea. En S/E Colbún: Abierto y bloqueado 89J6. CMPC realizará parada de planta PROCART (Trabajo programado por CMPC) |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 90 | 90DP | Mante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08807/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-18 07:10 | 2015-03-18 08:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por desconexión de L.220kV Colbún-Procart, se requiere desconectar L.66 kV San Clemente-Chiburgo-Colbún, por el tiempo que dura la maniobra. Queda fuera de servicio C.Chiburgo y CSClemente y Trafo 220/66/13,8 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-18 08:41 | 2015-03-18 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 146751. |  |  | 0 | 0 | 0
1300 | 2975 | 2975DP | Movimiento de Equipos | 2975 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-18 08:57 | 2015-03-18 23:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial de barras en S/E Crucero, Vinculación Paño 52J10, según la solicitud de desconexión N° 146111. |  |  | 0 | 0 | 0
459 | 520 | 520DF | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD09004/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-18 09:48 | 2015-03-31 16:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión y limpieza de aisladores de todo el tramo de linea, producto de operación de protección diferencial, cuya falla no ha podido ser determinada luego de inspecciones realizadas hasta ahora. El curso Forzoso obedece al riesgo de perdida total del suministro eléctrico, por la apertura de anillo y fallas previas en el tramo Polpaico - Maitenes. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-18 10:02 | 2015-03-18 18:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relleno de Gas SF6 a Interruptor 52JL2, en S/E Collahuasi, según solicitud de desconexión N° 146748. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-18 18:42 | 2015-03-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Chequeo falla control en paño 52J4 en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión (CF) N° 146964. Relleno de Gas SF6 a Interruptor 52JL2, en S/E Collahuasi, según solicitud de desconexión N° 146748 |  |  | 0 | 0 | 0
88 | 90 | 90DP | Mante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD08808/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-18 20:08 | 2015-03-18 20:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Conexión de L.220kV Colbún-Procart, se requiere desconectar L.66 kV San Clemente-Chiburgo-Colbún, por el tiempo que dura la maniobra. Queda fuera de servicio C.Chiburgo y CSClemente y Trafo 220/66/13,8 kV |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-19 | 2015-03-19 17:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Chequeo falla control en paño 52J4 en S/E Lagunas, según la solicitud de desconexión (CF) N° 146964. Relleno de Gas SF6 a Interruptor 52JL2, en S/E Collahuasi, según solicitud de desconexión N° 146748 |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
171 | 184 | 184DP | Mante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD08862/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 00:44 | 2015-03-19 05:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV PAZ-L COMPAÑIAS Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E P. Azúcar: Revisión de alambrado y pruebas de control del 52H2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pan de Azúcar: Telecontrol paño H2 en Local/Remoto a solicitud del jefe de faena. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV PAN DE AZÚCAR - COMPAÑIAS. Observaciones La línea 110 KV Pan de Azúcar- Las Compañías quedará energizada radial desde S/E Las Compañías. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07822/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 06:00 | 2015-03-19 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07830/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 06:00 | 2015-03-19 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07851/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 06:00 | 2015-03-19 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07881/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 06:00 | 2015-03-19 17:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
292 | 330 | 330DP | Mante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09075/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 06:45 | 2015-03-19 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a línea 66kV Charrúa - Chillán por maniobras por desconexión del tramo de línea Charrúa - Tres Esquinas-Quilmo según SD08977/2015, el cual se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°060/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
293 | 331 | 331DP | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09075/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 06:45 | 2015-03-19 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a línea 66kV Charrúa - Chillán por maniobras por desconexión del tramo de línea Charrúa - Tres Esquinas-Quilmo según SD08977/2015, el cual se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°060/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09075/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 06:45 | 2015-03-19 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a línea 66kV Charrúa - Chillán por maniobras por desconexión del tramo de línea Charrúa - Tres Esquinas-Quilmo según SD08977/2015, el cual se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°060/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09075/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 06:45 | 2015-03-19 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a línea 66kV Charrúa - Chillán por maniobras por desconexión del tramo de línea Charrúa - Tres Esquinas-Quilmo según SD08977/2015, el cual se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°060/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
536 | 608 | 608DP | Mante | 608 | Tramo | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | COPELEC | Desconexión / Intervención | SD09075/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 06:45 | 2015-03-19 07:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a línea 66kV Charrúa - Chillán por maniobras por desconexión del tramo de línea Charrúa - Tres Esquinas-Quilmo según SD08977/2015, el cual se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°060/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08424/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 07:43 | 2015-03-19 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Como medida de precaución, ante labores a nivel de piso cercano al tramo de línea Tap Hospital-San Francisco Mostazal, por trabajos proyecto modificación de linea Paine- Rancagua, se realizará desconexión de la instalación. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08977/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 08:16 | 2015-03-19 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, de acuerdo a SODI N°218/2015, se requiere desconexión del tramo de línea Charrúa-Tres Esquinas, por trabajos en sus instalaciones. Los Consumos de TAP Tres Esquinas como de TAP Quilmo se encontraran alimentados desde S/E Chillan. |  |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD08977/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 08:16 | 2015-03-19 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec, de acuerdo a SODI N°218/2015, se requiere desconexión del tramo de línea Charrúa-Tres Esquinas, por trabajos en sus instalaciones. Los Consumos de TAP Tres Esquinas como de TAP Quilmo se encontraran alimentados desde S/E Chillan. |  |  | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-19 08:18 | 2015-03-19 10:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación Paño J6, según la solicitud de desconexión N° 146881. |  |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-19 08:38 | 2015-03-19 17:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 146752. |  |  | 0 | 0 | 0
323 | 369 | 369DP | Mante | 369 | Tramo | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD05032/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-19 10:08 | 2015-03-19 16:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la Línea 1 66 KV para apertura puente Línea 1 en estructura N°5 para mantenimiento S/E N°1 de Enap Refinerías Bío Bío. |  |  | 0 | 0 | 0
1279 | 2940 | 2940DF | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-19 10:43 | 2015-03-19 18:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud que se complementa con reemplazo de proteccion 87B de S/E Crucero, vinculación paño 52J6, según la solicitud de desconexión N° 147008. Reemplazo de protección diferencial. Vinculación Paño J |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-19 14:55 | 2015-03-19 19:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación alambrado circuito estrella T/C paño 10 ( Cto.2 N.Zaldivar), según solicitud de desconexión N° 146808. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07823/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-20 05:57 | 2015-03-20 16:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07834/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-20 05:57 | 2015-03-20 16:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07852/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-20 05:57 | 2015-03-20 16:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD07882/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-20 05:57 | 2015-03-20 16:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Refuerzo estructuras en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
850 | 942 | 942DP | Mante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD09068/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-20 08:15 | 2015-03-20 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión del Cto. 1, para mantención a los equipos de maniobras en S/E Colon. |  |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 09:24 | 2015-03-20 11:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 146753. |  |  | 0 | 0 | 0
1245 | 2872 | 2872DP | Movimiento de Equipos | 2872 | Tramo | MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 10:44 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios de patio de la S/E Tap Off Sairecabur y S/E Tap Off Licancabur, según la solicitud N° 146876. |  |  | 0 | 0 | 0
1246 | 2873 | 2873DP | Movimiento de Equipos | 2873 | Tramo | TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – GUAYAQUES 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 10:44 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios de patio de la S/E Tap Off Sairecabur y S/E Tap Off Licancabur, según la solicitud N° 146876. |  |  | 0 | 0 | 0
1247 | 2874 | 2874DP | Movimiento de Equipos | 2874 | Tramo | TAP OFF LICANCABUR - TAP OFF ENLACE ANTUCOYA 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 10:44 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios de patio de la S/E Tap Off Sairecabur y S/E Tap Off Licancabur, según la solicitud N° 146876. |  |  | 0 | 0 | 0
1248 | 2875 | 2875DP | Movimiento de Equipos | 2875 | Tramo | TAP OFF SAIRECABUR - TAP OFF LICANCABUR 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-20 10:44 | 2015-03-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios de patio de la S/E Tap Off Sairecabur y S/E Tap Off Licancabur, según la solicitud N° 146876. |  |  | 0 | 0 | 0
306 | 345 | 345DF | Mante | 345 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - COLO COLO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00685/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-20 16:11 | 2015-03-20 17:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/03/2015 17:41 ~ Apertura por protecciones del 52B6 S/E Alonso de Ribera, afectando los consumos de S/E Colo Colo. ~ Efraín Delgado Currin. | 20/03/2015 17:41 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin. |  | 0 | 0 | 0
1467 | 3231 | 3231DF | Movimiento de Equipos | 3231 | Tramo | NEURARA - MONTURAQUI 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-20 17:16 | 2015-03-20 17:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3796. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-21 | 2015-03-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
211 | 233 | 233DF | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09529/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-21 03:28 | 2015-03-21 05:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV TING-RAN- A. JAHUEL CTO. 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Cierre de puentes electricos en estructura N°359 de la linea 154 kV Tinguiririca - Rancagua - A. Jahuel CTO. 1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueos en estructuras adyacentes a estructura N°359 Instalaciones con Riesgo Linea 154 kv Tinguiririca - Rancagua - A. Jahuel cto. 2 (ó sector Punta de Cortes-Rancagua/jahuel Cto. 1, en la normalización) Observaciones Reponer puntes electricos (Abiertos por falla en la linea cto. 1) |  |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DP | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09271/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 06:31 | 2015-03-21 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 220 kV Polpaico-El Salto y el Interruptor 220 kV Polpaico-El Salto N°2 en S/E Polpaico, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores y revisión periódica de equipos de la posición |  |  | 0 | 0 | 0
760 | 849 | 849DP | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09271/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 06:31 | 2015-03-21 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Circuito N°2 220 kV Polpaico-El Salto y el Interruptor 220 kV Polpaico-El Salto N°2 en S/E Polpaico, con motivo del mantenimiento preventivo a desconectadores y revisión periódica de equipos de la posición |  |  | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DP | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD08495/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 07:15 | 2015-03-23 22:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantención preventiva a línea 110kV D.D. Almagro - Taltal, la ciudad de Taltal queda respaldada con grupos generadores. |  |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DP | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD08495/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 07:15 | 2015-03-22 19:00 |  | 2015-03-21 09:20 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantención preventiva a línea 110kV D.D. Almagro - Taltal, la ciudad de Taltal queda respaldada con grupos generadores. |  |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DP | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD08495/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 07:15 | 2015-03-22 19:00 |  | 2015-03-21 09:20 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar mantención preventiva a línea 110kV D.D. Almagro - Taltal, la ciudad de Taltal queda respaldada con grupos generadores. |  |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DP | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD08540/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 07:15 | 2015-03-23 22:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de repotenciamiento de Línea Diego de Almagro - Javiera y puesta en servicio. Condiciones en Javiera: Paño H2 Abierto; Condiciones en D.Almagro: Paño H5 Abierto |  |  | 0 | 0 | 0
930 | 1064 | 1064DP | Mante | 1064 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD09328/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 07:15 | 2015-03-22 19:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de ajuste de protecciones del paño 52H5 en S/E Diego de Almagro y 52H2 en S/E Javiera. La ciudad de Taltal queda respaldada con grupos generadores. |  |  | 0 | 0 | 0
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-21 07:35 | 2015-03-21 13:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud N° 146754. |  |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DF | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00690/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-21 07:52 | 2015-03-21 13:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/03/2015 08:21 ~ Apertura por protecciones de Interruptores 52B2 S/E Loncoche y 52B4 S/E Pullinque, asociados a Línea 66kV Loncoche-Pullinque N°2. Sin consumos afectados. ~ Christian Millanao Q. | 21/03/2015 08:21 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
1305 | 2980 | 2980DP | Movimiento de Equipos | 2980 | Tramo | CRUCERO - EST. 340 (SALAR) 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-21 08:07 | 2015-03-21 20:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación a Paño J6B, según la solicitud N° 147013. |  |  | 0 | 0 | 0
1023 | 1364 | 1364DP | Mante | 1364 | Tramo | CON CON - BOSQUEMAR 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD08554/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 08:09 | 2015-03-21 17:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantencion de aislacion y podas en franja de servidumbre |  |  | 0 | 0 | 0
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-21 08:54 | 2015-03-21 15:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a equipos primarios de patio de la S/E Muelle y lavado de aislación a línea de transmisión, según la solicitud N° 146879. |  |  | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DP | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD09264/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 09:20 | 2015-03-23 22:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por Elecda: Mantención preventiva Línea 110kV Diego de Almagro Taltal y por cambio de conductor AT en línea D.Almagro - seccionadora Javiera. En S/E Javiera Abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3, 52H2, 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3; Cerrados 89H1-2T y 89H2-2T. |  |  | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DP | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Desconexión / Intervención | SD09264/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-21 09:20 | 2015-03-23 22:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos por Elecda: Mantención preventiva Línea 110kV Diego de Almagro Taltal y por cambio de conductor AT en línea D.Almagro - seccionadora Javiera. En S/E Javiera Abiertos 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3, 52H2, 89H2-1, 89H2-2, 89H2-3; Cerrados 89H1-2T y 89H2-2T. |  |  | 0 | 0 | 0
395 | 446 | 446DF | Mante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00693/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-21 12:13 | 2015-03-21 20:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/03/2015 12:29 ~ Apertura por protecciones 52B1 S/E Malloa, afectando los consumos de S/E Quinta de Tilcoco. asociado a LT 66 KV Malloa - Quinta Tilcoco ~ Ronald Pérez Quezada | 21/03/2015 12:29 ~ Se Investiga. ~ Ronald Pérez Quezada |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-21 17:45 | 2015-03-21 17:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N°3797. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-22 | 2015-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
653 | 733 | 733DP | Mante | 733 | Tramo | AGUA SANTA - PLACILLA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09293/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 05:31 | 2015-03-22 11:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a desconectador 110 kV de linea y tierra e interruptor 110 kV, S/E Agua Santa. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DP | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09353/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 06:24 | 2015-03-22 23:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Término de trabajos en torre tap hacia subestación Chicureo y puesta en servicio del circuito N°2 220 kV del tap |  |  | 0 | 0 | 0
760 | 849 | 849DP | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09353/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 06:24 | 2015-03-22 23:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Término de trabajos en torre tap hacia subestación Chicureo y puesta en servicio del circuito N°2 220 kV del tap |  |  | 0 | 0 | 0
494 | 562 | 562DP | Mante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07781/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 07:44 | 2015-03-22 14:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Pangue-Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento preventivo normal equipos paño J1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra provisionales entre 89J1-1 y 52J1, entre 52J1 y 89J1-2, entre 89J1-2 y 89J1-3, entre 89J1- 3 y barra de transferencia, entre TCJ1 y TPJ1, entre TCJ1 y 89J1-T, chicote de llegada a TOJ1, chicote de bajada a CAJ1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 220kV (Al inicio y al final de la faena) Observaciones Trabajos coordinados y solicitado por cliente STS Frontel. |  |  | 0 | 0 | 0
495 | 563 | 563DP | Mante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07781/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 07:44 | 2015-03-22 14:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220kV Pangue-Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento preventivo normal equipos paño J1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra provisionales entre 89J1-1 y 52J1, entre 52J1 y 89J1-2, entre 89J1-2 y 89J1-3, entre 89J1- 3 y barra de transferencia, entre TCJ1 y TPJ1, entre TCJ1 y 89J1-T, chicote de llegada a TOJ1, chicote de bajada a CAJ1. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 1 de 220kV (Al inicio y al final de la faena) Observaciones Trabajos coordinados y solicitado por cliente STS Frontel. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DP | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07517/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 07:45 | 2015-03-22 20:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV Ancoa-A. Jahuel 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: MPB Normal y exhaustivo a pararrayos de paño K1. MPB Limpieza de aislación a paño K1. MPB Normal a condensadores de acoplamiento y trampas de Onda. Mantenimiento normal y exhaustivo a desconectadores de BCS1.* S/E Ancoa: Retiro de protección 50BF/52K1, conexionados y pruebas de Puesta en servicio de nueva protección 50BF/52K1. Pruebas de señales de teleprotección TP1 vía OPLAT en nueva ubicación (S/E A. Jahuel) y Pruebas de Puesta en Servicio.* Limpieza y cambio de aislación quebrada en la línea y reemplazo de subconductores entre Estructura N°1 y Marco de Línea en S/E Ancoa Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zonas de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo - Bloqueo protección 50BF/52K1 y Sw TP-1 desconectado Instalaciones con Riesgo Barra A de 500 kV S/E Ancoa, ó Línea de 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2, ó Línea de 500 kV Ancoa-A. Jahuel 1 (en la normalización) Observaciones Programa de Mantenimiento, y Obra de reemplazo de protecciones Nota: Con Prueba Experimental se normalizará la línea y se realizará analisis fasorial de la nueva protección 50BF/52K1 |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09362/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 08:27 | 2015-03-22 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por intercalación de estructura en el vano 234-235 del tramo de la referencia, asociado a los trabajos proyecto modificación de trazado en la linea Paine- Rancagua, se realizará desconexión de la instalación S.F. Mostazal- Tap Hospital. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
144 | 152 | 152DP | Mante | 152 | Tramo | CARRERA PINTO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09468/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-22 08:35 | 2015-03-22 20:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV C PINTO - D.D.A. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Carrera Pinto: Mantenimiento equipos primarios Paño J2, Condensadores de acoplamiento, 89J2-2, 89J2-2T, 3 TTCC, trampas de Onda. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Carrera Pinto: Instalación de tierras de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - CARRERA PINTO Observaciones S/E Carrera Pinto: Mantenimiento equipos primarios Paño J2, Condensadore |  |  | 0 | 0 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-22 09:13 | 2015-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación a paño J6A, según solicitud N° 146995. |  |  | 0 | 0 | 0
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-22 09:13 | 2015-03-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación a paño J6A, según solicitud N° 146995. |  |  | 0 | 0 | 0
1276 | 2937 | 2937DP | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-23 | 2015-03-23 00:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación a paño J6A, según solicitud N° 146995. |  |  | 0 | 0 | 0
1275 | 2936 | 2936DP | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-23 | 2015-03-23 00:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación a paño J6A, según solicitud N° 146995. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-23 | 2015-03-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08826/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-23 05:44 | 2015-03-23 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08834/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-23 05:44 | 2015-03-23 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08842/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-23 05:44 | 2015-03-23 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08849/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-23 05:44 | 2015-03-23 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD09503/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-23 06:11 | 2015-03-23 19:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de puente en estructura 17 del Cto. MI-CU N°1 |  |  | 0 | 0 | 0
153 | 163 | 163DF | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00703/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-23 06:22 | 2015-03-23 07:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/03/2015 06:56 ~ Se investiga ~ Gastón Muñoz |  | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00703/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-23 06:22 | 2015-03-23 07:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/03/2015 06:56 ~ Se investiga ~ Gastón Muñoz |  | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF00703/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-23 06:22 | 2015-03-23 07:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23/03/2015 06:56 ~ Se investiga ~ Gastón Muñoz |  | 0 | 0 | 0
78 | 79 | 79DP | Mante | 79 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09194/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-23 06:23 | 2015-03-23 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito N° 1 de la línea 110kV Ventanas - Torquemada para devolver los conductores desde las torre auxiliares a las torres N° 24 y N° 27 |  |  | 0 | 0 | 0
193 | 212 | 212DF | Mante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Informe Fallas | IF00704/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-23 07:06 | 2015-03-23 14:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
990 | 1269 | 1269DP | Mante | 1269 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C4 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09047/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-23 08:13 | 2015-03-23 17:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Alto Jahuel - Chena Circ. 4. Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza manual de aislación en estructuras N° 41-42-44-45-60. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueos a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2x220 kV A. JAHUEL - CHENA, CIRCUITO 3. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1133 | 1563 | 1563DF | Mante | 1563 | Tramo | LAS PALMAS - PUNTA PALMERAS 220KV C1 | PUNTA PALMERAS | Desconexión / Intervención | SD09594/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-23 09:13 | 2015-03-23 22:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se han realizado inspecciones adicionales y personal en terreno ha determinado que debe reforzar el diseño estructural de sujeción de los aisladores en estructuras 3,8,9 y 10 de manera urgente debido a riesgo de caída en linea energizada. para esto se requiere trabajar con linea desenergizada por lo que se solicita la apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la linea, apertura de 51J1 en S/E Punta Palmeras y 52J9 en S/E Las Palmas. |  |  | 0 | 0 | 0
323 | 369 | 369DP | Mante | 369 | Tramo | ERBB - PETROPOWER 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD07419/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-23 10:03 | 2015-03-23 17:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 1 66 KV para cierre puente Línea 1 en estructura N°5. Con esta maniobra se normaliza la alimentación a la S/E N°1 de Enap Refinerías Bío Bío. |  |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DF | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-23 10:58 | 2015-03-23 22:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra. Pruebas unidad de bahía 87B, según la solicitud N° 147118. |  |  | 0 | 0 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-23 10:58 | 2015-03-23 22:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación alambrado antigua protección diferencial de barra. Vinculación Alambrado nueva diferencial de barra. Pruebas unidad de bahía 87B, según la solicitud N° 147118. |  |  | 0 | 0 | 0
1243 | 2870 | 2870DF | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-23 11:20 | 2015-03-23 12:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3800. |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | 1357 | 1357DP | Mante | 1357 | Tramo | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | EMR | Desconexión / Intervención | SD08820/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-23 17:07 | 2015-03-31 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ejecutarán durante 7 dias los trabajos de normalización de polo C del Interruptor 52J1 (Semigis) de S/E Tap Off El Rosal, el cual se encuentra provisoriamente con el polo A del interruptor 52 JT1 de S/E Elevadora de CH Laja, este cambio se realizó debido a la falla del 13 de Abril del 2014. Durante los trabajos se considera seccionador 89J1-L de S/E Tap Off El Rosal abierto y enclavado. Antes de finalizar la normalización se realizarán pruebas de apertura y cierre de los interruptores de S/E El Rosal y de S/E Elevadora en forma manual y remoto. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-24 | 2015-03-25 |  | 2015-03-24 21:25 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD09812/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 03:46 | 2015-03-27 18:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion linea 220 kV El Llano - Sag por probababilidad de descarga atmosferica en alta cordillera. |  |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DF | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00843/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 05:25 | 2015-03-24 19:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:53 ~ Operación automática de la LT 66kV Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto2, afectando los consumos de S/E Casa Blanca. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 17:53 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DF | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00843/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 05:25 | 2015-03-24 19:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:53 ~ Operación automática de la LT 66kV Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto2, afectando los consumos de S/E Casa Blanca. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 17:53 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DF | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00843/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 05:25 | 2015-03-24 19:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:53 ~ Operación automática de la LT 66kV Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto2, afectando los consumos de S/E Casa Blanca. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 17:53 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DF | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00842/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:34 ~ Operación automática de la LT 66kV Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto1, afectando los consumos de SSEE Quintay, Algarrobo Norte y Litoral. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 17:34 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DF | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00842/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:34 ~ Operación automática de la LT 66kV Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto1, afectando los consumos de SSEE Quintay, Algarrobo Norte y Litoral. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 17:34 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DF | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00842/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 05:32 | 2015-03-24 10:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:34 ~ Operación automática de la LT 66kV Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto1, afectando los consumos de SSEE Quintay, Algarrobo Norte y Litoral. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 17:34 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
202 | 223 | 223DF | Mante | 223 | Tramo | QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00727/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 05:51 | 2015-03-24 05:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 05:47 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Quínquimo. ~ Leonardo Acuña Palma. | 24/03/2015 05:47 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DF | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00845/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 06:28 | 2015-03-24 11:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:59 ~ Operación automática de la LT 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes Cto2, afectando los consumos de SSEE Chagres, Catemu y Panquehue. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 17:59 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DF | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00845/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 06:28 | 2015-03-24 11:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:59 ~ Operación automática de la LT 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes Cto2, afectando los consumos de SSEE Chagres, Catemu y Panquehue. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 17:59 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00845/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 06:28 | 2015-03-24 11:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:59 ~ Operación automática de la LT 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes Cto2, afectando los consumos de SSEE Chagres, Catemu y Panquehue. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 17:59 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00846/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 06:28 | 2015-03-24 11:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 18:19 ~ Operación automática de la LT 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes Cto1, afectando los consumos de S/E Panquehue. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 18:19 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00846/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 06:28 | 2015-03-24 11:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 18:19 ~ Operación automática de la LT 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes Cto1, afectando los consumos de S/E Panquehue. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 18:19 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DF | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00846/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 06:28 | 2015-03-24 11:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 18:19 ~ Operación automática de la LT 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes Cto1, afectando los consumos de S/E Panquehue. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 18:19 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
216 | 239 | 239DF | Mante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00808/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:07 | 2015-03-24 07:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 15:18 ~ Tormenta eléctrica en la zona ~ Sebastián Quirland | 0 | 0 | 0
972 | 1185 | 1185DF | Mante | 1185 | Tramo | ISLA DE MAIPO - PAPELERA TALAGANTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00854/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:17 | 2015-03-24 08:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 20:08 ~ Tormenta eléctrica en la zona ~ Jose Escobar Rozas | 0 | 0 | 0
908 | 1033 | 1033DF | Mante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00805/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 09:09 ~ A las 07:23 horas, se reconecta con éxito línea 154 kV, sector Punta de Cortes-Rgua-A.Jahuel circuito 2. A las 07:24 horas, con barra de 154 kV de S/E Rancagua energizada en Isla desde Sauzal, se cierra 52A1 en S/E Rancagua, abriendo por protecciones. ~ Sebastian Quirland |  | 24/03/2015 14:23 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
871 | 974 | 974DF | Mante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00805/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 09:09 ~ A las 07:23 horas, se reconecta con éxito línea 154 kV, sector Punta de Cortes-Rgua-A.Jahuel circuito 2. A las 07:24 horas, con barra de 154 kV de S/E Rancagua energizada en Isla desde Sauzal, se cierra 52A1 en S/E Rancagua, abriendo por protecciones. ~ Sebastian Quirland |  | 24/03/2015 14:23 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
479 | 547 | 547DF | Mante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00805/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 09:09 ~ A las 07:23 horas, se reconecta con éxito línea 154 kV, sector Punta de Cortes-Rgua-A.Jahuel circuito 2. A las 07:24 horas, con barra de 154 kV de S/E Rancagua energizada en Isla desde Sauzal, se cierra 52A1 en S/E Rancagua, abriendo por protecciones. ~ Sebastian Quirland |  | 24/03/2015 14:23 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
480 | 548 | 548DF | Mante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00805/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 09:09 ~ A las 07:23 horas, se reconecta con éxito línea 154 kV, sector Punta de Cortes-Rgua-A.Jahuel circuito 2. A las 07:24 horas, con barra de 154 kV de S/E Rancagua energizada en Isla desde Sauzal, se cierra 52A1 en S/E Rancagua, abriendo por protecciones. ~ Sebastian Quirland |  | 24/03/2015 14:23 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
478 | 546 | 546DF | Mante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00805/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:18 | 2015-03-24 07:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 09:09 ~ A las 07:23 horas, se reconecta con éxito línea 154 kV, sector Punta de Cortes-Rgua-A.Jahuel circuito 2. A las 07:24 horas, con barra de 154 kV de S/E Rancagua energizada en Isla desde Sauzal, se cierra 52A1 en S/E Rancagua, abriendo por protecciones. ~ Sebastian Quirland |  | 24/03/2015 14:23 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
381 | 431 | 431DF | Mante | 431 | Tramo | SAN BERNARDO - MALLOCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF00832/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:20 | 2015-03-24 08:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:10 ~ Línea radial desde San Bernardo, alimenta a la subestación Malloco ~ Luis Cerda Burgos | 24/03/2015 17:10 ~ Descarga atmosférica. ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
217 | 240 | 240DF | Mante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00778/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:21 | 2015-03-24 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 11:57 ~ Tormenta eléctrica en la zona ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
216 | 239 | 239DF | Mante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00781/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 15:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 12:29 ~ Tormenta eléctrica en la zona ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
907 | 1032 | 1032DF | Mante | 1032 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00792/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 13:11 ~ S/E Rancagua queda en isla alimentada por L. 154 kV Sauzal - Rancagua. ~ Sebastián Quirland L. |  | 24/03/2015 13:11 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
870 | 973 | 973DF | Mante | 973 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00792/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 13:11 ~ S/E Rancagua queda en isla alimentada por L. 154 kV Sauzal - Rancagua. ~ Sebastián Quirland L. |  | 24/03/2015 13:11 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
210 | 232 | 232DF | Mante | 232 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00792/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 13:11 ~ S/E Rancagua queda en isla alimentada por L. 154 kV Sauzal - Rancagua. ~ Sebastián Quirland L. |  | 24/03/2015 13:11 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
211 | 233 | 233DF | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00792/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 13:11 ~ S/E Rancagua queda en isla alimentada por L. 154 kV Sauzal - Rancagua. ~ Sebastián Quirland L. |  | 24/03/2015 13:11 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
209 | 231 | 231DF | Mante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00792/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 13:11 ~ S/E Rancagua queda en isla alimentada por L. 154 kV Sauzal - Rancagua. ~ Sebastián Quirland L. |  | 24/03/2015 13:11 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
208 | 230 | 230DF | Mante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00792/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 13:11 ~ S/E Rancagua queda en isla alimentada por L. 154 kV Sauzal - Rancagua. ~ Sebastián Quirland L. |  | 24/03/2015 13:11 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
268 | 292 | 292DF | Mante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00804/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:22 | 2015-03-24 07:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 14:17 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Pelequen. ~ Pierre Barrera P. | 24/03/2015 14:17 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DF | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00850/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:42 | 2015-03-24 13:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 18:40 ~ Operación automática de la LT 44kV FF.CC. Andes ? Hrnos Clark Cto 2, afectando los consumos de S/E Rio Blanco. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 18:40 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
696 | 780 | 780DF | Mante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00850/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:42 | 2015-03-24 13:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 18:40 ~ Operación automática de la LT 44kV FF.CC. Andes ? Hrnos Clark Cto 2, afectando los consumos de S/E Rio Blanco. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 18:40 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DF | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00849/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:50 | 2015-03-24 13:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 18:27 ~ Operación automática de la LT 44kV FF.CC. Andes ? Hrnos Clark Cto1, afectando los consumos de S/E Juncal. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 18:27 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DF | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00849/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:50 | 2015-03-24 13:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 18:27 ~ Operación automática de la LT 44kV FF.CC. Andes ? Hrnos Clark Cto1, afectando los consumos de S/E Juncal. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 18:27 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
458 | 519 | 519DF | Mante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00747/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 07:52 | 2015-03-24 07:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 09:49 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 S/E Portezuelo ~ Efraín Delgado C | 24/03/2015 09:49 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado C |  | 0 | 0 | 0
235 | 258 | 258DF | Mante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00746/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 08:15 | 2015-03-24 08:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 09:55 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortes. ~ Pierre Barrera P. | 24/03/2015 09:55 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
375 | 425 | 425DF | Mante | 425 | Tramo | LONCOCHE - VILLARRICA L1 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00803/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 08:54 | 2015-03-24 08:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 14:10 ~ Perturbación por reconexión automatica exitosa el interruptor 52B4 de S/E Loncoche. ~ Pierre Barrera P. | 24/03/2015 14:10 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-24 09:06 | 2015-03-24 23:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea a requerimiento de Empresa E-Cl, por alambrado de circuitos de Paño J5 a nueva protección diferencial de barras, y posterior prueba a unidad de bahía 87B, según solcitud de des |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-24 09:06 | 2015-03-24 23:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea a requerimiento de Empresa E-Cl, por alambrado de circuitos de Paño J5 a nueva protección diferencial de barras, y posterior prueba a unidad de bahía 87B, según solcitud de des |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-24 10:24 | 2015-03-24 18:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvinculación de protección 21-21N sistema 1, Paño J2, y pruebas de control sobre interruptores 52J2 y 52JR, según la solicitud N° 147071. |  |  | 0 | 0 | 0
250 | 274 | 274DF | Mante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00823/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 16:14 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
252 | 276 | 276DF | Mante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00823/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 16:14 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
1011 | 1334 | 1334DF | Mante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00823/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 16:14 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DF | Mante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00823/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:49 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 16:14 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
256 | 280 | 280DF | Mante | 280 | Tramo | CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00831/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 16:56 ~ Sin tensión L. 66 kV Chacahuín - Ancoa ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
258 | 282 | 282DF | Mante | 282 | Tramo | PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00831/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 11:42 | 2015-03-24 11:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/03/2015 16:56 ~ Sin tensión L. 66 kV Chacahuín - Ancoa ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00826/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 11:49 | 2015-03-24 11:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 16:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Parral, afectando los consumos de SS.EE Retiro, Tap Longaví (Luz Parral) y Chacahuín. ~ Leonardo Acuña Palma. | 24/03/2015 16:02 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00826/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 11:49 | 2015-03-24 11:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 16:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Parral, afectando los consumos de SS.EE Retiro, Tap Longaví (Luz Parral) y Chacahuín. ~ Leonardo Acuña Palma. | 24/03/2015 16:02 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00826/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 11:49 | 2015-03-24 11:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 16:02 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Parral, afectando los consumos de SS.EE Retiro, Tap Longaví (Luz Parral) y Chacahuín. ~ Leonardo Acuña Palma. | 24/03/2015 16:02 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-24 12:42 | 2015-03-24 12:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3803. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-24 12:55 | 2015-03-25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3813. |  |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DF | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09931/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 13:59 | 2015-03-25 17:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra aislador reventado en T77 por descarga eléctrica, fases superior y media, se necesita desconectar para el reemplazo |  |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DF | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09931/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 13:59 | 2015-03-25 17:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra aislador reventado en T77 por descarga eléctrica, fases superior y media, se necesita desconectar para el reemplazo |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DF | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09931/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 13:59 | 2015-03-25 17:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se encuentra aislador reventado en T77 por descarga eléctrica, fases superior y media, se necesita desconectar para el reemplazo |  |  | 0 | 0 | 0
859 | 952 | 952DF | Mante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD09924/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 14:02 | 2015-03-24 16:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se detecta elemento extraño (cinta plastica) en torre llegada S/E salvador. es por ello que se requiere una desconexion forsoza para evitar que este elemento sea contribuyente a una falla a tierra en una de las fases. Esto se detecta en inspeccion luego del temporal presentado en nuestra localidad. |  |  | 0 | 0 | 0
948 | 1094 | 1094DF | Mante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00848/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 14:04 | 2015-03-24 14:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 18:28 ~ Se informó por parte de personal de terreno tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastian Quirland |  | 24/03/2015 18:28 ~ Tormenta Eléctrica en la zona. ~ Sebastian Quirland | 0 | 0 | 0
296 | 334 | 334DF | Mante | 334 | Tramo | HUALPEN - MAPAL 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00852/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 14:06 | 2015-03-24 14:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 19:32 ~ Se informó por parte de personal de terreno tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland |  | 24/03/2015 19:32 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland | 0 | 0 | 0
297 | 335 | 335DF | Mante | 335 | Tramo | MAPAL - TAP FPC 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00852/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 14:06 | 2015-03-24 14:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 19:32 ~ Se informó por parte de personal de terreno tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland |  | 24/03/2015 19:32 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland | 0 | 0 | 0
295 | 333 | 333DF | Mante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00852/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 14:06 | 2015-03-24 14:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 19:32 ~ Se informó por parte de personal de terreno tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland |  | 24/03/2015 19:32 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland | 0 | 0 | 0
1083 | 1478 | 1478DF | Mante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF00835/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 14:35 | 2015-03-24 22:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 17:30 ~ Operación automática de la LT 110kV Alto Melipilla ? San Antonio Cto1 en ambos extremos, sin consumos afectados. ~ José San Martín A. | 24/03/2015 17:30 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
452 | 513 | 513DF | Mante | 513 | Tramo | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00822/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-24 15:05 | 2015-03-24 15:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/03/2015 16:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52H2 de S/E Quelentaro, LT 110KV Quelentaro-Portezuelo, sin consumos afectados. ~ Cristhian Agurto P. | 24/03/2015 16:43 ~ Se investiga. ~ Cristhian Agurto P. |  | 0 | 0 | 0
1269 | 2920 | 2920DF | Movimiento de Equipos | 2920 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-24 18:25 | 2015-03-24 20:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3806. |  |  | 0 | 0 | 0
1270 | 2925 | 2925DF | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-24 18:25 | 2015-03-24 20:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3806. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 22:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3807. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-24 21:23 | 2015-03-24 22:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3807. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DF | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-24 21:25 | 2015-03-24 23:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3807. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-24 23:30 |  | S | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3807. |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3807. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-25 | 2015-03-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
1337 | 3029 | 3029DF | Movimiento de Equipos | 3029 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 01:08 | 2015-03-25 02:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 3808. |  |  | 0 | 0 | 0
1338 | 3030 | 3030DF | Movimiento de Equipos | 3030 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | MINERA ZALDIVAR | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 01:08 | 2015-03-25 02:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de falla N° 3808. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DF | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 03:23 | 2015-03-25 04:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3811. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DF | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 03:23 | 2015-03-25 15:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3811. |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DF | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00930/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 04:32 | 2015-03-25 04:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2015 16:03 ~ Se produce la apertura del interruptor 52J1 en S/E Pehuenche solamente. ~ Luis Soto E. | 25/03/2015 16:03 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/04/2015 08:09 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
234 | 257 | 257DF | Mante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00930/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 04:32 | 2015-03-25 04:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2015 16:03 ~ Se produce la apertura del interruptor 52J1 en S/E Pehuenche solamente. ~ Luis Soto E. | 25/03/2015 16:03 ~ Se investiga ~ Luis Soto E. | 11/04/2015 08:09 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08828/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-25 05:54 | 2015-03-25 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08836/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-25 05:54 | 2015-03-25 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08844/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-25 05:54 | 2015-03-25 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08851/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-25 05:54 | 2015-03-25 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
218 | 241 | 241DF | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00889/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 06:46 | 2015-03-25 06:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2015 06:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3, LT 66kV Rancagua-S.F Mostazal, sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 25/03/2015 06:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
224 | 247 | 247DF | Mante | 247 | Tramo | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00889/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 06:46 | 2015-03-25 06:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2015 06:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3, LT 66kV Rancagua-S.F Mostazal, sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 25/03/2015 06:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DF | Mante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00889/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 06:46 | 2015-03-25 06:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2015 06:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3, LT 66kV Rancagua-S.F Mostazal, sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 25/03/2015 06:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DF | Mante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10004/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 08:47 | 2015-03-25 20:02 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por retiro de Camión que hizo contacto con estructura N° 126 según IF 0889/2015. Se considera desconexión de Tramo de línea Tap Graneros-San Francisco Mostazal. S/E San Francisco de Mostazal es transferida hacia S/E Paine, sin pérdida de suministro. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09513/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-25 10:10 | 2015-03-25 15:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Parral-San Gregorio para mantenimiento preventivo. Los consumos serán transferidos hacia S/E Monterrico. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10033/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 12:05 | 2015-03-25 17:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reparación del Cto2 LT 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes según Curso Forzoso SD09931/2015, se requiere desconectar Cto1. Dicha desconexión está coordinada con clientes de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10033/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 12:05 | 2015-03-25 17:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reparación del Cto2 LT 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes según Curso Forzoso SD09931/2015, se requiere desconectar Cto1. Dicha desconexión está coordinada con clientes de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DF | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10033/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 12:05 | 2015-03-25 17:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por reparación del Cto2 LT 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes según Curso Forzoso SD09931/2015, se requiere desconectar Cto1. Dicha desconexión está coordinada con clientes de la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 12:55 | 2015-03-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3814. |  |  | 0 | 0 | 0
1337 | 3029 | 3029DF | Movimiento de Equipos | 3029 | Tramo | LABERINTO - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-25 13:29 | 2015-03-26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | La tensión varío de 231 a 228 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00941/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 15:45 | 2015-03-25 16:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2015 16:24 ~ Localizador de fallas indica dentro de zona poblada. ~ Sebastián Quirland L. | 25/03/2015 16:24 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L. | 11/04/2015 08:48 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00941/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-25 15:45 | 2015-03-25 16:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2015 16:24 ~ Localizador de fallas indica dentro de zona poblada. ~ Sebastián Quirland L. | 25/03/2015 16:24 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L. | 11/04/2015 08:48 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3814. |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | 2978 | 2978DF | Movimiento de Equipos | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-26 00:01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3807. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-26 00:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3807. |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-26 00:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3807. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-26 | 2015-03-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
1341 | 3033 | 3033DF | Movimiento de Equipos | 3033 | Tramo | LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-26 00:15 | 2015-03-26 13:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reseteo de protección 21/21N Sistema n° 1 de Paño J1, según la solicitud N°147246. |  |  | 0 | 0 | 0
1342 | 3034 | 3034DF | Movimiento de Equipos | 3034 | Tramo | TAP OFF QUILLAGUA - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-26 00:15 | 2015-03-26 13:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reseteo de protección 21/21N Sistema n° 1 de Paño J1, según la solicitud N°147246. |  |  | 0 | 0 | 0
235 | 258 | 258DF | Mante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00958/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 04:10 | 2015-03-26 04:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2015 04:19 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés, al momento de la falla se registra lluvia y viento en la zona.. ~ Leonardo Acuña Palma. | 26/03/2015 04:19 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
235 | 258 | 258DF | Mante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00956/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 04:11 | 2015-03-26 08:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2015 04:06 ~ Desconexión forzada del 52B3 de S/E Punta de Cortés, afectando los consumos de S/E Tuniche, al momento de ocurrida la falla se registra viento y lluvia en la zona. ~ Leonardo Acuña Palma. | 26/03/2015 04:06 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
115 | 117 | 117DP | Mante | 117 | Tramo | VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09844/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 06:00 | 2015-03-26 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para realizar traslado de conductores desde Torre auxiliar a Torre Principal de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00959/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 06:37 | 2015-03-26 06:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2015 06:29 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano. ~ Leonardo Acuña Palma. | 26/03/2015 06:29 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DP | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09521/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 06:56 | 2015-03-26 13:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV San Carlos-Ñiquén para mantenimiento preventivo. Los consumos de S/E San Carlos serán transferidos hacia S/E Monterrico. Los consumos de S/E San Gregorio y S/E Ñiquén quedarán alimentados desde S/E Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DP | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09522/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 06:56 | 2015-03-26 07:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a Tap-Off Ñiquén y S/E San Gregorio por maniobras de desconexión del tramo de línea 66kV San Carlos - Ñiquén para mantenimiento según SD09521/2015. Esta coordinado con EFE y Luz Parral el microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 49 | 49DP | Mante | 49 | Tramo | CHARRUA - ENLACE 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08985/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 07:49 | 2015-03-26 20:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Ajuste protecciones paño Charrúa - Bucalemu 66KV en S/E Charrúa. Central Laja generando en isla durante la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DP | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | SD09518/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 07:54 | 2015-03-26 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo Los Ángeles-Duqueco de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue (paño B2 de S/E Los Ángeles) por trabajos de reemplazo conductor entre Marco de línea y estructura 2 en recinto de S/E Los Ángeles. Consumos serán respaldados desde paño B5 de S/E Los Ángeles (LT 66 kV Los Ángeles-Duqueco 1) a través de interconexión existente en SE Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09518/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 07:54 | 2015-03-26 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo Los Ángeles-Duqueco de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue (paño B2 de S/E Los Ángeles) por trabajos de reemplazo conductor entre Marco de línea y estructura 2 en recinto de S/E Los Ángeles. Consumos serán respaldados desde paño B5 de S/E Los Ángeles (LT 66 kV Los Ángeles-Duqueco 1) a través de interconexión existente en SE Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DF | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00961/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 08:27 | 2015-03-26 08:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2015 10:20 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 S/E Talcahuano ~ Manuel Gaete M. | 26/03/2015 10:20 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
45 | 44 | 44DP | Mante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | SD07229/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 09:00 | 2015-03-26 19:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisión manguito unión y/o tensado de conductor fase R vano torre 75. Además se realizará mantenimiento preventivo interruptor 52J3 línea extremo Rucue (realizado por Colbún) |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 44 | 44DP | Mante | 44 | Tramo | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | SD10014/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 09:29 | 2015-03-26 17:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo de línea 220 kV Mampil-Rucue. A solicitud del propietario Duke Energy. |  |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DF | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10182/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 10:11 | 2015-03-26 14:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a protesta y quema de neumáticos bajo LT 66 KV Talcahuano-Latorre N°2, se realizará desconexión de esta y posterior lavado de aislación. |  |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DP | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09523/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-26 13:29 | 2015-03-26 13:51 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte a Tap-Off Ñiquén y S/E San Gregorio por maniobras de normalización del tramo de línea 66kV San Carlos - Ñiquén según SD09521/2015. Esta coordinado con EFE y Luz Parral el microcorte. |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DF | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00978/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 17:29 | 2015-03-26 18:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2015 19:20 ~ Abierto 52JS a solicitud del CDC por trabajos de montaje de nueva 87B2. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 26/03/2015 19:20 ~ Intervención fortuita en trabajos de control de montaje de 21/21N en S/E Pehuenche. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
234 | 257 | 257DF | Mante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00978/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 17:29 | 2015-03-26 18:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2015 19:20 ~ Abierto 52JS a solicitud del CDC por trabajos de montaje de nueva 87B2. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 26/03/2015 19:20 ~ Intervención fortuita en trabajos de control de montaje de 21/21N en S/E Pehuenche. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
481 | 549 | 549DF | Mante | 549 | Tramo | ITAHUE - TAP TENO 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00977/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 18:12 | 2015-03-26 18:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2015 19:12 ~ Se observa tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 26/03/2015 19:12 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
380 | 430 | 430DF | Mante | 430 | Tramo | TENO EMPALME - TENO 154KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00977/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 18:12 | 2015-03-26 18:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2015 19:12 ~ Se observa tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 26/03/2015 19:12 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
482 | 550 | 550DF | Mante | 550 | Tramo | TAP TENO - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00977/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 18:12 | 2015-03-26 18:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/03/2015 19:12 ~ Se observa tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 26/03/2015 19:12 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
995 | 1276 | 1276DF | Mante | 1276 | Tramo | SAN ANDRES - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS | Informe Fallas | IF01004/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-26 18:12 | 2015-03-26 18:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2015 14:10 ~ La falla en la línea e interrupción del servicio de las unidades generadoras, se debió a causa de una descarga atmosférica producto de la tormenta eléctrica registrada en la zona. ~ Luis Rodríguez | 01/04/2015 18:29 ~ La falla en la línea e interrupción del servicio de las unidades generadoras, se debió a causa de una descarga atmosférica producto de la tormenta eléctrica registrada en la zona. ~ Marcelo Andrade | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-27 10:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N°3814. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-27 | 2015-03-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DF | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00985/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 00:48 | 2015-03-27 05:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 02:41 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Hospital, afectando los consumos de S/E Hospital. LT 66kV Paine-Mostazal se encontraba alimentada desde S/E Hospital. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 02:41 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
221 | 244 | 244DF | Mante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00985/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 00:48 | 2015-03-27 01:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 02:41 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Hospital, afectando los consumos de S/E Hospital. LT 66kV Paine-Mostazal se encontraba alimentada desde S/E Hospital. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 02:41 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DF | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00982/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 01:07 | 2015-03-27 01:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 01:58 ~ Perturbación por reconexión automática de Interruptor 52B4 S/E Talcahuano, Línea 66kV Talcahuano-Latorre N°2, sin consumos afectados. ~ Christian Millanao Q. | 27/03/2015 01:58 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DF | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00988/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 02:55 | 2015-03-27 02:55 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 04:05 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa de Interruptor 52B4 S/E Talcahuano, Línea 66kV Talcahuano-Latorre N°2, sin consumos afectados. Al momento de ocurrido éste evento, se registra densa neblina en la zona. ~ Christian Millanao Q. | 27/03/2015 04:05 ~ Se investiga. ~ Christian Millanao Q. |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DF | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:47 ~ Apertura por protecciones en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel Cto. N°1 afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y EFE Tap Cerro Chepe. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 06:47 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
316 | 359 | 359DF | Mante | 359 | Tramo | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:47 ~ Apertura por protecciones en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel Cto. N°1 afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y EFE Tap Cerro Chepe. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 06:47 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
409 | 462 | 462DF | Mante | 462 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:47 ~ Apertura por protecciones en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel Cto. N°1 afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y EFE Tap Cerro Chepe. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 06:47 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
387 | 437 | 437DF | Mante | 437 | Tramo | CERRO CHEPE - ESTRUCTURA 28 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:47 ~ Apertura por protecciones en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel Cto. N°1 afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y EFE Tap Cerro Chepe. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 06:47 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
406 | 459 | 459DF | Mante | 459 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:47 ~ Apertura por protecciones en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel Cto. N°1 afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y EFE Tap Cerro Chepe. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 06:47 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
407 | 460 | 460DF | Mante | 460 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:47 ~ Apertura por protecciones en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel Cto. N°1 afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y EFE Tap Cerro Chepe. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 06:47 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
388 | 438 | 438DF | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:47 ~ Apertura por protecciones en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel Cto. N°1 afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y EFE Tap Cerro Chepe. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 06:47 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
389 | 439 | 439DF | Mante | 439 | Tramo | TAP EJERCITO - CERRO CHEPE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF00994/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 05:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:47 ~ Apertura por protecciones en ambos extremos LT 66kV Concepción-Coronel Cto. N°1 afectando los consumos de Papeles Bio-Bio y EFE Tap Cerro Chepe. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 06:47 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 07:52 ~ Desconexión forzada del LT 66kV Cto. N°2 Concepción-Coronel. Afectando los consumos de S/E San Pedro, Tap Loma Colorada y S/E Loma Colorada. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 07:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Mante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 07:52 ~ Desconexión forzada del LT 66kV Cto. N°2 Concepción-Coronel. Afectando los consumos de S/E San Pedro, Tap Loma Colorada y S/E Loma Colorada. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 07:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 07:52 ~ Desconexión forzada del LT 66kV Cto. N°2 Concepción-Coronel. Afectando los consumos de S/E San Pedro, Tap Loma Colorada y S/E Loma Colorada. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 07:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 07:52 ~ Desconexión forzada del LT 66kV Cto. N°2 Concepción-Coronel. Afectando los consumos de S/E San Pedro, Tap Loma Colorada y S/E Loma Colorada. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 07:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF00996/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:39 | 2015-03-27 10:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 07:52 ~ Desconexión forzada del LT 66kV Cto. N°2 Concepción-Coronel. Afectando los consumos de S/E San Pedro, Tap Loma Colorada y S/E Loma Colorada. ~ Pablo Pino Tobar | 27/03/2015 07:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DF | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00989/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 04:44 | 2015-03-27 04:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:09 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Talcahuano, LT 66kV Talcahuano-Latorre N°2, sin consumos afectados.En el momento de ocurrido el evento se registra densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/03/2015 06:09 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DF | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00990/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 05:12 | 2015-03-27 05:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Talcahuano, LT 66kV Talcahuano-Latorre N°2, sin consumos afectados. En el momento de ocurrido el evento se registra densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/03/2015 06:22 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DF | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00991/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 05:45 | 2015-03-27 05:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 06:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Talcahuano, LT 66kV Talcahuano-Latorre N°2, sin consumos afectados. En el momento de ocurrido el evento se registra densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/03/2015 06:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08830/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-27 06:00 | 2015-03-27 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08838/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-27 06:00 | 2015-03-27 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08847/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-27 06:00 | 2015-03-27 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD08853/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-27 06:00 | 2015-03-27 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea Motivo: refuerzo de estructuras de torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DF | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF00995/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 07:24 | 2015-03-27 07:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 07:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 de S/E Talcahuano, LT 66kV Talcahuano-Latorre N°2, sin consumos afectados. En el momento de ocurrido el evento se registra densa neblina en la zona. ~ Roberto Reyes Ramírez | 27/03/2015 07:26 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00999/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 07:43 | 2015-03-27 07:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2015 11:20 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L | 22/04/2015 04:00 ~ Causa no determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF00999/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 07:43 | 2015-03-27 07:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2015 11:20 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L | 22/04/2015 04:00 ~ Causa no determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00999/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 07:43 | 2015-03-27 07:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2015 11:20 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L | 22/04/2015 04:00 ~ Causa no determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00999/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 07:43 | 2015-03-27 07:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2015 11:20 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L | 22/04/2015 04:00 ~ Causa no determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF00999/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 07:43 | 2015-03-27 07:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2015 11:20 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L | 22/04/2015 04:00 ~ Causa no determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
278 | 310 | 310DF | Mante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01000/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 07:43 | 2015-03-27 08:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/03/2015 11:37 ~ Coincide con desconexión forzada de L. 154 kV Hualpen - San Vicente. ~ Sebastián Quirland L | 27/03/2015 11:37 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L | 11/04/2015 08:56 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DF | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10442/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 09:37 | 2015-03-27 11:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66 KV para cambiar Line post en estructura N° 161, según IF 00994/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
330 | 377 | 377DF | Mante | 377 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10472/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 10:23 | 2015-03-27 15:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT por cambio de line post en estructura N°42 y revisión de línea, según IF 00991/2015. Sin perdida de suministro linea se encuentra en vació. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DF | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-27 10:30 | 2015-03-27 15:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación Cable de guardia Torre T17, según solicitud de desconexión N° 147262. |  |  | 0 | 0 | 0
946 | 1084 | 1084DF | Mante | 1084 | Tramo | CHARRUA - LAGUNILLAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10539/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 10:32 | 2015-03-28 00:16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E lagunillas: Paño J4 - Línea Charrúa Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Lagunillas, Desalambrado del TP fase 1 paño J4 y posterior alambrado del TP de repuesto. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas NO HAY Instalaciones con Riesgo S/E Lagunillas: servicios auxiliares de corriente continua 110Vcc (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1026 | 1372 | 1372DP | Mante | 1372 | Tramo | MONTERRICO - COCHARCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD09572/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-27 11:50 | 2015-03-27 15:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Monterrico-Cocharcas para mantenimiento preventivo. Los consumos serán transferidos hacia S/E Parral. |  |  | 0 | 0 | 0
931 | 1066 | 1066DF | Mante | 1066 | Tramo | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10561/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 18:30 | 2015-03-27 19:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cto. 1 de la línea Las Vegas-Rungue para realizar en forma segura para el personal de LLTT el retiro del conductor fase inferior del cto. 2 que se encuentra sobre camión tolva en vano 20-21. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10560/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 18:32 | 2015-03-27 19:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del cto. 1 de la linea Las vegas-Rungue para realizar en forma segura para el personal de LLTT, el retiro del conductor fase inferior del cto. 2 desde camión tolva que hizo contacto en el vano 20-21. |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10560/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 18:32 | 2015-03-27 19:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del cto. 1 de la linea Las vegas-Rungue para realizar en forma segura para el personal de LLTT, el retiro del conductor fase inferior del cto. 2 desde camión tolva que hizo contacto en el vano 20-21. |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DF | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD10560/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 18:32 | 2015-03-27 19:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de curso forzoso del cto. 1 de la linea Las vegas-Rungue para realizar en forma segura para el personal de LLTT, el retiro del conductor fase inferior del cto. 2 desde camión tolva que hizo contacto en el vano 20-21. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | 253 | 253DF | Mante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01015/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 19:36 | 2015-03-27 19:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2015 19:57 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 29/03/2015 15:45 ~ No determinada. ~ | 0 | 0 | 0
874 | 977 | 977DF | Mante | 977 | Tramo | CARENA - MALLOCO 44KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01020/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-27 23:18 | 2015-03-28 02:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27/03/2015 23:21 ~ Operación de L44 kV deja fuera de servicio Central Carena con 7.3 MW. Causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-28 | 2015-03-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
1066 | 1426 | 1426DF | Mante | 1426 | Tramo | DUQUECO - TAP BUREO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01025/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-28 08:16 | 2015-03-28 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2015 08:47 ~ Operada 21/21N Fase C a tierra. Fuera de zona poblada. ~ Sebastián Quirland L. | 28/03/2015 08:47 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L. | 28/03/2015 11:53 ~ En la estructura Nº 595 a 22,5 km de Temuco, cadenas de aisladores con alta concentración de contaminación ~ | 0 | 0 | 0
1137 | 1567 | 1567DF | Mante | 1567 | Tramo | TAP BUREO - TEMUCO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01025/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-28 08:16 | 2015-03-28 18:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2015 08:47 ~ Operada 21/21N Fase C a tierra. Fuera de zona poblada. ~ Sebastián Quirland L. | 28/03/2015 08:47 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland L. | 28/03/2015 11:53 ~ En la estructura Nº 595 a 22,5 km de Temuco, cadenas de aisladores con alta concentración de contaminación ~ | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DP | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10155/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-28 09:00 | 2015-03-28 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de puente en fase inferior del circuito en torre tap a subestación Chicureo |  |  | 0 | 0 | 0
760 | 849 | 849DP | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10155/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-28 09:00 | 2015-03-28 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de puente en fase inferior del circuito en torre tap a subestación Chicureo |  |  | 0 | 0 | 0
268 | 292 | 292DF | Mante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01027/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-28 11:08 | 2015-03-28 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2015 11:57 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52BR de S/E Malloa. ~ Leonardo Acuña Palma. | 28/03/2015 11:57 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DF | Mante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01027/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-28 11:08 | 2015-03-28 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2015 11:57 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52BR de S/E Malloa. ~ Leonardo Acuña Palma. | 28/03/2015 11:57 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
245 | 269 | 269DF | Mante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01027/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-28 11:08 | 2015-03-28 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/03/2015 11:57 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52BR de S/E Malloa. ~ Leonardo Acuña Palma. | 28/03/2015 11:57 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-29 | 2015-03-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DF | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-29 04:28 | 2015-03-29 05:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3825. |  |  | 0 | 0 | 0
926 | 1060 | 1060DF | Mante | 1060 | Tramo | TENO - RAUQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10582/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-29 06:38 | 2015-03-29 12:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación de punto con alta temperatura en DDCC 89B2-2 de S/E Teno. |  |  | 0 | 0 | 0
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-29 07:37 | 2015-03-29 13:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por limpieza manual de aislación línea 110kV Condores - Pacifico desde las estructuras N° 20 hasta la N° 26, según Solicitud de Desconexión N°146673. |  |  | 0 | 0 | 0
593 | 668 | 668DP | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD10165/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:09 | 2015-03-29 18:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada LAT 220 kV Los Maquis Cordillera por trabajos de excavación en cercanías de cable subterráneo de 220 kV. Los trabajos se desarrollarán durante el día domingo 29 de marzo. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DP | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10240/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:28 | 2015-03-29 13:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV Ancoa - A. Jahuel Circ. 1. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel y Ancoa: Pruebas de envió y recepción de señales de Teleprotección TPH3 por traslado de la teleprotección a la sala de control y protecciones de 500 kV en S/E Alto Jahuel. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Señalización zona de trabajo. A disposición del Jefe de Faena Sw. de mantenimiento TPH3 e interruptor 52K1 en ambos extremos de la línea. Instalaciones con Riesgo L. 500 KV ANCOA - A. JAHUEL CIRCUITO 2. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
593 | 668 | 668DP | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD10475/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:28 | 2015-03-29 18:20 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de excavación en cercanías de cable subterráneo de 220Kv. Codelco Andina solicita desconexión de línea. |  |  | 0 | 0 | 0
532 | 604 | 604DP | Mante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09784/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:29 | 2015-03-29 20:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Término de trabajos en torre tap a subestación Chicureo. Al término de los trabajos se efectúa puesta en servicio del Circuito N°1 del tap Chicureo y de equipos de patio 220 kV de subestación Chicureo |  |  | 0 | 0 | 0
534 | 606 | 606DP | Mante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD09784/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:29 | 2015-03-29 20:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Término de trabajos en torre tap a subestación Chicureo. Al término de los trabajos se efectúa puesta en servicio del Circuito N°1 del tap Chicureo y de equipos de patio 220 kV de subestación Chicureo |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 80 | 80DP | Mante | 80 | Tramo | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09502/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:53 | 2015-03-29 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará incorporación de paño B6 a protección diferencial de barras de propiedad de Transnet. Además se realizará mantenimiento por parte de Colbún a la línea San Ignacio - Talca 66 y mantenimiento por parte de Transnet a S/E San Clemente |  |  | 0 | 0 | 0
80 | 81 | 81DP | Mante | 81 | Tramo | TALCA - SAN CLEMENTE 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD09502/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 08:53 | 2015-03-29 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará incorporación de paño B6 a protección diferencial de barras de propiedad de Transnet. Además se realizará mantenimiento por parte de Colbún a la línea San Ignacio - Talca 66 y mantenimiento por parte de Transnet a S/E San Clemente |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DP | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10398/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 09:03 | 2015-03-29 13:26 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo Por traslado de teleprotección en S/E Alto Jahuel, se realizarán pruebas efectivas de envío y recepción de señales de TDD y aceleración de distancia vía MMOO Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Delimitación y señalización de la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 KV ANCOA - A JAHUEL 2 Observaciones Trabajos asociado a Obra de cambio de teeleprotección en S/E Alto Jahuel |  |  | 0 | 0 | 0
532 | 604 | 604DP | Mante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD10127/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-29 10:02 | 2015-03-29 19:56 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea de transmisión con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente se realiza revisión periódica de interruptor AT y pruebas de protección y control en posición Polpaico-El Salto N°1 en S/E Polpaico |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-29 15:03 | 2015-03-29 16:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3826. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
825 | 917 | 917DF | Mante | 917 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD10587/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-30 01:44 | 2015-03-30 16:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea Salvador ha presentado perturbación reiterada que nos hace presumir su condición fallida en unos de sus tramos, por tal motivo se requiere de su desconexión inmediata para su inspección pedestre, todo esto debido a el último temporal de mal tiempo que hubo en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
1134 | 1564 | 1564DF | Mante | 1564 | Tramo | TAP PV SALVADOR - SALVADOR 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD10587/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-30 01:44 | 2015-03-30 16:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea Salvador ha presentado perturbación reiterada que nos hace presumir su condición fallida en unos de sus tramos, por tal motivo se requiere de su desconexión inmediata para su inspección pedestre, todo esto debido a el último temporal de mal tiempo que hubo en la zona. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09717/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-30 06:10 | 2015-03-30 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09723/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-30 06:10 | 2015-03-30 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09734/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-30 06:10 | 2015-03-30 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09755/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-30 06:10 | 2015-03-30 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
242 | 266 | 266DF | Mante | 266 | Tramo | CHUMAQUITO - ROSARIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01042/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-30 07:48 | 2015-03-30 07:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2015 07:56 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Rancagua sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 30/03/2015 07:56 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
247 | 271 | 271DF | Mante | 271 | Tramo | TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01042/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-30 07:48 | 2015-03-30 07:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2015 07:56 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Rancagua sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 30/03/2015 07:56 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
248 | 272 | 272DF | Mante | 272 | Tramo | TAP MAESTRANZA - TAP LOS LIRIOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01042/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-30 07:48 | 2015-03-30 07:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2015 07:56 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Rancagua sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 30/03/2015 07:56 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
244 | 268 | 268DF | Mante | 268 | Tramo | RANCAGUA - TAP MAESTRANZA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01042/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-30 07:48 | 2015-03-30 07:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/03/2015 07:56 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 de S/E Rancagua sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 30/03/2015 07:56 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10050/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-30 07:55 | 2015-03-30 19:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos proyecto modificación de linea Paine- Rancagua,especificamente tendido de nuevo conductor en el vano E254- E256 del tramo de la referencia, se realizará desconexión de la instalación. No hay pérdidas de consumos, ya que la instalación se encuentra normalmente energizada en vacío desde Tap Hospital. |  |  | 0 | 0 | 0
1348 | 3042 | 3042DP | Movimiento de Equipos | 3042 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-30 09:11 | 2015-03-30 21:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de protección diferencial en S/E Crucero. Vinculación Paño J12, según solicitud de desconexión N° 146953. |  |  | 0 | 0 | 0
1349 | 3043 | 3043DP | Movimiento de Equipos | 3043 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-30 09:11 | 2015-03-30 21:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de protección diferencial en S/E Crucero. Vinculación Paño J12, según solicitud de desconexión N° 146953. |  |  | 0 | 0 | 0
1350 | 3044 | 3044DP | Movimiento de Equipos | 3044 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-30 09:11 | 2015-03-30 21:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | reemplazo de protección diferencial en S/E Crucero. Vinculación Paño J12, según solicitud de desconexión N° 146953. |  |  | 0 | 0 | 0
818 | 910 | 910DF | Mante | 910 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 110KV C1 | MANTOS COPPER - MANTOVERDE | Desconexión / Intervención | SD10728/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-30 11:00 | 2015-03-30 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | L/T 110kV Diego de Almagro Manto Verde se encuentra actualmente fuera de servicio, por colapso de Torres A.T. producto de mal tiempo reinante el pasado miércoles 25 de marzo. Ahora se debe realizar By-Pass entre estructuras 56 y 59 de dicha línea, por torres caidas N° 57 y 58 |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 | 2015-03-31 12:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 | 2015-03-31 12:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 | 2015-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según solicitud de desconexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
758 | 847 | 847DF | Mante | 847 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07943/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-31 02:05 | 2015-03-31 02:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de switch para operación local remoto posición 220 kV El Salto N°2 (52J1)en S/E Polpaico por falla de comunicaciones con UTR. |  |  | 0 | 0 | 0
760 | 849 | 849DF | Mante | 849 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD07943/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-31 02:05 | 2015-03-31 02:05 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de switch para operación local remoto posición 220 kV El Salto N°2 (52J1)en S/E Polpaico por falla de comunicaciones con UTR. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09726/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 05:47 | 2015-03-31 17:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09736/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 05:47 | 2015-03-31 17:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09757/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 05:47 | 2015-03-31 17:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09719/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 05:47 | 2015-03-31 17:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
560 | 634 | 634DF | Mante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF01053/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-03-31 08:12 | 2015-03-31 09:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31/03/2015 08:45 ~ Se investiga. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
989 | 1268 | 1268DP | Mante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10276/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 08:21 | 2015-03-31 17:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Alto Jahuel - Chena Circ. 3. Tipo Trabajo:Limpieza de Aislación Descripción del Trabajo Limpieza manual de aislación en estructuras N° 41 - 42 - 44 - 45 - 60. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueos a ambos lados de las estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2x220 kV A. JAHUEL - CHENA, CIRCUITO 4. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
690 | 772 | 772DP | Mante | 772 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C3 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD09531/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 09:16 | 2015-03-31 15:13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas efectivas a la teleproteccion (cto. 4) |  |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DP | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10549/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 10:06 | 2015-03-31 15:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Linares-Longaví para mantenimiento preventivo, se realizará también mantenimiento al paño B1 de S/E Linares. No hay transferencia de consumos puesto que la línea se encuentra en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 10:08 | 2015-03-31 21:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial en S/E Crucero. Vinculación Paño J13, según la solicitud nde desconexión N° 147317. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 10:08 | 2015-03-31 21:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial en S/E Crucero. Vinculación Paño J13, según la solicitud nde desconexión N° 147317. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 10:08 | 2015-03-31 21:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial en S/E Crucero. Vinculación Paño J13, según la solicitud nde desconexión N° 147317. |  |  | 0 | 0 | 0
989 | 1268 | 1268DP | Mante | 1268 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C3 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10277/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 11:56 | 2015-03-31 15:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Alto Jahuel - Chena Circ. 3. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento transformadores de corriente, potencial y pararrayos del paño J6. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de transformadores de corriente y en chicotes de bajada en transformadores de potencial y pararrayos, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 12:33 | 2015-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-03-31 12:33 | 2015-04-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1020 | 1357 | 1357DP | Mante | 1357 | Tramo | TAP EL ROSAL - LAJA 1 220KV C1 | EMR | Desconexión / Intervención | SD10577/2015 | interno | Programada |  | 2015-03-31 20:48 | 2015-04-05 21:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se continuaran ejecutando trabajos de normalización de polo C del Interruptor 52J1 de S/E Tap Off El Rosal, el cual se encuentra provisoriamente con el polo A del interruptor 52 JT1 de S/E Elevadora de CH Laja, este cambio se realizó debido a la falla del 13 de Abril del 2014. Durante los trabajos se considera seccionador 89J1-L de S/E Tap Off El Rosal abierto y enclavado. Antes de finalizar la normalización se realizarán pruebas de apertura y cierre de los interruptores de S/E El Rosal y de S/E Elevadora en forma manual y remoto |  |  | 0 | 0 | 0
1208 | 2830 | 2830DF | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-31 22:18 | 2015-04-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con el IF N°3828. |  |  | 0 | 0 | 0
1209 | 2831 | 2831DF | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-03-31 22:18 | 2015-04-01 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con el IF N°3828. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-01 | 2015-04-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD10874/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 02:06 | 2015-05-01 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD10875/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 02:06 | 2015-05-01 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09720/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 05:55 | 2015-04-01 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09728/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 05:55 | 2015-04-01 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09738/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 05:55 | 2015-04-01 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09758/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 05:55 | 2015-04-01 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
880 | 985 | 985DF | Mante | 985 | Tramo | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD11050/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-01 08:33 | 2015-04-02 09:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de canastillo soporte de cable guardia doblado con riesgo de caída sobre líneas. Consumos quedaran alimentados desde línea Polpaico-Santa Filomena. |  |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DP | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10849/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-01 09:15 | 2015-04-01 10:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pullinque-Loncoche 1 por reemplazo de poste dañado asociado a estructura Nº114. Generación de central Pullinque será canalizada a través de LT 66 kV Pullinque-Loncoche 2. |  |  | 0 | 0 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-01 09:16 | 2015-04-01 12:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión 147326. |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | 2978 | 2978DP | Movimiento de Equipos | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-01 10:33 | 2015-04-01 21:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Alambrado de circuitos de Paño J14 a nueva protección diferencial de barras, y posterior prueba a unidad de bahía 87B, según solicitud de desconexión N° 147441. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-02 | 2015-04-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
79 | 80 | 80DF | Mante | 80 | Tramo | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01060/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-02 00:57 | 2015-04-02 01:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2015 02:15 ~ En investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09722/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-02 06:03 | 2015-04-02 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09731/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-02 06:03 | 2015-04-02 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09739/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-02 06:03 | 2015-04-02 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD09759/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-02 06:03 | 2015-04-02 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea para realizar refuerzo de estructuras de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
459 | 520 | 520DF | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | IF01065/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-02 07:51 | 2015-04-02 08:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 02/04/2015 20:23 ~ Operación de protección diferencial en Subestación Confluencia con abertura de interruptor 52J2 y protección diferencial en Subestación Santa Filo mena con abertura de interruptor 52J2 se esta investigando causa . ~ Pedro Tapia Rosello |  | 0 | 0 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-02 08:07 | 2015-04-02 11:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión 147688. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
991 | 1272 | 1272DF | Mante | 1272 | Tramo | CHARRUA - MULCHEN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF01067/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-03 00:03 | 2015-04-03 00:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2015 02:23 ~ Línea queda energizada radial desde S/E Mulchén. ~ JORGE PONCE | 03/04/2015 02:23 ~ No informada. ~ JORGE PONCE | 11/04/2015 09:01 ~ No determinada ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
459 | 520 | 520DF | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | IF01072/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-03 06:15 | 2015-04-03 15:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
321 | 364 | 364DF | Mante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01071/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-03 06:35 | 2015-04-03 14:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2015 07:04 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52B1 S/E A.Blancas, afectando los consumos de Polpaico y S/E Escuadron. ~ Ronald Pérez Quezada | 03/04/2015 07:04 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 02/05/2015 12:48 ~ Descarga por pérdida de aislación debido a contaminación. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
319 | 362 | 362DF | Mante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01071/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-03 06:35 | 2015-04-03 14:14 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2015 07:04 ~ Apertura por protecciones del interruptor 52B1 S/E A.Blancas, afectando los consumos de Polpaico y S/E Escuadron. ~ Ronald Pérez Quezada | 03/04/2015 07:04 ~ Se investiga ~ Ronald Pérez Quezada | 02/05/2015 12:48 ~ Descarga por pérdida de aislación debido a contaminación. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
392 | 442 | 442DF | Mante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01078/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-03 17:21 | 2015-04-03 17:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/04/2015 21:19 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, LT 66kV Villarrica-Pucón. Sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 03/04/2015 21:19 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-04 | 2015-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-04 | 2015-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-04 | 2015-04-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
459 | 520 | 520DF | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | IF01090/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-04 05:34 | 2015-04-04 19:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/04/2015 08:45 ~ Siendo las 05:34 hrs. Opera Linea 220 Kv. Sta Filomena - Confluencia por operación de protección diferencial, sin perdida de consumos debido a que Planta queda alimentada en forma radial desde S/E Maitenes ~ Sr. Rodrigo Quijada Ossandón | 04/04/2015 08:45 ~ Operación de linea 220 Kv. Sta Filomena - Confluencia por proteccion diferencial 87, abren interruptores 52J2 en S/E Confluencia y 52J2 en S/E Sta Filomena ~ Sr. Rodrigo Quijada Ossandón |  | 0 | 0 | 0
250 | 274 | 274DF | Mante | 274 | Tramo | ITAHUE - MAULE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11296/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-04 14:00 | 2015-04-04 17:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Itahue-Charrúa, S. Itahue-Parr Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo CIERRE DE PUENTES ELÉCTRICOS EN ESTRUCTURA N° 128 DE LA LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, SECTOR ITAHUE-PARRAL. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A E-128. Instalaciones con Riesgo lÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA ,AL ENERGIZAR. Observaciones REPONER PUENTES ELECTRICOS EN E-128. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DF | Mante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11296/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-04 14:00 | 2015-04-04 17:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Itahue-Charrúa, S. Itahue-Parr Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo CIERRE DE PUENTES ELÉCTRICOS EN ESTRUCTURA N° 128 DE LA LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, SECTOR ITAHUE-PARRAL. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A E-128. Instalaciones con Riesgo lÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA ,AL ENERGIZAR. Observaciones REPONER PUENTES ELECTRICOS EN E-128. |  |  | 0 | 0 | 0
252 | 276 | 276DF | Mante | 276 | Tramo | MAULE - YERBAS BUENAS 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11296/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-04 14:00 | 2015-04-04 17:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Itahue-Charrúa, S. Itahue-Parr Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo CIERRE DE PUENTES ELÉCTRICOS EN ESTRUCTURA N° 128 DE LA LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, SECTOR ITAHUE-PARRAL. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A E-128. Instalaciones con Riesgo lÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA ,AL ENERGIZAR. Observaciones REPONER PUENTES ELECTRICOS EN E-128. |  |  | 0 | 0 | 0
1011 | 1334 | 1334DF | Mante | 1334 | Tramo | YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11296/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-04 14:00 | 2015-04-04 17:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Itahue-Charrúa, S. Itahue-Parr Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo CIERRE DE PUENTES ELÉCTRICOS EN ESTRUCTURA N° 128 DE LA LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, SECTOR ITAHUE-PARRAL. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas TIERRAS PROVISIONALES DE BLOQUEO EN ESTRUCTURAS ADYACENTES A E-128. Instalaciones con Riesgo lÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA ,AL ENERGIZAR. Observaciones REPONER PUENTES ELECTRICOS EN E-128. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-05 | 2015-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-05 | 2015-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-05 | 2015-04-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
230 | 253 | 253DP | Mante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD09622/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-05 08:17 | 2015-04-05 19:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 500kV Charrúa-Ancoa 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Charrua: Mantenimiento preventivo normal y exhaustivo equipos paño K2. Reparación de chicote de conexión de bajada del condensador de acoplamiento CAK2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Charrúa: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89K2-1B y 52K2, entre 52K2 y 89K2-2, entre 89K2-2 y 89K2-3, en barra de transferencia lado paño K2, entre 89K2-4 y 89K2-2, 89K2-4 y TPK2, chicote de conexión 89K2-T, en conexión de bajada CAK2, entre 89KZ2 y 52KZ2, entre 52KZ2 y TCKZ2, entre TCKZ2 y Reactor 2, entre Reactor 2 y Reactor de neutro N°2. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección A de 500kV o Barra Sección B de 500kV (Al inicio o al final de la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 | 2015-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 | 2015-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 | 2015-04-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10768/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-06 06:03 | 2015-04-06 16:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de tramo de L/T 110kV Florida Vizcachas. Apertura de interruptor solo en extremo de S/E Florida. Línea Radial desde S/E Queltehues y S/E Maitenes. Lo anterior, con el propósito de realizar mantenimiento correctivo a mecanismo de operación de Interruptor |  |  | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01101/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 06:50 | 2015-04-06 06:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2015 06:54 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 07/04/2015 17:32 ~ Origen No determinado ~ | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01101/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 06:50 | 2015-04-06 06:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2015 06:54 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 07/04/2015 17:32 ~ Origen No determinado ~ | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF01101/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 06:50 | 2015-04-06 06:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2015 06:54 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 07/04/2015 17:32 ~ Origen No determinado ~ | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF01101/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 06:50 | 2015-04-06 06:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2015 06:54 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 07/04/2015 17:32 ~ Origen No determinado ~ | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF01101/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 06:50 | 2015-04-06 06:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2015 06:54 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 07/04/2015 17:32 ~ Origen No determinado ~ | 0 | 0 | 0
278 | 310 | 310DF | Mante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01102/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 06:50 | 2015-04-06 14:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2015 07:14 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE | 07/04/2015 17:33 ~ Origen No determinado. ~ | 0 | 0 | 0
291 | 328 | 328DF | Mante | 328 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01104/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 08:19 | 2015-04-06 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2015 11:55 ~ Hubo reconexión automática sin éxito. ~ Rodrigo Varela |  | 06/04/2015 11:55 ~ Corte de conductor en Arranque petroquimicas (sector propiedad de OXI. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
290 | 327 | 327DF | Mante | 327 | Tramo | HUALPEN - TAP PETROQUIMICAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01104/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 08:19 | 2015-04-06 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2015 11:55 ~ Hubo reconexión automática sin éxito. ~ Rodrigo Varela |  | 06/04/2015 11:55 ~ Corte de conductor en Arranque petroquimicas (sector propiedad de OXI. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
810 | 902 | 902DF | Mante | 902 | Tramo | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF01104/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 08:19 | 2015-04-06 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2015 11:55 ~ Hubo reconexión automática sin éxito. ~ Rodrigo Varela |  | 06/04/2015 11:55 ~ Corte de conductor en Arranque petroquimicas (sector propiedad de OXI. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
808 | 900 | 900DF | Mante | 900 | Tramo | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF01104/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 08:19 | 2015-04-06 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2015 11:55 ~ Hubo reconexión automática sin éxito. ~ Rodrigo Varela |  | 06/04/2015 11:55 ~ Corte de conductor en Arranque petroquimicas (sector propiedad de OXI. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
807 | 899 | 899DF | Mante | 899 | Tramo | TAP EKA CHILE - PETRODOW 154KV C1 | PETRODOW | Informe Fallas | IF01104/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 08:19 | 2015-04-06 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/04/2015 11:55 ~ Hubo reconexión automática sin éxito. ~ Rodrigo Varela |  | 06/04/2015 11:55 ~ Corte de conductor en Arranque petroquimicas (sector propiedad de OXI. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10739/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-06 09:23 | 2015-04-06 19:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de LT 66kV Charrúa - Tres Esquinas por MPB |  |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10739/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-06 09:23 | 2015-04-06 19:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexion de LT 66kV Charrúa - Tres Esquinas por MPB |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 09:31 | 2015-04-06 11:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°210 y en estructura 266.3 para ejecutar parte del proyecto de reemplazo de conductores y postes, según la solicitud de desconexión N° 147185 y ECP N° 603. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 09:31 | 2015-04-06 11:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°210 y en estructura 266.3 para ejecutar parte del proyecto de reemplazo de conductores y postes, según la solicitud de desconexión N° 147185 y ECP N° 603. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 09:31 | 2015-04-06 11:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°210 y en estructura 266.3 para ejecutar parte del proyecto de reemplazo de conductores y postes, según la solicitud de desconexión N° 147185 y ECP N° 603. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 09:31 | 2015-04-06 11:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°210 y en estructura 266.3 para ejecutar parte del proyecto de reemplazo de conductores y postes, según la solicitud de desconexión N° 147185 y ECP N° 603. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 09:31 | 2015-04-06 11:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en estructura N°210 y en estructura 266.3 para ejecutar parte del proyecto de reemplazo de conductores y postes, según la solicitud de desconexión N° 147185 y ECP N° 603. |  |  | 0 | 0 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-06 09:50 | 2015-04-06 12:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por lavado de aisladores, según solicitud de desconexión N° 147625. |  |  | 0 | 0 | 0
160 | 171 | 171DF | Mante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01108/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-06 18:29 | 2015-04-07 00:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/04/2015 18:46 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 07/04/2015 17:38 ~ Conductor cortado estructura N°62. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-07 | 2015-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-07 | 2015-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-07 | 2015-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10773/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-07 05:51 | 2015-04-07 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10779/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-07 05:51 | 2015-04-07 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10785/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-07 05:51 | 2015-04-07 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10795/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-07 05:51 | 2015-04-07 17:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01111/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-07 07:26 | 2015-04-07 07:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2015 07:24 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Talcahuano. ~ Roberto Matus Aravena | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01112/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-07 07:34 | 2015-04-07 07:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2015 07:29 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B2 de S/E Talcahuano. ~ Roberto Matus Aravena | Se investiga. |  | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DP | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD11382/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-07 08:07 | 2015-04-07 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MPB a grupo asociado a int. 52J4 de SE Colbún. Limpieza de aislación en la línea en 47 estructuras. Se requiere: SE Colbún, Int. 52J-4, 52J-3 abiertos y Desc. 89J4-2; 89J3-1 abiertos y bloqueados. SE Candelaria, Desc. 89J4-3 Abierto y bloqueado. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01114/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-07 08:17 | 2015-04-07 08:17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/04/2015 08:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano. ~ Leonardo Acuña Palma. | 07/04/2015 08:15 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11514/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-07 09:06 | 2015-04-07 17:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislador con flashower en estructura N°7 de la línea. Se transfieren los consumos de S/E Perales hacia S/E Alonso de Rivera. |  |  | 0 | 0 | 0
850 | 942 | 942DP | Mante | 942 | Tramo | MINERO - COLON 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD11269/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-07 09:07 | 2015-04-07 13:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexion de la Linea Minero Colon 1 para reparar desconectador de tierra |  |  | 0 | 0 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-07 09:37 | 2015-04-07 10:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según la solicitud de desconexión N° 147631. |  |  | 0 | 0 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-07 10:51 | 2015-04-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial. Vinculación a Paño J11, según la solicitud de desconexión N° 147804. |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DP | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-07 11:02 | 2015-04-07 23:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección diferencial. Vinculación Paños J7B y J11, según la solicitud de desconexión N° 147196. |  |  | 0 | 0 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-08 | 2015-04-08 00:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo protección diferencial. Vinculación a Paño J11, según la solicitud de desconexión N° 147804. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-08 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-08 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-08 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10774/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 06:07 | 2015-04-08 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10780/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 06:07 | 2015-04-08 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10786/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 06:07 | 2015-04-08 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10796/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 06:07 | 2015-04-08 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
233 | 256 | 256DP | Mante | 256 | Tramo | PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11198/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 07:21 | 2015-04-08 23:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Teleprot. L Pehuenche-C. Melado-Ancoa 1 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E CANAL MELADO: PRUEBAS DE PROTOCOLIZACIÓN DE EMISIONES DE TDD y TDA CANAL MELADO DIRECCIÓN PEHUENCHE, POR ANORMALIDAD Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pehuenche: Sw. Teleprotección TP-101 Desconectado S/E Pehuenche: Sw. Teleprotección TP-103 Desconectado S/E Canal Melado: Sw. Teleprotección TP-103 Desconectado S/E Canal Melado: Sw. Teleprotección TP-104 Desconectado S/E Ancoa: Sw. Teleprotección TP-101 Desconectado S/E Ancoa: Sw. Teleprotección TP-104 Desconectado Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220KV PEHUENCHE- CANAL MELADO-ANCOA 1 Observaciones SÖLO SE DESCONECTARÁ EL PAÑO J1 DE S/E PEHUENCHE, QUEDANDO LA LÍNEA EN SEVICIO ENTRE SS/EE CANAL MELADO Y ANCOA |  |  | 0 | 0 | 0
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-08 08:48 | 2015-04-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | alambrado de circuitos de Paño J16 a nueva protección diferencial de barras, y posterior prueba a unidad de bahía 87B. Según la solicitud de desconexión N°147697. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DP | Mante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD10344/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 09:02 | 2015-04-08 13:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PARRAL: PAÑO A2, L. ITAHUE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Parral: Mantenimiento normal a interruptor 52A2 (Línea Itahue) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de Tierras provisionales Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, SECTOR ITAHUE-PARRAL Observaciones Nota: Sólo se desconectará el Paño A2 de S/E Parral (S/E Parral alimentada desde S/E Charrúa), ambos sectores de Línea Itahue-Charrúa se mantienen en servicio normal |  |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DP | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11449/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 09:47 | 2015-04-08 12:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por mantenimiento preventivo entre estructura 154 y 155. La carga será respaldada por S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DP | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11450/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 09:47 | 2015-04-08 12:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo indicado por mantenimiento preventivo entre estructura 154 y 155. La carga será respaldada por S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DP | Mante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11540/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-08 10:37 | 2015-04-09 17:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito de 220 Kv Antuco - Pangue - Charrúa. Desconexión de circuito sólo en extremo Pangue por reemplazo de conversores de medida. Se requiren abiertos los interruptores 52J1 y 52J4 y el desconectador de línea 89JC1. |  |  | 0 | 0 | 0
234 | 257 | 257DF | Mante | 257 | Tramo | TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01128/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-08 18:18 | 2015-04-08 21:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/04/2015 18:47 ~ La línea estaba con interruptor 52J1 abierto en S/E Pehuenche, por trabajos programados según SD10341/2015 y SD11198/2015 ~ Víctor Flores |  | 08/04/2015 18:47 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
459 | 520 | 520DF | Mante | 520 | Tramo | SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Informe Fallas | IF01129/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-08 22:47 | 2015-04-09 02:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2015 00:33 ~ siendo las 22:47 hrs opera linea santa filomena - confluenciapor operacion de protecion diferencialsin perdida de consumo ya que planta quedad alimentada en forma radial desde s/e maitenes ~ Marcelo Orellana Vergara | 09/04/2015 00:33 ~ operacion de linea de 220 kv santa Filomena - Confluenciapor operacion de proteccion diferencial 87 abren interrupores 52 J2 en confluencia y 52J2 en santa filomena ~ Marcelo Orellana Vergara |  | 0 | 0 | 0
1298 | 2973 | 2973DP | Movimiento de Equipos | 2973 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-09 00:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | alambrado de circuitos de Paño J16 a nueva protección diferencial de barras, y posterior prueba a unidad de bahía 87B. Según la solicitud de desconexión N°147697. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-09 | 2015-04-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10776/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-09 05:45 | 2015-04-09 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10783/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-09 05:45 | 2015-04-09 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10787/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-09 05:45 | 2015-04-09 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10797/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-09 05:45 | 2015-04-09 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
196 | 215 | 215DP | Mante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10991/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-09 06:44 | 2015-04-09 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de la línea por limpieza de aislación y mantenimiento de las estructuras 1B, 41, 102, 104 y 106. Durante el periodo de desconexión, las SSEE Casas Viejas, Marbella y Cabildo serán transferidas en 110 kV desde S/E Quillota hacia S/E Choapa a través del cierre del interruptor 52HS de S/E Quínquimo. Solicitud relacionada con SD10990/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD11593/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-09 08:13 | 2015-04-09 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos de maniobras del Cto. Minero Cobre 1 en S/E El Cobre |  |  | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DP | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD11698/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-09 09:38 | 2015-04-09 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | S/E Colbún: Se realizará MPB a desconectador 89J4-3T; 89J4-3; S/E Candelaria: Banco Serie; Int 52J4 y desc. de barra 89J4-1, 89J4-2. Se requiere: Cto. n° 2 Colbún-Candelaria abierto y desenergizado |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-10 | 2015-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-10 | 2015-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-10 | 2015-04-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10777/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-10 06:00 | 2015-04-10 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10784/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-10 06:00 | 2015-04-10 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10788/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-10 06:00 | 2015-04-10 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD10798/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-10 06:00 | 2015-04-10 16:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 para realizar refuerzos en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
652 | 732 | 732DP | Mante | 732 | Tramo | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD11801/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-10 08:42 | 2015-04-10 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza maual de aislación, poda y tala de árboles. En S/E Las Vegas: Mantenimiento de control y protecciones Mantenimiento a Interruptor y Desconectaodr de linea 110 kV Se aprovecha desconexión de línea solicitada por cliente Cristalerias Chile por mantenimiento en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | 2995 | 2995DP | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-10 10:23 | 2015-04-10 20:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Normal a Paño 52J4 en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N°147754. |  |  | 0 | 0 | 0
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-10 11:42 | 2015-04-10 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de estabilidad de corriente proteccion 87B. Inyección de corriente con paño Sulfuros. Según solicitud de desconexión N° 147853. |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 42 | 42DF | Mante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF01151/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-10 17:43 | 2015-04-10 18:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10/04/2015 18:45 ~ Apertura de interruptor 220 kV solamente en SE Maitencillo, línea queda energizada radial desde SE Guacolda. Causa operación automática de sección N° 1 220 kV en SE Maitencillo por protección diferencial. ~ Felipe Mendoza L. |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-11 | 2015-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-11 | 2015-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-11 | 2015-04-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | 2995 | 2995DP | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-11 09:13 | 2015-04-11 19:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Normal a Paño 52J4 en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N°147755. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF01162/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-11 21:54 | 2015-04-11 21:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/04/2015 21:55 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Los Angeles. ~ Leonardo Acuña Palma. | 11/04/2015 21:55 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01162/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-11 21:54 | 2015-04-11 21:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/04/2015 21:55 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Los Angeles. ~ Leonardo Acuña Palma. | 11/04/2015 21:55 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
664 | 744 | 744DP | Mante | 744 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD11919/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 | 2015-04-12 04:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Cable 110 kV Ochagavía-Metro, con motivo de la limpieza manual de aislación en los extremos de S/E Ochagavía y S/E Metro |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-12 | 2015-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-12 | 2015-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-12 | 2015-04-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
1368 | 3080 | 3080DP | Movimiento de Equipos | 3080 | Tramo | SALAR - CALAMA 220KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-12 06:20 | 2015-04-12 14:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio S/E Calama 220kV, según solicitud de desconexión N° 147525. |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 30 | 30DP | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Desconexión / Intervención | SD11383/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 06:30 | 2015-04-12 20:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | La desconexión de Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco esta asociada a los trabajos de mantenimiento de equipos primarios Paño Kdm Energía en Subestación Punta de Peuco y Subestación Loma Los Colorados.Los trabajos en Paño Kdm Punta Peuco serán realizados por Aes-Gener. |  |  | 0 | 0 | 0
1294 | 2965 | 2965DP | Movimiento de Equipos | 2965 | Tramo | VALLE DE LOS VIENTOS - CALAMA 110KV C1 | VALLE DE LOS VIENTOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-12 06:45 | 2015-04-12 19:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | puesta en servicio nueva S/E Calama 220/110/23 KV, según solicitud de desconexión N° 147521. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DP | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11754/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 06:52 | 2015-04-12 19:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea de 500 kV Ancoa - A. Jahuel 2 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Alambrados y pruebas de puesta en servicio nueva protección diferencial sist. 2 de Banco de Reactores N° 2 (87Z2). Retiro para reemplazo protección diferencial sist. 1 ( 87Z2 sist. 1 ) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50 BF de los paños K2, KZ2 y KR y pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K2, KZ2 y KR. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 500 kV sección 1. Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89K2- 1B, 89K2-2, 89K2-3, 89KR-1B, 89KR-3 y los interruptores 52K2, 52KR y 52KZ2. Para su reemplazo, protección 87Z2 sist. 1 quedará fuera de servicio. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DP | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD11759/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-12 07:36 | 2015-04-12 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV Ancoa - A. Jahuel Circ. 2. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio teleprotección OPLAT (TP2) en nueva ubicación ( trasladada a sala de control 500 kV ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El jefe de faena pasará a fuera de servicio Bay Units del paño K2 en protección diferencial de barras de 500 kV sistema 1 y 2. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 500 kV sección 2. Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del jefe de faena SW mantenimiento TP2 e interruptor 52K2. |  |  | 0 | 0 | 0
1318 | 2995 | 2995DP | Movimiento de Equipos | 2995 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-12 09:11 | 2015-04-12 21:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Normal a Paño 52J4 en S/E Collahuasi, según la solicitud de desconexión N°147756. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-13 | 2015-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-13 | 2015-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-13 | 2015-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11562/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-13 06:00 | 2015-04-13 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11568/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-13 06:00 | 2015-04-13 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11573/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-13 06:00 | 2015-04-13 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11578/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-13 06:00 | 2015-04-13 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD11802/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-13 06:50 | 2015-04-13 16:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de puentes en torre 12 y 11 y cambio cadena vertical en torre 17 |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DP | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD11865/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-13 08:44 | 2015-04-13 20:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención básica preventiva, pruebas sistemas de control y protecciones. Condiciones: abierto paño J1 en S/E Don Goyo y JT1 en EL Arrayán. |  |  | 0 | 0 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-13 09:27 | 2015-04-13 12:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 148036. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-13 10:29 | 2015-04-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de conductores entre barra N°2 y 89H1-2, según la solicitud de desconexión N°147538. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-14 | 2015-04-14 09:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro de conductores entre barra N°2 y 89H1-2, según la solicitud de desconexión N°147538. |  |  | 0 | 0 | 0
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-14 | 2015-04-14 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-14 | 2015-04-14 13:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la L.220 kV Encuentro-Sierra Gorda 1, a requerimiento de Empresa Transmisora Mejillones, y en apoyo a trabajos de ésta sobre el equipos del Paño JS en S/E Sierra Gorda, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-14 | 2015-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11563/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-14 06:00 | 2015-04-14 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11569/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-14 06:00 | 2015-04-14 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11574/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-14 06:00 | 2015-04-14 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11579/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-14 06:00 | 2015-04-14 18:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DP | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD11875/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-14 08:34 | 2015-04-14 19:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención básica preventiva, pruebas sistemas de control y protecciones. Condición: Abierto paño J1 en S/E Don Goyo y JT1 en El Arrayán. |  |  | 0 | 0 | 0
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11795/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-14 09:35 | 2015-04-14 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de limpieza manual de aislación en estructuras de dificil accesos (cerros y bosques) de la línea LT 66 kV Talcahuano-Perales, se realizará la desconexión de esta. esto debido a recientes eventos ocurridos en la línea. Los consumos asociados a S/E Perales, serán respaldados por el T-2 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11959/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-14 09:35 | 2015-04-14 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En relacion a la solicitud SD11795/2015, se transferirá el paño B5 al T-1 de A.de Ribera por medio del BR, esto con finalidad de liberar carga del T-2 de A.de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-14 09:50 | 2015-04-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1046 | 1401 | 1401DF | Mante | 1401 | Tramo | MULCHEN - ANGOSTURA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01182/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-14 10:15 | 2015-04-14 12:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14/04/2015 10:54 ~ Causa en investigación. ~ Jorge Aburto Moccia |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DP | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD10351/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-14 10:45 | 2015-04-14 18:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT 66kV Pullinque-Loncoche Nº2, específicamente el paño B2 de S/E Loncoche. Esto para realizar inyección de corriente primaria y así verificar la correspondencia de fases hacia la protección SEL 311C, a través del núcleo del trasformador de corriente, asociado esta protección. Para tal efecto se inhabilitará protección diferencial de sección de barra de 66 kV asociada a paño B2 mientras se realice inyección de corriente primaria. |  |  | 0 | 0 | 0
289 | 325 | 325DF | Mante | 325 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12317/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-14 12:46 | 2015-04-14 18:35 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 2X154 kV CONCEPCION - SAN VICENTE, Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Carriel Sur: Investigación de causa de pérdida de las corrientes de la fase 2 y Normalización chicote desconectado fase 2 y verificación de conexión mufas lado Concepción y lado San Vicente. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Carriel Sur lado Concepción: se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada mufas circuito 1. S/E Carriel Sur lado San Vicente:se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada mufas circuito 1. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X154 kV CONCEPCION - SAN VICENTE, CIRCUITO 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
327 | 374 | 374DF | Mante | 374 | Tramo | CORONEL - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12355/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-14 17:40 | 2015-04-14 19:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparación hebras cortadas. Se requiere Central Coronel sin aporte de generación al sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-15 | 2015-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-15 | 2015-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
160 | 171 | 171DF | Mante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12360/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-15 04:02 | 2015-04-15 05:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAITENCILLO - VALLENAR Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de reparar punto caliente en la estructura N°63 fase media. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo Línea 110 KV Maitencillo-Vallenar al conectarla. Observaciones Desconexión coordinada con EMELAT y TRANSNET. |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11564/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 06:04 | 2015-04-15 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11570/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 06:04 | 2015-04-15 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11575/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 06:04 | 2015-04-15 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11580/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 06:04 | 2015-04-15 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD12068/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 06:51 | 2015-04-15 16:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención equipos de maniobras del Cto. Minero Cobre 2 en S/E El Cobre |  |  | 0 | 0 | 0
1057 | 1415 | 1415DP | Mante | 1415 | Tramo | CARDONES - LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD11727/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 07:50 | 2015-04-15 15:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de un aislador en cadena de aislación de la fase C de la estructura N°79 del tramo Cardones - Seccionadora / Con bloqueo a la reconexión en 52J8 S/E Cardones y 52J1 S/E Seccionadora. |  |  | 0 | 0 | 0
1309 | 2986 | 2986DP | Movimiento de Equipos | 2986 | Tramo | DOMEYKO - PLANTA ÓXIDOS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-15 08:41 | 2015-04-15 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtto.Eq.Prim SE Domeyko, según la solicitud de desconexión N° 148078. Mtto.Eq.Prim SE Oxido, 89J1-1, 89J1-1T, 89JT1-1, 89JT2-1. Pruebas de Control y Protecciones Paños JT2 y 89J1-1 SE Oxidos, según la |  |  | 0 | 0 | 0
428 | 487 | 487DP | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11585/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 08:42 | 2015-04-15 09:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Chocalán y Mandinga, con motivo de desconectar la LT 66 kV Las Arañas - Mandinga para realizar mantenimiento preventivo básico de dicha instalación. Estas maniobras se encuentran coordinadas con la empresa Distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
430 | 489 | 489DP | Mante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11585/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 08:42 | 2015-04-15 09:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Chocalán y Mandinga, con motivo de desconectar la LT 66 kV Las Arañas - Mandinga para realizar mantenimiento preventivo básico de dicha instalación. Estas maniobras se encuentran coordinadas con la empresa Distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DP | Mante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11585/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 08:42 | 2015-04-15 09:03 |  | 2015-04-15 08:42 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Chocalán y Mandinga, con motivo de desconectar la LT 66 kV Las Arañas - Mandinga para realizar mantenimiento preventivo básico de dicha instalación. Estas maniobras se encuentran coordinadas con la empresa Distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DP | Mante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11586/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 08:42 | 2015-04-15 13:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta la LT 66 kV Las Arañas - Mandinga, para realizar Mantenimiento Preventivo Básico de dicha instalación, para eso se realizan microcortes en SSEE Chocalán y Mandinga según SD11585/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
1013 | 1338 | 1338DP | Mante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD11728/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 08:47 | 2015-04-15 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de cámara de gas SF6 en interruptor 52J2 S/E CNN y cambio del motor accionador en desconectador 89J1-2 S/E Totoralillo / Con bloqueo a la reconexión en 52J2 S/E CNN y 52J1 S/E Totoralillo. |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-15 09:53 | 2015-04-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Normal a Pararrayos PRJ3-1/2/3; Transformador de Potencial TPJ3-1/2/3; Trampa de Onda TOJ3-2 Transformadores de Corriente TCJ3- 1/2/3; Desconectador 89J3-2; Desconectador 89J3 |  |  | 0 | 0 | 0
408 | 461 | 461DP | Mante | 461 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12266/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 10:04 | 2015-04-15 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo Tap Loma Colorada-Coronel 1, por mantenimiento preventivo. Papeles Bío Bío se encontrará en periodo de parada de planta mientras se realiza la desconexión, con un consumo máximo de 4 MW y será alimentada desde S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
316 | 359 | 359DP | Mante | 359 | Tramo | TAP LOMA COLORADA - LOMA COLORADA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12266/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 10:04 | 2015-04-15 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo Tap Loma Colorada-Coronel 1, por mantenimiento preventivo. Papeles Bío Bío se encontrará en periodo de parada de planta mientras se realiza la desconexión, con un consumo máximo de 4 MW y será alimentada desde S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DP | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12267/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 10:04 | 2015-04-15 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo Tap Loma Colorada-Coronel 2, por mantenimiento preventivo. Los consumos conectados serán alimentadas desde S/E Concepción. |  |  | 0 | 0 | 0
1025 | 1371 | 1371DF | Mante | 1371 | Tramo | CHILLAN - MONTERRICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12453/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-15 13:00 | 2015-04-15 18:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar poda de árboles con riesgo de caer sobre la línea, y que están fuera de la franja de servidumbre. |  |  | 0 | 0 | 0
295 | 333 | 333DF | Mante | 333 | Tramo | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01191/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-15 13:03 | 2015-04-15 13:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15/04/2015 13:35 ~ S/E Lagunilla: Maniobras incompleta ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
428 | 487 | 487DP | Mante | 487 | Tramo | BAJO MELIPILLA - TAP CHOCALAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11590/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 13:47 | 2015-04-15 14:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD11585/2015 y SD11586/2015 con motivo de normalizar topología de SE Mandinga (la cual estaba energizada desde SE Bajo Melipilla) se realizará microcorte en SE Mandinga para transferirla a SE Las Arañas. Estas maniobras se encuentran coordinadas con la empresa Distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
430 | 489 | 489DP | Mante | 489 | Tramo | TAP CHOCALAN - MANDINGA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11590/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 13:47 | 2015-04-15 14:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD11585/2015 y SD11586/2015 con motivo de normalizar topología de SE Mandinga (la cual estaba energizada desde SE Bajo Melipilla) se realizará microcorte en SE Mandinga para transferirla a SE Las Arañas. Estas maniobras se encuentran coordinadas con la empresa Distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
429 | 488 | 488DP | Mante | 488 | Tramo | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11590/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 13:47 | 2015-04-15 14:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD11585/2015 y SD11586/2015 con motivo de normalizar topología de SE Mandinga (la cual estaba energizada desde SE Bajo Melipilla) se realizará microcorte en SE Mandinga para transferirla a SE Las Arañas. Estas maniobras se encuentran coordinadas con la empresa Distribuidora. |  |  | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DP | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Desconexión / Intervención | SD11888/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-15 14:02 | 2015-04-16 00:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención básica preventiva, pruebas sistemas de control y protecciones. Condición: Abierto paño J1 en S/E Don Goyo y JT1 en El Arrayán. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DF | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01192/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-15 14:20 | 2015-04-15 16:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15/04/2015 15:40 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 17/04/2015 04:07 ~ Operación de protecciones en Reactor N°2 de 500 kV vinculado a la Línea. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-15 17:00 | 2015-04-15 19:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°188A. Apertura de puentes en estructura N° 188B. (trabajos a realizar simultáneamente), según la solicitud de desconexión N° 148145. |  |  | 0 | 0 | 0
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-15 17:00 | 2015-04-15 19:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructura N°188A. Apertura de puentes en estructura N° 188B. (trabajos a realizar simultáneamente), según la solicitud de desconexión N° 148145. |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01198/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-15 23:32 | 2015-04-15 23:32 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/04/2015 23:33 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Victoria sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 15/04/2015 23:33 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-16 | 2015-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-16 | 2015-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Normal y Reparación de pararrayos Circuito N°1 Línea Lagunas - Collahuasi, según solicitudes de desconexión N° 148876 y 148879. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-16 | 2015-04-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01199/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 01:01 | 2015-04-16 04:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2015 01:47 ~ Desconexión forzada del 52B3 de S/E Parral afectando los consumos de Tap San Gregorio, Tap Ñiquén, EFE Ñiquén y S/E San Carlos. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 16/04/2015 01:47 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 06/05/2015 12:11 ~ Producto de mal tiempo en la zona se produce interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Parral ? San Carlos. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
287 | 323 | 323DF | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01199/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 01:01 | 2015-04-16 03:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2015 01:47 ~ Desconexión forzada del 52B3 de S/E Parral afectando los consumos de Tap San Gregorio, Tap Ñiquén, EFE Ñiquén y S/E San Carlos. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 16/04/2015 01:47 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 06/05/2015 12:11 ~ Producto de mal tiempo en la zona se produce interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Parral ? San Carlos. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01199/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 01:01 | 2015-04-16 03:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2015 01:47 ~ Desconexión forzada del 52B3 de S/E Parral afectando los consumos de Tap San Gregorio, Tap Ñiquén, EFE Ñiquén y S/E San Carlos. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 16/04/2015 01:47 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 06/05/2015 12:11 ~ Producto de mal tiempo en la zona se produce interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Parral ? San Carlos. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01200/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 01:30 | 2015-04-16 01:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2015 01:57 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Parral sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 16/04/2015 01:57 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01200/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 01:30 | 2015-04-16 01:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2015 01:57 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Parral sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 16/04/2015 01:57 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01200/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 01:30 | 2015-04-16 01:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2015 01:57 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B2 de S/E Parral sin consumos afectados. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 16/04/2015 01:57 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. |  | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01201/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 01:35 | 2015-04-16 05:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2015 02:16 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Parral afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longaví y EFE Longaví. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 16/04/2015 02:16 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 06/05/2015 12:17 ~ Producto de mal tiempo en la zona se produce interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Parral ? Linares. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01201/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 01:35 | 2015-04-16 05:28 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2015 02:16 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Parral afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longaví y EFE Longaví. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 16/04/2015 02:16 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 06/05/2015 12:17 ~ Producto de mal tiempo en la zona se produce interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Parral ? Linares. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01201/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 01:35 | 2015-04-16 02:29 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/04/2015 02:16 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Parral afectando los consumos de S/E Retiro, Tap Longaví y EFE Longaví. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 16/04/2015 02:16 ~ Se investiga. ~ Cristian Ahumada Gómez. | 06/05/2015 12:17 ~ Producto de mal tiempo en la zona se produce interrupción forzada por protecciones de la línea de 66 kV Parral ? Linares. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD12070/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 05:52 | 2015-04-16 16:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a equipos de maniobras del Cto. Minero Cobre 1, en S/E Cobre |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11565/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 06:00 | 2015-04-16 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11571/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 06:00 | 2015-04-16 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11576/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 06:00 | 2015-04-16 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11581/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 06:00 | 2015-04-16 18:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 216 | 216DP | Mante | 216 | Tramo | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11745/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 06:55 | 2015-04-16 15:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de la línea por trabajos de mantenimiento a estructuras y limpieza de aislación. Durante la desconexión la S/E Cabildo se transfiere en 110 kV hacia S/E Choapa. En la desconexión y normalización de la línea los consumos de S/E Casas Viejas se transfieren momentáneamente hacia S/E Marbella, a través de redes de MT. |  |  | 0 | 0 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-16 08:59 | 2015-04-16 17:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aisladores en torres y Revisión de Protecciones, según las solicitudes de desconexión N° 148049 y 148206 respectivamente. |  |  | 0 | 0 | 0
341 | 389 | 389DP | Mante | 389 | Tramo | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12311/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 09:14 | 2015-04-16 20:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 KV BOCAMINA - CORONEL -LAGUNILLAS Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Bocamina: Mantenimiento preventivo a equipos del paños A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Bocamina: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89AT1-1 y TPAT1, entre 52AT1 y TCAT1-1, entre TCAT1-2 y Transformador N°1, entre TCA1 y 89A1-2, entre 52A1 y 89A1-1, Barra 154KV y 89A2-1, chicotes de conexión de TP barra 154KV. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Bocamina-Lagunillas (Al inicio y al fina de la faena) Observaciones Solo se abrirá el Paño A1 en extremo S/E Bocamina, la línea quedará energizada desde Lagunillas, para abastecer los consumos de Coronel. Trabajos coordinados con Endesa Bocamina. |  |  | 0 | 0 | 0
299 | 337 | 337DP | Mante | 337 | Tramo | BOCAMINA - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12311/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 09:14 | 2015-04-16 20:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 KV BOCAMINA - CORONEL -LAGUNILLAS Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Bocamina: Mantenimiento preventivo a equipos del paños A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Bocamina: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89AT1-1 y TPAT1, entre 52AT1 y TCAT1-1, entre TCAT1-2 y Transformador N°1, entre TCA1 y 89A1-2, entre 52A1 y 89A1-1, Barra 154KV y 89A2-1, chicotes de conexión de TP barra 154KV. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Bocamina-Lagunillas (Al inicio y al fina de la faena) Observaciones Solo se abrirá el Paño A1 en extremo S/E Bocamina, la línea quedará energizada desde Lagunillas, para abastecer los consumos de Coronel. Trabajos coordinados con Endesa Bocamina. |  |  | 0 | 0 | 0
342 | 390 | 390DP | Mante | 390 | Tramo | TAP QUIÑENCO - CORONEL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12311/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-16 09:14 | 2015-04-16 20:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 KV BOCAMINA - CORONEL -LAGUNILLAS Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Bocamina: Mantenimiento preventivo a equipos del paños A1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Bocamina: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89AT1-1 y TPAT1, entre 52AT1 y TCAT1-1, entre TCAT1-2 y Transformador N°1, entre TCA1 y 89A1-2, entre 52A1 y 89A1-1, Barra 154KV y 89A2-1, chicotes de conexión de TP barra 154KV. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Bocamina-Lagunillas (Al inicio y al fina de la faena) Observaciones Solo se abrirá el Paño A1 en extremo S/E Bocamina, la línea quedará energizada desde Lagunillas, para abastecer los consumos de Coronel. Trabajos coordinados con Endesa Bocamina. |  |  | 0 | 0 | 0
902 | 1026 | 1026DF | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12632/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 14:24 | 2015-04-16 17:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por poda y tala de árboles cercanos a la línea, fuera de la servidumbre de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12632/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 14:24 | 2015-04-16 17:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por poda y tala de árboles cercanos a la línea, fuera de la servidumbre de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12640/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-16 17:29 | 2015-04-16 18:57 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por poda y tala de árboles cercanos a la línea estructuras N°s 275-276, fuera de la servidumbre de seguridad. |  |  | 0 | 0 | 0
848 | 940 | 940DF | Neomante | 940 | Tramo | LOS MAQUIS - CORDILLERA 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-17 | 2015-04-17 00:15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-17 | 2015-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-17 | 2015-04-17 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo y Reparación de pararrayos Circuito N°1 Línea Lagunas - Collahuasi, según solicitudes de desconexión N° 148876 y 148879. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-17 | 2015-04-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DF | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01205/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 02:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/04/2015 03:24 ~ A las 01:51 horas S/E Parral queda alimentada desde S/E Itahue. ~ Rodrigo Varela | 17/04/2015 03:24 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 18/04/2015 21:51 ~ No establecida. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Mante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01205/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-17 01:49 | 2015-04-17 02:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/04/2015 03:24 ~ A las 01:51 horas S/E Parral queda alimentada desde S/E Itahue. ~ Rodrigo Varela | 17/04/2015 03:24 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 18/04/2015 21:51 ~ No establecida. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD12358/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-17 05:45 | 2015-04-17 16:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a equipos de maniobras del Cto. Minero Cobre N°2, en S/E El Cobre |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11566/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-17 05:50 | 2015-04-17 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11572/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-17 05:50 | 2015-04-17 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11577/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-17 05:50 | 2015-04-17 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11582/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-17 05:50 | 2015-04-17 15:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 1 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar refuerzo en torres anclaje Alta Tensión. |  |  | 0 | 0 | 0
484 | 552 | 552DP | Mante | 552 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD12593/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-17 09:27 | 2015-04-17 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en marco de línea y mufas de salida del Circuito 2 Santa María - Charrua 220 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 15 | 15DF | Mante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DEI DUQUECO | Desconexión / Intervención | SD12820/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-17 15:08 | 2015-04-17 15:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a que Seccionador de Tranformador T2 Peuchén se encuentra entreabierto, se realizará revisión y normalización desenergizando Barra 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-18 | 2015-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-18 | 2015-04-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Mante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12532/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 06:16 | 2015-04-18 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado provisorio el circuito a torre spax entre torres N°58 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 0
642 | 722 | 722DP | Mante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12532/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 06:16 | 2015-04-18 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado provisorio el circuito a torre spax entre torres N°58 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 0
644 | 724 | 724DP | Mante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12532/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 06:16 | 2015-04-18 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado provisorio el circuito a torre spax entre torres N°58 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 0
640 | 720 | 720DP | Mante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12532/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 06:16 | 2015-04-18 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado provisorio el circuito a torre spax entre torres N°58 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 0
636 | 716 | 716DP | Mante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12532/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 06:16 | 2015-04-18 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado provisorio el circuito a torre spax entre torres N°58 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 0
638 | 718 | 718DP | Mante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12532/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 06:16 | 2015-04-18 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado provisorio el circuito a torre spax entre torres N°58 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 0
645 | 725 | 725DP | Mante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12532/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 06:16 | 2015-04-18 19:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado provisorio el circuito a torre spax entre torres N°58 y N°59 |  |  | 0 | 0 | 0
236 | 260 | 260DP | Mante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12664/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 07:44 | 2015-04-18 15:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV ANCOA - ITAHUE, C 1 Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazo de aislación polimérica en varias Estructuras de circuito 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras provisionales de bloqueo en estructuras adyacente a cada faena. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 2. Observaciones Retiro de aislación polimérica para analizar su estado. |  |  | 0 | 0 | 0
222 | 245 | 245DP | Mante | 245 | Tramo | SANTA MARIA - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD12763/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-18 08:53 | 2015-04-18 14:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en marco de línea y mufas de salida. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DF | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01230/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-18 22:14 | 2015-04-19 14:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/04/2015 23:23 ~ Consumos de Monterrico fueron recuperados desde Chillán a las 22:15 horas 24 MW en menos de 3 minutos. A las 22:34 horas se realiza reconexión manual de prueba la cual fue sin éxito. ~ Rodrigo Varela | 18/04/2015 23:23 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 19/04/2015 14:20 ~ Encontrado en Vano 380-381 Pedazo de cordel. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DF | Mante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01230/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-18 22:14 | 2015-04-19 14:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/04/2015 23:23 ~ Consumos de Monterrico fueron recuperados desde Chillán a las 22:15 horas 24 MW en menos de 3 minutos. A las 22:34 horas se realiza reconexión manual de prueba la cual fue sin éxito. ~ Rodrigo Varela | 18/04/2015 23:23 ~ Se investiga. ~ Rodrigo Varela | 19/04/2015 14:20 ~ Encontrado en Vano 380-381 Pedazo de cordel. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-19 | 2015-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-19 | 2015-04-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12571/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-19 02:30 | 2015-04-19 08:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°48 lado torre N°49 y en torre N°61 lado torre N°60 por trabajos de by-pass entre torres N°59 y N°60 |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12571/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-19 02:30 | 2015-04-19 08:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°48 lado torre N°49 y en torre N°61 lado torre N°60 por trabajos de by-pass entre torres N°59 y N°60 |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DP | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12571/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-19 02:30 | 2015-04-19 08:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°48 lado torre N°49 y en torre N°61 lado torre N°60 por trabajos de by-pass entre torres N°59 y N°60 |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DP | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12571/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-19 02:30 | 2015-04-19 08:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°48 lado torre N°49 y en torre N°61 lado torre N°60 por trabajos de by-pass entre torres N°59 y N°60 |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DP | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12571/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-19 02:30 | 2015-04-19 08:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°48 lado torre N°49 y en torre N°61 lado torre N°60 por trabajos de by-pass entre torres N°59 y N°60 |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DP | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12571/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-19 02:30 | 2015-04-19 08:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°48 lado torre N°49 y en torre N°61 lado torre N°60 por trabajos de by-pass entre torres N°59 y N°60 |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DP | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12571/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-19 02:30 | 2015-04-19 08:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°48 lado torre N°49 y en torre N°61 lado torre N°60 por trabajos de by-pass entre torres N°59 y N°60 |  |  | 0 | 0 | 0
1393 | 3184 | 3184DP | Movimiento de Equipos | 3184 | Tramo | PARINACOTA - PUKARÁ 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-19 06:33 | 2015-04-19 10:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo prensas en Estructura Transición Nº5, según la solicitud de desconexión N° 148259. |  |  | 0 | 0 | 0
1234 | 2860 | 2860DP | Movimiento de Equipos | 2860 | Tramo | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-19 07:48 | 2015-04-19 12:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación de estructuras, según la solicitud de desconexión N° 147495. |  |  | 0 | 0 | 0
278 | 310 | 310DP | Mante | 310 | Tramo | CHARRUA - HUALPEN 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12471/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-19 08:16 | 2015-04-19 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV CHARRUA - HUALPEN Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazo de poliméricos en estructura N° 15 y limpieza de aislación y reapriete de pernos en estructura 230. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Charrúa-Concepción (Durante la faena) Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12573/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-19 08:59 | 2015-04-27 02:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°48 y en torre N°61 para tendido de conductor y cable OPGW entre torres N°59 y N°60 por by-pass |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-20 | 2015-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-20 | 2015-04-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12321/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-20 05:54 | 2015-04-20 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12327/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-20 05:54 | 2015-04-20 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12332/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-20 05:54 | 2015-04-20 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12338/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-20 05:54 | 2015-04-20 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
504 | 572 | 572DP | Mante | 572 | Tramo | CONCEPCION - SAN VICENTE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD12744/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-20 08:22 | 2015-04-20 14:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 154kV Concepción-San Vicente 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo Normalización de punto caliente en mufa de fase 2 en Carriel Sur lado Concepción. Verificación de las otras conexiones de mufas lado Concepión y San Vicente. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Carriel Sur lado Concepción: se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada mufas circuito 2. S/E Carriel Sur lado San Vicente: se instalarán tierras provisionales de bloqueo en conexiones de bajada mufas circuito 2. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Concepción-San Vicente 2 (Al final de la faena) Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-20 09:02 | 2015-04-20 19:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de protecciones. según la solicitud de desconexión N° 148230. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-21 | 2015-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-21 | 2015-04-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
221 | 244 | 244DP | Mante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12392/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 05:52 | 2015-04-21 06:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine( SE Hospital y EFE Hospital), por maniobras de desconexión del tramo Tap Hospital- San Francisco de Mostazal, según SD12387/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12322/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 05:56 | 2015-04-21 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12328/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 05:56 | 2015-04-21 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12333/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 05:56 | 2015-04-21 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12339/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 05:56 | 2015-04-21 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
1040 | 1392 | 1392DP | Mante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD12628/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 07:54 | 2015-04-21 17:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento- Cambio de aislación dañada |  |  | 0 | 0 | 0
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-21 08:29 | 2015-04-21 20:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Prueba de protecciones. según la solicitud de desconexión N° 148232. |  |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DP | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12528/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 09:24 | 2015-04-21 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. |  |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DP | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12528/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 09:24 | 2015-04-21 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. |  |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DP | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12528/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 09:24 | 2015-04-21 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. |  |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DP | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12528/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 09:24 | 2015-04-21 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DP | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12528/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 09:24 | 2015-04-21 17:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. |  |  | 0 | 0 | 0
352 | 401 | 401DP | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD11526/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-21 11:45 | 2015-04-22 01:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión paño B2 de S/E Angol y LT 66 kV Angol-Collipulli por faenas de mantenimiento preventivo básico paño indicado. Sin pérdida de suministro ya que SSEE Collipulli y FFCC Collipulli serán respaldadas a través de LT 66 kV Collipulli - Victoria. |  |  | 0 | 0 | 0
425 | 484 | 484DF | Mante | 484 | Tramo | BAJO MELIPILLA - EL MAITEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01236/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-21 17:22 | 2015-04-21 17:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/04/2015 17:24 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de SE Bajo Melipilla. ~ Pierre Barrera P. | 21/04/2015 17:24 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
427 | 486 | 486DF | Mante | 486 | Tramo | EL MAITEN - EL PAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01236/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-21 17:22 | 2015-04-21 17:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/04/2015 17:24 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de SE Bajo Melipilla. ~ Pierre Barrera P. | 21/04/2015 17:24 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
426 | 485 | 485DF | Mante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01236/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-21 17:22 | 2015-04-21 17:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/04/2015 17:24 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de SE Bajo Melipilla. ~ Pierre Barrera P. | 21/04/2015 17:24 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-22 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-22 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12323/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 05:57 | 2015-04-22 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12329/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 05:57 | 2015-04-22 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12334/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 05:57 | 2015-04-22 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12340/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 05:57 | 2015-04-22 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 61 | 61DP | Mante | 61 | Tramo | ALFALFAL - TAP LA ERMITA 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13106/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 08:40 | 2015-04-22 15:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de interruptor del Cto N° 1 de L/T 220kV Alfalfal Los Almendros, con el objeto de realizar mantenimiento al desconectador de Barra N° 1 en S/E Alfalfal. Circuito N° 1 queda radial desde S/E Los Almendros |  |  | 0 | 0 | 0
397 | 448 | 448DP | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12530/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 08:53 | 2015-04-22 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. |  |  | 0 | 0 | 0
398 | 449 | 449DP | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12530/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 08:53 | 2015-04-22 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. |  |  | 0 | 0 | 0
399 | 450 | 450DP | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12530/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 08:53 | 2015-04-22 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. |  |  | 0 | 0 | 0
400 | 451 | 451DP | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12530/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 08:53 | 2015-04-22 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. |  |  | 0 | 0 | 0
401 | 452 | 452DP | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12530/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 08:53 | 2015-04-22 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-22 08:54 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-22 08:54 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-22 08:54 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DP | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | SD12794/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 09:20 | 2015-04-22 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo Los Ángeles-Duqueco de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue (paño B2 de S/E Los Ángeles) por trabajos de refuerzo paño B2 de S/E Los Ángeles. Consumos serán respaldados desde paño B5 de S/E Los Ángeles (LT 66 kV Los Ángeles-Duqueco 1) a través de interconexión existente en SE Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12794/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 09:20 | 2015-04-22 18:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de tramo Los Ángeles-Duqueco de línea 66 kV Los Ángeles-Pangue (paño B2 de S/E Los Ángeles) por trabajos de refuerzo paño B2 de S/E Los Ángeles. Consumos serán respaldados desde paño B5 de S/E Los Ángeles (LT 66 kV Los Ángeles-Duqueco 1) a través de interconexión existente en SE Duqueco. |  |  | 0 | 0 | 0
813 | 905 | 905DP | Mante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Desconexión / Intervención | SD12840/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-22 09:53 | 2015-04-22 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 110 kV. Cardones - Refugio Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Cardones: Mantenimiento preventivo equipos de paño H1. Transformadores de medida, Interruptor de poder, desconectador 89H1-2 y 89H1-1. Sodi N° 1337 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Se instalaran tierras de bloqueo en ambos lados del 52H1 Instalaciones con Riesgo Línea 110 kV. Cardones - Refugio al energizar Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-22 09:53 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primario, según la solicitud de desconexión N° 148495. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-22 10:54 | 2015-04-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Normal a Pararrayos PRJ4-1/2/3; Transformador de Potencial TPJ4-1/2/3; Trampa de Onda TOJ4-2 Transformadores de Corriente TCJ4- 1/2/3; Desconectador 89J4-2; Desconectador 89J4 |  |  | 0 | 0 | 0
1303 | 2978 | 2978DP | Movimiento de Equipos | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-22 11:50 | 2015-04-22 23:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | desvinculación de la protección 21-21N sistema 1, Paño J14 en S/E Crucero, y pruebas de control sobre interruptores 52J14 y 52JR, según solicitud de desconexión N° 148444. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1310 | 2987 | 2987DP | Movimiento de Equipos | 2987 | Tramo | DOMEYKO - SULFUROS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 | 2015-04-23 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento equipos Primario, según la solicitud de desconexión N° 148495. |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Normal a Pararrayos PRJ4-1/2/3; Transformador de Potencial TPJ4-1/2/3; Trampa de Onda TOJ4-2 Transformadores de Corriente TCJ4- 1/2/3; Desconectador 89J4-2; Desconectador 89J4 |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 | 2015-04-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12324/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 05:58 | 2015-04-23 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12330/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 05:58 | 2015-04-23 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12335/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 05:58 | 2015-04-23 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12341/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 05:58 | 2015-04-23 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
1040 | 1392 | 1392DP | Mante | 1392 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C1 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD12630/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 08:24 | 2015-04-23 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento- Cambio de aislación dañada |  |  | 0 | 0 | 0
1287 | 2946 | 2946DP | Movimiento de Equipos | 2946 | Tramo | CHACAYA - MOLYCOP 220KV C1 | MOLY-COP | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 08:32 | 2015-04-23 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento eléctrico a Transformador N°1 y equipos asociados en S/E Molycop. Mantenimiento equipos Paño Molycop en S/E Chacaya Mantenimiento al sistema de protecciones, pruebas efectivas y verifica |  |  | 0 | 0 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 09:02 | 2015-04-23 11:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 148565. |  |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DP | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12525/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 09:04 | 2015-04-23 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea, serán respaldados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 6 MW (según SODI N° 39). |  |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DP | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12525/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 09:04 | 2015-04-23 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea, serán respaldados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 6 MW (según SODI N° 39). |  |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DP | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12525/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 09:04 | 2015-04-23 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea, serán respaldados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 6 MW (según SODI N° 39). |  |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DP | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12525/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 09:04 | 2015-04-23 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea, serán respaldados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 6 MW (según SODI N° 39). |  |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DP | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12525/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 09:04 | 2015-04-23 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea, serán respaldados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 6 MW (según SODI N° 39). |  |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DP | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12955/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 09:30 | 2015-04-23 18:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pullinque-Loncoche 1 por reemplazo de poste dañado asociado a estructura Nº114. Generación de central Pullinque será canalizada a través de LT 66 kV Pullinque-Loncoche 2. |  |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DP | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12957/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 09:51 | 2015-04-23 18:03 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pullinque-Loncoche 1 por trabajos de mantenimiento preventivo a interruptor 52B2 y desconectadores 89B2-2 y 89B2-3 en SE Pullinque. Para tal efecto se solicita además barra de transferencia 66 kV de S/E Pullinque. |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13144/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 10:54 | 2015-04-23 21:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realiza reemplazo de cruceta de madera en mal estado en estructura N°68. Previo a los trabajos los consumos de S/E El Sauce serán transferidos al nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD12824/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-23 13:39 | 2015-04-24 20:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INTERRUPTOR SIEMENS 52J9, DE LINEA 220 KV GUACOLDA ? MAITENCILLO CIRCUITO N°3 |  |  | 0 | 0 | 0
1311 | 2988 | 2988DP | Movimiento de Equipos | 2988 | Tramo | DOMEYKO - SVC DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-23 15:21 | 2015-04-23 19:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de Scada y SITR paño J10, según la solicitud de desconexión N°148558. Este paño se encuentra desconectado del sistema. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-24 | 2015-04-24 17:19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Preventivo Normal a Pararrayos PRJ4-1/2/3; Transformador de Potencial TPJ4-1/2/3; Trampa de Onda TOJ4-2 Transformadores de Corriente TCJ4- 1/2/3; Desconectador 89J4-2; Desconectador 89J4 |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-24 | 2015-04-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
345 | 393 | 393DP | Mante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13205/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 00:02 | 2015-04-24 09:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2 X 220 kV LOS VILOS - LAS PALMAS, C1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo Pruebas de control, mantenimiento y puesta en servicio nuevo interruptor 52J3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo trip 50BF Instalaciones con Riesgo Los Vilos: Barra 220 kV. Sec. 1 Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12325/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 06:18 | 2015-04-24 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12331/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 06:18 | 2015-04-24 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12336/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 06:18 | 2015-04-24 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD12342/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 06:18 | 2015-04-24 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 para realizar refuerzo de Torres Anclaje de Alta Tensión |  |  | 0 | 0 | 0
160 | 171 | 171DF | Mante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01265/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-24 08:29 | 2015-04-24 08:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24/04/2015 08:43 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 25/04/2015 20:07 ~ Jote electrocutado en estructura N° 65 ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1194 | 2811 | 2811DP | Movimiento de Equipos | 2811 | Tramo | CHUQUICAMATA - CHAMY 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-24 08:47 | 2015-04-24 11:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | mantenimiento de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 148567. |  |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DP | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12526/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 08:51 | 2015-04-24 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea serán respladados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 6 MW (según SODI N° 39). |  |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DP | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12526/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 08:51 | 2015-04-24 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea serán respladados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 6 MW (según SODI N° 39). |  |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DP | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12526/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 08:51 | 2015-04-24 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea serán respladados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 6 MW (según SODI N° 39). |  |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DP | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12526/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 08:51 | 2015-04-24 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea serán respladados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 6 MW (según SODI N° 39). |  |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DP | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD12526/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 08:51 | 2015-04-24 16:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda y tala de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea serán respladados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 6 MW (según SODI N° 39). |  |  | 0 | 0 | 0
813 | 905 | 905DP | Mante | 905 | Tramo | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | MINERA MARICUNGA | Desconexión / Intervención | SD13376/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-24 09:29 | 2015-04-24 12:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV CARDONES - REFUGIO Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Cardones: Pruebas de control, limpieza y reapriete de conexiones, paño H1 Refugio, Sodi N° 1355. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Fusibles y termomagnéticos de control fuera de servicio (a disposición del Jefe de faena. Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 2 - CARDONES Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01274/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-24 17:52 | 2015-04-24 17:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/04/2015 18:40 ~ Falla en instalaciones de terceros. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
688 | 769 | 769DP | Mante | 769 | Tramo | RENCA - METRO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12579/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 | 2015-04-25 04:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Cable 110 kV Renca-Metro, con motivo de la limpieza manual de aislación en los extremos de S/E Renca y S/E Metro |  |  | 0 | 0 | 0
699 | 783 | 783DP | Mante | 783 | Tramo | METRO - LORD COCHRANE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD12579/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 | 2015-04-25 04:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el Cable 110 kV Renca-Metro, con motivo de la limpieza manual de aislación en los extremos de S/E Renca y S/E Metro |  |  | 0 | 0 | 0
908 | 1033 | 1033DP | Mante | 1033 | Tramo | TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13444/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 | 2015-04-25 05:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x154 kV TIN - RAN - A. JAH., C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Eliminación de filtración de aceite hidráulico y reemplazo de motor de mecanismo de accionamiento del interruptor 52A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52A2, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA DE 154 KV. Observaciones Línea queda energizada radial desde Tinguiririca ( apertura sólo extremo A.Jahuel ) |  |  | 0 | 0 | 0
871 | 974 | 974DP | Mante | 974 | Tramo | TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13444/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 | 2015-04-25 05:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x154 kV TIN - RAN - A. JAH., C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Eliminación de filtración de aceite hidráulico y reemplazo de motor de mecanismo de accionamiento del interruptor 52A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52A2, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA DE 154 KV. Observaciones Línea queda energizada radial desde Tinguiririca ( apertura sólo extremo A.Jahuel ) |  |  | 0 | 0 | 0
479 | 547 | 547DP | Mante | 547 | Tramo | TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13444/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 | 2015-04-25 05:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x154 kV TIN - RAN - A. JAH., C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Eliminación de filtración de aceite hidráulico y reemplazo de motor de mecanismo de accionamiento del interruptor 52A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52A2, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA DE 154 KV. Observaciones Línea queda energizada radial desde Tinguiririca ( apertura sólo extremo A.Jahuel ) |  |  | 0 | 0 | 0
480 | 548 | 548DP | Mante | 548 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13444/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 | 2015-04-25 05:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x154 kV TIN - RAN - A. JAH., C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Eliminación de filtración de aceite hidráulico y reemplazo de motor de mecanismo de accionamiento del interruptor 52A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52A2, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA DE 154 KV. Observaciones Línea queda energizada radial desde Tinguiririca ( apertura sólo extremo A.Jahuel ) |  |  | 0 | 0 | 0
478 | 546 | 546DP | Mante | 546 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP TUNICHE 154KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13444/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 | 2015-04-25 05:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x154 kV TIN - RAN - A. JAH., C2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Eliminación de filtración de aceite hidráulico y reemplazo de motor de mecanismo de accionamiento del interruptor 52A2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52A2, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA DE 154 KV. Observaciones Línea queda energizada radial desde Tinguiririca ( apertura sólo extremo A.Jahuel ) |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-25 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-25 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-25 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-25 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-25 | 2015-04-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DP | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13282/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 05:49 | 2015-04-25 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV Lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DP | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13282/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 05:49 | 2015-04-25 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV Lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DP | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13282/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 05:49 | 2015-04-25 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV Lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DP | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13282/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 05:49 | 2015-04-25 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV Lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DP | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13282/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 05:49 | 2015-04-25 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV Lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DP | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13282/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-25 05:49 | 2015-04-25 20:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito de la línea, con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a desconectadores 110 kV Lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 30 | 30DF | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Informe Fallas | IF01287/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-25 07:10 | 2015-04-25 09:37 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/2015 08:59 ~ En patrullaje de línea no se visualiza daño en aisladores o residuos de arco eléctrico en estructuras. ~ Pablo Echagüe D. | 27/04/2015 14:25 ~ Operación automática Línea 110 KV Loma Los Colorados Punta Peuco por activación de protecciones ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 04/05/2015 08:59 ~ Operación automática Línea 110 KV Loma Los Colorados Punta Peuco por activación de protecciones Diferencial de Línea y Distancia en Subestación Loma Los Colorados y Subestación Punta Peuco. Tipo de falla: Fase C a tierra. Hora de la falla, densa niebla en sector. ~ Pablo Echagüe Dinamarca | 0 | 0 | 0
875 | 978 | 978DF | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01283/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-25 20:39 | 2015-04-25 20:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/04/2015 20:50 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 27/04/2015 00:55 ~ uente eléctrico abierto en estructura N° 147. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DF | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01283/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-25 20:39 | 2015-04-25 20:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25/04/2015 20:50 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 27/04/2015 00:55 ~ uente eléctrico abierto en estructura N° 147. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-26 | 2015-04-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
875 | 978 | 978DF | Mante | 978 | Tramo | CASTILLA - SOLAR CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01284/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-26 00:30 | 2015-04-28 19:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2015 00:42 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 27/04/2015 00:57 ~ Puente eléctrico abierto en estructura N° 147. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
881 | 986 | 986DF | Mante | 986 | Tramo | SOLAR CARDONES - CARDONES 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01284/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-26 00:30 | 2015-04-28 19:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26/04/2015 00:42 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 27/04/2015 00:57 ~ Puente eléctrico abierto en estructura N° 147. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
717 | 804 | 804DP | Mante | 804 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13283/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 05:50 | 2015-04-26 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito del la línea con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a descoenctadores 110 kV lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
713 | 800 | 800DP | Mante | 800 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13283/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 05:50 | 2015-04-26 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito del la línea con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a descoenctadores 110 kV lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
711 | 798 | 798DP | Mante | 798 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13283/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 05:50 | 2015-04-26 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito del la línea con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a descoenctadores 110 kV lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
718 | 805 | 805DP | Mante | 805 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13283/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 05:50 | 2015-04-26 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito del la línea con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a descoenctadores 110 kV lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
715 | 802 | 802DP | Mante | 802 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13283/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 05:50 | 2015-04-26 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito del la línea con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a descoenctadores 110 kV lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
709 | 796 | 796DP | Mante | 796 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13283/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 05:50 | 2015-04-26 19:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito del la línea con motivo del reemplazo de aislación en tramos del circuito. Adicionalmente, se realiza mantenimiento preventivo a descoenctadores 110 kV lado línea de SSEE El Salto y La Dehesa |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DP | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13281/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 06:29 | 2015-04-26 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV Ancoa - A. Jahuel Circ. 2. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio de teleprotección TPH4 en nueva ubicación (trasladada a sala de control de 500 kV). Puesta en servicio nueva protección diferencial del Banco de Reactores N° 2 (87KZ2 sistema 1). Mantenimiento programado a equipos del paño K2 (transformadores de medida, pararrayos, condensador de acoplamiento y trampa de onda). S/E Alto Jahuel: Reemplazo de cables de válvula de sobrepresión en Reactor N°2 de 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena pasará a fuera de servicio bay units del paño K2 en sistema 1 y 2 de protección diferencial de Barras. S/E Alto Jahuel: Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K2, KZ2 y KR. Pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K2, KZ2 y KR. S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales a ambos lados de los transformadores de corriente, en chicotes de llegada en trampa de onda, en chicotes de bajada de transformadores de potencial y condensador de acoplamiento, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 500 kV sección 1 o 2. Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena sw. de mantenimiento TPH4 e interruptor 52K2 -Ancoa 2. A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89K2- 1B, 89K2-2, 89K2-3, 89KR-1B y 89KR-3 e interruptores 52K2, 52KZ2 y 52KR. |  |  | 0 | 0 | 0
1392 | 3183 | 3183DP | Movimiento de Equipos | 3183 | Tramo | PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-26 06:41 | 2015-04-26 11:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | eliminar puntos calientes en marco de línea 66 KV S/E Chichorro, según la solicitud desconexión N°148672. |  |  | 0 | 0 | 0
1233 | 2858 | 2858DP | Movimiento de Equipos | 2858 | Tramo | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRANSEMEL | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-26 07:48 | 2015-04-26 12:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación desde las estructuras N° 25 hasta la N° 26, según la solicitud de desconexión N° 148182. Cambio de aislación estructuras N° 38, según la solicitud de desconexión N° 148187 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 36 | 36DP | Mante | 36 | Tramo | ENLACE - BUCALEMU 66KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD11936/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 07:53 | 2015-04-26 16:23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar ajuste, adecuación y retiro de protecciones en S/E Bucalemu. |  |  | 0 | 0 | 0
394 | 445 | 445DP | Mante | 445 | Tramo | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13059/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 07:59 | 2015-04-26 19:22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Dada la desconexión coordinada del transformador N°1 66/15kV 30MVA de S/E Machalí asociada a SD11811/2015, se requiere la desconexión de la linea Cachapoal - Machalí por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
228 | 251 | 251DP | Mante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13250/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 08:14 | 2015-04-26 19:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento Normal y exhaustivo a pararrayos de paño K3; Mantenimiento Limpieza de aislación a paño K3; Mantenimiento Normal a condensadores de acoplamiento y trampas de onda del Paño K3, pruebas de diagnóstico a Int. 52KZ3; Mantenimiento normal a desconectadores 89K3-2, 89K3-3, 89K3-4, 89K3-5, 89K3-6, 89K3-5T, 89K3-6T, 89K3-7 y 89K3-T; Mantenimiento Exhaustivo a pararrayos del Reactor 3 (reserva) y reactor del neutro (reserva), Cambio de aceite hidraulico al Interruptor 52KZ3. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo en Paños K3, KZ3 y BCS3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2, AL INICIO DE LA FAENA Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento de Equipos Primarios |  |  | 0 | 0 | 0
275 | 307 | 307DP | Mante | 307 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13331/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 08:34 | 2015-04-26 14:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea 66kV Itahue - Los Maquis N°1, por desconexión del paño B4 para realizar mantenimiento preventivo al interruptor 52B4, T/C y desconectador de línea 89B4-2 y 89B4-2T. Se considera transferencia del arranque hacia Hualañé, al Cto. N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DP | Mante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD12533/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 08:48 | 2015-04-26 14:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea debido a la desconexión de LAT 66 kV Picarte Valdivia por modificación de trazado a solicitud de Vialidad por construcción de carretera para nuevo puente Santa Elvira, sector Antilhue. |  |  | 0 | 0 | 0
1080 | 1471 | 1471DF | Mante | 1471 | Tramo | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01285/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-26 08:55 | 2015-04-26 09:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/04/2015 16:16 ~ Operador de S/E Javiera reporta que al momento de la falla existe una alta presencia de humedad ambiente en la zona donde se ubica S/E Javiera. ~ Juan Cárdenas | 26/04/2015 11:33 ~ Fuga a tierra en fase B por alta humedad en la zona ~ Cristian Lopez | 28/04/2015 15:57 ~ Descarga a tierra de fase B, presencia de alta nubedad (neblina). ~ Juan Cardenas | 0 | 0 | 0
909 | 1035 | 1035DF | Mante | 1035 | Tramo | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01285/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-26 08:55 | 2015-04-26 09:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/04/2015 16:16 ~ Operador de S/E Javiera reporta que al momento de la falla existe una alta presencia de humedad ambiente en la zona donde se ubica S/E Javiera. ~ Juan Cárdenas | 26/04/2015 11:33 ~ Fuga a tierra en fase B por alta humedad en la zona ~ Cristian Lopez | 28/04/2015 15:57 ~ Descarga a tierra de fase B, presencia de alta nubedad (neblina). ~ Juan Cardenas | 0 | 0 | 0
531 | 603 | 603DF | Mante | 603 | Tramo | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | ELECDA | Informe Fallas | IF01285/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-26 08:55 | 2015-04-26 09:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/04/2015 16:16 ~ Operador de S/E Javiera reporta que al momento de la falla existe una alta presencia de humedad ambiente en la zona donde se ubica S/E Javiera. ~ Juan Cárdenas | 26/04/2015 11:33 ~ Fuga a tierra en fase B por alta humedad en la zona ~ Cristian Lopez | 28/04/2015 15:57 ~ Descarga a tierra de fase B, presencia de alta nubedad (neblina). ~ Juan Cardenas | 0 | 0 | 0
509 | 577 | 577DP | Mante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13229/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 08:57 | 2015-04-26 15:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 66 kV PULLINQUE - LOS LAGOS 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Pullinque: Mantenimiento preventivo a equipos paño B5. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Pullinque: Instalar equipos de puesta a tierra entre 52B5 y TCB5, entre TCB5 y 89B5-2, en conexión de bajada del TPB5, en conexión de bajada del CAB5 y conexión de llegada a TOB5. Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV, SECCION 2 PULLINQUE AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA Observaciones Trabajos coordinados con STS |  |  | 0 | 0 | 0
498 | 566 | 566DP | Mante | 566 | Tramo | ITAHUE - LOS MAQUIS TRANSNET 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13332/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 14:28 | 2015-04-26 19:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea 66kV Itahue - Los Maquis N°2, por desconexión del paño B5 para realizar mantenimiento preventivo al interruptor 52B5, T/C y desconectador de línea 89B5-2 y 89B5-2T. Se considera normalización de transferencia del arranque hacia Hualañé, al Cto. N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
773 | 862 | 862DP | Mante | 862 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13340/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 23:03 | 2015-04-27 02:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
777 | 866 | 866DP | Mante | 866 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13340/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 23:03 | 2015-04-27 02:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
781 | 870 | 870DP | Mante | 870 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13340/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 23:03 | 2015-04-27 02:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
771 | 860 | 860DP | Mante | 860 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13340/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 23:03 | 2015-04-27 02:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
779 | 868 | 868DP | Mante | 868 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13340/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 23:03 | 2015-04-27 02:52 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
775 | 864 | 864DP | Mante | 864 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13340/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 23:03 | 2015-04-27 02:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
782 | 871 | 871DP | Mante | 871 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13340/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-26 23:03 | 2015-04-27 02:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-27 | 2015-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 08:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 08:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-27 | 2015-04-27 08:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-27 | 2015-04-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
636 | 716 | 716DP | Mante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13341/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-27 06:52 |  | 2015-04-27 02:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
640 | 720 | 720DP | Mante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13341/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-27 06:52 |  | 2015-04-27 02:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
644 | 724 | 724DP | Mante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13341/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-27 06:52 |  | 2015-04-27 02:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Mante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13341/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-27 06:52 |  | 2015-04-27 02:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
642 | 722 | 722DP | Mante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13341/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-27 06:52 |  | 2015-04-27 02:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
638 | 718 | 718DP | Mante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13341/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-27 06:52 |  | 2015-04-27 02:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
645 | 725 | 725DP | Mante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13341/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-27 06:52 |  | 2015-04-27 02:53 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torres N°48 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
636 | 716 | 716DP | Mante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13342/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-30 05:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torres N°48 y en torre N°61 para normalización a torre N°59 nueva |  |  | 0 | 0 | 0
640 | 720 | 720DP | Mante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13342/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-30 05:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torres N°48 y en torre N°61 para normalización a torre N°59 nueva |  |  | 0 | 0 | 0
644 | 724 | 724DP | Mante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13342/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-30 05:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torres N°48 y en torre N°61 para normalización a torre N°59 nueva |  |  | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Mante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13342/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-30 05:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torres N°48 y en torre N°61 para normalización a torre N°59 nueva |  |  | 0 | 0 | 0
642 | 722 | 722DP | Mante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13342/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-30 05:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torres N°48 y en torre N°61 para normalización a torre N°59 nueva |  |  | 0 | 0 | 0
638 | 718 | 718DP | Mante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13342/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-30 05:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torres N°48 y en torre N°61 para normalización a torre N°59 nueva |  |  | 0 | 0 | 0
645 | 725 | 725DP | Mante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD13342/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 02:53 | 2015-04-30 05:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torres N°48 y en torre N°61 para normalización a torre N°59 nueva |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13070/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 06:00 | 2015-04-27 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13074/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 06:00 | 2015-04-27 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13079/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 06:00 | 2015-04-27 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13083/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 06:00 | 2015-04-27 18:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13294/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 06:56 | 2015-04-27 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para realizar trabajos de reemplazo de Torre A.T. N° 38 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 26 | 26DP | Mante | 26 | Tramo | COLMITO - TORQUEMADA 110KV C1 | TERMOELÉCTRICA COLMITO | Desconexión / Intervención | SD13290/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-27 08:05 | 2015-04-27 16:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Linea Colmito Torquemada desenergizada. Lavado aisladores SE Colmito y aisladores Linea Colmito Torquemada. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-27 08:34 | 2015-04-27 09:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas, según solicitud de desconexión N° 148580 |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-27 12:44 | 2015-04-27 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-27 12:44 | 2015-04-27 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-27 12:44 | 2015-04-27 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor Circuito N°2 Línea de Transmisión Norgener-Crucero, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DF | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13764/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-27 15:34 | 2015-04-27 20:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | limpieza de bushing de circuito Verde por alto riesgo de arco eléctrico producto de elevada contaminación de la aislación con ceniza volcanica.- |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-28 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-28 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
249 | 273 | 273DF | Mante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01291/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-28 02:02 | 2015-04-28 19:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/2015 03:13 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Pelequén afectando los consumos de S/E Rengo, Tap Rengo y EFE Rengo. ~ Pablo Pino Tobar | 28/04/2015 03:13 ~ Se Investiga, ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
254 | 278 | 278DF | Mante | 278 | Tramo | TAP RENGO - RENGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01291/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-28 02:02 | 2015-04-28 19:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/2015 03:13 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Pelequén afectando los consumos de S/E Rengo, Tap Rengo y EFE Rengo. ~ Pablo Pino Tobar | 28/04/2015 03:13 ~ Se Investiga, ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
245 | 269 | 269DF | Mante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01291/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-28 02:02 | 2015-04-28 19:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/2015 03:13 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Pelequén afectando los consumos de S/E Rengo, Tap Rengo y EFE Rengo. ~ Pablo Pino Tobar | 28/04/2015 03:13 ~ Se Investiga, ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
219 | 242 | 242DP | Mante | 242 | Tramo | SAN FCO DE MOSTAZAL - TAP HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13612/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 05:50 | 2015-04-28 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos del proyecto modificación de LT 66KV Paine- Rancagua a solicitud de Terceros, se desconectará el tramo de LT Tap Hospital- San Francisco de Mostazal. Para la desconexión del tramo se requiere microcorte al paño B2 de SE Paine (06:00-06:03 hrs) que alimenta normalmente los consumos de SE Hospital y EFE Hospital. Luego de los trabajos el tramo LT Tap Hospital- Mostazal quedará energizada en vacio desde el paño B1 de SE S. F. Mostazal. |  |  | 0 | 0 | 0
221 | 244 | 244DP | Mante | 244 | Tramo | TAP HOSPITAL - PAINE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13613/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 05:50 | 2015-04-28 06:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a los consumos del paño B2 de SE Paine( SE Hospital y EFE Hospital), por maniobras de desconexión del tramo Tap Hospital- San Francisco de Mostazal, según SD13612/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13071/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 06:02 | 2015-04-28 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13075/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 06:02 | 2015-04-28 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13080/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 06:02 | 2015-04-28 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13084/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 06:02 | 2015-04-28 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DP | Mante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13295/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 07:05 | 2015-04-28 13:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar trabajos de reemplazo de Torre A.T. N° 38 |  |  | 0 | 0 | 0
1391 | 3182 | 3182DP | Movimiento de Equipos | 3182 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-28 08:36 | 2015-04-28 15:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación, según la solicitud de desconexión N° 148725. |  |  | 0 | 0 | 0
377 | 427 | 427DP | Mante | 427 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13500/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 09:22 | 2015-04-28 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Pullinque-Loncoche 2 por trabajos de mantenimiento paño B2 de SE Loncoche (MPB 52B2, 89B2-2 y 89B2-3). Además se solicita para tal efecto barra de transferencia de 66 kV en SE Loncoche. Generación de central Pullinque será canalizada a través de línea 66 kV Pullinque-Loncoche 1. |  |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DF | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13939/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-28 09:30 | 2015-04-28 09:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de bushing del circuito amarillo por elevada contaminación de la aislación producto de la erupción del volcán Calbuco. |  |  | 0 | 0 | 0
879 | 984 | 984DP | Mante | 984 | Tramo | CHUSCHAMPIS - CASTILLA 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13637/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 09:40 | 2015-04-28 19:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E MAITENCILLO: Mantenimiento preventivo a equipos asociados paño H5. Desconexión coordinada con C.M. Los Colorados de C.M.P por detención de Planta. SODI- 1385 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
900 | 1022 | 1022DP | Mante | 1022 | Tramo | PUNTA TORO - CHUSCHAMPIS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13637/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 09:40 | 2015-04-28 19:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E MAITENCILLO: Mantenimiento preventivo a equipos asociados paño H5. Desconexión coordinada con C.M. Los Colorados de C.M.P por detención de Planta. SODI- 1385 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
888 | 994 | 994DP | Mante | 994 | Tramo | MAITENCILLO - PUNTA TORO 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD13637/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 09:40 | 2015-04-28 19:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E MAITENCILLO: Mantenimiento preventivo a equipos asociados paño H5. Desconexión coordinada con C.M. Los Colorados de C.M.P por detención de Planta. SODI- 1385 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
864 | 959 | 959DP | Mante | 959 | Tramo | TAP PUNTA TORO - LOS COLORADOS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD13637/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 09:40 | 2015-04-28 19:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV MAI - CAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E MAITENCILLO: Mantenimiento preventivo a equipos asociados paño H5. Desconexión coordinada con C.M. Los Colorados de C.M.P por detención de Planta. SODI- 1385 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 KV MAITENCILLO - CARDONES AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-28 09:53 | 2015-04-28 11:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | lavado de Aisladores en Torres, según la solicitud de desconexión N° 148722. |  |  | 0 | 0 | 0
195 | 214 | 214DP | Mante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13577/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 10:13 | 2015-04-28 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de la LT 110 kV Marbella - Casas Viejas por maniobras programadas de desconexión del transformador T1 en S/E Casas Viejas. |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 216 | 216DP | Mante | 216 | Tramo | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13577/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 10:13 | 2015-04-28 14:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de la LT 110 kV Marbella - Casas Viejas por maniobras programadas de desconexión del transformador T1 en S/E Casas Viejas. |  |  | 0 | 0 | 0
510 | 578 | 578DF | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14055/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-28 11:31 | 2015-04-28 16:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de bushing del circuito N°2, Verde por elevada contaminación de la aislación producto de la erupción del volcán Calbuco. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-28 12:14 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-28 12:14 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-04-28 12:14 | 2015-04-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
217 | 240 | 240DF | Mante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01292/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-28 12:27 | 2015-04-28 15:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/04/2015 13:58 ~ Se realizará recorrido en punto de falla. ~ Sebastián Quirland Lazo¦¦28/04/2015 15:54 ~ Conductor no presenta daños. ~ | 28/04/2015 13:58 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 28/04/2015 15:54 ~ Acortamiento de distancia con conductor durante trabajos agrícolas de terceros. ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
195 | 214 | 214DP | Mante | 214 | Tramo | CASAS VIEJAS - MARBELLA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13578/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 14:25 | 2015-04-28 14:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de la LT 110 kV Marbella - Casas Viejas por maniobras programadas de desconexión del transformador T1 en S/E Casas Viejas. |  |  | 0 | 0 | 0
197 | 216 | 216DP | Mante | 216 | Tramo | QUINQUIMO - CASAS VIEJAS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13578/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 14:25 | 2015-04-28 14:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión momentánea de la LT 110 kV Marbella - Casas Viejas por maniobras programadas de desconexión del transformador T1 en S/E Casas Viejas. |  |  | 0 | 0 | 0
832 | 923 | 923DP | Mante | 923 | Tramo | HUASCO - PELLETS 110KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD13405/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-28 17:51 | 2015-04-28 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-29 | 2015-04-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13072/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-29 06:00 | 2015-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13076/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-29 06:00 | 2015-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13081/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-29 06:00 | 2015-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13085/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-29 06:00 | 2015-04-29 19:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DP | Mante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13297/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-29 06:52 | 2015-04-30 20:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1, para realizar trabajos de reemplazo de Torre A.T. N° 38 |  |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-29 08:05 | 2015-04-29 13:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Lavado de Aisladores en Torres, según solicitud de desconexión N° 148749. |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 569 | 569DP | Mante | 569 | Tramo | SAN RAFAEL EMETAL - PANGUILEMO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13687/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-29 10:20 | 2015-04-29 17:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del tramo de línea 66kV San Rafael-Panguilemo por mantenimiento preventivo. La LT Itahue-Talca N°1 quedará respaldando los consumos de barra Norte de S/E Talca y S/E Panguilemo. La LT Itahue-San Rafael N°2 alimentará de forma radial a S/E San Rafael. Se requiere inyección de Centrales San Ignacio y Licancél. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-30 | 2015-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2015-04-30 | 2015-04-30 09:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2015-04-30 | 2015-04-30 09:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Desconexión por mantenimiento programado |  |  |  |  | 2015-04-30 | 2015-04-30 09:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor, según la solicitud de mantenimiento mayor N° 148235. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-30 | 2015-05-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
345 | 393 | 393DP | Mante | 393 | Tramo | LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14103/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 00:03 | 2015-04-30 06:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2 X 220 kV LOS VILOS - LAS PALMAS, C1 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E LOS VILOS: Obra reemplazo de interruptor 52J3, pruebas funcionales de nuevo interruptor y puesta en servicio. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No Hay Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV LOS VILOS - LAS PALMAS, CIRCUITO 1 Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
638 | 718 | 718DP | Mante | 718 | Tramo | TAP MAIPU - TAP SANTA MARTA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14068/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 00:29 | 2015-04-30 05:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°47 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
636 | 716 | 716DP | Mante | 716 | Tramo | TAP LO VALLEDOR - TAP MAIPU 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14068/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 00:29 | 2015-04-30 05:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°47 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
644 | 724 | 724DP | Mante | 724 | Tramo | TAP SAN JOSE - TAP PAJARITOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14068/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 00:29 | 2015-04-30 05:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°47 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
634 | 714 | 714DP | Mante | 714 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP PUDAHUEL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14068/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 00:29 | 2015-04-30 05:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°47 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
642 | 722 | 722DP | Mante | 722 | Tramo | TAP PUDAHUEL - TAP SAN JOSE 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14068/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 00:29 | 2015-04-30 05:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°47 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
640 | 720 | 720DP | Mante | 720 | Tramo | TAP PAJARITOS - TAP LO VALLEDOR 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14068/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 00:29 | 2015-04-30 05:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°47 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
645 | 725 | 725DP | Mante | 725 | Tramo | TAP SANTA MARTA - CHENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14068/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 00:29 | 2015-04-30 05:02 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torres N°47 y en torre N°61 |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13073/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 05:51 | 2015-04-30 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13077/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 05:51 | 2015-04-30 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13082/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 05:51 | 2015-04-30 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD13086/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 05:51 | 2015-04-30 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo de estructuras de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
1005 | 1323 | 1323DP | Mante | 1323 | Tramo | TAP TALINAY - LAS PALMAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14101/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 07:17 | 2015-04-30 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Retirar y reemplazar amortiguador vano 305-306. Cambiar cadenas aisladores poliméricos y loza por vidrio en estructuras: 282-284-285 SODI- 1405 a Don Goyo ; SODI - 1403 a Talinay. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo con tierras provisionales en las Zonas de trabajo Instalaciones con Riesgo LINEA 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO, AL NORMALIZAR Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DP | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14101/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 07:17 | 2015-04-30 17:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Retirar y reemplazar amortiguador vano 305-306. Cambiar cadenas aisladores poliméricos y loza por vidrio en estructuras: 282-284-285 SODI- 1405 a Don Goyo ; SODI - 1403 a Talinay. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo con tierras provisionales en las Zonas de trabajo Instalaciones con Riesgo LINEA 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO, AL NORMALIZAR Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
83 | 84 | 84DP | Mante | 84 | Tramo | RUCUE - QUILLECO 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD14239/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 08:27 | 2015-04-30 19:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MATENIMIENTO A EQUIPOS PRIMARIOS Se Realizara limpieza de aislación a equipos de paño J1 SE Rucue y J1 en SE Quilleco, debido a contaminación por precipitación de ceniza volcánica, producto de la erupción del volcán Calbuco. |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DP | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-04-30 09:03 | 2015-04-30 21:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación a estructuras, desde la 05 a la 10, según solicitud de desconexión N° 148855. |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13572/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 10:47 | 2015-04-30 13:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición de fusibles en arranque ENTEL y TVN en Subestación El Espino de CONAFE. La subestación Combarbalá será transferida en 66 kV desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13572/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 10:47 | 2015-04-30 13:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición de fusibles en arranque ENTEL y TVN en Subestación El Espino de CONAFE. La subestación Combarbalá será transferida en 66 kV desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle |  |  | 0 | 0 | 0
157 | 167 | 167DP | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13572/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 10:47 | 2015-04-30 13:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición de fusibles en arranque ENTEL y TVN en Subestación El Espino de CONAFE. La subestación Combarbalá será transferida en 66 kV desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle |  |  | 0 | 0 | 0
156 | 166 | 166DP | Mante | 166 | Tramo | EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD13572/2015 | interno | Programada |  | 2015-04-30 10:47 | 2015-04-30 13:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reposición de fusibles en arranque ENTEL y TVN en Subestación El Espino de CONAFE. La subestación Combarbalá será transferida en 66 kV desde S/E Illapel hacia S/E Ovalle |  |  | 0 | 0 | 0
885 | 990 | 990DF | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01306/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-30 19:23 | 2015-05-01 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/04/2015 19:43 ~ OPERA DE FORMA INTEMPESTIVA CIRCUITO DE 110Kv, ACONCAGUA - ESPERANZA N°1. ABRIENDO INTERRUPTORES EN S/E ACONCAGUA -LOS MAQUIS Y ESPERANZA. CAUSA SE ESTA INVESTIGANDO. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
906 | 1030 | 1030DF | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01306/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-30 19:23 | 2015-05-01 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/04/2015 19:43 ~ OPERA DE FORMA INTEMPESTIVA CIRCUITO DE 110Kv, ACONCAGUA - ESPERANZA N°1. ABRIENDO INTERRUPTORES EN S/E ACONCAGUA -LOS MAQUIS Y ESPERANZA. CAUSA SE ESTA INVESTIGANDO. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 8DF | Mante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01306/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-30 19:23 | 2015-05-01 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/04/2015 19:43 ~ OPERA DE FORMA INTEMPESTIVA CIRCUITO DE 110Kv, ACONCAGUA - ESPERANZA N°1. ABRIENDO INTERRUPTORES EN S/E ACONCAGUA -LOS MAQUIS Y ESPERANZA. CAUSA SE ESTA INVESTIGANDO. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 4DF | Mante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01306/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-04-30 19:23 | 2015-05-01 13:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/04/2015 19:43 ~ OPERA DE FORMA INTEMPESTIVA CIRCUITO DE 110Kv, ACONCAGUA - ESPERANZA N°1. ABRIENDO INTERRUPTORES EN S/E ACONCAGUA -LOS MAQUIS Y ESPERANZA. CAUSA SE ESTA INVESTIGANDO. ~ Juan Pablo Garrido Fuhrop |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-01 | 2015-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-01 | 2015-05-01 10:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 147472. Se cancela la solicitud de conexión N° 145661. |  |  | 0 | 0 | 0
1126 | 1555 | 1555DF | Mante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01308/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-01 02:04 | 2015-05-01 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2015 02:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Hernán Fuentes, LT 110 kV Hernan Fuentes-Caldera, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 01/05/2015 02:18 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1127 | 1556 | 1556DF | Mante | 1556 | Tramo | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01308/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-01 02:04 | 2015-05-01 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2015 02:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Hernán Fuentes, LT 110 kV Hernan Fuentes-Caldera, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 01/05/2015 02:18 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
54 | 55 | 55DF | Mante | 55 | Tramo | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF01308/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-01 02:04 | 2015-05-01 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2015 02:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Hernán Fuentes, LT 110 kV Hernan Fuentes-Caldera, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 01/05/2015 02:18 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
422 | 481 | 481DF | Mante | 481 | Tramo | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01308/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-01 02:04 | 2015-05-01 02:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2015 02:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Hernán Fuentes, LT 110 kV Hernan Fuentes-Caldera, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 01/05/2015 02:18 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
357 | 406 | 406DF | Mante | 406 | Tramo | NOGALES - POLPAICO 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01309/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-01 05:12 | 2015-05-01 05:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01/05/2015 05:30 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 03/05/2015 02:08 ~ No se logra determinar el origen. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD14351/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-01 06:00 | 2015-06-04 01:00 |  |  |  | DP | 73 | 0 | 0 | 738 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD14352/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-01 06:00 | 2015-06-04 01:00 |  | 2015-06-03 01:01 |  | DP | 49.0167 | 0 | 0 | 738 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-01 10:05 | 2015-05-02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-02 | 2015-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-02 | 2015-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DP | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14274/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-02 08:23 | 2015-05-03 21:41 |  | 2015-05-02 08:23 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Rapel: Pruebas de control en normal-intermedio-transferido, medidas de aislación, reapriete de conexiones e investigación de anormalidad en circuito de cierre del interruptor 52J1 -C. Navia 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/52J1. Instalaciones con Riesgo S/E RAPEL: BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 y 2 Observaciones A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J1 y 52JR, para pruebas de cierre y apertura en Local y Remoto. |  |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DP | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14274/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-02 08:23 | 2015-05-03 21:41 |  | 2015-05-02 08:23 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Rapel: Pruebas de control en normal-intermedio-transferido, medidas de aislación, reapriete de conexiones e investigación de anormalidad en circuito de cierre del interruptor 52J1 -C. Navia 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/52J1. Instalaciones con Riesgo S/E RAPEL: BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 y 2 Observaciones A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J1 y 52JR, para pruebas de cierre y apertura en Local y Remoto. |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DP | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14274/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-02 08:23 | 2015-05-03 21:41 |  | 2015-05-02 08:23 |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Rapel: Pruebas de control en normal-intermedio-transferido, medidas de aislación, reapriete de conexiones e investigación de anormalidad en circuito de cierre del interruptor 52J1 -C. Navia 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/52J1. Instalaciones con Riesgo S/E RAPEL: BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 y 2 Observaciones A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J1 y 52JR, para pruebas de cierre y apertura en Local y Remoto. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DP | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14295/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-02 08:23 | 2015-05-03 21:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Cambio de ajustes en protecciones sistema 1 y 2 del paño J1 -Rapel 1 (futuro paño Lo Aguirre 1). Pruebas efectivas de teleprotecciones vía MMOO. S/E Rapel: Cambio de ajustes en protecciones sistema 1 y 2 del paño J1 -Cerro Navia 1 (futuro paño Lo Aguirre 1). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF/J1. S/E Rapel: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF/J1. Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia, Barra 220 kV sección 1 y S/E Rapel, Barra 220 kV sección 1 y 2 Observaciones S/E Cerro Navia: A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J1. S/E Rapel: A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DP | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14295/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-02 08:23 | 2015-05-03 21:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Cambio de ajustes en protecciones sistema 1 y 2 del paño J1 -Rapel 1 (futuro paño Lo Aguirre 1). Pruebas efectivas de teleprotecciones vía MMOO. S/E Rapel: Cambio de ajustes en protecciones sistema 1 y 2 del paño J1 -Cerro Navia 1 (futuro paño Lo Aguirre 1). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF/J1. S/E Rapel: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF/J1. Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia, Barra 220 kV sección 1 y S/E Rapel, Barra 220 kV sección 1 y 2 Observaciones S/E Cerro Navia: A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J1. S/E Rapel: A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DP | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14295/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-02 08:23 | 2015-05-03 21:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo S/E Cerro Navia: Cambio de ajustes en protecciones sistema 1 y 2 del paño J1 -Rapel 1 (futuro paño Lo Aguirre 1). Pruebas efectivas de teleprotecciones vía MMOO. S/E Rapel: Cambio de ajustes en protecciones sistema 1 y 2 del paño J1 -Cerro Navia 1 (futuro paño Lo Aguirre 1). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cerro Navia: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF/J1. S/E Rapel: El jefe de faena bloqueará la protección 50BF/J1. Instalaciones con Riesgo S/E Cerro Navia, Barra 220 kV sección 1 y S/E Rapel, Barra 220 kV sección 1 y 2 Observaciones S/E Cerro Navia: A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J1. S/E Rapel: A disposición del Jefe de Faena el interruptor 52J1. |  |  | 0 | 0 | 0
199 | 218 | 218DP | Mante | 218 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14296/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-02 08:23 | 2015-05-03 21:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo Retiro de puentes provisorios y cierre de puentes eléctricos para el Seccionamiento de la Línea en la S/E Lo Aguirre ( obra decreto 115/2011) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo a ambos lado de las estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 2. Observaciones Al final de los trabajos la Línea Rapel-C.Navia 1 queda convertida en las Líneas Rapel - Lo Aguirre 1 y Lo Aguirre-C,Navia 1. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
1087 | 1490 | 1490DP | Mante | 1490 | Tramo | LO AGUIRRE - CERRO NAVIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14296/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-02 08:23 | 2015-05-03 21:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo Retiro de puentes provisorios y cierre de puentes eléctricos para el Seccionamiento de la Línea en la S/E Lo Aguirre ( obra decreto 115/2011) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo a ambos lado de las estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 2. Observaciones Al final de los trabajos la Línea Rapel-C.Navia 1 queda convertida en las Líneas Rapel - Lo Aguirre 1 y Lo Aguirre-C,Navia 1. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
198 | 217 | 217DP | Mante | 217 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14296/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-02 08:23 | 2015-05-03 21:41 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 1. Tipo Trabajo:Obras por Decreto Descripción del Trabajo Retiro de puentes provisorios y cierre de puentes eléctricos para el Seccionamiento de la Línea en la S/E Lo Aguirre ( obra decreto 115/2011) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo a ambos lado de las estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV C. RAPEL - CERRO NAVIA, CIRCUITO 2. Observaciones Al final de los trabajos la Línea Rapel-C.Navia 1 queda convertida en las Líneas Rapel - Lo Aguirre 1 y Lo Aguirre-C,Navia 1. Coordinado con Chilquinta. |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-02 11:14 | 2015-05-03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control en ambos extremos de la línea, según la solicitud de desconexión N° 148673. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-03 | 2015-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1306 | 2982 | 2982DP | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-03 | 2015-05-03 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control en ambos extremos de la línea, según la solicitud de desconexión N° 148673. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-03 | 2015-05-04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1044 | 1396 | 1396DF | Mante | 1396 | Tramo | DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01320/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-03 13:57 | 2015-05-03 18:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2015 14:48 ~ Línea 220 kV Las Palmas - Don Goyo queda radial desde extremo Las Palmas. Coincide con desconexión forzada de 52J2 - Canela 2 de S/E Las Palmas. ~ Sebastián quirland Lazo |  | 03/05/2015 14:48 ~ Falla en instalaciones de terceros. ~ Sebastián quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1045 | 1397 | 1397DF | Mante | 1397 | Tramo | PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01321/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-03 13:57 | 2015-05-03 16:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2015 15:09 ~ Línea 220 kV Pan de Azúcar - Don Goyo queda radial desde extremo Pan de Azúcar. Coincide con desconexión forzada de 52J2 - Canela 2 de S/E Las Palmas. ~ Sebastián Quirland Lazo |  | 03/05/2015 15:09 ~ Falla en instalaciones de terceros ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1031 | 1378 | 1378DF | Mante | 1378 | Tramo | EL ARRAYAN - DON GOYO 220KV C1 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN | Informe Fallas | IF01326/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-03 13:57 | 2015-05-03 18:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 03/05/2015 22:28 ~ Se investiga ~ Luis Labraña | 08/05/2015 18:22 ~ Ante una falla externa en la línea, se produce un sobrevoltaje (59), quedando los paños J1, J2 y J3 sometidos a la tensión de falla, operando sus protecciones. ~ Juan Cardenas | 0 | 0 | 0
532 | 604 | 604DF | Mante | 604 | Tramo | POLPAICO - TAP EL MANZANO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01323/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2015 19:22 ~ Se ejecutaba maniobras de normalización de Circuito 2 Polpaico El Salto. Por EDAC CE se produce operación de Transformadores en: S/E Los Domínicos TR#3, S/E San Joaquín TR# 3 y #1, S/E Santa Marta TR#2. ~ Raúl Villalobos | 03/05/2015 19:22 ~ Arco eléctrico entre fases en Arranque 2 de subestación El Manzano, durante maniobra de apertura. ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
534 | 606 | 606DF | Mante | 606 | Tramo | TAP CHICUREO - EL SALTO 220KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01323/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/05/2015 19:22 ~ Se ejecutaba maniobras de normalización de Circuito 2 Polpaico El Salto. Por EDAC CE se produce operación de Transformadores en: S/E Los Domínicos TR#3, S/E San Joaquín TR# 3 y #1, S/E Santa Marta TR#2. ~ Raúl Villalobos | 03/05/2015 19:22 ~ Arco eléctrico entre fases en Arranque 2 de subestación El Manzano, durante maniobra de apertura. ~ Raúl Villalobos |  | 0 | 0 | 0
814 | 906 | 906DF | Mante | 906 | Tramo | QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | IF01333/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/2015 10:01 ~ En Los Pelambres la perturbación produjo una salida de carga de 33,6 MW, pero internamente el Sistema de Transporte de Mineral Grueso estaba generando 21,6 MW, por lo tanto en Quillota se reflejó una perdida de carga de 12 MW. ~ Pablo Cortés Plaza |  | 04/05/2015 10:01 ~ Perturbación por bajo voltaje en el SEP de MLP debido a la falla en las Líneas Polpaico-El Salto. ~ Pablo Cortés Plaza | 0 | 0 | 0
815 | 907 | 907DF | Mante | 907 | Tramo | TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1 | MINERA LOS PELAMBRES | Informe Fallas | IF01333/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-03 18:40 | 2015-05-03 18:40 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/2015 10:01 ~ En Los Pelambres la perturbación produjo una salida de carga de 33,6 MW, pero internamente el Sistema de Transporte de Mineral Grueso estaba generando 21,6 MW, por lo tanto en Quillota se reflejó una perdida de carga de 12 MW. ~ Pablo Cortés Plaza |  | 04/05/2015 10:01 ~ Perturbación por bajo voltaje en el SEP de MLP debido a la falla en las Líneas Polpaico-El Salto. ~ Pablo Cortés Plaza | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14070/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-04 05:56 | 2015-05-04 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14075/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-04 05:56 | 2015-05-04 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14080/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-04 05:56 | 2015-05-04 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14086/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-04 05:56 | 2015-05-04 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD14308/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-04 06:51 | 2015-05-04 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DP | Mante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14301/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-04 06:56 | 2015-05-05 20:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Deconexión del Cto N° 1 de L/T 220kV Nueva Ventanas Nogales, con el objeto de realizar reemplazo de Torre A.T. N° 38 |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14228/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-04 08:00 | 2015-05-04 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación tramo 1-190, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14228/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-04 08:00 | 2015-05-04 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación tramo 1-190, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
82 | 83 | 83DP | Mante | 83 | Tramo | RUCUE - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD14458/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-04 08:38 | 2015-05-04 15:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | MATENIMIENTO A EQUIPOS PRIMARIOS Se Realizara limpieza de aislación a equipos de paño J2 SE Rucue, debido a contaminación por precipitación de ceniza volcánica, producto de la erupción del volcán Calbuco. |  |  | 0 | 0 | 0
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-04 09:02 | 2015-05-04 18:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado aisladores en Torres y pruebas de protecciones, según la solicitud de desconexión N° 148864. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-04 15:49 | 2015-05-04 16:54 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación en patio de mufas y salida de marco de lineas, según la solicitud de desconexión N° 149227. |  |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DF | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-04 17:01 | 2015-05-04 17:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | LLTT.- Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas y salida marco de lineas, según la solicitud de desconexión N° 149229. |  |  | 0 | 0 | 0
177 | 190 | 190DF | Mante | 190 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01336/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-04 21:13 | 2015-05-04 22:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/05/2015 21:44 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 06/05/2015 19:29 ~ No determinada. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
178 | 191 | 191DF | Mante | 191 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01336/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-04 21:13 | 2015-05-04 22:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 04/05/2015 21:44 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 06/05/2015 19:29 ~ No determinada. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-05 | 2015-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-05 | 2015-05-06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14071/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 05:50 | 2015-05-05 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14076/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 05:50 | 2015-05-05 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14081/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 05:50 | 2015-05-05 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14087/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 05:50 | 2015-05-05 18:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD14397/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 06:52 | 2015-05-05 20:48 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio conductores, ferretería y aislación entre estructuras MI -T1-T2-T3 y T4 |  |  | 0 | 0 | 0
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-05 07:22 | 2015-05-05 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de crucetas, según la solicitud de desconexión N° 148904. |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | 1393 | 1393DP | Mante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD13661/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 07:55 | 2015-05-05 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento- Cambio de aislación dañada. |  |  | 0 | 0 | 0
1147 | 1584 | 1584DP | Mante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD14062/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 08:16 | 2015-05-05 15:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación dañada.(SD13661/2015). Solicitud a poner en vigencia por PHC, en nombre de Codelco. |  |  | 0 | 0 | 0
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-05 08:43 | 2015-05-05 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio Aislador Estructura 290, según solicitud de desconexión N° 148860 y reapriete prensas en Estructura 266 y revisión conductor en puntos de apoyo, según solicitud de desconexión N° 148861. |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-05 08:44 | 2015-05-05 10:59 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores paño patio mufas y salida de marco de línea, según la solicitud de desconexión N° 149257. |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14230/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 08:53 | 2015-05-05 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al interruptor 44 KV en S/E FFCC Andes y mantenimiento a la Línea 44 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14230/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-05 08:53 | 2015-05-05 17:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al interruptor 44 KV en S/E FFCC Andes y mantenimiento a la Línea 44 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-05 09:54 | 2015-05-05 17:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Lavado aisladores en Torres y pruebas de protecciones, según solicitud de desconexión N° 148865. |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | 2866 | 2866DF | Movimiento de Equipos | 2866 | Tramo | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-05 21:30 | 2015-05-06 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Error operacional por trabajos de limpieza de Gabinete, según IF N° 3844. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1240 | 2866 | 2866DF | Movimiento de Equipos | 2866 | Tramo | EST. DE BOMBEO SG N°1 - EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-06 | 2015-05-06 03:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Error operacional por trabajos de limpieza de Gabinete, según IF N° 3844. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-06 | 2015-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
613 | 692 | 692DP | Mante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD14546/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 00:01 | 2015-05-06 06:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito N°1 110 kV El Salto-Sn Cristobal-C.Navia, con motivo del mantenimiento preventivo a equipos de Arranque N°1 de subestaciones San Cristobal y Quilicura |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14072/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 05:58 | 2015-05-06 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14077/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 05:58 | 2015-05-06 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14082/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 05:58 | 2015-05-06 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14088/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 05:58 | 2015-05-06 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD14402/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 06:52 | 2015-05-06 20:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio conductores, ferretería y aislación entre estructuras MI -T1-T2-T3 y T4 |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DP | Mante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14302/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 06:58 | 2015-05-07 17:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Deconexión del Cto N° 1 de L/T 220kV Nueva Ventanas Nogales, con el objeto de realizar reemplazo de Torre A.T. N° 38 |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14231/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 07:45 | 2015-05-06 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación tramo 1-190, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14231/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 07:45 | 2015-05-06 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación tramo 1-190, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | 1393 | 1393DP | Mante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD13662/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 07:54 | 2015-05-06 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento- Cambio de aislación dañada. |  |  | 0 | 0 | 0
1147 | 1584 | 1584DP | Mante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD14063/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-06 07:54 | 2015-05-06 14:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación dañada.(SD 13662/2015) Solicitud a poner en vigencia por PHC, en nombre de Codelco. |  |  | 0 | 0 | 0
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-06 08:10 | 2015-05-06 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado aisladores en Torres y pruebas de protecciones, según la solicitud de desconexión N°148866. |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-06 08:59 | 2015-05-07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al paño 52J8, según la solicitud de desconexión N°149015. Falla en sist. comunic. teleproteccion, según IRO N° 10794. |  |  | 0 | 0 | 0
131 | 136 | 136DF | Mante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01342/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-06 14:51 | 2015-05-06 15:20 |  | 2015-05-06 14:52 |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/05/2015 15:38 ~ Central Santa Lidia no se encontraba generando. ~ Rodrigo Varela |  | 06/05/2015 15:38 ~ Intervención fortuita por pruebas del sistema anti-incendio en Central Santa Lidia envía TDD al paño J8 de S/E Charrúa. ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
131 | 136 | 136DF | Mante | 136 | Tramo | CHARRUA - SANTA LIDIA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01341/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-06 14:52 | 2015-05-06 15:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 06/05/2015 15:27 ~ Fuera de servicio debido a que mientras se realizaban pruebas en los pulsadores de detección de incendio se accionó el enclavamiento con la protección de línea, dejándola fuera de servicio. ~ Marco Godoy Escobedo |  | 0 | 0 | 0
378 | 428 | 428DF | Mante | 428 | Tramo | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01343/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-06 15:43 | 2015-05-06 15:43 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/05/2015 15:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 LT 66kV Paine-Isla de Maipo. ~ Pablo Pino Tobar | 06/05/2015 15:52 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-07 | 2015-05-07 19:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo al paño 52J8, según la solicitud de desconexión N°149015. Falla en sist. comunic. teleproteccion, según IRO N° 10794. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-07 | 2015-05-08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14073/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 05:52 | 2015-05-07 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14078/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 05:52 | 2015-05-07 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14083/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 05:52 | 2015-05-07 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14089/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 05:52 | 2015-05-07 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD14403/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 06:49 | 2015-05-07 19:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio conductores, ferretería y aislación entre estructuras MI -T1-T2-T3 y T4 |  |  | 0 | 0 | 0
1041 | 1393 | 1393DP | Mante | 1393 | Tramo | CHACAYES - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | PACIFIC HYDRO CHACAYES | Desconexión / Intervención | SD13664/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 08:00 | 2015-05-07 10:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento - Cambio de aislación dañada. |  |  | 0 | 0 | 0
1147 | 1584 | 1584DP | Mante | 1584 | Tramo | INTERCONEXION MAITENES - SAUZAL 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD14064/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 08:00 | 2015-05-07 16:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento y reemplazo de aislación dañada.(SD 13664/2015) Solicitud a poner en vigencia por PHC, en nombre de Codelco. |  |  | 0 | 0 | 0
527 | 597 | 597DP | Mante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14940/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 08:36 | 2015-05-07 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 2. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Rapel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones del paño J2 - Cerro Navia 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/52J2. Instalaciones con Riesgo S/E RAPEL: BARRA 220 KV SECCIÓN 1 Y 2. Observaciones A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J2 y 52JR, para pruebas de cierre y apertura en Local y Remoto. |  |  | 0 | 0 | 0
526 | 596 | 596DP | Mante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14940/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 08:36 | 2015-05-07 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 2. Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Rapel: Pruebas de control, medidas de aislación y reapriete de conexiones del paño J2 - Cerro Navia 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Rapel: El Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF/52J2. Instalaciones con Riesgo S/E RAPEL: BARRA 220 KV SECCIÓN 1 Y 2. Observaciones A disposición del Jefe de Faena interruptores 52J2 y 52JR, para pruebas de cierre y apertura en Local y Remoto. |  |  | 0 | 0 | 0
1197 | 2814 | 2814DP | Movimiento de Equipos | 2814 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-07 08:53 | 2015-05-07 17:31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Manteción general y revisión de protecciones, según la solicitud de desconexión N°149016. |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14234/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 08:54 | 2015-05-07 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación tramo 1-190, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14234/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 08:54 | 2015-05-07 18:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación tramo 1-190, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD14361/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 09:10 | 2015-05-08 16:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de 5 canastillos de cable de guardia (estructuras 82-86-87-93 y 97), cambio de una cruceta superior (estructura 87). Los trabajos solo serán durante el día entre 09:00 y 18:00, durante la noche se entregara para su reconeccion la LT 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD14361/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 09:10 | 2015-05-07 18:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de 5 canastillos de cable de guardia (estructuras 82-86-87-93 y 97), cambio de una cruceta superior (estructura 87). Los trabajos solo serán durante el día entre 09:00 y 18:00, durante la noche se entregara para su reconeccion la LT 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
494 | 562 | 562DP | Mante | 562 | Tramo | PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14949/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 09:16 | 2015-05-08 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito de 220 Kv Pangue - Charrúa. Desconexión de circuito sólo en extremo Pangue por reemplazo conversores de medida. Se requiren abiertos interrup. 52J2 y 52J3 y desconectador 89JC2. |  |  | 0 | 0 | 0
495 | 563 | 563DP | Mante | 563 | Tramo | TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14949/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-07 09:16 | 2015-05-08 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuito de 220 Kv Pangue - Charrúa. Desconexión de circuito sólo en extremo Pangue por reemplazo conversores de medida. Se requiren abiertos interrup. 52J2 y 52J3 y desconectador 89JC2. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DF | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15121/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-07 10:14 | 2015-05-07 18:38 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda de arboles peligroso entre las estructura 34A-35, 44-45 Y 64-65. |  |  | 0 | 0 | 0
265 | 289 | 289DF | Mante | 289 | Tramo | ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-07 11:23 | 2015-05-07 11:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2015 14:11 ~ Central Pangue se encontraba generando 35 MW y el Circuito 220 kV Pangue Charrúa se encontraba indisponible por desconexión programada por Trabajos de Endesa. En Charrúa y Antuco se registra alarma operada -Recepción 85A aceleración desde Pangue- sin apertura de interruptor. ~ Rodrigo Varela | 07/05/2015 14:11 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 09/05/2015 06:57 ~ Falla en Instalaciones de ENDESA. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
266 | 290 | 290DF | Mante | 290 | Tramo | TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01350/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-07 11:23 | 2015-05-07 11:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2015 14:11 ~ Central Pangue se encontraba generando 35 MW y el Circuito 220 kV Pangue Charrúa se encontraba indisponible por desconexión programada por Trabajos de Endesa. En Charrúa y Antuco se registra alarma operada -Recepción 85A aceleración desde Pangue- sin apertura de interruptor. ~ Rodrigo Varela | 07/05/2015 14:11 ~ Se investiga ~ Rodrigo Varela | 09/05/2015 06:57 ~ Falla en Instalaciones de ENDESA. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14074/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 05:56 | 2015-05-08 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14079/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 05:56 | 2015-05-08 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14084/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 05:56 | 2015-05-08 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14090/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 05:56 | 2015-05-08 16:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar refuerzo en Torres de A.T. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD14404/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 06:50 | 2015-05-08 18:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio conductores, ferretería y aislación entre estructuras MI -T1-T2-T3 y T4 |  |  | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DP | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14792/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 07:30 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación de pararrayos de LT 66kV Tap Algarrobo ? Casa Blanca Cto1, por futura instalación de equipos TT.PP., TT.CC. e interruptor 66kV. Todos los suministros serán respaldados por el Cto2 de la línea 66kV Laguna Verde ? Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DP | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14792/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 07:30 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación de pararrayos de LT 66kV Tap Algarrobo ? Casa Blanca Cto1, por futura instalación de equipos TT.PP., TT.CC. e interruptor 66kV. Todos los suministros serán respaldados por el Cto2 de la línea 66kV Laguna Verde ? Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DP | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14792/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 07:30 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reubicación de pararrayos de LT 66kV Tap Algarrobo ? Casa Blanca Cto1, por futura instalación de equipos TT.PP., TT.CC. e interruptor 66kV. Todos los suministros serán respaldados por el Cto2 de la línea 66kV Laguna Verde ? Tap Algarrobo. |  |  | 0 | 0 | 0
527 | 597 | 597DP | Mante | 597 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - LO AGUIRRE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15125/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 08:02 | 2015-05-08 14:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Mantenimiento correctivo, reparación de hebras cortadas y reemplazo de aislación en la Línea. Chilquinta realiza trabajos de mantenimiento en Arranque Alto Melipilla 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en ambos lado de las estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1. Observaciones Coordinado con Chilquinta |  |  | 0 | 0 | 0
526 | 596 | 596DP | Mante | 596 | Tramo | RAPEL - TAP ALTO MELIPILLA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15125/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 08:02 | 2015-05-08 14:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV Rapel - C. Navia Circ. 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Mantenimiento correctivo, reparación de hebras cortadas y reemplazo de aislación en la Línea. Chilquinta realiza trabajos de mantenimiento en Arranque Alto Melipilla 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Puestas a tierra provisionales instaladas en ambos lado de las estructuras a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 220 kV Rapel - Lo Aguirre circuito 1. Observaciones Coordinado con Chilquinta |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14522/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 08:30 | 2015-05-08 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación tramo 1-190, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14522/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 08:30 | 2015-05-08 19:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación tramo 1-190, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
580 | 655 | 655DP | Mante | 655 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD14793/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 08:30 | 2015-05-09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a la SD14792 por reubicación de pararrayos de LT 66kV Tap Algarrobo ? Casa Blanca Cto1, por futura instalación de equipos TT.PP., TT.CC. e interruptor 66kV. Los suministros de S/E Casa Blanca se mantendrán por el Cto2 de la línea 66kV Tap Algarrobo ? Casa Blanca. |  |  | 0 | 0 | 0
140 | 146 | 146DP | Mante | 146 | Tramo | PALMUCHO - ZONA DE CAIDA 66KV C1 | PALMUCHO | Desconexión / Intervención | SD14361/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-08 09:00 | 2015-05-08 16:30 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de 5 canastillos de cable de guardia (estructuras 82-86-87-93 y 97), cambio de una cruceta superior (estructura 87). Los trabajos solo serán durante el día entre 09:00 y 18:00, durante la noche se entregara para su reconeccion la LT 66 kV. |  |  | 0 | 0 | 0
1351 | 3045 | 3045DP | Movimiento de Equipos | 3045 | Tramo | NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-05-08 09:09 | 2015-05-08 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Sistemas de Control y verificación de protecciones de línea Sistemas 1 y 2, Mantenimiento a Tableros eléctricos y Verificación Circuito de disparo TDD extremo Norgener, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1352 | 3046 | 3046DP | Movimiento de Equipos | 3046 | Tramo | TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-05-08 09:09 | 2015-05-08 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Sistemas de Control y verificación de protecciones de línea Sistemas 1 y 2, Mantenimiento a Tableros eléctricos y Verificación Circuito de disparo TDD extremo Norgener, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
1353 | 3047 | 3047DP | Movimiento de Equipos | 3047 | Tramo | TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-05-08 09:09 | 2015-05-08 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Sistemas de Control y verificación de protecciones de línea Sistemas 1 y 2, Mantenimiento a Tableros eléctricos y Verificación Circuito de disparo TDD extremo Norgener, según la solicit |  |  | 0 | 0 | 0
394 | 445 | 445DF | Mante | 445 | Tramo | CACHAPOAL - MACHALI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01352/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-08 11:47 | 2015-05-08 11:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2015 11:51 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B2 de S/E Cachapoal. Sin Pérdida de Consumo. ~ Cristian Molina Fierro | 08/05/2015 11:51 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Mante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01357/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-08 15:54 | 2015-05-08 18:10 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2015 18:12 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B1 de S/E Penco LT 66 kV Penco-Tomé-Mahns, afectando los consumos de SSEE Tomé y Mahns. Al momento de la falla se registra fuerte temporal de lluvia y viento en la zona. ~ Karina Medina Vergara | 08/05/2015 18:12 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara | 21/05/2015 14:54 ~ Corteza de árbol (eucalipto) desplazada por el viento sobre el conductor central. ~ César Venegas Ortiz | 0 | 0 | 0
301 | 339 | 339DF | Mante | 339 | Tramo | PENCO - TOME 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-08 19:06 | 2015-05-08 19:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Retiro corteza de eucaliptus peligrosa en estr. 62. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01358/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-08 22:52 | 2015-05-08 22:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2015 22:55 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Parral. ~ Pierre Barrera Perez | 08/05/2015 22:55 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-09 | 2015-05-09 16:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-09 | 2015-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15049/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-09 06:51 | 2015-05-09 14:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
843 | 934 | 934DP | Mante | 934 | Tramo | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | SD13525/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-09 07:53 | 2015-05-10 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Maipo: Se realizará faena de sello de filtraciones al transformador de poder (220/110 kV), se requiere abierto INT 52J4. En la línea: Se realizará instalación de peinetas antipájaros en la LAT 110 kV Maipo-CMPC Puente Alto, CLIENTE CGE PIRQUE SE REALIMENTARA EN MEDIA TENSIÓN, SIN PÉRDIDA DE CONSUMO. |  |  | 0 | 0 | 0
844 | 935 | 935DP | Mante | 935 | Tramo | PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV C1 | CMPC PAPELES CORDILLERA | Desconexión / Intervención | SD13525/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-09 07:53 | 2015-05-10 18:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Maipo: Se realizará faena de sello de filtraciones al transformador de poder (220/110 kV), se requiere abierto INT 52J4. En la línea: Se realizará instalación de peinetas antipájaros en la LAT 110 kV Maipo-CMPC Puente Alto, CLIENTE CGE PIRQUE SE REALIMENTARA EN MEDIA TENSIÓN, SIN PÉRDIDA DE CONSUMO. |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-09 10:15 | 2015-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cable guardia entre torres 16 y 18, según la solicitud desconexion Nº 149221. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-09 16:44 | 2015-05-10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 | 2015-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1291 | 2961 | 2961DP | Movimiento de Equipos | 2961 | Tramo | COLLAHUASI - QUEBRADA BLANCA 220KV C1 | MINERA QUEBRADA BLANCA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 | 2015-05-10 15:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Instalación de cable guardia entre torres 16 y 18, según la solicitud desconexion Nº 149221. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 | 2015-05-11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15050/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 06:57 | 2015-05-10 18:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15184/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 07:00 | 2015-05-10 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a las SD15175-15177-15178-15181 por mantenimiento preventivo a desconectadores 44kV del arranque Chagres N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15184/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 07:00 | 2015-05-10 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a las SD15175-15177-15178-15181 por mantenimiento preventivo a desconectadores 44kV del arranque Chagres N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
798 | 888 | 888DP | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15184/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 07:00 | 2015-05-10 12:43 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a las SD15175-15177-15178-15181 por mantenimiento preventivo a desconectadores 44kV del arranque Chagres N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
919 | 1047 | 1047DP | Mante | 1047 | Tramo | RAUQUEN - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15168/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 08:21 | 2015-05-10 15:52 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a paño B1 de SE Curico (interruptor, TTCC y desconectador 89B1-2) por lo anterior se realizará transferencia de barra norte más transformador N°1 de SE Curico hacia SE Itahue mientras se realicen los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 08:22 | 2015-05-10 13:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°210 y en estructura 266.3, Apertura puentes en estructura N°71 y N°151 para ejecutar parte del proyecto de reemplazo de conductores y postes y Mantención de línea por el |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 08:22 | 2015-05-10 13:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°210 y en estructura 266.3, Apertura puentes en estructura N°71 y N°151 para ejecutar parte del proyecto de reemplazo de conductores y postes y Mantención de línea por el |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 08:22 | 2015-05-10 13:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°210 y en estructura 266.3, Apertura puentes en estructura N°71 y N°151 para ejecutar parte del proyecto de reemplazo de conductores y postes y Mantención de línea por el |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 08:22 | 2015-05-10 13:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°210 y en estructura 266.3, Apertura puentes en estructura N°71 y N°151 para ejecutar parte del proyecto de reemplazo de conductores y postes y Mantención de línea por el |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-10 08:22 | 2015-05-10 13:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre puentes en estructura N°210 y en estructura 266.3, Apertura puentes en estructura N°71 y N°151 para ejecutar parte del proyecto de reemplazo de conductores y postes y Mantención de línea por el |  |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DP | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15175/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 09:00 | 2015-05-10 15:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, tensado de conductores, poda y tala. Parte de los suministros de SSEE Catemu serán respaldos vía redes MT. |  |  | 0 | 0 | 0
647 | 727 | 727DP | Mante | 727 | Tramo | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15177/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 09:00 | 2015-05-10 18:44 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo, limpieza de aislación, reemplazo de aisladores, tensado de conductores, poda y tala, asociad a SD15175. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15185/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 12:35 | 2015-05-10 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a las SD15175-15177-15178-15181 por mantenimiento preventivo a desconectadores 44kV del arranque Chagres N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15185/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 12:35 | 2015-05-10 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a las SD15175-15177-15178-15181 por mantenimiento preventivo a desconectadores 44kV del arranque Chagres N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15185/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-10 12:35 | 2015-05-10 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociada a las SD15175-15177-15178-15181 por mantenimiento preventivo a desconectadores 44kV del arranque Chagres N°1 y 2. |  |  | 0 | 0 | 0
624 | 703 | 703DF | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-10 19:10 | 2015-05-10 21:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 44kV (52F8) en S/E Las Vegas por problemas de compresión de aire en el equipo. Los suministros serán respaldados por el Cto2 de la línea 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes. |  |  | 0 | 0 | 0
623 | 702 | 702DF | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-10 19:10 | 2015-05-10 21:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 44kV (52F8) en S/E Las Vegas por problemas de compresión de aire en el equipo. Los suministros serán respaldados por el Cto2 de la línea 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes. |  |  | 0 | 0 | 0
625 | 704 | 704DF | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15462/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-10 19:10 | 2015-05-10 21:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la apertura del interruptor 44kV (52F8) en S/E Las Vegas por problemas de compresión de aire en el equipo. Los suministros serán respaldados por el Cto2 de la línea 44kV Las Vegas ? FF.CC. Andes. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-11 | 2015-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-11 | 2015-05-12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14635/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-11 05:53 | 2015-05-11 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14640/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-11 05:53 | 2015-05-11 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14645/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-11 05:53 | 2015-05-11 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14650/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-11 05:53 | 2015-05-11 18:18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD15176/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-11 06:48 | 2015-05-15 15:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2, para realizar trabajos de reemplazo de Torre A.T. N° 38. Según carta informada FAX - MOEN 032-2015 |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15051/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-11 06:59 | 2015-05-11 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DP | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15188/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-11 07:36 | 2015-05-11 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. Considera microcorte a S/E Rio Blanco para cambio de alimentacion hacia el cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | 780 | 780DP | Mante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15188/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-11 07:36 | 2015-05-11 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. Considera microcorte a S/E Rio Blanco para cambio de alimentacion hacia el cto. 1. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-12 | 2015-05-13 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14636/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 05:52 | 2015-05-12 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14641/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 05:52 | 2015-05-12 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14646/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 05:52 | 2015-05-12 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14651/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 05:52 | 2015-05-12 18:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15052/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 07:05 | 2015-05-12 19:27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-12 07:41 | 2015-05-12 08:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3849. |  |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15422/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 08:13 | 2015-05-12 12:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas por tala de árbol peligroso. Este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15422/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 08:13 | 2015-05-12 12:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas por tala de árbol peligroso. Este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DP | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15190/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 09:04 | 2015-05-12 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | 780 | 780DP | Mante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15190/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-12 09:04 | 2015-05-12 18:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-12 13:10 | 2015-05-12 13:52 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3850. |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-12 13:52 | 2015-05-13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de poste chocado, según la solicitud de desconexion N° 149543. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-13 | 2015-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-13 | 2015-05-14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DF | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-13 | 2015-05-13 17:22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de poste chocado, según la solicitud de desconexion N° 149543. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14637/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 05:50 | 2015-05-13 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14642/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 05:50 | 2015-05-13 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14647/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 05:50 | 2015-05-13 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14652/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 05:50 | 2015-05-13 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15053/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 07:00 | 2015-05-13 18:51 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DP | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15193/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 08:28 | 2015-05-13 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al interruptor 44 KV en S/E FFCC Andes y mantenimiento a la Línea 44 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | 780 | 780DP | Mante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15193/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 08:28 | 2015-05-13 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al interruptor 44 KV en S/E FFCC Andes y mantenimiento a la Línea 44 KV. |  |  | 0 | 0 | 0
1083 | 1478 | 1478DP | Mante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15229/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-13 09:02 | 2015-05-13 17:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificación y pruebas de los esquemas de protección. |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-13 09:20 | 2015-05-13 13:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTCC en Paño J2, Cambio de ajustes y verificación de protecciones de distancia Sistema 1 D60, sistema 2 REL521 y protección diferencial de barras REB 500 en S/E Lagunas y Apertura de puen |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-13 09:20 | 2015-05-13 13:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de TTCC en Paño J2, Cambio de ajustes y verificación de protecciones de distancia Sistema 1 D60, sistema 2 REL521 y protección diferencial de barras REB 500 en S/E Lagunas y Apertura de puen |  |  | 0 | 0 | 0
336 | 384 | 384DF | Mante | 384 | Tramo | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01369/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-13 10:51 | 2015-05-13 10:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2015 11:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Curanilahue. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 13/05/2015 11:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
338 | 386 | 386DF | Mante | 386 | Tramo | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01369/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-13 10:51 | 2015-05-13 10:51 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/05/2015 11:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Curanilahue. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 13/05/2015 11:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-14 | 2015-05-14 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de conductores en barra N°1 y cambio de desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T y Cambio de conductores túnel entre S/E 110KV interior CTT y patio de mufas, según la solicitud de desco |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-14 | 2015-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14638/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 06:05 | 2015-05-14 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14643/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 06:05 | 2015-05-14 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14648/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 06:05 | 2015-05-14 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14653/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 06:05 | 2015-05-14 18:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15054/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 07:00 | 2015-05-14 19:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
166 | 177 | 177DP | Mante | 177 | Tramo | LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15716/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 08:03 | 2015-05-14 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S L COMP-ROMER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazar prensa de contacto en estructuras 58;70;74;79 y 99 .Normalizar peinetas anti-pájaros en estructuras 55;58;61 y 62. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales en las zonas de trabajos. Instalaciones con Riesgo Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, en el momento de la conexión. Observaciones Interrupción de suministro eléctrico momentaneo a C.M. Romeral al desconectar y conectar el sector de línea. |  |  | 0 | 0 | 0
168 | 179 | 179DP | Mante | 179 | Tramo | PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15716/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 08:03 | 2015-05-14 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S L COMP-ROMER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazar prensa de contacto en estructuras 58;70;74;79 y 99 .Normalizar peinetas anti-pájaros en estructuras 55;58;61 y 62. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales en las zonas de trabajos. Instalaciones con Riesgo Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, en el momento de la conexión. Observaciones Interrupción de suministro eléctrico momentaneo a C.M. Romeral al desconectar y conectar el sector de línea. |  |  | 0 | 0 | 0
169 | 180 | 180DP | Mante | 180 | Tramo | TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15716/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 08:03 | 2015-05-14 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S L COMP-ROMER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazar prensa de contacto en estructuras 58;70;74;79 y 99 .Normalizar peinetas anti-pájaros en estructuras 55;58;61 y 62. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales en las zonas de trabajos. Instalaciones con Riesgo Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, en el momento de la conexión. Observaciones Interrupción de suministro eléctrico momentaneo a C.M. Romeral al desconectar y conectar el sector de línea. |  |  | 0 | 0 | 0
165 | 176 | 176DP | Mante | 176 | Tramo | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15716/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 08:03 | 2015-05-14 16:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV L COMPAÑIAS-MAI,S L COMP-ROMER Tipo Trabajo:Mantenimiento de Línea Descripción del Trabajo Reemplazar prensa de contacto en estructuras 58;70;74;79 y 99 .Normalizar peinetas anti-pájaros en estructuras 55;58;61 y 62. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras provisionales en las zonas de trabajos. Instalaciones con Riesgo Línea 110 kV Las Compañías - Maitencillo, en el momento de la conexión. Observaciones Interrupción de suministro eléctrico momentaneo a C.M. Romeral al desconectar y conectar el sector de línea. |  |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DP | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15195/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 08:41 | 2015-05-14 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | 780 | 780DP | Mante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15195/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 08:41 | 2015-05-14 17:42 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. |  |  | 0 | 0 | 0
851 | 943 | 943DP | Mante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15478/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 08:45 | 2015-05-14 16:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención paño de linea, en S/E Cordillera |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-14 08:45 | 2015-05-14 10:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según la solicitud de desconexión N° 149511. |  |  | 0 | 0 | 0
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-14 09:07 | 2015-05-15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de funciones de línea S1 y S2, según solicitudes de desconexión N° 149539 y 149584. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-14 10:20 | 2015-05-14 16:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Punto caliente en desconectador y Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 149629. |  |  | 0 | 0 | 0
487 | 555 | 555DP | Mante | 555 | Tramo | PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15079/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-14 15:04 | 2015-05-14 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PEHUENCHE: PAÑO J2 LÏNEA ANCOA 2 Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo S/E Pehuenche: Mantenimiento correctivo y normalización de indicadores de carga de resorte en interruptor 52J2. Pruebas de tiempos de operación del Interruptor Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -S/E Pehuenche: Bloqueo de protección 50BF/52J2 -S/E Pehuenche: Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo en 52J2 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 S/E PEHUENCHE Observaciones Sólo se descponectará el Paño J2 de S/E Pehuenche, quedando la línea energizada desde S/E Ancoa |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-14 19:07 | 2015-05-15 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149682. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-15 | 2015-05-16 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149682. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-15 | 2015-05-16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
896 | 1018 | 1018DP | Mante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16103/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 03:53 | 2015-05-15 07:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV MAI - CAR 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E CARDONES: SEGÚN EAP 38-2015 CAMBIO DE AJUSTES Y VERIFICACIÓN DE PROTECCIÓN 21-21N/S2 PAÑO J4 S/E CARDONES POR HABILITACIÓN DE LINEA LARGA PUNTA COLORADA-MAITENCILLO-CARDONES. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Trip de protección fuera de servicio. Instalaciones con Riesgo S/E Cardones: BARRA 220 KV SEC 1. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | 228 | 228DP | Mante | 228 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16104/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 03:53 | 2015-05-15 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV P. COLORADA - MAI, C 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Punta Colorada : EAP 38/2015 Cambio de ajustes y verificación de protección 21/21N Sistema 1 ( Conformación línea larga Punta Colorada-Maitencillo-Cardones ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Punta Colorada: Bloqueo arranque 50BF-J6 y 50BF-J5. Instalaciones con Riesgo S/E PUNTA COLORADA: BARRA 220 kV, SECCION 2. Observaciones No Hay. |  |  | 0 | 0 | 0
159 | 169 | 169DP | Mante | 169 | Tramo | PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16105/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 03:53 | 2015-05-15 06:00 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV P. COLORADA - MAI, C 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Configuración de línea larga desde S/E Punta Colorada- Barra de Transferencia 220 kV de S/E Maitencillo -S/E Cardones en apoyo a desconexión de Barra 220 kV Sección 1 de S/E Maitencillo, para el cambio de conductor para aumento de capacidad. Medida de seguridad solicitada por CDEC-SIC. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Punta Colorada: EL Jefe de Faena bloqueará Trip Protección distancia 21/21N Sistema 1 por cambio de ajuste, a raíz de configuración de línea larga. Instalaciones con Riesgo Línea 220 KV Punta Colorada - Maitencillo C2. Observaciones S/E Punta Colorada: Se efectuará cambio ajuste protecciones 21/21N Sistema 1. La protección sistema 1 quedará habilitada con los nuevos ajustes el día 17 ó 18. |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14639/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 06:03 | 2015-05-15 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14644/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 06:03 | 2015-05-15 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14649/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 06:03 | 2015-05-15 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14654/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 06:03 | 2015-05-15 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo estructural de Torres de anclaje. |  |  | 0 | 0 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15055/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 07:00 | 2015-05-15 17:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 42 | 42DP | Mante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD15436/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 08:38 | 2015-05-18 01:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para realizar trabajos de cambio de barras N°1 de la S/E Maitencillo 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD15437/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 08:38 | 2015-05-18 01:36 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión solicitada para realizar trabajos de cambio de barras N°1 de la S/E Maitencillo 220kV. |  |  | 0 | 0 | 0
694 | 777 | 777DP | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15197/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 08:40 | 2015-05-15 18:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. Al termino de los trabajos considera microcorte a S/E Rio Blanco para cambio de alimentación hacia el cto N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
696 | 780 | 780DP | Mante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD15197/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 08:40 | 2015-05-15 18:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de limpieza de aislación, podas y talas, verificación IF, reparación de conductores, revisión de conectores y puentes. Al termino de los trabajos considera microcorte a S/E Rio Blanco para cambio de alimentación hacia el cto N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-15 09:01 | 2015-05-15 12:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 149512. |  |  | 0 | 0 | 0
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-15 09:07 | 2015-05-15 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de pruebas de funciones de línea S1 y S2, según solicitudes de desconexión N° 149539 y 149584. |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 42 | 42DP | Mante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD16046/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 09:46 | 2015-05-18 01:33 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Maitencillo, se desea realizar mantenimiento de equipos de Paño J5: Transformadores de corriente y potencial, trampas de ondas y condensadores de acoplamiento. |  |  | 0 | 0 | 0
891 | 998 | 998DP | Mante | 998 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD16057/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 09:46 | 2015-05-18 01:36 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | En S/E Maitencillo: Mantenimiento de equipos de Paño J9: Transformadores de corriente y potencial, interruptor de poder y desconectadores. |  |  | 0 | 0 | 0
529 | 599 | 599DF | Mante | 599 | Tramo | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01387/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-15 11:08 | 2015-05-15 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2015 12:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del interruptor 52B9 de S/E Coronel, tramo de línea 66 kV Concepción - Coronel Cto N°2. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 15/05/2015 12:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
530 | 600 | 600DF | Mante | 600 | Tramo | SAN PEDRO - LOMA COLORADA 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01387/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-15 11:08 | 2015-05-15 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2015 12:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del interruptor 52B9 de S/E Coronel, tramo de línea 66 kV Concepción - Coronel Cto N°2. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 15/05/2015 12:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01387/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-15 11:08 | 2015-05-15 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2015 12:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del interruptor 52B9 de S/E Coronel, tramo de línea 66 kV Concepción - Coronel Cto N°2. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 15/05/2015 12:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01387/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-15 11:08 | 2015-05-15 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2015 12:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del interruptor 52B9 de S/E Coronel, tramo de línea 66 kV Concepción - Coronel Cto N°2. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 15/05/2015 12:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01387/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-15 11:08 | 2015-05-15 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2015 12:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del interruptor 52B9 de S/E Coronel, tramo de línea 66 kV Concepción - Coronel Cto N°2. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 15/05/2015 12:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
410 | 463 | 463DF | Mante | 463 | Tramo | ESTRUCTURA 28 - ESTRUCTURA 44 66KV L2 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01387/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-15 11:08 | 2015-05-15 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2015 12:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del interruptor 52B9 de S/E Coronel, tramo de línea 66 kV Concepción - Coronel Cto N°2. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 15/05/2015 12:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
522 | 591 | 591DF | Mante | 591 | Tramo | CONCEPCION - ESTRUCTURA 28 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01387/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-15 11:08 | 2015-05-15 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2015 12:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del interruptor 52B9 de S/E Coronel, tramo de línea 66 kV Concepción - Coronel Cto N°2. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 15/05/2015 12:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
528 | 598 | 598DF | Mante | 598 | Tramo | ESTRUCTURA 44 - SAN PEDRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01387/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-15 11:08 | 2015-05-15 11:08 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2015 12:02 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B11 de S/E Concepción y desconexión forzada del interruptor 52B9 de S/E Coronel, tramo de línea 66 kV Concepción - Coronel Cto N°2. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 15/05/2015 12:02 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15948/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 11:53 | 2015-05-15 12:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas, esto con el fin de normalizar la topología (cerrando 89B1 en SE Tres Esquinas). |  |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15948/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 11:53 | 2015-05-15 12:01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de LT 66kV Charrua - Tres Esquinas, esto con el fin de normalizar la topología (cerrando 89B1 en SE Tres Esquinas). |  |  | 0 | 0 | 0
1301 | 2976 | 2976DP | Movimiento de Equipos | 2976 | Tramo | CRUCERO - TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-15 14:12 | 2015-05-15 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de puentes, según solicitud de desconexión N° 149525. |  |  | 0 | 0 | 0
1302 | 2977 | 2977DP | Movimiento de Equipos | 2977 | Tramo | TAP OFF NUEVA VICTORIA - LAGUNAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-15 14:12 | 2015-05-15 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | retiro de puentes, según solicitud de desconexión N° 149525. |  |  | 0 | 0 | 0
631 | 710 | 710DP | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16035/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 18:13 | 2015-05-15 18:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte al circuito 1 y a S/E Juncal, para realizar cambio de alimentacion a S/E Rio Blanco, asociada con SD15197. |  |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DP | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16035/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-15 18:13 | 2015-05-15 18:33 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Microcorte al circuito 1 y a S/E Juncal, para realizar cambio de alimentacion a S/E Rio Blanco, asociada con SD15197. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-16 | 2015-05-17 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149682. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-16 | 2015-05-17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
171 | 184 | 184DF | Mante | 184 | Tramo | PAN DE AZUCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01395/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-16 01:04 | 2015-05-16 01:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2015 02:15 ~ Apertura del interruptor 52H2 S/E Pan de Azúcar, sin pérdida de consumos, la LT quedó radial desde Las Compañías. Coincide con desconexión forzada de LT 110kV Maitencillo - Vallenar. ~ Ricardo Arroyo | 16/05/2015 02:15 ~ Se investiga. ~ Ricardo Arroyo | 18/05/2015 04:16 ~ Origen no determinado ~ Sebastián Quirland L. | 0 | 0 | 0
160 | 171 | 171DF | Mante | 171 | Tramo | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01396/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-16 01:04 | 2015-05-16 06:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2015 22:34 ~ Corrección pérdida estimada de potencia: 8,6 MW aprox. ~ Sebastián Quirland Lazo | 16/05/2015 02:19 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 16/05/2015 04:13 ~ Puente abierto en estructura 62. Fase 1. ~ Sebastián Quirland | 0 | 0 | 0
671 | 751 | 751DP | Mante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD16072/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-16 02:07 | 2015-05-16 06:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°37 (entre subestaciones La Reina y Florida) |  |  | 0 | 0 | 0
675 | 755 | 755DP | Mante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD16072/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-16 02:07 | 2015-05-16 06:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°37 (entre subestaciones La Reina y Florida) |  |  | 0 | 0 | 0
673 | 753 | 753DP | Mante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD16072/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-16 02:07 | 2015-05-16 06:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°37 (entre subestaciones La Reina y Florida) |  |  | 0 | 0 | 0
671 | 751 | 751DP | Mante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD16073/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-16 06:41 | 2015-05-16 23:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°37 y subestación Florida para traslado temporal a torres spax en estructuras N° 33, 34, 35 y 36 |  |  | 0 | 0 | 0
458 | 519 | 519DF | Mante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01400/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-16 08:19 | 2015-05-16 08:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2015 08:22 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Portezuelo. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 16/05/2015 08:22 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-16 08:25 | 2015-05-16 15:17 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de pruebas de funciones de línea S1 y S2, según solicitudes de desconexión N° 149540 y 149585. |  |  | 0 | 0 | 0
104 | 106 | 106DF | Mante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF01405/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-16 15:41 | 2015-05-16 16:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/05/2015 17:27 ~ Falla en SE Maitencillo. ~ Alvaro Garcia |  | 0 | 0 | 0
892 | 999 | 999DF | Mante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF01406/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-16 15:41 | 2015-05-16 16:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16/05/2015 17:29 ~ Falla en SE Maitencillo. ~ Alvaro Garcia |  | 0 | 0 | 0
671 | 751 | 751DP | Mante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD16074/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-16 23:25 | 2015-05-17 01:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°37 |  |  | 0 | 0 | 0
675 | 755 | 755DP | Mante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD16074/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-16 23:25 | 2015-05-17 01:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°37 |  |  | 0 | 0 | 0
673 | 753 | 753DP | Mante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD16074/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-16 23:25 | 2015-05-17 01:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°37 |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-17 | 2015-05-18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149682. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-17 | 2015-05-18 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1295 | 2966 | 2966DF | Movimiento de Equipos | 2966 | Tramo | CRUCERO - CHUQUICAMATA 7B 220KV C1 | ETSA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-17 03:54 | 2015-05-17 04:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según informe de falla N° 3852. Solo hubo apertura de interruptor 52JTB extremo Chuquicamata. |  |  | 0 | 0 | 0
606 | 684 | 684DP | Mante | 684 | Tramo | TAP ACHUPALLAS - TAP RENACA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16110/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:03 | 2015-05-17 15:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a la línea. No afecta a clientes |  |  | 0 | 0 | 0
607 | 685 | 685DP | Mante | 685 | Tramo | TAP RENACA - CONCON 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16110/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:03 | 2015-05-17 15:05 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento general a la línea. No afecta a clientes |  |  | 0 | 0 | 0
724 | 811 | 811DP | Mante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD16211/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:04 | 2015-05-17 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del circuito a torre spax en torres N° 33, 34, 35 y 36 |  |  | 0 | 0 | 0
728 | 815 | 815DP | Mante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD16211/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:04 | 2015-05-17 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del circuito a torre spax en torres N° 33, 34, 35 y 36 |  |  | 0 | 0 | 0
726 | 813 | 813DP | Mante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD16211/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:04 | 2015-05-17 18:06 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Traslado del circuito a torre spax en torres N° 33, 34, 35 y 36 |  |  | 0 | 0 | 0
272 | 304 | 304DP | Mante | 304 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15724/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 06:17 | 2015-05-17 15:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al paño B3 de SE Itahue asociada a la línea Itahue - Curico N°1(incluye interruptor 52B3, TTCC y desconectadores 89B3-2 y 89B3-2T) las cargas será asumidas por la línea 66kV Itahue - Curico N°2. Se contempla la transferencia de carga desde el transformador N°2 de SE Molina hacia el transformador N°1 mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
426 | 485 | 485DP | Mante | 485 | Tramo | EL PAICO - EL MONTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15363/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 07:22 | 2015-05-17 18:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de este tramo de línea para realizar mantenimiento preventivo, consistente en limpieza de aislación, revisión de estructuras, y labores de poda y roce. S/E El Monte será transferida y normalizada mediante microcorte, desde Paño B1 de SE Bajo Melipilla a Paño B3 de SE Paine, en coordinación con empresa distribuidora CGED. |  |  | 0 | 0 | 0
437 | 496 | 496DP | Mante | 496 | Tramo | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15429/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 07:36 | 2015-05-17 15:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea por trabajos de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Al momento de desconectar y energizar la línea, se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52-89B1 de S/E Portezuelo. |  |  | 0 | 0 | 0
1201 | 2818 | 2818DP | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-17 08:30 | 2015-05-17 11:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según solicitud de desconexión N° 149513. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DP | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16051/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 09:15 | 2015-05-17 15:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 154 KV ITA - CHA, S. PARRAL - CHAR Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Parral: Mantenimiento Preventivo, pruebas de diagnóstico a interruptor 52A1. Mantenimiento Correctivo y ajuste de contactos principales al desconectador 89A1-2 y 89A1-2T Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de Tierras provisionales de Bloqueo en Paño A1 de S/E Parral Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, S. ITAHUE - PARRAL (al inicio de la faena) Observaciones Los Consumos de S/E Parral serán alimentados dede S/E Itahue. Desconexión coordinada con transnet |  |  | 0 | 0 | 0
1012 | 1336 | 1336DP | Mante | 1336 | Tramo | MONTERRICO - CHARRUA 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15956/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 09:19 | 2015-05-17 12:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. Itahue-Charrúa, Sector Parral-Charrúa Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Se detecta hebras cortadas en línea, por lo que se requiere la desconexión, para su reparación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras provisionales bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Itahue-Charrúa, sector Parral-Charrúa (Al final de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con Transnet por S/E Monterrico. No existe perdida de consumos, ya que Transnet realiza transferencia de carga en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
253 | 277 | 277DP | Mante | 277 | Tramo | PARRAL - MONTERRICO 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD15956/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 09:19 | 2015-05-17 12:55 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. Itahue-Charrúa, Sector Parral-Charrúa Tipo Trabajo:Reparar Anormalidad Descripción del Trabajo Se detecta hebras cortadas en línea, por lo que se requiere la desconexión, para su reparación. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalaran tierras provisionales bloqueo a ambos lados de la estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo Línea 154kV Itahue-Charrúa, sector Parral-Charrúa (Al final de la faena). Observaciones Trabajos coordinados con Transnet por S/E Monterrico. No existe perdida de consumos, ya que Transnet realiza transferencia de carga en sus instalaciones. |  |  | 0 | 0 | 0
1063 | 1423 | 1423DP | Mante | 1423 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16289/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 09:29 | 2015-05-17 17:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2 X 220 kV MAITENCILLO - CARDONES, C3 Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Pruebas de control, paño J8, medidas de tramas comunicación por anormalidad de control, limitación de control. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Demarcar y delimitar paño J8 Instalaciones con Riesgo L. 2 X 220 kV MAITENCILLO - CARDONES, C3 AL CONECTARLA Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
496 | 564 | 564DP | Mante | 564 | Tramo | ITAHUE - MOLINA 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15728/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 14:55 | 2015-05-17 20:08 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo al paño B6 de SE Itahue asociada a la línea Itahue - Curico N°2(incluye interruptor 52B6, TTCC y desconectadores 89B6-2 y 89B6-2T) las cargas será asumidas por la línea 66kV Itahue - Curico N°1. Se contempla la transferencia de carga desde el transformador N°1 de SE Molina hacia el transformador N°2 mientras dure la desconexión. |  |  | 0 | 0 | 0
251 | 275 | 275DP | Mante | 275 | Tramo | LINARES - PARRAL 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14603/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-17 15:20 | 2015-05-17 16:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PARRAL: PAÑO A2 LÍNEA ITAHUE Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Parral: Mantenimiento Correctivo y analisis de carrera al Interruptor 52A2 (Línea Itahue) Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de zona de trabajo -Instalación de Tierras provisionales de bloqueo en Interruptor 52A2 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, S. ITAHUE-PARRAL Observaciones S/E Parral: Sólo se desconectará el Paño A2, ambos sectores de la Línea Itahue-Charrúa quedarán en servicio Normal |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149682. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
896 | 1018 | 1018DP | Mante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16285/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 02:30 | 2015-05-18 06:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV MAI - CAR 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E CARDONES: NORMALIZACIÓN DE AJUSTES EN PROTECCIÓN 21-21N/S2 PAÑO J4. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Trip de protección fuera de servicio. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV MAITENCILLO - CARDONES C1 AL CONECTARLA220 KV, SECCIÓN Observaciones S/E CARDONES: NORMALIZACIÓN DE AJUSTES EN PROTECCIÓN 21-21N/S2 PAÑO J4 S/E CARDONES. |  |  | 0 | 0 | 0
206 | 228 | 228DP | Mante | 228 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16286/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 02:30 | 2015-05-18 03:41 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV P. COLORADA - MAI, C 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Cardones: Normalización ajustes protección S1, 21-21N, por configuración línea larga. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Trip protección fuera de servicio Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PUNTA COLORADA - MAITENCILLO, CIRCUITO 1 AL CONECTARLA. Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14952/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 06:00 | 2015-05-18 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14960/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 06:00 | 2015-05-18 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14964/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 06:00 | 2015-05-18 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD14978/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 06:00 | 2015-05-18 17:58 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida, para realizar refuerzo en Torres de anclaje |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15794/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 06:18 | 2015-05-18 18:55 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15373/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 08:15 | 2015-05-18 17:21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por lavado de aislación con línea desenergizada. S/E Combarbalá se transfiere en 66 kV hacia S/E Ovalle, a través, de microcorte (08:15 horas). En la normalización se energizada la línea y S/E Combarbalá se mantiene transferida hacia S/E Ovalle hasta el miércoles 20 de mayo. |  |  | 0 | 0 | 0
86 | 87 | 87DP | Mante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16031/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 08:44 | 2015-05-18 18:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°1, para realizar trabajos de reemplazo de Torre A.T. N°38. |  |  | 0 | 0 | 0
610 | 689 | 689DP | Mante | 689 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16067/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 09:27 | 2015-05-20 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 0
650 | 730 | 730DP | Mante | 730 | Tramo | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16067/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 09:27 | 2015-05-20 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 0
784 | 873 | 873DP | Mante | 873 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16068/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 09:27 | 2015-05-20 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 0
697 | 781 | 781DP | Mante | 781 | Tramo | TAP PACHACAMA - SAN PEDRO 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16068/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 09:27 | 2015-05-20 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 0
1105 | 1514 | 1514DP | Mante | 1514 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16069/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 09:27 | 2015-05-20 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 0
1106 | 1515 | 1515DP | Mante | 1515 | Tramo | TAP PACHACAMA - LA CALERA 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD16070/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 09:27 | 2015-05-20 18:03 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención de aislación y podas. |  |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16200/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 09:47 | 2015-05-18 19:39 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV HUASCO - MAITENCILLO 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Mantenimiento preventivo a equipos de paño H3. Normal a CAH3, TOH3. Normal a TCH3. Reducido, Normal y Pruebas. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalarán tierras provionales de bloqueo en la zona de trabajo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV HUASCO - MAITENCILLO, C1 AL NORMALIZARLO Observaciones NO HAY |  |  | 0 | 0 | 0
893 | 1001 | 1001DP | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16199/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 10:53 | 2015-05-18 19:39 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV HUASCO - MAITENCILLO 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E HUASCO: Mantenimiento a equipos de paño H1. Normal a CAH1, TOH1. Normal y Exhaustivo a pasamuros paño H1, Normal a TCH1 y TPH1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Huasco: Se instalarán tierras de bloqueo en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 110 kV HUASCO - MAITENCILLO, C1 AL NORMALIZARLO. Observaciones NO HAY. |  |  | 0 | 0 | 0
892 | 999 | 999DP | Mante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD13325/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-18 11:50 | 2015-05-18 17:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexiones diarias para realizar labores civiles previas para remover tierra que cubre los cables subterráneos en la S/E Guacolda y la S/E Maitencillo. |  |  | 0 | 0 | 0
1376 | 3089 | 3089DF | Movimiento de Equipos | 3089 | Tramo | TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-18 16:25 | 2015-05-18 16:33 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Según IF N° 3853. |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | 3113 | 3113DF | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-18 16:34 | 2015-05-18 17:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3854 |  |  | 0 | 0 | 0
1384 | 3113 | 3113DF | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-18 17:07 | 2015-05-18 17:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño Andes 345 kV - 352A03 352B04 352C3/4, para Cortocircuitar lazo de corriente en patio la 50 BF del interruptor 352C3/4, según solicitud de desconexión N° 149777. |  |  | 0 | 0 | 0
1286 | 2945 | 2945DF | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-18 17:22 | 2015-05-18 20:27 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio cable de Neutro TT/PP fase 1 (se encuentra cortado), según la solicitud de desconexión N° 149770. |  |  | 0 | 0 | 0
892 | 999 | 999DF | Mante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD16609/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-18 17:46 | 2015-05-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Por recomendación de los especialistas se dejara fuera de servicio de forma definitiva el Cto. N°4 de la L/T Guacolda ? Maitencillo 220kV, para reparar el cable y así evitar una posible falla. |  |  | 0 | 0 | 0
996 | 1280 | 1280DF | Mante | 1280 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - SECCIONADORA LLANO DE LLAMPOS 220KV C1 | AMANECER SOLAR | Informe Fallas | IF01429/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-18 18:08 | 2015-05-18 18:45 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/05/2015 18:50 ~ Producto de evento de falla , central Llano de Llampos registra una generacion de 26 MW. ~ Luis Labraña | 18/05/2015 18:47 ~ Se investiga ~ Luis Labraña | 22/05/2015 09:54 ~ Sobretensión el línea 220kv de origen externo ~ Juan Cárdenas | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-19 | 2015-05-20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
285 | 318 | 318DP | Mante | 318 | Tramo | TALCA - LA PALMA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16426/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-19 05:00 | 2015-05-19 18:28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión de tramo de línea Talca - La Palma por trabajos de mantenimiento preventivo a paño B5 de SE Talca. Las cargas asociadas serán transferidas hacia SE Linares mientras se efectúen los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15795/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-19 06:36 | 2015-05-19 16:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
311 | 354 | 354DP | Mante | 354 | Tramo | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16443/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-19 08:05 | 2015-05-19 14:04 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:PAÑO B1 LINEA PULLINQUE 1 EN LOS LAGOS Tipo Trabajo:Mantenimiento Correctivo Descripción del Trabajo S/E Los Lagos: Mantenimiento correctivo a interruptor 52B1. Desconexión de línea solo extremo Los Lagos Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Los Lagos, se instalarán tierras provisionales de bloqueo entre 89B1-1 y 52B1, entre 52B1 y 89B1-2. Instalaciones con Riesgo BARRA 66 KV, LOS LAGOS AL INICIO Y TERMINO DE LA FAENA Observaciones NO HAY.- |  |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15382/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-19 08:18 | 2015-05-19 17:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por lavado de aislación con línea desenergizada. Solicitud relacionada con SD15373/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
960 | 1158 | 1158DF | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01431/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-19 08:34 | 2015-05-19 08:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2015 08:44 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Parral, tramo de línea 66 kV Parral-San Carlos, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 19/05/2015 08:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
287 | 323 | 323DF | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01431/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-19 08:34 | 2015-05-19 08:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2015 08:44 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Parral, tramo de línea 66 kV Parral-San Carlos, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 19/05/2015 08:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
288 | 324 | 324DF | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01431/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-19 08:34 | 2015-05-19 08:34 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2015 08:44 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Parral, tramo de línea 66 kV Parral-San Carlos, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 19/05/2015 08:44 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
863 | 957 | 957DP | Mante | 957 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD16020/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-19 09:55 | 2015-05-19 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantención a equipos del paño en S/E Cordillera |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16032/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-19 10:01 | 2015-05-19 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°2, para realizar trabajos de reemplazo de Torre A.T. N°38. |  |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-19 14:44 | 2015-05-19 19:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2015 20:54 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Loncoche asociado a circuito N°1 Temuco-Loncoche quedando energizado desde interruptor 52B6 de S/E Temuco. Sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 19/05/2015 20:54 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-19 14:44 | 2015-05-19 19:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2015 20:54 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Loncoche asociado a circuito N°1 Temuco-Loncoche quedando energizado desde interruptor 52B6 de S/E Temuco. Sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 19/05/2015 20:54 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-19 14:44 | 2015-05-19 19:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2015 20:54 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Loncoche asociado a circuito N°1 Temuco-Loncoche quedando energizado desde interruptor 52B6 de S/E Temuco. Sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 19/05/2015 20:54 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-19 14:44 | 2015-05-19 19:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2015 20:54 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Loncoche asociado a circuito N°1 Temuco-Loncoche quedando energizado desde interruptor 52B6 de S/E Temuco. Sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 19/05/2015 20:54 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01438/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-19 14:44 | 2015-05-19 19:12 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/05/2015 20:54 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B6 de S/E Loncoche asociado a circuito N°1 Temuco-Loncoche quedando energizado desde interruptor 52B6 de S/E Temuco. Sin consumos afectados. ~ Pierre Barrera P. | 19/05/2015 20:54 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-20 | 2015-05-21 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
286 | 319 | 319DP | Mante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16636/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-20 04:55 | 2015-05-20 10:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a paño B2 de SE Linares asociado al tramo de línea Linares Norte - Linares. Las cargas de la línea serán transferidas hacia SE Talca mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD15796/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-20 06:38 | 2015-05-20 17:30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
95 | 97 | 97DF | Mante | 97 | Tramo | CARENA - LO PRADO 44KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01453/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-20 08:05 | 2015-05-20 15:56 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/05/2015 20:12 ~ Apertura de circuito 2 Carena - Lo Prado L44 kV por fase cortada en estructura 6,causa pájaro provoca cortocircuito. ~ Juan Pablo Garrido |  | 0 | 0 | 0
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD15396/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-20 08:09 | 2015-05-20 17:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por lavado de aislación con línea desenergizada. En la normalización la S/E Combarbalá se transfiere en 66 kV hacia S/E Illapel, a través de microcorte (17:30 horas). Solicitud relacionada con SD15373/2015. |  |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DF | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01444/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-20 08:09 | 2015-05-20 09:50 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20/05/2015 10:48 ~ En investigación ~ Cristian Castillo Fuentes |  | 0 | 0 | 0
217 | 240 | 240DP | Mante | 240 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16340/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-20 08:12 | 2015-05-20 18:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 kV Sauzal - A. Jahuel Circ. 1. Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Mantenimiento correctivo: Reemplazo de aislación y cruceta en estructuras. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo a ambos lados de cada estructura a intervenir. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X110 kV C. SAUZAL - ALTO JAHUEL, CIRCUITO 2. Observaciones Coordinado con Endesa (C. Sauzal). |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01441/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-20 08:26 | 2015-05-20 08:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/2015 08:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, LT 66 kV Santa Rosa-Alhué, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 20/05/2015 08:26 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-20 08:56 | 2015-05-20 10:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas, según solicitud de desconexión N° 149731. |  |  | 0 | 0 | 0
353 | 402 | 402DP | Mante | 402 | Tramo | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16650/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-20 15:22 | 2015-05-20 16:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de LT Collipulli - Victoria, esto para verificar posición de montaje de SW de carrera, para integrar estados de DD.CC. 89B1 y 89B1-7 a SCADA, sin pérdida de suministro debido que línea se encuentra energizada en vacío. |  |  | 0 | 0 | 0
310 | 351 | 351DF | Mante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01449/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-20 17:21 | 2015-05-20 17:21 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/2015 17:14 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Alonso de Ribera. ~ Pierre Barrera | 20/05/2015 17:14 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera |  | 0 | 0 | 0
300 | 338 | 338DF | Mante | 338 | Tramo | CONCEPCION - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01450/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-20 17:26 | 2015-05-20 17:26 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/2015 17:30 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B3 de S/E Concepcion. ~ Pierre Barrera P. | 20/05/2015 17:30 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. |  | 0 | 0 | 0
310 | 351 | 351DF | Mante | 351 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - PENCO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01451/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-20 17:26 | 2015-05-20 19:30 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/05/2015 17:34 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B3 de S/E Alonso de Ribera, afectando los consumos de SSEE Penco, Lirquen,Indura, se registra lluvia en la zona. ~ Pierre Barrera P. | 20/05/2015 17:34 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera P. | 07/06/2015 18:26 ~ Producto de fuerte temporal de lluvia y viento, se genera el desplazamiento de una corteza de árbol (eucalipto) sobre los conductores de la LT 66 kV Alonso de Ribera-Penco, entre las estructuras N°70 y N°71. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-21 | 2015-05-22 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01455/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-21 00:25 | 2015-05-21 00:25 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/05/2015 00:28 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Parral. Sin Consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 21/05/2015 00:28 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01456/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-21 00:48 | 2015-05-21 00:48 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/05/2015 00:46 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Parral. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 21/05/2015 00:46 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01457/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-21 01:07 | 2015-05-21 01:07 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/05/2015 01:08 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B1 de S/E Parral. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 21/05/2015 01:08 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-21 14:26 | 2015-05-21 17:18 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores por alta contaminación salina de las estructuras 2 a la 7 (marejadas en el sector costero).Según solicitud de desconexión N° 149941 |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-21 17:22 | 2015-05-21 19:58 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | lavado de aisladores por alta contaminación salina de las estructuras 2 a la 7 (marejadas en el sector costero), .Según solicitud de desconexión N° 149942. |  |  | 0 | 0 | 0
1265 | 2903 | 2903DF | Movimiento de Equipos | 2903 | Tramo | ANGAMOS - ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-21 20:25 | 2015-05-22 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3855. |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01458/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-21 20:31 | 2015-05-21 20:31 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/05/2015 20:26 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Victoria. ~ Leonardo Acuña Palma. | 21/05/2015 20:26 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-22 | 2015-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1265 | 2903 | 2903DF | Movimiento de Equipos | 2903 | Tramo | ANGAMOS - ESTACIÓN DE BOMBEO SIERRA GORDA N°1 220KV C1 | TRANSMISORA BAQUEDANO | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-22 | 2015-05-22 01:20 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3855. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-22 | 2015-05-23 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-23 | 2015-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-23 | 2015-05-24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-24 | 2015-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-24 | 2015-05-25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1039 | 1387 | 1387DP | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD16730/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-24 07:45 | 2015-05-24 18:32 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV Ancoa - A. Jahuel Circ. 2. Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Puesta en servicio nueva protección diferencial sistema 1 de Banco de Reactores n° 2 - 500 kV (87KZ2 sist. 1). Mantenimiento correctivo a los desconectadores 89K2-T y 89K2-1B. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K2, KZ2 y KR. Pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K2, KZ2 y KR. S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales en desconectador 89K2-1B. Desconectador de puesta a tierra 89K2-T, será reemplazado por puestas a tierra provisionales, mientras dure la intervención. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 500 KV SECCIÓN 1. Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89K2- 1B, 89K2-2, 89K2-3, 89KR-1B y 89KR-3 e interruptores 52K2, 52KZ2 y 52KR. S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena desconectadores 89K2- T y 89K2-1B. |  |  | 0 | 0 | 0
510 | 578 | 578DF | Mante | 578 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01469/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-24 08:32 | 2015-05-24 08:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24/05/2015 08:29 ~ S/E Puerto Montt: Apertura 52J4, Línea Canutillar, Error de operación. ~ Eduardo Bello Parra | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-25 | 2015-05-26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01476/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-25 03:01 | 2015-05-25 12:23 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/05/2015 03:11 ~ Desconexión forzada del 52B2 de S/E Victoria, afectando a los consumos de la S/E Curacautín. ~ Roberto Matus Aravena | 25/05/2015 03:11 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD16550/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-25 06:38 | 2015-05-25 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16034/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-25 08:09 | 2015-05-25 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N°2, para realizar trabajos de reemplazo de Torre A.T. N°38. |  |  | 0 | 0 | 0
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-25 10:15 | 2015-05-25 11:24 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3856 |  |  | 0 | 0 | 0
1193 | 2810 | 2810DF | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-25 15:07 | 2015-05-25 17:44 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | reparación de prensa en extremo superior del Paño, según solicitud de desconexión N° 150039 |  |  | 0 | 0 | 0
840 | 931 | 931DF | Mante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Informe Fallas | IF01484/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-25 21:03 | 2015-05-25 22:36 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/05/2015 09:48 ~ No se encuentran elementos extraños. ~ Cesar Riquelme Mendoza | 26/05/2015 09:48 ~ Producto del fuerte viente presente en la zona, se presume que hubo pérdida distancia minima entre conductores. ~ Cesar Riquelme Mendoza |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-26 | 2015-05-27 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1251 | 2878 | 2878DF | Movimiento de Equipos | 2878 | Tramo | TAP OFF BARRILES - MANTOS DE LA LUNA 110KV C1 | GRACE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 01:40 | 2015-05-26 04:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3857. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD16562/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-26 06:42 | 2015-05-26 19:02 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
1396 | 3189 | 3189DP | Movimiento de Equipos | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-26 08:26 | 2015-05-26 18:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a conductor, según la solicitud de desconexión N° 149712. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16667/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-26 09:08 | 2015-05-26 18:38 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 con el objeto de realizar reemplazo de Torre de Anclaje N° 38. |  |  | 0 | 0 | 0
1192 | 2809 | 2809DP | Movimiento de Equipos | 2809 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-26 09:34 | 2015-05-26 12:49 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislación Paño linea 14 extremo S/E A, según solicitud de desconexión N° 149876. |  |  | 0 | 0 | 0
1304 | 2979 | 2979DP | Movimiento de Equipos | 2979 | Tramo | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-26 09:39 | 2015-05-26 17:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Detención anual del área Planta de la DRT y Realización de pruebas según carta CDEC-SING 649/2015, según Solicitud de Desconexión N° 149920 y 149949. |  |  | 0 | 0 | 0
273 | 305 | 305DP | Mante | 305 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17029/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-26 10:31 | 2015-05-26 15:40 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a paño B4 de SE Curico (incluye interruptor, TTCC y Desconectador 89B4-2). La carga será asuminda por la otra línea Itahue - Curico N°2. |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 34 | 34DP | Mante | 34 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD16948/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-26 12:10 | 2015-05-27 09:47 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos: 89L1-2, 57L1 |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 13:22 | 2015-05-26 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción extremo S/E Pozo Almonte, Informe de Falla N° 3859. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 13:22 | 2015-05-26 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción extremo S/E Pozo Almonte, Informe de Falla N° 3859. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 13:22 | 2015-05-26 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción extremo S/E Pozo Almonte, Informe de Falla N° 3859. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 13:22 | 2015-05-26 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción extremo S/E Pozo Almonte, Informe de Falla N° 3859. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 13:22 | 2015-05-26 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Interrupción extremo S/E Pozo Almonte, Informe de Falla N° 3859. |  |  | 0 | 0 | 0
497 | 565 | 565DP | Mante | 565 | Tramo | MOLINA - CURICO 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17030/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-26 15:43 | 2015-05-26 19:29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo a paño B3 de SE Curico (incluye interruptor, TTCC y Desconectador 89B3-2). La carga será asumida por la otra línea Itahue - Curico N°1. |  |  | 0 | 0 | 0
1210 | 2832 | 2832DF | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 18:13 | 2015-05-26 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cadena de aisladores cortada en estructura N°270 , linea abierta solo extremo S/E Pozo Almonte , según IF N°3859. Según solicitud de desconexión N°150112. |  |  | 0 | 0 | 0
1211 | 2833 | 2833DF | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 18:13 | 2015-05-26 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cadena de aisladores cortada en estructura N°270 , linea abierta solo extremo S/E Pozo Almonte , según IF N°3859. Según solicitud de desconexión N°150112. |  |  | 0 | 0 | 0
1212 | 2834 | 2834DF | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 18:13 | 2015-05-26 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cadena de aisladores cortada en estructura N°270 , linea abierta solo extremo S/E Pozo Almonte , según IF N°3859. Según solicitud de desconexión N°150112. |  |  | 0 | 0 | 0
1213 | 2835 | 2835DF | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 18:13 | 2015-05-26 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cadena de aisladores cortada en estructura N°270 , linea abierta solo extremo S/E Pozo Almonte , según IF N°3859. Según solicitud de desconexión N°150112. |  |  | 0 | 0 | 0
1214 | 2836 | 2836DF | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-05-26 18:13 | 2015-05-26 19:47 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de cadena de aisladores cortada en estructura N°270 , linea abierta solo extremo S/E Pozo Almonte , según IF N°3859. Según solicitud de desconexión N°150112. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-27 | 2015-05-28 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD16571/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 06:37 | 2015-05-27 19:09 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
194 | 213 | 213DP | Mante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16126/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 07:26 | 2015-05-27 17:10 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por trabajos de mantenimiento a estructuras. Se considera la transferencia en 110 kV de la alimentación del transformador N°1 de S/E Quínquimo desde S/E Choapa hacia S/E Quillota, a través, del acoplador de barras de S/E Quínquimo (paño HS). |  |  | 0 | 0 | 0
1222 | 2845 | 2845DP | Movimiento de Equipos | 2845 | Tramo | CENTRAL DIESEL TAMAYA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-27 08:46 | 2015-05-27 10:45 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Lavado de aislación Paño S/E A , hacia barra N°2 (Linea Transmisión N°3 Central Diesel Tamaya - S/E A), según solicitud de desconexión N° 149888. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16668/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 09:02 | 2015-05-27 19:16 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 con el objeto de realizar reemplazo de Torre de Anclaje N° 38. |  |  | 0 | 0 | 0
1389 | 3118 | 3118DP | Movimiento de Equipos | 3118 | Tramo | CENTRAL DIESEL IQUIQUE - IQUIQUE 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-27 09:36 | 2015-05-27 14:56 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Relacionado, según solicitud de desconexión N° 149962. |  |  | 0 | 0 | 0
96 | 98 | 98DP | Mante | 98 | Tramo | LA HIGUERA - LA CONFLUENCIA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA | Desconexión / Intervención | SD16950/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 09:47 | 2015-05-28 19:15 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento preventivo a equipos: 89L2-2, 57L2 |  |  | 0 | 0 | 0
403 | 455 | 455DP | Mante | 455 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16721/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 09:53 | 2015-05-27 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea serán respladados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 4 MW (según SODI N° 69). |  |  | 0 | 0 | 0
404 | 457 | 457DP | Mante | 457 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16721/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 09:53 | 2015-05-27 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea serán respladados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 4 MW (según SODI N° 69). |  |  | 0 | 0 | 0
405 | 458 | 458DP | Mante | 458 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16721/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 09:53 | 2015-05-27 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea serán respladados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 4 MW (según SODI N° 69). |  |  | 0 | 0 | 0
523 | 592 | 592DP | Mante | 592 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16721/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 09:53 | 2015-05-27 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea serán respladados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 4 MW (según SODI N° 69). |  |  | 0 | 0 | 0
524 | 593 | 593DP | Mante | 593 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16721/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-27 09:53 | 2015-05-27 19:07 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea mencionado con anterioridad, por trabajos de poda de árboles peligrosos para la línea. Además, se considera la limpieza manual de estructuras de difícil acceso. Los consumos de esta línea serán respladados por la línea LT 66 kV Coronel-Horcones N°1. Por tal motivo, se requiere que la planta Arauco no efectúe un retiro de potencia superior a los 4 MW (según SODI N° 69). |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-27 10:55 | 2015-05-27 14:12 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación Paño S/E A, hacia barra N°2, según solicitud de desconexión N° 149881. |  |  | 0 | 0 | 0
161 | 172 | 172DF | Mante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01493/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-27 11:54 | 2015-05-27 18:13 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27/05/2015 16:58 ~ conductor cortado entre estruc 73 y 74. Camión grúa topa línea. ~ Ezequiel Castillo | 0 | 0 | 0
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01494/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 17:39 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2015 18:11 ~ Informe al CDEC. Recopilación de alarmas y protecciones operadas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ¦¦02/06/2015 06:03 ~ Causa de falla, entregada el 01.06.2015: acortamiento de distancia de una máquina retroexcavadora en vano 380-381 al interior de una Planta Forestal. ~ V. Flores | 27/05/2015 18:11 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 31/05/2015 19:52 ~ Orígen no determinado ~ V. Flores | 0 | 0 | 0
130 | 135 | 135DF | Mante | 135 | Tramo | SAN JAVIER - NIRIVILO 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01494/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-27 17:21 | 2015-05-27 19:09 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2015 18:11 ~ Informe al CDEC. Recopilación de alarmas y protecciones operadas. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ¦¦02/06/2015 06:03 ~ Causa de falla, entregada el 01.06.2015: acortamiento de distancia de una máquina retroexcavadora en vano 380-381 al interior de una Planta Forestal. ~ V. Flores | 27/05/2015 18:11 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 31/05/2015 19:52 ~ Orígen no determinado ~ V. Flores | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-28 | 2015-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-28 | 2015-05-28 10:20 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 148888. |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD16572/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-28 06:53 | 2015-05-28 18:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-28 08:26 | 2015-05-28 12:57 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Por Limpieza manual de aisladores en patio de mufas, CTT. y torres, según solicitud de desconexión N° 149741. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16669/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-28 09:00 | 2015-05-28 18:26 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 con el objeto de realizar reemplazo de Torre de Anclaje N° 38. |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01499/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 09:03 | 2015-05-28 09:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2015 09:18 ~ Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Los Maquis. ~ César Venegas Ortiz | 28/05/2015 09:18 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01499/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 09:03 | 2015-05-28 09:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2015 09:18 ~ Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Los Maquis. ~ César Venegas Ortiz | 28/05/2015 09:18 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01499/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 09:03 | 2015-05-28 09:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2015 09:18 ~ Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Los Maquis. ~ César Venegas Ortiz | 28/05/2015 09:18 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01499/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 09:03 | 2015-05-28 09:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2015 09:18 ~ Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Los Maquis. ~ César Venegas Ortiz | 28/05/2015 09:18 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01499/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 09:03 | 2015-05-28 09:03 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2015 09:18 ~ Reconexión automática exitosa de 52B4 de S/E Los Maquis. ~ César Venegas Ortiz | 28/05/2015 09:18 ~ Se investiga. ~ César Venegas Ortiz |  | 0 | 0 | 0
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-28 10:08 | 2015-05-28 19:14 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección falla interruptor 50BF, según la solicitud de desconexión N° 150055. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-28 10:20 | 2015-05-29 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 149813 |  |  | 0 | 0 | 0
917 | 1045 | 1045DF | Mante | 1045 | Tramo | LA RONDA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01504/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 11:04 | 2015-05-28 11:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2015 11:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de SE San Fernando, LT 66kV San Fernando-San Vicente, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 28/05/2015 11:27 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
261 | 285 | 285DF | Mante | 285 | Tramo | SAN FERNANDO - LA RONDA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01504/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 11:04 | 2015-05-28 11:04 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/05/2015 11:27 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B5 de SE San Fernando, LT 66kV San Fernando-San Vicente, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 28/05/2015 11:27 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01515/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 23:53 | 2015-05-28 23:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2015 00:09 ~ Reconexión automática exitosa de 52B6 de S/E Temuco. ~ Víctor Mena B. | 29/05/2015 00:09 ~ Se investiga. ~ Víctor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01515/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 23:53 | 2015-05-28 23:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2015 00:09 ~ Reconexión automática exitosa de 52B6 de S/E Temuco. ~ Víctor Mena B. | 29/05/2015 00:09 ~ Se investiga. ~ Víctor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01515/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 23:53 | 2015-05-28 23:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2015 00:09 ~ Reconexión automática exitosa de 52B6 de S/E Temuco. ~ Víctor Mena B. | 29/05/2015 00:09 ~ Se investiga. ~ Víctor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01515/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 23:53 | 2015-05-28 23:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2015 00:09 ~ Reconexión automática exitosa de 52B6 de S/E Temuco. ~ Víctor Mena B. | 29/05/2015 00:09 ~ Se investiga. ~ Víctor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01515/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 23:53 | 2015-05-28 23:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2015 00:09 ~ Reconexión automática exitosa de 52B6 de S/E Temuco. ~ Víctor Mena B. | 29/05/2015 00:09 ~ Se investiga. ~ Víctor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01515/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-28 23:53 | 2015-05-28 23:53 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/05/2015 00:09 ~ Reconexión automática exitosa de 52B6 de S/E Temuco. ~ Víctor Mena B. | 29/05/2015 00:09 ~ Se investiga. ~ Víctor Mena B. |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-29 | 2015-05-29 17:11 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-29 | 2015-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 149813 |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD16573/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-29 06:57 | 2015-05-29 18:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-29 08:26 | 2015-05-29 15:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores patio mufas y torres, según solicitud de desconexión N° 149742. |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17295/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-29 08:42 | 2015-05-29 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del Cto N° 1 de L/T 110kV Las Vegas Punta de Peuco. Solo en extremo S/E Las Vegas, con el fin de dejar fuera de servicio la Barra N° 1 asociada a dicha Subestación, para reparar punto caliente en desconectador separador de Barras N° 1. Circuito queda radial desde S/E Punta de Peuco. |  |  | 0 | 0 | 0
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17295/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-29 08:42 | 2015-05-29 16:54 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del Cto N° 1 de L/T 110kV Las Vegas Punta de Peuco. Solo en extremo S/E Las Vegas, con el fin de dejar fuera de servicio la Barra N° 1 asociada a dicha Subestación, para reparar punto caliente en desconectador separador de Barras N° 1. Circuito queda radial desde S/E Punta de Peuco. |  |  | 0 | 0 | 0
914 | 1042 | 1042DP | Mante | 1042 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17296/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-29 08:42 | 2015-05-29 16:53 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Apertura del Cto N° 1 de L/T 110kV Las Vegas San Pedro. Solo en extremo S/E Las Vegas, con el fin de dejar fuera de servicio la Barra N° 1 asociada a dicha Subestación, para reparar punto caliente en desconectador separador de Barras N° 1. Circuito queda radial desde S/E San Pedro. |  |  | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD16670/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-29 09:05 | 2015-05-29 14:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 con el objeto de realizar reemplazo de Torre de Anclaje N° 38. |  |  | 0 | 0 | 0
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-29 09:13 | 2015-05-29 15:37 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de protección falla interruptor 50BF, según la solicitud de desconexión N° 150056. |  |  | 0 | 0 | 0
651 | 731 | 731DF | Mante | 731 | Tramo | SAN PEDRO - QUILLOTA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17904/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-29 15:07 | 2015-05-29 16:19 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se requiere abrir interruptor en extremo SE San Pedro para realizar relleno de gas SF6 (equipo con baja presión de gas. |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-29 17:11 | 2015-05-30 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conectada desde S/E A, hasta la estructura 39 para disminuir la posibilidad de robo de conductor, según solicitud de conexión N° 150406. por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1 |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conectada desde S/E A, hasta la estructura 39 para disminuir la posibilidad de robo de conductor, según solicitud de conexión N° 150406. por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1 |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-30 | 2015-05-31 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 149813 |  |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD17145/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-30 07:03 | 2015-05-30 17:25 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 47 | 47DP | Mante | 47 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C1 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | SD16957/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-30 08:53 | 2015-05-30 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda bajo franja de circuito 1. |  |  | 0 | 0 | 0
107 | 109 | 109DP | Mante | 109 | Tramo | LA HIGUERA - TINGUIRIRICA 154KV C2 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA | Desconexión / Intervención | SD16958/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-30 08:53 | 2015-05-30 17:46 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Poda bajo franja de circuito 2. |  |  | 0 | 0 | 0
992 | 1273 | 1273DF | Mante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF01522/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-30 21:55 | 2015-05-30 22:46 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30/05/2015 22:55 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 02/06/2015 06:00 ~ Orígen no determinado ~ V. Flores | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-31 | 2015-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Conectada desde S/E A, hasta la estructura 39 para disminuir la posibilidad de robo de conductor, según solicitud de conexión N° 150406. por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1 |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-05-31 | 2015-06-01 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 149813 |  |  | 0 | 0 | 0
648 | 728 | 728DF | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01527/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-05-31 00:24 | 2015-05-31 12:42 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/05/2015 22:56 ~ Operación automática de Interruptor 44 kV en S/E Chagres de Línea Chagres - Los Ángeles afectando los consumos de S/E Catemu y Minera C° Negro ~ Hernán González Z | 31/05/2015 22:56 ~ En investigación ~ Hernán González Z |  | 0 | 0 | 0
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD17146/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 06:33 | 2015-05-31 16:35 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductores, cambio de ferretería y aislación, entre Ml-T1-T2-T3-T4 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DP | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17750/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 07:40 | 2015-05-31 18:34 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E ANCOA: PPRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA PROTECCION 50BF/52KR CON PRUEBAS DE TRIP SOBRE PAÑOS KR Y K1 EN POSICION NORMAL, INTERMEDIA Y TRANSFERIDO. ADEMÁS DE VERIFICARÁ LA OPERACIÓN DE LA 86B SOBRE LOS INTERRUPTORES 52K1, 52KR y 52KS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas DELIMITACION ZONA DE TRABAJO; BLOQUEOS DE TRIP DE LA PROTECCION 50BF/52KR LA CUAL SE HABILITARA DURANTE LAS PRUEBAS EFECTIVAS; BLOQUEOS DE LAS UNIDADES DE BAHIA SISTEMA 1 Y 2 DE LA 87B DE 500 KV, DE LOS PAÑOS EN SERVICIO DURANTE LA PRUEBA EFECTIVA (30 MINUTOS) Instalaciones con Riesgo BARRA 500 KV, SECCION 1 S/E ANCOA Observaciones TRABAJO DE PUESTA EN SERVICIO CORRESPONDIENTE A ESTUDIO DE AJUSTES DE PROTECCIONES EAP 79-2013. |  |  | 0 | 0 | 0
279 | 311 | 311DP | Mante | 311 | Tramo | MAULE - TALCA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16863/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 08:07 | 2015-05-31 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de linea Maule-Talca Cto. 1 por mantenimiento preventivo básico. Los consumos serán transferidos a Itahue y Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
502 | 570 | 570DP | Mante | 570 | Tramo | MAULE - SAN MIGUEL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD16864/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 08:07 | 2015-05-31 18:24 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión del tramo de linea Maule-Talca Cto. 2 por mantenimiento preventivo básico. Los consumos serán transferidos a Itahue y Linares. |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DP | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17687/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 08:31 | 2015-05-31 18:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV Ancoa - A. Jahuel 1. Tipo Trabajo:Investigar y/o Reparar Falla Descripción del Trabajo S/E A.Jahuel: Normalizar alambrados corriente del neutro y pruebas protecciones diferenciales 87Z sist. 1 y 2 ( Banco de Reactores N° 1 ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Jefe de Faena bloqueará la protección 50BF de los paños K1 y KZ1. Pasará a fuera de servicio bay units de la protección 87B sistema 1 y 2 de los paños K1 y KZ1. Instalaciones con Riesgo S/E ALTO JAHUEL: BARRA 500 KV, SECCION 1 Observaciones S/E Alto Jahuel: A disposición del Jefe de Faena interruptor 52K1 |  |  | 0 | 0 | 0
948 | 1094 | 1094DP | Mante | 1094 | Tramo | HUALPEN - LAGUNILLAS 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD14937/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 08:40 | 2015-05-31 14:59 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Hualpen: Paño J1-Lagunillas Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Hualpén: Pruebas de control ; medidas de aislación ; reapriete de conexiones y análisis fasorial de Paño J1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Hualpe: Bloqueo de la protección 50BF-J1 y 50BF-J3. Instalaciones con Riesgo S/E Hualpén: Línea 220kV Charrúa-Hualpén (Al inicio y al final de la faena). Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 0
174 | 187 | 187DP | Mante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD17141/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 09:23 | 2015-05-31 12:50 |  |  |  | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Desconexion de linea de 66 kV Los Lagos Valdivia para reparar puente por cortarse a causa de punto caliente en estructura N° 127 |  |  | 0 | 0 | 0
203 | 224 | 224DP | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD17758/2015 | interno | Programada |  | 2015-05-31 15:16 | 2015-05-31 18:34 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 500 kV ANCOA - ALTO JAHUEL 1 Tipo Trabajo:Obras CAPEX Descripción del Trabajo S/E ANCOA PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA PROTECCION, 50BF/52KR, CON PRUEBAS DE TRIP SOBRE PAÑOS KR, KS, Y K1 EN POSICION NORMAL, INTERMEDIA Y TRANSFERIDO. ADEMÁS SE VERIFICARÁ LA OPERACIÓN NORMAL DE LA 86B SOBRE LOS INTERRUPTORES 52KR, 52KS y 52K1. MANTENIMIENTO DE CONTROL Y PRUEBAS DE ALARMAS Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo de Trip de la Protección 50BF/52KR , la cual se habilitará durante la prueba efectiva; bloqueos de Trip de las unidades de bahía sistema 1 y 2 de la 87B DE 500 KV, de los paños en servicio, durante la prueba efectiva (30 minutos). Instalaciones con Riesgo BARRA 500 KV, SECCION 2 S/E ANCOA Observaciones S/E ANCOA: CON PRUEBA EXPERIMENTAL SE NORMALIZARÁ LA LÍNEA ANCOA- JAHUEL 1 Y SE TRANSFERIRA EL INT. 52K1 PARA REALIZAR ANALISIS FASORIAL DE NUEVA PROTECCIÓN 50BF/52KR. NOTA: TRABAJO DE PUESTA REN SERVICIO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE AJUSTES DE PROTECCIONES EAP 79-2013 |  |  | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-01 | 2015-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conectada desde S/E A, hasta la estructura 39 para disminuir la posibilidad de robo de conductor, según solicitud de conexión N° 150406. por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1 |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-01 | 2015-06-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 149813 |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17740/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-01 18:24 |  |  |  | DP | 9.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 220kV Ventanas Nogales, para continuar con los trabajos de reemplazo de Torre de anclaje N° 38 |  |  | 0 | 0 | 1
1201 | 2818 | 2818DF | Movimiento de Equipos | 2818 | Tramo | KM6 - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-01 09:58 | 2015-06-01 16:38 |  |  |  | DF | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Reparar punto caliente en prensa, según la solicitud de desconexión N° 150433. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Conectada desde S/E A, hasta la estructura 39 para disminuir la posibilidad de robo de conductor, según solicitud de conexión N° 150406. por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1 |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-02 | 2015-06-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 149813 |  |  | 0 | 0 | 1
153 | 163 | 163DF | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01534/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-02 04:13 | 2015-06-02 04:44 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 |  | 02/06/2015 05:28 ~ Se desconoce. Se investigará con luz día ~ Gastón Muñoz | 07/06/2015 18:38 ~ Huira o corteza de eucaliptus, que vuela por el fuerte viento en la zona, cayendo en conductor central y llegando hasta la estructura N° 180 placa N° 10677. Estructura se encuentra ubicada a 15,82 km desde la S/E La Unión. ~ Jorge Chavez | 0 | 0 | 0
152 | 162 | 162DF | Mante | 162 | Tramo | PAILLACO - PICHIRROPULLI 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01534/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-02 04:13 | 2015-06-02 04:44 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 |  | 02/06/2015 05:28 ~ Se desconoce. Se investigará con luz día ~ Gastón Muñoz | 07/06/2015 18:38 ~ Huira o corteza de eucaliptus, que vuela por el fuerte viento en la zona, cayendo en conductor central y llegando hasta la estructura N° 180 placa N° 10677. Estructura se encuentra ubicada a 15,82 km desde la S/E La Unión. ~ Jorge Chavez | 0 | 0 | 0
151 | 161 | 161DF | Mante | 161 | Tramo | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01534/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-02 04:13 | 2015-06-02 04:44 |  |  |  | DF | 0.51667 | 1 | 0 | 0 |  | 02/06/2015 05:28 ~ Se desconoce. Se investigará con luz día ~ Gastón Muñoz | 07/06/2015 18:38 ~ Huira o corteza de eucaliptus, que vuela por el fuerte viento en la zona, cayendo en conductor central y llegando hasta la estructura N° 180 placa N° 10677. Estructura se encuentra ubicada a 15,82 km desde la S/E La Unión. ~ Jorge Chavez | 0 | 0 | 0
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17741/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-02 09:08 | 2015-06-02 18:46 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 220kV Ventanas Nogales, para continuar con los trabajos de reemplazo de Torre de anclaje N° 38 |  |  | 0 | 0 | 1
355 | 404 | 404DF | Mante | 404 | Tramo | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01538/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-02 12:45 | 2015-06-02 15:57 |  |  |  | DF | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 02/06/2015 12:48 ~ Desconexión forzada interruptor 52B4 en Subestación Victoria afectando los consumos de Subestación Traiguén y EFE Victoria. ~ Marcial Díaz | 02/06/2015 12:48 ~ Se investiga. ~ Marcial Díaz | 30/06/2015 10:26 ~ A causa de fuerte temporal de lluvia y viento, se produce caída de conductor central sobre cruceta en estructura Nº32 de la Línea de Transmisión Victoria ? Traiguén. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01541/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-02 14:57 | 2015-06-02 17:30 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | 02/06/2015 15:13 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B2 de S/E Victoria, LT 66KV Victoria-Curacautin. ~ Efraín Delgado Currin | 02/06/2015 15:13 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin | 30/06/2015 10:29 ~ A causa de fuerte temporal de lluvia y viento, corteza de eucaliptus es arrastrada por el viento sobre la estructura Nº163 de la Línea de Transmisión Victoria ? Curacautín, produciendo una descarga a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
135 | 141 | 141DP | Mante | 141 | Tramo | PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18011/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-02 23:17 | 2015-06-03 03:57 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Reparación puntos caliente en 3 TTCC paño J4 ( Sodi N° 1737 ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Instalación de tierras en ambos lados de los TTCC-J4. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 Observaciones S/E Diego de Almagro: MCC reparación puntos caliente en 3 TTCC paño J4. |  |  | 0 | 0 | 1
1149 | 1586 | 1586DP | Mante | 1586 | Tramo | TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18011/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-02 23:17 | 2015-06-03 03:57 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Reparación puntos caliente en 3 TTCC paño J4 ( Sodi N° 1737 ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Instalación de tierras en ambos lados de los TTCC-J4. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 Observaciones S/E Diego de Almagro: MCC reparación puntos caliente en 3 TTCC paño J4. |  |  | 0 | 0 | 1
1150 | 1587 | 1587DP | Mante | 1587 | Tramo | FRANCISCO - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18011/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-02 23:17 | 2015-06-03 03:57 |  |  |  | DP | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 1 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Reparación puntos caliente en 3 TTCC paño J4 ( Sodi N° 1737 ). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Diego de Almagro: Instalación de tierras en ambos lados de los TTCC-J4. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 2 Observaciones S/E Diego de Almagro: MCC reparación puntos caliente en 3 TTCC paño J4. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-03 | 2015-06-03 08:20 |  |  |  | DP | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | Conectada desde S/E A, hasta la estructura 39 para disminuir la posibilidad de robo de conductor, según solicitud de conexión N° 150406. por Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1 |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-03 | 2015-06-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 149813 |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18262/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 01:01 | 2015-06-15 09:35 |  |  |  | DP | 296.5667 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD17939/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 06:37 | 2015-06-03 17:05 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de tendido entre torres 4 y 5 Nuevas |  |  | 0 | 0 | 1
571 | 646 | 646DP | Mante | 646 | Tramo | AGUA SANTA - MIRAFLORES 110KV C4 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17928/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 08:20 | 2015-06-03 12:58 |  |  |  | DP | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | Instalación de puentes en torre Nº 11 hacia la torre Nº 54 de línea L.Verde-A.Santa cto. 1 (se envia croquis por correo) |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-03 08:20 | 2015-06-04 |  |  |  | DP | 15.6667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD17742/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 09:10 | 2015-06-03 18:45 |  |  |  | DP | 9.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 220kV Ventanas Nogales, para continuar con los trabajos de reemplazo de Torre de anclaje N° 38 |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Mante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17903/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 09:30 | 2015-06-03 17:49 |  |  |  | DP | 8.3167 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce del tramo Fatima - Hospital, se requiere la desconexión de dicho tramo (Energizado normalmente en vacío) |  |  | 0 | 0 | 1
486 | 554 | 554DP | Mante | 554 | Tramo | PUNTA DE CORTES - CACHAPOAL 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17732/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 10:00 | 2015-06-03 14:52 |  |  |  | DP | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará mantenimiento preventivo básico al tramo de línea Punta Cortes- Cachapoal Cto. N°2, por lo cual se requiere la desconexión del mencionado tramo. Los consumos de SE Cachapoal quedarán totalmente suministrado por el Cto. N°1 Punta de Cortes- Cachapoal. |  |  | 0 | 0 | 1
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-03 13:09 | 2015-06-03 19:21 |  |  |  | DP | 6.2 | 0 | 0 | 0 | Verificación del sistema carrier de la linea debido a planes de acción informado por E-CL a CDEC-SING en documento ¿Minuta de respuesta a carta 0646/2015, según la solicitud de desconexión N°150447. |  |  | 0 | 0 | 1
1013 | 1338 | 1338DP | Mante | 1338 | Tramo | CERRO NEGRO NORTE - TOTORALILLO 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD17887/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 15:37 | 2015-06-03 18:10 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TAP en el transformador de poder de la S/E CNN para ajustar la tensión en la barra de alta tensión. El promedio de tensión durante Abril de 2015 fue de 228.513 [kV]. Actualmente el TAP es 3 y se ajustará en 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1058 | 1416 | 1416DP | Mante | 1416 | Tramo | LLANO DE LLAMPOS - CERRO NEGRO NORTE 220KV C1 | CAP CMP | Desconexión / Intervención | SD17887/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 15:37 | 2015-06-03 18:10 |  |  |  | DP | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Cambio de TAP en el transformador de poder de la S/E CNN para ajustar la tensión en la barra de alta tensión. El promedio de tensión durante Abril de 2015 fue de 228.513 [kV]. Actualmente el TAP es 3 y se ajustará en 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DP | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-03 16:51 | 2015-06-03 18:57 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes eléctricos en estructura N° 188B, según la solicitud de desconexión N°150166. |  |  | 0 | 0 | 1
1242 | 2869 | 2869DP | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-03 16:51 | 2015-06-03 18:57 |  |  |  | DP | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes eléctricos en estructura N° 188B, según la solicitud de desconexión N°150166. |  |  | 0 | 0 | 1
461 | 522 | 522DP | Mante | 522 | Tramo | PAPOSO - TAP TAL TAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18129/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 23:42 | 2015-06-04 06:35 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Reparación puntos caliente en 3 TTCC paño J3 SODI- 1738. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Instalación de tierras en ambos lados de los TTCC-J3. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 Observaciones no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1138 | 1574 | 1574DP | Mante | 1574 | Tramo | TAP TAL TAL - CACHIYUYAL 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18129/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 23:42 | 2015-06-04 06:35 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Reparación puntos caliente en 3 TTCC paño J3 SODI- 1738. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Instalación de tierras en ambos lados de los TTCC-J3. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 Observaciones no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1139 | 1575 | 1575DP | Mante | 1575 | Tramo | CACHIYUYAL - DIEGO DE ALMAGRO 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18129/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-03 23:42 | 2015-06-04 06:35 |  |  |  | DP | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X220 KV PAPOSO - D. ALMAGRO, C 2 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E Diego de Almagro: Reparación puntos caliente en 3 TTCC paño J3 SODI- 1738. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Paposo: Instalación de tierras en ambos lados de los TTCC-J3. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV PAPOSO - DIEGO DE ALMAGRO, CIRCUITO 1 Observaciones no hay |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-04 | 2015-06-04 18:22 |  |  |  | DP | 18.3667 | 0 | 0 | 0 | Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-04 | 2015-06-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 149813 |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18261/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-04 01:01 | 2015-06-15 09:35 |  |  |  | DP | 272.5667 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD17940/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-04 06:41 | 2015-06-04 19:15 |  |  |  | DP | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | Normalización de tendido entre torres 4 y 5 Nuevas |  |  | 0 | 0 | 1
859 | 952 | 952DP | Mante | 952 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD18372/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-04 09:02 | 2015-06-20 10:00 |  |  |  | DP | 384.9667 | 0 | 0 | 0 | Linea quedará fuera de servicio por mantencion de esta. |  |  | 0 | 0 | 1
631 | 710 | 710DF | Mante | 710 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01552/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-04 14:15 | 2015-06-05 00:26 |  |  |  | DF | 10.1833 | 1 | 0 | 0 | 04/06/2015 15:56 ~ O.A. de la Linea 44kV FF.CC. Andes ? Hrnos Clark Cto1, afectando los suministros de S/E Juncal. ~ José San Martín A. | 04/06/2015 15:56 ~ Se investiga ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
633 | 713 | 713DF | Mante | 713 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01552/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-04 14:15 | 2015-06-05 00:26 |  |  |  | DF | 10.1833 | 1 | 0 | 0 | 04/06/2015 15:56 ~ O.A. de la Linea 44kV FF.CC. Andes ? Hrnos Clark Cto1, afectando los suministros de S/E Juncal. ~ José San Martín A. | 04/06/2015 15:56 ~ Se investiga ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18863/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-04 17:12 | 2015-06-04 21:48 |  |  |  | DF | 4.6 | 0 | 0 | 0 | Por reemplazo de relé dañado asociado a paño 52B2 de S/E Pullinque. |  |  | 0 | 1 | 0
694 | 777 | 777DF | Mante | 777 | Tramo | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18864/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-04 17:23 | 2015-06-04 17:25 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Micro-corte a Línea 44kV FF.CC. Andes ? Hnos. Clark Cto2, afectando los suministros de S/E Rio Blanco y Central Juncalito para poder recuperar los suministros de S/E Juncal, Según IF01552/2015. |  |  | 0 | 1 | 0
696 | 780 | 780DF | Mante | 780 | Tramo | RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18864/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-04 17:23 | 2015-06-04 17:25 |  |  |  | DF | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Micro-corte a Línea 44kV FF.CC. Andes ? Hnos. Clark Cto2, afectando los suministros de S/E Rio Blanco y Central Juncalito para poder recuperar los suministros de S/E Juncal, Según IF01552/2015. |  |  | 0 | 1 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-04 18:22 | 2015-06-05 |  |  |  | DP | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | Cerrado el 52H1 en S/E A, para evitar robos de conductor, según la solicitud de conexión N°150416. Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N |  |  | 0 | 0 | 1
321 | 364 | 364DF | Mante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01553/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-04 18:49 | 2015-06-04 18:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 04/06/2015 19:06 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Arenas Blancas LT 66kV Arenas Balncas-Escuadron. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 04/06/2015 19:06 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
319 | 362 | 362DF | Mante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01553/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-04 18:49 | 2015-06-04 18:49 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 04/06/2015 19:06 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Arenas Blancas LT 66kV Arenas Balncas-Escuadron. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 04/06/2015 19:06 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1009 | 1331 | 1331DF | Mante | 1331 | Tramo | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01556/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-04 23:19 | 2015-06-04 23:19 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 04/06/2015 23:17 ~ Se investiga. ~ Eduardo Bello Parra | 05/06/2015 16:07 ~ Descarga atmosférica, próximo a estructura N° 13. Sin daño para conductores. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-05 | 2015-06-05 08:24 |  |  |  | DP | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Cerrado el 52H1 en S/E A, para evitar robos de conductor, según la solicitud de conexión N°150416. Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-05 | 2015-06-05 17:18 |  |  |  | DP | 17.3 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nueva Zaldívar - Escondida por trabajos del Nuevo Proyecto OGP1, según la solicitud de conexión 149813 |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD17941/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-05 06:36 | 2015-06-05 13:50 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Normalización de tendido entre torres 4 y 5 Nuevas |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18778/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-05 07:13 | 2015-06-05 22:20 |  |  |  | DP | 15.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara limpieza manual de aislacion en Cto 2E Esperanza-Chagres. |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-05 08:24 | 2015-06-05 20:42 |  |  |  | DP | 12.3 | 0 | 0 | 0 | Cambio de los desconectadores 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3 y 89H1-3T - Cambio de conductor 110KV circuito N°1 túnel CTT. Según solicitud de desconexión N° 149660. |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DP | Mante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17910/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-05 09:14 | 2015-06-05 18:09 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de est.23 quebrado, reemplazo de tirantes cortados en est.24, instalacion de tierras de servicio, reemplazo de aisladores. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Mante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17900/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-05 09:43 | 2015-06-05 13:16 |  |  |  | DP | 3.55 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce del tramo Rancagua- Alameda, se requiere la desconexión del tramo Rancagua-Cachapoal (Energizada normalmente en vacío) |  |  | 0 | 0 | 1
319 | 362 | 362DF | Mante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18899/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-05 10:26 | 2015-06-05 14:05 |  |  |  | DF | 3.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 KV Escuadrón - Tap Polpaico (energizada en vacío) por reparación de punto caliente en DD.CC 89B2 de Tap Polpaico y revisión de conductor entre las estructuras N°99 y N°100. Se solicita bloquear la reconexión automática del 52B1 de S/E Arenas Blancas. |  |  | 0 | 1 | 0
95 | 97 | 97DF | Mante | 97 | Tramo | CARENA - LO PRADO 44KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01562/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-05 12:18 | 2015-06-05 19:25 |  |  |  | DF | 7.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/06/2015 13:39 ~ Opera Linea Carena - Lo Prado Cto 2, interruptor 52F2 44KV. 52DT- Trip 59 -6,3 KV. y Unidades Generadoras 52G1, 52G2, 52G3, por protección Sobre voltaje (59). producto de pajaro en la linea, estructura N°.7, ubicación Curacaví. ~ Eduardo Olivares |  | 0 | 0 | 0
106 | 108 | 108DF | Mante | 108 | Tramo | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01562/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-05 12:18 | 2015-06-05 19:25 |  |  |  | DF | 7.1167 | 1 | 0 | 0 |  | 05/06/2015 13:39 ~ Opera Linea Carena - Lo Prado Cto 2, interruptor 52F2 44KV. 52DT- Trip 59 -6,3 KV. y Unidades Generadoras 52G1, 52G2, 52G3, por protección Sobre voltaje (59). producto de pajaro en la linea, estructura N°.7, ubicación Curacaví. ~ Eduardo Olivares |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DF | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01565/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-05 12:18 | 2015-06-05 15:02 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 |  |  | 05/06/2015 16:01 ~ en investigación ~ Cristian Castillo Fuentes | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-05 17:18 | 2015-06-06 |  |  |  | DP | 6.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
560 | 634 | 634DF | Mante | 634 | Tramo | ANCUD - CHILOE 110KV C1 | SAESA | Informe Fallas | IF01570/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-05 23:52 | 2015-06-06 00:12 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 06/06/2015 00:30 ~ 23:52 hrs Se reciben alarmas Scada del apertura del 52H1 en S/E Chilóe y 52HT2 en S/E Ancud, se pierden 7,2 MW. ~ H. González | 06/06/2015 00:30 ~ Tormenta eléctrica en la zona. ~ H. González | 12/06/2015 07:07 ~ Temporal en la zona ~ | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-06 | 2015-06-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DF | Mante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01571/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-06 03:39 | 2015-06-06 10:46 |  |  |  | DF | 7.1167 | 1 | 0 | 0 | 06/06/2015 04:00 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H3 de S/E Hernan Fuentes LT 110kV H. Fuentes-Caldera, afectando los consumos de S/E Caldera y Tap Off Impulsión. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/06/2015 04:00 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 30/06/2015 10:37 ~ A causa de camión de propiedad de terceros que impacta y corta el cable tirante en estructura N°314 de la Línea de Transmision 110KV Hernán Fuentes - Caldera, se produce el acortamiento de la distancia entre este cable tirante y el puente de la fase lateral de la línea generando la descarga de la fase C a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1127 | 1556 | 1556DF | Mante | 1556 | Tramo | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01571/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-06 03:39 | 2015-06-06 10:46 |  |  |  | DF | 7.1167 | 1 | 0 | 0 | 06/06/2015 04:00 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H3 de S/E Hernan Fuentes LT 110kV H. Fuentes-Caldera, afectando los consumos de S/E Caldera y Tap Off Impulsión. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/06/2015 04:00 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 30/06/2015 10:37 ~ A causa de camión de propiedad de terceros que impacta y corta el cable tirante en estructura N°314 de la Línea de Transmision 110KV Hernán Fuentes - Caldera, se produce el acortamiento de la distancia entre este cable tirante y el puente de la fase lateral de la línea generando la descarga de la fase C a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
422 | 481 | 481DF | Mante | 481 | Tramo | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01571/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-06 03:39 | 2015-06-06 10:46 |  |  |  | DF | 7.1167 | 1 | 0 | 0 | 06/06/2015 04:00 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52H3 de S/E Hernan Fuentes LT 110kV H. Fuentes-Caldera, afectando los consumos de S/E Caldera y Tap Off Impulsión. ~ Roberto Reyes Ramírez | 06/06/2015 04:00 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 30/06/2015 10:37 ~ A causa de camión de propiedad de terceros que impacta y corta el cable tirante en estructura N°314 de la Línea de Transmision 110KV Hernán Fuentes - Caldera, se produce el acortamiento de la distancia entre este cable tirante y el puente de la fase lateral de la línea generando la descarga de la fase C a tierra. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
661 | 741 | 741DP | Mante | 741 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18484/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-06 06:32 | 2015-06-06 13:51 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la desconexión es la limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
662 | 742 | 742DP | Mante | 742 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18484/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-06 06:32 | 2015-06-06 13:51 |  |  |  | DP | 7.3167 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la desconexión es la limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
886 | 991 | 991DP | Mante | 991 | Tramo | ESPERANZA - F CHAGRES 110KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18779/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-06 08:26 | 2015-06-06 22:28 |  |  |  | DP | 14.0333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 2E |  |  | 0 | 0 | 1
89 | 91 | 91DP | Mante | 91 | Tramo | LOS PINOS - CHARRUA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18747/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-06 09:32 | 2015-06-06 13:35 |  |  |  | DP | 4.05 | 0 | 0 | 0 | Actualización (Up Grade) de firmware en Protecciones ABB RED 670, en subestaciones Charrua y Los Pinos. Normalización de sistema scada |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-07 | 2015-06-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DF | Mante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF01573/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-07 01:55 | 2015-06-07 10:19 |  |  |  | DF | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 07/06/2015 03:31 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. ~ Roberto Reyes Ramírez | 07/06/2015 03:31 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 30/06/2015 10:41 ~ Evento Climático, fuerte temporal de viento y lluvia reinante en la zona produce la caída de árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre de la línea, que provoca el corte de conductor de la fase A entre estructuras N° 298 y N°299. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Mante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF01573/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-07 01:55 | 2015-06-07 10:19 |  |  |  | DF | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 07/06/2015 03:31 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. ~ Roberto Reyes Ramírez | 07/06/2015 03:31 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 30/06/2015 10:41 ~ Evento Climático, fuerte temporal de viento y lluvia reinante en la zona produce la caída de árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre de la línea, que provoca el corte de conductor de la fase A entre estructuras N° 298 y N°299. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Mante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF01573/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-07 01:55 | 2015-06-07 10:19 |  |  |  | DF | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 07/06/2015 03:31 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. ~ Roberto Reyes Ramírez | 07/06/2015 03:31 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 30/06/2015 10:41 ~ Evento Climático, fuerte temporal de viento y lluvia reinante en la zona produce la caída de árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre de la línea, que provoca el corte de conductor de la fase A entre estructuras N° 298 y N°299. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF01573/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-07 01:55 | 2015-06-07 10:19 |  |  |  | DF | 8.4 | 1 | 0 | 0 | 07/06/2015 03:31 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. ~ Roberto Reyes Ramírez | 07/06/2015 03:31 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 30/06/2015 10:41 ~ Evento Climático, fuerte temporal de viento y lluvia reinante en la zona produce la caída de árbol emplazado fuera de la faja de servidumbre de la línea, que provoca el corte de conductor de la fase A entre estructuras N° 298 y N°299. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
865 | 960 | 960DP | Mante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18496/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 05:32 | 2015-06-07 17:57 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Tendido del circuito desde torre N°17 a torre spax provisoria en subestación Lo Boza |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Mante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18496/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 05:32 | 2015-06-07 17:57 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Tendido del circuito desde torre N°17 a torre spax provisoria en subestación Lo Boza |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Mante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18496/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 05:32 | 2015-06-07 17:57 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Tendido del circuito desde torre N°17 a torre spax provisoria en subestación Lo Boza |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Mante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18496/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 05:32 | 2015-06-07 17:57 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Tendido del circuito desde torre N°17 a torre spax provisoria en subestación Lo Boza |  |  | 0 | 0 | 1
615 | 694 | 694DP | Mante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18496/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 05:32 | 2015-06-07 17:57 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Tendido del circuito desde torre N°17 a torre spax provisoria en subestación Lo Boza |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Mante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18497/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 05:32 | 2015-06-07 17:57 |  |  |  | DP | 12.4167 | 0 | 0 | 0 | Tendido del circuito desde torre N°17 a torre spax provisoria en subestación Lo Boza |  |  | 0 | 0 | 1
738 | 826 | 826DP | Mante | 826 | Tramo | RENCA - TAP CARRASCAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18488/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 06:05 | 2015-06-07 13:10 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la desconexión es la limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
739 | 827 | 827DP | Mante | 827 | Tramo | TAP CARRASCAL - BRASIL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD18488/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 06:05 | 2015-06-07 13:10 |  |  |  | DP | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | El motivo de la desconexión es la limpieza de aislación en tramos del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
1208 | 2830 | 2830DP | Movimiento de Equipos | 2830 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-07 09:23 | 2015-06-07 15:18 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en estructura N° 73 y vano 74 a 75. Cambio de aislación en estructura N° 84 cadena lado entrada fase derecha, según solicitud de desconexión N° 150399. |  |  | 0 | 0 | 1
1209 | 2831 | 2831DP | Movimiento de Equipos | 2831 | Tramo | TAP OFF LA NEGRA - ALTO NORTE 110KV C1 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-07 09:23 | 2015-06-07 15:18 |  |  |  | DP | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de hebras cortadas en estructura N° 73 y vano 74 a 75. Cambio de aislación en estructura N° 84 cadena lado entrada fase derecha, según solicitud de desconexión N° 150399. |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Informe Fallas | IF01588/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-07 09:57 | 2015-06-07 11:00 |  |  |  | DF | 1.05 | 1 | 0 | 0 | 07/06/2015 11:09 ~ De 09:57 a 11:00 horas, falla intempestiva de la línea de 66 kV Celco - Constitución, cuando transfería 4,7 MW hacia el SIC. Operó protección de distancia a 0 km desde S/E Cosntitución. ~ Alberto Salas Leyton |  | 07/06/2015 11:09 ~ Rebrote de árbol hace contacto con la línea. ~ Alberto Salas Leyton | 0 | 0 | 0
366 | 415 | 415DP | Mante | 415 | Tramo | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD17323/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 10:50 | 2015-06-07 18:22 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Desconexion programada de LT 66kV Chivilcan-Las Encinas por trabajos de mantenimiento en interruptor 52B1 de S/E Chivilcan y mantenimiento preventivo linea Chivilcan-Las Encinas. Consumos de SSEE Las Encinas y Padre las Casas seran respaldados a traves de LT Temuco-Loncoche |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DP | Mante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD18822/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-07 11:36 | 2015-06-07 19:42 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV MAI - CAR 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Cardones: Retiro por reemplazo protección Desmontaje de protección 21-21N/S2, Paño J4, ( Proyecto REPRO ) y trabajos previos por la puesta en servicio de nuevo interruptor 52J4 de Tripolar a Monopolar. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Trip de protección 21/21N Sistema 2 fuera de servicio Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 - CARDONES Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-08 | 2015-06-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18055/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 06:02 | 2015-06-08 18:52 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18057/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 06:02 | 2015-06-08 18:52 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18059/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 06:02 | 2015-06-08 18:52 |  |  |  | DP | 12.8333 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-08 07:21 | 2015-06-08 18:15 |  |  |  | DP | 10.9 | 0 | 0 | 0 | Integración nueva protección 50BF del interruptor 25204, según la solicitud de desconexión N°150604. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17911/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 08:18 | 2015-06-08 19:00 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor tramo 177-180 y podas |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17911/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 08:18 | 2015-06-08 19:00 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor tramo 177-180 y podas |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17911/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 08:18 | 2015-06-08 19:00 |  |  |  | DP | 10.7 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor tramo 177-180 y podas |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-08 08:42 | 2015-06-08 17:26 |  |  |  | DP | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | Pruebas de control y cableado desconectador 89H1-3, Reposición de cable cu, zona cumbres Linea 1 110KV, estructuras n° 16 a 23 y Remplazo de aislación, estructuras n° 9 a 38, según la solicitud de des |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-08 08:54 | 2015-06-08 14:21 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | Revisión y mantención Protecciones de la Línea, según la solicitud de desconexión N°150605. |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18568/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 08:57 | 2015-06-08 18:25 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 220kV Ventanas Nogales, con el fin de traslado de conductores hacia nueva Torre de anclaje N° 38 |  |  | 0 | 0 | 1
24 | 22 | 22DP | Mante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18748/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-08 10:14 | 2015-06-09 09:29 |  |  |  | DP | 23.25 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 220 Kv Los Maquis-Hornitos. |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-09 | 2015-06-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18049/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 05:58 | 2015-06-09 17:55 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18056/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 05:58 | 2015-06-09 17:55 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18058/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 05:58 | 2015-06-09 17:55 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18060/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 05:58 | 2015-06-09 17:55 |  |  |  | DP | 11.95 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-09 08:10 | 2015-06-09 10:28 |  |  |  | DP | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Integración nueva protección 50BF del interruptor 25204, según la solicitud de desconexión N° 150669. |  |  | 0 | 0 | 1
1196 | 2813 | 2813DP | Movimiento de Equipos | 2813 | Tramo | CHUQUICAMATA - K1 100 KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-09 08:34 | 2015-06-09 14:59 |  |  |  | DP | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aisladores Paño Línea 12 extremo S/E K1 y revisión y mantención de Protecciones de la Línea, según solicitud de desconexión N°150606. |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18569/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 09:02 | 2015-06-09 18:32 |  |  |  | DP | 9.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 220kV Ventanas Nogales, con el fin de traslado de conductores hacia nueva Torre de anclaje N° 38 |  |  | 0 | 0 | 1
1395 | 3188 | 3188DF | Movimiento de Equipos | 3188 | Tramo | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | HALDEMAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-09 09:04 | 2015-06-09 21:08 |  |  |  | DF | 12.0667 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor con hebras cortadas en sector vertedero Pozo Almonte, según la solicitud de desconexión N°150857. |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-09 09:10 | 2015-06-09 20:09 |  |  |  | DP | 10.9833 | 0 | 0 | 0 | Cambio conductores Línea n°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT interior Sheraton, según la solicitud de desconexión N°150703. |  |  | 0 | 0 | 1
24 | 22 | 22DP | Mante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18782/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 09:29 | 2015-06-09 21:20 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 220 Kv Los Maquis-Hornitos. |  |  | 0 | 0 | 1
703 | 790 | 790DP | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17912/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 09:36 | 2015-06-09 18:09 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor tramo 177-180 y podas |  |  | 0 | 0 | 1
706 | 793 | 793DP | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17912/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 09:36 | 2015-06-09 18:09 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor tramo 177-180 y podas |  |  | 0 | 0 | 1
702 | 789 | 789DP | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD17912/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-09 09:36 | 2015-06-09 18:09 |  |  |  | DP | 8.55 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de conductor tramo 177-180 y podas |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DP | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-09 09:56 | 2015-06-09 15:26 |  |  |  | DP | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión por precaución frente a trabajos de retiro de puentes en barra N°2 y 89H3-2, según la solicitud de desconexión N°150704. |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DF | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF01603/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-09 14:27 | 2015-06-09 15:37 |  |  |  | DF | 1.1667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 09/06/2015 15:03 ~ Opera protección diferencial de barra mientras se realizaba cambio de barras con SICF 19344/2015. por relleno de SF6 a interruptor N°19. La línea queda energizada en forma radial desde Maitenes y Florida. ~ J. Romero A. | 0 | 0 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Informe Fallas | IF01608/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-09 20:08 | 2015-06-09 20:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 09/06/2015 20:07 ~ Reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Los Angeles, LT Los Angeles-Duqueco. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 09/06/2015 20:07 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01608/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-09 20:08 | 2015-06-09 20:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 09/06/2015 20:07 ~ Reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Los Angeles, LT Los Angeles-Duqueco. Sin consumos afectados. ~ Pablo Pino Tobar | 09/06/2015 20:07 ~ Se investiga. ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-09 20:09 | 2015-06-09 20:20 |  |  |  | DF | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-09 20:20 | 2015-06-10 |  |  |  | DF | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 1 | 0
792 | 882 | 882DF | Mante | 882 | Tramo | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01609/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-09 21:28 | 2015-06-10 00:01 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | 09/06/2015 22:26 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
794 | 884 | 884DF | Mante | 884 | Tramo | TAP CALEU - TAP RUNGUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01609/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-09 21:28 | 2015-06-10 00:01 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | 09/06/2015 22:26 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
614 | 693 | 693DF | Mante | 693 | Tramo | TAP RUNGUE - FFCC RUNGUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01609/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-09 21:28 | 2015-06-10 00:01 |  |  |  | DF | 2.55 | 1 | 0 | 0 | 09/06/2015 22:26 ~ ~ L.Muñoz T. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 1 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-10 | 2015-06-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18066/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 06:02 | 2015-06-10 20:03 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18068/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 06:02 | 2015-06-10 20:03 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18070/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 06:02 | 2015-06-10 20:03 |  |  |  | DP | 14.0167 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
546 | 618 | 618DP | Mante | 618 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18612/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 07:16 | 2015-06-10 13:00 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea y de tierra del Arranque Playa Ancha Nº 1 |  |  | 0 | 0 | 1
548 | 620 | 620DP | Mante | 620 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18612/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 07:16 | 2015-06-10 13:00 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea y de tierra del Arranque Playa Ancha Nº 1 |  |  | 0 | 0 | 1
545 | 617 | 617DP | Mante | 617 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18612/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 07:16 | 2015-06-10 13:00 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea y de tierra del Arranque Playa Ancha Nº 1 |  |  | 0 | 0 | 1
543 | 615 | 615DP | Mante | 615 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18612/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 07:16 | 2015-06-10 13:00 |  |  |  | DP | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea y de tierra del Arranque Playa Ancha Nº 1 |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18570/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 08:58 | 2015-06-10 18:48 |  |  |  | DP | 9.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 220kV Ventanas Nogales, con el fin de traslado de conductores hacia nueva Torre de anclaje N° 38 |  |  | 0 | 0 | 1
24 | 22 | 22DP | Mante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18783/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 09:06 | 2015-06-10 18:40 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 220 Kv Los Maquis-Hornitos. |  |  | 0 | 0 | 1
788 | 877 | 877DP | Mante | 877 | Tramo | TAP PLAYA ANCHA - LAGUNA VERDE 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18613/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 16:46 | 2015-06-10 21:19 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea y de tierra del Arranque Playa Ancha Nº 2 |  |  | 0 | 0 | 1
790 | 879 | 879DP | Mante | 879 | Tramo | TAP VALPARAISO - TAP PLAYA ANCHA 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18613/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 16:46 | 2015-06-10 21:19 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea y de tierra del Arranque Playa Ancha Nº 2 |  |  | 0 | 0 | 1
787 | 876 | 876DP | Mante | 876 | Tramo | TAP PLACERES - TAP VALPARAISO 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18613/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 16:46 | 2015-06-10 21:19 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea y de tierra del Arranque Playa Ancha Nº 2 |  |  | 0 | 0 | 1
785 | 874 | 874DP | Mante | 874 | Tramo | AGUA SANTA - TAP PLACERES 110KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD18613/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-10 16:46 | 2015-06-10 21:19 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento a desconectador 110 kV lado línea y de tierra del Arranque Playa Ancha Nº 2 |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DF | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF01613/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-10 20:03 | 2015-06-11 18:18 |  |  |  | DF | 22.25 | 1 | 0 | 0 |  | 10/06/2015 20:17 ~ Falla de interruptor 110 kV en SE Florida, equipo no obedece orden de cierre ni de manera remota, ni de forma local. Equipo será atendido a primera hora del día 11/06. ~ Felipe Mendoza L. |  | 0 | 0 | 0
228 | 251 | 251DF | Mante | 251 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01615/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-10 22:43 | 2015-06-11 00:28 |  |  |  | DF | 1.75 | 1 | 0 | 0 |  | 11/06/2015 05:31 ~ Se investiga. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 12/06/2015 11:06 ~ Corto circuito fase 1 a tierra acortamiento de distancia provocado por excremento de pájaro (bandurria) en estructura N°347 ~ Rodrigo Varela | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 1 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-11 | 2015-06-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18067/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 05:50 | 2015-06-11 18:18 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18069/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 05:50 | 2015-06-11 18:18 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18071/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 05:50 | 2015-06-11 18:18 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Trabajo en fundaciones con máquina retroexcavadora bajo el circuito desenergizado |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-11 08:21 | 2015-06-11 16:51 |  |  |  | DF | 8.5 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento al Paño 110 kV. Extremo S/E A, según solicitud de desconexión N° 151013 |  |  | 0 | 1 | 0
13 | 13 | 13DP | Mante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD19111/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 08:23 | 2015-06-11 18:01 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E 110 KV HVL. Mantención a: Transf. N° 1 de 110/6,3KV, Transf. N° 1 de 6,3/0,4KV e interruptor 52HT1. Restricciones: En S/E Cardones: No reconectar interruptor 52H6 |  |  | 0 | 0 | 1
14 | 14 | 14DP | Mante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD19111/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 08:23 | 2015-06-11 18:01 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | S/E 110 KV HVL. Mantención a: Transf. N° 1 de 110/6,3KV, Transf. N° 1 de 6,3/0,4KV e interruptor 52HT1. Restricciones: En S/E Cardones: No reconectar interruptor 52H6 |  |  | 0 | 0 | 1
3 | 2 | 2DF | Mante | 2 | Tramo | PLANTA CONSTITUCION - CONSTITUCION 66KV C1 | CELULOSA ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD19675/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-11 08:39 | 2015-06-11 16:52 |  |  |  | DF | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta línea 66 kV Celco - Constitución para realizar cambio de aisladores rotos. |  |  | 0 | 1 | 0
1001 | 1315 | 1315DP | Mante | 1315 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | STS | Desconexión / Intervención | SD17791/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 08:52 | 2015-06-11 14:00 |  |  |  | DP | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 66 kV Pilauco - Osorno N°3 para realizar mantenimiento preventivo, en respectivos paños de S/E Osorno y S/E Pilauco asociados a esta línea. |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Mante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19117/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 08:57 | 2015-06-11 15:11 |  |  |  | DP | 6.2333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce del tramo Fatima - Hospital, se requiere la desconexión de dicho tramo (Energizado normalmente en vacío) |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18571/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 09:07 | 2015-06-11 16:48 |  |  |  | DP | 7.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 220kV Ventanas Nogales, con el fin de traslado de conductores hacia nueva Torre de anclaje N° 38 |  |  | 0 | 0 | 1
24 | 22 | 22DP | Mante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18793/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 09:18 | 2015-06-11 19:10 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 220 Kv Los Maquis-Hornitos. |  |  | 0 | 0 | 1
817 | 909 | 909DP | Mante | 909 | Tramo | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | MINERA MANTOS DE ORO | Desconexión / Intervención | SD19359/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-11 11:46 | 2015-06-11 17:33 |  |  |  | DP | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV CARRERA PINTO - LA COIPA Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Carrera Pinto: MPB Normal y Diagnóstico 52J3, y MPB Normal 89J3-2. Sodi N° 1856. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Carrera Pinto: Instalación de tierras en ambos lados del 52J3 y 89J3-2 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV - CARRERA PINTO Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
249 | 273 | 273DF | Mante | 273 | Tramo | TAP RENGO - PELEQUEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01623/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-11 19:13 | 2015-06-11 19:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/06/2015 19:23 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén. ~ Leonardo Acuña Palma. | 11/06/2015 19:23 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
245 | 269 | 269DF | Mante | 269 | Tramo | ROSARIO - TAP RENGO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01623/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-11 19:13 | 2015-06-11 19:13 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 11/06/2015 19:23 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Pelequén. ~ Leonardo Acuña Palma. | 11/06/2015 19:23 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-12 | 2015-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-12 | 2015-06-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
13 | 13 | 13DP | Mante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD19114/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 08:12 | 2015-06-12 17:44 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | En S/E 110 KV HVL. Mantención a: Transf. N° 2 de 110/6,3KV, Transf. N° 2 de 6,3/0,4KV e interruptor 52HT2. Restricciones: En S/E Cardones: No reconectar interruptor 52H6 |  |  | 0 | 0 | 1
14 | 14 | 14DP | Mante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD19114/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 08:12 | 2015-06-12 17:44 |  |  |  | DP | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | En S/E 110 KV HVL. Mantención a: Transf. N° 2 de 110/6,3KV, Transf. N° 2 de 6,3/0,4KV e interruptor 52HT2. Restricciones: En S/E Cardones: No reconectar interruptor 52H6 |  |  | 0 | 0 | 1
890 | 996 | 996DP | Mante | 996 | Tramo | FATIMA - HOSPITAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19115/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 08:55 | 2015-06-12 17:48 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de poda y roce del tramo Fatima - Hospital, se requiere la desconexión de dicho tramo (Energizado normalmente en vacío) |  |  | 0 | 0 | 1
24 | 22 | 22DP | Mante | 22 | Tramo | LOS MAQUIS - HORNITOS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD18797/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 08:58 | 2015-06-16 12:36 |  |  |  | DP | 99.6333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 220 Kv Los Maquis-Hornitos. |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18572/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 09:04 | 2015-06-12 15:41 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 220kV Ventanas Nogales, con el fin de traslado de conductores hacia nueva Torre de anclaje N° 38 |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DP | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19632/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 09:44 | 2015-06-12 18:36 |  |  |  | DP | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | Debido a mantenimiento anual programado relacionado con termografía, se requiere cambio de la topología, por lo que los consumos de SE Punitaqui y SE El Sauce serán transferidos hacia el Nodo Choapa a través de S/E Combarbalá. Se realizará termografía a LT1x66kV Combarbalá - El Sauce. |  |  | 0 | 0 | 1
397 | 448 | 448DP | Mante | 448 | Tramo | TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18953/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 11:07 | 2015-06-12 16:41 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea ya mencionado, por trabajos de poda de árboles cercanos a la línea entre las estructuras E-115 a E-118. |  |  | 0 | 0 | 1
398 | 449 | 449DP | Mante | 449 | Tramo | ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18953/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 11:07 | 2015-06-12 16:41 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea ya mencionado, por trabajos de poda de árboles cercanos a la línea entre las estructuras E-115 a E-118. |  |  | 0 | 0 | 1
399 | 450 | 450DP | Mante | 450 | Tramo | ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18953/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 11:07 | 2015-06-12 16:41 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea ya mencionado, por trabajos de poda de árboles cercanos a la línea entre las estructuras E-115 a E-118. |  |  | 0 | 0 | 1
400 | 451 | 451DP | Mante | 451 | Tramo | ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18953/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 11:07 | 2015-06-12 16:41 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea ya mencionado, por trabajos de poda de árboles cercanos a la línea entre las estructuras E-115 a E-118. |  |  | 0 | 0 | 1
401 | 452 | 452DP | Mante | 452 | Tramo | ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD18953/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-12 11:07 | 2015-06-12 16:41 |  |  |  | DP | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la desconexión del tramo de línea ya mencionado, por trabajos de poda de árboles cercanos a la línea entre las estructuras E-115 a E-118. |  |  | 0 | 0 | 1
329 | 376 | 376DF | Mante | 376 | Tramo | TALCAHUANO - LATORRE 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19947/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-12 15:20 | 2015-06-12 17:53 |  |  |  | DF | 2.55 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en estructura N° 6 por contaminación producida por incendio de vehículo. Los consumos serán transferidos a LT 66 KV Talcahuano-Latorre N°2. |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-13 | 2015-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-13 | 2015-06-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DF | Mante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19946/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 07:00 | 2015-06-13 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vanos 3-4 |  |  | 0 | 1 | 0
617 | 696 | 696DF | Mante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19946/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 07:00 | 2015-06-13 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vanos 3-4 |  |  | 0 | 1 | 0
621 | 700 | 700DF | Mante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19946/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 07:00 | 2015-06-13 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vanos 3-4 |  |  | 0 | 1 | 0
619 | 698 | 698DF | Mante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19946/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 07:00 | 2015-06-13 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vanos 3-4 |  |  | 0 | 1 | 0
615 | 694 | 694DF | Mante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19946/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 07:00 | 2015-06-13 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vanos 3-4 |  |  | 0 | 1 | 0
613 | 692 | 692DF | Mante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19949/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 07:00 | 2015-06-13 07:00 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vano 3-4. |  |  | 0 | 1 | 0
13 | 13 | 13DP | Mante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD19119/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-13 07:50 | 2015-06-13 18:18 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | En S/E 110 KV HVL. Mantención a: Parrón 110 KV, Desconectadores 89HL-T, 89HT1 y 89HT2, Interruptor 52HL y Pararrayos. Además se realizará Subestación Planta Matta. Mantenimiento equipos subestación Planta Matta 110/13.2 kV Tratamiento aceite Transformador 8-10 MVA 110/13.2 kV Línea Cardones Paipote: Limpieza manual aislación Normalización tirantes en estructura N° 91 Tratamiento epóxido en poste N° 71 |  |  | 0 | 0 | 1
14 | 14 | 14DP | Mante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD19119/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-13 07:50 | 2015-06-13 18:18 |  |  |  | DP | 10.4667 | 0 | 0 | 0 | En S/E 110 KV HVL. Mantención a: Parrón 110 KV, Desconectadores 89HL-T, 89HT1 y 89HT2, Interruptor 52HL y Pararrayos. Además se realizará Subestación Planta Matta. Mantenimiento equipos subestación Planta Matta 110/13.2 kV Tratamiento aceite Transformador 8-10 MVA 110/13.2 kV Línea Cardones Paipote: Limpieza manual aislación Normalización tirantes en estructura N° 91 Tratamiento epóxido en poste N° 71 |  |  | 0 | 0 | 1
1083 | 1478 | 1478DP | Mante | 1478 | Tramo | ALTO MELIPILLA - SAN ANTONIO 110KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD19759/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-13 08:50 | 2015-06-13 12:22 |  |  |  | DP | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | Se realizo una inspección termográfica y se detecto un punto caliente en la prensa del puente de la fase media.Estrucutura N°112 |  |  | 0 | 0 | 1
1110 | 1532 | 1532DF | Mante | 1532 | Tramo | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01629/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 10:25 | 2015-06-13 10:45 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 13/06/2015 14:37 ~ Se ven afectados los consumos de S/E Los Tambores: 52E1 Los Tambores (planta Colún sin consumos)con 0 MW y 52E2 Río Bueno con 3.8 MW. ~ Israel Beroiz |  | 13/06/2015 14:37 ~ Conductor cortado fase 2 por excremento de pájaro estructura N° 60. ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
693 | 776 | 776DF | Mante | 776 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19953/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 10:59 | 2015-06-13 13:56 |  |  |  | DF | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vano 3-4 fase media, lado externo. |  |  | 0 | 1 | 0
866 | 961 | 961DF | Mante | 961 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19952/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 10:59 | 2015-06-13 13:56 |  |  |  | DF | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vano 3-4. Fase media lado externo. |  |  | 0 | 1 | 0
743 | 831 | 831DF | Mante | 831 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19952/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 10:59 | 2015-06-13 13:56 |  |  |  | DF | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vano 3-4. Fase media lado externo. |  |  | 0 | 1 | 0
747 | 835 | 835DF | Mante | 835 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19952/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 10:59 | 2015-06-13 13:56 |  |  |  | DF | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vano 3-4. Fase media lado externo. |  |  | 0 | 1 | 0
745 | 833 | 833DF | Mante | 833 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19952/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 10:59 | 2015-06-13 13:56 |  |  |  | DF | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vano 3-4. Fase media lado externo. |  |  | 0 | 1 | 0
741 | 829 | 829DF | Mante | 829 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD19952/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 10:59 | 2015-06-13 13:56 |  |  |  | DF | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Reparar hebras cortadas por impacto de bala, en vano 3-4. Fase media lado externo. |  |  | 0 | 1 | 0
1001 | 1315 | 1315DF | Mante | 1315 | Tramo | PILAUCO - OSORNO 66KV C3 | STS | Desconexión / Intervención | SD19982/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 15:54 | 2015-06-13 17:59 |  |  |  | DF | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Pilauco Osorno Cto. N°3 por reparación de conductor cortado en línea 66 kV Pilauco Los Tambores La Unión, tramo Pilauco Los Tambores estructura AT N°60. |  |  | 0 | 1 | 0
1110 | 1532 | 1532DF | Mante | 1532 | Tramo | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD19983/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-13 15:54 | 2015-06-13 18:23 |  |  |  | DF | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea 66 kV Pilauco La Unión tramo La Unión Los Tambores, por reparación de conductor cortado en línea 66 kV Pilauco Los Tambores La Unión, tramo Pilauco Los Tambores estructura AT N°60. Consumos de S/E Los Tambores fueron transferidos al alimentador 52E4 Aldea Campesina de S/E La Unión a través de red de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-13 22:53 | 2015-06-14 |  |  |  | DF | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3867. |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-14 | 2015-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-14 | 2015-06-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-14 | 2015-06-14 08:24 |  |  |  | DF | 8.4 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3867. |  |  | 0 | 1 | 0
292 | 330 | 330DP | Mante | 330 | Tramo | TAP QUILMO - CHILLAN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19761/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-14 07:00 | 2015-06-14 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de topologia en LT 66kV Charrua - Chillan. Se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°148/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
293 | 331 | 331DP | Mante | 331 | Tramo | TAP TRES ESQUINAS - TAP QUILMO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19761/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-14 07:00 | 2015-06-14 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de topologia en LT 66kV Charrua - Chillan. Se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°148/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DP | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19761/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-14 07:00 | 2015-06-14 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de topologia en LT 66kV Charrua - Chillan. Se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°148/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
962 | 1165 | 1165DP | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19761/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-14 07:00 | 2015-06-14 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de topologia en LT 66kV Charrua - Chillan. Se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°148/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
536 | 608 | 608DP | Mante | 608 | Tramo | TAP QUILMO - QUILMO 66KV C1 | COPELEC | Desconexión / Intervención | SD19761/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-14 07:00 | 2015-06-14 07:01 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará microcorte a las SSEE Quilmo y Tres Esquinas por cambio de topologia en LT 66kV Charrua - Chillan. Se encuentra coordinado con Copelec según SODI N°148/2015 |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DF | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-14 08:24 | 2015-06-14 11:25 |  |  |  | DF | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | Reparación línea cortada fase C entre estructura 382 y 383, según la solicitud de desconexión N° 151079. |  |  | 0 | 1 | 0
896 | 1018 | 1018DP | Mante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19485/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-14 09:10 | 2015-06-14 17:49 |  |  |  | DP | 8.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV MAI - CAR 1 Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Según EAP32-2015, Puesta en servicio de nueva protección 21-21N/S2, Paño J4, S/E Cardones, por proyecto REPRO. Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Trips de protección fuera de servicio Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 - CARDONES Observaciones Según EAP32-2015, Puesta en servicio de nueva protección 21-21N/S2, Paño |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-15 | 2015-06-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
116 | 118 | 118DP | Mante | 118 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18124/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-15 09:06 | 2015-06-19 16:49 |  |  |  | DP | 103.7167 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 2 de la Línea Ventanas - Nogales a fin de devolver los conductores de fase a la nueva torre N° 38 y efectuar el templado de ellos |  |  | 0 | 0 | 1
1202 | 2819 | 2819DP | Movimiento de Equipos | 2819 | Tramo | K1 - 10 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-15 09:23 | 2015-06-15 14:16 |  |  |  | DP | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores Paño Subestación K-1, según la solicitud de desconexión N° 1150881. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19903/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-15 09:35 | 2015-06-16 08:42 |  |  |  | DP | 23.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto completo. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19904/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-15 09:35 | 2015-06-16 08:42 |  |  |  | DP | 23.1167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto completo Esperanza - Calera Centro cto N° 2 66 Kv. |  |  | 0 | 0 | 1
331 | 378 | 378DF | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01634/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-15 19:59 | 2015-06-15 19:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 15/06/2015 20:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano LT 66 kV Talcahuano-Perales, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 15/06/2015 20:15 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 1 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-16 | 2015-06-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DF | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20112/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-16 00:06 | 2015-06-16 05:54 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chena - Ochagavía Cto.N°1 para corregir punto caliente en desconectador lado línea de la posición 110 kV en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
668 | 748 | 748DF | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20112/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-16 00:06 | 2015-06-16 05:54 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chena - Ochagavía Cto.N°1 para corregir punto caliente en desconectador lado línea de la posición 110 kV en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
669 | 749 | 749DF | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20112/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-16 00:06 | 2015-06-16 05:54 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chena - Ochagavía Cto.N°1 para corregir punto caliente en desconectador lado línea de la posición 110 kV en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
667 | 747 | 747DF | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20112/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-16 00:06 | 2015-06-16 05:54 |  |  |  | DF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea 110 kV Chena - Ochagavía Cto.N°1 para corregir punto caliente en desconectador lado línea de la posición 110 kV en S/E Ochagavía. |  |  | 0 | 1 | 0
1371 | 3084 | 3084DP | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-16 08:34 | 2015-06-16 21:01 |  |  |  | DP | 12.45 | 0 | 0 | 0 | Cambio cadena aisladores fase 3 en marco de Linea, según solicitud de desconexión N° 150954. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19905/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-16 08:43 | 2015-06-17 08:59 |  |  |  | DP | 24.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto completo Esperanza - Calera Centro cto N° 1 66 Kv. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19906/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-16 08:43 | 2015-06-17 08:59 |  |  |  | DP | 24.2667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto completo Esperanza - Calera Centro cto N° 2 66 Kv. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-17 | 2015-06-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
1126 | 1555 | 1555DF | Mante | 1555 | Tramo | HERNAN FUENTES - GALLEGUILLOS 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01640/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-17 02:41 | 2015-06-17 02:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 17/06/2015 02:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Hernán Fuentes. ~ Leonardo Acuña Palma. | 17/06/2015 02:43 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1127 | 1556 | 1556DF | Mante | 1556 | Tramo | GALLEGUILLOS - TAP IMPULSION 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01640/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-17 02:41 | 2015-06-17 02:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 17/06/2015 02:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Hernán Fuentes. ~ Leonardo Acuña Palma. | 17/06/2015 02:43 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
54 | 55 | 55DF | Mante | 55 | Tramo | TAP IMPULSION - IMPULSION 110KV C1 | GUACOLDA | Informe Fallas | IF01640/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-17 02:41 | 2015-06-17 02:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 17/06/2015 02:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Hernán Fuentes. ~ Leonardo Acuña Palma. | 17/06/2015 02:43 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
422 | 481 | 481DF | Mante | 481 | Tramo | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01640/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-17 02:41 | 2015-06-17 02:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 17/06/2015 02:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52H3 de S/E Hernán Fuentes. ~ Leonardo Acuña Palma. | 17/06/2015 02:43 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
194 | 213 | 213DP | Mante | 213 | Tramo | CHOAPA - QUINQUIMO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19533/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-17 08:03 | 2015-06-17 16:06 |  |  |  | DP | 8.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de MPB a paño H1 de S/E Quínquimo. DD/CC 89H1-1 y 89H1-2 además del interruptor 52H1. La S/E Quínquimo será transferida en 110 kV desde S/E Choapa hacia S/E Quillota. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19913/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-18 09:06 |  |  |  | DP | 24.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto completo. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19914/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-18 09:06 |  |  |  | DP | 24.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto completo. |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Mante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD19919/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-17 09:09 | 2015-06-17 16:25 |  |  |  | DP | 7.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X66 KV L MOLLES - OVALLE, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo En S/E Los Molles, mantenimiento del Paño B2 por Pruebas de Control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Abrir termomagneticos de control Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X66 kV C. MOLLES - OVALLE, CIRCUITO 1 Observaciones En S/E Los Molles, mantenimiento del Paño B2 por Pruebas de Control. |  |  | 0 | 0 | 1
469 | 534 | 534DP | Mante | 534 | Tramo | LOS MOLLES - MONTE PATRIA 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20155/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-17 09:11 | 2015-06-17 16:25 |  |  |  | DP | 7.2333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X66 KV L MOLLES - OVALLE, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo En S/E Ovalle, mantenimiento del Paño B2 por Pruebas de Control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Análisis Fasorial . SODI-1919 a Transnet, por cambio alimentación M. Patria. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X66 kV C. MOLLES - OVALLE, CIRCUITO 1 Observaciones En S/E Ovalle, mantenimiento del Paño B2 por Pruebas de Control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Análisis Fasorial P |  |  | 0 | 0 | 1
470 | 535 | 535DP | Mante | 535 | Tramo | MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20155/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-17 09:11 | 2015-06-17 16:25 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2X66 KV L MOLLES - OVALLE, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento Sist Control, Equipos, Lín Descripción del Trabajo En S/E Ovalle, mantenimiento del Paño B2 por Pruebas de Control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Análisis Fasorial . SODI-1919 a Transnet, por cambio alimentación M. Patria. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X66 kV C. MOLLES - OVALLE, CIRCUITO 1 Observaciones En S/E Ovalle, mantenimiento del Paño B2 por Pruebas de Control, medidas de aislación y reapriete de conexiones. Análisis Fasorial P |  |  | 0 | 0 | 1
88 | 90 | 90DP | Mante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19624/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-17 09:16 | 2015-06-17 20:46 |  |  |  | DP | 11.5 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB a línea de 66 KV Chiburgo - Colbún y los paños asociados (Grupo interruptor, desconectador y equipos de medidas) tanto en la S/E Chiburgo como en La S/E Colbún. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-17 09:26 | 2015-06-17 15:54 |  |  |  | DP | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 151064. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-18 | 2015-06-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
218 | 241 | 241DF | Mante | 241 | Tramo | TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01644/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-18 07:35 | 2015-06-18 10:19 |  |  |  | DF | 2.7333 | 1 | 0 | 0 | 18/06/2015 10:50 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B3 de S/E Rancagua línea 66 kV Rancagua-S. F. Mostazal, afectando los consumos de las SSEE S.F. de Mostazal, Graneros y EFE Graneros. Al momento de la falla C. Energía del Pacífico se encontraba generando 17 MW. ~ Karina Medina Vergara | 18/06/2015 10:50 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
224 | 247 | 247DF | Mante | 247 | Tramo | TAP GRANEROS - GRANEROS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01644/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-18 07:35 | 2015-06-18 08:05 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 18/06/2015 10:50 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B3 de S/E Rancagua línea 66 kV Rancagua-S. F. Mostazal, afectando los consumos de las SSEE S.F. de Mostazal, Graneros y EFE Graneros. Al momento de la falla C. Energía del Pacífico se encontraba generando 17 MW. ~ Karina Medina Vergara | 18/06/2015 10:50 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
220 | 243 | 243DF | Mante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01644/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-18 07:35 | 2015-06-18 08:05 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 18/06/2015 10:50 ~ Desconexión forzada por protecciones del interruptor 52B3 de S/E Rancagua línea 66 kV Rancagua-S. F. Mostazal, afectando los consumos de las SSEE S.F. de Mostazal, Graneros y EFE Graneros. Al momento de la falla C. Energía del Pacífico se encontraba generando 17 MW. ~ Karina Medina Vergara | 18/06/2015 10:50 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1243 | 2870 | 2870DP | Movimiento de Equipos | 2870 | Tramo | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | MINERA MICHILLA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-18 08:07 | 2015-06-18 23:24 |  |  |  | DP | 15.2833 | 0 | 0 | 0 | Mantención y pruebas equipos primarios y protecciones (solicitado por Minera Michilla), según Solicitud de Desconexión N° 151172. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-18 08:43 | 2015-06-18 19:33 |  |  |  | DP | 10.8333 | 0 | 0 | 0 | Revision conductor en puntos de apoyo. Estructuras Sector 85 A 95, según la solicitud de desconexión N° 151080. |  |  | 0 | 0 | 1
271 | 297 | 297DP | Mante | 297 | Tramo | SAN CLEMENTE COLBUN - CHIBURGO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD19625/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-18 08:44 | 2015-06-18 17:45 |  |  |  | DP | 9.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realizara MPB a línea de 66 KV San Clemente - Chiburgo y los paños asociados (Grupo interruptor, desconectador y equipos de medidas) tanto en la S/E San Clemente como en La S/E Chiburgo. |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20053/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-18 09:07 | 2015-06-19 08:42 |  |  |  | DP | 23.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto completo Esperanza-Calera 1y2. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20054/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-18 09:07 | 2015-06-19 08:42 |  |  |  | DP | 23.5833 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto completo Esperanza-Calera 1y2. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-18 09:40 | 2015-06-18 15:58 |  |  |  | DP | 6.3 | 0 | 0 | 0 | por Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 151065. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20158/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-18 10:03 | 2015-06-18 12:49 |  |  |  | DP | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 1 para instalación de nuevos medidores de facturación, el cual esta Línea no contaba. |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD20189/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-18 13:05 | 2015-06-18 15:35 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto N° 2 para instalación de nuevos medidores de facturación, el cual esta Línea no contaba. |  |  | 0 | 0 | 1
226 | 249 | 249DP | Mante | 249 | Tramo | RANCAGUA - TAP ALAMEDA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19978/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-18 17:03 | 2015-06-18 20:00 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión de la linea como medida de seguridad ante trabajos de mejoramiento Vial Av. Miguel Ramirez en Rancagua realizados por Constructora Vital. Esta linea se encuentra normalmente energizada en vacío) |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-19 | 2015-06-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DP | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-19 08:34 | 2015-06-19 09:51 |  |  |  | DP | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aisladores Patio de Mufas, CTT, según la solicitud de desconexión N° 151006 . |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20055/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-19 08:44 | 2015-06-21 00:30 |  |  |  | DP | 39.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto completo Esperanza-Calera 1 |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20056/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-19 08:44 | 2015-06-21 00:30 |  |  |  | DP | 39.7667 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a cto completo Esperanza-Calera 2. |  |  | 0 | 0 | 1
193 | 212 | 212DP | Mante | 212 | Tramo | BARRO BLANCO - PURRANQUE 66KV L2 C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD19360/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-19 09:45 | 2015-06-19 14:20 |  |  |  | DP | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea de 66 kV Barro Blanco Purranque Cto N°2 para extraer muestra de conductor para ensayos ABS Consulting |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DP | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-19 10:01 | 2015-06-19 11:10 |  |  |  | DP | 1.15 | 0 | 0 | 0 | limpieza manual de aisladores patio mufas, según la solicitud de desconexión N° 151007. |  |  | 0 | 0 | 1
203 | 224 | 224DF | Mante | 224 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01648/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-19 19:01 | 2015-06-19 19:39 |  |  |  | DF | 0.63333 | 1 | 0 | 0 |  | 19/06/2015 19:51 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 20/06/2015 14:52 ~ Incendio de rastrojos entre las estructuras 570 y 572. No hay daños en las instalaciones. ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-20 | 2015-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-20 | 2015-06-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
13 | 13 | 13DP | Mante | 13 | Tramo | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD20526/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-20 08:43 | 2015-06-20 16:33 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Cardones Planta Matta, para realizar mantenimiento preventivo a desconectadores 89HL-T y Pararrayos Portal de entrada en S/E Hernán Videla Lira |  |  | 0 | 0 | 1
14 | 14 | 14DP | Mante | 14 | Tramo | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD20526/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-20 08:43 | 2015-06-20 16:33 |  |  |  | DP | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Cardones Planta Matta, para realizar mantenimiento preventivo a desconectadores 89HL-T y Pararrayos Portal de entrada en S/E Hernán Videla Lira |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-21 | 2015-06-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20833/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 00:30 | 2015-07-08 13:30 |  |  |  | DP | 421 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20834/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 00:30 | 2015-07-08 13:30 |  |  |  | DP | 421 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 1
865 | 960 | 960DP | Mante | 960 | Tramo | TAP RECOLETA - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20244/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 06:04 | 2015-06-21 12:33 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de circuito, con motivo del mantenimiento correctivo de hebras cortadas en conductor |  |  | 0 | 0 | 1
617 | 696 | 696DP | Mante | 696 | Tramo | TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20244/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 06:04 | 2015-06-21 12:33 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de circuito, con motivo del mantenimiento correctivo de hebras cortadas en conductor |  |  | 0 | 0 | 1
621 | 700 | 700DP | Mante | 700 | Tramo | TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20244/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 06:04 | 2015-06-21 12:33 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de circuito, con motivo del mantenimiento correctivo de hebras cortadas en conductor |  |  | 0 | 0 | 1
619 | 698 | 698DP | Mante | 698 | Tramo | TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20244/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 06:04 | 2015-06-21 12:33 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de circuito, con motivo del mantenimiento correctivo de hebras cortadas en conductor |  |  | 0 | 0 | 1
615 | 694 | 694DP | Mante | 694 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20244/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 06:04 | 2015-06-21 12:33 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de circuito, con motivo del mantenimiento correctivo de hebras cortadas en conductor |  |  | 0 | 0 | 1
613 | 692 | 692DP | Mante | 692 | Tramo | EL SALTO - SAN CRISTOBAL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20245/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 06:04 | 2015-06-21 12:33 |  |  |  | DP | 6.4833 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el tramo de circuito, con motivo del mantenimiento correctivo de hebras cortadas en conductor |  |  | 0 | 0 | 1
361 | 410 | 410DP | Mante | 410 | Tramo | TAP LAUTARO FFCC - LAUTARO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20206/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 07:23 | 2015-06-21 15:18 |  |  |  | DP | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión LT 66 kV Lautaro-Victoria por mantenimiento a equipos de paño de línea en S/E Lautaro (interruptor 52B2 y desconectador 89B2-2). Para tal efecto SSEE Victoria, EFE Victoria, Traiguén y Curacautín serán respaldadas desde LT 66 kV Los Ángeles-Collipulli. Consumos de FFCC Lautaro respaldados a través de red EFE. |  |  | 0 | 0 | 1
666 | 746 | 746DP | Mante | 746 | Tramo | CHENA - LO ESPEJO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20480/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 08:12 | 2015-06-21 18:28 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de cliente Ferrocarriles para reparación en sus instalaciones 110 kV en subestación FFCC Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
668 | 748 | 748DP | Mante | 748 | Tramo | LO ESPEJO - TAP CISTERNA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20480/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 08:12 | 2015-06-21 18:28 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de cliente Ferrocarriles para reparación en sus instalaciones 110 kV en subestación FFCC Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
669 | 749 | 749DP | Mante | 749 | Tramo | TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20480/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 08:12 | 2015-06-21 18:28 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de cliente Ferrocarriles para reparación en sus instalaciones 110 kV en subestación FFCC Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
667 | 747 | 747DP | Mante | 747 | Tramo | FFCC - OCHAGAVIA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20480/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 08:12 | 2015-06-21 18:28 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de cliente Ferrocarriles para reparación en sus instalaciones 110 kV en subestación FFCC Espejo |  |  | 0 | 0 | 1
960 | 1158 | 1158DP | Mante | 1158 | Tramo | SAN GREGORIO - PARRAL 66kV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20708/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 08:12 | 2015-06-21 15:40 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Parral-Ñiquén para mantenimiento preventivo. Los consumos de Tap-Off Ñiquén serán transferidos hacia S/E Monterrico vía sistema de 66kV. Los consumos de S/E San Gregorio se encontrarán transferidos hacia otras instalaciones vía redes de MT según SD20663/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
287 | 323 | 323DP | Mante | 323 | Tramo | TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20708/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-21 08:12 | 2015-06-21 15:40 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la LT 66kV Parral-Ñiquén para mantenimiento preventivo. Los consumos de Tap-Off Ñiquén serán transferidos hacia S/E Monterrico vía sistema de 66kV. Los consumos de S/E San Gregorio se encontrarán transferidos hacia otras instalaciones vía redes de MT según SD20663/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-22 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19683/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-22 08:09 | 2015-06-22 18:26 |  |  |  | DP | 10.2833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por obras de reemplazo de 30 aisladores line post de 66 kV. S/E Combarbalá se transfiere en 66 kV hacia S/E Ovalle, a través, de microcorte (08:15 horas). En la normalización se energiza la línea y S/E Combarbalá se mantiene transferida hacia S/E Ovalle hasta el miércoles 24 de junio. |  |  | 0 | 0 | 1
86 | 87 | 87DP | Mante | 87 | Tramo | NUEVA VENTANAS - NOGALES 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD18125/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-22 09:04 | 2015-06-26 18:00 |  |  |  | DP | 104.9333 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la desconexión del circuito N° 1 de la Línea Ventanas - Nogales a fin de devolver los conductores de fase a la nueva torre N° 38 y efectuar el templado de ellos |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-22 11:53 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. Mantenimiento paño J6 en la S/E Angamos, según SD 151106.Redireccionado cables de control , según SD 151194. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-22 11:53 | 2015-06-23 |  |  |  | DP | 12.1167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. Mantenimiento paño J6 en la S/E Angamos, según SD 151106.Redireccionado cables de control , según SD 151194. |  |  | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01655/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-22 12:08 | 2015-06-22 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 22/06/2015 12:10 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 S/E San Fernando ~ Manuel Gaete M. | 22/06/2015 12:10 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DF | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01655/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-22 12:08 | 2015-06-22 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 22/06/2015 12:10 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 S/E San Fernando ~ Manuel Gaete M. | 22/06/2015 12:10 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DF | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01655/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-22 12:08 | 2015-06-22 12:08 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 22/06/2015 12:10 ~ Perturbación por reconexión automática con éxito del 52B4 S/E San Fernando ~ Manuel Gaete M. | 22/06/2015 12:10 ~ Se investiga. ~ Manuel Gaete M. |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-23 | 2015-06-23 09:52 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. Mantenimiento paño J6 en la S/E Angamos, según SD 151106.Redireccionado cables de control , según SD 151194. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-23 | 2015-06-23 09:52 |  |  |  | DP | 9.8667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. Mantenimiento paño J6 en la S/E Angamos, según SD 151106.Redireccionado cables de control , según SD 151194. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-23 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19684/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-23 08:03 | 2015-06-23 17:24 |  |  |  | DP | 9.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por obras de reemplazo de 30 aisladores line post de 66 kV. Solicitud relacionada con SD19683/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-23 09:52 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. Mantenimiento paño J6 en la S/E Angamos, según SD 151106.Redireccionado cables de control , según SD 151194. Pruebas de control a equipos del paño |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-23 09:52 | 2015-06-24 |  |  |  | DP | 14.1333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. Mantenimiento paño J6 en la S/E Angamos, según SD 151106.Redireccionado cables de control , según SD 151194. Pruebas de control a equipos del paño |  |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DP | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20849/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-23 11:09 | 2015-06-23 16:10 |  |  |  | DP | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | Se realiza desconexión de LT 66kV Hualañé - Licantén por mantenimiento preventivo. Los consumos de S/E Licantén serán trasferidos vía redes MT hacia otras instalaciones del sector. Se ha coordinado con Arauco Generación la generación en isla de la planta Licancel. |  |  | 0 | 0 | 1
22 | 20 | 20DP | Mante | 20 | Tramo | YUNGAY - CHARRUA 154KV C1 | DUKE ENERGY | Desconexión / Intervención | SD20983/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-23 17:33 | 2015-06-23 21:43 |  |  |  | DP | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión linea 154(KV) Yungay(Ex-Campanario)-Charrua, debido a pruebas de energización y puesta en marcha sistema Black Start de la Central Térmica Yungay. |  |  | 0 | 0 | 1
206 | 228 | 228DF | Mante | 228 | Tramo | PUNTA COLORADA - MAITENCILLO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21228/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-23 18:30 | 2015-06-23 22:37 |  |  |  | DF | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Maitencillo: Paño J4 Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo S/E MAITENCILLO: Desconexión de curso forzoso, con el objetivo de .Eliminar punto Caliente en transformador de corriente TCJ4 fase 1. Se inspeccionará TC fase 2 y 3. Justificación: Condición que pone en riesgo el servicio Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Maitencillo: Se instalaran tierras de bloqueo a ambos lados de TCJ4. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION A - MAITENCILLO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-24 | 2015-06-24 19:02 |  |  |  | DP | 19.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. Mantenimiento paño J6 en la S/E Angamos, según SD 151106.Redireccionado cables de control , según SD 151194. Pruebas de control a equipos del paño |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-24 | 2015-06-24 19:02 |  |  |  | DP | 19.0333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. Mantenimiento paño J6 en la S/E Angamos, según SD 151106.Redireccionado cables de control , según SD 151194. Pruebas de control a equipos del paño |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
1085 | 1482 | 1482DP | Mante | 1482 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD20978/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-24 08:12 | 2015-06-24 17:07 |  |  |  | DP | 8.9167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto. Minero Cobre N°1 es local, solo en S/E Cobre. Causa: reubicar equipos en gabinete de control en S/E Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
154 | 164 | 164DP | Mante | 164 | Tramo | COMBARBALA - EL ESPINO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD19685/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-24 17:36 | 2015-06-24 17:37 |  |  |  | DP | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada por obras de reemplazo de 30 aisladores line post de 66 kV. En la normalización la S/E Combarbalá se transfiere en 66 kV hacia S/E Illapel, a través de microcorte (17:30 horas). Solicitud relacionada con SD19683/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-24 19:02 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-24 19:02 | 2015-06-25 |  |  |  | DP | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. |  |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-25 | 2015-06-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD20979/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-25 08:05 | 2015-06-25 15:17 |  |  |  | DP | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Cto. Minero Cobre N°2 es local, solo en S/E Cobre. Para reubicar equipos en gabinete de control en S/E Cobre |  |  | 0 | 0 | 1
1193 | 2810 | 2810DP | Movimiento de Equipos | 2810 | Tramo | CHUQUICAMATA - A 100KV C2 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-25 08:32 | 2015-06-25 16:45 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Reparación punto caliente, según la solicitud de desconexión N° 151483. |  |  | 0 | 0 | 1
216 | 239 | 239DP | Mante | 239 | Tramo | SAUZAL - ALTO JAHUEL 110KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20539/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-25 08:50 | 2015-06-25 17:33 |  |  |  | DP | 8.7167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 kV Sauzal - A. Jahuel Circ. 2. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Reemplazo de unión en conductor entre estructuras 50 y 51. Reeemplazo de aislación en estructuras. S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a interruptor, transformadores de corriente, condensador de acoplamiento y trampa de onda del paño H1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Instalación de tierras de bloqueo en estructuras y vano a intervenir. S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo, puestas a tierra provisionales a ambos lados del interruptor 52H1 y transformadores de corriente, en chicotes de llegada de trampa de onda y en chicotes de bajada de condensador de acoplamiento. Instalaciones con Riesgo LÍNEA 2X110 kV C. SAUZAL - ALTO JAHUEL, CIRCUITO 1. Observaciones Coordinado con C. Sauzal. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-25 10:25 | 2015-06-25 12:13 |  |  |  | DP | 1.8 | 0 | 0 | 0 | lavado de aisladores en torres, según solicitud de desconexión N° 151484. |  |  | 0 | 0 | 1
902 | 1026 | 1026DF | Mante | 1026 | Tramo | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01663/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-25 10:28 | 2015-06-25 10:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 25/06/2015 12:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 25/06/2015 12:15 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
963 | 1166 | 1166DF | Mante | 1166 | Tramo | TAP LONGAVI - TAP RETIRO 66KV C2 | CGE | Informe Fallas | IF01663/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-25 10:28 | 2015-06-25 10:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 25/06/2015 12:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 25/06/2015 12:15 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
957 | 1129 | 1129DF | Mante | 1129 | Tramo | LINARES - TAP LONGAVI 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01663/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-25 10:28 | 2015-06-25 10:28 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 25/06/2015 12:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Parral, LT 66kV Parral-Linares, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 25/06/2015 12:15 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
896 | 1018 | 1018DF | Mante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21526/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-25 13:00 | 2015-06-25 15:01 |  |  |  | DF | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:Línea 220 kV. Maitencillo - Cardones 1 Tipo Trabajo:Eliminar Filtración de Aceite Descripción del Trabajo S/E Cardones: Inspección y reparación de transformador de tensión fase 1 paño J4 por presentar filtración de aceite. Inspección de T/P fase 2 y 3 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Cardones: Se instalaran tierras de bloqueo en conexión superior de T/C Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCIÓN 1 - CARDONES Observaciones No hay |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-26 | 2015-06-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DF | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF01671/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-26 08:00 | 2015-06-26 16:40 |  |  |  | DF | 8.6667 | 1 | 0 | 0 |  | 27/06/2015 10:28 ~ La falla que afecto al CTO.1 Pilmaiquén-Osorno es de tipo residual de alta impedancia y baja corriente, indicada en la protección GE D60. ~ Carlos Galarce L. | 10/07/2015 15:58 ~ Ramas de árboles en la línea provocan falla de tipo residual de alta impedancia y baja corriente. ~ Centro de control EGP | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF01672/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-26 08:16 | 2015-06-26 13:08 |  |  |  | DF | 4.8667 | 1 | 0 | 0 |  | 27/06/2015 12:18 ~ Falla fue de tipo trifásica, en Cto N°2 Pilmaiquen Osorno, por árboles cercanos a la línea, las protecciones SEL y GE D60 operaron en forma normal. ~ Carlos Galarce L. | 10/07/2015 16:00 ~ Falla trifásica a tierra por ramas de árboles que toparon la línea de transmisión. ~ Centro de control EGP | 0 | 0 | 0
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-26 08:30 | 2015-06-26 12:13 |  |  |  | DP | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | Por Lavado de aisladores en torres., según la solicitud de desconexión N° 151485. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DF | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Desconexión / Intervención | SD21755/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-26 09:15 | 2015-06-26 16:40 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de Cto. N°1, Línea Pilmaiquén - Osorno 66KV, por falla en sistema de reconexión automática DG60 en 52B1. |  |  | 0 | 1 | 0
288 | 324 | 324DP | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21260/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-26 11:10 | 2015-06-26 14:07 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizara desconexión de tramo de línea San Carlos - Ñiquén por conexión de puentes de DDCC AT provisorio. Esto por futuro mantenimiento preventivo de Transformador N°1 de SE San Carlos. Este tramo de línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
153 | 163 | 163DF | Mante | 163 | Tramo | PICHIRROPULLI - LA UNION 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01668/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-26 14:56 | 2015-06-26 14:58 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 26/06/2015 14:54 ~ 14:56 hrs. Interrupción del 53B3 línea de 66 kV La unión Los Lagos. ~ H. González | 26/06/2015 14:54 ~ Origen hasta el momento no determinado. ~ H. González |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-27 | 2015-06-27 13:34 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. |  |  | 0 | 0 | 0
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-06-27 | 2015-06-27 13:34 |  |  |  | DP | 13.5667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Mayor del Circuito, según SMM 151046. |  |  | 0 | 0 | 0
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-27 | 2015-06-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DP | Mante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20682/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 03:21 | 2015-06-27 05:23 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°43 (entre subestaciones La Reina y Florida) |  |  | 0 | 0 | 1
675 | 755 | 755DP | Mante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20682/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 03:21 | 2015-06-27 05:23 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°43 (entre subestaciones La Reina y Florida) |  |  | 0 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Mante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20682/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 03:21 | 2015-06-27 05:23 |  |  |  | DP | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°43 (entre subestaciones La Reina y Florida) |  |  | 0 | 0 | 1
675 | 755 | 755DP | Mante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20684/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 05:24 | 2015-06-29 00:08 |  |  |  | DP | 42.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuto entre torre N°43 y subestación Florida para normalización del circuito a torre N°33 nueva y N°34 nueva |  |  | 0 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Mante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20684/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 05:24 | 2015-06-29 00:08 |  |  |  | DP | 42.7333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuto entre torre N°43 y subestación Florida para normalización del circuito a torre N°33 nueva y N°34 nueva |  |  | 0 | 0 | 1
5 | 4 | 4DP | Mante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20880/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 07:49 | 2015-06-27 20:55 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 1 110 kV Aconcagua-Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Mante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20880/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 07:49 | 2015-06-27 20:55 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 1 110 kV Aconcagua-Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20880/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 07:49 | 2015-06-27 20:55 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 1 110 kV Aconcagua-Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20880/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 07:49 | 2015-06-27 20:55 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 1 110 kV Aconcagua-Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20880/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 07:49 | 2015-06-27 20:55 |  |  |  | DP | 13.1 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 1 110 kV Aconcagua-Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
77 | 78 | 78DP | Mante | 78 | Tramo | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD21007/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 08:34 | 2015-06-28 19:12 |  |  |  | DP | 34.6333 | 0 | 0 | 0 | Incorporación de los nuevos armarios de protecciones +P8 en S/E Colbun y S/E Machicura, los cuales tendrán las nuevas protecciones de la Línea Colbun - Machicura. Se requiere línea Colbun - Machicura de 220 Kv, desconectada. se requiere enviar orden de Trip a los Interruptores 52J5, 52J6 y 52JTR, mientras dure la faena. |  |  | 0 | 0 | 1
869 | 971 | 971DP | Mante | 971 | Tramo | ALTO JAHUEL - CHENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD20996/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-27 09:24 | 2015-06-27 16:01 |  |  |  | DP | 6.6167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 1. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento a transformadores de medida y pararrayos del paño J8 -Chena 1. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Instalación de puestas a tierra provisionales a ambos lados de los transformadores de corriente y en chicote de bajada de transformadores de potencial y pararrayos. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra 220 kV sección 1. Observaciones No hay. |  |  | 0 | 0 | 1
443 | 504 | 504DF | Mante | 504 | Tramo | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01670/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-27 11:45 | 2015-06-27 11:45 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/06/2015 11:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Parral, línea 66 kV Parral- Cauquenes, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 27/06/2015 11:52 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-28 | 2015-06-29 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DF | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21817/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-28 02:31 | 2015-06-28 06:00 |  |  |  | DF | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Ranc.-A.Jahuel Circ. 1. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Apertura de puentes en estructura N° 270, para posterior trabajo de eliminación de puntos calientes en estructura N° 279. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo en la llegada y salida de la estructura N° 270. Instalaciones con Riesgo L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circuito 2. Observaciones Coordinado con Transnet. Desconexión del Tramo Punta de Cortés-Rancagua-A.Jahuel del circ. 1 |  |  | 0 | 1 | 0
209 | 231 | 231DF | Mante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21817/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-28 02:31 | 2015-06-28 06:00 |  |  |  | DF | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Ranc.-A.Jahuel Circ. 1. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Apertura de puentes en estructura N° 270, para posterior trabajo de eliminación de puntos calientes en estructura N° 279. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo en la llegada y salida de la estructura N° 270. Instalaciones con Riesgo L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circuito 2. Observaciones Coordinado con Transnet. Desconexión del Tramo Punta de Cortés-Rancagua-A.Jahuel del circ. 1 |  |  | 0 | 1 | 0
208 | 230 | 230DF | Mante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21817/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-28 02:31 | 2015-06-28 06:00 |  |  |  | DF | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Ranc.-A.Jahuel Circ. 1. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Apertura de puentes en estructura N° 270, para posterior trabajo de eliminación de puntos calientes en estructura N° 279. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo en la llegada y salida de la estructura N° 270. Instalaciones con Riesgo L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circuito 2. Observaciones Coordinado con Transnet. Desconexión del Tramo Punta de Cortés-Rancagua-A.Jahuel del circ. 1 |  |  | 0 | 1 | 0
724 | 811 | 811DP | Mante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20698/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 02:32 | 2015-06-28 06:00 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°43 (entre subestaciones La Reina y Florida) |  |  | 0 | 0 | 1
728 | 815 | 815DP | Mante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20698/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 02:32 | 2015-06-28 06:00 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°43 (entre subestaciones La Reina y Florida) |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Mante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20698/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 02:32 | 2015-06-28 06:00 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°43 (entre subestaciones La Reina y Florida) |  |  | 0 | 0 | 1
728 | 815 | 815DP | Mante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20699/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 06:00 | 2015-06-29 23:59 |  |  |  | DP | 41.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuto entre torre N°43 y subestación Florida para normalización del circuito a torre N°33 nueva y N°34 nueva |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Mante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20699/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 06:00 | 2015-06-29 23:59 |  |  |  | DP | 41.9833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuto entre torre N°43 y subestación Florida para normalización del circuito a torre N°33 nueva y N°34 nueva |  |  | 0 | 0 | 1
208 | 230 | 230DF | Mante | 230 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP PAINE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21818/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-28 06:03 | 2015-06-29 05:50 |  |  |  | DF | 23.7833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L.154 kV Ting.-Ranc.-A.Jahuel Circ. 1. Tipo Trabajo:Eliminar Punto Caliente Descripción del Trabajo Mantenimiento correctivo: Eliminación de puntos calientes en grampas de anclaje en la estructura N° 279 ** En S/E Alto Jahuel se realiza pruebas de diagnóstico a interruptor 52A1** Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo en la llegada y salida de la estructura N° 279. S/E Alto Jahuel: Puestas a tierra provisionales a ambos lados de 52A1 Instalaciones con Riesgo L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circ. 2 ó Barra de 154kV de S/E Alto Jahuel. Observaciones Línea de 154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circuito 1 energizada desde Tinguiririca hasta la estructura N° 270. |  |  | 0 | 1 | 0
5 | 4 | 4DP | Mante | 4 | Tramo | TAP LOS MAQUIS - ACONCAGUA 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20881/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 07:27 | 2015-06-28 19:15 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 1 110 kV Aconcagua-Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
9 | 8 | 8DP | Mante | 8 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20881/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 07:27 | 2015-06-28 19:15 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 1 110 kV Aconcagua-Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
7 | 6 | 6DP | Mante | 6 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20881/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 07:27 | 2015-06-28 19:15 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 1 110 kV Aconcagua-Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
906 | 1030 | 1030DP | Mante | 1030 | Tramo | TAP F CHAGRES - TAP SAN FELIPE 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20881/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 07:27 | 2015-06-28 19:15 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 1 110 kV Aconcagua-Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
885 | 990 | 990DP | Mante | 990 | Tramo | ESPERANZA - TAP F CHAGRES 110KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20881/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 07:27 | 2015-06-28 19:15 |  |  |  | DP | 11.8 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 1 110 kV Aconcagua-Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-28 10:10 | 2015-06-28 13:04 |  |  |  | DP | 2.9 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 151487. |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | 3189 | 3189DF | Movimiento de Equipos | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-06-28 10:24 | 2015-06-28 12:20 |  |  |  | DF | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3880 |  |  | 0 | 1 | 0
1303 | 2978 | 2978DP | Movimiento de Equipos | 2978 | Tramo | CRUCERO - MARÍA ELENA 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-28 10:37 | 2015-06-28 21:34 |  |  |  | DP | 10.95 | 0 | 0 | 0 | Relacionado con los trabajos de mantenimiento a equipos del Paño J14 (52J14, PRJ14 y 89J14-2T), según la solicitud de desconexión N° 151606. |  |  | 0 | 0 | 1
321 | 364 | 364DP | Mante | 364 | Tramo | TAP POLPAICO - ARENAS BLANCAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20722/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 13:30 | 2015-06-28 18:57 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD20721/2015, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Arenas Blancas-Escuadrón por la realización del MPB al Tap Off Polpaico y al tramo de línea Tap Off Polpaico-Polpaico. Por tal motivo, los consumos de SE Escuadrón serán transferidos a la línea LT 66 kV Concepción-Coronel N°2 a través del 52B2 de S/E Loma Colorada. Adicionalmente, se debe considerar que central Coronel queda indisponible de inyectar potencia hasta el término de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
319 | 362 | 362DP | Mante | 362 | Tramo | ESCUADRON - TAP POLPAICO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD20722/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-28 13:30 | 2015-06-28 18:57 |  |  |  | DP | 5.45 | 0 | 0 | 0 | En relación a SD20721/2015, se realizará la desconexión de la línea LT 66 kV Arenas Blancas-Escuadrón por la realización del MPB al Tap Off Polpaico y al tramo de línea Tap Off Polpaico-Polpaico. Por tal motivo, los consumos de SE Escuadrón serán transferidos a la línea LT 66 kV Concepción-Coronel N°2 a través del 52B2 de S/E Loma Colorada. Adicionalmente, se debe considerar que central Coronel queda indisponible de inyectar potencia hasta el término de los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 | 2015-06-30 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
671 | 751 | 751DP | Mante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20688/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-29 00:10 | 2015-06-29 03:07 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°43 |  |  | 0 | 0 | 1
675 | 755 | 755DP | Mante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20688/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-29 00:10 | 2015-06-29 03:07 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°43 |  |  | 0 | 0 | 1
673 | 753 | 753DP | Mante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20688/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-29 00:10 | 2015-06-29 03:07 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°43 |  |  | 0 | 0 | 1
211 | 233 | 233DF | Mante | 233 | Tramo | TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21821/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-29 02:32 | 2015-06-29 05:50 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jahuel Circ. 1. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Cierre de puentes en estructura N° 270. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo en la llegada y salida de la estructura N° 270. Instalaciones con Riesgo L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circuito 2. Observaciones Coordinado con Transnet. Desconexión del Tramo Punta de Cortés-Rancagua-A.Jahuel del circ. 1 |  |  | 0 | 1 | 0
209 | 231 | 231DF | Mante | 231 | Tramo | TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21821/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-29 02:32 | 2015-06-29 05:50 |  |  |  | DF | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jahuel Circ. 1. Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo Cierre de puentes en estructura N° 270. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se instalarán tierras de bloqueo en la llegada y salida de la estructura N° 270. Instalaciones con Riesgo L.154 kV Tinguiririca-Rancagua-Alto Jahuel circuito 2. Observaciones Coordinado con Transnet. Desconexión del Tramo Punta de Cortés-Rancagua-A.Jahuel del circ. 1 |  |  | 0 | 1 | 0
1210 | 2832 | 2832DP | Movimiento de Equipos | 2832 | Tramo | ARICA - TAP MAL PASO 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 08:16 | 2015-06-29 12:25 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N° 151432.retiro contrapeso de estructura N°224 e instalación de contrapeso en estructura N°124, según solicitud de desconexión N° 151515. |  |  | 0 | 0 | 1
1211 | 2833 | 2833DP | Movimiento de Equipos | 2833 | Tramo | TAP CERRO BALCÓN - POZO ALMONTE 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 08:16 | 2015-06-29 12:25 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N° 151432.retiro contrapeso de estructura N°224 e instalación de contrapeso en estructura N°124, según solicitud de desconexión N° 151515. |  |  | 0 | 0 | 1
1212 | 2834 | 2834DP | Movimiento de Equipos | 2834 | Tramo | TAP CHIZA - TAP DOLORES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 08:16 | 2015-06-29 12:25 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N° 151432.retiro contrapeso de estructura N°224 e instalación de contrapeso en estructura N°124, según solicitud de desconexión N° 151515. |  |  | 0 | 0 | 1
1213 | 2835 | 2835DP | Movimiento de Equipos | 2835 | Tramo | TAP CUYA - TAP CHIZA 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 08:16 | 2015-06-29 12:25 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N° 151432.retiro contrapeso de estructura N°224 e instalación de contrapeso en estructura N°124, según solicitud de desconexión N° 151515. |  |  | 0 | 0 | 1
1214 | 2836 | 2836DP | Movimiento de Equipos | 2836 | Tramo | TAP DOLORES - TAP CERRO BALCÓN 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-29 08:16 | 2015-06-29 12:25 |  |  |  | DP | 4.15 | 0 | 0 | 0 | Según solicitud de desconexión N° 151432.retiro contrapeso de estructura N°224 e instalación de contrapeso en estructura N°124, según solicitud de desconexión N° 151515. |  |  | 0 | 0 | 1
724 | 811 | 811DP | Mante | 811 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20700/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-30 | 2015-06-30 02:30 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°43 |  |  | 0 | 0 | 1
728 | 815 | 815DP | Mante | 815 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20700/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-30 | 2015-06-30 02:30 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°43 |  |  | 0 | 0 | 1
726 | 813 | 813DP | Mante | 813 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD20700/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-30 | 2015-06-30 02:30 |  |  |  | DP | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°43 |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-30 | 2015-07-01 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
95 | 97 | 97DF | Mante | 97 | Tramo | CARENA - LO PRADO 44KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01683/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 08:00 | 2015-06-30 18:35 |  |  |  | DF | 10.5833 | 1 | 0 | 0 |  | 30/06/2015 09:17 ~ Opera Linea Carena - Lo Prado Cto 2, causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido |  | 0 | 0 | 0
106 | 108 | 108DF | Mante | 108 | Tramo | LO PRADO - CEMENTOS POLPAICO 44KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01683/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 08:00 | 2015-06-30 18:35 |  |  |  | DF | 10.5833 | 1 | 0 | 0 |  | 30/06/2015 09:17 ~ Opera Linea Carena - Lo Prado Cto 2, causa en investigación. ~ Juan Pablo Garrido |  | 0 | 0 | 0
660 | 740 | 740DF | Mante | 740 | Tramo | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01685/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 08:00 | 2015-06-30 12:43 |  |  |  | DF | 4.7167 | 1 | 0 | 0 |  | 30/06/2015 13:35 ~ Se deja abierto DESC 44 kv línea Carena - Polpaico Cto. N°1, para aislar línea de cliente Colbún. Patrullaje a línea Chilectra sin novedad, normal. ~ Omar Sanhueza Pettinelli |  | 0 | 0 | 0
46 | 45 | 45DP | Mante | 45 | Tramo | TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD20882/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-30 08:03 | 2015-06-30 13:00 |  |  |  | DP | 4.95 | 0 | 0 | 0 | Se realizará limpieza manual de aislación a Cto 220 Kv El Llano-Los Maquis.( estructura 95 A 210) |  |  | 0 | 0 | 1
1396 | 3189 | 3189DP | Movimiento de Equipos | 3189 | Tramo | POZO ALMONTE - TAMARUGAL 66KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-06-30 08:08 | 2015-06-30 17:46 |  |  |  | DP | 9.6333 | 0 | 0 | 0 | Proyecto la Huayca: Conexión y PES de nuevos TTCC en S/E Pozo Almonte. Reemplazo motores del desconectador de línea cpt 89B1-2/2T en S/E Tamarugal Habilitación del telemando 52B1, y pruebas de alarmas |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21919/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 10:41 | 2015-06-30 10:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de TT.CC central y lateral con alta contaminación. |  |  | 0 | 1 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21919/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 10:41 | 2015-06-30 10:41 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Limpieza de TT.CC central y lateral con alta contaminación. |  |  | 0 | 1 | 0
352 | 401 | 401DF | Mante | 401 | Tramo | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01686/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 15:19 |  |  |  | DF | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 30/06/2015 16:36 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, Tramo de Línea 66kV Los Ángeles - Collipulli, afectando a SS/EE Angol, Negrete, Collipulli, Tap Renaico y EFE Renaico. ~ Cristian Molina Fierro | 30/06/2015 16:36 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
349 | 398 | 398DF | Mante | 398 | Tramo | TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01686/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 18:12 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | 30/06/2015 16:36 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, Tramo de Línea 66kV Los Ángeles - Collipulli, afectando a SS/EE Angol, Negrete, Collipulli, Tap Renaico y EFE Renaico. ~ Cristian Molina Fierro | 30/06/2015 16:36 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
1136 | 1566 | 1566DF | Mante | 1566 | Tramo | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01686/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 18:12 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | 30/06/2015 16:36 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, Tramo de Línea 66kV Los Ángeles - Collipulli, afectando a SS/EE Angol, Negrete, Collipulli, Tap Renaico y EFE Renaico. ~ Cristian Molina Fierro | 30/06/2015 16:36 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
348 | 397 | 397DF | Mante | 397 | Tramo | NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01686/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 18:12 |  |  |  | DF | 3.1333 | 1 | 0 | 0 | 30/06/2015 16:36 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, Tramo de Línea 66kV Los Ángeles - Collipulli, afectando a SS/EE Angol, Negrete, Collipulli, Tap Renaico y EFE Renaico. ~ Cristian Molina Fierro | 30/06/2015 16:36 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DF | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01686/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 16:20 |  |  |  | DF | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | 30/06/2015 16:36 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, Tramo de Línea 66kV Los Ángeles - Collipulli, afectando a SS/EE Angol, Negrete, Collipulli, Tap Renaico y EFE Renaico. ~ Cristian Molina Fierro | 30/06/2015 16:36 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
1135 | 1565 | 1565DF | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01686/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-06-30 15:04 | 2015-06-30 16:20 |  |  |  | DF | 1.2667 | 1 | 0 | 0 | 30/06/2015 16:36 ~ Desconexión Forzada del interruptor 52B4 de S/E Los Ángeles, Tramo de Línea 66kV Los Ángeles - Collipulli, afectando a SS/EE Angol, Negrete, Collipulli, Tap Renaico y EFE Renaico. ~ Cristian Molina Fierro | 30/06/2015 16:36 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
476 | 542 | 542DP | Mante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21013/2015 | interno | Programada |  | 2015-06-30 21:47 | 2015-07-01 08:40 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x220 KV NOGALES - LOS VILOS, C 2 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: Desvinculación protección 21/21N sistema 1 paño J2. (Proyecto REPRO). Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Los Violos: Bloqueo protección 50BF. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - L.VILOS Observaciones La línea 220 KV Nogales - Los Vilos C2, quedará energizada radialmente desde S/E Nogales. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-01 | 2015-07-02 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1377 | 3090 | 3090DP | Movimiento de Equipos | 3090 | Tramo | ZALDÍVAR - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-01 | 2015-07-01 16:30 |  |  |  | DP | 16.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea 220 kV Nva. Zaldivar -Escondida por trabajos de nuevo proyecto OGP1, según la solicitud de desconexión N°150548 |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21209/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-01 06:03 | 2015-07-01 07:01 |  | 2015-07-01 06:05 |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Lajas Florida, con el objeto de levantar vanos de conductores en Tramo de L/T 110kV Queltehues La Laja. Las Líneas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida, se normalizarán una vez que se abran desconectadores en S/E Las Lajas, hacia S/E Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21728/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-01 06:05 | 2015-07-01 07:01 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Lajas Florida, con el objeto de levantar vanos de conductores en Tramo de L/T 110kV Queltehues La Laja. Las Líneas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida, se normalizarán una vez que se abran desconectadores en S/E Las Lajas, hacia S/E Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21730/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-01 06:05 | 2015-07-01 07:01 |  |  |  | DP | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Lajas Florida, con el objeto de levantar vanos de conductores en Tramo de L/T 110kV Queltehues La Laja. Las Líneas 110kV Maitenes Laja y Laja Florida, se normalizarán una vez que se abran desconectadores en S/E Las Lajas, hacia S/E Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21734/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-01 06:05 | 2015-07-01 19:34 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo 110kV Queltehues Las Lajas, con el objeto de realizar levantamiento de vanos en conductores. En S/E Las Lajas quedará con desconectadores abiertos hacia S/E Queltehues. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21809/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-01 06:05 | 2015-07-01 19:34 |  |  |  | DP | 13.4833 | 0 | 0 | 0 | Normalización de tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
896 | 1018 | 1018DP | Mante | 1018 | Tramo | MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD21552/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-01 09:53 | 2015-07-01 17:51 |  |  |  | DP | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 KV MAI - CAR 1 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Maitencillo: Mantenimiento Normal y pruebas de diagnóstico a interuptor 52J1. Reponer uniones bimetálicas en conexión de poder. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E MAITENCILLO: Se instalarán tierras de bloqueo en ambos extremos de 52J1 Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION A - MAITENCILLO Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-01 11:30 | 2015-07-02 |  |  |  | DP | 12.5 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151503. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21810/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-01 17:30 | 2015-07-01 18:00 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Normalización de tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD21811/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-01 17:30 | 2015-07-01 18:00 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Normalización de tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 0 | 1
593 | 668 | 668DF | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Informe Fallas | IF01691/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-01 20:51 | 2015-07-03 18:00 |  |  |  | DF | 45.15 | 1 | 0 | 0 |  | 01/07/2015 22:49 ~ Apertura por operación de protecciones. ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
593 | 668 | 668DF | Mante | 668 | Tramo | KM 21 - MINA 66KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Informe Fallas | IF01702/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-01 20:51 | 2015-07-03 16:08 |  |  | CC | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2015 13:55 ~ Queda sin energía línea Los MAquis - Cordillera debido a actuación relé distancia en S/E Los Maquis. (conjuntamente se produce apertura 52J4 S/E Polpaico, sin provocar perdida de suministro). ~ Ricardo Soto J | 02/07/2015 13:55 ~ Falla a tierra Fase B línea Los MAquis - cordillera ~ Ricardo Soto J |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-02 | 2015-07-03 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151504. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01692/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 02/07/2015 00:58 ~ Perdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de TRANSNET, afectando LT 66kV Charrua-Bulnes. ~ Pablo Pino Tobar | 02/07/2015 00:58 ~ Se investiga ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01692/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 00:47 | 2015-07-02 00:49 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 | 02/07/2015 00:58 ~ Perdida de suministro por falla aguas arriba de instalaciones de TRANSNET, afectando LT 66kV Charrua-Bulnes. ~ Pablo Pino Tobar | 02/07/2015 00:58 ~ Se investiga ~ Pablo Pino Tobar |  | 0 | 0 | 0
69 | 70 | 70DF | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22166/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 05:58 | 2015-07-02 06:42 |  |  |  | DF | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del circuito para realizar poda urgente en el tramo Queltehues Laja. |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DF | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22167/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 05:58 | 2015-07-02 06:42 |  |  |  | DF | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Realizar operaciones en S/E Las Lajas, por SDCF en tramo Queltehues Laja por poda Urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DF | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22169/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 05:58 | 2015-07-02 06:42 |  |  |  | DF | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Realizar operaciones en S/E Las Lajas, por SDCF de Tramos Queltehues Las Lajas cto1. para realizar poda urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
67 | 68 | 68DF | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22170/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 05:58 | 2015-07-02 06:42 |  |  |  | DF | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | Realizar operaciones en S/E Las Lajas, por SDCF de Tramos Queltehues Las Lajas cto1. para realizar poda urgente. |  |  | 0 | 1 | 0
1279 | 2940 | 2940DP | Movimiento de Equipos | 2940 | Tramo | CHACAYA - CRUCERO 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-02 07:53 | 2015-07-02 19:44 |  |  |  | DP | 11.85 | 0 | 0 | 0 | PB 3 y 6 años Paño 220 kV Crucero en S/E Chacaya. MPB 3 y 6 años Paño 220 kV Chacaya en S/E Crucero. Cambio de diafragma en TTPP fase N°1 en Paño 220 kV Chacaya de S/E Crucero. Cableado y Pruebas de T |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Mante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21951/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-02 10:10 | 2015-07-02 16:18 |  |  |  | DP | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Padre las Casas-Las Encinas por poda árboles cercanos a línea. S/E Padre las Casas será transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
817 | 909 | 909DP | Mante | 909 | Tramo | CARRERA PINTO - LA COIPA 220KV C1 | MINERA MANTOS DE ORO | Desconexión / Intervención | SD22108/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-02 10:12 | 2015-07-02 15:12 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Utilizar Paño de Línea La Coipa (J3) en S/E Carrera Pinto, para efectuar pruebeas efectivas a la modificación de la protección diferencial de Barra 220kV en S/E Carrera Pinto: Con el propósito de incorporar Paño J8 (Luz del Norte). Restricciones: En S/E Carrera Pinto, no reconectar 52J3 |  |  | 0 | 0 | 1
956 | 1126 | 1126DP | Mante | 1126 | Tramo | VILLA ALEGRE - TAP LINARES NORTE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22044/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-02 12:02 | 2015-07-02 16:44 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación de punto con temperatura en 89B2-1 de SE Linares asociado al tramo de línea Linares Norte - Linares. Las cargas de la línea serán transferidas hacia SE Talca mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
286 | 319 | 319DP | Mante | 319 | Tramo | TAP LINARES NORTE - LINARES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22044/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-02 12:02 | 2015-07-02 16:44 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Se realizará reparación de punto con temperatura en 89B2-1 de SE Linares asociado al tramo de línea Linares Norte - Linares. Las cargas de la línea serán transferidas hacia SE Talca mientras duren los trabajos. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DF | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22185/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 15:26 | 2015-07-02 16:09 |  |  |  | DF | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar operaciones en SE Las Lajas para normalizar tramo Queltehues-Laja que se encuentra con SDCF22166/2015 por poda urgente de árboles. |  |  | 0 | 1 | 0
67 | 68 | 68DF | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22186/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 15:26 | 2015-07-02 18:09 |  |  |  | DF | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar operaciones en SE Las Lajas para normalizar tramo Queltehues-Laja que se encuentra con SDCF22166/2015 por poda urgente de árboles. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DF | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22187/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-02 15:26 | 2015-07-02 18:09 |  |  |  | DF | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | Se requiere realizar operaciones en SE Las Lajas para normalizar tramo Queltehues-Laja que se encuentra con SDCF22166/2015 por poda urgente de árboles. |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-03 | 2015-07-04 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151505. |  |  | 0 | 0 | 1
1203 | 2821 | 2821DP | Movimiento de Equipos | 2821 | Tramo | SALAR - KM6 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-03 10:00 | 2015-07-03 11:26 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Revisión y pruebas de protecciones eléctricas de la Línea, según solicitud de desconexión N°151985. |  |  | 0 | 0 | 1
1098 | 1506 | 1506DF | Mante | 1506 | Tramo | NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01705/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-03 11:30 | 2015-07-03 11:33 |  |  |  | DF | 0.05 | 1 | 0 | 0 |  |  | 03/07/2015 16:54 ~ Falla en instalaciones de terceros. ~ JORGE PONCE | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-04 | 2015-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-04 | 2015-07-05 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-04 10:10 | 2015-07-04 11:21 |  |  |  | DP | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 151938. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21508/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-04 12:12 | 2015-07-04 12:45 |  |  |  | DP | 0.55 | 0 | 0 | 0 | LT 66KV Los Angeles-Duqueco: Desconexion programada por trabajos de refuerzo conductor en seccion de barra #1 66kv en S/E Los Angeles. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-05 | 2015-07-06 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
730 | 817 | 817DP | Mante | 817 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP BUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21657/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 05:00 | 2015-07-05 17:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV A.Jahuel-Florida N°2, desconectadores 110 kV lado barra transferencia y lado línea de la posición. |  |  | 0 | 0 | 1
732 | 819 | 819DP | Mante | 819 | Tramo | TAP BUIN - TAP LA PINTANA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21657/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 05:00 | 2015-07-05 17:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV A.Jahuel-Florida N°2, desconectadores 110 kV lado barra transferencia y lado línea de la posición. |  |  | 0 | 0 | 1
977 | 1206 | 1206DP | Mante | 1206 | Tramo | TAP LA PINTANA - TAP MARISCAL 110kV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21657/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 05:00 | 2015-07-05 17:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV A.Jahuel-Florida N°2, desconectadores 110 kV lado barra transferencia y lado línea de la posición. |  |  | 0 | 0 | 1
970 | 1178 | 1178DP | Mante | 1178 | Tramo | TAP MARISCAL - MARISCAL 110KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD21657/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 05:00 | 2015-07-05 17:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV A.Jahuel-Florida N°2, desconectadores 110 kV lado barra transferencia y lado línea de la posición. |  |  | 0 | 0 | 1
978 | 1207 | 1207DP | Mante | 1207 | Tramo | TAP MARISCAL - TAP SANTA ROSA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21657/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 05:00 | 2015-07-05 17:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV A.Jahuel-Florida N°2, desconectadores 110 kV lado barra transferencia y lado línea de la posición. |  |  | 0 | 0 | 1
737 | 825 | 825DP | Mante | 825 | Tramo | TAP SROSA - TAP SRAQUEL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21657/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 05:00 | 2015-07-05 17:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV A.Jahuel-Florida N°2, desconectadores 110 kV lado barra transferencia y lado línea de la posición. |  |  | 0 | 0 | 1
734 | 822 | 822DP | Mante | 822 | Tramo | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD21657/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 05:00 | 2015-07-05 17:37 |  |  |  | DP | 12.6167 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta el circuito con motivo del mantenimiento preventivo a Interruptor 110 kV A.Jahuel-Florida N°2, desconectadores 110 kV lado barra transferencia y lado línea de la posición. |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-05 06:20 | 2015-07-05 08:26 |  |  |  | DF | 2.1 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3882. |  |  | 0 | 1 | 0
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-05 08:26 | 2015-07-05 14:07 |  |  |  | DF | 5.6833 | 0 | 0 | 0 | Reparación Corte Linea Fase 3 (66KV) , Proveniente de Llanos Hacia Aguas Blancas. Según solicitud de desconexión N° 152271. |  |  | 0 | 1 | 0
1270 | 2925 | 2925DP | Movimiento de Equipos | 2925 | Tramo | ATACAMA - MIRAJE 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-05 08:37 | 2015-07-05 20:01 |  |  |  | DP | 11.4 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del paño J6 de S/E Encuentro, en apoyo a las pruebas de inyecciones mutuas a los transformadores de corriente del paño J2. por de razón de transformación. Según solicitud de desconexión N° |  |  | 0 | 0 | 1
611 | 690 | 690DP | Mante | 690 | Tramo | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22189/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 08:46 | 2015-07-05 15:26 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento limpieza, reemplazo de aislación, podas, reemplazo de conductor y verificación indicadores de falla. |  |  | 0 | 0 | 1
612 | 691 | 691DP | Mante | 691 | Tramo | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22190/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 08:46 | 2015-07-05 15:26 |  |  |  | DP | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento limpieza, reemplazo de aislación, podas, reemplazo de conductor y verificación indicadores de falla, asociada a la SD22189/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22337/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-05 08:49 | 2015-07-05 17:54 |  |  |  | DP | 9.0833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV HUASCO - MAITENCILLO 1 Tipo Trabajo:Cambio de protección Descripción del Trabajo Desvinculación protección sistema 1 de L. 110 kV Huasco - Maitencillo 1paño H1 S/E Huasco por proyecto REPRO. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Bloqueo protección 50BF Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - HUASCO Observaciones No hay |  |  | 0 | 0 | 1
243 | 267 | 267DF | Mante | 267 | Tramo | PELEQUEN - TAP LA PALOMA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01712/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-05 15:47 | 2015-07-05 15:47 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 05/07/2015 16:21 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 S/E San Fernando sin consumos afectados. ~ Teddy Varas S. | 05/07/2015 16:21 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. |  | 0 | 0 | 0
268 | 292 | 292DF | Mante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01721/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-05 17:55 | 2015-07-05 17:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 05/07/2015 19:54 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interrupor 52BR S/E Malloa ~ Teddy Varas S. | 05/07/2015 19:54 ~ Se investiga ~ Teddy Varas S. |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-06 | 2015-07-07 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
392 | 442 | 442DF | Mante | 442 | Tramo | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01722/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-06 04:41 | 2015-07-06 04:41 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 06/07/2015 04:33 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Villarrica, línea 66 kV Villarrica-Pucón, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 06/07/2015 04:33 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22231/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-06 06:04 | 2015-07-06 08:16 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida Cto N° 2, con el propósito de mejorar altura de Vanos en Tramo de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22232/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-06 06:04 | 2015-07-06 08:16 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida Cto N° 2, con el propósito de mejorar altura de Vanos en Tramo de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22233/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-06 06:04 | 2015-07-06 08:16 |  |  |  | DP | 2.2 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida Cto N° 2, con el propósito de mejorar altura de Vanos en Tramo de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22274/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-06 06:04 | 2015-07-08 15:51 |  | 2015-07-08 06:30 |  | DP | 48.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Las Lajas, con el propósito de mejorar alturas de conductores con respecto al suelo en Vanos de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DF | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-06 10:19 | 2015-07-06 21:07 |  |  |  | DF | 10.8 | 0 | 0 | 0 | Cambio de aislador defectuoso, según la solicitud de desconexión N°152289. |  |  | 0 | 1 | 0
1390 | 3181 | 3181DF | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-06 19:29 | 2015-07-06 20:52 |  |  |  | DF | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3884. |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-07 | 2015-07-07 08:16 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-07 | 2015-07-08 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | 30 | 30DP | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Desconexión / Intervención | SD21572/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 08:00 | 2015-07-07 12:40 |  | 2015-07-07 08:37 |  | DP | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión Línea Loma Los Colorados para efectuar relleno de gas SF6 a Interruptor 110 KV 52H, paño Kdm Energía.Trabajo será ejecutado por Aes-Gener. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-07 08:16 | 2015-07-07 16:32 |  |  |  | DP | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | Limpieza manual de aislación patio de mufas y torres N°2 a °19 sector costa, según la solicitud de desconexión N°152182. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | 30 | 30DP | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Desconexión / Intervención | SD22458/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 08:37 | 2015-07-07 12:41 |  |  |  | DP | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión a solicitud de cliente KDM: relleno de gas SF6 a interruptor 110 KV 52H paño KDM Energía. |  |  | 0 | 0 | 1
120 | 124 | 124DP | Mante | 124 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22152/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 08:42 | 2015-07-07 17:24 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión solamente en el extremo de S/E C. Navia, queda energizada en forma radial desde S/E las Vegas, para realizar la incorporación de los medidores de facturación a los TTMM de protecciones los cuales cuentan con núcleo de medida clase 0.2. Los Actuales TTMM de facturación están con problemas de saturación. |  |  | 0 | 0 | 1
119 | 123 | 123DP | Mante | 123 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22152/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 08:42 | 2015-07-07 17:24 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión solamente en el extremo de S/E C. Navia, queda energizada en forma radial desde S/E las Vegas, para realizar la incorporación de los medidores de facturación a los TTMM de protecciones los cuales cuentan con núcleo de medida clase 0.2. Los Actuales TTMM de facturación están con problemas de saturación. |  |  | 0 | 0 | 1
118 | 122 | 122DP | Mante | 122 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22152/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 08:42 | 2015-07-07 17:24 |  |  |  | DP | 8.7 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión solamente en el extremo de S/E C. Navia, queda energizada en forma radial desde S/E las Vegas, para realizar la incorporación de los medidores de facturación a los TTMM de protecciones los cuales cuentan con núcleo de medida clase 0.2. Los Actuales TTMM de facturación están con problemas de saturación. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22691/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 09:50 | 2015-07-07 15:00 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes entre estructura 72 y 135A para efectuar mantenimiento en tramo 72-135. |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22691/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 09:50 | 2015-07-07 15:00 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes entre estructura 72 y 135A para efectuar mantenimiento en tramo 72-135. |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22691/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 09:50 | 2015-07-07 15:00 |  |  |  | DP | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes entre estructura 72 y 135A para efectuar mantenimiento en tramo 72-135. |  |  | 0 | 0 | 1
88 | 90 | 90DP | Mante | 90 | Tramo | CHIBURGO - COLBUN 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22288/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 09:51 | 2015-07-07 12:48 |  |  |  | DP | 2.95 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión de la línea Chiburgo - Colbun en 66 KV. por pruebas de gas SF6 a realizar al interruptor 52 B1CH. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-07 10:01 | 2015-07-08 |  |  |  | DP | 13.9833 | 0 | 0 | 0 | Parado de postes asociado a proyecto empresa concesionaria Sacyr, reemplazo de poste y crucetas, lavado aisladores, MPB a paños B1, inspección apoyos breteles y conductor, según la solicitud de descon |  |  | 0 | 0 | 1
831 | 922 | 922DP | Mante | 922 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C1 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | SD22401/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-07 10:02 | 2015-07-07 17:15 |  |  |  | DP | 7.2167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado a solicitud de cliente. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-07 10:27 | 2015-07-07 22:55 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Cableado y alambrado equipo PMU S/E Andes, según la solicitud de desconexión N°152032. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-07 16:32 | 2015-07-08 |  |  |  | DP | 7.4667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DF | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF01727/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-07 20:02 | 2015-07-07 23:19 |  |  |  | DF | 3.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 07/07/2015 21:30 ~ Se investiga.- ~ Manuel Arriagada |  | 0 | 0 | 0
476 | 542 | 542DP | Mante | 542 | Tramo | NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22238/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 | 2015-07-08 08:04 |  |  |  | DP | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 2x220 KV NOGALES - LOS VILOS, C 2 Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Los Vilos: MPB Normal TPJ2. MPB Normal TCJ2. MPB Normal a Condensador de Acoplamiento J2-F3. Desacoplamiento, y posterior acopla miento mecánico de caja de acoplamiento de paños J2 y JR2 para efectuar pruebas de control para la puesta en servicio de nuevo interruptor 52J2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Los Vilos: Se instalarán tierras provisionales en la zona de trabajo. Instalaciones con Riesgo BARRA 220 KV, SECCION 2 - L.VILOS Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-08 | 2015-07-09 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Parado de postes asociado a proyecto empresa concesionaria Sacyr, reemplazo de poste y crucetas, lavado aisladores, MPB a paños B1, inspección apoyos breteles y conductor, según la solicitud de descon |  |  | 0 | 0 | 1
369 | 418 | 418DF | Mante | 418 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01729/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 01:59 | 2015-07-08 01:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2015 02:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin consumos afectados. Al momento de ocurrido el evento se tienen antecedentes de lluvia en la zona ~ Roberto Reyes Ramírez | 08/07/2015 02:20 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
367 | 416 | 416DF | Mante | 416 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01729/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 01:59 | 2015-07-08 01:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2015 02:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin consumos afectados. Al momento de ocurrido el evento se tienen antecedentes de lluvia en la zona ~ Roberto Reyes Ramírez | 08/07/2015 02:20 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
371 | 420 | 420DF | Mante | 420 | Tramo | TAP METRENCO FFCC - LICANCO 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01729/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 01:59 | 2015-07-08 01:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2015 02:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin consumos afectados. Al momento de ocurrido el evento se tienen antecedentes de lluvia en la zona ~ Roberto Reyes Ramírez | 08/07/2015 02:20 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
370 | 419 | 419DF | Mante | 419 | Tramo | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01729/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 01:59 | 2015-07-08 01:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2015 02:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin consumos afectados. Al momento de ocurrido el evento se tienen antecedentes de lluvia en la zona ~ Roberto Reyes Ramírez | 08/07/2015 02:20 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01729/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 01:59 | 2015-07-08 01:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2015 02:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin consumos afectados. Al momento de ocurrido el evento se tienen antecedentes de lluvia en la zona ~ Roberto Reyes Ramírez | 08/07/2015 02:20 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
368 | 417 | 417DF | Mante | 417 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01729/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 01:59 | 2015-07-08 01:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2015 02:20 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B6 de S/E Temuco, sin consumos afectados. Al momento de ocurrido el evento se tienen antecedentes de lluvia en la zona ~ Roberto Reyes Ramírez | 08/07/2015 02:20 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
550 | 622 | 622DF | Mante | 622 | Tramo | LICANCO - IMPERIAL 66KV C1 | FRONTEL | Informe Fallas | IF01730/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 01:59 | 2015-07-08 03:27 |  |  |  | DF | 1.4667 | 1 | 0 | 0 |  |  | Huira llevada por el viento a la línea de 66 kV estruc. N° 26 | 0 | 0 | 0
149 | 159 | 159DF | Mante | 159 | Tramo | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01732/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 05:59 | 2015-07-08 10:29 |  |  |  | DF | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2015 06:18 ~ Se pierden 0.5 MW de consumos correspondientes a los alimentadores 52C1 La Aguada (0.1 MW), 52C2 Corral (0.3 MW) y 52C3 San Juan (0.1 MW). ~ H.Gonzalez | 08/07/2015 06:18 ~ Se investiga Personal en recorrido de línea ~ H.Gonzalez | 08/07/2015 12:01 ~ 05:59 hrs. Interrupción de línea 66 kV Picarte Corral por contacto de huira (corteza de Eucaliptus) con conductores en estructura N°68 de LAT. Queda sin energía TF 66/13.2 kV y alimentadores de S/E Corral. ~ | 0 | 0 | 0
358 | 407 | 407DF | Mante | 407 | Tramo | VICTORIA - CURACAUTIN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01731/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 06:06 | 2015-07-08 06:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2015 05:58 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B2 de S/E Victoria, sin consumos afectados. ~ Roberto Reyes Ramírez | 08/07/2015 05:58 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22311/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 06:30 | 2015-07-09 18:00 |  |  |  | DP | 35.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Las Lajas, con el propósito de mejorar alturas de conductores con respecto al suelo en Vanos de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-08 08:29 | 2015-07-08 12:15 |  |  |  | DP | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | Alambrado, conexionado y puesta en servicio equipo PMU S/E Andes, según la solicitud de desconexión N° 152033. |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22692/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 08:40 | 2015-07-08 18:28 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación entre tramo 72-135 |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22692/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 08:40 | 2015-07-08 18:28 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación entre tramo 72-135 |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22692/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 08:40 | 2015-07-08 18:28 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación entre tramo 72-135 |  |  | 0 | 0 | 1
64 | 65 | 65DP | Mante | 65 | Tramo | ALTO JAHUEL - MAIPO 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22089/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 08:44 | 2015-07-08 20:00 |  |  |  | DP | 11.2667 | 0 | 0 | 0 | Se solicita desconexión a circuito N°2 S/E Maipo/A. Jahuel por trabajos de mantenimiento preventivo básico a paño PCJ3-AJ y PCJ1 |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DP | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-08 08:54 | 2015-07-08 21:55 |  |  |  | DP | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Normalizar hebra cortada en vano entre estructuras 15 y 16 Línea 66 kV Palestina - El Peñon. Ademas se debe realizar una revisión a punto caliente en desconectador 89BT1 de S/E Tap Off Palestina, segú |  |  | 0 | 0 | 1
1230 | 2855 | 2855DP | Movimiento de Equipos | 2855 | Tramo | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | MINERA ESPERANZA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-08 08:59 | 2015-07-08 19:33 |  |  |  | DP | 10.5667 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo de aislación fase 2 tramos 179-186; 220-230 y 232-242, según la solicitud de desconexión N° 152212. |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22817/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 09:35 | 2015-07-08 17:01 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con retiro de palmeras ubicadas a un costado de LT66KV Pan de Azúcar - Guayacán circuito 2 (se encuentra en vacío), entre las estructuras 21 y 24. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22817/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 09:35 | 2015-07-08 17:01 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con retiro de palmeras ubicadas a un costado de LT66KV Pan de Azúcar - Guayacán circuito 2 (se encuentra en vacío), entre las estructuras 21 y 24. |  |  | 0 | 0 | 1
856 | 949 | 949DP | Mante | 949 | Tramo | TORQUEMADA - MAUCO 110KV C2 | ENAP REFINERÍA ACONCAGUA | Desconexión / Intervención | SD22402/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 09:39 | 2015-07-08 18:05 |  |  |  | DP | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento programado a solicitud de cliente. |  |  | 0 | 0 | 1
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-08 09:55 | 2015-07-08 16:03 |  |  |  | DF | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de perno cortado en cruceta y aislador quebrado en torre N°7, según la solicitud de desconexión N° 152417. |  |  | 0 | 1 | 0
57 | 58 | 58DP | Mante | 58 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22706/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 13:39 | 2015-07-12 22:15 |  |  |  | DP | 104.6 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 1 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 1
108 | 110 | 110DP | Mante | 110 | Tramo | ESPERANZA - CALERA CENTRO 66KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Desconexión / Intervención | SD22707/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-08 13:39 | 2015-08-05 10:27 |  |  |  | DP | 668.8 | 0 | 0 | 0 | DESCONEXIÓN DE LÍNEA N° 2 66 KV ESPERANZA - CALERA POR SEGURIDAD DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN, DEBIDO A QUE LÍNEA CRUZA POR POBLACIÓN CONFLICTIVA Y VANDÁLICA, PROVOCANDO FALLAS EN FORMA REITERADAS. |  |  | 0 | 0 | 1
961 | 1161 | 1161DF | Mante | 1161 | Tramo | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23143/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 17:49 | 2015-07-08 20:21 |  |  |  | DF | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Reaprete de prensa en estructura de N°15. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
962 | 1165 | 1165DF | Mante | 1165 | Tramo | TAP SANTA CLARA - TAP TRES ESQUINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23143/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 17:49 | 2015-07-08 20:21 |  |  |  | DF | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Reaprete de prensa en estructura de N°15. Sin consumos afectados. |  |  | 0 | 1 | 0
1009 | 1331 | 1331DF | Mante | 1331 | Tramo | VALDIVIA - RAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01738/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-08 18:58 | 2015-07-08 18:58 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/07/2015 19:40 ~ Reconexión Automática con Éxito en ambos extremos. ~ Eduardo Bello Parra | 08/07/2015 19:40 ~ Se investiga ~ Eduardo Bello Parra | 10/07/2015 12:57 ~ Señal de arco eléctrico en cadena de aislador de conductor superior en estructura N°20. ~ Sebastián Quirland Lazo | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-09 | 2015-07-10 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Parado de postes asociado a proyecto empresa concesionaria Sacyr, reemplazo de poste y crucetas, lavado aisladores, MPB a paños B1, inspección apoyos breteles y conductor, según la solicitud de descon |  |  | 0 | 0 | 1
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22693/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 08:14 | 2015-07-09 17:42 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación entre tramo 72-135 |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22693/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 08:14 | 2015-07-09 17:42 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación entre tramo 72-135 |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22693/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 08:14 | 2015-07-09 17:42 |  |  |  | DP | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación entre tramo 72-135 |  |  | 0 | 0 | 1
220 | 243 | 243DP | Mante | 243 | Tramo | TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22989/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 08:29 | 2015-07-09 13:29 |  |  |  | DP | 5 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión del tramo de linea Tap Graneros - Mostazal por faenas de mantenimiento preventivo a las instalaciones. Los consumos de S/E San Fco. Mostazal serán transferidos hacia S/E Paine mediante sistema de 66kV. No existe desconexión de consumos a clientes finales. |  |  | 0 | 0 | 1
74 | 75 | 75DP | Mante | 75 | Tramo | TAP PUNTA PEUCO - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22153/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 09:06 | 2015-07-09 16:10 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión solamente en el extremo de S/E C. Navia, queda energizada en forma radial desde S/E las Vegas, para realizar la incorporación de los medidores de facturación a los TTMM de protecciones los cuales cuentan con núcleo de medida clase 0.2. Los Actuales TTMM de facturación están con problemas de saturación. |  |  | 0 | 0 | 1
1172 | 1629 | 1629DP | Mante | 1629 | Tramo | LAS VEGAS - CENTRAL SANTIAGO SOLAR 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22153/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 09:06 | 2015-07-09 16:10 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión solamente en el extremo de S/E C. Navia, queda energizada en forma radial desde S/E las Vegas, para realizar la incorporación de los medidores de facturación a los TTMM de protecciones los cuales cuentan con núcleo de medida clase 0.2. Los Actuales TTMM de facturación están con problemas de saturación. |  |  | 0 | 0 | 1
73 | 74 | 74DP | Mante | 74 | Tramo | TAP BATUCO - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22153/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 09:06 | 2015-07-09 16:10 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión solamente en el extremo de S/E C. Navia, queda energizada en forma radial desde S/E las Vegas, para realizar la incorporación de los medidores de facturación a los TTMM de protecciones los cuales cuentan con núcleo de medida clase 0.2. Los Actuales TTMM de facturación están con problemas de saturación. |  |  | 0 | 0 | 1
72 | 73 | 73DP | Mante | 73 | Tramo | CERRO NAVIA - TAP BATUCO 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22153/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 09:06 | 2015-07-09 16:10 |  |  |  | DP | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | Se requiere la desconexión solamente en el extremo de S/E C. Navia, queda energizada en forma radial desde S/E las Vegas, para realizar la incorporación de los medidores de facturación a los TTMM de protecciones los cuales cuentan con núcleo de medida clase 0.2. Los Actuales TTMM de facturación están con problemas de saturación. |  |  | 0 | 0 | 1
1241 | 2868 | 2868DF | Movimiento de Equipos | 2868 | Tramo | ANTOFAGASTA - TAP DESALANT 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-09 10:20 | 2015-07-09 12:00 |  |  |  | DF | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Cerrado interruptor 52H3, para energizar la barra de 110 kV de Antofagasta y asi permitir dar respaldo de potencia a los consumos de S/E Antofagasta. |  |  | 0 | 1 | 0
1242 | 2869 | 2869DF | Movimiento de Equipos | 2869 | Tramo | TAP DESALANT - MEJILLONES 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-09 10:20 | 2015-07-09 12:00 |  |  |  | DF | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | Cerrado interruptor 52H3, para energizar la barra de 110 kV de Antofagasta y asi permitir dar respaldo de potencia a los consumos de S/E Antofagasta. |  |  | 0 | 1 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22314/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 15:18 | 2015-07-09 15:46 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida Cto N° 2, para normalizar tramo de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22386/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 15:18 | 2015-07-09 15:46 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida Cto N° 2, para normalizar tramo de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD22388/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-09 15:18 | 2015-07-09 15:46 |  |  |  | DP | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues - Maitenes - Laja - Florida Cto N° 2, para normalizar tramo de L/T 110kV Queltehues Laja |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-10 | 2015-07-11 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1390 | 3181 | 3181DP | Movimiento de Equipos | 3181 | Tramo | IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV C1 [No_Mostrar] | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-10 | 2015-07-10 15:55 |  |  |  | DP | 15.9167 | 0 | 0 | 0 | Parado de postes asociado a proyecto empresa concesionaria Sacyr, reemplazo de poste y crucetas, lavado aisladores, MPB a paños B1, inspección apoyos breteles y conductor, según la solicitud de descon |  |  | 0 | 0 | 1
521 | 590 | 590DF | Mante | 590 | Tramo | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF01745/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 17:06 |  |  |  | DF | 13.9 | 1 | 0 | 0 | 10/07/2015 04:09 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. Al momento de ocurrido el evento se informó de densa neblina en la zona ~ Roberto Reyes Ramírez | 10/07/2015 04:09 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 04/08/2015 07:45 ~ Descarga de la fase central (C) a tierra a través de la estructura N°335, producida por pérdida de aislación en puente de estructura N°335 en condiciones de densa niebla presente en la zona. ~ Felip Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
372 | 421 | 421DF | Mante | 421 | Tramo | LICANCO - PADRE LAS CASAS 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF01745/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 17:06 |  |  |  | DF | 13.9 | 1 | 0 | 0 | 10/07/2015 04:09 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. Al momento de ocurrido el evento se informó de densa neblina en la zona ~ Roberto Reyes Ramírez | 10/07/2015 04:09 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 04/08/2015 07:45 ~ Descarga de la fase central (C) a tierra a través de la estructura N°335, producida por pérdida de aislación en puente de estructura N°335 en condiciones de densa niebla presente en la zona. ~ Felip Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
374 | 424 | 424DF | Mante | 424 | Tramo | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF01745/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 17:06 |  |  |  | DF | 13.9 | 1 | 0 | 0 | 10/07/2015 04:09 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. Al momento de ocurrido el evento se informó de densa neblina en la zona ~ Roberto Reyes Ramírez | 10/07/2015 04:09 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 04/08/2015 07:45 ~ Descarga de la fase central (C) a tierra a través de la estructura N°335, producida por pérdida de aislación en puente de estructura N°335 en condiciones de densa niebla presente en la zona. ~ Felip Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
373 | 422 | 422DF | Mante | 422 | Tramo | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV L2 C2 | CGE | Informe Fallas | IF01745/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-10 03:12 | 2015-07-10 17:06 |  |  |  | DF | 13.9 | 1 | 0 | 0 | 10/07/2015 04:09 ~ Desconexión forzada por protecciones interruptor 52B2 S/E Temuco y 52B3 S/E Loncoche, LT 66kV Temuco-Loncoche N°2, afectando los consumos de SS/EE Pitrufquén y Gorbea. Al momento de ocurrido el evento se informó de densa neblina en la zona ~ Roberto Reyes Ramírez | 10/07/2015 04:09 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez | 04/08/2015 07:45 ~ Descarga de la fase central (C) a tierra a través de la estructura N°335, producida por pérdida de aislación en puente de estructura N°335 en condiciones de densa niebla presente en la zona. ~ Felip Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-10 04:42 | 2015-07-10 10:59 |  |  |  | DF | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3885. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-10 04:42 | 2015-07-10 10:59 |  |  |  | DF | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3885. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-10 04:42 | 2015-07-10 10:59 |  |  |  | DF | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3885. |  |  | 0 | 1 | 0
624 | 703 | 703DP | Mante | 703 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22694/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 08:07 | 2015-07-10 18:12 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación entre tramo 72-135 |  |  | 0 | 0 | 1
623 | 702 | 702DP | Mante | 702 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22694/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 08:07 | 2015-07-10 18:12 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación entre tramo 72-135 |  |  | 0 | 0 | 1
625 | 704 | 704DP | Mante | 704 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22694/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 08:07 | 2015-07-10 18:12 |  |  |  | DP | 10.0833 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento de aislación entre tramo 72-135 |  |  | 0 | 0 | 1
462 | 524 | 524DP | Mante | 524 | Tramo | PAN DE AZUCAR - SAN JUAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23112/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 08:58 | 2015-07-10 14:01 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con retiro de palmeras ubicadas a un costado de LT66KV Pan de Azúcar - Guayacán circuito 2 (se encuentra en vacío), entre las estructuras 21 y 23. |  |  | 0 | 0 | 1
463 | 525 | 525DP | Mante | 525 | Tramo | SAN JUAN - GUAYACAN 66KV C2 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23112/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 08:58 | 2015-07-10 14:01 |  |  |  | DP | 5.05 | 0 | 0 | 0 | Trabajos relacionados con retiro de palmeras ubicadas a un costado de LT66KV Pan de Azúcar - Guayacán circuito 2 (se encuentra en vacío), entre las estructuras 21 y 23. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-10 09:05 | 2015-07-10 11:37 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 152369. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DF | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23399/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-10 10:07 | 2015-07-10 15:50 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores desde torre auxiliar a torre principal debido a inclemencias climatológicas. |  |  | 0 | 1 | 0
66 | 67 | 67DF | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23400/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-10 10:07 | 2015-07-10 15:50 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores desde torre auxiliar a torre principal debido a inclemencias climatológicas. |  |  | 0 | 1 | 0
67 | 68 | 68DF | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23401/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-10 10:07 | 2015-07-10 15:50 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores desde torre auxiliar a torre principal debido a inclemencias climatológicas. |  |  | 0 | 1 | 0
65 | 66 | 66DF | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23402/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-10 10:07 | 2015-07-10 15:50 |  |  |  | DF | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | Traslado de conductores desde torre auxiliar a torre principal debido a inclemencias climatológicas. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-10 10:59 | 2015-07-11 |  |  |  | DF | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-10 10:59 | 2015-07-11 |  |  |  | DF | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-10 10:59 | 2015-07-11 |  |  |  | DF | 13.0167 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1228 | 2852 | 2852DP | Movimiento de Equipos | 2852 | Tramo | CHACAYA - GNL MEJILLONES 110K C1 | GNLM | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-10 12:22 | 2015-07-10 16:35 |  |  |  | DP | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | Instalación de Relé 81U para nuevo EDAC, según la solicitud de desconexión N° 152347. |  |  | 0 | 0 | 1
797 | 887 | 887DP | Mante | 887 | Tramo | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD22696/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 13:52 | 2015-07-10 18:12 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en estructuras 72 y 135A. Normalización de esquema. |  |  | 0 | 0 | 1
648 | 728 | 728DP | Mante | 728 | Tramo | CHAGRES - CATEMU 44KV C1 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23028/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 13:52 | 2015-07-10 18:12 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.2 entre puentes abiertos en estructura 135A y FF.CC Andes para realizar apertura de puentes en estructura N°136. S/E Panquehue quedara energizada desde S/E Las Vegas (Microcorte a S/E Panquehue). Asociado a trabajos de mantenimiento a LT 44 kV Las Vegas-FF.CC Andes desde el 07 al 12 de Julio |  |  | 0 | 0 | 1
796 | 886 | 886DP | Mante | 886 | Tramo | CHAGRES - PANQUEHUE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23028/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 13:52 | 2015-07-10 18:12 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.2 entre puentes abiertos en estructura 135A y FF.CC Andes para realizar apertura de puentes en estructura N°136. S/E Panquehue quedara energizada desde S/E Las Vegas (Microcorte a S/E Panquehue). Asociado a trabajos de mantenimiento a LT 44 kV Las Vegas-FF.CC Andes desde el 07 al 12 de Julio |  |  | 0 | 0 | 1
798 | 888 | 888DP | Mante | 888 | Tramo | PANQUEHUE - TAP SAN FELIPE 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23028/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 13:52 | 2015-07-10 18:12 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.2 entre puentes abiertos en estructura 135A y FF.CC Andes para realizar apertura de puentes en estructura N°136. S/E Panquehue quedara energizada desde S/E Las Vegas (Microcorte a S/E Panquehue). Asociado a trabajos de mantenimiento a LT 44 kV Las Vegas-FF.CC Andes desde el 07 al 12 de Julio |  |  | 0 | 0 | 1
799 | 889 | 889DP | Mante | 889 | Tramo | TAP SAN FELIPE - TAP SAN RAFAEL 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23028/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 13:52 | 2015-07-10 18:12 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.2 entre puentes abiertos en estructura 135A y FF.CC Andes para realizar apertura de puentes en estructura N°136. S/E Panquehue quedara energizada desde S/E Las Vegas (Microcorte a S/E Panquehue). Asociado a trabajos de mantenimiento a LT 44 kV Las Vegas-FF.CC Andes desde el 07 al 12 de Julio |  |  | 0 | 0 | 1
800 | 890 | 890DP | Mante | 890 | Tramo | TAP SAN RAFAEL - FFCC LOS ANDES 44KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23028/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-10 13:52 | 2015-07-10 18:12 |  |  |  | DP | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Cto.2 entre puentes abiertos en estructura 135A y FF.CC Andes para realizar apertura de puentes en estructura N°136. S/E Panquehue quedara energizada desde S/E Las Vegas (Microcorte a S/E Panquehue). Asociado a trabajos de mantenimiento a LT 44 kV Las Vegas-FF.CC Andes desde el 07 al 12 de Julio |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-11 | 2015-07-12 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-11 10:11 | 2015-07-11 12:26 |  |  |  | DP | 2.25 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores, según solicitud de desconexión N° 152370. |  |  | 0 | 0 | 1
1171 | 1627 | 1627DP | Mante | 1627 | Tramo | CONSTITUCION - PLANTA VIÑALES 66KV C1 | PANELES ARAUCO | Desconexión / Intervención | SD22160/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-11 13:02 | 2015-07-11 19:45 |  |  |  | DP | 6.7167 | 0 | 0 | 0 | Se realizará desconexión del paño B3 de SE Constitución asociado a la línea 66kV Constitución - Viñales por trabajos de alambrado de control en sala de comando por habilitación de futura protección diferencial de barra 66kV en SE Constitución, se encuentra coordinado con Central Viñales de acuerdo a SODI N°182/2015. |  |  | 0 | 0 | 1
365 | 414 | 414DP | Mante | 414 | Tramo | CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22669/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-11 13:04 | 2015-07-11 17:33 |  |  |  | DP | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de linea 66 kV Padre las Casas-Las Encinas por poda árboles cercanos a línea. S/E Padre las Casas será transferida a LT 66 kV Loncoche-Temuco 2. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-12 | 2015-07-13 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01749/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 04:55 | 2015-07-12 04:55 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 04:57 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52-89H2 de S/E Tap-Off Alto Melipilla. ~ Pierre Barrera Perez | 12/07/2015 04:57 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01752/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 05:52 | 2015-07-12 05:52 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 05:50 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa. ~ Pierre Barrera Perez | 12/07/2015 05:50 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01753/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 06:05 | 2015-07-12 06:05 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 05:58 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa. ~ Pierre Barrera Perez | 12/07/2015 05:58 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
703 | 790 | 790DF | Mante | 790 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01799/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 06:18 | 2015-07-12 16:07 |  |  |  | DF | 9.8167 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 22:11 ~ Operación automática del Int 66kV de la Línea Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto2, afectando los suministros de S/E Casa Blanca. ~ José San Martín A. | 12/07/2015 22:11 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
706 | 793 | 793DF | Mante | 793 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01799/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 06:18 | 2015-07-12 16:07 |  |  |  | DF | 9.8167 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 22:11 ~ Operación automática del Int 66kV de la Línea Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto2, afectando los suministros de S/E Casa Blanca. ~ José San Martín A. | 12/07/2015 22:11 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
702 | 789 | 789DF | Mante | 789 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C2 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01799/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 06:18 | 2015-07-12 16:07 |  |  |  | DF | 9.8167 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 22:11 ~ Operación automática del Int 66kV de la Línea Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto2, afectando los suministros de S/E Casa Blanca. ~ José San Martín A. | 12/07/2015 22:11 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01754/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 06:19 | 2015-07-12 07:40 |  |  |  | DF | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 06:09 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, afectando los consumos de S/E Alhue, se registra lluvia en la zona. ~ Pierre Barrera Perez | 12/07/2015 06:09 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez | 04/08/2015 07:47 ~ Debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, se produce el acercamiento de los conductores en vano entre las estructuras del tipo portantes N°117 y N°118 de LT 66 kV Santa Rosa ? Alhué. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
454 | 515 | 515DF | Mante | 515 | Tramo | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01760/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 06:39 | 2015-07-12 06:39 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 08:09 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Cauquenes. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 08:09 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
535 | 607 | 607DF | Mante | 607 | Tramo | SAN JERONIMO - TAP LAS PINATAS 66KV C1 | LITORAL | Informe Fallas | IF01798/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 13:43 |  |  |  | DF | 7 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 21:58 ~ La operacion de la linea afeacta el suministro de las SS/EE Las Piñatas, Las Balandras, El Totoral. Se investiga relacion de este evento con la operacion de la Linea Laguna Verde - Tap Algarrobo Chilquinta Energia. ~ Felipe Aravena Cofré | 12/07/2015 21:58 ~ Debido a temporal de viento y lluvia corteza de eucaliptus caen sobre la linea Las Balandras 66 KV, originandose un cortocircuito y el corte del conductor fase T entre las estructuras N°15 y N°16 ~ Felipe Aravena Cofré | 17/07/2015 19:47 ~ Línea cortada fase T entre estructuras N° 15 y 16 línea 66 kV Las Balandras, tramo Las Piñatas - Tap El Manzano, debido a caída de cortezas de eucaliptus por efecto del fuerte viento imperante en la zona que provocan cortocircuito monofásico a tierra. ~ | 0 | 0 | 0
579 | 654 | 654DF | Mante | 654 | Tramo | LAGUNA VERDE - TAP QUINTAY 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01800/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 11:46 |  |  |  | DF | 5.05 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 22:28 ~ Operación automática del Int 66kV de la Línea Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto1, afectando los suministros de SSEE Quintay, Algarrobo Norte, Litoral(San Jeronimo) y Casa Blanca. ~ José San Martín A. | 12/07/2015 22:28 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
582 | 657 | 657DF | Mante | 657 | Tramo | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01800/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 11:46 |  |  |  | DF | 5.05 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 22:28 ~ Operación automática del Int 66kV de la Línea Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto1, afectando los suministros de SSEE Quintay, Algarrobo Norte, Litoral(San Jeronimo) y Casa Blanca. ~ José San Martín A. | 12/07/2015 22:28 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
578 | 653 | 653DF | Mante | 653 | Tramo | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01800/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 06:43 | 2015-07-12 11:46 |  |  |  | DF | 5.05 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 22:28 ~ Operación automática del Int 66kV de la Línea Laguna Verde ? Tap Algarrobo Cto1, afectando los suministros de SSEE Quintay, Algarrobo Norte, Litoral(San Jeronimo) y Casa Blanca. ~ José San Martín A. | 12/07/2015 22:28 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01755/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 07:02 | 2015-07-12 07:02 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 07:10 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52-89H2 de Tap-Off Alto Melipilla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 12/07/2015 07:10 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
449 | 510 | 510DF | Mante | 510 | Tramo | TAP ALTO MELIPILLA - BOLLENAR 110KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01756/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 07:15 | 2015-07-12 07:15 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 07:15 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52-89H2 de Tap-Off Alto Melipilla. ~ Felipe Puentes Chávez. | 12/07/2015 07:15 ~ Se investiga. ~ Felipe Puentes Chávez. |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01762/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 07:30 | 2015-07-12 07:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 08:48 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Hualañé. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 08:48 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01763/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 08:30 | 2015-07-12 08:30 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 09:16 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Hualañe. Hay temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 09:16 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22747/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-12 08:41 | 2015-07-12 12:28 |  |  |  | DP | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD22746/2015, se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Alonso de Ribera-Ejército. Esto por la verificación de señal de estado asociada al DDCC 89B1 de S/E Ejército. Los consumos asociados a este tramo de línea serán respaldados por el paño B6 S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
1198 | 2815 | 2815DP | Movimiento de Equipos | 2815 | Tramo | CHUQUICAMATA - 10A 100KV C1 | CODELCO CHILE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-12 08:42 | 2015-07-12 12:34 |  |  |  | DP | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aisladores en torres, según la solicitud de desconexión N° 152374. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01764/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 08:59 | 2015-07-12 08:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 09:14 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, al momento de la operación se registra temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/07/2015 09:14 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
603 | 681 | 681DF | Mante | 681 | Tramo | TAP LDOMINICOS - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01803/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:00 | 2015-07-12 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 01:33 ~ Las subestaciones de la línea transfirieron automáticamente al circito N°2 excepto A. de Córdova ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 01:33 ~ Fuerte viento ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
599 | 677 | 677DF | Mante | 677 | Tramo | TAP APOQUINDO - TAP LDOMINICOS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01803/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:00 | 2015-07-12 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 01:33 ~ Las subestaciones de la línea transfirieron automáticamente al circito N°2 excepto A. de Córdova ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 01:33 ~ Fuerte viento ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
597 | 675 | 675DF | Mante | 675 | Tramo | TAP ACORDOVA - TAP APOQUINDO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01803/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:00 | 2015-07-12 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 01:33 ~ Las subestaciones de la línea transfirieron automáticamente al circito N°2 excepto A. de Córdova ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 01:33 ~ Fuerte viento ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
604 | 682 | 682DF | Mante | 682 | Tramo | TAP VITACURA - TAP ACORDOVA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01803/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:00 | 2015-07-12 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 01:33 ~ Las subestaciones de la línea transfirieron automáticamente al circito N°2 excepto A. de Córdova ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 01:33 ~ Fuerte viento ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
601 | 679 | 679DF | Mante | 679 | Tramo | TAP LA DEHESA - TAP VITACURA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01803/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:00 | 2015-07-12 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 01:33 ~ Las subestaciones de la línea transfirieron automáticamente al circito N°2 excepto A. de Córdova ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 01:33 ~ Fuerte viento ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
596 | 674 | 674DF | Mante | 674 | Tramo | EL SALTO - TAP LA DEHESA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01803/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:00 | 2015-07-12 09:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 01:33 ~ Las subestaciones de la línea transfirieron automáticamente al circito N°2 excepto A. de Córdova ~ Luis Cerda Burgos | 13/07/2015 01:33 ~ Fuerte viento ~ Luis Cerda Burgos |  | 0 | 0 | 0
915 | 1043 | 1043DF | Mante | 1043 | Tramo | TAP PACHACAMA - LAS VEGAS 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF01780/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:18 | 2015-07-12 10:13 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 14:01 ~ Al momento de la operación del circuito se registra en la zona temporal de viento y lluvia. ~ David Rebolledo Carvajal | 12/07/2015 14:01 ~ Temporal de viento y lluvia. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
113 | 115 | 115DF | Mante | 115 | Tramo | SAN PEDRO - TAP PACHACAMA 110KV C2 | AES GENER | Informe Fallas | IF01780/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:18 | 2015-07-12 10:13 |  |  |  | DF | 0.91667 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 14:01 ~ Al momento de la operación del circuito se registra en la zona temporal de viento y lluvia. ~ David Rebolledo Carvajal | 12/07/2015 14:01 ~ Temporal de viento y lluvia. ~ David Rebolledo Carvajal |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01766/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:23 | 2015-07-12 09:23 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 09:32 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, al momento de la operación se registra temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/07/2015 09:32 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
987 | 1259 | 1259DP | Mante | 1259 | Tramo | CAUTIN - VALDIVIA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22567/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-12 09:27 | 2015-07-12 19:06 |  |  |  | DP | 9.65 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 220kV CAUTIN - VALDIVIA Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación y/o crucetas Descripción del Trabajo Reemplazar aislación quebrada en estructuras de suspensión, N° 16 - 151 - 172 - 269 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Equipos de puesta a tierra provisionales en estructuras adyacentes a las intervenidas Instalaciones con Riesgo Línea 220kV Cautín - Ciruelos (durante la faena) Observaciones No hay.- |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01767/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:46 | 2015-07-12 09:46 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 09:46 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, al momento de la operación se registra temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/07/2015 09:46 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01768/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 09:59 | 2015-07-12 09:59 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 09:57 ~ Perturbación por reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Santa Rosa, al momento de la operación se registra temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/07/2015 09:57 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
161 | 172 | 172DP | Mante | 172 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD23129/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-12 10:54 | 2015-07-12 13:52 |  |  |  | DP | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 66 kV Melipulli Pto. Varas Cto. N° 1, por instalación de cobertores en línea AT, por faenas previas a la reparación de conductor dañado en la fase 1 entre estructuras N° 63 y 64, línea 66 kV Melipulli Pto. Varas Cto. N° 2. Nota: Sólo se desconectará la línea AT para poder instalar y retirar los cobertores, una vez normalizado la línea 66 kV Melipulli Pto. varas cto. N° 1, se solicitará desconectar el circuito N° 2, relacionado a la solicitud N° 23141. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01770/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 11:00 | 2015-07-12 11:00 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 10:52 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Santa Rosa. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 10:52 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01771/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 11:09 | 2015-07-12 11:09 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 11:01 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Santa Rosa. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 11:01 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01772/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 11:22 | 2015-07-12 12:14 |  |  |  | DF | 0.86667 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 11:20 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Santa Rosa, afectando a los consumos de S/E Alhué. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 11:20 ~ En investigación. ~ Roberto Matus Aravena | 04/08/2015 07:56 ~ Debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, se produce el acercamiento de los conductores en vano entre las estructuras del tipo portantes N°117 y N°118 de LT 66 kV Santa Rosa ? Alhué, específicamente en transposición entre las fases 2 y 3. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
952 | 1098 | 1098DF | Mante | 1098 | Tramo | LICAN - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01778/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 11:53 | 2015-07-12 15:53 |  |  |  | DF | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 12/07/2015 13:08 ~ Falla externa línea Rahue-Antillanca 220Kv. Según CCT-STS falla en línea se investiga ~ Cristian Sepúlveda |  | 0 | 0 | 0
307 | 346 | 346DP | Mante | 346 | Tramo | COLO COLO - EJERCITO 66KV L1 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22749/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-12 12:15 | 2015-07-12 12:58 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD22748/2015, se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Colo-Colo-Ejército. Esto por la verificación de señal de estado asociada al DDCC 89B2 de S/E Ejército. |  |  | 0 | 0 | 1
388 | 438 | 438DP | Mante | 438 | Tramo | CONCEPCION - TAP EJERCITO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22750/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-12 12:15 | 2015-07-12 12:58 |  |  |  | DP | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | En relación a solicitud CDEC-SIC SD22748/2015, se realizará la desconexión del tramo de línea LT 66 kV Arranque Ejército-Ejército. Esto por la verificación de señal de estado asociada al DDCC 89B3 de S/E Ejército. |  |  | 0 | 0 | 1
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01773/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 12:19 | 2015-07-12 12:19 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 12:25 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Santa Rosa. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 12:25 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
468 | 533 | 533DF | Mante | 533 | Tramo | PUERTO VARAS - MELIPULLI 66KV C2 | STS | Desconexión / Intervención | SD23531/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 12:25 | 2015-07-12 13:33 |  |  |  | DF | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66kV Melipulli Pto. Varas Cto. N°2, por reparación de conductor dañado entre estructuras N°63 y N°64. |  |  | 0 | 1 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01774/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 12:26 | 2015-07-12 12:26 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 12:43 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Santa Rosa. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 12:43 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
112 | 114 | 114DF | Mante | 114 | Tramo | CANDELARIA - COLBUN 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01782/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 12:35 | 2015-07-12 13:01 |  |  |  | DF | 0.43333 | 1 | 0 | 0 |  | 12/07/2015 14:52 ~ Operación de protección de distancia, mal tiempo en la zona. ~ Eduardo Zapata Elitin |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01775/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 12:38 | 2015-07-12 12:38 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 12:56 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B1 de S/E Santa Rosa. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 12:56 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
23 | 21 | 21DF | Mante | 21 | Tramo | SANTA ROSA TRANSNET - ALHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01776/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 12:50 | 2015-07-12 15:21 |  |  |  | DF | 2.5167 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 13:00 ~ Desconexión forzada del 52B1 de S/E Santa Rosa, afectando a los consumos de S/E Alhué. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 13:00 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena | 04/08/2015 07:57 ~ Debido a fuerte temporal de viento y lluvia en la zona central, se produce el acercamiento de los conductores en vano entre las estructuras del tipo portantes N°117 y N°118 de LT 66 kV Santa Rosa ? Alhué, específicamente en transposición entre las fases 2 y 3. ~ Felipe Puentes Chávez. | 0 | 0 | 0
1004 | 1322 | 1322DF | Mante | 1322 | Tramo | ANTILLANCA - RAHUE 220KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01787/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 12:53 | 2015-07-12 15:32 |  |  |  | DF | 2.65 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 17:34 ~ 11:53 hrs. Se recibe alarma scada de apertura del 52J5 en S/E Rahue y 52JL1 en S/E Antillanca. Quedan Sin energía SS/EE Antillanca, Aihuapi y Río Bonito, perdiendo 1,6 MW de carga de S/E Aihuapi. Además salen de sincronismo las Centrales Lícan con 9,6 MW. Capullo con 9,5 MW Pulelfu con 9 MW Nalca con 2,6 MW Callao con 1,4 MW MC1 con 7,8 MW MC2 con 1,7 MW. ~ H.Gonzalez | 12/07/2015 17:34 ~ Se investiga hasta el momento de ingresar este informe. ~ H.Gonzalez |  | 0 | 0 | 0
849 | 941 | 941DF | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01779/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 14:06 | 2015-07-12 14:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 13:57 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E San Fernando. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 13:57 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
439 | 498 | 498DF | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01779/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 14:06 | 2015-07-12 14:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 13:57 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E San Fernando. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 13:57 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
932 | 1067 | 1067DF | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01779/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 14:06 | 2015-07-12 14:06 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 13:57 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del 52B4 de S/E San Fernando. En la zona hay temporal de viento y lluvia. ~ Roberto Matus Aravena | 12/07/2015 13:57 ~ Se investiga. ~ Roberto Matus Aravena |  | 0 | 0 | 0
851 | 943 | 943DF | Mante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Informe Fallas | IF01861/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 15:54 | 2015-07-12 20:40 |  |  |  | DF | 4.7667 | 1 | 0 | 0 |  |  | 20/07/2015 09:59 ~ Falla aislador de Fase B, en torre 10 ~ Carlos Cespedes B | 0 | 0 | 0
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01784/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 16:25 | 2015-07-12 16:25 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 16:18 ~ Perturbación por reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Hualañe, al momento de la operación se registra temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Leonardo Acuña Palma. | 12/07/2015 16:18 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
830 | 921 | 921DF | Mante | 921 | Tramo | TAP EL LLANO - SAG 220KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Desconexión / Intervención | SD23535/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 16:43 | 2015-07-13 18:24 |  |  |  | DF | 25.6833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión línea 220 KV El Llano - Sag, por probabilidad de descargas atmosfericas en alta cordillera. Maniobras a realizar según SODI N°67 con Colbun. |  |  | 0 | 1 | 0
163 | 174 | 174DF | Mante | 174 | Tramo | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF01801/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 23:34 | 2015-07-12 23:54 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 23:48 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H2 de S/E Vicuña, afectado los consumos de Minera El Indio. ~ Pierre Barrera Perez | 12/07/2015 23:48 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
170 | 183 | 183DF | Mante | 183 | Tramo | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF01801/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-12 23:34 | 2015-07-12 23:54 |  |  |  | DF | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 12/07/2015 23:48 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H2 de S/E Vicuña, afectado los consumos de Minera El Indio. ~ Pierre Barrera Perez | 12/07/2015 23:48 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Perez |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-13 | 2015-07-14 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
163 | 174 | 174DF | Mante | 174 | Tramo | VICUÑA - RIVADAVIA 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF01808/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-13 04:02 | 2015-07-13 04:08 |  |  |  | DF | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 04:04 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H2 de S/E Vicuña, afectado los consumos de Minera El Indio. ~ Pierre Barrera Pérez. | 13/07/2015 04:04 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Pérez. |  | 0 | 0 | 0
170 | 183 | 183DF | Mante | 183 | Tramo | RIVADAVIA - BANOS DEL TORO 110KV C1 | MINERA ZALDIVAR | Informe Fallas | IF01808/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-13 04:02 | 2015-07-13 04:48 |  |  |  | DF | 0.76667 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 04:04 ~ Desconexión forzada del interruptor 52H2 de S/E Vicuña, afectado los consumos de Minera El Indio. ~ Pierre Barrera Pérez. | 13/07/2015 04:04 ~ Se investiga. ~ Pierre Barrera Pérez. |  | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01810/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-13 08:37 | 2015-07-13 09:00 |  |  |  | DF | 0.38333 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 09:01 ~ Desconexión forzada del interruptor 52B5 de S/E Loncoche, queda la linea energizada en vacio desde 52B2 de S/E Pullinque. ~ Efraín Delgado Currin | 13/07/2015 09:01 ~ Se investiga. ~ Efraín Delgado Currin |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-13 08:45 | 2015-07-13 15:26 |  |  |  | DP | 6.6833 | 0 | 0 | 0 | Instalación de pararrayos en estructura N° 293 y lavado de aislamiento en las estructuras N°: 142, 144, 145, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157 y 158 del Circuito N°1 Línea Lagunas - Collahuasi, según |  |  | 0 | 0 | 1
174 | 187 | 187DP | Mante | 187 | Tramo | VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1 | STS | Desconexión / Intervención | SD22896/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-13 10:38 | 2015-07-13 15:11 |  |  |  | DP | 4.55 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de línea 66 kV Los Lagos Valdivia para realizar corte y poda de arboles con prioridad N°1 |  |  | 0 | 0 | 1
43 | 42 | 42DP | Mante | 42 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD23267/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-13 14:14 | 2015-07-13 22:19 |  |  |  | DP | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito 220 KV N°1 Guacolda?Maitencillo, para verificación de ajustes de protecciones y pruebas efectivas de esquemas de Teleprotección de sistema N°1. Posteriormente se realizarán verificación de ajustes de protecciones y pruebas efectivas de esquemas de Teleprotección de sistema N°2. Previo al efectuar las pruebas , se deshabilitará la protección 50BF del circuito N°1 Guacolda?Maitencillo, con ello se logran disminuir los riesgos asociados a la barra de 220KV sección N°1. Pruebas son requeridas debido a la entrada en servicio de unidad N°5 del Complejo Guacolda. |  |  | 0 | 0 | 1
235 | 258 | 258DF | Mante | 258 | Tramo | PUNTA DE CORTES - TUNICHE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01820/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-13 16:51 | 2015-07-13 16:51 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 13/07/2015 16:56 ~ Perturbación por reconexión autómatica exitosa del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortés, línea 66kV Punta de Cortés-Tuniche, sin consumos afectados. ~ Karina Medina Vergara | 13/07/2015 16:56 ~ Se investiga. ~ Karina Medina Vergara |  | 0 | 0 | 0
1277 | 2938 | 2938DF | Movimiento de Equipos | 2938 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-13 16:56 | 2015-07-13 17:44 |  |  |  | DF | 0.8 | 0 | 0 | 0 | limpieza Portal Gis 220 KV, según solicitud de desconexión N° 152718. |  |  | 0 | 1 | 0
1278 | 2939 | 2939DF | Movimiento de Equipos | 2939 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C2 7A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-13 16:56 | 2015-07-13 17:44 |  |  |  | DF | 0.8 | 0 | 0 | 0 | limpieza Portal Gis 220 KV, según solicitud de desconexión N° 152718. |  |  | 0 | 1 | 0
1276 | 2937 | 2937DF | Movimiento de Equipos | 2937 | Tramo | TAP OFF EL LOA - CRUCERO 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-13 18:13 | 2015-07-13 18:41 |  |  |  | DF | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | limpieza Portal Gis 220 KV, según solicitud de desconexión N° 152724. |  |  | 0 | 1 | 0
1275 | 2936 | 2936DF | Movimiento de Equipos | 2936 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - TAP EL LOA 220KV C1 6A | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-13 18:13 | 2015-07-13 18:41 |  |  |  | DF | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | limpieza Portal Gis 220 KV, según solicitud de desconexión N° 152724. |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-14 13:30 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | 3084 | 3084DP | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 04:44 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 19.2667 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la solicitud de desconexión N° 152575. |  |  | 0 | 0 | 1
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23499/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-14 05:58 | 2015-07-14 19:28 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito Cto N° 1 Queltehues Maitenes Laja Florida; con el propósito de devolver conductores desde Torres Auxiliares hacia Torres principales A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23500/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-14 05:58 | 2015-07-14 19:28 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito Cto N° 1 Queltehues Maitenes Laja Florida; con el propósito de devolver conductores desde Torres Auxiliares hacia Torres principales A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23502/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-14 05:58 | 2015-07-14 19:28 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito Cto N° 1 Queltehues Maitenes Laja Florida; con el propósito de devolver conductores desde Torres Auxiliares hacia Torres principales A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD23503/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-14 05:58 | 2015-07-14 19:28 |  |  |  | DP | 13.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito Cto N° 1 Queltehues Maitenes Laja Florida; con el propósito de devolver conductores desde Torres Auxiliares hacia Torres principales A.T. en Tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 06:00 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 18 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño J12-Sierra Gorda 1 en S/E Encuentro, en apoyo a los trabajos de ajuste y pruebas sobre nuevos desconectadores de Barra, según la solicitud de desconexión N° 152578. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 06:00 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 18 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño J12-Sierra Gorda 1 en S/E Encuentro, en apoyo a los trabajos de ajuste y pruebas sobre nuevos desconectadores de Barra, según la solicitud de desconexión N° 152578. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 06:04 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 17.9333 | 0 | 0 | 0 | Apoyo a Trabajos de ajustes de nuevos desconectadores tipo pantógrafos ( 89J2-1A Y 89J7-1A ) en Paños J2 y J7 en Barra 1 S/E Encuentro, según la solicitud de desconexión N° 152567. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 06:04 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 17.9333 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de nuevos desconectadores tipo pantografo (89J2-1A y 89J7-1A) y Ajuste de nuevos desconectadores tipo pantografo ( 89J2-1A y 89J7-1A) en paños J2 y J7, según las solicitudes de desconexión N° 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1324 | 3008 | 3008DP | Movimiento de Equipos | 3008 | Tramo | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 06:22 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 17.6333 | 0 | 0 | 0 | por Apoyo a Trabajos de ajustes de nuevos desconectadores tipo pantógrafos ( 89J2-1A Y 89J7-1A ) en Paños J2 y J7 en Barra 1 S/E Encuentro y Reapriete conexiones de acometida TTPP yTTCC, según solicit |  |  | 0 | 0 | 1
1325 | 3009 | 3009DP | Movimiento de Equipos | 3009 | Tramo | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 06:22 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 17.6333 | 0 | 0 | 0 | por Apoyo a Trabajos de ajustes de nuevos desconectadores tipo pantógrafos ( 89J2-1A Y 89J7-1A ) en Paños J2 y J7 en Barra 1 S/E Encuentro y Reapriete conexiones de acometida TTPP yTTCC, según solicit |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23130/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-14 08:13 | 2015-07-14 19:17 |  |  |  | DP | 11.0667 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de desmontaje de DDCC 89B2 tipo ENDESA de Tap Quinta, asociado al proyecto reemplazo del DDCC 89B2 por uno del tipo motorizado, se requiere la desconexión de la LT Tap Quinta- Teno (Línea energizada normalmente en vacío) |  |  | 0 | 0 | 1
1224 | 2847 | 2847DF | Movimiento de Equipos | 2847 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-14 09:35 | 2015-07-14 11:53 |  |  |  | DF | 2.3 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 152744. |  |  | 0 | 1 | 0
1225 | 2848 | 2848DF | Movimiento de Equipos | 2848 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - A 110KV C2 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-14 11:55 | 2015-07-14 13:27 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 152748. |  |  | 0 | 1 | 0
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 12:18 | 2015-07-14 13:54 |  |  |  | DP | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Integración Equipo registrador IDM+18 Qualitrol, Conexión señales de TP y TC Línea Nva. Zaldívar 1, según solicitud de desconexión N° 152485. |  |  | 0 | 0 | 1
104 | 106 | 106DP | Mante | 106 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD23268/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-14 12:51 | 2015-07-14 20:17 |  |  |  | DP | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de circuito 220 KV N°2 Guacolda?Maitencillo, para verificación de ajustes de protecciones y pruebas efectivas de esquemas de Teleprotección de sistema N°1. Posteriormente se realizarán verificación de ajustes de protecciones y pruebas efectivas de esquemas de Teleprotección de sistema N°2. Previo al efectuar las pruebas, se deshabilitará la protección 50BF del circuito N°2 Guacolda?Maitencillo, con ello se logran disminuir los riesgos asociados a la barra de 220KV sección N°1. Pruebas son requeridas debido a la entrada en servicio de unidad N°5 del Complejo Guacolda. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DF | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-14 13:30 | 2015-07-14 14:17 |  |  |  | DF | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 152765 |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 14:17 | 2015-07-15 |  |  |  | DP | 9.7167 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1264 | 2902 | 2902DP | Movimiento de Equipos | 2902 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-14 14:19 | 2015-07-14 17:42 |  |  |  | DP | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | Integración Equipo registrador IDM+18 Qualitrol, Conexión señales de TP y TC Línea Nva. Zaldívar 2, según solicitud de desconexión N° 152488. |  |  | 0 | 0 | 1
1227 | 2850 | 2850DF | Movimiento de Equipos | 2850 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C4 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-14 14:40 | 2015-07-14 16:07 |  |  |  | DF | 1.45 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación, según solicitud de desconexión N° 152768. |  |  | 0 | 1 | 0
395 | 446 | 446DF | Mante | 446 | Tramo | MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23885/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-14 14:47 | 2015-07-14 15:57 |  |  |  | DF | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Linea indicada, T1 y T2 de S/E Quinta Tilcoco, por retiro de elemento extraño entre estructura N° 11 y N°12. Los Consumos S/E Quinta Tilcoco serán respaldados mediante redes de MT. |  |  | 0 | 1 | 0
851 | 943 | 943DF | Mante | 943 | Tramo | MINERO - CORDILLERA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD23888/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-14 16:11 | 2015-07-14 19:00 |  |  |  | DF | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | Se require la desconexion para cambio de aislador dañado en torre 10 |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-15 01:46 |  |  |  | DP | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | Apoyo a Trabajos de ajustes de nuevos desconectadores tipo pantógrafos ( 89J2-1A Y 89J7-1A ) en Paños J2 y J7 en Barra 1 S/E Encuentro, según la solicitud de desconexión N° 152567. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-16 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1317 | 2994 | 2994DP | Movimiento de Equipos | 2994 | Tramo | ENCUENTRO - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-15 01:58 |  |  |  | DP | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | Ajuste de nuevos desconectadores tipo pantografo (89J2-1A y 89J7-1A) y Ajuste de nuevos desconectadores tipo pantografo ( 89J2-1A y 89J7-1A) en paños J2 y J7, según las solicitudes de desconexión N° 1 |  |  | 0 | 0 | 1
1525 | 4434 | 4434DP | Movimiento de Equipos | 4434 | Tramo | CERRO DOMINADOR - SIERRA GORDA 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-15 02:53 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño J12-Sierra Gorda 1 en S/E Encuentro, en apoyo a los trabajos de ajuste y pruebas sobre nuevos desconectadores de Barra, según la solicitud de desconexión N° 152578. |  |  | 0 | 0 | 1
1526 | 4435 | 4435DP | Movimiento de Equipos | 4435 | Tramo | CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSMISORA MEJILLONES | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-15 02:53 |  |  |  | DP | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Paño J12-Sierra Gorda 1 en S/E Encuentro, en apoyo a los trabajos de ajuste y pruebas sobre nuevos desconectadores de Barra, según la solicitud de desconexión N° 152578. |  |  | 0 | 0 | 1
1324 | 3008 | 3008DP | Movimiento de Equipos | 3008 | Tramo | ENCUENTRO - TAP OFF PAMPA LINA 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-15 02:32 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | por Apoyo a Trabajos de ajustes de nuevos desconectadores tipo pantógrafos ( 89J2-1A Y 89J7-1A ) en Paños J2 y J7 en Barra 1 S/E Encuentro y Reapriete conexiones de acometida TTPP yTTCC, según solicit |  |  | 0 | 0 | 1
1325 | 3009 | 3009DP | Movimiento de Equipos | 3009 | Tramo | TAP OFF PAMPA LINA - SPENCE 220KV C1 | MINERA SPENCE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-15 02:32 |  |  |  | DP | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | por Apoyo a Trabajos de ajustes de nuevos desconectadores tipo pantógrafos ( 89J2-1A Y 89J7-1A ) en Paños J2 y J7 en Barra 1 S/E Encuentro y Reapriete conexiones de acometida TTPP yTTCC, según solicit |  |  | 0 | 0 | 1
1371 | 3084 | 3084DP | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 | 2015-07-15 03:45 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Asociado a la solicitud de desconexión N° 152575. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23630/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 00:42 | 2015-07-15 06:58 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 y en torre N°26 |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23630/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 00:42 | 2015-07-15 06:58 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 y en torre N°26 |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23630/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 00:42 | 2015-07-15 06:58 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 y en torre N°26 |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23630/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 00:42 | 2015-07-15 06:58 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 y en torre N°26 |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23630/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 00:42 | 2015-07-15 06:58 |  |  |  | DP | 6.2667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°6 y en torre N°26 |  |  | 0 | 0 | 1
1039 | 1387 | 1387DF | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01834/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-15 01:16 | 2015-07-15 01:32 |  |  |  | DF | 0.26667 | 1 | 0 | 0 | 15/07/2015 04:25 ~ Interruptor 52K2 estaba transferido desde las 00:28 horas por trabajos de puesta en servicio protección 50BF/52KR. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ |  | 15/07/2015 04:25 ~ Personal de control en faena informa apertura de interruptor, coincidente con prueba de reset de protección 50BF/52KR acorde con programación de trabajos. ~ JORGE PONCE IBAÑEZ | 0 | 0 | 0
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23632/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 07:00 | 2015-07-16 08:20 |  |  |  | DP | 25.3333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y en torre N°26 por trabajos de refuerzo del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23632/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 07:00 | 2015-07-16 08:20 |  | 2015-07-16 05:46 |  | DP | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y en torre N°26 por trabajos de refuerzo del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23632/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 07:00 | 2015-07-16 08:20 |  | 2015-07-16 05:46 |  | DP | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y en torre N°26 por trabajos de refuerzo del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23632/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 07:00 | 2015-07-16 08:20 |  | 2015-07-16 05:46 |  | DP | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y en torre N°26 por trabajos de refuerzo del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23632/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-15 07:00 | 2015-07-16 08:20 |  | 2015-07-16 05:46 |  | DP | 22.7667 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del circuito entre puentes abiertos en torre N°6 y en torre N°26 por trabajos de refuerzo del circuito |  |  | 0 | 0 | 1
704 | 791 | 791DF | Mante | 791 | Tramo | TAP ALGARROBO - CASABLANCA 66KV C2 | CHILQUINTA | Desconexión / Intervención | SD23947/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-15 09:10 | 2015-07-15 18:46 |  |  |  | DF | 9.6 | 0 | 0 | 0 | Normalizacion de desconectador 66 kV de linea en S/E Casablanca. Con problemas de operación |  |  | 0 | 1 | 0
585 | 660 | 660DF | Mante | 660 | Tramo | TAP SAN SEBASTIAN - SAN ANTONIO 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01863/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-15 09:36 | 2015-07-15 19:10 |  |  |  | DF | 9.5667 | 1 | 0 | 0 | 20/07/2015 18:13 ~ Operación automática del interruptor 66 kV de la línea San Antonio ? Tap Algarrobo cto. 1 en S/E San Antonio. Afectó transitoriamente a los consumos de S/E San Sebastián. ~ José San Martín A. | 20/07/2015 18:13 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
581 | 656 | 656DF | Mante | 656 | Tramo | TAP ALGARROBO - TAP SAN SEBASTIAN 66KV C1 | CHILQUINTA | Informe Fallas | IF01863/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-15 09:36 | 2015-07-15 19:10 |  |  |  | DF | 9.5667 | 1 | 0 | 0 | 20/07/2015 18:13 ~ Operación automática del interruptor 66 kV de la línea San Antonio ? Tap Algarrobo cto. 1 en S/E San Antonio. Afectó transitoriamente a los consumos de S/E San Sebastián. ~ José San Martín A. | 20/07/2015 18:13 ~ Se investiga. ~ José San Martín A. |  | 0 | 0 | 0
1371 | 3084 | 3084DP | Movimiento de Equipos | 3084 | Tramo | TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 | MINERA ANTUCOYA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 09:42 | 2015-07-15 15:11 |  |  |  | DP | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | Pruebas funcionales lógica de control, según la solicitud de desconexión N° 152594. |  |  | 0 | 0 | 1
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 09:45 | 2015-07-15 18:03 |  |  |  | DP | 8.3 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislamiento en las estructuras N°: 142, 144, 145, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157 y 158. según la solicitud de desconexión N° 152383. |  |  | 0 | 0 | 1
1263 | 2901 | 2901DP | Movimiento de Equipos | 2901 | Tramo | ANDES - NUEVA ZALDÍVAR 220KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-15 12:42 | 2015-07-15 13:56 |  |  |  | DP | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | Integración Equipo registrador IDM+18 Qualitrol, Conexión señales de TP y TC Línea Nva. Zaldívar 1, según solicitud de desconexión N° 152489. |  |  | 0 | 0 | 1
32 | 30 | 30DF | Mante | 30 | Tramo | LOMA LOS COLORADOS - TAP PUNTA PEUCO 110KV C1 | KDM | Informe Fallas | IF01837/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-15 17:02 | 2015-07-15 19:36 |  |  |  | DF | 2.5667 | 1 | 0 | 0 |  | 15/07/2015 20:12 ~ Interrupción forzada por protecciones Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco. ~ Pablo Echagüe D. | 22/07/2015 09:40 ~ Interrupción forzada por protecciones Línea 110 KV Loma Los Colorados-Punta Peuco. Protección operadas: Diferencial Línea L90 y Distancia D60. Tipo de falla: Fase blanca a tierra. ~ Pablo Echagüe D. | 0 | 0 | 0
1297 | 2972 | 2972DF | Movimiento de Equipos | 2972 | Tramo | CRUCERO - ENCUENTRO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-15 18:30 | 2015-07-16 |  |  |  | DF | 5.5 | 0 | 0 | 0 | Configuración, parametrizacion de EAP y Pruebas de Controlador de Bahía, Cambio de ajustes Protección de Distancia Sistema1 y Sistema 2, paño J15. Cambio razón transformación medidor de Facturación, s |  |  | 0 | 1 | 0
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD22868/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 | 2015-07-16 19:21 |  |  |  | DP | 19.35 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Prograda LT Los Angeles-Duqueco, por trabajos de refuerzo de barra 2 en S/E Los Angeles. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-16 | 2015-07-17 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23842/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 00:11 | 2015-07-16 05:46 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 y en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23842/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 00:11 | 2015-07-16 05:46 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 y en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23842/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 00:11 | 2015-07-16 05:46 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 y en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23842/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 00:11 | 2015-07-16 05:46 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 y en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23842/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 00:11 | 2015-07-16 05:46 |  |  |  | DP | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puentes en torre N°11 y en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23839/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 05:46 | 2015-07-16 18:29 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito entre puentes abiertos en torre N°6 y subestación Florida por trabajos de refuerzo del circuito y apertura de puentes en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23839/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 05:46 | 2015-07-16 18:29 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito entre puentes abiertos en torre N°6 y subestación Florida por trabajos de refuerzo del circuito y apertura de puentes en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23839/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 05:46 | 2015-07-16 18:29 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito entre puentes abiertos en torre N°6 y subestación Florida por trabajos de refuerzo del circuito y apertura de puentes en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23839/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 05:46 | 2015-07-16 18:29 |  |  |  | DP | 12.7167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del cicuito entre puentes abiertos en torre N°6 y subestación Florida por trabajos de refuerzo del circuito y apertura de puentes en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
952 | 1098 | 1098DF | Mante | 1098 | Tramo | LICAN - ANTILLANCA 110KV C1 | STS | Informe Fallas | IF01845/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 06:51 | 2015-07-16 07:28 |  |  |  | DF | 0.61667 | 1 | 0 | 0 | 16/07/2015 21:49 ~ 06:51 Se reciben alarmas Scada de apertura del 52H1 línea de 110 kV Antillanca Licán ~ Israel Beroiz |  | 16/07/2015 21:49 ~ Árbol (Laurel) de gran tamaño se desraíza, cayendo sobre los tres conductores, dejando el conductor central con par de hebras cortadas y un poste quebrado a media altura, localizado a 5,32 Km de S/E Antillanca, sector Fundo el Salto de Osorno.- ~ Israel Beroiz | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DF | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-16 08:40 | 2015-07-16 20:22 |  |  |  | DF | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-16 08:40 | 2015-07-16 20:22 |  |  |  | DF | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1288 | 2947 | 2947DF | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-16 08:40 | 2015-07-16 20:22 |  |  |  | DF | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-16 08:40 | 2015-07-16 20:22 |  |  |  | DF | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-16 09:24 | 2015-07-16 18:58 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | Lavado de aislación en las estructuras N°: 142, 144, 145, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157 y 158 del Circuito N°1 Línea Lagunas - Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 152384. |  |  | 0 | 0 | 1
509 | 577 | 577DP | Mante | 577 | Tramo | PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23838/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-16 09:28 | 2015-07-16 18:21 |  |  |  | DP | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E PULLINQUE: PAÑO B5 - LOS LAGOS, C2 Tipo Trabajo:Desmontaje y/o Retiro de equipo Descripción del Trabajo A solicitud de terceros (Transnet) por desconexión de barra 66kV - sección 2, incorporación a diferencial de barra nuevo paño BT5 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas No hay Instalaciones con Riesgo Línea 66kV Pullinque - Los Lagos, circuito 2 ( al final de la faena) Observaciones A solicitud de Transnet por desconexión de barra - sección 2 en S/E Pullinque. |  |  | 0 | 0 | 1
442 | 503 | 503DF | Mante | 503 | Tramo | HUALANE - LICANTEN 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01839/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 10:35 | 2015-07-16 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 16/07/2015 10:34 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 16/07/2015 10:34 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
453 | 514 | 514DF | Mante | 514 | Tramo | HUALANE - RANGUILI 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01839/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 10:35 | 2015-07-16 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 16/07/2015 10:34 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 16/07/2015 10:34 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
440 | 501 | 501DF | Mante | 501 | Tramo | PARRONAL - HUALANE 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01839/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 10:35 | 2015-07-16 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 16/07/2015 10:34 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 16/07/2015 10:34 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
441 | 502 | 502DF | Mante | 502 | Tramo | VILLA PRAT - PARRONAL 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01839/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 10:35 | 2015-07-16 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 16/07/2015 10:34 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 16/07/2015 10:34 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
967 | 1172 | 1172DF | Mante | 1172 | Tramo | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66kV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01839/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 10:35 | 2015-07-16 10:35 |  |  |  | DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 16/07/2015 10:34 ~ Perturbación por Reconexión Automática Exitosa del 52B4 de S/E Los Maquis. Sin consumos afectados. ~ Cristian Molina Fierro | 16/07/2015 10:34 ~ Se investiga. ~ Cristian Molina Fierro |  | 0 | 0 | 0
671 | 751 | 751DF | Mante | 751 | Tramo | FLORIDA - TAP LA REINA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01842/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 19:00 | 2015-07-16 21:14 |  |  |  | DF | 2.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 16/07/2015 19:04 ~ En investigación ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
675 | 755 | 755DF | Mante | 755 | Tramo | TAP LA REINA - TAP ANDES 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01842/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 19:00 | 2015-07-16 21:14 |  |  |  | DF | 2.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 16/07/2015 19:04 ~ En investigación ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
673 | 753 | 753DF | Mante | 753 | Tramo | TAP ANDES - LOS ALMENDROS 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Informe Fallas | IF01842/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-16 19:00 | 2015-07-16 21:14 |  |  |  | DF | 2.2333 | 1 | 0 | 0 |  | 16/07/2015 19:04 ~ En investigación ~ Jaime Soto Bravo |  | 0 | 0 | 0
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23844/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-17 | 2015-07-17 03:04 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°11 y en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23844/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-17 | 2015-07-17 03:04 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°11 y en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23844/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-17 | 2015-07-17 03:04 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°11 y en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23844/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-17 | 2015-07-17 03:04 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°11 y en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23844/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-17 | 2015-07-17 03:04 |  |  |  | DP | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | Cierre de puentes en torre N°11 y en torre N°28 |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-17 | 2015-07-18 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | 15 | 15DF | Mante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DEI DUQUECO | Informe Fallas | IF01849/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-17 00:23 | 2015-07-17 17:29 |  |  |  | DF | 17.1 | 1 | 0 | 0 |  | 17/07/2015 04:02 ~ En investigación. Personal se encuentra en recorrido de la línea. ~ Gabriel Jara Rueda | 22/07/2015 00:08 ~ Debido a la operación de la protección 67/27L1 Mampil se produce la desenergización de la línea 220 kV Mampil ? Peuchén, mediante la apertura del interruptor 52L1Mampil. Las protección de respaldo de la Línea, corresponden al tipo direccional de corriente multifunción (67) y mínima tensión (27) respectivamente, para la Línea 220kV Mampil-Peuchén. ~ Gabriel Jara Rueda | 0 | 0 | 0
376 | 426 | 426DF | Mante | 426 | Tramo | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | CGE | Informe Fallas | IF01846/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-17 02:44 | 2015-07-17 07:57 |  |  |  | DF | 5.2167 | 1 | 0 | 0 | 17/07/2015 02:52 ~ Desconexión forzada de la línea en ambos extremos 52B5 de S/E Loncoche y 52B2 de S/E Pullinque, al momento de la operación se registra temporal de viento y lluvia en la zona. ~ Leonardo Acuña Palma. | 17/07/2015 02:52 ~ Se investiga. ~ Leonardo Acuña Palma. |  | 0 | 0 | 0
1092 | 1500 | 1500DF | Mante | 1500 | Tramo | CARDONES - TRAVESIA 110KV C1 | MINERA CANDELARIA | Informe Fallas | IF01853/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-17 06:34 | 2015-07-17 11:13 |  |  |  | DF | 4.65 | 1 | 0 | 0 |  | 17/07/2015 15:41 ~ Operación de relé de distancia 21/21N, en tramo Travesía - Puerto Punta Padrones (Sector Puerto Viejo con intensa niebla) ~ Gregorio Aguirre Molina |  | 0 | 0 | 0
1327 | 3011 | 3011DF | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-17 08:53 | 2015-07-18 |  |  |  | DF | 15.1167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-17 08:53 | 2015-07-18 |  |  |  | DF | 15.1167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1288 | 2947 | 2947DF | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-17 08:53 | 2015-07-18 |  |  |  | DF | 15.1167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-17 08:53 | 2015-07-18 |  |  |  | DF | 15.1167 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
114 | 116 | 116DF | Mante | 116 | Tramo | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C2 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01851/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-17 10:29 | 2015-07-17 11:55 |  |  |  | DF | 1.4333 | 1 | 0 | 0 |  | 17/07/2015 12:05 ~ Operación relé 86L y disparo por TG2. Unidad TG2 se encontraba fuera de servicio por despacho económico. ~ Juan Avendaño Campos. |  | 0 | 0 | 0
1339 | 3031 | 3031DP | Movimiento de Equipos | 3031 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C1 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-17 11:23 | 2015-07-17 18:58 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | lavado de aislación en las estructuras N°: 142, 144, 145, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157 y 158. Según solicitud de desconexión N° 152564. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DF | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-18 20:10 |  |  |  | DF | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-18 20:10 |  |  |  | DF | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1288 | 2947 | 2947DF | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-18 20:10 |  |  |  | DF | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-18 20:10 |  |  |  | DF | 20.1667 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según la solicitud de desconexión N° 152925. |  |  | 0 | 1 | 0
1272 | 2931 | 2931DF | Movimiento de Equipos | 2931 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C2 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-18 20:40 |  |  |  | DF | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1366 | 3071 | 3071DF | Movimiento de Equipos | 3071 | Tramo | O'HIGGINS - PURI 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-18 20:40 |  |  |  | DF | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1367 | 3076 | 3076DF | Movimiento de Equipos | 3076 | Tramo | PURI - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-18 20:40 |  |  |  | DF | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | Reparar conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 152571. |  |  | 0 | 1 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-18 | 2015-07-19 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23006/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-18 00:46 | 2015-07-18 10:31 |  |  |  | DP | 9.75 | 0 | 0 | 0 | LT 66KV Los Angeles-Duqueco: Desconexion programada por trabajos de refuerzo conductor en seccion de barra #2 66kv en S/E Los Angeles. No existe interrupcion de suministro. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23845/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-18 06:04 | 2015-07-18 17:10 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo de la línea 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23845/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-18 06:04 | 2015-07-18 17:10 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo de la línea 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23845/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-18 06:04 | 2015-07-18 17:10 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo de la línea 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23845/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-18 06:04 | 2015-07-18 17:10 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo de la línea 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23845/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-18 06:04 | 2015-07-18 17:10 |  |  |  | DP | 11.1 | 0 | 0 | 0 | Trabajos de refuerzo de la línea 110 kV |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-18 09:15 | 2015-07-18 18:34 |  |  |  | DP | 9.3167 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aislamiento en las estructuras N°: 142, 144, 145, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157 y 158, según la solicitud de desconexión N°152601. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-19 | 2015-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-19 | 2015-07-20 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1064 | 1424 | 1424DP | Mante | 1424 | Tramo | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23264/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-19 08:30 | 2015-07-19 18:46 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J9 - Línea Duqueco Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Normalización de ajuste de protecciones y pruebas de teleprotecciones con S/E Duqueco y S/E El Rosal y analisis fasorial de las protecciones. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará protección 50BF-52J9. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 2 de 220kV (Durante la Faena) Observaciones Trabajos coordinados con Transnet y GDF Suez. A solicitud del CDC se configurara línea larga 220 kV Antuco 2- Concepción a través de la barra de transferencia 2 de 220 kV de la S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 1
1065 | 1425 | 1425DP | Mante | 1425 | Tramo | TAP EL ROSAL - DUQUECO 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23264/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-19 08:30 | 2015-07-19 18:46 |  |  |  | DP | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E Charrúa: Paño J9 - Línea Duqueco Tipo Trabajo:Otros trabajos Descripción del Trabajo S/E Charrúa: Normalización de ajuste de protecciones y pruebas de teleprotecciones con S/E Duqueco y S/E El Rosal y analisis fasorial de las protecciones. Restricciones:Normalización sujeta a coordinación Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Se bloqueará protección 50BF-52J9. Instalaciones con Riesgo S/E Charrúa: Barra Sección 2 de 220kV (Durante la Faena) Observaciones Trabajos coordinados con Transnet y GDF Suez. A solicitud del CDC se configurara línea larga 220 kV Antuco 2- Concepción a través de la barra de transferencia 2 de 220 kV de la S/E Charrúa. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-19 09:11 | 2015-07-19 17:12 |  |  |  | DP | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aislamiento en las estructuras N°: 142, 144, 145, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157 y 158, según la solicitud de desconexión N° 152602. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DF | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Informe Fallas | IF01859/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-19 12:13 | 2015-07-19 16:16 |  |  |  | DF | 4.05 | 1 | 0 | 0 | 19/07/2015 13:07 ~ Desconexión forzada por protecciones de interruptor 52B2 de S/E Los Ángeles, tramo línea 66kV Los Ángeles-Estructura N°25. ~ Roberto Reyes Ramírez | 19/07/2015 13:07 ~ Se investiga. ~ Roberto Reyes Ramírez |  | 0 | 0 | 0
840 | 931 | 931DP | Mante | 931 | Tramo | DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | Desconexión / Intervención | SD23894/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-19 13:45 | 2015-07-19 18:35 |  |  |  | DP | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantencion programada en paño #6 S/E Potrerillos. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-19 20:15 | 2015-07-20 |  |  |  | DP | 3.75 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida paño Linea neurara 89B3-2,89B3-2T, según la solicitud de desconexión N° 152501. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-20 | 2015-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-20 | 2015-07-21 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-20 | 2015-07-20 07:25 |  |  |  | DP | 7.4167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento Equipos Primarios S/E Escondida paño Linea neurara 89B3-2,89B3-2T, según la solicitud de desconexión N° 152501. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24116/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-20 05:54 | 2015-07-20 06:33 |  |  |  | DP | 0.65 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar extensiones de torres de A.T. en tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24117/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-20 05:58 | 2015-07-20 06:33 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar extensiones de torres de A.T. en tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24118/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-20 05:58 | 2015-07-20 06:33 |  |  |  | DP | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión del Cto N° 2 de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, para realizar extensiones de torres de A.T. en tramo 110kV Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24119/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-20 05:58 | 2015-07-22 18:36 |  |  |  | DP | 60.6333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo 110kV Queltehues Las Lajas, para realizar extensión de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-20 07:25 | 2015-07-21 |  |  |  | DP | 16.5833 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor Segmento de línea 69kV Escondida neurara, según la solicitud de desconexión N° 152783. |  |  | 0 | 0 | 1
1340 | 3032 | 3032DP | Movimiento de Equipos | 3032 | Tramo | LAGUNAS - COLLAHUASI 220KV C2 | MINERA COLLAHUASI | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-20 08:42 | 2015-07-20 18:30 |  |  |  | DP | 9.8 | 0 | 0 | 0 | Lavado manual de aislamiento en las estructuras N°: 142, 144, 145, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157 y 158 del Circuito N°2 Línea Lagunas - Collahuasi, según la solicitud de desconexión N° 152603. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DF | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-20 16:11 | 2015-07-20 16:43 |  |  |  | DF | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3889. |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-22 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1468 | 3200 | 3200DP | Movimiento de Equipos | 3200 | Tramo | ESCONDIDA - NEURARA 69KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-21 | 2015-07-21 18:20 |  |  |  | DP | 18.3333 | 0 | 0 | 0 | Cambio de conductor Segmento de línea 69kV Escondida neurara, según la solicitud de desconexión N° 152783. |  |  | 0 | 0 | 1
1403 | 3196 | 3196DF | Movimiento de Equipos | 3196 | Tramo | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑÓN 66KV C1 | MINERA MERIDIAN | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-21 02:16 | 2015-07-21 20:52 |  |  |  | DF | 18.6 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3890 y solicitud de desconexión N° 153079. |  |  | 0 | 1 | 0
196 | 215 | 215DP | Mante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23606/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-21 07:40 | 2015-07-21 18:09 |  |  |  | DP | 10.4833 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de la línea por reemplazo de crucetas en las estructuras 97 y 105. Los consumos de las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo se transfieren en 110 kV hacia S/E Choapa, través, del cierre del 52HS de S/E Quínquimo. |  |  | 0 | 0 | 1
1286 | 2945 | 2945DP | Movimiento de Equipos | 2945 | Tramo | CHACAYA - MEJILLONES 220KV C1 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-21 08:15 | 2015-07-21 20:02 |  |  |  | DP | 11.7833 | 0 | 0 | 0 | Puesta en servicio protección 67N. Desalambrado protección 87L. Pruebas de transferencia. Mant. de equipos eléctricos del Paño J1. S/E Mejillones: Puesta en servicio protección 67N. Desalambrado prote |  |  | 0 | 0 | 1
1048 | 1403 | 1403DP | Mante | 1403 | Tramo | ALTO JAHUEL - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23909/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-21 08:42 | 2015-07-21 18:43 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de corriente, transformadores de potencial y pararrayos del paño J9 -Chena 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de transformadores de corriente y en chicotes de bajada de los transformadores de potencial y pararrayos, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Observaciones Se programa esta desconexión en coordinación con C. Santa Marta, por parada programada de C.Santa Marta. |  |  | 0 | 0 | 1
1049 | 1404 | 1404DP | Mante | 1404 | Tramo | TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD23909/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-21 08:42 | 2015-07-21 18:43 |  |  |  | DP | 10.0167 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 220 kV A. Jahuel - Chena Circ. 2. Tipo Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios Descripción del Trabajo S/E Alto Jahuel: Mantenimiento programado a transformadores de corriente, transformadores de potencial y pararrayos del paño J9 -Chena 2. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Alto Jahuel: Delimitación de la zona de trabajo. Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de transformadores de corriente y en chicotes de bajada de los transformadores de potencial y pararrayos, previa verificación de ausencia de tensión. Instalaciones con Riesgo S/E Alto Jahuel: Barra de 220 kV sección 2. Observaciones Se programa esta desconexión en coordinación con C. Santa Marta, por parada programada de C.Santa Marta. |  |  | 0 | 0 | 1
157 | 167 | 167DP | Mante | 167 | Tramo | OVALLE - PUNITAQUI 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24109/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-21 08:50 | 2015-07-21 17:03 |  |  |  | DP | 8.2167 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación / Con Bloqueo a la reconexión. Se realiza limpieza y lavado de aislación en tramo de línea 66kV El Sauce - Punitaqui. Para realizar estos trabajos se transfiere S/E El Sauce hacia Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
260 | 284 | 284DP | Mante | 284 | Tramo | TAP QUINTA - TENO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24128/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-21 10:34 | 2015-07-21 18:06 |  |  |  | DP | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | Por trabajos de integración SCADA del DDCC 89B2 de Tap Quinta, se requiere la desconexión del tramo LT de la referencia (Alimentado normalmente en vacío). |  |  | 0 | 0 | 1
75 | 76 | 76DF | Mante | 76 | Tramo | CANDELARIA - CENTRAL CANDELARIA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01870/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-21 14:30 | 2015-07-21 15:57 |  |  |  | DF | 1.45 | 1 | 0 | 0 |  | 21/07/2015 15:27 ~ Causa en investigación. Se presume que por Apertura errónea de interruptor de control Q-80 se origina apertura de Interruptor 52 J7. ~ Jorge Aburto Moccia |  | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-22 | 2015-07-22 09:46 |  |  |  | DP | 9.7667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-22 | 2015-07-23 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
268 | 292 | 292DF | Mante | 292 | Tramo | PELEQUEN - NUEVA MALLOA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24637/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-22 02:54 | 2015-07-22 18:19 |  |  |  | DF | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de la línea por poste chocado en estructura N°62. Los consumos serán transferidos hacia S/E Rancagua, vía 66KV. |  |  | 0 | 1 | 0
196 | 215 | 215DP | Mante | 215 | Tramo | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD23608/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-22 07:19 | 2015-07-22 16:45 |  |  |  | DP | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión programada de la línea por reemplazo de crucetas en las estructura 98. Los consumos de las SS/EE Marbella, Casas Viejas y Cabildo se transfieren en 110 kV hacia S/E Choapa, través, del cierre del 52HS de S/E Quínquimo. |  |  | 0 | 0 | 1
11 | 11 | 11DF | Mante | 11 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C1 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF01875/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-22 08:58 | 2015-07-22 20:16 |  |  |  | DF | 11.3 | 1 | 0 | 0 |  | 22/07/2015 19:29 ~ Se está investigando. ~ Manuel Arriagada |  | 0 | 0 | 0
103 | 105 | 105DF | Mante | 105 | Tramo | PILMAIQUEN - OSORNO 66KV C2 | ELÉCTRICA PANGUIPULLI | Informe Fallas | IF01877/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-22 08:59 | 2015-07-22 10:50 |  |  |  | DF | 1.85 | 1 | 0 | 0 |  | 22/07/2015 20:52 ~ Se investiga. ~ Luis Baeza |  | 0 | 0 | 0
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-07-22 09:04 | 2015-07-23 |  |  |  | DP | 14.9333 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la línea Andes-Salta 354kV. Durante este periodo se realizará el UP-Grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 extremo andes, mantenimiento equipos primarios y revisión línea |  |  | 0 | 0 | 0
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24111/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-22 09:32 | 2015-07-22 16:56 |  |  |  | DP | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación. Se realiza lavado de aislación en tramo de línea 66kV Punitaqui - El Sauce. Para realizar estos trabajos se transfiere S/E El Sauce hacia Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-22 09:46 | 2015-07-22 13:14 |  |  |  | DP | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | MPB PC&M Circuito Linea 110KV Central Tocopilla - Central Diesel Tamaya. Circuito N°3. Extremo CD Tamaya, según la solicitud de desconexión N° 152919. |  |  | 0 | 0 | 1
1307 | 2983 | 2983DP | Movimiento de Equipos | 2983 | Tramo | DOMEYKO - LAGUNA SECA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-22 12:39 | 2015-07-22 19:37 |  |  |  | DP | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | Instalación chaveta grillete LN Domeyko-L.Seca, según la solicitud de desconexión N° 152929. Conexión de tierra cable guardia LN Domeyko-L.Seca est.32 y 28, según la solicitud de desconexión N° 152930 |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-22 13:14 | 2015-07-23 |  |  |  | DP | 10.7667 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
124 | 128 | 128DP | Mante | 128 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24120/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-22 16:23 | 2015-07-22 18:36 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas, por trabajos de extensión de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24121/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-22 16:23 | 2015-07-22 18:36 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas, por trabajos de extensión de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24122/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-22 16:23 | 2015-07-22 18:36 |  |  |  | DP | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Línea, para normalizar tramo 110kV Queltehues Las Lajas, por trabajos de extensión de Torres A.T. |  |  | 0 | 0 | 1
676 | 756 | 756DP | Mante | 756 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23809/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 | 2015-07-23 06:10 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito y el Interruptor 110 kV de la posición Ochagavía-Florida N°1 en la subestación Ochagavía y la Barra 110 kV transferencia, con motivo del mantenimiento de los desconectadores 110 kV Lado Línea y Lado Barra transferencia de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
678 | 758 | 758DP | Mante | 758 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23809/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 | 2015-07-23 06:10 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito y el Interruptor 110 kV de la posición Ochagavía-Florida N°1 en la subestación Ochagavía y la Barra 110 kV transferencia, con motivo del mantenimiento de los desconectadores 110 kV Lado Línea y Lado Barra transferencia de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
684 | 764 | 764DP | Mante | 764 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23809/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 | 2015-07-23 06:10 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito y el Interruptor 110 kV de la posición Ochagavía-Florida N°1 en la subestación Ochagavía y la Barra 110 kV transferencia, con motivo del mantenimiento de los desconectadores 110 kV Lado Línea y Lado Barra transferencia de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
683 | 763 | 763DP | Mante | 763 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23809/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 | 2015-07-23 06:10 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito y el Interruptor 110 kV de la posición Ochagavía-Florida N°1 en la subestación Ochagavía y la Barra 110 kV transferencia, con motivo del mantenimiento de los desconectadores 110 kV Lado Línea y Lado Barra transferencia de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
752 | 841 | 841DP | Mante | 841 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23809/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 | 2015-07-23 06:10 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito y el Interruptor 110 kV de la posición Ochagavía-Florida N°1 en la subestación Ochagavía y la Barra 110 kV transferencia, con motivo del mantenimiento de los desconectadores 110 kV Lado Línea y Lado Barra transferencia de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-23 | 2015-07-23 10:33 |  |  |  | DP | 10.55 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-07-23 | 2015-07-24 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la línea Andes-Salta 354kV. Durante este periodo se realizará el UP-Grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 extremo andes, mantenimiento equipos primarios y revisión línea |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 66 | 66DP | Mante | 66 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24132/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 05:50 | 2015-07-23 17:32 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar extensiones de torres A.T. en tramo 110kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
67 | 68 | 68DP | Mante | 68 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24133/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 05:50 | 2015-07-23 17:32 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar extensiones de torres A.T. en tramo 110kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
66 | 67 | 67DP | Mante | 67 | Tramo | TAP LA LAJA - MAITENES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24134/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 05:50 | 2015-07-23 17:32 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar extensiones de torres A.T. en tramo 110kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
69 | 70 | 70DP | Mante | 70 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C1 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24135/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 05:50 | 2015-07-23 17:32 |  |  |  | DP | 11.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexión para realizar extensiones de torres A.T. en tramo 110kV Queltehues Las Lajas. |  |  | 0 | 0 | 1
15 | 15 | 15DF | Mante | 15 | Tramo | MAMPIL - PEUCHEN 220KV C1 | DEI DUQUECO | Informe Fallas | IF01882/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-23 07:06 | 2015-07-23 09:23 |  |  |  | DF | 2.2833 | 1 | 0 | 0 |  | 23/07/2015 07:29 ~ Apertura 52L1 Mampil-Peuchén, por señal errónea de protección 67L1/27L1. Se investigará la falla. ~ Carlos Faúndez F | 28/07/2015 00:53 ~ Falla interna en Relé protección 67L1/27L1 que ocasiona señal errónea de disparo, provocando la apertura de la Línea 220KV Mampil-Peuchén. ~ Carlos Faúndez F | 0 | 0 | 0
880 | 985 | 985DP | Mante | 985 | Tramo | CONFLUENCIA - MAITENES 220KV C1 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | Desconexión / Intervención | SD23001/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 08:00 | 2015-07-28 18:50 |  |  |  | DP | 130.8333 | 0 | 0 | 0 | Mantención de línea y limpieza de aislación en forma manual dea cuerdo a programa. Ningún consumo se vera afectado ya que estos quedaran alimentados en forma radial desde S/E Santa Filomena La cual esta alimentada desde S/E Polpaico. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24112/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 08:36 | 2015-07-23 16:11 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación. Se realiza limpieza y lavado de aislación en tramo de línea 66kV El Sauce - Punitaqui. Para realizar estos trabajos se transfiere S/E El Sauce hacia Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-23 10:33 | 2015-07-23 12:58 |  |  |  | DP | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | Por revisión TT/CC en Paño J09 en Laberinto. Según solicituid de desconexión N°153074. |  |  | 0 | 0 | 1
288 | 324 | 324DP | Mante | 324 | Tramo | TAP SAN CARLOS - TAP NIQUEN 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24481/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 11:06 | 2015-07-23 12:50 |  |  |  | DP | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | Se realizara revisión de DDCC provisorio. Nota: la línea se encuentra actualmente en vacío. |  |  | 0 | 0 | 1
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24624/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 11:13 | 2015-07-23 19:04 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de poda de arboles cercanos a línea LT 66 kV Talcahuano-Perales, se realizará la desconexión de esta. Los consumos asociados a S/E Perales, serán respaldados por el T-2 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24625/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 11:13 | 2015-07-23 19:04 |  |  |  | DP | 7.85 | 0 | 0 | 0 | En relacion a la solicitud SD24624/2015, se transferirá el paño B5 al T-1 de A.de Ribera por medio del BR, esto con finalidad de liberar carga del T-2 de A.de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-23 12:58 | 2015-07-24 |  |  |  | DP | 11.0333 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
749 | 838 | 838DP | Mante | 838 | Tramo | OCHAGAVIA - TAP CLUB HIPICO 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23810/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 23:59 | 2015-07-24 05:25 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito y el Interruptor 110 kV de la posición Ochagavía-Florida N°2 en la subestación Ochagavía y la Barra 110 kV transferencia, con motivo del mantenimiento de los desconectadores 110 kV Lado Línea y Lado Barra transferencia de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
751 | 840 | 840DP | Mante | 840 | Tramo | TAP CLUB HIPICO - TAP SJOAQUIN 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23810/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 23:59 | 2015-07-24 05:25 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito y el Interruptor 110 kV de la posición Ochagavía-Florida N°2 en la subestación Ochagavía y la Barra 110 kV transferencia, con motivo del mantenimiento de los desconectadores 110 kV Lado Línea y Lado Barra transferencia de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
757 | 846 | 846DP | Mante | 846 | Tramo | TAP SJOAQUIN - TAP SANTA ELENA 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23810/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 23:59 | 2015-07-24 05:25 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito y el Interruptor 110 kV de la posición Ochagavía-Florida N°2 en la subestación Ochagavía y la Barra 110 kV transferencia, con motivo del mantenimiento de los desconectadores 110 kV Lado Línea y Lado Barra transferencia de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
756 | 845 | 845DP | Mante | 845 | Tramo | TAP SANTA ELENA - TAP MACUL 110KV C2 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23810/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 23:59 | 2015-07-24 05:25 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito y el Interruptor 110 kV de la posición Ochagavía-Florida N°2 en la subestación Ochagavía y la Barra 110 kV transferencia, con motivo del mantenimiento de los desconectadores 110 kV Lado Línea y Lado Barra transferencia de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
679 | 759 | 759DP | Mante | 759 | Tramo | TAP MACUL - FLORIDA 110KV C1 | ENEL DISTRIBUCION | Desconexión / Intervención | SD23810/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-23 23:59 | 2015-07-24 05:25 |  |  |  | DP | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | Se desconecta circuito y el Interruptor 110 kV de la posición Ochagavía-Florida N°2 en la subestación Ochagavía y la Barra 110 kV transferencia, con motivo del mantenimiento de los desconectadores 110 kV Lado Línea y Lado Barra transferencia de la subestación. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 | 2015-07-24 08:06 |  |  |  | DP | 8.1 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 | 2015-07-24 10:53 |  |  |  | DP | 10.8833 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°151506. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-07-24 | 2015-07-25 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la línea Andes-Salta 354kV. Durante este periodo se realizará el UP-Grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 extremo andes, mantenimiento equipos primarios y revisión línea |  |  | 0 | 0 | 0
994 | 1275 | 1275DF | Mante | 1275 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C2 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF01883/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-24 01:55 | 2015-07-24 01:57 |  |  |  | DF | 0.033333 | 1 | 0 | 0 |  | 24/07/2015 02:11 ~ Se investiga ~ Sebastián Quirland Lazo | 25/07/2015 18:45 ~ Origen no determinado ~ | 0 | 0 | 0
992 | 1273 | 1273DF | Mante | 1273 | Tramo | MULCHEN - CAUTIN 220KV C1 | TRANSCHILE | Informe Fallas | IF01884/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-24 01:55 | 2015-07-24 03:19 |  |  |  | DF | 1.4 | 1 | 0 | 0 |  | 24/07/2015 03:18 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 25/07/2015 18:47 ~ Origen no determinado ~ | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 08:06 | 2015-07-25 |  |  |  | DP | 15.9 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
331 | 378 | 378DP | Mante | 378 | Tramo | TALCAHUANO - PERALES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24626/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-24 08:58 | 2015-07-24 16:20 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | Con motivo de poda de arboles cercanos a línea LT 66 kV Talcahuano-Perales, se realizará la desconexión de esta. Los consumos asociados a S/E Perales, serán respaldados por el T-2 de S/E Alonso de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
308 | 347 | 347DP | Mante | 347 | Tramo | ALONSO DE RIBERA - EJERCITO 66KV L2 C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24627/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-24 08:58 | 2015-07-24 16:20 |  |  |  | DP | 7.3667 | 0 | 0 | 0 | En relacion a la solicitud SD24626/2015 , se transferirá el paño B5 al T-1 de A.de Ribera por medio del BR, esto con finalidad de liberar carga del T-2 de A.de Ribera. |  |  | 0 | 0 | 1
158 | 168 | 168DP | Mante | 168 | Tramo | PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24669/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-24 09:26 | 2015-07-24 15:08 |  |  |  | DP | 5.7 | 0 | 0 | 0 | Lavado de Aislación. Se realiza lavado de aislación en tramo de línea 66kV Punitaqui - El Sauce. Para realizar estos trabajos se transfiere S/E El Sauce hacia Nodo Choapa. |  |  | 0 | 0 | 1
236 | 260 | 260DF | Mante | 260 | Tramo | ANCOA - ITAHUE 220KV C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24956/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-24 10:17 | 2015-07-25 19:07 |  |  |  | DF | 32.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:S/E ITAHUE: Paños J1 y J3 de L. Ancoa 1 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Itahue: Por Mantenimiento Correctivo de 52J1, se retirará la caja de accionamiento de interruptor 52J3, fase 2. Desalambrado de accionamiento traslado y montaje en el interruptor 52J1 Alambrados y pruebas de control, pruebas de protocolo y Puesta en servicio del Interruptor 52J1 Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas Tierras provisionales de bloqueo. Bloqueo de protección 50BF/52J1 y 50BF/52J3 Instalaciones con Riesgo LÍNEA 220 kV ANCOA - ITAHUE, CIRCUITO 2 Observaciones Nota 1: Con Prueba Experimental el Interruptor 52J1 se energizará y se realizará una prueba de cierre y de apertura. Nota 2: Al final de la Desconexión de la línea, esta se normalizará con Int. 52J1 de S/E Itahue (el Interruptor 52J3 quedará indisponible) |  |  | 0 | 1 | 0
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 10:53 | 2015-07-25 |  |  |  | DP | 13.1167 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
1267 | 2908 | 2908DP | Movimiento de Equipos | 2908 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 12:43 | 2015-07-24 18:53 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 153156. |  |  | 0 | 0 | 1
1329 | 3020 | 3020DP | Movimiento de Equipos | 3020 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C2 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 12:43 | 2015-07-24 18:53 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 153156. |  |  | 0 | 0 | 1
1289 | 2952 | 2952DP | Movimiento de Equipos | 2952 | Tramo | COCHRANE - ENCUENTRO 1 220KV C1 | COCHRANE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-24 12:43 | 2015-07-24 18:53 |  |  |  | DP | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según la solicitud de desconexión N° 153158. |  |  | 0 | 0 | 1
1327 | 3011 | 3011DF | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 13:29 | 2015-07-24 16:34 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3892. |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 13:29 | 2015-07-24 16:34 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3892. |  |  | 0 | 1 | 0
1288 | 2947 | 2947DF | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 13:29 | 2015-07-24 16:34 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3892. |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 13:29 | 2015-07-24 16:34 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3892. |  |  | 0 | 1 | 0
1306 | 2982 | 2982DF | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 13:29 | 2015-07-24 16:34 |  |  |  | DF | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3892. |  |  | 0 | 1 | 0
1327 | 3011 | 3011DF | Movimiento de Equipos | 3011 | Tramo | FARELLÓN - CHIMBORAZO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 16:34 | 2015-07-24 17:12 |  |  |  | DF | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de cable de comunicaciones del equipo multiplexor, según la solicitud de desconexión N° 153465 |  |  | 0 | 1 | 0
1271 | 2929 | 2929DF | Movimiento de Equipos | 2929 | Tramo | ATACAMA - O'HIGGINS 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 16:34 | 2015-07-24 17:12 |  |  |  | DF | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de cable de comunicaciones del equipo multiplexor, según la solicitud de desconexión N° 153465 |  |  | 0 | 1 | 0
1288 | 2947 | 2947DF | Movimiento de Equipos | 2947 | Tramo | CHIMBORAZO - DOMEYKO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 16:34 | 2015-07-24 17:12 |  |  |  | DF | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de cable de comunicaciones del equipo multiplexor, según la solicitud de desconexión N° 153465 |  |  | 0 | 1 | 0
1365 | 3065 | 3065DF | Movimiento de Equipos | 3065 | Tramo | O´HIGGINS - FARELLÓN 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 16:34 | 2015-07-24 17:12 |  |  |  | DF | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de cable de comunicaciones del equipo multiplexor, según la solicitud de desconexión N° 153465 |  |  | 0 | 1 | 0
1306 | 2982 | 2982DF | Movimiento de Equipos | 2982 | Tramo | DOMEYKO - ESCONDIDA 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-24 16:34 | 2015-07-24 17:05 |  |  |  | DF | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | Reapriete de cable de comunicaciones del equipo multiplexor, según la solicitud de desconexión N° 153470 |  |  | 0 | 1 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-07-25 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la línea Andes-Salta 354kV. Durante este periodo se realizará el UP-Grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 extremo andes, mantenimiento equipos primarios y revisión línea |  |  | 0 | 0 | 0
230 | 253 | 253DP | Mante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24681/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-25 07:08 | 2015-07-25 10:58 |  |  |  | DP | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Conexión primaria de transformador de potencial de sistema MAIS fase 1, de Barra B de 500 kV. Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Sin prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo LÍNEA 500 kV CHARRUA - ANCOA 2 (en la normalización) Observaciones S/E Ancoa: Programa de Mantenimiento Correctivo de Equpos Primarios |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-25 09:37 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | por Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según solicitud de desconexión N° 153232. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-25 09:37 | 2015-07-26 |  |  |  | DP | 14.3833 | 0 | 0 | 0 | por Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según solicitud de desconexión N° 153232. |  |  | 0 | 0 | 1
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | SD25137/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-25 13:11 | 2015-07-25 13:11 |  |  |  | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea 66 Kv. Los Angeles - Pangue.- Reparar línea de MT de Frontel, cortada en cruce existente con Línea 66 Kv. Los Angeles-Pangue en sector Pueblo de Santa Bárbara, tramo Duqueco-Pangue. |  |  | 0 | 1 | 0
882 | 987 | 987DF | Mante | 987 | Tramo | DUQUECO - PANGUE 66KV C1 | ENEL GENERACION | Desconexión / Intervención | SD25138/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-25 13:11 | 2015-07-25 14:43 |  |  |  | DF | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | Línea 66 Kv. Los Angeles - Pangue.- Reparar línea de MT de Frontel cortada en cruce existente con Línea 66 Kv. Los Angeles-Pangue en sector Pueblo de Santa Bárbara, tramo Duqueco-Pangue. Propietario Línea cortada (Frontel), solicita Línea de 66 kV. desenergizada por seguridad a las personas. |  |  | 0 | 1 | 0
1039 | 1387 | 1387DP | Mante | 1387 | Tramo | ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD24678/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-25 16:28 | 2015-07-25 18:06 |  |  |  | DP | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 500 kV ANCOA - A JAHUEL 2 Tipo Trabajo:Montaje y pruebas de puesta en servicio Descripción del Trabajo S/E Ancoa: Mantenimiento preventivo normal a transformador de potencial de Barra B y a transformador de potencial de sistema MAIS, fase 2. Primera energización y Puesta en servicio de T/P Mais fase 1 Barra B Restricciones:Equipo Indisponible Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas -Delimitación de la zona de Trabajo -Instalación de tierras provisionales de Bloqueo Instalaciones con Riesgo BARRA 500 KV, SECCION 2 S/E ANCOA (en la normalización) Observaciones S/E Ancoa: Con Prueba Experimental se Energizará la Barra B a través de la Línea 500 kV Ancoa-Jahuel 2 para la primera energización del nuevo Equipo (T/P Mais fase 1) |  |  | 0 | 0 | 1
230 | 253 | 253DF | Mante | 253 | Tramo | CHARRUA - ANCOA 500KV L2 C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01890/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-25 16:42 | 2015-07-25 17:12 |  |  |  | DF | 0.5 | 1 | 0 | 0 |  | 25/07/2015 18:33 ~ Se investiga ~ Víctor Flores | 27/07/2015 10:08 ~ Árbol cortado por tercero, acorta distancia a conductor entre estructuras 429 y 430 ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
77 | 78 | 78DF | Mante | 78 | Tramo | COLBUN - MACHICURA 220KV C1 | COLBÚN TRANSMISIÓN | Informe Fallas | IF01891/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-25 16:42 | 2015-07-25 16:59 |  |  |  | DF | 0.28333 | 1 | 0 | 0 |  | 25/07/2015 19:08 ~ Opera 87 L de Línea 220 KV. Colbún Machicura, alarmas operadas 87L, fase 1-3 Tierra en ambos extremos, coincidentemente con apertura de Circuito 500KV. Charrua-Ancoa a la misma hora 16:42 hrs. Debido a esta operación salen de servicio unidad 1 y2 de Machicura con 80 MW. Se investiga. ~ Eduardo Zapata |  | 0 | 0 | 0
315 | 358 | 358DF | Mante | 358 | Tramo | CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C1 | TRANSELEC | Informe Fallas | IF01892/2015 | interno | Curso Forzoso |  | 2015-07-25 21:42 | 2015-07-25 22:22 |  |  |  | DF | 0.66667 | 1 | 0 | 0 |  | 25/07/2015 22:27 ~ Se investiga. ~ Sebastián Quirland Lazo | 27/07/2015 17:29 ~ Orígen no determinado ~ Víctor Flores | 0 | 0 | 0
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según solicitud de desconexión N° 153232. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según solicitud de desconexión N° 153232. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-07-26 | 2015-07-27 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la línea Andes-Salta 354kV. Durante este periodo se realizará el UP-Grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 extremo andes, mantenimiento equipos primarios y revisión línea |  |  | 0 | 0 | 0
347 | 396 | 396DP | Mante | 396 | Tramo | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24154/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 01:37 | 2015-07-26 06:19 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada LT Los Ángeles-Negrete por trabajos de refuerzo barra #1 66kV en S/E Los Ángeles. No hay interrupción de suministro. Se considera la inyeccion efectiva de las Central Comasa en S/E Lautaro y Central Alto Renaico en S/E Angol. |  |  | 0 | 0 | 1
1135 | 1565 | 1565DP | Mante | 1565 | Tramo | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24154/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 01:37 | 2015-07-26 06:19 |  |  |  | DP | 4.7 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada LT Los Ángeles-Negrete por trabajos de refuerzo barra #1 66kV en S/E Los Ángeles. No hay interrupción de suministro. Se considera la inyeccion efectiva de las Central Comasa en S/E Lautaro y Central Alto Renaico en S/E Angol. |  |  | 0 | 0 | 1
134 | 140 | 140DP | Mante | 140 | Tramo | LOS ANGELES - TAP DUQUECO 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24160/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 02:08 | 2015-07-26 13:45 |  |  |  | DP | 11.6167 | 0 | 0 | 0 | Desconexion Programada LT Los Ángeles-Duqueco por trabajos de refuerzo barra #1 66kV en S/E Los Ángeles. No hay interrupción de suministro |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-26 03:10 | 2015-07-26 06:45 |  |  |  | DF | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | Informe de Falla N° 3894 |  |  | 0 | 1 | 0
450 | 511 | 511DP | Mante | 511 | Tramo | CENTRAL RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24534/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 16:11 |  |  |  | DP | 9.5667 | 0 | 0 | 0 | A solicitud de Transelec según documentos SODI N°295/2015, SD24008/2015 y SD24009/2015, se realizará la desconexión del punto de inyección de Transnet en paño J3 de SE Rapel 220 kV, lo cual causará la desconexión de las siguientes SSEE: Quelentaro, Las Arañas 110 kV, Portezuelo, La Esperanza, Marchigüe y Lihueimo. Los consumos de SSEE Las Arañas, Mandinga, El Peumo, Santa Rosa y Alhué serán transferidos desde SE Las Arañas 66 kV al Sistema Rapel 66 kV mediante microcorte menor a tres minutos. Los consumos de SSEE Paniahue y Alcones serán transferidos desde el Paño B1 de SE Portezuelo al Paño B4 de SE San Fernando mediante microcorte menor a tres minutos, afectando este microcorte tambien las SSEE Placilla y Nancagua. Considerar que los microcortes indicados afectarán a las SSEE indicadas tanto al comienzo de la desconexión (transferencia de carga) como al término de la desconexión (normalización de transferencia de carga) |  |  | 0 | 0 | 1
450 | 511 | 511DP | Mante | 511 | Tramo | CENTRAL RAPEL - QUELENTARO 220KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24536/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 14:00 |  |  | CC | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a este tramo de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
451 | 512 | 512DP | Mante | 512 | Tramo | QUELENTARO - LAS ARAÑAS 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24538/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 14:36 |  |  |  | DP | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a este tramo de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
452 | 513 | 513DP | Mante | 513 | Tramo | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24542/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 14:07 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo a este tramo de línea. |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DP | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24746/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 08:03 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la apertura del interruptor 52B4 de S/E San Fernando como maniobra de microcorte para realizar la transferencia de los consumos de S/E Paniahue y S/E Alcones hacia S/E San Fernando dada la desconexión del paño J3 de S/E Rapel asociado a SD24534/2015. Esta maniobra afectará los consumos de S/E Placilla y S/E Nancagua con interrupción de consumos menor a 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24746/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 08:03 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la apertura del interruptor 52B4 de S/E San Fernando como maniobra de microcorte para realizar la transferencia de los consumos de S/E Paniahue y S/E Alcones hacia S/E San Fernando dada la desconexión del paño J3 de S/E Rapel asociado a SD24534/2015. Esta maniobra afectará los consumos de S/E Placilla y S/E Nancagua con interrupción de consumos menor a 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24746/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 08:03 |  |  |  | DP | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la apertura del interruptor 52B4 de S/E San Fernando como maniobra de microcorte para realizar la transferencia de los consumos de S/E Paniahue y S/E Alcones hacia S/E San Fernando dada la desconexión del paño J3 de S/E Rapel asociado a SD24534/2015. Esta maniobra afectará los consumos de S/E Placilla y S/E Nancagua con interrupción de consumos menor a 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
433 | 492 | 492DP | Mante | 492 | Tramo | PORTEZUELO - TAP MAITENES 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24802/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 14:07 |  |  |  | DP | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo básico en marco de línea de Subestación Poretzuelo, salida hacia S/E La Esperanza. |  |  | 0 | 0 | 1
458 | 519 | 519DP | Mante | 519 | Tramo | PORTEZUELO - MARCHIGUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24803/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 06:37 | 2015-07-26 14:12 |  |  |  | DP | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | Asociado a SD24009/2015, se realizará mantenimiento preventivo básico a marco de línea de S/E Portezuelo, salida hacia S/E Marchigüe. |  |  | 0 | 0 | 1
1400 | 3193 | 3193DF | Movimiento de Equipos | 3193 | Tramo | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | MINERA ATACAMA MINERALS | Desconexión / Intervención |  | interno | Curso Forzoso | Desconexión | 2015-07-26 06:45 | 2015-07-26 11:14 |  |  |  | DF | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | Reparación de conductor cortado, según solicitud de desconexión N° 153543. |  |  | 0 | 1 | 0
1086 | 1483 | 1483DP | Mante | 1483 | Tramo | MINERO - EL COBRE 110kV C2 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Desconexión / Intervención | SD24718/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 07:07 | 2015-07-26 19:35 |  |  |  | DP | 12.4667 | 0 | 0 | 0 | Modificación unidad central de barra 110KV. en S/E Minero |  |  | 0 | 0 | 1
892 | 999 | 999DP | Mante | 999 | Tramo | GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4 | GUACOLDA | Desconexión / Intervención | SD24226/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 08:15 | 2015-07-27 12:23 |  |  |  | DP | 28.1333 | 0 | 0 | 0 | Realizar pruebas de cable en S/E Maitencillo y S/E Guacolda |  |  | 0 | 0 | 1
893 | 1001 | 1001DP | Mante | 1001 | Tramo | HUASCO - MAITENCILLO 110KV L1 C1 | TRANSELEC | Desconexión / Intervención | SD22908/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 09:04 | 2015-07-26 18:19 |  |  |  | DP | 9.25 | 0 | 0 | 0 | Equipo:L. 110 KV HUASCO - MAITENCILLO 1 Tipo Trabajo:Pruebas De Control Descripción del Trabajo S/E Huasco: Pruebas de puesta en servicio de nueva protección de L. 110kV Huasco - Maitencillo 1 (Paño H1 ). Proyecto REPRO-EAP 47/2015 Restricciones:Sin restricciones Nivel Riesgo:Bajo Prueba Exp.:Con prueba Experimental Bloqueo del Jefe de Faenas S/E Huasco: Bloqueo relé maestro de barra sección 1 (86B1), pruebas de control por incorporación de nueva protección 21-21N Sistema 1 Instalaciones con Riesgo BARRA 110 KV, SECCION 1 - HUASCO Observaciones No Hay |  |  | 0 | 0 | 1
849 | 941 | 941DP | Mante | 941 | Tramo | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24749/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 14:11 | 2015-07-26 14:13 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la apertura del interruptor 52B4 de S/E San Fernando como maniobra de microcorte para realizar normalización de los consumos de S/E Paniahue y S/E Alcones hacia S/E Portezuelo posterior a normalización del paño J3 de S/E Rapel asociado a SD24534/2015. Esta maniobra afectará los consumos de S/E Placilla, S/E Nancagua, S/E Paniahue y S/E Alcones con interrupción de consumos menor a 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
439 | 498 | 498DP | Mante | 498 | Tramo | PLACILLA - NANCAGUA 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24749/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 14:11 | 2015-07-26 14:13 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la apertura del interruptor 52B4 de S/E San Fernando como maniobra de microcorte para realizar normalización de los consumos de S/E Paniahue y S/E Alcones hacia S/E Portezuelo posterior a normalización del paño J3 de S/E Rapel asociado a SD24534/2015. Esta maniobra afectará los consumos de S/E Placilla, S/E Nancagua, S/E Paniahue y S/E Alcones con interrupción de consumos menor a 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
932 | 1067 | 1067DP | Mante | 1067 | Tramo | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | CGE | Desconexión / Intervención | SD24749/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-26 14:11 | 2015-07-26 14:13 |  |  |  | DP | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | Se realizará la apertura del interruptor 52B4 de S/E San Fernando como maniobra de microcorte para realizar normalización de los consumos de S/E Paniahue y S/E Alcones hacia S/E Portezuelo posterior a normalización del paño J3 de S/E Rapel asociado a SD24534/2015. Esta maniobra afectará los consumos de S/E Placilla, S/E Nancagua, S/E Paniahue y S/E Alcones con interrupción de consumos menor a 3 minutos. |  |  | 0 | 0 | 1
1226 | 2849 | 2849DP | Movimiento de Equipos | 2849 | Tramo | CENTRAL TOCOPILLA - CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV C3 | ENGIE | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Apertura de puestan en estrucutura N°1 (línea energizada desde el extremo CD Tamaya hasta estructura N°1), Cambio conductores Línea N°3 túnel 110KV CTT, Cambio desconectadores línea N°3 S/E 110Kv CTT |  |  | 0 | 0 | 1
1266 | 2906 | 2906DP | Movimiento de Equipos | 2906 | Tramo | ANGAMOS - KAPATUR 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según solicitud de desconexión N° 153232. |  |  | 0 | 0 | 1
1328 | 3018 | 3018DP | Movimiento de Equipos | 3018 | Tramo | KAPATUR - LABERINTO 220KV C1 | ANGAMOS | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | por Reforzamiento Estructura 28 por proyecto Sitramel por futuro seccionamiento de Línea Angamos Laberinto, según solicitud de desconexión N° 153232. |  |  | 0 | 0 | 1
1299 | 2974 | 2974DP | Movimiento de Equipos | 2974 | Tramo | CRUCERO - LABERINTO 220KV C1 | MINERA ESCONDIDA | Desconexión / Intervención |  | interno | Programada | Desconexión | 2015-07-27 | 2015-07-28 |  |  |  | DP | 24 | 0 | 0 | 0 | Reemplazo 50BF, paño J11 S/E Crucero. Según la solicitud de desconexión N°153081. |  |  | 0 | 0 | 1
1384 | 3113 | 3113DP | Movimiento de Equipos | 3113 | Tramo | CENTRAL SALTA - ANDES 345KV C1 | AES GENER | Mantenimiento Anual |  |  |  |  | 2015-07-27 | 2015-07-27 12:19 |  |  |  | DP | 12.3167 | 0 | 0 | 0 | Mantenimiento mayor de la línea Andes-Salta 354kV. Durante este periodo se realizará el UP-Grade de protecciones de línea sistemas 1 y 2 extremo andes, mantenimiento equipos primarios y revisión línea |  |  | 0 | 0 | 0
123 | 127 | 127DP | Mante | 127 | Tramo | FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24704/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-27 06:00 | 2015-07-27 06:30 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar extensión de Torres A.T. en Tramo de Línea Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
125 | 129 | 129DP | Mante | 129 | Tramo | VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24705/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-27 06:00 | 2015-07-27 06:30 |  |  |  | DP | 0.5 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de L/T 110kV Queltehues Maitenes Laja Florida, con el propósito de realizar extensión de Torres A.T. en Tramo de Línea Queltehues Las Lajas |  |  | 0 | 0 | 1
110 | 112 | 112DP | Mante | 112 | Tramo | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | AES GENER | Desconexión / Intervención | SD24707/2015 | interno | Programada |  | 2015-07-27 06:00 | 2015-07-29 17:08 |  |  |  | DP | 59.1333 | 0 | 0 | 0 | Desconexión de Tramo Queltehues Laja para realizar extensión de Torres A.T. Con el propósito de elevar conductores con respecto al suelo. |  |  | 0 | 0 | 1